## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2014 г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | cosφ | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [5 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин. | [12 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [13 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | 1.74 | 1.06 | 30 | 0.68 | 0 | 1.06 | -0.68 | -0.68 | закрыт | 0.915 | 1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 0.29 | 2.03 | 1.06 | 30 | 0.97 | 0 | 1.06 | -0.97 | -0.97 | закрыт
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | -2.42 | -2.42 | закрыт | 0.966 | 2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 0.315 | 2.735 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | -2.735 | -2.735 | закрыт
3 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.08 | 90 | 0.02 | 0 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | открыт | 0.913 | 3 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 0.015 | 0.115 | 0.1 | 90 | 0.015 | 0 | 0.1 | -0.015 | -0.015 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | 0.32 | 0.29 | 180 | 0.03 | 0 | 0.29 | -0.03 | -0.03 | открыт | 0.973 | 4 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 0.587 | 0.907 | 0.29 | 180 | 0.617 | 0 | 0.29 | -0.617 | -0.617 | закрыт
5 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 0.98 | 180 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | открыт | 0.928 | 5 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.037 | 1.017 | 0.98 | 180 | 0.037 | 0 | 0.98 | -0.037 | -0.037 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 0.3 | 30 | 0.25 | 0 | 0.3 | -0.25 | -0.25 | закрыт | 0.93 | 6 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 |  | 0.55 | 0.3 | 30 | 0.25 | 0 | 0.3 | -0.25 | -0.25 | закрыт
7 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 | 2.5 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.11003 | 0 | 0 | -0.11003 | -0.11003 | открыт | 0.831 | 7 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.11003 | 0 | 0 | 0.11003 | 0 | 0 | -0.11003 | -0.11003 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.05 | 40 | 0.65 | 0 | 0.05 | -0.65 | -0.65 | закрыт | 0.884 | 8 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 0.048 | 0.748 | 0.05 | 40 | 0.698 | 0 | 0.05 | -0.698 | -0.698 | закрыт
9 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | 0.34 | 0.1 | 40 | 0.24 | 0 | 0.1 | -0.24 | -0.24 | закрыт | 0.908 | 9 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 |  | 0.34 | 0.1 | 40 | 0.24 | 0 | 0.1 | -0.24 | -0.24 | закрыт
10 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | -0.84 | -0.84 | закрыт | 0.926 | 10 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 0.838 | 1.678 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | -1.678 | -1.678 | закрыт
11 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | 0.93 | 0.34 | 60 | 0.59 | 0 | 0.34 | -0.59 | -0.59 | закрыт | 0.898 | 11 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 0.033 | 0.963 | 0.34 | 60 | 0.623 | 0 | 0.34 | -0.623 | -0.623 | закрыт
12 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | 0.86 | 0.15 | 90 | 0.71 | 0 | 0.15 | -0.71 | -0.71 | закрыт | 0.942 | 12 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 0.09 | 0.95 | 0.15 | 90 | 0.8 | 0 | 0.15 | -0.8 | -0.8 | закрыт
13 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | -0.64 | -0.64 | закрыт | 0.914 | 13 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 0.025 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | -0.665 | -0.665 | закрыт
14 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 2.5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | -0.44 | -0.44 | закрыт | 0.877 | 14 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 0.042 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | -0.482 | -0.482 | закрыт
15 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 4 | 0.28 | 0.1 | 120 | 0.18 | 0 | 0.1 | -0.18 | -0.18 | закрыт | 0.958 | 15 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 0.048 | 0.328 | 0.1 | 120 | 0.228 | 0 | 0.1 | -0.228 | -0.228 | закрыт
16 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | 0.71 | 0.18 | 30 | 0.53 | 0 | 0.18 | -0.53 | -0.53 | закрыт | 0.962 | 16 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 0.137 | 0.847 | 0.18 | 30 | 0.667 | 0 | 0.18 | -0.667 | -0.667 | закрыт
17 | ПС 35/6 кВ Дружба | 5.6 | 5.6 | КРУНН-6кВ не наши | [9 empty] | 1: 17; 2: ПС 35/6 кВ Дружба; 3: 5.6; 5: 0
18 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | -0.89 | -0.89 | закрыт | 0.983 | 18 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 0.594 | 1.484 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | -1.484 | -1.484 | закрыт
19 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 0.1 | 40 | 1.02 | 0 | 0.1 | -1.02 | -1.02 | закрыт | 0.899 | 19 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 0.11 | 1.23 | 0.1 | 40 | 1.13 | 0 | 0.1 | -1.13 | -1.13 | закрыт
20 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | -0.55 | -0.55 | закрыт | 0.91 | 20 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 0.24 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | -0.79 | -0.79 | закрыт
21 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | -0.41 | -0.41 | закрыт | 0.903 | 21 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 0.11 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | -0.52 | -0.52 | закрыт
22 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0 | 22 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
23 | ПС 35/6 кВ Карьер | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.9 | 23 | ПС 35/6 кВ Карьер | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
24 | ПС 110/10 кВ Ирито | 25 | 25 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | -3.16 | -3.16 | закрыт | 0.95 | 24 | ПС 110/10 кВ Ирито | 25 | 20 | 23.16 | 0 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | -23.16 | -23.16 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения) | [13 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)
25 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | 13.44 | 0.8 | 30 | 12.64 | 0 | 16.8 | 4.16 | 4.16 | открыт | 0.948 | 25 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 1.356 | 14.796 | 0.8 | 30 | 13.996 | 0 | 16.8 | 2.804 | 2.804 | открыт
26 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 80 | 22.83 | 1.3 | 30 | 21.53 | 0 | 42 | 20.47 | 20.47 | открыт | 0.909 | 26 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 5.075 | 27.905 | 1.3 | 30 | 26.605 | 0 | 42 | 15.395 | 15.395 | открыт
27 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 8.8 | 1.45 | 0.45 | 60 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт | 0.8 | 27 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 0.638 | 2.088 | 0.45 | 60 | 1.638 | 0 | 2.625 | 0.987 | 0.987 | открыт
28 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25+25 | 50 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 26.25 | 24.51 | 24.51 | открыт | 0.976 | 28 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25+25 | 9.807 | 11.547 | 0 | 0 | 11.547 | 0 | 26.25 | 14.703 | 14.703 | открыт
29 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 32 | 9.12 | 1.8 | 20 | 7.32 | 0 | 16.8 | 9.48 | 9.48 | открыт | 0.952 | 29 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 0.592 | 9.712 | 1.8 | 20 | 7.912 | 0 | 16.8 | 8.888 | 8.888 | открыт
30 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 12.5 | 0.61 | 0.29 | 60 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 0.959 | 30 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 0.067 | 0.677 | 0.29 | 60 | 0.387 | 0 | 2.625 | 2.238 | 2.238 | открыт
31 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 20 | 6.82 | 1.6 | 120 | 5.22 | 0 | 10.5 | 5.28 | 5.28 | открыт | 0.925 | 31 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 0.856 | 7.676 | 1.6 | 120 | 6.076 | 0 | 10.5 | 4.424 | 4.424 | открыт
32 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 5 | 1.18 | 0.2 | 60 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 0.955 | 32 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 0.245 | 1.425 | 0.2 | 60 | 1.225 | 0 | 2.625 | 1.4 | 1.4 | открыт
33 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 5 | 0.98 | 0.3 | 90 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 0.938 | 33 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 0.067 | 1.047 | 0.3 | 90 | 0.747 | 0 | 2.625 | 1.878 | 1.878 | открыт
34 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.64 | 0.2 | 60 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 0.936 | 34 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 0.034 | 0.674 | 0.2 | 60 | 0.474 | 0 | 2.625 | 2.151 | 2.151 | открыт
35 | ПС 110/10 кВ Круглое | 6,3+2,5 | 8.8 | 0.41 | 0.41 | 60 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 0.858 | 35 | ПС 110/10 кВ Круглое | 6,3+2,5 | 0.03 | 0.44 | 0.41 | 60 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
36 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40+40 | 120 | 38.02 | 6.21 | 130 | 31.81 | 0 | 84 | 52.19 | 52.19 | открыт | 0.963 | 36 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40+40 | 24.475 | 62.495 | 6.21 | 130 | 56.285 | 0 | 84 | 27.715 | 27.715 | открыт
37 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | 44.3 | 1.44 | 120 | 42.86 | 0 | 42 | -0.86 | -0.86 | закрыт | 0.949 | 37 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 1.068 | 45.368 | 1.44 | 120 | 43.928 | 0 | 42 | -1.928 | -1.928 | закрыт
38 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 80 | 33.97 | 2.46 | 70 | 31.51 | 0 | 42 | 10.49 | 10.49 | открыт | 0.972 | 38 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 5.659 | 39.629 | 2.46 | 70 | 37.169 | 0 | 42 | 4.831 | 4.831 | открыт
39 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 | 20 | 3.67 | 0.98 | 60 | 2.69 | 0 | 10.5 | 7.81 | 7.81 | открыт | 0.838 | 39 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 |  | 3.67 | 0.98 | 60 | 2.69 | 0 | 10.5 | 7.81 | 7.81 | открыт
40 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 16.3 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 | 5.495 | открыт | 0.951 | 40 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 0.51 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 6.615 | 4.985 | 4.985 | открыт
41 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+16 | 26 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 10.5 | 6 | 6 | открыт | 0.96 | 41 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+16 | 2.255 | 6.755 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 10.5 | 3.745 | 3.745 | открыт
42 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 80 | 24.7 | 1.51 | 120 | 23.19 | 0 | 42 | 18.81 | 18.81 | открыт | 0.98 | 42 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 0.185 | 24.885 | 1.51 | 120 | 23.375 | 0 | 42 | 18.625 | 18.625 | открыт
43 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40+40 | 80 | 3.85 | 0.53 | 30 | 3.32 | 0 | 42 | 38.68 | 38.68 | открыт | 0.908 | 43 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40+40 | 35.466 | 39.316 | 0.53 | 30 | 38.786 | 0 | 42 | 3.214 | 3.214 | открыт
44 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 42 | 38.6 | 38.6 | открыт | 0.925 | 44 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 46.866 | 50.266 | 0 | 0 | 50.266 | 0 | 42 | -8.266 | -8.266 | закрыт
45 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 30 | 6.46 | 1.86 | 90 | 4.6 | 0 | 15.75 | 11.15 | 11.15 | открыт | 0.926 | 45 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 4.226 | 10.686 | 1.86 | 90 | 8.826 | 0 | 15.75 | 6.924 | 6.924 | открыт
46 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 50 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 26.25 | 22.42 | 22.42 | открыт | 0.968 | 46 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 20.64 | 24.47 | 0 | 0 | 24.47 | 0 | 26.25 | 1.78 | 1.78 | открыт
47 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 126 | 13.56 | 1.2 | 70 | 12.36 | 0 | 66.15 | 53.79 | 53.79 | открыт | 0.953 | 47 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 12.472 | 26.032 | 1.2 | 70 | 24.832 | 0 | 66.15 | 41.318 | 41.318 | открыт
48 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 8 | 1.86 | 0.65 | 60 | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт | 0.937 | 48 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 0.167 | 2.027 | 0.65 | 60 | 1.377 | 0 | 4.2 | 2.823 | 2.823 | открыт
49 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 5 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт | 0.939 | 49 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 1.046 | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 2.625 | 0.089 | 0.089 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 5 | 1.94 | 0.35 | 60 | 1.59 | 0 | 2.625 | 1.035 | 1.035 | открыт | 0.956 | 50 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 0.453 | 2.393 | 0.35 | 60 | 2.043 | 0 | 2.625 | 0.582 | 0.582 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0.35 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 0.964 | 51 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 0.136 | 1.086 | 0.35 | 60 | 0.736 | 0 | 2.625 | 1.889 | 1.889 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 0.16 | 180 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 0.9 | 52 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 |  | 0.36 | 0.16 | 180 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 2.625 | 1.675 | 1.675 | открыт | 0.928 | 53 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 |  | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 2.625 | 1.675 | 1.675 | открыт
54 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 26 | 6.47 | 1.2 | 15 | 5.27 | 0 | 10.5 | 5.23 | 5.23 | открыт | 0.933 | 54 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 0.762 | 7.232 | 1.2 | 15 | 6.032 | 0 | 10.5 | 4.468 | 4.468 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.61 | 0.05 | 30 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | 0.804 | 55 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 |  | 0.61 | 0.05 | 30 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт
56 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 8 | 1.8 | 0.2 | 5 | 1.6 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | открыт | 0.934 | 56 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 0.188 | 1.988 | 0.2 | 5 | 1.788 | 0 | 4.2 | 2.412 | 2.412 | открыт
57 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 0.863 | 57 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 0.085 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 1.68 | 1.195 | 1.195 | открыт
58 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 5 | 0.35 | 0.1 | 80 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 0.8 | 58 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 |  | 0.35 | 0.1 | 80 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.49 | 0.3 | 70 | 1.19 | 0 | 6.615 | 5.425 | 5.425 | открыт | 0.846 | 59 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 0.095 | 1.585 | 0.3 | 70 | 1.285 | 0 | 6.615 | 5.33 | 5.33 | открыт
60 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.22 | 60 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 0.921 | 60 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 |  | 0.54 | 0.22 | 60 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 5 | 0.31 | 0.18 | 80 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 0.852 | 61 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 0.369 | 0.679 | 0.18 | 80 | 0.499 | 0 | 2.625 | 2.126 | 2.126 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+4 | 7.2 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 3.36 | 1.32 | 1.32 | открыт | 0.966 | 62 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+4 | 0.276 | 2.316 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 3.36 | 1.044 | 1.044 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.13 | 60 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 0.843 | 63 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.455 | 0.13 | 60 | 0.325 | 0 | 2.625 | 2.3 | 2.3 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 8 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 4.2 | 2.66 | 2.66 | открыт | 0.95 | 64 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 0.075 | 1.615 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 4.2 | 2.585 | 2.585 | открыт
65 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.03 | 0.3 | 30 | 1.73 | 0 | 6.615 | 4.885 | 4.885 | открыт | 0.968 | 65 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 0.449 | 2.479 | 0.3 | 30 | 2.179 | 0 | 6.615 | 4.436 | 4.436 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 5 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 0.7 | 66 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 2.625 | 2.298 | 2.298 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 0.941 | 67 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 2.625 | 2.331 | 2.331 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 0.914 | 68 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
69 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 5 | 1.62 | 0.18 | 180 | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 | открыт | 0.936 | 69 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 0.03 | 1.65 | 0.18 | 180 | 1.47 | 0 | 2.625 | 1.155 | 1.155 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 5 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 0.86 | 70 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 0.158 | 0.548 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 2.625 | 2.077 | 2.077 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | 0.91 | 71 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 0.015 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 1.68 | 1.335 | 1.335 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 0.85 | 72 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 |  | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт
73 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 6.5 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт | 0.9 | 73 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 |  | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт
74 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | 3.42 | 0.72 | 140 | 2.7 | 0 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | открыт | 0.957 | 74 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 2.026 | 5.446 | 0.72 | 140 | 4.726 | 0 | 4.2 | -0.526 | -0.526 | закрыт
75 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.41 | 0.1 | 80 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 0.936 | 75 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 0.015 | 0.425 | 0.1 | 80 | 0.325 | 0 | 2.625 | 2.3 | 2.3 | открыт
76 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 8 | 2.49 | 0.32 | 70 | 2.17 | 0 | 4.2 | 2.03 | 2.03 | открыт | 0.956 | 76 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 1.995 | 4.485 | 0.32 | 70 | 4.165 | 0 | 4.2 | 0.035 | 0.035 | открыт
77 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 8 | 0.49 | 0.3 | 60 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | открыт | 0.962 | 77 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 0.337 | 0.827 | 0.3 | 60 | 0.527 | 0 | 4.2 | 3.673 | 3.673 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 5 | 1.85 | 0.64 | 110 | 1.21 | 0 | 2.625 | 1.415 | 1.415 | открыт | 0.943 | 78 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 0.357 | 2.207 | 0.64 | 110 | 1.567 | 0 | 2.625 | 1.058 | 1.058 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 5 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | 1.515 | открыт | 0.906 | 79 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 0.202 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 2.625 | 1.313 | 1.313 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 8 | 0.31 | 0.13 | 60 | 0.18 | 0 | 4.2 | 4.02 | 4.02 | открыт | 0.96 | 80 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 0.347 | 0.657 | 0.13 | 60 | 0.527 | 0 | 4.2 | 3.673 | 3.673 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 6.615 | 5.635 | 5.635 | открыт | 0.864 | 81 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 0.055 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 6.62 | 5.585 | 5.585 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 5 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 2.625 | 1.045 | 1.045 | открыт | 0.868 | 82 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 0.065 | 1.645 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 2.625 | 0.98 | 0.98 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 0.961 | 83 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 2.625 | 2.328 | 2.328 | открыт
84 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 3.36 | 2.27 | 2.27 | открыт | 0.903 | 84 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 0.007 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 3.36 | 2.263 | 2.263 | открыт
85 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 8 | 2.78 | 0.5 | 150 | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 0.942 | 85 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 0.181 | 2.961 | 0.5 | 150 | 2.461 | 0 | 4.2 | 1.739 | 1.739 | открыт
86 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 5 | 1.09 | 0.8 | 90 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 0.829 | 86 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 0.023 | 1.113 | 0.8 | 90 | 0.313 | 0 | 2.625 | 2.312 | 2.312 | открыт
87 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.99 | 1.95 | 40 | 2.04 | 0 | 6.615 | 4.575 | 4.575 | открыт | 0.908 | 87 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+6,3 | 0.403 | 4.393 | 1.95 | 40 | 2.443 | 0 | 6.62 | 4.177 | 4.177 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 5 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт | 0.928 | 88 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 2.625 | 1.581 | 1.581 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 5 | 0.55 | 0.1 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 0.859 | 89 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.575 | 0.1 | 120 | 0.475 | 0 | 2.625 | 2.15 | 2.15 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 10.3 | 1.65 | 0.5 | 60 | 1.15 | 0 | 4.2 | 3.05 | 3.05 | открыт | 0.955 | 90 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 0.085 | 1.735 | 0.5 | 60 | 1.235 | 0 | 4.2 | 2.965 | 2.965 | открыт
91 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | 1.84 | 0.5 | 60 | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт | 0.93 | 91 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 1.262 | 3.102 | 0.5 | 60 | 2.602 | 0 | 2.625 | 0.023 | 0.023 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.44 | 0.2 | 120 | 0.24 | 0 | 1.89 | 1.65 | 1.65 | открыт | 0.927 | 92 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 0.027 | 0.467 | 0.2 | 120 | 0.267 | 0 | 1.89 | 1.623 | 1.623 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.66 | 0.3 | 120 | 1.36 | 0 | 1.68 | 0.32 | 0.32 | открыт | 0.958 | 93 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 0.387 | 2.047 | 0.3 | 120 | 1.747 | 0 | 1.68 | -0.067 | -0.067 | закрыт
94 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 0.894 | 94 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 0.146 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 2.625 | 2.299 | 2.299 | открыт
95 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.69 | 0.1 | 60 | 0.59 | 0 | 1.68 | 1.09 | 1.09 | открыт | 0.96 | 95 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 0.023 | 0.713 | 0.1 | 60 | 0.613 | 0 | 1.68 | 1.067 | 1.067 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 0.873 | 96 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 2.625 | 2.391 | 2.391 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт | 0.911 | 97 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.68 | 1.09 | 1.09 | открыт | 0.853 | 98 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 0.104 | 0.694 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 1.68 | 0.986 | 0.986 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 5 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 0.877 | 99 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 2.625 | 2.06 | 2.06 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0.25 | 160 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 0.922 | 100 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.596 | 0.25 | 160 | 0.346 | 0 | 2.625 | 2.279 | 2.279 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 0.35 | 60 | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 | открыт | 0.929 | 101 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 0.05 | 1.06 | 0.35 | 60 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0.2 | 60 | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 | открыт | 0.88 | 102 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 0.267 | 1.127 | 0.2 | 60 | 0.927 | 0 | 2.625 | 1.698 | 1.698 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 5 | 0.33 | 0.1 | 60 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 0.829 | 103 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.339 | 0.1 | 60 | 0.239 | 0 | 2.625 | 2.386 | 2.386 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 5 | 1.44 | 0.3 | 90 | 1.14 | 0 | 2.625 | 1.485 | 1.485 | открыт | 0.951 | 104 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.564 | 0.3 | 90 | 1.264 | 0 | 2.625 | 1.361 | 1.361 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 5 | 1.5 | 0.4 | 60 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | открыт | 0.884 | 105 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 |  | 1.5 | 0.4 | 60 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 5 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 0.913 | 106 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 0.055 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 2.625 | 2.3 | 2.3 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 0.86 | 107 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 0.045 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 2.625 | 2.33 | 2.33 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 0.887 | 108 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.434 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 2.625 | 2.191 | 2.191 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 5 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 0.977 | 109 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 0.022 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 2.625 | 2.193 | 2.193 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт | 0.956 | 110 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.775 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 2.625 | 1.85 | 1.85 | открыт
111 | ПС 35/10 кВ Яблонево | 2,5+2,5 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт | 0.897 | 111 | ПС 35/10 кВ Яблоневое | 2,5+2,5 | 0.664 | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 2.625 | 1.211 | 1.211 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 5 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт | 0.871 | 112 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 |  | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 | 8 | 1.65 | 0.96 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | открыт | 0.89 | 113 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 |  | 1.65 | 0.96 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 4.2 | -0.95 | -0.95 | закрыт | 0.977 | 114 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 1.221 | 6.371 | 0 | 0 | 6.371 | 0 | 4.2 | -2.171 | -2.171 | закрыт
115 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 3.5 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.05 | -0.39 | -0.39 | закрыт | 0.981 | 115 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 0.06 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.05 | -0.45 | -0.45 | закрыт
116 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | 2.83 | 0.4 | 40 | 2.43 | 0 | 2.625 | 0.195 | 0.195 | открыт | 0.95 | 116 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 2.022 | 4.852 | 0.4 | 40 | 4.452 | 0 | 2.625 | -1.827 | -1.827 | закрыт
117 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 8 | 3.13 | 1.1 | 70 | 2.03 | 0 | 4.2 | 2.17 | 2.17 | открыт | 0.906 | 117 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 1.422 | 4.552 | 1.1 | 70 | 3.452 | 0 | 4.2 | 0.748 | 0.748 | открыт
118 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 11.9 | 4.62 | 1.5 | 50 | 3.12 | 0 | 5.88 | 2.76 | 2.76 | открыт | 0.958 | 118 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 0.416 | 5.036 | 1.5 | 50 | 3.536 | 0 | 5.88 | 2.344 | 2.344 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+6,3 | 11.9 | 4.75 | 0.75 | 40 | 4 | 0 | 5.88 | 1.88 | 1.88 | открыт | 0.964 | 119 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+6,3 | 6.032 | 10.782 | 0.75 | 40 | 10.032 | 0 | 5.88 | -4.152 | -4.152 | закрыт
120 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | 4.02 | 0.33 | 60 | 3.69 | 0 | 3.36 | -0.33 | -0.33 | закрыт | 0.962 | 120 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 0.823 | 4.843 | 0.33 | 60 | 4.513 | 0 | 3.36 | -1.153 | -1.153 | закрыт
121 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.61 | 0.14 | 40 | 0.47 | 0 | 1.68 | 1.21 | 1.21 | открыт | 0.92 | 121 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 0.079 | 0.689 | 0.14 | 40 | 0.549 | 0 | 1.68 | 1.131 | 1.131 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 6.5 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт | 0.934 | 122 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 0.032 | 0.682 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 2.625 | 1.943 | 1.943 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.75 | 0.5 | 130 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 0.964 | 123 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 0.039 | 0.789 | 0.5 | 130 | 0.289 | 0 | 2.625 | 2.336 | 2.336 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | 3.05 | 1 | 180 | 2.05 | 0 | 3.36 | 1.31 | 1.31 | открыт | 0.932 | 124 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 0.106 | 3.156 | 1 | 180 | 2.156 | 0 | 3.36 | 1.204 | 1.204 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 8 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 4.2 | 3.74 | 3.74 | открыт | 0.968 | 125 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 0.062 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 4.2 | 3.678 | 3.678 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 6.5 | 0.54 | 0.2 | 60 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 0.873 | 126 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 0.632 | 1.172 | 0.2 | 60 | 0.972 | 0 | 2.625 | 1.653 | 1.653 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 1.38 | 0.58 | 30 | 0.8 | 0 | 1.68 | 0.88 | 0.88 | открыт | 0.95 | 127 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 1.076 | 2.456 | 0.58 | 30 | 1.876 | 0 | 1.68 | -0.196 | -0.196 | закрыт
128 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 8 | 0.37 | 0.15 | 60 | 0.22 | 0 | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт | 0.962 | 128 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 0.091 | 0.461 | 0.15 | 60 | 0.311 | 0 | 4.2 | 3.889 | 3.889 | открыт
129 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | 5 | 1.5 | 80 | 3.5 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | открыт | 0.959 | 129 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 1.045 | 6.045 | 1.5 | 80 | 4.545 | 0 | 4.2 | -0.345 | -0.345 | закрыт
130 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 2.625 | 1.085 | 1.085 | открыт | 0.922 | 130 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 0.979 | 2.519 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 2.625 | 0.106 | 0.106 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт | 0.9 | 131 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 0.055 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 2.625 | 1.5 | 1.5 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 6.4 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 3.36 | 1.37 | 1.37 | открыт | 0.874 | 132 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 0.071 | 2.061 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 3.36 | 1.299 | 1.299 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2.625 | -0.975 | -0.975 | закрыт | 0.949 | 133 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 1.902 | 5.502 | 0 | 0 | 5.502 | 0 | 2.625 | -2.877 | -2.877 | закрыт
134 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 4.2 | 0.02 | 0.02 | открыт | 0.971 | 134 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 2.01 | 6.19 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 4.2 | -1.99 | -1.99 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 8 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | открыт | 0.996 | 135 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 1.415 | 2.815 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 4.2 | 1.385 | 1.385 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | 5.1 | 0.94 | 75 | 4.16 | 0 | 4.2 | 0.04 | 0.04 | открыт | 0.878 | 136 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 2.826 | 7.926 | 0.94 | 75 | 6.986 | 0 | 4.2 | -2.786 | -2.786 | закрыт
137 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 4+4 | 8 | 1.54 | 1.3 | 115 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | открыт | 0.975 | 137 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 4+4 | 2.849 | 4.389 | 1.3 | 115 | 3.089 | 0 | 4.2 | 1.111 | 1.111 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 2.625 | -0.055 | -0.055 | закрыт | 0.941 | 138 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 0.76 | 3.44 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 2.625 | -0.815 | -0.815 | закрыт
139 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 5 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт | 0.952 | 139 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 0.209 | 0.989 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 2.625 | 1.636 | 1.636 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 5 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | открыт | 0.937 | 140 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 0.088 | 0.758 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 2.625 | 1.867 | 1.867 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 5 | 0.89 | 0.35 | 80 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 0.936 | 141 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 0.325 | 1.215 | 0.35 | 80 | 0.865 | 0 | 2.625 | 1.76 | 1.76 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.44 | 0.77 | 30 | 3.67 | 0 | 6.615 | 2.945 | 2.945 | открыт | 0.814 | 142 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 1.545 | 5.985 | 0.77 | 30 | 5.215 | 0 | 6.615 | 1.4 | 1.4 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 20 | 4.41 | 0.14 | 40 | 4.27 | 0 | 10.5 | 6.23 | 6.23 | открыт | 0.927 | 143 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 0.697 | 5.107 | 0.14 | 40 | 4.967 | 0 | 10.5 | 5.533 | 5.533 | открыт
144 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.04 | 2 | 60 | 2.04 | 0 | 6.62 | 4.58 | 4.58 | открыт | 0.88 | 144 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 3.137 | 7.177 | 2 | 60 | 5.177 | 0 | 6.62 | 1.443 | 1.443 | открыт
145 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт | 0.958 | 145 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 0.985 | 2.435 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 4.2 | 1.765 | 1.765 | открыт
146 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 20 | 0.83 | 0.85 | 90 | -0.02 | 0 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | открыт | 0.946 | 146 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 0.784 | 1.614 | 0.85 | 90 | 0.764 | 0 | 10.5 | 9.736 | 9.736 | открыт
147 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 6.5 | 0.49 | 0.02 | 50 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 0.93 | 147 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 0.012 | 0.502 | 0.02 | 50 | 0.482 | 0 | 2.625 | 2.143 | 2.143 | открыт
148 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 0.924 | 148 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 0.58 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 8 | 1.17 | 0.2 | 170 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | открыт | 0.937 | 149 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 |  | 1.17 | 0.2 | 170 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 5 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | открыт | 0.874 | 150 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 0.055 | 1.015 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 2.625 | 1.61 | 1.61 | открыт
151 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 5 | 1.18 | 0.8 | 100 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 0.95 | 151 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 0.208 | 1.388 | 0.8 | 100 | 0.588 | 0 | 2.625 | 2.037 | 2.037 | открыт
152 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.71 | 0.16 | 40 | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 | открыт | 0.947 | 152 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 0.46 | 1.17 | 0.16 | 40 | 1.01 | 0 | 1.68 | 0.67 | 0.67 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт | 0.96 | 153 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 0.023 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1.68 | 1.407 | 1.407 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 7.2 | 1.71 | 0.29 | 70 | 1.42 | 0 | 3.36 | 1.94 | 1.94 | открыт | 0.99 | 154 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 0.005 | 1.715 | 0.29 | 70 | 1.425 | 0 | 3.36 | 1.935 | 1.935 | открыт
155 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 0.975 | 155 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 | открыт
156 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.82 | 0.64 | 130 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт | 0.914 | 156 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.835 | 0.64 | 130 | 0.195 | 0 | 1.68 | 1.485 | 1.485 | открыт
157 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.48 | 0.16 | 70 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 0.953 | 157 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 0.357 | 0.837 | 0.16 | 70 | 0.677 | 0 | 2.625 | 1.948 | 1.948 | открыт
158 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 5 | 1.61 | 0.93 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 0.928 | 158 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 0.007 | 1.617 | 0.93 | 120 | 0.687 | 0 | 2.625 | 1.938 | 1.938 | открыт
159 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 1.68 | 0.69 | 0.69 | открыт | 0.879 | 159 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 0.041 | 1.031 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 1.68 | 0.649 | 0.649 | открыт
160 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 8 | 1.71 | 0.64 | 150 | 1.07 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | открыт | 0.916 | 160 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 0.38 | 2.09 | 0.64 | 150 | 1.45 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт
161 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.37 | 0.38 | 150 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 0.916 | 161 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.5 | 0.38 | 150 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
162 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 5 | 0.73 | 0.31 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 0.96 | 162 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 0.039 | 0.769 | 0.31 | 120 | 0.459 | 0 | 2.625 | 2.166 | 2.166 | открыт
163 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 5 | 1.622 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 2.625 | 1.003 | 1.003 | открыт | 0.884 | 163 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 0.694 | 2.316 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 2.625 | 0.309 | 0.309 | открыт
164 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 0.912 | 164 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 0.107 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 2.625 | 2.138 | 2.138 | открыт
165 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 8 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | открыт | 0.818 | 165 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 0.078 | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 4.2 | 3.432 | 3.432 | открыт
166 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 0.865 | 166 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 0.017 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 2.625 | 2.138 | 2.138 | открыт
167 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 20 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 10.5 | 9.61 | 9.61 | открыт | 0.98 | 167 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 0.133 | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 10.5 | 9.477 | 9.477 | открыт
168 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 4+4 | 8 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 4.2 | 3.32 | 3.32 | открыт | 0.925 | 168 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 4+4 | 0.05 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт
169 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 20 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 10.5 | 8.28 | 8.28 | открыт | 0.988 | 169 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 4.37 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 10.5 | 3.91 | 3.91 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения) | [13 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)
170 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | 11.04 | 1 |  | 10.04 | 0 | 10.5 | 0.46 | 0.46 | открыт |  | 170 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 2.086 | 13.126 | 1 |  | 12.126 | 0 | 10.5 | -1.626 | -1.626 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.03 | 1 | 30 | 2.03 | 0 | 10.5 | 8.47 |  |  | 0.921 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.853 | 3.883 | 1 | 30 | 2.883 | 0 | 10.5 | 7.617
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 8.01 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 10.5 | 2.49 |  |  | 0.946 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.233 | 9.243 | 0 | 0 | 9.243 | 0 | 10.5 | 1.257
171 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | 8.14 | 3.36 |  | 4.78 | 0 | 6.615 | 1.835 | 1.835 | открыт |  | 171 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 0.91 | 9.05 | 3.36 |  | 5.69 | 0 | 6.615 | 0.925 | 0.925 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 4.59 | 1.96 | 45 | 2.63 | 0 | 6.615 | 3.985 |  |  | 0.912 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.736 | 5.326 | 1.96 | 45 | 3.366 | 0 | 6.615 | 3.249
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 3.55 | 1.4 | 140 | 2.15 | 0 | 6.615 | 4.465 |  |  | 0.941 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.174 | 3.724 | 1.4 | 140 | 2.324 | 0 | 6.615 | 4.291
172 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 20 | 2.88 | 0.36 |  | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 | 7.98 | открыт |  | 172 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 1.305 | 4.185 | 0.36 |  | 3.825 | 0 | 10.5 | 6.675 | 6.675 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.88 | 0.36 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 |  |  | 0.895 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.305 | 4.185 | 0.36 | 120 | 3.825 | 0 | 10.5 | 6.675
173 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 20 | 7.04 | 1.1 |  | 5.94 | 0 | 10.5 | 4.56 | 4.56 | открыт |  | 173 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 2.745 | 9.785 | 1.1 |  | 8.685 | 0 | 10.5 | 1.815 | 1.815 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.32 | 0.7 | 30 | 1.62 | 0 | 10.5 | 8.88 |  |  | 0.934 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.077 | 2.397 | 0.7 | 30 | 1.697 | 0 | 10.5 | 8.803
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 4.72 | 0.4 | 30 | 4.32 | 0 | 10.5 | 6.18 |  |  | 0.942 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.668 | 7.388 | 0.4 | 30 | 6.988 | 0 | 10.5 | 3.512
174 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 32 | 14.89 | 2.35 |  | 12.54 | 0 | 16.8 | 4.26 | 4.26 | открыт |  | 174 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 3.469 | 18.359 | 2.35 |  | 16.009 | 0 | 16.8 | 0.791 | 0.791 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 10.76 | 2 | 30 | 8.76 | 0 | 16.8 | 8.04 |  |  | 0.929 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.164 | 11.924 | 2 | 30 | 9.924 | 0 | 16.8 | 6.876
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.13 | 0.35 | 60 | 3.78 | 0 | 16.8 | 13.02 |  |  | 0.961 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.305 | 6.435 | 0.35 | 60 | 6.085 | 0 | 16.8 | 10.715
175 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 20 | 9.73 | 2.7 |  | 7.03 | 0 | 10.5 | 3.47 | 3.47 | открыт |  | 175 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 1.52 | 11.25 | 2.7 |  | 8.55 | 0 | 10.5 | 1.95 | 1.95 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 5.89 | 2.7 | 30 | 3.19 | 0 | 10.5 | 7.31 |  |  | 0.881 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.444 | 6.334 | 2.7 | 30 | 3.634 | 0 | 10.5 | 6.866
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 10.5 | 6.66 |  |  | 0.912 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.076 | 4.916 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 10.5 | 5.584
176 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 32 | 19.69 | 8.5 |  | 11.19 | 0 | 16.8 | 5.61 | 5.61 | открыт |  | 176 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 4.966 | 24.656 | 8.5 |  | 16.156 | 0 | 16.8 | 0.644 | 0.644 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 8.56 | 5.9 | 60 | 2.66 | 0 | 16.8 | 14.14 |  |  | 0.91 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.493 | 10.053 | 5.9 | 60 | 4.153 | 0 | 16.8 | 12.647
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 11.13 | 2.6 | 120 | 8.53 | 0 | 16.8 | 8.27 |  |  | 0.957 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.473 | 14.603 | 2.6 | 120 | 12.003 | 0 | 16.8 | 4.797
177 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 32 | 12.89 | 1.37 |  | 11.52 | 0 | 16.8 | 5.28 | 5.28 | открыт |  | 177 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 0.178 | 13.068 | 1.37 |  | 11.698 | 0 | 16.8 | 5.102 | 5.102 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.42 | 1.17 | 30 | 3.25 | 0 | 16.8 | 13.55 |  |  | 0.85 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.109 | 4.529 | 1.17 | 30 | 3.359 | 0 | 16.8 | 13.441
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 8.47 | 0.2 | 120 | 8.27 | 0 | 16.8 | 8.53 |  |  | 0.853 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.069 | 8.539 | 0.2 | 120 | 8.339 | 0 | 16.8 | 8.461
178 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 32 | 7.95 | 3.2 |  | 4.75 | 0 | 16.8 | 12.05 | 12.05 | открыт |  | 178 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 6.209 | 14.159 | 3.2 |  | 10.959 | 0 | 16.8 | 5.841 | 5.841 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.03 | 2.1 | 30 | 3.93 | 0 | 16.8 | 12.87 |  |  | 0.917 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.562 | 6.592 | 2.1 | 30 | 4.492 | 0 | 16.8 | 12.308
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.92 | 1.1 | 60 | 0.82 | 0 | 16.8 | 15.98 |  |  | 0.942 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.647 | 7.567 | 1.1 | 60 | 6.467 | 0 | 16.8 | 10.333
179 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 32 | 5.6 | 2.94 |  | 2.66 | 0 | 16.8 | 14.14 | 14.14 | открыт |  | 179 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 3.408 | 9.008 | 2.94 |  | 6.068 | 0 | 16.8 | 10.732 | 10.732 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.61 | 2.6 | 60 | 2.01 | 0 | 16.8 | 14.79 |  |  | 0.94 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.163 | 5.773 | 2.6 | 60 | 3.173 | 0 | 16.8 | 13.627
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.99 | 0.34 | 100 | 0.65 | 0 | 16.8 | 16.15 |  |  | 0.93 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.245 | 3.235 | 0.34 | 100 | 2.895 | 0 | 16.8 | 13.905
180 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 26 | 2.49 | 1.46 |  | 1.03 | 0 | 10.5 | 9.47 | 9.47 | открыт |  | 180 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 0.158 | 2.648 | 1.46 |  | 1.188 | 0 | 10.5 | 9.312 | 9.312 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 1.53 | 0.96 | 60 | 0.57 | 0 | 10.5 | 9.93 |  |  | 0.919 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.128 | 1.658 | 0.96 | 60 | 0.698 | 0 | 10.5 | 9.802
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 0.96 | 0.5 | 90 | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 |  |  | 0.914 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.03 | 0.99 | 0.5 | 90 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01
181 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 32 | 6.45 | 4.46 |  | 1.99 | 0 | 16.8 | 14.81 | 14.81 | открыт |  | 181 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 2.717 | 9.167 | 4.46 |  | 4.707 | 0 | 16.8 | 12.093 | 12.093 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.19 | 2.56 | 60 | 0.63 | 0 | 16.8 | 16.17 |  |  | 0.941 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.075 | 3.265 | 2.56 | 60 | 0.705 | 0 | 16.8 | 16.095
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.26 | 1.9 | 120 | 1.36 | 0 | 16.8 | 15.44 |  |  | 0.938 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.642 | 5.902 | 1.9 | 120 | 4.002 | 0 | 16.8 | 12.798
182 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 32 | 9.19 | 5.6 |  | 3.59 | 0 | 16.8 | 13.21 | 13.21 | открыт |  | 182 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 7.905 | 17.095 | 5.6 |  | 11.495 | 0 | 16.8 | 5.305 | 5.305 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.33 | 4.3 | 90 | 2.03 | 0 | 16.8 | 14.77 |  |  | 0.923 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.47 | 6.8 | 4.3 | 90 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.86 | 1.3 | 90 | 1.56 | 0 | 16.8 | 15.24 |  |  | 0.994 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.435 | 10.295 | 1.3 | 90 | 8.995 | 0 | 16.8 | 7.805
183 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 63+63 | 126 | 34.8 | 1 |  | 33.8 | 1 | 66.15 | 31.35 | 31.35 | открыт |  | 183 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 63+63 | 17.152 | 51.952 | 1 |  | 50.952 | 1 | 66.15 | 14.198 | 14.198 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+63 |  | 10.82 | 1 | 40 | 9.82 | 0 | 66.15 | 56.33 |  |  | 0.952 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 63+63 | 10.4 | 21.22 | 1 | 40 | 20.22 | 0 | 66.15 | 45.93
| Ном. мощность НН, МВА | 63+63 |  | 23.98 | 0 | 0 | 23.98 | 1 | 66.15 | 41.17 |  |  | 0.97 |  | Ном. мощность НН, МВА | 63+63 | 6.752 | 30.732 | 0 | 0 | 30.732 | 1 | 66.15 | 34.418
184 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 40+32+63 | 135 | 40.8 | 0 |  | 40.8 | 0 | 75.6 | 34.8 | 20.4 | открыт |  | 184 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 40+32+63 | 24.3635 | 65.1635 | 0 |  | 65.1635 | 0 | 75.6 | 10.4365 | -1.6075 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+63 |  | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 42 | 20.4 |  |  | 0.738 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+63 | 22.0075 | 43.6075 | 0 | 0 | 43.6075 | 0 | 42 | -1.6075
| Ном. мощность НН, МВА | 40+32+63 |  | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 75.6 | 56.4 |  |  | 0.82 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+32+63 | 2.356 | 21.556 | 0 | 0 | 21.556 | 0 | 75.6 | 54.044
185 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 50 | 7.84 | 1.3 |  | 6.54 | 0 | 26.25 | 19.71 | 9.795 | открыт |  | 185 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 0.73 | 8.57 | 1.3 |  | 7.27 | 0 | 26.25 | 18.98 | 9.274 | открыт
| Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 4.63 | 1.3 | 40 | 3.33 | 0 | 13.125 | 9.795 |  |  | 0.956 |  | Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.526 | 5.156 | 1.3 | 40 | 3.856 | 0 | 13.13 | 9.274
| Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 3.21 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 13.125 | 9.915 |  |  | 0.938 |  | Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.204 | 3.414 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 13.13 | 9.716
| ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | 6 | 5 | 30 | 1 | 0 | 5 | -1 | -1 | закрыт | 0.915 |  | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 0.4355 | 6.4355 | 5 | 30 | 1.4355 | 0 | 5 | -1.4355 | -1.4355 | закрыт
186 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 32 | 14.25 | 3.9 |  | 10.35 | 0 | 16.8 | 6.45 | 6.45 | открыт |  | 186 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 1.489 | 15.739 | 3.9 |  | 11.839 | 0 | 16.8 | 4.961 | 4.961 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.94 | 3.5 | 40 | 0.44 | 0 | 16.8 | 16.36 |  |  | 0.946 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.387 | 4.327 | 3.5 | 40 | 0.827 | 0 | 16.8 | 15.973
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 10.31 | 0.4 | 70 | 9.91 | 0 | 16.8 | 6.89 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.102 | 11.412 | 0.4 | 70 | 11.012 | 0 | 16.8 | 5.788
187 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 20 | 4.84 | 0.96 |  | 3.88 | 0 | 10.5 | 6.62 | 6.62 | открыт |  | 187 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 0.7535 | 5.5935 | 0.96 |  | 4.6335 | 0 | 10.5 | 5.8665 | 5.8665 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.2 | 0.6 | 120 | 1.6 | 0 | 10.5 | 8.9 |  |  | 0.974 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.6535 | 2.8535 | 0.6 | 120 | 2.2535 | 0 | 10.5 | 8.2465
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.64 | 0.36 | 70 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 |  |  | 0.925 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.1 | 2.74 | 0.36 | 70 | 2.38 | 0 | 10.5 | 8.12
188 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | 8.25 | 1.55 |  | 6.7 | 0 | 6.615 | -0.085 | -0.085 | закрыт |  | 188 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 0.46 | 8.71 | 1.55 |  | 7.16 | 0 | 6.615 | -0.545 | -0.545 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 6.9 | 1.2 | 120 | 5.7 | 0 | 6.615 | 0.915 |  |  | 0.935 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.406 | 7.306 | 1.2 | 120 | 6.106 | 0 | 6.615 | 0.509
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.35 | 0.35 | 60 | 1 | 0 | 6.615 | 5.615 |  |  | 0.936 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.054 | 1.404 | 0.35 | 60 | 1.054 | 0 | 6.615 | 5.561
189 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | 9.61 | 1.18 |  | 8.43 | 0 | 10.5 | 2.07 | 2.07 | открыт |  | 189 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 2.498 | 12.108 | 1.18 |  | 10.928 | 0 | 10.5 | -0.428 | -0.428 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 7.02 | 1 | 60 | 6.02 | 0 | 10.5 | 4.48 |  |  | 0.894 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.808 | 8.828 | 1 | 60 | 7.828 | 0 | 10.5 | 2.672
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 2.59 | 0.18 | 70 | 2.41 | 0 | 10.5 | 8.09 |  |  | 0.784 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.69 | 3.28 | 0.18 | 70 | 3.1 | 0 | 10.5 | 7.4
190 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 26 | 7.42 | 0.9 |  | 6.52 | 0 | 10.5 | 3.98 | 3.98 | открыт |  | 190 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 0.771 | 8.191 | 0.9 |  | 7.291 | 0 | 10.5 | 3.209 | 3.209 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 2.49 | 0.5 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 |  |  | 0.9 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.614 | 3.104 | 0.5 | 120 | 2.604 | 0 | 10.5 | 7.896
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 4.93 | 0.4 | 100 | 4.53 | 0 | 10.5 | 5.97 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.157 | 5.087 | 0.4 | 100 | 4.687 | 0 | 10.5 | 5.813
191 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.83 | 1.09 |  | 0.74 | 0 | 6.615 | 5.875 | 5.875 | открыт |  | 191 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 0.554 | 2.384 | 1.09 |  | 1.294 | 0 | 6.615 | 5.321 | 5.321 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.04 | 0.75 | 40 | 0.29 | 0 | 6.615 | 6.325 |  |  | 0.963 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.3 | 1.34 | 0.75 | 40 | 0.59 | 0 | 6.615 | 6.025
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.79 | 0.34 | 150 | 0.45 | 0 | 6.615 | 6.165 |  |  | 0.925 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.254 | 1.044 | 0.34 | 150 | 0.704 | 0 | 6.615 | 5.911
192 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | 20.93 | 5.3 |  | 15.63 | 0 | 16.8 | 1.17 | 1.17 | открыт |  | 192 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 6.1405 | 27.0705 | 5.3 |  | 21.7705 | 0 | 16.8 | -4.9705 | -4.9705 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 13.52 | 5 | 60 | 8.52 | 0 | 16.8 | 8.28 |  |  | 0.943 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.1105 | 16.6305 | 5 | 60 | 11.6305 | 0 | 16.8 | 5.1695
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 7.41 | 0.3 | 40 | 7.11 | 0 | 16.8 | 9.69 |  |  | 0.956 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.03 | 10.44 | 0.3 | 40 | 10.14 | 0 | 16.8 | 6.66
193 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 32 | 12.76 | 2.89 |  | 9.87 | 0 | 16.8 | 6.93 | 6.93 | открыт |  | 193 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 4.887 | 17.647 | 2.89 |  | 14.757 | 0 | 16.8 | 2.043 | 2.043 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 7.38 | 2 | 60 | 5.38 | 0 | 16.8 | 11.42 |  |  | 0.907 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.028 | 9.408 | 2 | 60 | 7.408 | 0 | 16.8 | 9.392
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.38 | 0.89 | 100 | 4.49 | 0 | 16.8 | 12.31 |  |  | 0.949 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.859 | 8.239 | 0.89 | 100 | 7.349 | 0 | 16.8 | 9.451
194 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | 8.29 | 2.89 |  | 5.4 | 0 | 6.615 | 1.215 | 1.215 | открыт |  | 194 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 2.6355 | 10.9255 | 2.89 |  | 8.0355 | 0 | 6.615 | -1.4205 | -1.4205 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 4.66 | 1.3 | 60 | 3.36 | 0 | 6.615 | 3.255 |  |  | 0.957 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 2.2615 | 6.9215 | 1.3 | 60 | 5.6215 | 0 | 6.615 | 0.9935
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 3.63 | 1.59 | 70 | 2.04 | 0 | 6.615 | 4.575 |  |  | 0.924 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.374 | 4.004 | 1.59 | 70 | 2.414 | 0 | 6.615 | 4.201
195 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 16.3 | 3.68 | 0.8 |  | 2.88 | 0 | 6.62 | 3.74 | 3.74 | открыт |  | 195 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 1.802 | 5.482 | 0.8 |  | 4.682 | 0 | 6.62 | 1.938 | 1.938 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 2.82 | 0.8 | 90 | 2.02 | 0 | 6.62 | 4.6 |  |  | 0.952 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 1.74 | 4.56 | 0.8 | 90 | 3.76 | 0 | 6.62 | 2.86
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 6.62 | 5.76 |  |  | 0.965 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.062 | 0.922 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 6.62 | 5.698
196 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | 11.32 | 2.6 |  | 8.72 | 0 | 16.8 | 8.08 | 8.08 | открыт |  | 196 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 4.483 | 15.803 | 2.6 |  | 13.203 | 0 | 16.8 | 3.597 | 3.597 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.25 | 1.5 | 90 | 4.75 | 0 | 16.8 | 12.05 |  |  | 0.921 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.356 | 7.606 | 1.5 | 90 | 6.106 | 0 | 16.8 | 10.694
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.07 | 1.1 | 50 | 3.97 | 0 | 16.8 | 12.83 |  |  | 0.941 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.127 | 8.197 | 1.1 | 50 | 7.097 | 0 | 16.8 | 9.703
197 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 16.3 | 3.11 | 1.2 |  | 1.91 | 0 | 6.62 | 4.71 | 4.71 | открыт |  | 197 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 0.231 | 3.341 | 1.2 |  | 2.141 | 0 | 6.62 | 4.479 | 4.479 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 2.04 | 1.2 | 10 | 0.84 | 0 | 6.62 | 5.78 |  |  | 0.871 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.209 | 2.249 | 1.2 | 10 | 1.049 | 0 | 6.62 | 5.571
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 6.62 | 5.55 |  |  | 0.862 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.022 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 6.62 | 5.528
198 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 16.3 | 0.52 | 0.3 |  | 0.22 | 0 | 6.62 | 6.4 | 6.4 | открыт |  | 198 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 0.026 | 0.546 | 0.3 |  | 0.246 | 0 | 6.62 | 6.374 | 6.374 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 |  |  | 0.98 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.62 | 6.617
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.52 | 0.3 | 120 | 0.22 | 0 | 6.62 | 6.4 |  |  | 0.966 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.023 | 0.543 | 0.3 | 120 | 0.243 | 0 | 6.62 | 6.377
| Итого: | 2940.3 | 2940.3 | 747.202 | [6 empty] | 817.813 |  |  | 2: Итого:; 3: 2940.3; 5: 1108.1265; Мин. 12: 459.4835
| дефицит | [9 empty] | -18.845 |  |  | 2: дефицит; Мин. 12: -79.319
| профицит | [9 empty] | 836.818 |  |  | 2: профицит; Мин. 12: 538.9645

## Интерактивная карта
Загрузка центров питания 35 кВ и выше
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по актам об осуществлении ТП, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/10кВ Лев Толстой | 1964 | 10 | 1.74 | -0.68 | 0.29 | 0.29 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2169710924581 | 39.4816246190518
ПС 110/10 кВ Двуречки | 1979 | 6.3 | 2.42 | -2.42 | 0.315 | 0.315 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4486092290405 | 39.7159163518556
ПС 35/10 кВ Веселое | 1984 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 |  | открыт | открыт | 52.3525150743259 | 38.0676900226417
ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 1965 | 3.2 | 0.32 | -0.03 | 0.587 | 0.587 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.8577628106483 | 38.487695690839
ПС 35/10 кВ Каменка | 1968 | 2.5 | 0.98 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 |  | открыт | открыт | 52.8701001386934 | 38.2525186358997
ПС 35/10 кВ Красотыновка | 1981 | 2.5 | 0.55 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.3057754067838 | 38.1823795066869
ПС 35/10 кВ Озёрки | 1984 | 2.5 | 0.11003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 52.0841765721138 | 38.7350564896252
ПС 35/10 кВ Панкратовка | 1973 | 2.5 | 0.7 | -0.65 | 0.048 | 0.048 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6481469564784 | 38.0996776649148
ПС 35/10 кВ Преображенье | 1982 | 2.5 | 0.34 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5712532849197 | 37.8690034342148
ПС 35/10 кВ Яковлево | 1970 | 2.5 | 0.84 | -0.84 | 0.838 | 0.838 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1285944455269 | 38.5827525624266
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1981 | 2.5 | 0.93 | -0.59 | 0.033 | 0.033 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.0767153199779 | 39.6057742579006
ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 1970 | 2.5 | 0.86 | -0.71 | 0.09 | 0.09 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.7655586195661 | 39.1130959391351
ПС 35/10 кВ Знаменка | 1980 | 2.5 | 0.64 | -0.64 | 0.025 | 0.025 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2880316966625 | 39.3973902575631
ПС 35/10 кВ Пиково | 1982 | 2.5 | 0.44 | -0.44 | 0.042 | 0.042 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2958883312812 | 39.8288769946169
ПС 35/10 кВ Никольское | 1984 | 4 | 0.28 | -0.18 | 0.048 | 0.048 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.3727406250845 | 39.9231647947107
ПС 35/10 кВ Песковатка | 1973 | 1.6 | 0.71 | -0.53 | 0.137 | 0.137 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5195641667129 | 40.0323180632977
ПС 35/6 кВ Дружба | 1977 | 5.6 | ПС на балансе стороннего ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 52.5377372416818 | 39.8630540498615
ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 1974 | 4 | 0.89 | -0.89 | 0.594 | 0.594 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6306788353631 | 39.4308758269795
ПС 35/10 кВ Синдякино | 1983 | 2.5 | 1.12 | -1.02 | 0.11 | 0.11 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1159578794024 | 39.3176328688655
ПС 35/10 кВ Курино | 1988 | 2.5 | 0.55 | -0.55 | 0.24 | 0.24 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.197765090447 | 39.3671810051223
ПС 35/10 кВ Новодубовое | 1983 | 2.5 | 0.41 | -0.41 | 0.11 | 0.11 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.3043236094129 | 39.1871558621568
ПС 35/6 кВ Карьер | 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 52.6465972419779 | 39.6934152000554
ПС 110/10 кВ Ирито | 2013 | 25 | 3.16 | -3.16 | 20 | 20 | 0 | 2015 | открыт | закрыт | 52.889797 | 38.96636
ПС 110/6 кВ Агрегатная | 1977 | 16+16 | 13.44 | 4.16 | 1.356 | 1.356 | 2.804 |  | открыт | открыт | 52.6535505277202 | 38.4427058472369
ПС 110/6 кВ Западная | 1999 | 40+40 | 22.83 | 20.47 | 5.075 | 5.075 | 15.395 |  | открыт | открыт | 52.5994546253252 | 38.4643683068255
ПС 110/10 кВ Кашары | 1972 | 2,5+6,3 | 1.45 | 1.625 | 0.638 | 0.638 | 0.987 |  | открыт | открыт | 52.4746944848908 | 38.9719646100004
ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 2008 | 25+25 | 1.74 | 24.51 | 9.807 | 9.807 | 14.703 |  | открыт | открыт | 52.1066755003307 | 38.2589461687148
ПС 110/6 кВ Табак | 1981 | 16+16 | 9.12 | 9.48 | 0.592 | 0.592 | 8.888 |  | открыт | открыт | 52.628051190566 | 38.5542240311774
ПС 110/10 кВ Лукошкино | 1990 | 10+2,5 | 0.61 | 2.305 | 0.067 | 0.067 | 2.238 |  | открыт | открыт | 52.6183283453015 | 38.8066637501099
ПС 110/10кВ Нива | 1986 | 10+10 | 6.82 | 5.28 | 0.856 | 0.856 | 4.424 |  | открыт | открыт | 53.0257961468405 | 39.1411711996949
ПС 110/10 кВ Ольховец | 1978 | 2,5+2,5 | 1.18 | 1.645 | 0.245 | 0.245 | 1.4 |  | открыт | открыт | 53.116157613602 | 39.1942105207262
ПС 110/10 кВ Куймань | 1979 | 2,5+2,5 | 0.98 | 1.945 | 0.067 | 0.067 | 1.878 |  | открыт | открыт | 52.86344115494 | 39.2759624262646
ПС 110/10 кВ Лутошкино | 1983 | 2,5+2,5 | 0.64 | 2.185 | 0.034 | 0.034 | 2.151 |  | открыт | открыт | 52.7902315394858 | 38.798486440786
ПС 110/10 кВ Круглое | 1989 | 6,3+2,5 | 0.41 | 2.625 | 0.03 | 0.03 | 2.595 |  | открыт | открыт | 53.1706696593029 | 39.2650081919431
ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 1982/2013 | 40+40+40 | 38.02 | 52.19 | 24.475 | 24.475 | 27.715 |  | открыт | открыт | 52.5898571538358 | 39.5154976461141
ПС 110/6 кВ Привокзальная | 1970 | 20+20+25 | 44.3 | -0.86 | 1.068 | 1.068 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.6246042294447 | 39.5514360980437
ПС 110/10/6 кВ Южная | 1978 | 40+40 | 33.97 | 10.49 | 5.659 | 5.659 | 4.831 |  | открыт | открыт | 52.5866167884604 | 39.596803352794
ПС 110/6 кВ Ситовка | 1983 | 10+10 | 3.67 | 7.81 | 0 | 0 | 7.81 |  | открыт | открыт | 52.6759469196564 | 39.6218707112186
ПС 110/6 кВ ЛТП | 1987 | 6,3+10 | 1.12 | 5.495 | 0.51 | 0.51 | 4.985 |  | открыт | открыт | 52.6628866101015 | 39.6114044866994
ПС 110/6 кВ КПД | 1987/2011 | 10+16 | 4.5 | 6 | 2.255 | 2.255 | 3.745 |  | открыт | открыт | 52.6475947747513 | 39.6041773604874
ПС 110/10 кВ Октябрьская | 1997 | 40+40 | 24.7 | 18.81 | 0.185 | 0.185 | 18.625 |  | открыт | открыт | 52.5764494255388 | 39.5171354373216
ПС 110/10 кВ Манежная | 2010 | 40+40 | 3.85 | 38.68 | 35.466 | 35.466 | 3.214 |  | открыт | открыт | 52.5917451268018 | 39.5811865921873
ПС 110/10 кВ Университетская | 2009 | 40+40 | 3.4 | 38.6 | 46.866 | 46.866 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5949796968824 | 39.4729196319163
ПС 110/6 кВ Тепличная | 1989 | 15+15 | 6.46 | 11.15 | 4.226 | 4.226 | 6.924 |  | открыт | открыт | 52.6327076280048 | 39.546736756446
ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 2009 | 25+25 | 3.83 | 22.42 | 20.64 | 20.64 | 1.78 |  | открыт | открыт | 52.6187090103373 | 39.552076674228
ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 1986 | 63+63 | 13.56 | 53.79 | 12.472 | 12.472 | 41.318 |  | открыт | открыт | 52.5407199939185 | 39.5801401609722
ПС 35/10 кВ Авангард | 1990 | 4+4 | 1.86 | 2.99 | 0.167 | 0.167 | 2.823 |  | открыт | открыт | 52.5554639779839 | 38.6950206572069
ПС 35/10 кВ Афанасьево | 1978 | 2,5+2,5 | 1.49 | 1.135 | 1.046 | 1.046 | 0.089 |  | открыт | открыт | 52.5747716598297 | 38.2076765482435
ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 1982 | 2,5+2,5 | 1.94 | 1.035 | 0.453 | 0.453 | 0.582 |  | открыт | открыт | 52.9336472539061 | 38.2232740187004
ПС 35/10 кВ Аврора | 1981 | 2,5+2,5 | 0.95 | 2.025 | 0.136 | 0.136 | 1.889 |  | открыт | открыт | 52.3970154320664 | 38.8253372484728
ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 1983 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.425 | 0 | 0 | 2.425 |  | открыт | открыт | 52.4054369548077 | 38.5540805524847
ПС 35/10 кВ Борки | 1981 | 2,5+2,5 | 0.95 | 1.675 | 0 | 0 | 1.675 |  | открыт | открыт | 52.1503493887351 | 38.1062489666505
ПС 35/6кВ Восточная | 1966 | 10+16 | 6.47 | 5.23 | 0.762 | 0.762 | 4.468 |  | открыт | открыт | 52.6279978869399 | 38.564505790682
ПС 35/10 кВ Васильевка | 1981 | 2,5+2,5 | 0.61 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 |  | открыт | открыт | 51.9781510957345 | 38.0193423929724
ПС 35/10 кВ Воронец | 1982 | 4+4 | 1.8 | 2.6 | 0.188 | 0.188 | 2.412 |  | открыт | открыт | 52.5339927444411 | 38.4934995636393
ПС 35/6 кВ Голиково | 1974 | 1,8+1,6 | 0.4 | 1.28 | 0.085 | 0.085 | 1.195 |  | открыт | открыт | 52.6738140241752 | 38.8146244963904
ПС 35/10 кВ Гатище | 1973 | 2,5+2,5 | 0.35 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375 |  | открыт | открыт | 52.1608350549674 | 38.0010817695499
ПС 35/10 кВ Гнилуша | 1973 | 6,3+6,3 | 1.49 | 5.425 | 0.095 | 0.095 | 5.33 |  | открыт | открыт | 52.32321879705 | 39.0692579543072
ПС 35/10кВ Грызлово | 1973 | 2,5+2,5 | 0.54 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 52.4395476833466 | 38.1858147853273
ПС 35/10 кВ Жерновное | 1994 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.495 | 0.369 | 0.369 | 2.126 |  | открыт | открыт | 52.3064043727265 | 38.495672071006
ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 1968/2013 | 3,2+4 | 2.04 | 1.32 | 0.276 | 0.276 | 1.044 |  | открыт | открыт | 52.3851069034602 | 38.9269245446528
ПС 35/10 кВ Захаровка | 1984 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.315 | 0.015 | 0.015 | 2.3 |  | открыт | открыт | 52.1000681242528 | 37.9580362660224
ПС 35/10 кВ Казаки | 1992 | 4+4 | 1.54 | 2.66 | 0.075 | 0.075 | 2.585 |  | открыт | открыт | 52.601665901583 | 38.2659587262969
ПС 35/10 кВ Колесово | 1999 | 6,3+6,3 | 2.03 | 4.885 | 0.449 | 0.449 | 4.436 |  | открыт | открыт | 52.467957414819 | 38.8717600416978
ПС 35/10 кВ Князево | 1979 | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 | 0.007 | 0.007 | 2.298 |  | открыт | открыт | 52.0092041255687 | 38.3120319671956
ПС 35/10 кВ Кириллово | 1989 | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.345 | 0.014 | 0.014 | 2.331 |  | открыт | открыт | 52.742250449486 | 38.2058103617269
ПС 35/10 кВ Ксизово | 1988 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.405 | 0.05 | 0.05 | 2.355 |  | открыт | открыт | 52.3047706063873 | 38.943724336909
ПС 35/10 кВ Ламское | 1966 | 2,5+2,5 | 1.62 | 1.185 | 0.03 | 0.03 | 1.155 |  | открыт | открыт | 52.9566273241799 | 38.0587727786928
ПС 35/10 кВ Казачье | 1990 | 2,5+2,5 | 0.39 | 2.235 | 0.158 | 0.158 | 2.077 |  | открыт | открыт | 52.3547263951253 | 38.8808928671411
ПС 35/10 кВ Лебяжье | 1978 | 2,5+1,6 | 0.33 | 1.35 | 0.015 | 0.015 | 1.335 |  | открыт | открыт | 52.8702504249512 | 37.9782969828135
ПС 35/10 кВ Ломовец | 1979 | 1,6+2,5 | 0.37 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 |  | открыт | открыт | 52.2513312037844 | 38.5928171517355
ПС 35/10 кВ Ольшанец | 1979 | 2,5+4 | 1.34 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 |  | открыт | открыт | 52.2703117550213 | 38.8105611602941
ПС 35/10 кВ Плоское | 1973 | 4+4 | 3.42 | 1.5 | 2.026 | 2.026 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.7584468245313 | 38.3666568778766
ПС 35/10 кВ Стегаловка | 1967 | 2,5+3,2 | 0.41 | 2.315 | 0.015 | 0.015 | 2.3 |  | открыт | открыт | 52.4050219951099 | 38.3188400969633
ПС 35/10 кВ Солидарность | 1978 | 4+4 | 2.49 | 2.03 | 1.995 | 1.995 | 0.035 |  | открыт | открыт | 52.5947174843504 | 38.5789854656937
ПС 35/10 кВ Тимирязево | 1986 | 4+4 | 0.49 | 4.01 | 0.337 | 0.337 | 3.673 |  | открыт | открыт | 52.3180848799492 | 38.3278819715478
ПС 35/10 кВ Талица | 1969 | 2,5+2,5 | 1.85 | 1.415 | 0.357 | 0.357 | 1.058 |  | открыт | открыт | 52.7167446015476 | 38.7076116164037
ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 1982 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.515 | 0.202 | 0.202 | 1.313 |  | открыт | открыт | 52.1249662735499 | 38.4799543269035
ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 1987 | 4+4 | 0.31 | 4.02 | 0.347 | 0.347 | 3.673 |  | открыт | открыт | 52.6832500673729 | 38.936710149447
ПС 35/10 кВ Хитрово | 1973 | 6,3+6,3 | 0.98 | 5.635 | 0.055 | 0.055 | 5.585 |  | открыт | открыт | 52.4591685252601 | 38.6362515189274
ПС 35/10 кВ Чернава | 1967 | 2,5+2,5 | 1.58 | 1.045 | 0.065 | 0.065 | 0.98 |  | открыт | открыт | 52.4967518763096 | 38.0637704486141
ПС 35/10 кВ Чернолес | 1986 | 2,5+2,5 | 0.29 | 2.335 | 0.007 | 0.007 | 2.328 |  | открыт | открыт | 52.9260817588539 | 38.4597733974286
ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 1954 | 6,3+3,2 | 1.09 | 2.27 | 0.007 | 0.007 | 2.263 |  | открыт | открыт | 52.6269759064713 | 39.0139669626504
ПС 35/10 кВ Красное | 1965 | 4+4 | 2.78 | 1.92 | 0.181 | 0.181 | 1.739 |  | открыт | открыт | 52.8506009732135 | 38.7742452593793
ПС 35/10 кВ Теплое | 1992 | 2,5+2,5 | 1.09 | 2.335 | 0.023 | 0.023 | 2.312 |  | открыт | открыт | 53.2072358575215 | 38.8958026449592
ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 1966/2012 | 6,3+6,3 | 3.99 | 4.575 | 0.403 | 0.403 | 4.177 |  | открыт | открыт | 53.2662632238608 | 39.1338919512096
ПС 35/10 кВ Колыбельская | 1969 | 2,5+2,5 | 0.92 | 1.705 | 0.124 | 0.124 | 1.581 |  | открыт | открыт | 53.0989926730346 | 39.9119484733396
ПС 35/10 кВ Топки | 1997 | 2,5+2,5 | 0.55 | 2.175 | 0.025 | 0.025 | 2.15 |  | открыт | открыт | 53.3503464116415 | 39.5855577229596
ПС 35/10 кВ Агроном | 1968 | 4+6,3 | 1.65 | 3.05 | 0.085 | 0.085 | 2.965 |  | открыт | открыт | 53.030961707514 | 39.0196577303286
ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 1970 | 2,5+2,5 | 1.84 | 1.285 | 1.262 | 1.262 | 0.023 |  | открыт | открыт | 52.9775843443344 | 38.9714056711296
ПС 35/10 кВ Гагарино | 1974 | 1,8+1,8 | 0.44 | 1.65 | 0.027 | 0.027 | 1.623 |  | открыт | открыт | 53.3406829912947 | 39.7029783935529
ПС 35/10 кВ Раненбург | 1975 | 1,6+1,6 | 1.66 | 0.32 | 0.387 | 0.387 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2531596041981 | 40.0064268005424
ПС 35/10 кВ Сергиевка | 1996 | 2,5+2,5 | 0.18 | 2.445 | 0.146 | 0.146 | 2.299 |  | открыт | открыт | 53.0157198380114 | 38.8455594472827
ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1976 | 1,6+1,6 | 0.69 | 1.09 | 0.023 | 0.023 | 1.067 |  | открыт | открыт | 52.7643146500229 | 38.793289112713
ПС 35/10 кВ Долгое | 1976 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.405 | 0.014 | 0.014 | 2.391 |  | открыт | открыт | 53.4509742166288 | 39.0888047559182
ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1975 | 1,6+1,6 | 0.38 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 1.27 |  | открыт | открыт | 53.2004196568037 | 38.727410939117
ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1977 | 1,6+2,5 | 0.59 | 1.09 | 0.104 | 0.104 | 0.986 |  | открыт | открыт | 52.9811074026891 | 38.7038874908454
ПС 35/10 кВ Новополянье | 1977 | 2,5+2,5 | 0.55 | 2.075 | 0.015 | 0.015 | 2.06 |  | открыт | открыт | 53.1859482721752 | 39.8280662503093
ПС 35/10 кВ Ведное | 1978 | 2,5+2,5 | 0.59 | 2.285 | 0.006 | 0.006 | 2.279 |  | открыт | открыт | 53.4940158367293 | 39.7902724025895
ПС 35/10 кВ Бигильдино | 1979 | 2,5+2,5 | 1.01 | 1.965 | 0.05 | 0.05 | 1.915 |  | открыт | открыт | 53.3519436423209 | 39.1501187748859
ПС 35/10 кВ Культура | 1979 | 2,5+2,5 | 0.86 | 1.965 | 0.267 | 0.267 | 1.698 |  | открыт | открыт | 53.0316810906413 | 39.4314408120338
ПС 35/10 кВ Борятино | 1980 | 2,5+2,5 | 0.33 | 2.395 | 0.009 | 0.009 | 2.386 |  | открыт | открыт | 53.3393788396775 | 38.7533467115582
ПС 35/10 кВ Б.Попово | 1980 | 2,5+2,5 | 1.44 | 1.485 | 0.124 | 0.124 | 1.361 |  | открыт | открыт | 52.916084487414 | 39.0961908900579
ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 1983 | 2,5+2,5 | 1.5 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 |  | открыт | открыт | 52.9490964512647 | 39.3919282932421
ПС 35/10 кВ Полибино | 1985 | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.355 | 0.055 | 0.055 | 2.3 |  | открыт | открыт | 53.5135137151775 | 38.9702229228205
ПС 35/10 кВ Дубрава | 1985 | 2,5+2,5 | 0.25 | 2.375 | 0.045 | 0.045 | 2.33 |  | открыт | открыт | 52.8928343131534 | 38.6261297295594
ПС 35/10 кВ Хрущево | 1987 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.205 | 0.014 | 0.014 | 2.191 |  | открыт | открыт | 53.1316813316363 | 38.9816199959201
ПС 35/10 кВ Б. Верх | 1988 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.215 | 0.022 | 0.022 | 2.193 |  | открыт | открыт | 53.1094749372983 | 38.756379163884
ПС 35/10 кВ Головинщино | 1988 | 2,5+2,5 | 0.75 | 1.875 | 0.025 | 0.025 | 1.85 |  | открыт | открыт | 53.1969004192792 | 39.6549530389204
ПС 35/10 кВ Яблонево | 1990 | 2,5+2,5 | 0.75 | 1.875 | 0.664 | 0.664 | 1.211 |  | открыт | открыт | 52.8116913182408 | 38.9226384642615
ПС 35/10 кВ Политово | 1991 | 2,5+2,5 | 1.49 | 1.135 | 0 | 0 | 1.135 |  | открыт | открыт | 53.3503911725405 | 38.9499536773673
ПС 35/10 кВ Комплекс | 2006 | 4+4 | 1.65 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 |  | открыт | открыт | 53.2586983709845 | 39.6135615121317
ПС 35/10 кВ № 1 | 1985 | 4+4 | 5.15 | -0.95 | 1.221 | 1.221 | 0 | 2015 | закрыт | закрыт | 52.5414978240682 | 39.7992414486201
ПС 35/6 кВ № 2 | 1954/2012 | 2,5+1 | 1.44 | -0.39 | 0.06 | 0.06 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.6375642161791 | 39.4930345241364
ПС 35/10 кВ № 3 | 1968 | 2,5+2,5 | 2.83 | 0.195 | 2.022 | 2.022 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5803381210763 | 39.3508334557333
ПС 35/6 кВ № 4 | 1953 | 4+4 | 3.13 | 2.17 | 1.422 | 1.422 | 0.748 |  | открыт | открыт | 52.6873582365407 | 39.4359861850541
ПС 35/6 кВ Грязи-город | 1966 | 6,3+5,6 | 4.62 | 2.76 | 0.416 | 0.416 | 2.344 |  | открыт | открыт | 52.4818739864321 | 39.9612398539912
ПС 35/10 кВ Бутырки | 1968/2012 | 5,6+6,3 | 4.75 | 1.88 | 6.032 | 6.032 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6543188029843 | 39.8023052543494
ПС 35/10 кВ Ярлуково | 1972 | 3,2+4 | 4.02 | -0.33 | 0.823 | 0.823 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.5484187694008 | 39.8452222291569
ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1975 | 1,6+1,6 | 0.61 | 1.21 | 0.079 | 0.079 | 1.131 |  | открыт | открыт | 52.3457468031625 | 40.0121396197755
ПС 35/10 кВ Правда | 1984 | 4+2,5 | 0.65 | 1.975 | 0.032 | 0.032 | 1.943 |  | открыт | открыт | 52.4341652926498 | 40.1378691012693
ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 1984 | 2,5+2,5 | 0.75 | 2.375 | 0.039 | 0.039 | 2.336 |  | открыт | открыт | 52.3874909336884 | 39.9144238332961
ПС 35/10 кВ Матыра | 1973 | 4+3,2 | 3.05 | 1.31 | 0.106 | 0.106 | 1.204 |  | открыт | открыт | 52.545803807677 | 39.7551952409661
ПС 35/10 кВ Вперед | 1973 | 4+4 | 0.46 | 3.74 | 0.062 | 0.062 | 3.678 |  | открыт | открыт | 52.4607874887549 | 40.0969424131759
ПС 35/10 кВ Малей | 1993 | 4+2,5 | 0.54 | 2.285 | 0.632 | 0.632 | 1.653 |  | открыт | открыт | 52.5754592950912 | 39.7900567545482
ПС 35/10 кВ СХТ | 1978 | 2,5+1,6 | 1.38 | 0.88 | 1.076 | 1.076 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5158377828838 | 39.9751340301161
ПС 35/10 кВ Сошки | 1988 | 4+4 | 0.37 | 3.98 | 0.091 | 0.091 | 3.889 |  | открыт | открыт | 52.3427448591472 | 39.7112365976393
ПС 35/6 кВ Таволжанка | 1995 | 4+4 | 5 | 0.7 | 1.045 | 1.045 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4927596353164 | 39.9098858955515
ПС 35/10 кВ Трубетчино | 1965 | 2,5+2,5 | 1.54 | 1.085 | 0.979 | 0.979 | 0.106 |  | открыт | открыт | 52.8914971844473 | 39.5359369966189
ПС 35/10 кВ Ратчино | 1982 | 2,5+2,5 | 1.07 | 1.555 | 0.055 | 0.055 | 1.5 |  | открыт | открыт | 53.0350468518422 | 39.8588347938855
ПС 35/10 кВ Каликино | 1971 | 3,2+3,2 | 1.99 | 1.37 | 0.071 | 0.071 | 1.299 |  | открыт | открыт | 52.9587565748467 | 39.799968070966
ПС 35/10 кВ Борисовка | 1979 | 4+2,5 | 3.6 | -0.975 | 1.902 | 1.902 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.8126299022544 | 39.9064214820044
ПС 35/10 кВ Введенка | 1971 | 4+4 | 4.18 | 0.02 | 2.01 | 2.01 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.7344053494921 | 39.6627663067305
ПС 35/10 кВ Грязное | 1976 | 4+4 | 1.4 | 2.8 | 1.415 | 1.415 | 1.385 |  | открыт | открыт | 52.4104817421381 | 39.4506066424625
ПС 35/10 кВ Борино | 1959 | 4+4 | 5.1 | 0.04 | 2.826 | 2.826 | 0 | 2015 | открыт | закрыт | 52.4688851455606 | 39.3706795364844
ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 1974/2014 | 4+4 | 1.54 | 3.96 | 2.849 | 2.849 | 1.111 |  | открыт | открыт | 52.5426961453674 | 39.2772251118083
ПС 35/10 кВ Троицкая | 1974 | 2,5+4 | 2.68 | -0.055 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.5010807530039 | 39.5093375600795
ПС 35/6 кВ Вешаловка | 1978 | 2,5+2,5 | 0.78 | 1.845 | 0.209 | 0.209 | 1.636 |  | открыт | открыт | 52.748680992023 | 39.3005415791656
ПС 35/10 кВ Пружинки | 1986 | 2,5+2,5 | 0.67 | 1.955 | 0.088 | 0.088 | 1.867 |  | открыт | открыт | 52.7222744417311 | 39.1817700718053
ПС 35/10 кВ Стебаево | 1987 | 2,5+2,5 | 0.89 | 2.085 | 0.325 | 0.325 | 1.76 |  | открыт | открыт | 52.4072426557147 | 39.2453301833298
ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 1990 | 6,3+6,3 | 4.44 | 2.945 | 1.545 | 1.545 | 1.4 |  | открыт | открыт | 52.545579153569 | 39.4854557014233
ПС 35/10 кВ Сенцово | 1985 | 10+10 | 4.41 | 6.23 | 0.697 | 0.697 | 5.533 |  | открыт | открыт | 52.6367313305411 | 39.3627959314803
ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 1975 | 6,3+6,3 | 4.04 | 4.58 | 3.137 | 3.137 | 1.443 |  | открыт | открыт | 52.5273298252285 | 39.4929591213698
ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 1972 | 4+4 | 1.45 | 2.75 | 0.985 | 0.985 | 1.765 |  | открыт | открыт | 52.6682344198108 | 39.4666664025028
ПС 35/6 кВ Водозабор | 1991 | 10+10 | 0.83 | 10.52 | 0.784 | 0.784 | 9.736 |  | открыт | открыт | 52.6696732231267 | 39.6924640594314
ПС 35/10 кВ Петровская | 1973 | 2,5+4 | 0.49 | 2.155 | 0.012 | 0.012 | 2.143 |  | открыт | открыт | 52.247397841412 | 40.6425386978674
ПС 35/10 кВ Лебедянка | 1960 | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.105 | 0.58 | 0.58 | 1.525 |  | открыт | открыт | 52.0106269469092 | 40.3460443865573
ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 1974 | 4+4 | 1.17 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 |  | открыт | открыт | 52.3251006853863 | 40.3971839960458
ПС 35/10 кВ Ивановка | 1978 | 2,5+2,5 | 0.96 | 1.665 | 0.055 | 0.055 | 1.61 |  | открыт | открыт | 52.3215113508017 | 40.2364965774938
ПС 35/10 кВ Поддубровка | 1980 | 2,5+2,5 | 1.18 | 2.245 | 0.208 | 0.208 | 2.037 |  | открыт | открыт | 52.130016427507 | 39.5445329049888
ПС 35/10 кВ Плавица | 1978 | 1,6+1,6 | 0.71 | 1.13 | 0.46 | 0.46 | 0.67 |  | открыт | открыт | 52.2081364807742 | 40.3364873897501
ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1980 | 1,6+2,5 | 0.25 | 1.43 | 0.023 | 0.023 | 1.407 |  | открыт | открыт | 51.9898167425167 | 40.5289218790788
ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 1972 | 3,2+4 | 1.71 | 1.94 | 0.005 | 0.005 | 1.935 |  | открыт | открыт | 52.0439033743599 | 40.5372675731968
ПС 35/10 кВ Демшинка | 1991 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.265 | 0.3 | 0.3 | 1.965 |  | открыт | открыт | 52.1004527224073 | 40.3268325147014
ПС 35/10 кВ Березняговка | 1969 | 1,6+1,6 | 0.82 | 1.5 | 0.015 | 0.015 | 1.485 |  | открыт | открыт | 52.1537308634375 | 40.057713165357
ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 1980 | 2,5+2,5 | 0.48 | 2.305 | 0.357 | 0.357 | 1.948 |  | открыт | открыт | 52.2840116987414 | 39.9273783914538
ПС 35/10 кВ Пашково | 1977 | 2,5+2,5 | 1.61 | 1.945 | 0.007 | 0.007 | 1.938 |  | открыт | открыт | 51.9984701991785 | 39.9631758452293
ПС 35/10 кВ Московка | 1988 | 1,6+1,6 | 0.99 | 0.69 | 0.041 | 0.041 | 0.649 |  | открыт | открыт | 52.1512805175011 | 39.6469840611373
ПС 35/10 кВ Бочиновка | 1993 | 4+4 | 1.71 | 3.13 | 0.38 | 0.38 | 2.75 |  | открыт | открыт | 52.0551413061779 | 39.7532913133045
ПС 35/10 кВ Федоровка | 1979 | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.635 | 0.13 | 0.13 | 2.505 |  | открыт | открыт | 52.1274504817887 | 39.8994109690528
ПС 35/10 кВ Куликово | 1995 | 2,5+2,5 | 0.73 | 2.205 | 0.039 | 0.039 | 2.166 |  | открыт | открыт | 52.225646885356 | 39.5719961856667
ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 1982 | 2,5+2,5 | 1.622 | 1.003 | 0.694 | 0.694 | 0.309 |  | открыт | открыт | 52.1326751359102 | 39.1631365481394
ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 1977 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.245 | 0.107 | 0.107 | 2.138 |  | открыт | открыт | 52.1787923064093 | 38.9486054891325
ПС 35/10 кВ Речная | 1983 | 4+4 | 0.69 | 3.51 | 0.078 | 0.078 | 3.432 |  | открыт | открыт | 52.1402326449722 | 39.0663753887138
ПС 35/10 кВ Негачевка | 1975 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.155 | 0.017 | 0.017 | 2.138 |  | открыт | открыт | 52.0531094998947 | 39.0248503065336
ПС 35/10 кВ Карамышево | 1999 | 10+10 | 0.89 | 9.61 | 0.133 | 0.133 | 9.477 |  | открыт | открыт | 52.3617974233206 | 39.4997193751989
ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1982 | 4+4 | 0.88 | 3.32 | 0.05 | 0.05 | 3.27 |  | открыт | открыт | 52.7597199639299 | 39.4990373170864
ПС 35/10 кВ Сселки | 2009 | 10+10 | 2.22 | 8.28 | 4.37 | 4.37 | 3.91 |  | открыт | открыт | 52.6626787329002 | 39.7375784085889
ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 1973 | 10+10 | 11.04 | 0.46 | 2.086 | 2.086 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1515299155489 | 38.3052643217394
ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 1970 | 6,3+10 | 8.14 | 1.835 | 0.91 | 0.91 | 0.925 |  | открыт | открыт | 52.3046328371681 | 38.365686084183
ПС 110/35/10 кВ Волово | 1993 | 10+10 | 2.88 | 7.98 | 1.305 | 1.305 | 6.675 |  | открыт | открыт | 52.0329257634473 | 37.879796475825
ПС 110/35/10 кВ Измалково | 1980 | 10+10 | 7.04 | 4.56 | 2.745 | 2.745 | 1.815 |  | открыт | открыт | 52.6874343348974 | 37.9767444800384
ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 1974 | 16+16 | 14.89 | 4.26 | 3.469 | 3.469 | 0.791 |  | открыт | открыт | 52.3834207439759 | 38.9552059392968
ПС 110/35/10 кВ Донская | 1966 | 10+10 | 9.73 | 3.47 | 1.52 | 1.52 | 1.95 |  | открыт | открыт | 52.6089936424621 | 38.9801263936986
ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 1964 | 16+16 | 19.69 | 5.61 | 4.966 | 4.966 | 0.644 |  | открыт | открыт | 53.0061621574824 | 39.1061476435234
ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 1996 | 16+16 | 12.89 | 5.28 | 0.178 | 0.178 | 5.102 |  | открыт | открыт | 53.228548925315 | 39.9297119863202
ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 1981 | 16+16 | 7.95 | 12.05 | 6.209 | 6.209 | 5.841 |  | открыт | открыт | 53.1970435830594 | 40.0028284814397
ПС 110/35/10 кВ Россия | 1981 | 16+16 | 5.6 | 14.14 | 3.408 | 3.408 | 10.732 |  | открыт | открыт | 52.8602564444447 | 38.7026556815198
ПС 110/35/10 кВ Березовка | 1983 | 16+10 | 2.49 | 9.47 | 0.158 | 0.158 | 9.312 |  | открыт | открыт | 53.4338338986065 | 38.8847558863036
ПС 110/35/10 кВ Астапово | 1986 | 16+16 | 6.45 | 14.81 | 2.717 | 2.717 | 12.093 |  | открыт | открыт | 53.2110028557221 | 39.4782269130365
ПС 110/35/10 кВ Химическая | 1986 | 16+16 | 9.19 | 13.21 | 7.905 | 7.905 | 5.305 |  | открыт | открыт | 53.2452784722464 | 39.1909623696903
ПС 110/35/6 кВ Бугор | 1934/2012 | 63+63 | 34.8 | 31.35 | 17.152 | 17.152 | 14.198 |  | открыт | открыт | 52.5910593450283 | 39.5593254828985
ПС 110/35/6 кВ Цементная | 1963/2012 | 40+32+63 | 40.8 | 20.4 | 24.3635 | 24.3635 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6563746002173 | 39.6356523120047
ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 1976 | 25+25 | 7.84 | 9.795 | 0.73 | 0.73 | 9.274 |  | открыт | открыт | 52.4759051273509 | 39.9352672866921
ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 1976 | 31.5 | 6 | -1 | 0.4355 | 0.4355 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4769 | 39.9343
ПС 110/35/10 кВ Усмань | 1954 | 16+16 | 14.25 | 6.45 | 1.489 | 1.489 | 4.961 |  | открыт | открыт | 52.0700777242178 | 39.7039397457518
ПС 110/35/10 кВ Аксай | 1984 | 10+10 | 4.84 | 6.62 | 0.7535 | 0.7535 | 5.8665 |  | открыт | открыт | 52.2750068766476 | 39.7738448060333
ПС 110/35/10 кВ Никольская | 1976 | 6,3+6,3 | 8.25 | -0.085 | 0.46 | 0.46 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.1029292053373 | 39.7345486735108
ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 1976 | 10+16 | 9.61 | 2.07 | 2.498 | 2.498 | 0 | 2019 | открыт | закрыт | 52.3217576254476 | 40.2489701837281
ПС 110/35/10 кВ Добринка | 1976 | 16+10 | 7.42 | 3.98 | 0.771 | 0.771 | 3.209 |  | открыт | открыт | 52.1706893483561 | 40.4441556865811
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 1977 | 6,3+6,3 | 1.83 | 5.875 | 0.554 | 0.554 | 5.321 |  | открыт | открыт | 52.0486067901387 | 40.1657296205465
ПС 110/35/10 кВ Казинка | 1979 | 16+16 | 20.93 | 1.17 | 6.1405 | 6.1405 | 0 | 2017 | открыт | закрыт | 52.5278730990253 | 39.8076857831775
ПС 110/35/10 кВ Доброе | 1983 | 16+16 | 12.76 | 6.93 | 4.887 | 4.887 | 2.043 |  | открыт | открыт | 52.8432798512822 | 39.7955231595461
ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 1973 | 10+6,3 | 8.29 | 1.215 | 2.6355 | 2.6355 | 0 | 2015 | открыт | закрыт | 52.737417118238 | 39.415152267449
ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 1978 | 10+6,3 | 3.68 | 3.74 | 1.802 | 1.802 | 1.938 |  | открыт | открыт | 52.3083753749925 | 39.3767132900328
ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 1981 | 16+16 | 11.32 | 8.08 | 4.483 | 4.483 | 3.597 |  | открыт | открыт | 52.1752847129628 | 39.1083237793929
ПС 110/35/10 кВ Набережное | 1973 | 6,3+10 | 3.11 | 4.71 | 0.231 | 0.231 | 4.479 |  | открыт | открыт | 51.984302952947 | 38.1191689789719
ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 1998 | 10+6,3 | 0.52 | 6.4 | 0.026 | 0.026 | 6.374 |  | открыт | открыт | 53.4096287002666 | 39.6929801549621
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Информация ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" за 1-й квартал 2015 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименование объекта (№ ТП) | Тип объекта, класс напряжения | Установленная мощность и кол-во трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей по результатам замера максимума нагрузки, кВА | Диспетчерский номер объекта ТМ в системе SAP/R3
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-283 Васильевка | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0030661
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-282 Васильевка | ТП 10 кВ | 100 | 27 | TP010-0031039
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-281 Васильевка | ТП 10 кВ | 63 | 22 | TP010-0031048
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-280 Васильевка | ТП 10 кВ | 250 | 72,5 | TP010-0032535
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-361 Набережное | ТП 10 кВ | 63 | 18,3 | TP010-0032536
Семеновка | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В-360 63кВА Семеновка | ТП 10 кВ | 63 | 22 | TP010-0032543
Княжное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-359 Княжное | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0032551
Грачевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-355 Грачевка | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0032553
Семеновка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-350 Семеновка | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0032555
Коломенец | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-349 Коломенец | ТП 10 кВ | 400 | 104 | TP010-0032557
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-284 Васильевка | ТП 10 кВ | 100 | 32 | TP010-0032570
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-345 Набережное | ТП 10 кВ | 63 | 26 | TP010-0032575
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-308 Набережное | ТП 10 кВ | 40 | 11,6 | TP010-0032577
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-307 Набережное | ТП 10 кВ | 160 | 46,4 | TP010-0032580
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-305 Набережное | ТП 10 кВ | 160 | 70 | TP010-0032581
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-304 Набережное | ТП 10 кВ | 250 | 62,5 | TP010-0032582
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-302 Набережное | ТП 10 кВ | 250 | 48 | TP010-0032584
Воздвиженка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-298 Воздвиженка | ТП 10 кВ | 250 | 63 | TP010-0032592
Литвиновка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-295 Литвиновка | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0032596
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 60 кВА №В-240 Липовец | ТП 10 кВ | 60 | 18 | TP010-0032605
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-002 Гатище | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0032768
Волово | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10кВ 40 кВА №В-154 Волово | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0032774
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-255 Чесночное | ТП 10 кВ | 250 | 55 | TP010-0032776
Димитрово | Воловский | Воловский РЭС | ЗТП-10кВ 400 кВА №В-267 Димитрово | ТП 10 кВ | 400 | 124 | TP010-0032780
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-004 Гатище | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0032786
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 25 кВА №В-005 Гатище | ТП 10 кВ | 25 | 7,25 | TP010-0032790
Пикалово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-007 Пикалово | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0032791
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-010 Гатище | ТП 10 кВ | 250 | 46 | TP010-0032798
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-011 Гатище | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0033048
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-012 Гатище | ТП 10 кВ | 250 | 86 | TP010-0033049
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | ТП 013 | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0033051
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-014 Гатище | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0033052
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | ТП 016 | ТП 10 кВ | 160 | 47 | TP010-0033054
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | ТП 019 | ТП 10 кВ | 400 | 140 | TP010-0033055
Б.Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-020 Б.Ивановка | ТП 10 кВ | 40 | 15 | TP010-0033058
Дробижево | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-023 Дробижево | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0033059
Юрское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-026 Юрское | ТП 10 кВ | 250 | 60 | TP010-0033063
Юрское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-027 Юрское | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0033064
Юрское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-028 Юрское | ТП 10 кВ | 250 | 70 | TP010-0033065
Юрское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-029 Юрское | ТП 10 кВ | 250 | 68 | TP010-0033066
Юрские дворы | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 25 кВА №В-031 Юрские дворы | ТП 10 кВ | 25 | 5,5 | TP010-0033068
Юрское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-032 Юрское | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0033069
Спасское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-035 Спасское | ТП 10 кВ | 250 | 63 | TP010-0033070
Б.Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-037 Б.Ивановка | ТП 10 кВ | 160 | 35 | TP010-0033072
Б.Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-049 Б.Ивановка | ТП 10 кВ | 250 | 62 | TP010-0033073
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-051 Захаровка | ТП 10 кВ | 100 | 27 | TP010-0033074
Б.Вершина | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-052 Б.Вершина | ТП 10 кВ | 63 | 16 | TP010-0033076
2-я Алексеевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-053 2-я Алексеевка | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0033079
Александровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-055 Александровка | ТП 10 кВ | 63 | 17 | TP010-0033080
Александровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-056 Александровка | ТП 10 кВ | 400 | 88 | TP010-0033082
Александровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-057 Александровка | ТП 10 кВ | 250 | 87 | TP010-0033085
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-059 Захаровка | ТП 10 кВ | 160 | 52 | TP010-0033086
Б.Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-060 Б.Ивановка | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0033087
Б.Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-061 Б.Ивановка | ТП 10 кВ | 63 | 19 | TP010-0033088
Б.Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-070 Б.Ивановка | ТП 10 кВ | 400 | 132 | TP010-0033089
Сапрон | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-067 Сапрон | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0033090
Сапрон | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-068 Сапрон | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033091
Сапрон | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-069 Сапрон | ТП 10 кВ | 63 | 19 | TP010-0033093
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-071 Захаровка | ТП 10 кВ | 250 | 62 | TP010-0033098
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-072 Захаровка | ТП 10 кВ | 160 | 35 | TP010-0033100
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-073 Захаровка | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033101
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-074 Захаровка | ТП 10 кВ | 250 | 62 | TP010-0033103
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-075 Захаровка | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0033105
Маково | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-076 Маково | ТП 10 кВ | 160 | 35 | TP010-0033106
Ломигоры | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-077 Ломигоры | ТП 10 кВ | 250 | 88 | TP010-0033110
Ломигоры | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 315 кВА №В-079 Ломигоры | ТП 10 кВ | 315 | 77 | TP010-0033111
Ломигоры | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-080 Ломигоры | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0033112
Гордеевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 25 кВА №В-081 Гордеевка | ТП 10 кВ | 25 | 8 | TP010-0033113
Казанка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-083 Казанка | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0033116
Ломигоры | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-084 Ломигоры | ТП 10 кВ | 160 | 49 | TP010-0033120
Ломигоры | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-085 Ломигоры | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0033121
Ломигоры | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-086 Ломигоры | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0033142
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-090 Замарайка | ТП 10 кВ | 160 | 38 | TP010-0033143
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-092 Замарайка | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0033178
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-093 Замарайка | ТП 10 кВ | 160 | 45 | TP010-0033181
Воронцовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В-094 100кВА Воронцовка | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0033187
Воронцовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 60 кВА №В-095 Воронцовка | ТП 10 кВ | 60 | 18 | TP010-0033189
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-096 Замарайка | ТП 10 кВ | 40 | 8 | TP010-0033192
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-098 Замарайка | ТП 10 кВ | 400 | 140 | TP010-0033201
Турчаново | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-101 Турчаново | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0033202
Турчаново | Воловский | Воловский РЭС | ТП 102 | ТП 10 кВ | 160 | 38 | TP010-0033203
Турчаново | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-103 Турчаново | ТП 10 кВ | 100 | 27 | TP010-0033205
Красный Луч | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-104 Красный Луч | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0033206
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-113 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0033209
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 200 кВА №В-116 Волово | ТП 10 кВ | 200 | 66 | TP010-0033214
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В 120 400кВА Волово | ТП 10 кВ | 400 | 120 | TP010-0033232
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-121 Воловчик | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0033234
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-122 Воловчик | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0033236
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-123 Воловчик | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0033238
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-124 Воловчик | ТП 10 кВ | 40 | 8 | TP010-0033240
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-125 Воловчик | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0033242
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-129 Воловчик | ТП 10 кВ | 160 | 35 | TP010-0033245
Кшень | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-130 Кшень | ТП 10 кВ | 100 | 31 | TP010-0033247
Кшень | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-133 Кшень | ТП 10 кВ | 63 | 22 | TP010-0033251
Кшень | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-135 Кшень | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0033254
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-136 Воловчик | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0033255
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-137 Воловчик | ТП 10 кВ | 400 | 88 | TP010-0033260
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-138 Воловчик | ТП 10 кВ | 160 | 42 | TP010-0033261
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-140 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 67 | TP010-0033262
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-141 Волово | ТП 10 кВ | 400 | 104 | TP010-0033265
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-172 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0033267
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | ТП 173 | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0033268
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-174 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0033270
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-175 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 160 | 34 | TP010-0033271
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-177 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 100 | 28 | TP010-0033272
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-178 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0033274
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | ТП 179 | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033275
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-180 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 250 | 85 | TP010-0033276
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-181 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 250 | 86 | TP010-0033278
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-183 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 250 | 82 | TP010-0033280
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-184 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 100 | 21 | TP010-0033281
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-185 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0033282
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-186 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 250 | 72 | TP010-0033285
Вышнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-187 Вышнее Большое | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0033286
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-190 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 160 | 57 | TP010-0033287
Панино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-192 Панино | ТП 10 кВ | 63 | 14 | TP010-0033289
Панино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-193 Панино | ТП 10 кВ | 160 | 52 | TP010-0033290
Панино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-194 Панино | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0033292
Панино | Воловский | Воловский РЭС | ТП 195 | ТП 10 кВ | 250 | 83 | TP010-0033293
Панино | Воловский | Воловский РЭС | ТП 196 | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0033298
Панино | Воловский | Воловский РЭС | ТП 197 | ТП 10 кВ | 40 | 9 | TP010-0033306
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-198 Захаровка | ТП 10 кВ | 63 | 14 | TP010-0033307
Алексеевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-199 Алексеевка | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0033309
Богданово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-201 Богданово | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0033313
Казаково | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-202 Казаково | ТП 10 кВ | 160 | 56 | TP010-0033317
Казаково | Воловский | Воловский РЭС | МТП-10кВ 100 кВА №В-203 Казаково | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0033321
Казаково | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-206 Казаково | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033324
Спасское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-207 Спасское | ТП 10 кВ | 160 | 45 | TP010-0033331
Ефимовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-210 Ефимовка | ТП 10 кВ | 63 | 14 | TP010-0033363
Ефимовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-212 Ефимовка | ТП 10 кВ | 63 | 14 | TP010-0033366
Ефимовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-211 Ефимовка | ТП 10 кВ | 63 | 13 | TP010-0033368
Ветчиновка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-213 Ветчиновка | ТП 10 кВ | 40 | 14 | TP010-0033370
Спасское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-216 Спасское | ТП 10 кВ | 400 | 124 | TP010-0033375
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-221 Липовец | ТП 10 кВ | 250 | 70 | TP010-0033384
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-222 Липовец | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033388
Кириллово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-225 Кириллово | ТП 10 кВ | 400 | 120 | TP010-0033400
Емильяновка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-228 Емильяновка | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0033403
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-229 Липовец | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0033404
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-230 Липовец | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0033407
Гудалово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-231 Гудалово | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0033408
Красный Уголок | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-232 Красный Уголок | ТП 10 кВ | 63 | 16 | TP010-0033410
Заря | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-233 Заря | ТП 10 кВ | 63 | 17 | TP010-0033411
Самарино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-235 Самарино | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0033415
Самарино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-236 Самарино | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0033417
Кириллово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-239 Кириллово | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0033422
Самарино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-241 Самарино | ТП 10 кВ | 400 | 140 | TP010-0033423
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-242 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033426
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-245 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 250 | 63 | TP010-0033428
Димитрово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В-251 100кВА Димитрово | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0033430
Димитрово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-252 Димитрово | ТП 10 кВ | 160 | 49 | TP010-0033432
Димитрово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-253 Димитрово | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0033436
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-256 Чесночное | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0033441
Димитрово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-258 Димитрово | ТП 10 кВ | 160 | 52 | TP010-0033444
Димитрово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-259 Димитрово | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0033446
Большие Выселки | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-260 Большие Выселки | ТП 10 кВ | 40 | 14 | TP010-0033449
Димитрово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-261 Димитрово | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0033466
Предтечевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-263 Предтечевка | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0033470
Предтечевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-265 Предтечевка | ТП 10 кВ | 160 | 43 | TP010-0033471
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-266 Чесночное | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0033474
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-271 Васильевка | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0033475
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-275 Васильевка | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033486
Зеленый Луг | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-278 Зеленый Луг | ТП 10 кВ | 100 | 36 | TP010-0033489
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-303 Набережное | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0033491
Пушкино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-311 Пушкино | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0033494
Пушкино | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-314 Ленина | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0033495
Большовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-316 Большовка | ТП 10 кВ | 250 | 77 | TP010-0033519
Большовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-317 Большовка | ТП 10 кВ | 160 | 53 | TP010-0033523
Большовка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-318 Большовка | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0033524
Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-320 Ивановка | ТП 10 кВ | 160 | 49 | TP010-0033526
Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-322 Ивановка | ТП 10 кВ | 250 | 77 | TP010-0033536
Ожога | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-323 Ожога | ТП 10 кВ | 400 | 120 | TP010-0033537
Володаровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-325 Володаровка | ТП 10 кВ | 100 | 36 | TP010-0033540
Ожога | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-326 Ожога | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0033541
Ожога | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-327 Ожога | ТП 10 кВ | 160 | 38 | TP010-0033542
Ожога | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-328 Ожога | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0033543
Никольское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-330 Никольское | ТП 10 кВ | 40 | 14 | TP010-0033545
Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-331 Ивановка | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0033603
Бол.Горчаковка | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В-335 160кВА Бол.Горчаковка | ТП 10 кВ | 160 | 53 | TP010-0033606
Горчаковка | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В-336 160кВА Горчаковка | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0033611
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-337 Чесночное | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0033612
Красный Пахарь | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-339 Красный Пахарь | ТП 10 кВ | 63 | 13 | TP010-0033616
Малая Горчаковка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-340 Малая Горчаковка | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0033633
Коломенец | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-348 Коломенец | ТП 10 кВ | 63 | 19 | TP010-0033635
Никольское | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В-353 100кВА Никольское | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0033637
Семеновка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-371 Семеновка | ТП 10 кВ | 400 | 112 | TP010-0033639
Большая Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-372 Большая Ивановка | ТП 10 кВ | 63 | 17 | TP010-0033643
Новоселки | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-315 Новоселки | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0033646
Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-321 Ивановка | ТП 10 кВ | 250 | 87 | TP010-0033655
Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-329 Ивановка | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0033659
Красный Партиза | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-346 Красный Партиза | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0033660
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-347 Набережное | ТП 10 кВ | 160 | 52 | TP010-0033661
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-279 Васильевка | ТП 10 кВ | 250 | 72 | TP010-0033663
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-111 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0033669
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | МТП-10кВ 63 кВА №В-390 Воловчик | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0033670
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №1 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 55 | TP010-0075514
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 100 №2 Волово | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0075541
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №4 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 65 | TP010-0075561
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №5 Волово | ТП 10 кВ | 400 | 70 | TP010-0075566
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №6 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0075576
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №9 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 35 | TP010-0075616
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №10 Волово | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0075647
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-145 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 33 | TP010-0075654
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №11 Волово | ТП 10 кВ | 100 | 18 | TP010-0075683
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №13 Волово | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0075692
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №14 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0075706
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №15 Волово | ТП 10 кВ | 100 | 18 | TP010-0075716
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №16 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0075725
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 200 кВА №17 Волово | ТП 10 кВ | 200 | 44 | TP010-0075728
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №19 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0075766
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №18 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0075817
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №21 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 33 | TP010-0075822
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-001 Гатище | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0090429
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №22 Волово | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0090474
Александровка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-054 Александровка | ТП 10 кВ | 160 | 58 | TP010-0090485
Сапрон | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-066 Сапрон | ТП 10 кВ | 250 | 83 | TP010-0090500
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-112 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 53 | TP010-0090503
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-272 Васильевка | ТП 10 кВ | 250 | 83 | TP010-0090506
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-114 Волово | ТП 10 кВ | 160 | 49 | TP010-0090599
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 160 кВА №В-142 Воловчик | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0090615
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-274 Васильевка | ТП 10 кВ | 250 | 85 | TP010-0090690
Нижнее Большое | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 40 кВА №В-176 Нижнее Большое | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0090692
Васильевка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-277 Васильевка | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0090695
Казаково | Воловский | Воловский РЭС | МТП-10кВ 100 кВА №В-214 Казаково | ТП 10 кВ | 100 | 29 | TP010-0109410
Волово | Воловский | Воловский РЭС | МТП 10кВ №В-146 160кВА Волово | ТП 10 кВ | 160 | 49 | TP010-0110187
Волово | Воловский | Воловский РЭС | МТП-10кВ 100 кВА №В-118 Волово | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0111424
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | МТП-10кВ 40 кВА №В-250 Чесночное | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0111425
Юрское | Воловский | Воловский РЭС | МТП-10кВ 160 кВА №В-034 Юрское | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0111426
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10-0,4кВ 160 кВА №В-224 | ТП 10 кВ | 160 | 45 | TP010-0111495
Турчаново | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10кВ 63 кВА №В-097 Турчаново | ТП 10 кВ | 63 | 19 | TP010-0111496
Волово | Воловский | Воловский РЭС | ТП 110 | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0111500
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-139 Волово | ТП 10 кВ | 400 | 128 | TP010-0111505
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-310 Набережное | ТП 10 кВ | 400 | 124 | TP010-0111509
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10-0,4кВ 10 кВА №В-169 | ТП 10 кВ | 10 | 3 | TP010-0111623
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 400 кВА №В-268 Чесночное | ТП 10 кВ | 400 | 120 | TP010-0111630
Н.Большое | Воловский | Воловский РЭС | ЗТП-10кВ 160 кВА №В-244 Н.Большое | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0111633
Волово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10-0,4кВ 63 кВА №В-168 | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0112060
Богданово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-204 Богданово | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0112222
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-491 | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0114123
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10кВ 25 кВА №В-247 Липовец | ТП 10 кВ | 25 | 7 | TP010-0120072
Захаровка | Воловский | Воловский РЭС | ЗТП-10кВ 2*160 кВА №В-047 Захаровка | ТП 10 кВ | 2*160 | 1-50 2-160 | TP010-0121406
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-089 Волово | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0121470
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 63 кВА №В-149 Волово | ТП 10 кВ | 63 | 17 | TP010-0121479
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 100 кВА №В-492 | ТП 10 кВ | 100 | 32 | TP010-0123585
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-151 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 77 | TP010-0125098
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 2*630 кВА №В-150 Волово | ТП 10 кВ | 2*630 | 1-252 2-220 | TP010-0125101
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-152 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 76 | TP010-0127339
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10кВ 63 кВА №В-234 Липовец | ТП 10 кВ | 63 | 19 | TP010-0127809
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10кВ 63 кВА №В-227 Липовец | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0127810
Липовец | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10кВ 63 кВА №В-238 Липовец | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0127811
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10 кВ 25 кВА №В-300 Набережное | ТП 10 кВ | 25 | 7 | TP010-0130165
Замарайка | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10кВ 63 кВА №В-100 Замарайка | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0130238
Хитрово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-403 40 кВА Хитрово | ТП 10 кВ | 40 | 14 | TP010-0131987
Хитрово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-405 100 кВА Хитрово | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0131988
Хитрово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-404 63 кВА Хитрово | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0131989
Хитрово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-401 63 кВА Хитрово | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0131990
Хитрово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-406 63 кВА Хитрово | ТП 10 кВ | 63 | 25 | TP010-0131991
Хитрово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-402 63 кВА Хитрово | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0131992
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10 кВ 250 кВА №В-160 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 77 | TP010-0134178
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-501 40 кВА Чесночное | ТП 10 кВ | 40 | 14 | TP010-0134275
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10 кВ 63 кВА №В-502 Чесночное | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0134276
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10 кВ 63 кВА №В-503 Чесночное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0134279
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10 кВ 25кВА №В-504 Чесночное | ТП 10 кВ | 25 | 8 | TP010-0134280
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10 кВ 40кВА №В-505 Чесночное | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0134281
Чесночное | Воловский | Воловский РЭС | СТП-10 кВ 63кВА №В-506 Чесночное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0134283
Спасское | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ 250кВА №В-209 Спасское | ТП 10 кВ | 250 | 87 | TP010-0134284
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ 400кВА №В-156 Волово | ТП 10 кВ | 400 | 56 | TP010-0134286
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ 400кВА №В-153 Волово | ТП 10 кВ | 400 | 52 | TP010-0134287
Спасское | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10 кВ 250кВА №В-208 Спасское | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0134288
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ №В-157 40кВА с.Волово | ТП 10 кВ | 40 | 13 | TP010-0134289
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10 кВ 63кВА №В-158 Волово | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0134290
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10кВ 100кВА №В-159 Волово | ТП 10 кВ | 100 | 27 | TP010-0134292
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП-10кВ 250 кВА №В-155 Волово | ТП 10 кВ | 250 | 55 | TP010-0135001
Воловчик | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-550 25 кВА Воловчик | ТП 10 кВ | 25 | 8 | TP010-0135213
Б. Вершина | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10кВ №В-450 25 кВА Б. Вершина | ТП 10 кВ | 25 | 9 | TP010-0135214
Волово | Воловский | Воловский РЭС | ТП 162 | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0135693
Ожога | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10-0,4 №В-332 | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0136268
Ожога | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10-0,4 №В-333 | ТП 10 кВ | 100 | 36 | TP010-0136270
Ломигоры | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10-0,4 №В-476 | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0136736
Ожога | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10-0,4 №В-334 | ТП 10 кВ | 160 | 53 | TP010-0137309
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10-0,4 №В-167 | ТП 10 кВ | 160 | 61 | TP010-0137310
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10-0,4 №В-165 | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0137311
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10-0,4 №В-166 | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0137313
Волово | Воловский | Воловский РЭС | СТП 10-0,4 №В-164 | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0137314
Волово | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10-0,4 №В-163 | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0137315
Гатище | Воловский | Воловский РЭС | КТП 10 -0,4 №В-415 | ТП 10 кВ | 160 | 42 | TP010-0137710
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | ТП-10кВ №312 с. Набережное | ТП 10 кВ | 2*160 | 1-160 2-160 | TP010-0138155
Б. Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | ТП 464 | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0138548
Б. Ивановка | Воловский | Воловский РЭС | ТП 465 | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0138550
Новопавловка | Воловский | Воловский РЭС | ТП 537 с.Новопавловка | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0138551
Пикалово | Воловский | Воловский РЭС | ТП 408 | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0138984
Набережное | Воловский | Воловский РЭС | ТП 301 с.Набережное | ТП 10 кВ | 63 | 26 | TP010-0138988
Пикалово | Воловский | Воловский РЭС | ТП 409 | ТП 10 кВ | 40 | 15 | TP010-0138994
Пикалово | Воловский | Воловский РЭС | ТП 410 | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0138996
с.Зейделевка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 043 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 63 | 25 | TP006-0006626
с.Зейделевка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 137 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP006-0006627
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 138 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP006-0006629
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 125 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 180 | 110 | TP006-0006631
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 106 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 160 | 110 | TP006-0006632
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 103 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP006-0006634
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 480 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP006-0006635
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 486 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP006-0006636
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 7Л ВЛ 6кВ № 22 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 160 | 6 | TP006-0011703
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 2Л 6кВ № 05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 67 | TP006-0011705
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 86Л ВЛ 6кВ № 06 ПС Гидро,№21 ПС Грязи | ТП 10 кВ | Р1-320кВА,Р2-250кВА | Р1-152кВА,Р2-42кВА | TP006-0011706
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 101Л ВЛ 6кВ №01 РП-МРЗ | ТП 10 кВ | 160 | 72 | TP006-0011707
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 12Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 400 | 297 | TP006-0011941
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 14Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудован | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP006-0011943
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 23Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р1-400кВА,Р2-400кВА | Р1-203кВА,Р2-400кВА | TP006-0011945
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 25 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 250 | 125 | TP006-0011947
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 26 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р1-180кВА, Р2-400кВА | Р1-96кВА, Р2-369кВА | TP006-0011949
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 3Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 400 | 153 | TP006-0011958
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 37Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP006-0011961
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 42Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 320 | 174 | TP006-0011964
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 44Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 400 | 284 | TP006-0012019
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 62 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборуд | ТП 10 кВ | Р1-400кВА, Р2-400кВА | Р1-400кВА, Р2-40кВА | TP006-0012020
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 69 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборуд | ТП 10 кВ | Р1-400кВА, Р2-250кВА | Р1-400кВА, Р2-127кВА | TP006-0012022
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 76 Л ВЛ 6кВ № 04 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 400 | 264 | TP006-0012023
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 87 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 400 | 312 | TP006-0012025
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 88 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 400 | 259 | TP006-0012027
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 89 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р1-400кВА, Р2-400кВА | Р1-330кВА, Р2-400кВА | TP006-0012029
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 90 Л ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р1-250кВА, Р2-250кВА | Р1-161кВА, Р2-113кВА | TP006-0012031
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 93 Л ВЛ 6кВ №15,№ 21 ПС Грязи | ТП 10 кВ | Р1-180кВА, Р2-400кВА | Р1-135кВА,Р2-386кВА | TP006-0012033
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 97 Л ВЛ 6 кВ яч. №10 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 400 | 377 | TP006-0012043
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 102 Л ВЛ 6 кВ №01 РП МРЗ | ТП 10 кВ | 400 | 102 | TP006-0012045
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 99 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 59 | TP006-0012047
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 100 Л ВЛ 6кВ яч.№18 РП МРЗ | ТП 10 кВ | 160 | 102 | TP006-0012049
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 103 Л ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудов | ТП 10 кВ | 315 | 270 | TP006-0012051
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 104 Л 6кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP006-0012053
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 107 Л ВЛ 6 кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 400 | 258 | TP006-0012057
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 108 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 324 | TP006-0012059
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 109 Л ВЛ 6кВ №09 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 107 | TP006-0012061
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 111 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 630 | 477 | TP006-0012065
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1 Л ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 400 | 138 | TP006-0012067
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 4 Л ВЛ 6 кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 400 | 259 | TP006-0012069
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 6 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP006-0012070
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 8 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 630 | 574 | TP006-0012072
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 9 Л ВЛ 6 кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP006-0012074
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 10 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 296 | TP006-0012076
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 11 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 227 | TP006-0012078
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 13 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 103 | TP006-0012080
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 15 Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 74 | TP006-0012082
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 16 Л ВЛ 6 кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 42 | TP006-0012083
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 17 Л ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 35 | TP006-0012085
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 18 Л ВЛ 6 кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP006-0012087
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 19 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 97 | TP006-0012089
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 20 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 320 | 57 | TP006-0012091
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 21Л ВЛ 6кВ. №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 28 | TP006-0012093
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 22 Л ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 41 | TP006-0012095
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 24 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 182 | TP006-0012097
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 27 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 103 | TP006-0012099
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 28 Л ВЛ 6 кВ №36 ПС Гидрооборудов | ТП 10 кВ | 250 | 47 | TP006-0012101
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 29 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 400 | 289 | TP006-0012103
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 30 Л ВЛ 6 кВ №13 ПС МПС | ТП 10 кВ | 250 | 128 | TP006-0012105
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 3 1Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 181 | TP006-0012107
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 32 Л ВЛ 6 кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP006-0012109
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 33 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 180 | 99 | TP006-0012111
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 34 Л ВЛ 6 кВ №14 ПС МПС | ТП 10 кВ | 160 | 77 | TP006-0012113
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 35 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 158 | TP006-0012115
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 36 Л ВЛ 6кВ №02 ПСТаволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 111 | TP006-0012117
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 38 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 560 | 277 | TP006-0012119
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 39 Л ВЛ 6 кВ №05 ПСТаволжанка | ТП 10 кВ | 180 | 131 | TP006-0012121
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 40 Л ВЛ 6 кВ №22 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 160 | 19 | TP006-0012123
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 41Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 149 | TP006-0012125
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 43 Л ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 49 | TP006-0012127
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 45 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 153 | TP006-0012129
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 46 Л ВЛ 6 кВ №21 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 180 | 124 | TP006-0012131
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 47 Л ВЛ 6 кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 200 | 87 | TP006-0012132
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 48 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP006-0012134
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 49 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 19 | TP006-0012136
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 50 Л ВЛ 6кВ №22 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 250 | 170 | TP006-0012138
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 51 Л ВЛ 6 кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 250 | 138 | TP006-0012140
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 52 Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 55 | TP006-0012142
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 54Л ВЛ 6кВ № 02 ПСТаволжанка | ТП 10 кВ | 180 | 151 | TP006-0012146
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 55 Л ВЛ 6 кВ №05 ПСТаволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 92 | TP006-0012148
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 56 Л ВЛ 6кВ №22 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 320 | 152 | TP006-0012150
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 57 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 245 | TP006-0012152
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 58 Л ВЛ 6 кВ №09 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 400 | 227 | TP006-0012154
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 59 Л ВЛ 6 кВ №17 ПС МПС | ТП 10 кВ | 315+315 | 259+114 | TP006-0012156
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 61 Л ВЛ 6 кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 630 | Р-594кВа | TP006-0012158
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 60 Л ВЛ 6 кВ № 07;№05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р1-400кВа,Р2-320кВа | 312+243 | TP006-0012160
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 63 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 128 | TP006-0012162
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 64 Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | ТП 10 кВ | Р1-160+Р2-180кВА | Р1-160кВА,Р2-0кВА | TP006-0012164
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 65 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 120 | TP006-0012166
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 66 Л ВЛ6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 630 | 567 | TP006-0012168
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 67 Л ВЛ 6 кВ №02, №13 ПС МПС | ТП 10 кВ | 630-630 | Р1-609кВА,Р2-567кВА, | TP006-0012170
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 68 Л ВЛ 6кВ №36ПС Гидро; №08ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400+400 | 370 | TP006-0012172
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 70Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400кВА-2шт | Р1-400кВА, Р2-356кВА | TP006-0012174
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 71 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 142 | TP006-0012176
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 72 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 257 | TP006-0012178
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 73 Л ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 100 | 41 | TP006-0012180
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 74 Л ВЛ 6 кВ №02,13 ПС МПС | ТП 10 кВ | 400кВА-2шт | Р-400кВА,Р2-311кВА | TP006-0012182
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 75 Л ВЛ 6кВ №17 ПС МПС | ТП 10 кВ | 160 | 143 | TP006-0012184
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 77 Л ВЛ 6 кВ №09; №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 400 | 317 | TP006-0012186
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 78 Л ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 153 | TP006-0012187
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 79 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р1-630кВА, Р2-400кВА | Р1-630кВА, Р2-240кВА | TP006-0012189
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 80 Л ВЛ 6 кВ №11,31 ПС Гидрооборудов | ТП 10 кВ | 400 | 352кВА | TP006-0012191
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 81 Л ВЛ 6кВ яч. №16 ПС Гидрооборудов | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP006-0012193
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 82Л ВЛ 6кВ №07 ПСТаволж; №16 ПС Гидро | ТП 10 кВ | 630кВА-2шт | Р1-400кВА,Р2-343кВА | TP006-0012195
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 83 Л ВЛ 6кВ №02 ПСТаволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 222 | TP006-0012197
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 5 Л ВЛ 6кВ яч. №5 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 320 | 148 | TP006-0012198
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 112 ВЛ-6 кВ №10 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р1-400кВА, Р2-400кВА | Р1-400кВА, Р2-400кВА | TP006-0012337
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 115 ВЛ 6 кВ №16 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP006-0012386
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 907 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 100 | 28 | TP006-0012490
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 782 ВЛ 6 кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP006-0012492
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 908 ВЛ 6 кВ №16 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 160 | 93 | TP006-0012494
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 909 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 172 | TP006-0012498
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 781 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 1х250кВА | Р-178кВа | TP006-0012897
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 785 ВЛ 6 кВ №12 ПСТаволжанка | ТП 10 кВ | 160кВА-1шт | Р-112кВА | TP006-0012979
Сады.Восход | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 177 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP006-0013286
Сады.Восход | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 041 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 400 | 230 | TP006-0013297
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 793 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-184кВа | TP006-0014344
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 800 ВЛ 6кВ №36 ПСГидрооборудование | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-160кВА | TP006-0014346
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 794 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-191кВа | TP006-0014505
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 795 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-224кВа | TP006-0014507
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 801 ВЛ 6 кВ №13 ПС МПС | ТП 10 кВ | 160кВА-1шт | Р-78кВА | TP006-0014750
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 913 ВЛ 6кВ №12 ПСТаволжанка | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-154кВа | TP006-0014937
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 802 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-158кВа | TP006-0015140
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 788 ВЛ 6кВ №13 ПС МПС | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-126кВА | TP006-0015299
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 787 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-135кВа | TP006-0015300
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 789 ВЛ 6кВ яч №13 ПС МПС | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-185кВА | TP006-0015301
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 886 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-213кВа | TP006-0015303
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 887 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-227кВа | TP006-0015305
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 889 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160кВА-1шт | Р-153кВА | TP006-0015402
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 894 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-147кВа | TP006-0015416
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 792 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-226кВа | TP006-0015429
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 891ВЛ 6кВ.№05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-191кВа | TP006-0015447
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 786 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-236кВа | TP006-0015460
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 803 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудо | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-152кВА | TP006-0015461
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 799 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-123кВа | TP006-0015462
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 796 ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудо | ТП 10 кВ | Р-100кВА | 90 | TP006-0015463
с. Зельдеевка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 817 ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP006-0015464
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 797 ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрообор | ТП 10 кВ | Р1-250кВА, Р2-250кВА | Р1-250кВА, Р2-230кВА | TP006-0015466
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 810 ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-120кВА | TP006-0015567
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 890 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 1х160кВА | Р-153кВА | TP006-0015569
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 893 ВЛ 6кВ яч. №21 ПС Грязи | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-85кВА | TP006-0015570
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 901 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 40кВА-1шт. | Р-38кВА | TP006-0015571
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 914 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрообор | ТП 10 кВ | Р-400кВА | Р-220кВА | TP006-0015582
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 903 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-160кВА | Р-91кВА | TP006-0015631
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 900 ВЛ6 кВ №02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160кВА-1шт | Р-118кВА | TP006-0015632
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 888 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-248кВа | TP006-0015633
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 892 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-194кВа | TP006-0015682
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 791 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-100кВА | Р-97кВА | TP006-0015687
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 790 ВЛ 6 кВ №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | Р-250кВА | Р-126кВА | TP006-0015689
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 906 ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | Р1-400кВА, Р2-400кВА | Р1-400кВА, Р2-288кВА | TP006-0015693
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 883 ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 25 | 7 | TP006-0015716
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 820 ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP006-0015729
с.Зейделевка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 835 №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP006-0015777
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 816 №03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP006-0015778
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 912 ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 143 | TP006-0015915
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 170 ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP006-0015993
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 809 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP006-0016154
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 852 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидро | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP006-0016497
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1720 ВЛ 6кВ яч16 ПС Гидро | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP006-0016541
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1706 ВЛ 6кВ яч №12 ПС Таволжанка | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP006-0016544
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 619 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0054360
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 630 ВЛ10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0054589
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 641 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 112 | TP010-0054622
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 603 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 47 | TP010-0054636
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 664 ВЛ10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 114 | TP010-0054716
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 611 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0054773
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 631ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 55 | TP010-0054778
с.Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 613 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0054787
с.Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 626 ВЛ 10кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 178 | TP010-0054938
с.Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 627 ВЛ 10 кВ Кяч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0054946
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 665 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 95 | TP010-0054950
с.Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 634 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0054954
с.Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 602 ВЛ 10кВ яч № 05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0054955
с.Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 658 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0054956
с.Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 669 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 108 | TP010-0054959
с.Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 659 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0054961
с.Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 623 ВЛ 10кВ яч №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 43 | TP010-0054962
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 625 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 41 | TP010-0054965
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 604 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 121 | TP010-0054968
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 646 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутыр | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0054970
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 666 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0054984
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 621 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0054988
с.Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 673 ВЛ 10 кВ яч№ 16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0054993
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 663 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 400 | 380 | TP010-0055036
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 601 ВЛ 10кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 200 | 150 | TP010-0055040
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 657 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0055045
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 647 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0055048
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 639 ВЛ 10кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0055051
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 609 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0055060
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 612 ВЛ 10кВ яч №14 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 9 | TP010-0055064
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 615 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 155 | TP010-0055069
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 638 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 40 | 19 | TP010-0055077
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 661 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0055083
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 701 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0055090
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 624 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 117 | TP010-0055098
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 481кВА ВЛ 10 кВ яч № 02 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 63 | 28 | TP010-0055103
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 048 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0055116
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 074 кВА ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 23 | TP010-0055125
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 073 ВЛ 10кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 22 | TP010-0055135
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 246 кВА ВЛ10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 99 | TP010-0055149
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 236 ВЛ 10кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0055162
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 234 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 52 | TP010-0055188
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 227 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 24 | TP010-0055199
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 317 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 21 | TP010-0055209
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 047 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 400 | 12 | TP010-0055272
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 230 ВЛ-10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 25 | TP010-0055287
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 050 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 19 | TP010-0055292
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 057 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 24 | TP010-0055298
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 367 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 39 | TP010-0055315
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 056 ВЛ-10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 44 | TP010-0055328
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 012 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 41 | TP010-0055343
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 200 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 27 | TP010-0055356
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 014 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 91 | TP010-0055375
с. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 605 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 315 | 290 | TP010-0055974
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 006 ВЛ 10 кВяч №07 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 102 | TP010-0055991
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 013 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 23 | TP010-0056006
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 218 ВЛ 10 кВ №01 ПСЯрлуково | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0056021
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 019 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 400 | 254 | TP010-0056034
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 022 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0056044
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 277 ВЛ 10 кВ№01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 64 | TP010-0056052
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 021 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 400 | 53 | TP010-0056059
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 226 ВЛ-10 кВ №01 ПСЯрлуково | ТП 10 кВ | 160 | 108 | TP010-0056066
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 315 ВЛ 10 кВ №01 ПСЯрлуково | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0056073
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 216 ВЛ-10 кВ №01 ПсЯрлуково | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0056081
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 015 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 34 | TP010-0056102
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 643 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 203 | TP010-0056116
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 692 ВЛ10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0056149
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 061 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 400 | 50 | TP010-0056159
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 464 ВЛ10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0056171
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 466 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0056199
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 467 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0056209
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 687 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0056213
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 465 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 201 | TP010-0056223
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 214 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 95 | TP010-0056232
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 128 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 185 | TP010-0056242
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 248 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 111 | TP010-0056250
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 235 ВЛ 10 кВ №04 ПСКняжья Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 55 | TP010-0056264
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 294 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 400 | 341 | TP010-0056275
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 278 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0056284
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 045 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0056295
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 009 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0056311
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 640 ВЛ-10 кВ№14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0056321
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 233 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 111 | TP010-0056331
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 261 ВЛ10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 94 | TP010-0056343
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 065 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 196 | TP010-0056352
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 066 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0056359
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 222 ВЛ10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0056365
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 463 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0056373
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 281 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 400 | 315 | TP010-0056385
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 670 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 400 | 326 | TP010-0056399
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 296 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 42 | TP010-0056412
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 636 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0056431
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 263 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 95 | TP010-0056456
п. Первомайский | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 429 ВЛ 10 кВ №06 ПС Северная | ТП 10 кВ | 315 | 232 | TP010-0056457
п. Первомайский | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 402 ВЛ 10 кВ №06 ПС Северная | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0056478
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 407 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0056493
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 435 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0056515
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 436 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0056531
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 437 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0056537
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 438 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 22 | TP010-0056544
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 439 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 62 | TP010-0056553
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 401 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0056557
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 406 ВЛ 10 кВ№08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 180 | TP010-0056573
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 444 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0056582
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 410 ВЛ 10 кВ 08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 24 | TP010-0056595
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 411 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 48 | TP010-0056601
д. Писарёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 452 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 60 | 5 | TP010-0056610
д. Писарёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 408 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0056619
д. Прудки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 415 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 39 | TP010-0056625
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 431 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 60 | 15 | TP010-0056633
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 405 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 10 | TP010-0056641
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 404 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 39 | TP010-0056648
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 434 ВЛ10 кВ№01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 41 | TP010-0056656
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 445 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 123 | TP010-0056665
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 403 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 17 | TP010-0056675
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 446 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 58 | TP010-0056682
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 416 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 28 | TP010-0056689
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 417 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0056697
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 418 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 110 | TP010-0056708
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 419 ВЛ 10 кВ№01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0056718
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 421 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0056725
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 428 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 111 | TP010-0056733
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 472 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 116 | TP010-0056739
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 422 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 40 | 15 | TP010-0056805
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 349 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0056814
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 336 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 174 | TP010-0056855
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 333 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0056860
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 321 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 97 | TP010-0056868
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 394 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0056876
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 328 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 102 | TP010-0056888
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 332 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0056906
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 324 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0056920
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 325 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0056929
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 322 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0056935
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 326 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 44 | TP010-0056946
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 331 ВЛ 10 кВ №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 250 | 219 | TP010-0056953
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 330 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0056955
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 001 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0056980
х. Красный Луч | Грязинский район | Грязинский РЭС | П 398 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0056987
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 329 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0056994
Пятилетка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 342 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0057026
Пятилетка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 373 ВЛ 10 кВ №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 63 | 55 | TP010-0057036
с. Ямань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 372 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 160 | 138 | TP010-0057042
с. Ямань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 364 ВЛ 10кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0057049
Пятилетка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 473 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0057059
с. Ямань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 366 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 160 | 154 | TP010-0057069
с. Ямань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 386 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0057077
д. Берёзовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 369 ВЛ 10кВ яч №06 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 60 | 34 | TP010-0057084
с. В. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 354 ВЛ10 кВ № 06 ПС Красная Дубра | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0057093
с. В. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 343 ВЛ 10 кВ яч №06 ПС Красная Дубрав | ТП 10 кВ | 60 | 41 | TP010-0057101
с. В. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 352 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрав | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0057108
с. В. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 353 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 100 | 49 | TP010-0057129
с. В. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 305 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 315 | 268 | TP010-0057145
с. В. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 355 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0057151
д. Дубравка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 153 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Красная Дубра | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0057169
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 173 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Телелюй | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP010-0057177
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 126 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Красная Дубрав | ТП 10 кВ | 63 | 57 | TP010-0057183
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 105 ВЛ 10кВ яч №04 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 160 | 55 | TP010-0057185
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 098 ВЛ 10кВ яч№ 04 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0057193
с. Кр. Дубрава | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 188 ВЛ 10 кВ яч №06 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0057203
с. Кр. Дубрава | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 190 ВЛ 10кВ яч №06 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 400 | 373 | TP010-0057207
с. Кр. Дубрава | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 189 ВЛ 10кВ яч № 06 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0057226
с. Кр. Дубрава | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 191 ВЛ 10кВ яч № 06 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0057228
с. Прибытково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 107 ВЛ 10 яч №05 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 160 | 98 | TP010-0057237
с. Прибытково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 154 ВЛ 10 кВ яч № 05 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 250 | 153 | TP010-0057240
с. Прибытково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 197 ВЛ 10 кВ яч №05 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 250 | 213 | TP010-0057248
с. Прибытково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 094 ВЛ 10 кВ №06 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0057251
с.Кузовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 118 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрообор | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0057255
с. Прибытково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 166 ВЛ10 кВ яч №05 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0057260
с.Кузовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 178 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0057265
с.Св.Поляна | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 171 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрообор | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0057267
с.Красногоровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 110 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовани | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0058494
с.Красногоровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 120 ВЛ10 кВ яч №19 ПС Гидрообор | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0058513
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 100 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовани | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0058525
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 101 ВЛ 10 кВ яч №19 ПС гидрооборуд | ТП 10 кВ | 250 | 140 | TP010-0058534
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 109 ВЛ 10 кВ яч.№19 ПС Гидрообор | ТП 10 кВ | 400 | 340 | TP010-0058540
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 175 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовние | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0058551
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 181 ВЛ 10 кВ №19 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 250 | 188 | TP010-0058572
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 155 ВЛ-10 кВ яч №19 ПС Гидрооб | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0058583
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 180 ВЛ 10 кВ №19 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0058590
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 156 ВЛ 10кВ яч№19 ПС Гидрооборудовани | ТП 10 кВ | 400 | 388 | TP010-0058609
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 158 ВЛ 10кВ яч №19 ПС Гидрооборудован | ТП 10 кВ | 400 | 390 | TP010-0058616
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 176 ВЛ 10кВ №19 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 200 | 182 | TP010-0058624
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 136 ВЛ 10кВ №19 ПС Гридрооборудование | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0058632
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 150 ВЛ 10кВ № 01а ПС Песковатка | ТП 10 кВ | 250 | 207 | TP010-0058646
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 151 ВЛ 10кВ Хутора | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0058655
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 152 ВЛ 10кВ Хутора | ТП 10 кВ | 250 | 180 | TP010-0058664
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 145 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Песковатка | ТП 10 кВ | 200 | 169 | TP010-0058673
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 148 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Песковатка | ТП 10 кВ | 160 | 108 | TP010-0058681
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 149 ВЛ 10 кВ №02 ПС Песковатка | ТП 10 кВ | 160 | 111 | TP010-0058687
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 147 ВЛ10 кВяч № 04 ПС Песковатка | ТП 10 кВ | 200 | 185 | TP010-0058695
с. Песковатка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 129 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Песковатка | ТП 10 кВ | 63 | 55 | TP010-0058705
В.Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 351 ВЛ 10 кВ № 01 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 160 | 110 | TP010-0058723
В.Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 350 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0058735
В.Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 344 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0058742
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 586 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0058758
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 559 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0058773
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 548 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0058782
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 577 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 40 | 18 | TP010-0058787
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 576 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 35 | TP010-0058797
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 535 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0058801
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 531 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 13 | TP010-0058804
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 509 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0058809
с.Дебри | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 582 ВЛ10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0058812
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 587 ВЛ 10 кВ яч №10 Пс Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0058823
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 508 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0058837
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 533 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0058870
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 544 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0058874
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 543 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0058880
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 532 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0058891
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 545 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0058898
с.Труфановка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 002 ВЛ 10кВ яч №10 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 25 | 24 | TP010-0058913
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 555 ВЛ 10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0058922
с.Дебри | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 579 ВЛ 10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0058928
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 516 ВЛ10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0058940
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 593 ВЛ10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0058944
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 521 ВЛ 10 кВ №15 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0058955
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 539 ВЛ 10 кВ №15 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0058963
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 584 ВЛ 10 кВ №07 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0058982
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 510 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0058988
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 024 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0058995
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 025 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0058997
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 523 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0059004
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 583 ВЛ10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 40 | 26 | TP010-0059008
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 003 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0059014
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 515 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 250 | 233 | TP010-0059016
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 514 ВЛ 10 кВ №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0059022
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 512 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0059033
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 005 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0059036
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 549 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0059040
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 554 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0059047
с.С.Лукавка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 089 ВЛ 10 кВ №19 ПС Правда | ТП 10 кВ | 40 | 23 | TP010-0059054
с.С.Лукавка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 116 ВЛ 10 кВ яч № 19 ПС Правда | ТП 10 кВ | 40 | 34 | TP010-0059062
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 084 ВЛ 10 кВ №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0059064
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 212 ВЛ10 кВ яч №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 400 | 344 | TP010-0059071
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 046 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0059076
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 247 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0059078
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 076 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0059085
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 071 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0059088
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 070 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0059090
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 223 ВЛ 10 кВ №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 160 | 102 | TP010-0059095
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 534 ВЛ 10 кВ яч № 07 Пс Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 400 | 259 | TP010-0059363
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 338 ВЛ 10 кВ яч № 05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 100 | 48 | TP010-0059563
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 339 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 100 | 51 | TP010-0059575
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 185 ВЛ 10кВ яч№ 01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0059584
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 122 ВЛ10 кВ яч 01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 63 | 25 | TP010-0059587
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 183 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0059589
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 114 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0059592
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 099 ВЛ 10 кВ №01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0059597
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 164 ВЛ10 кВяч № 01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0059600
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 131 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 17 | TP010-0059607
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 135 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP010-0059610
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 198 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 400 | 380 | TP010-0059615
с.С.Лукавка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 124 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 400 | 280 | TP010-0059619
с.В.Лукавка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 117 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0059622
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 127 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 180 | 140 | TP010-0059626
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 108 ВЛ 10 кВяч №13 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 100 | 4 | TP010-0059636
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 112 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0059641
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 111 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0059644
с.Колоусовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 519 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0059658
БО "Энергетик" | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 228 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Малей | ТП 10 кВ | 400 | 200 | TP010-0059662
БО "Энергетик" | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 284 ВЛ 10 кВ яч №06 ПС Малей | ТП 10 кВ | 400 | 185 | TP010-0059667
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 264 ВЛ10 кВ яч №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0073073
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 691 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0073087
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 596 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Правда | ТП 10 кВ | 160 | 90 | TP010-0101976
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 256 ВЛ 10 кВяч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 400 | 124 | TP010-0101987
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 020 ВЛ 10кВ яч.№13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 22 | TP010-0102011
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 91Л ВЛ10 кВ яч № 27 | ТП 10 кВ | 400 | 214 | TP010-0118363
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 92 Л ВЛ 10 кв яч №27 | ТП 10 кВ | 630 | 392 | TP010-0118364
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 010 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0119325
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 221 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 320 | 180 | TP010-0119327
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 105Л ВЛ 10кВ №01,10 Водозабор | ТП 10 кВ | Р-1000+1000кВа | Р-999+1000кВа | TP010-0119567
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 106Л яч. №10 Жилпоселок СХТ | ТП 10 кВ | 400 | 171 | TP010-0119789
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 94Л ВЛ 10кВ №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 250 | 214 | TP010-0120583
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 95Л яч. №01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 250 | 248 | TP010-0120584
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 98Л ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0120589
х. Бахаев | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 474 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 16 | TP010-0122090
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 323 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0122169
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 476 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0122498
ПСХ Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 650 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 250 | 192 | TP010-0123231
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 695 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 74 | TP010-0123241
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 606 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 124 | TP010-0123339
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 121 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 250 | 242 | TP010-0123340
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 396(28 ) ВЛ 10кВ яч№05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 250 | 120 | TP010-0123341
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 395(27) ВЛ 10кВ яч №05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 400 | 372 | TP010-0123342
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 376(22) ВЛ 10кВ яч№05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 400 | 384 | TP010-0123374
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 399(4) ВЛ 10 кВ яч № 05 ПС Карамышев | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0123375
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 392(8 )ВЛ10 кВ №05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 250 | 193 | TP010-0123377
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 391(25)ВЛ 10 кВ №05 ПСКарамышево | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0123387
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 119 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0123395
с. Ямань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 348 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 160 | 139 | TP010-0123498
п. Матырский | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 224 П(637) ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 62 | TP010-0123545
п. Матырский | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 262 П(638) ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 89 | TP010-0123569
Сады.Восход | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 160 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | ТП 10 кВ | 160 | 115 | TP010-0123808
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 266 ВЛ 10 кВ яч № 14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 400 | 144 | TP010-0123822
Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 541П ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0123879
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 553 ВЛ 10 кВ яч № 09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 320 | 270 | TP010-0123967
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 513 ВЛ10 кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 320 | 280 | TP010-0123968
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 40 П(635) ВЛ -10 кВ № 07 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 400 | 142 | TP010-0124000
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 42П ВЛ 10 кВ яч №07 ПС КАзинка | ТП 10 кВ | 250 | 97 | TP010-0124018
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 28 (636) ВЛ 10кВ №07 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 400 | 124 | TP010-0124021
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 213 ВЛ 10 кВ яч№1 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 400 | 375 | TP010-0124069
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 84Л ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0124239
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 85Л ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 174 | TP010-0124241
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 409 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 165 | TP010-0124271
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 443 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0124273
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 442 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0124277
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 413 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0124282
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 456 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 57 | TP010-0124284
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 423 П ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0124286
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 347 ВЛ 10кВ №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP010-0124301
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 686 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 400 | 320 | TP010-0124308
с. Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 679 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 46 | TP010-0124317
с. Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 680 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0124319
с. Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 649 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0124321
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 182 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Красная Дубрав | ТП 10 кВ | 63 | 57 | TP010-0124324
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 179 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Красная Дубра | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0124325
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 448 ВЛ 10 кВ №04 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 25 | 19 | TP010-0124327
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 449 ВЛ 10 кВ №04 ПС Красная Дубра | ТП 10 кВ | 25 | 4 | TP010-0124329
с. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 447 ВЛ 10 кВ яч 04 ПС Красная Дубрав | ТП 10 кВ | 40 | 15 | TP010-0124331
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 397 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 63 | 59 | TP010-0124755
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 689 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 107 | TP010-0124967
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 426 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0125081
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 320 ВЛ 10кВ№01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 84 | TP010-0125107
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 358 ВЛ 10кВ №14ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0125331
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 694 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 44 | TP010-0125348
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 697 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 175 | TP010-0125371
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 301 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 75 | TP010-0125377
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 319 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 84 | TP010-0125390
х. Семиколенов | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 750 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 44 | TP010-0125405
х. Семиколенов | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 751 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 29 | TP010-0125410
х. Семиколенов | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 752 ВЛ-10кВ №01 ПСДвуречки | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0125414
х. Семиколенов | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 753 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0125419
х. Семиколенов | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 754 ВЛ 10кВ№01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0125424
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 441 ВЛ10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 40 | 12 | TP010-0125430
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 249 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 24 | TP010-0125578
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 784 ВЛ 10кВ №10 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 160 | 131 | TP010-0125811
с. В. Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 387 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0127442
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 199 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0127475
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 475 ВЛ 10 кВ№02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 22 | TP010-0127897
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 483 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 12 | TP010-0127899
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 199 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0127946
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 718 ВЛ 10 кВ №13 ПС.Казинка, | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0128028
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 699 ВЛ10 кВ №03 ПС ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0128098
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 458 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0128126
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 060 ВЛ10кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 45 | TP010-0128132
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 072 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 21 | TP010-0128134
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 716 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0128185
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 715 ВЛ 10кВ №08 Двуречки | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0128190
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 780 ВЛ10 кВ №02 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0128798
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 783 в г.Грязи ул.Докучаева | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0128977
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 506 ВЛ 10кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0128993
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 078 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 117 | TP010-0128997
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 361 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0129002
с.Александровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 706 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудовани | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0129008
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 505 ВЛ-10кВ яч №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 160 | 156 | TP010-0129010
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 085 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 44 | TP010-0129114
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 289 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0129415
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 811 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 52 | TP010-0129437
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 671 ВЛ10кВ яч№17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0129447
БО "Берёзка" | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 824 ВЛ 10кВ яч №02 ПС Малей | ТП 10 кВ | 100 | 44 | TP010-0130373
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 818 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Кн Байгора | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0130476
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 814 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 64 | TP010-0130486
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 412 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 81 | TP010-0130490
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 905 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0130493
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 819 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 84 | TP010-0130531
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 825 ВЛ 10кВ Бяч №07 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0130579
ПСХ Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 815 ВЛ 10кВ яч №09 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0130811
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 812 ВЛ 10кВ яч.№14 ПС Малей | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0130929
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 660 ВЛ 10кВ №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 21 | TP010-0130987
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 836 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 164 | TP010-0131041
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 337 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 86 | TP010-0131080
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 823 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0131145
с.Петровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 822 ВЛ 10к яч №01 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0131169
с. Ямань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 826 ВЛ10кВ яч №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 100 | 92 | TP010-0131186
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 488 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0131218
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 159 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0131254
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 831 ВЛ10кВ яч №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 58 | TP010-0131453
д. Соломоновка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 459 ВЛ-10кВ №02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 45 | TP010-0131502
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 833 ВЛ 10кВ №01 ПСДвуречки | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0131503
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 290 ВЛ10кВ №10 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 88 | TP010-0131504
п. Первомайский | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 499 ВЛ-10кВ №06 ПС Северная | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0131506
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 813 ВЛ 10кВ яч№01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 121 | TP010-0131508
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 829 ВЛ 10кВ №01 ПСЯрлуково | ТП 10 кВ | 160 | 84 | TP010-0131510
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 491 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0131512
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 498 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0131514
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 830 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 84 | TP010-0131516
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 827 ВЛ 10кВ №01 ПСЯрлуково | ТП 10 кВ | 160 | 97 | TP010-0131518
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 828 ВЛ-10кВ№01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0131520
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 279 ВЛ 10кВ№01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 86 | TP010-0131522
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 637 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 26 | TP010-0132469
с.Красногоровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 522 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообору | ТП 10 кВ | 25 | 24 | TP010-0132470
ПСХ Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 655 ВЛ 10кВ №14ПС Сошки | ТП 10 кВ | 250 | 163 | TP010-0132471
В.Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 389 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | ТП 10 кВ | 40 | 32 | TP010-0132473
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 798 КЛ 10кВ №15 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 1000кВа-2шт | 1000 +995кВа | TP010-0132474
В.Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 390 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0132475
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 837 ВЛ 10кВ №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 54 | TP010-0132478
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 460 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 41 | TP010-0132480
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 839 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0132482
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 192 ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 89 | TP010-0132484
с.Коробовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 525 ВЛ 10кВ № 10 ПС Кн. Байгор | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0132486
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 838 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0132489
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 707 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 160 | TP010-0132490
В.Телелюй | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 378 ВЛ 10 кВ № 06 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0132492
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 711 ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 129 | TP010-0132494
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 705 ВЛ 10кВ № 16ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 108 | TP010-0132496
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 704 ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 98 | TP010-0132498
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 857 ВЛ 10 кВ № 05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 87 | TP010-0132780
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 859 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 126 | TP010-0133182
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 842 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 121 | TP010-0133544
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 853 ВЛ 10кВ № 09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 25 | 23 | TP010-0133548
с. Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 848 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0133550
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 163 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | ТП 10 кВ | 160 | 158 | TP010-0133551
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 841 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 69 | TP010-0133552
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 146 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0133554
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 187 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0133555
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 168 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0133557
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 832 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 98 | TP010-0133559
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 849 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообор | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0133562
Пятилетка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 843 ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышев | ТП 10 кВ | 250 | 243 | TP010-0133565
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 867 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 8 | TP010-0133569
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 805 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0133571
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 846 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0133572
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 858 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 63 | 28 | TP010-0133574
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 807 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0133577
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 854 ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0133578
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 484 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 22 | TP010-0133579
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 806 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0133581
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 840 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообору | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0133583
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 808 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0133585
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 804 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 31 | TP010-0133587
с.Аннино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 141 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | ТП 10 кВ | 400 | 90 | TP010-0133653
С. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 868 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырк | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0133680
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | КТП 10кВ №614 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 75 | TP010-0133712
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 850 ВЛ10кВ №01 Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0133936
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 851 ВЛ-10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 116 | TP010-0133938
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 430 ВЛ 10кВ №8 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 16 | TP010-0133969
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 856 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0134195
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 855 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0134211
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 346 ВЛ 10кВ №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0134221
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 902 ВЛ 10кВ № 10 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 25 | 18 | TP010-0134398
с. Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 610 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 42 | TP010-0134412
с. Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 628 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 84 | TP010-0134414
с. Головщино | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 629 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0134415
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 834 ВЛ 10 кВ №10 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0134455
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 881 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0134458
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 911 ВЛ10кВ №05ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 160 | 157 | TP010-0134459
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 755 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 121 | TP010-0134472
с. Прибытково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 871 ВЛ10 кВ №05 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 100 | 92 | TP010-0134499
с. Прибытково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 104 ВЛ 10 кВ №05 РП Прибытково | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0134516
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 863 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0134561
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 862 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0134570
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 865 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0134579
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 864 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0134581
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП № 879 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0134593
с.Красногоровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 875 ВЛ10 кВ №19 ПС Гидр | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0134600
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 860 ВЛ10 кВ №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 19 | TP010-0134633
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 878 ВЛ10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0134642
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 847 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 42 | TP010-0134646
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 869 ВЛ 10 кВ №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0134654
с.Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 10кВ 876 ВЛ 10кВ №19 ПС Гидрооборудов | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0134677
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 517 ВЛ №02 ПС Кн Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0134700
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 581 ВЛ 10 кВ №02 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 63 | 55 | TP010-0134708
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 546 ВЛ10 кВ №02 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0134713
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 873 ВЛ10 кВ №01 ПС Кн. Байгора | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0134714
с.Падворки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 580 ВЛ 10кВ №02 ПС Кн.Байгора | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0134715
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 479 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0135007
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 880 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 40 | 25 | TP010-0135180
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 870 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0135189
с.Красногоровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 861ВЛ 10 кВ №19 ПС Гидрооборудовани | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0135378
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 477 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0135416
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 910 ВЛ10кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 48 | TP010-0135462
с. Каменное | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 918 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0135514
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 917 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 36 | TP010-0135516
с. Б. Самовец | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 919 ВЛ-10 кВ № 14, № 1 | ТП 10 кВ | 400-400 | 320-300 | TP010-0135702
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 920 ВЛ10 кВ №14 ПСКазинка | ТП 10 кВ | 160 | 86 | TP010-0135706
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 921 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 132 | TP010-0135708
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 225 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0135710
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 211 ВЛ 10 кВ №14 ПС. Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 121 | TP010-0135712
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 928 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0135853
с. Малей | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 929 ВЛ10кВ №14 ПС Малей | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0135855
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 930 ВЛ 10кВ №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0135857
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 931 ВЛ 10 кв №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 124 | TP010-0135973
с. Карамышево | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 934 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 25 | 6 | TP010-0135986
с.Кубань | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 935 ВЛ 10 кВ №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0136032
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 932 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 17 | TP010-0136227
с. Синявка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 113 ВЛ №10 ПСКрасная Дубрава | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0136236
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 334 ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 160 | 87 | TP010-0136248
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 922 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 160 | 94 | TP010-0136432
с.Красногоровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 504 ВЛ10 кВ №19 ПС Гидро | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0136436
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 938 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0136442
с. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 924 ВЛ 10 кВ №16 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0136471
п. Матырский | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 933 ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0136507
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | СТП 939 ВЛ10 кВ №10 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0136573
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 501 ВЛ 10 кВ №10 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0136575
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 502 Вл 10 кВ №09 ПС Правда | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0136599
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 937 ВЛ 10 кВ №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0136657
п. Матырский | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 144 ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 25 | 6 | TP010-0136668
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1701 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 250 | 224 | TP010-0136682
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1702 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 400 | 395 | TP010-0136683
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1703 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 400 | 379 | TP010-0136685
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1704 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0136688
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 011 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0136855
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 936 ВЛ 10кВ №04 ПС Матыра | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0136861
с.Кн.Байгора | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 595 ВЛ-10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0137321
с. Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 461 ВЛ 10 кВ №01 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 100 | 42 | TP010-0137324
д. Виноградовка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 877 Вл 10 кВ №08 ПС Красная Дубрава | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0137360
д. Яковлевка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 375 ВЛ 10 кВ №23 ПС Карамышево | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0137362
с. Жёлтые Пески | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1000 ВЛ 10 кВ №04 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 87 | TP010-0137561
с.Красногоровка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 503 ВЛ-10 кВ№19 ПС Гидрооборудование | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0137676
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 926 ВЛ 10кВ №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 12 | TP010-0137793
г. Грязи | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1707 ВЛ10кВ яч № 04 ПС СХТ | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0137817
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1304 ВЛ 10кВ яч №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 32 | TP010-0138163
с. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 925 яч №17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 36 | TP010-0138166
с. Плеханово | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1001 ВЛ10 кВ № 17 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0138169
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1302 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 44 | TP010-0138363
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 927 ВЛ 10 кВ №13 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 14 | TP010-0138500
с. Двуречки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1305 ВЛ10 кВ яч №01 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0138680
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1306 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0138699
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1303 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0138969
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1003 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 25 | 4 | TP010-0138971
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1007 ВЛ10 кВяч №05 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 22 | TP010-0138979
с. Фащёвка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1310 ВЛ 10 кВ яч №08 ПС Двуречки | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0138982
ПС Сошки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1301 ВЛ 10 кВяч № 09 ПС Сошки | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0138998
с. Бутырки | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1004 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Бутырки | ТП 10 кВ | 63 | 28 | TP010-0139011
с. Ярлуково | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1002 ВЛ 10 кВ №01 ПС Ярлуково | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0139014
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1006 ВЛ-10 кВ яч №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 148 | TP010-0139020
с. Казинка | Грязинский район | Грязинский РЭС | ТП 1005 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | ТП 10 кВ | 400 | 208 | TP010-0139021
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-6кВ 27 А Доломит | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 250.14 | TP006-0011850
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП 6кВ 34А ул. Зайцева гаражи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 26.42 | TP006-0015403
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 5А Магазин № 21 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 359.85 | TP006-0008039
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 1А "ДК Химик" | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 265.84 | TP006-0008030
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 3А школа № 3 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 137.73 | TP006-0008034
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 4А ЖЭК-9 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 202.55 | TP006-0008038
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 6А Магазин Рубин | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 464.59 | TP006-0008040
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 9А Кафе Юность | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 206.43 | TP006-0008050
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 11А горсети | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 128.8 | TP006-0008052
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 22А Дом ТЭЦ | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 134.78 | TP006-0008075
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-6кВ 32А Торговый комплекс | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 10.15 | TP006-0015326
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 2А Общежитие х/з | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 256.91 | TP006-0008032
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 7А Вспомог.школа | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 342.14 | TP006-0008045
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 8А школа № 3 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 212.59 | TP006-0008047
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 10А Почта | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 203.28 | TP006-0008051
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 13А Спорткомплекс | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 180.34 | TP006-0008061
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 15А школа № 6 | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 147.42 | TP006-0008063
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 18А Дом ДСУ | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 77.07 | TP006-0008070
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП 6кВ 20А Швейный цех | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 516.21 | TP006-0008073
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП 6кВ 21А КГСО | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 65.14 | TP006-0008074
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП 6кВ 35А Ребриков | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 55.42 | TP006-0015700
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 14А детсад № 2 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 202.2 | TP006-0008054
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 12А детсад № 3 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 103.01 | TP006-0008059
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 16А Казначейство | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 124.3 | TP006-0008067
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 17А Детсад № 8 | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 178.73 | TP006-0008068
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-6кВ 19А Насосная ДДК | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 93.72 | TP006-0008071
с. Барятино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 119.9 | TP010-0117136
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ № 211 ВЛ-10кВ № 2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 100 кВА | 85.16 | TP010-0136586
| Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 202 ВЛ-10кВ № 2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 103.74 | TP010-0136659
| Данковский | Данковский РЭС | CТП-10кВ № 506 ВЛ-10кВ № 5 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 40 кВА | 12.29 | TP010-0135825
с. Барятино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 29.11 | TP010-0061743
с. Барятино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 182.87 | TP010-0061744
с. Барятино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 17.44 | TP010-0061746
д. Измайловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 55.96 | TP010-0061748
д. Измайловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25.13 | TP010-0061749
д. Тужилки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 65.63 | TP010-0061752
д. Подосинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 212.41 | TP010-0061757
с. Инихово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 55.96 | TP010-0061767
д.Новики | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 43.13 | TP010-0061769
д.Малая Хрущевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 9.43 | TP010-0061782
д.Большая Хрущевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 7.28 | TP010-0061785
д. Ильинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 39.91 | TP010-0061788
д. Ольгино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 35.55 | TP010-0061789
с. Барятино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 41.31 | TP010-0061730
с. Барятино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.39 | TP010-0061735
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ № 711 ВЛ-10кВ № 7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 63 кВА | 45.48 | TP010-0136558
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ № 708 ВЛ-10кВ № 7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 202.27 | TP010-0136567
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 167.29 | TP010-0062001
д, Баловинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 52.2 | TP010-0062004
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 77.44 | TP010-0062007
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42.06 | TP010-0062009
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 139.05 | TP010-0062011
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 118.65 | TP010-0062012
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 21.95 | TP010-0062013
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 196.83 | TP010-0062015
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №516 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 58.11 | TP010-0062017
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 121.57 | TP010-0062019
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 217.24 | TP010-0062021
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 67.78 | TP010-0062022
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 204.35 | TP010-0062024
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 181.26 | TP010-0062028
д. Раевщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 58.85 | TP010-0062030
с. Еропкино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 83.89 | TP010-0062031
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 82.81 | TP010-0062034
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 27.85 | TP010-0061930
д. Хитровские Прудки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 92.15 | TP010-0061921
д. Хитровские Прудки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 80.13 | TP010-0061924
д. Марьинка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 244.34 | TP010-0061925
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 31.4 | TP010-0061927
с. Березовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 366.15 | TP010-0061929
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 131.58 | TP010-0061905
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский РЭС | КТП 10кВ №102 ВЛ 10кВ №1 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 139.59 | TP010-0061906
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 95.17 | TP010-0061907
д. Александровка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 77.98 | TP010-0061909
д. Александровка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 60 | TP010-0061912
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 237.53 | TP010-0061897
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 220.59 | TP010-0061901
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 77.66 | TP010-0056944
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 57.07 | TP010-0056949
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 75.61 | TP010-0056952
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 143.43 | TP010-0056310
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 123.69 | TP010-0056322
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 87.11 | TP010-0056251
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 237.96 | TP010-0056263
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 140.06 | TP010-0056267
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | ЗТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 144.25 | TP010-0056273
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 143.73 | TP010-0056276
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 138.96 | TP010-0056280
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | МТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 140.11 | TP010-0056287
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | МТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 142.15 | TP010-0056290
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 190.41 | TP010-0056296
с. Бигильдино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №114 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 137.66 | TP010-0056301
д. Ханеевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 143.43 | TP010-0056936
с.Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 71.15 | TP010-0056963
с.Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 81.24 | TP010-0056967
с.Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 48.57 | TP010-0056969
с.Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 83.28 | TP010-0056974
с.Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 57.54 | TP010-0056982
д. Масловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 145.57 | TP010-0057005
с.Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 54.91 | TP010-0057010
д. Восточка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 19.23 | TP010-0057016
д. Алексеевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 41.79 | TP010-0060281
д. Алексеевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 21.77 | TP010-0060286
д. Алексеевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 36.14 | TP010-0060290
д. Знаменка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 36.38 | TP010-0060291
д. Писорево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 77.05 | TP010-0060293
д. Первовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 60.88 | TP010-0060295
с. Авдулово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 143.8 | TP010-0060298
с. Авдулово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 59.01 | TP010-0060304
с. Авдулово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6.84 | TP010-0060311
с. Авдулово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 162.34 | TP010-0060316
с. Авдулово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 63.95 | TP010-0060322
с. Авдулово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 95.97 | TP010-0060328
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 132.59 | TP010-0060408
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 150.39 | TP010-0060411
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 50.44 | TP010-0060414
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 59.38 | TP010-0060416
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 87.1 | TP010-0060420
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 133.14 | TP010-0060422
д. Плоское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 128.64 | TP010-0060442
д. Камынино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 8.84 | TP010-0060445
с. Орловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 7.95 | TP010-0060452
д. Красное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6.28 | TP010-0060455
д. Красное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 16.81 | TP010-0060457
д. Петропавловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 20.04 | TP010-0060460
д. Покровка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 36.09 | TP010-0060463
с.Плахово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №708 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 189.31 | TP010-0060466
с.Плахово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 176.95 | TP010-0060467
с.Плахово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25.41 | TP010-0060469
с.Плахово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 6.02 | TP010-0060472
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 27.05 | TP010-0060424
с.Долгое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №413 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12.41 | TP010-0060429
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №415 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 116.06 | TP010-0060432
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №416 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 131.04 | TP010-0060437
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №417 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 56.44 | TP010-0060439
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 55.91 | TP010-0060391
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 35.89 | TP010-0060397
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 15.5 | TP010-0060400
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 23.37 | TP010-0060403
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №418 ВЛ-10 кВ №4 ПС Воскресенов | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 14.14 | TP010-0132953
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП №420/25 кВА в с.Воскресенское | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 16.46 | TP010-0134489
п. Яхонтово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1202 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 161.15 | TP010-0054763
п. Яхонтово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1203 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 315,00 кВА | 187.89 | TP010-0054770
п. Яхонтово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1204 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 279.82 | TP010-0127611
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №510 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 91.23 | TP010-0053105
д. Барановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 32.03 | TP010-0053110
д.Сутулово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 29.41 | TP010-0053113
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №507 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 74.28 | TP010-0053118
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 131.23 | TP010-0053121
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 134.28 | TP010-0053126
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №510 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 203.59 | TP010-0122147
д. Барановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 20.58 | TP010-0122214
д. Барановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 0.33 | TP010-0122225
д. Барановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 37.28 | TP010-0122228
д. Барановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 29.41 | TP010-0122233
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 222.54 | TP010-0054649
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 69.85 | TP010-0054669
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 56.77 | TP010-0054682
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 68.25 | TP010-0054689
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 71.29 | TP010-0054695
д. Бревенное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 71.54 | TP010-0054698
п. Яхонтово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 37.76 | TP010-0054704
п. Яхонтово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 74.22 | TP010-0054709
д. Бревенное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 65.63 | TP010-0054715
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 1 ул.Некрасова | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 141.68 | TP010-0081898
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 2 Богословка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 144.43 | TP010-0081907
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 45 ул. Некрасова | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 168.62 | TP010-0082570
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 57 ДОСААФ | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 717.23 | TP010-0082614
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10 кВ № 47 Крахмальный завод | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 547.23 | TP010-0117181
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10 кВ № 48 Крахмальный завод | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 213.35 | TP010-0117182
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП 10 кВ № 60 ГЭС | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 42.66 | TP010-0117184
| Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10 кВ №71/250 кВА ул.Дзержинского | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 214.81 | TP010-0135423
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 10 Нахимова | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 188.42 | TP010-0081989
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 14 школа № 1 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 103.31 | TP010-0082343
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 15 Ветлаборатория | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 145.53 | TP010-0082351
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 17 Стрельцы | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 305.43 | TP010-0082356
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 18 Стрельцы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 214.81 | TP010-0082365
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 19 Стрельцы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 179.07 | TP010-0082370
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 20 газовая котельная | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 713.13 | TP010-0082375
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 21 Самара | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 208.21 | TP010-0082384
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 22 Водозабор | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 159.12 | TP010-0082390
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 26 Церковь | ТП 10 кВ | 580,00 кВА | 523.92 | TP010-0082414
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 28 СПТУ | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 680.15 | TP010-0082479
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 29 Очистные СПТУ | ТП 10 кВ | 560,00 кВА | 497.9 | TP010-0082488
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 32 ул. Фадеева | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 185.67 | TP010-0082506
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 33 Дома СХТ | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 104.79 | TP010-0082509
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 38 Универмаг | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 84.72 | TP010-0082536
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 40 коллект.сад № 4 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 63.15 | TP010-0082541
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 41 коллект. сад № 1 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 52.47 | TP010-0082549
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 42 коллект. сад № 2 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 64.18 | TP010-0082554
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 43 коллект. сад Дружба | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 208.79 | TP010-0082558
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 46 Лесхоз | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 595.25 | TP010-0082574
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 50 РСУ | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 597.21 | TP010-0082582
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 52 Южная | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 154 | TP010-0082595
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 54 ул. Лукина | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 211.28 | TP010-0082606
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 61 Березовая роща | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 376.25 | TP010-0082627
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП 10кВ № 65 Березовая роща | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 49.41 | TP010-0082640
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10 кВ № 67 ул.Богатырева(Солнечная) | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 147.71 | TP010-0129727
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1302 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 214.84 | TP010-0054781
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1303 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 124.81 | TP010-0054800
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1306 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 225.8 | TP010-0054805
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1307 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 68.11 | TP010-0054809
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1308 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 53.76 | TP010-0054815
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1309 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 133.61 | TP010-0054817
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1310 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 219.21 | TP010-0054820
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1311 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 75.81 | TP010-0054826
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1328 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 218.11 | TP010-0054829
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1331 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 219.21 | TP010-0054831
п. Пролетарский | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 34.54 | TP010-0051531
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 34.02 | TP010-0053063
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 129.02 | TP010-0053092
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 131.42 | TP010-0053093
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 38.3 | TP010-0053094
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ-10 кВ №3 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 201.44 | TP010-0117063
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 193.31 | TP010-0053099
п. Яхонтово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ № 1ПС Данков-сель | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 151.8 | TP010-0051515
с. Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1101 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 60.19 | TP010-0054724
с. Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1105 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 129.92 | TP010-0054740
с. Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1106 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 136.37 | TP010-0054745
с. Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1108 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 28.63 | TP010-0054746
с. Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1134 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 215.63 | TP010-0054753
с. Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1133 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 129.02 | TP010-0054759
с.Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1107 ВЛ-10 кВ №11 ПС Данков-се | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 35.09 | TP010-0117085
с.Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №1135 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 114.55 | TP010-0121919
с.Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10 кВ №1136 ВЛ-10кВ № 11 ПС Д.сельск | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 157.13 | TP010-0133637
с.Требунки | Данковский | Данковский РЭС | КТП 10кВ №1137 ВЛ 10кВ №11 ПС Данк.сельс | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 109.01 | TP010-0134165
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 30 Кирова | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 281.36 | TP010-0082491
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 31 Казаки | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 130.13 | TP010-0082498
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 34 Школа № 2 | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 736.34 | TP010-0082519
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10 кВ 69 ул. Чехова | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 210.61 | TP010-0133639
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 11 ЦРБ | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 460.3 | TP010-0081996
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 12 Музей | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 174.02 | TP010-0082003
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП 10кВ № 13 Кинотеатр Дон | ТП 10 кВ | 315,00 кВА | 146.75 | TP010-0082008
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 23 Налоговая инспекция | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 210.3 | TP010-0082396
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 24 Сбербанк | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 325.15 | TP010-0082403
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 25 Безалкогольный цех | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 150.48 | TP010-0082408
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 27 Администрация | ТП 10 кВ | 410,00 кВА | 299.48 | TP010-0082462
п.Пролитарский | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 311 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сел | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 34.54 | TP010-0135004
д. Нижняя Павловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 80.95 | TP010-0117127
с. Долгое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 104 ВЛ-10кВ № 1 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 46.78 | TP010-0135015
с. Долгое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 237.15 | TP010-0060270
д. Красная Заря | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 149.57 | TP010-0057161
д. Медведки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 45.7 | TP010-0057167
д.Нижняя Павловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 56.88 | TP010-0060264
д. Нижняя Павловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 305 ВЛ-10кВ № 3 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 45.29 | TP010-0134150
с. Долгое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 147.96 | TP010-0060276
с. Долгое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 142.05 | TP010-0057031
с. Долгое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 84.68 | TP010-0057067
с. Долгое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 234.38 | TP010-0057070
с.Сугробы | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25.06 | TP010-0051480
с.Сугробы | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 69.21 | TP010-0051486
с.Сугробы | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ № 1ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 125.91 | TP010-0051488
с.Сугробы | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 212.06 | TP010-0051501
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10 кВ №1 ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 15.19 | TP010-0117099
д. Верхняя Павловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 92.35 | TP010-0062073
д. Нелядино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 151.69 | TP010-0062048
п. Садовый | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 155.85 | TP010-0062051
д. Бегичево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 55.13 | TP010-0062054
д. Пеньки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 37.17 | TP010-0062056
с. Полибино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 44.8 | TP010-0062057
с. Полибино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 239.28 | TP010-0062062
с. Полибино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 89.28 | TP010-0062065
с. Полибино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №616 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 234.9 | TP010-0062066
с. Полибино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №618 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 238.18 | TP010-0062068
с. Полибино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 619 ВЛ-10кВ № 6 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 239.15 | TP010-0135002
с. Хитрово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 92.13 | TP010-0062037
д. Стрешневские Колодези | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 94.1 | TP010-0062040
д. Катараево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 94.54 | TP010-0062043
д. Дубки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 97.17 | TP010-0062046
д. Дубки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 154.1 | TP010-0062047
д. Дубки | Данковский | Данковский РЭС | CТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 43.81 | TP010-0134491
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 239.28 | TP010-0062334
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 228.1 | TP010-0062336
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 390.16 | TP010-0062337
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 220.87 | TP010-0062339
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 233.14 | TP010-0062346
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 66.27 | TP010-0062354
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 212.54 | TP010-0062359
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | ЗТП-10кВ №519 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 374.16 | TP010-0062363
д. Бибиково | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №518 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 86.43 | TP010-0062369
д. Скачиловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 36.29 | TP010-0062374
с. Гугуевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 379.64 | TP010-0062377
с. Гугуевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 88.84 | TP010-0062380
с. Гугуевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 76.57 | TP010-0062386
д. Лобачи | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №516 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 115.2 | TP010-0062388
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №520 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 223.28 | TP010-0062392
с.Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 389.28 | TP010-0062104
с.Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 47.18 | TP010-0062110
с.Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 85.99 | TP010-0062112
с. Малинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 148.18 | TP010-0062115
с. Малинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 151.47 | TP010-0062118
д. Требунские Выселки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 151.91 | TP010-0062125
д. Березовские Выселки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 58.85 | TP010-0062128
с. Малинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 81.61 | TP010-0134425
с. Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 233.8 | TP010-0134444
п. Мирный | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 76.79 | TP010-0062508
п. Мирный | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 45.47 | TP010-0062514
с. Покровское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 73.74 | TP010-0062517
с. Покровское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 76.89 | TP010-0062523
с. Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 148.18 | TP010-0062076
п. Плоский | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 90.59 | TP010-0062079
с. Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 91.91 | TP010-0062080
с. Малинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 229.42 | TP010-0062082
с. Малинки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 151.25 | TP010-0062087
д. Щегловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 139.86 | TP010-0062524
д. Щегловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 214.56 | TP010-0062528
д. Щегловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 69.52 | TP010-0062532
с.Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 85.12 | TP010-0062329
с. Политово | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10 кВ №4 ПС Политово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 89.28 | TP010-0117155
с. Круглое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 134.82 | TP010-0061391
д. Кобиково | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 57.76 | TP010-0061402
д. Ларионовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 89.5 | TP010-0061404
д. Ларионовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 49.21 | TP010-0061407
с. Зверево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 91.91 | TP010-0061692
с. Зверево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 72.41 | TP010-0061701
с. Зверево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 131.75 | TP010-0117132
д..Брусы | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 40.45 | TP010-0061704
с Секирино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 43.29 | TP010-0061709
д. Вислое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 68.24 | TP010-0060474
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 78.76 | TP010-0060479
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 315,00 кВА | 305.81 | TP010-0061366
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 221.31 | TP010-0061377
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 56.88 | TP010-0061378
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 79.2 | TP010-0061382
д. Соколовка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 15.37 | TP010-0061384
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 73.5 | TP010-0117129
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №901 ВЛ-10кВ №9 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 243.66 | TP010-0061727
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 137.45 | TP010-0061712
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 134.82 | TP010-0061716
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 134.38 | TP010-0061720
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 78.1 | TP010-0061725
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 137.01 | TP010-0060482
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 66.05 | TP010-0060487
с. Теплое | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 79.86 | TP010-0060490
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 243.22 | TP010-0056226
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 86.25 | TP010-0056236
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 4 ул. Черняховского | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 131.45 | TP010-0081910
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 5 ул.Калинина | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 123.76 | TP010-0081955
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 6 Куликовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 200.22 | TP010-0081974
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 7 Пушкари | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 181.23 | TP010-0081980
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 8 Сторожевая | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 290.09 | TP010-0081986
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 9 КНС | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 616.63 | TP010-0081929
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП 10кВ №70 Нижняя Куликовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 196.12 | TP010-0134737
| Данковский | Данковский РЭС | ЗТП-10кВ № 59 Роддом | ТП 10 кВ | 800 кВА | 665.55 | TP010-0138655
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 35 ул. Светлая | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 173.54 | TP010-0082527
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10кВ № 44 КНС-3 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 258.44 | TP010-0082566
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 51 ул. Сторожевская | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 51.76 | TP010-0082589
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10кВ № 62 ул. Дорожная | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 156.09 | TP010-0082635
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ГКТП-10 кВ № 63 ул. Прасалова | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 279.95 | TP010-0124745
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ТП-10 кВ № 68 ул.Чкалова | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 72.15 | TP010-0132106
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 225.37 | TP010-0054841
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | ЗТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 269.13 | TP010-0054862
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 135.37 | TP010-0054870
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10 кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПСХимическая | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 11.79 | TP010-0129572
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №704 ВЛ-10 кВ №7 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 43.48 | TP010-0117117
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ № 3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 223.44 | TP010-0054496
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №313 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 247.86 | TP010-0056113
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 147.35 | TP010-0056164
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 150.33 | TP010-0056170
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 137.49 | TP010-0056174
д.Красный Луч | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №314 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 49.66 | TP010-0056182
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 369.72 | TP010-0056185
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 131.77 | TP010-0056189
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 145.51 | TP010-0056198
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 71.77 | TP010-0056206
п. Янушево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 88.84 | TP010-0056215
п. Янушево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Химическая | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 99.77 | TP010-0056224
г. Данков | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10 кВ №502 в ОЭЗ РУ ППТДанков | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 160 | TP010-0133633
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 118.79 | TP010-0061861
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 114.41 | TP010-0061864
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 134.75 | TP010-0061867
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 47.68 | TP010-0061870
д. Знаменка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 149.28 | TP010-0061817
д. Кутуково | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 56.88 | TP010-0061821
д. Павловка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 51.51 | TP010-0061824
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 69.78 | TP010-0061829
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 147.09 | TP010-0061833
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 157.82 | TP010-0061837
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 93.22 | TP010-0061839
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 133.94 | TP010-0061844
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 91.47 | TP010-0061847
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 123.42 | TP010-0061850
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 135.47 | TP010-0061854
с. Перехваль | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №409 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хрущево | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 147.31 | TP010-0131287
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 155.2 | TP010-0061791
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 198.45 | TP010-0061800
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 143.8 | TP010-0061803
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 243.22 | TP010-0061807
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 208.47 | TP010-0061809
д. Алексеевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 93 | TP010-0061813
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 58.2 | TP010-0061872
с. Спешнево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 30.8 | TP010-0061873
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 205.53 | TP010-0061874
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 362.11 | TP010-0061877
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 122.11 | TP010-0061881
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 87.09 | TP010-0061882
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №610 ВЛ-10 кВ №6 ПС Хрущево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 15.88 | TP010-0117143
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №608 ВЛ-10 кВ №6 ПС Хрущево | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 89.94 | TP010-0117144
с. Телепнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 76.35 | TP010-0061886
с. Телепнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 66.05 | TP010-0061888
с. Телепнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №714 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 205.97 | TP010-0061892
с. Телепнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 212.54 | TP010-0061893
с. Телепнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №716 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 61.89 | TP010-0061894
д. Зашево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 45.05 | TP010-0064964
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 89.33 | TP010-0064999
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 315,00 кВА | 288.46 | TP010-0064994
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 46.12 | TP010-0064996
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 45.94 | TP010-0064998
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 403 ВЛ-10 кВ №4 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 71.87 | TP010-0117173
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 225.63 | TP010-0064966
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 121.23 | TP010-0064973
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 132.19 | TP010-0064977
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | ЗТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 136.35 | TP010-0064978
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 85.29 | TP010-0064983
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 142.32 | TP010-0064985
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 54.23 | TP010-0064988
с. Баловнево | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 51.49 | TP010-0064990
д. Колодези | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Колодези | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 245.56 | TP010-0062591
д. Колодези | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП Колодези | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 233.17 | TP010-0062595
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 171.05 | TP010-0062536
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 201.67 | TP010-0062549
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 158.7 | TP010-0062552
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 230.67 | TP010-0062554
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 88.93 | TP010-0062560
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 49.45 | TP010-0062578
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 104.15 | TP010-0062581
с. Ивановка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 79.75 | TP010-0062585
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 РП Огарево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 181.22 | TP010-0062606
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 РП Огарево | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 22.81 | TP010-0062634
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 РП Огарево | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 51.13 | TP010-0062638
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 РП Огарево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 217.54 | TP010-0062612
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ №2 РП Огарево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 164.07 | TP010-0062617
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 РП Огарево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 198.44 | TP010-0062623
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 РП Огарево | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 169.98 | TP010-0062627
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 79.47 | TP010-0117163
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 307.09 | TP010-0117164
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 285.61 | TP010-0117165
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 387.09 | TP010-0062641
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 89.18 | TP010-0062653
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 52.17 | TP010-0062656
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 130 | TP010-0062658
д. Городки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 144.13 | TP010-0062661
д. Городки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 78.65 | TP010-0062667
д. Городки | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 37.85 | TP010-0062669
д. Жуково | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 36.52 | TP010-0062680
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 215.83 | TP010-0062683
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 236.54 | TP010-0062688
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 46.87 | TP010-0062691
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 31.48 | TP010-0062698
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 44.71 | TP010-0062701
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 221.34 | TP010-0064941
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 47.41 | TP010-0064944
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 48.52 | TP010-0064947
с. Гагарино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ №6 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 63.58 | TP010-0064953
с. Гагарино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №613 ВЛ-10кВ №6 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 41.59 | TP010-0064956
с. Гагарино | Данковский | Данковский РЭС | СТП - 10 кВ №612 ВЛ-10кВ № 6 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 21.83 | TP010-0134086
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 147.29 | TP010-0062705
с. Арсеновка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 31.57 | TP010-0062714
с. Избищи | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 52.37 | TP010-0062717
с. Избищи | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 148.75 | TP010-0062724
с. Избищи | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 236.51 | TP010-0062727
с. Избищи | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 72.56 | TP010-0062731
с. Избищи | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 229.78 | TP010-0064909
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 219.52 | TP010-0064913
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 213.81 | TP010-0064916
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 72.66 | TP010-0064922
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 128.46 | TP010-0064927
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 127.44 | TP010-0064932
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 357.53 | TP010-0064935
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 76.59 | TP010-0064936
с. Ягодное | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 69.78 | TP010-0064939
д. Апраксино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 15.52 | TP010-0065002
с. Одоевка | Данковский | Данковский РЭС | МТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 64.74 | TP010-0065255
с. Одоевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 122.88 | TP010-0065258
с. Одоевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП 10кВ №104 ВЛ 10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 208.82 | TP010-0065263
с. Одоевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 77.91 | TP010-0065268
с. Одоевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 66.71 | TP010-0065279
с. Одоевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 67.43 | TP010-0065282
д. Натальино | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 65.47 | TP010-0065286
с. Одоевка | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 131.87 | TP010-0065287
с. Яраславы | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 194.36 | TP010-0065291
с. Яраславы | Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 149.06 | TP010-0065300
| Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | ТП 10 кВ | 63 кВА | 16.3 | TP010-0061760
| Данковский | Данковский РЭС | СТП 10кВ №115 ВЛ 10кВ №1 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100 кВА | 74.34 | TP010-0135845
| Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ №421 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100 кВА | 83.72 | TP010-0135861
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ № 104 ВЛ-10кВ №4 РП Ягодное | ТП 10 кВ | 100 кВА | 81.15 | TP010-0136460
| Данковский | Данковский РЭС | КТП-10кВ № 206 ВЛ-10кВ № 2 РП Ярославы | ТП 10 кВ | 100 кВА | 67.67 | TP010-0136473
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ №412 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100 кВА | 34.31 | TP010-0136506
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | ТП 10 кВ | 100 кВА | 28.15 | TP010-0136531
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ №102 ВЛ-10 кВ №1 РП Баловнево | ТП 10 кВ | 250 кВА | 215.36 | TP010-0136802
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | ТП 10 кВ | 25 кВА | 7.55 | TP010-0137781
| Данковский | Данковский РЭС | СТП-10 кВ №301ВЛ-10кВ №3 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100 кВА | 73.15 | TP010-0138689
| Данковский | Данковский РЭС | СТП -10 кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | ТП 10 кВ | 100 кВА | 74.85 | TP010-0138701
Средняя Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 108 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0138537
Заря | Добринский | Добринский РЭС | ТП 056 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0122775
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 148 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0132868
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 311 ВЛ 10кВ д.Смеловка | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0136788
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ТП 344 ВЛ-10 кВ №10 ПС Плавица | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0132465
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 355 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0063166
Т.чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 723 ВЛ-10 кВ Кирпичная левая | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0132860
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 498 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0138587
Малая Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 004 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0061252
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 021 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0116716
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 152 ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0126358
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 153 ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0129636
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 331 ВЛ-10 кВ Аничково | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0063835
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 410 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0063334
Приозёрное | Добринский | Добринский РЭС | ТП 411 ВЛ-10 кВ Приозерная | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0061750
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 428 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0058767
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 440 ВЛ-10 кВ №02 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0058296
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 442 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0063308
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 488 ВЛ-10 кВ № 01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0063304
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 492 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0061602
Дурово | Добринский | Добринский РЭС | ТП 503 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0064208
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 523 ВЛ-10 кВ Коммунальник | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0134223
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 536 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0064062
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 537 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0064043
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 552 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0125131
Дурово | Добринский | Добринский РЭС | ТП 610 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0132114
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 631 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0064058
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 638 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0064003
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 639 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0063990
Н.Свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 644 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0132508
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 671 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева, В. Матрёнка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0135630
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 996 ВЛ-10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0133198
Приозёрное | Добринский | Добринский РЭС | ТП 073 ВЛ-10 кВ Приозерная | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0061768
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 334 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0063277
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 362 ВЛ-10 кВ №07 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0063063
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 366 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0063046
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 372 ВЛ-10 кВ Мазейка | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0062883
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 389 ВЛ-10 кВ Мазейка | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0062852
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 416 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0063324
Средняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 431 ВЛ-10 кВ Средняя Матренка | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0122685
Приозерное | Добринский | Добринский РЭС | ТП 449 ВЛ-10 кВ Приозерная | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0061758
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 459 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0062945
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 545 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0063271
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 57Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0082132
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 62Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0082156
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 708 ВЛ-10 кВ Аничково | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0063830
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | CТП 324 ВЛ 10кВ Павловка | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0136780
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 107 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0138549
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 109 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 8 | TP010-0138567
Андреевка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 336 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0063101
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 363 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 63 | 6 | TP010-0063032
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 365 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0062971
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 387 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 63 | 11 | TP010-0063022
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 414 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 63 | 12 | TP010-0062996
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 461 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0138580
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 465 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0138581
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 467 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0138583
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 470 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0063010
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | СТП 51Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0061546
Наливкино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 035 ВЛ-10 кВ Наливкино | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0063864
Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 045П ВЛ-10 кВ №01 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 63 | 6 | TP010-0122827
Слава | Добринский | Добринский РЭС | ТП 052 ВЛ-10 кВ Оросительная | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0063351
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 081 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0063318
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 098 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0138575
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 099 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0063182
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 105 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0061679
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 113 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 63 | 6 | TP010-0062707
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 11Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Прогресс | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0079192
Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 126 ВЛ-10 кВ №09 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0061640
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 133 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0063028
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 143 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0063157
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 300 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0063965
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 302 ВЛ-10 кВ КВК | ТП 10 кВ | 63 | 8 | TP010-0062813
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 317 ВЛ-10 кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 63 | 2 | TP010-0062732
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 326 ВЛ-10 кВ Калинина | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0063296
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 328 ВЛ-10 кВ Вокзал | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0063323
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 330 ВЛ-10 кВ Аничково | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0063844
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 339 ВЛ-10 кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0062744
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 340 ВЛ-10 кВ Аничково | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0063849
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 360 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0062966
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 376 ВЛ-10 кВ Тихвинка | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0125203
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 396 ВЛ 10кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 63 | 6 | TP010-0138203
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 402 ВЛ-10 кВ Паршиновка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0133584
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 419 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0061606
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 434 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0061694
Приозёрное | Добринский | Добринский РЭС | ТП 436 ВЛ-10 кВ Приозерная | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0061737
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 437 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0063131
Георгиевка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 451 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 63 | 6 | TP010-0058728
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 454 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0063342
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 457 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0063261
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 45Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0079954
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 46Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0079961
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 485 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0063343
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 490 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 63 | 6 | TP010-0063349
Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 530 ВЛ-10 кВ Отрада | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0135667
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 533 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0058992
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 540 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0063756
Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 542 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0061245
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 544 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0133905
Новый свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 546 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 63 | 8 | TP010-0064333
Малая Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 549 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | ТП 10 кВ | 63 | 2 | TP010-0061250
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 558 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0063994
Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 569 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0064113
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 56Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0082124
Ивановка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 581 ВЛ-10 кВ Ивановка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0063680
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 587(65Л) ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0059029
Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 590 ВЛ-10 кВ Отрада | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0063718
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 616 ВЛ-10 кВ №02 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0058341
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 626 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 63 | 6 | TP010-0061630
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 634 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0064079
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 672 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0062960
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 6Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 63 | 7 | TP010-0079158
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 703 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0063922
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 717 ВЛ 10кВ №05 ПС Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0132862
Каверино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 721 ВЛ-10 кВ Каверино | ТП 10 кВ | 63 | 8 | TP010-0130393
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 724 ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 63 | 2 | TP010-0131797
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | МТП 150 ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0123609
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | МТП 705 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0063939
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 085 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0138569
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 151 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | ТП 10 кВ | 100 | 7 | TP010-0116724
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 154 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0129702
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 155 ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0136866
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 209 ВЛ-10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0129643
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 210 ВЛ-10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0129645
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 213 ВЛ-10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0129647
Боровское | Добринский | Добринский РЭС | СТП 280 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0129649
Боровское | Добринский | Добринский РЭС | СТП 282 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0129651
Боровское | Добринский | Добринский РЭС | СТП 283 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0129653
Боровское | Добринский | Добринский РЭС | СТП 319 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0129655
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 415 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063015
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 462 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0062914
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | СТП 719 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0129825
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | СТП 731 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0133925
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 010 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063184
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 012 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063748
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 013 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063031
Дурово | Добринский | Добринский РЭС | ТП 018 Л-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0064234
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 029 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0058844
Б.Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ТП 032 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0063241
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 038 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0063141
Новый Свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 039 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0064304
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 042 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | ТП 10 кВ | 100 | 13 | TP010-0063972
Новая Деревня | Добринский | Добринский РЭС | ТП 043 ВЛ-10 кВ МТФ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063341
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 046 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0058717
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 047 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | ТП 10 кВ | 100 | 24 | TP010-0063970
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 069 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 100 | 23 | TP010-0132463
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 076 ВЛ-10 кВ МТФ Демшинка | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0063890
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 077 ВЛ-10 кВ Аничково | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0063823
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 086 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0126775
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 087 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0061689
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 100 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063180
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 108 ВЛ 10кВ Добринка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0133468
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 114 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0134106
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 131 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0063145
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 139 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0062930
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 13Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0079206
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 142 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0063144
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 146 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 100 | 13 | TP010-0061375
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 149 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0127872
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 166 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0058514
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 185 ВЛ-10кВ №17 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0132866
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 205 ВЛ-10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0129641
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 305 ВЛ-10 кВ Мазейка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0062879
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 307 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063874
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 312 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063205
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 313 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063181
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 318 ВЛ-10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0058930
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 320 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0061344
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 325 ВЛ-10 кВ Тихвинка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0063235
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 329 ВЛ-10 кВ Мазейка | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0062868
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 332 ВЛ-10 кВ Калинина | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0063307
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 338 ВЛ-10 кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0062739
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 349 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0058493
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 367 ВЛ-10 кВ Мазейка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0062857
Кооператор | Добринский | Добринский РЭС | ТП 368 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 100 | 24 | TP010-0062660
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 371 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 23 | TP010-0062977
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 373 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0063192
Кооператор | Добринский | Добринский РЭС | ТП 377 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0062668
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 37Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0079885
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 380 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063114
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 391 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0061348
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 392 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0061342
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 394 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0063962
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 401 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0058753
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 403 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058868
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 404 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0058858
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 405 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0061561
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 409 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 13 | TP010-0063282
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 413 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0061849
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 420 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0062932
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 42Л ВЛ-10 кВ СТО | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0079929
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 430 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0062986
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 433 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0061687
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 441 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0061707
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 444 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063140
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 447 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0058488
Приозерное | Добринский | Добринский РЭС | ТП 452 ВЛ-10 кВ Приозерная | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0061761
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 453 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0061647
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 460 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0062951
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 463 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0061856
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 464 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0061783
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 466 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0058875
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 468 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058878
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 469 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0058690
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 471 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0129107
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 472 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0061565
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 474 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 100 | 24 | TP010-0063764
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 480 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 100 | 23 | TP010-0063195
Кооператор | Добринский | Добринский РЭС | ТП 481 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0062605
Терпигорево | Добринский | Добринский РЭС | ТП 483 (17Л) ВЛ 10кВ С-з Добринский | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0079236
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 484 ВЛ 10кВ Аничково | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063839
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 487 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063354
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 489 ВЛ-10 кВ №01 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0061573
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 491 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0061544
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 493 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0058744
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 495 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0058790
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 496 ВЛ-10 кВ №10 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0063367
Приозерное | Добринский | Добринский РЭС | ТП 497 ВЛ-10 кВ Приозерная | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0061773
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 506 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0059032
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 515 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 13 | TP010-0064241
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 51Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0082086
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 521 ВЛ-10 кВ Нижняя Матрёнка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0131513
Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 525 ВЛ 10кВ Отрада | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0063710
Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 52Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0082106
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 534 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0064237
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 538 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0059005
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 53Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0061555
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 543 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063752
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 553 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0064369
Новый Свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 559 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0064301
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 55Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0082122
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 561 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0064021
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 568 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0064121
Новый свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 573 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0064291
Малая Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 577 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | ТП 10 кВ | 100 | 13 | TP010-0059042
Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 579 ВЛ-10 кВ Отрада | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0063707
Новый свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 585 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0064326
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 586 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0059017
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 588 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0064378
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 596 ВЛ 10кВ Вокзал | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0122837
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 603 ВЛ-10 кВ Насосная Кирова | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0058967
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 606 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0064223
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 607 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0064178
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 608 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0064115
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 609 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0064123
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 613 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0064189
Самодуровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 627 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0064027
Самодуровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 630 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0064041
Самодуровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 632 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 16 | TP010-0064059
Самодуровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 635 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0063986
Самодуровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 636 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0064006
Самодуровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 637 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0063997
Новый Свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 640 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0064320
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 646 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 100 | 24 | TP010-0059035
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 651 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 100 | 23 | TP010-0063762
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 658 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0063766
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 66Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0082171
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 673 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0062962
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 700 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063933
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 702 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0063931
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 720 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0129705
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 722 ВЛ-10 кВ Кирпичная левая | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0130386
Слава | Добринский | Добринский РЭС | ТП 726 ВЛ-10 кВ Слава | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0131499
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 734 ВЛ 10кВ Ферментная, Богородицкое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0136786
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 7Л ВЛ 10кВ Радиорелейная | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0079164
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 9Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0079183
Кооператор | Добринский | Добринский РЭС | МТП 375 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0062788
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | СТП 501 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0133594
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 674 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0063266
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | СТП 730 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 160 | 31 | TP010-0133588
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 733 ВЛ 10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0134997
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 001 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0059037
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 007 ВЛ-10 кВ Аничково | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0063819
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 015 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 28 | TP010-0063024
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 017 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 27 | TP010-0063160
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 019 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0062899
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 026 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0063012
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 047 ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0079971
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 072 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0058475
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ТП 078 ВЛ-6 кВ яч.№2 ТЭЦ ОАО ДСЗ | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP006-0013613
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 083 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0058446
Наливкино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 094 ВЛ-10 кВ Наливкино | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0062891
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 104 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0061683
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 111 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0062997
Заря | Добринский | Добринский РЭС | ТП 122 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0062822
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 147 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0123708
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 14Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 160 | 29 | TP010-0079216
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 15Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 160 | 29 | TP010-0079223
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 16Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0079232
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 19Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 160 | 31 | TP010-0079251
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 203 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 160 | 31 | TP010-0063315
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 208 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0061550
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 21Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 160 | 33 | TP010-0079268
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 28Л ВЛ-10 кВ Радиорелейная | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0080013
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 29Л ВЛ-10 кВ Радиорелейная | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0079821
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 30Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0079845
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 316 ВЛ-10 кВ №01 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0063217
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 321 ВЛ 10кВ Павловка | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0136955
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 32Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0079855
Аничково | Добринский | Добринский РЭС | ТП 333 ВЛ-10 кВ Аничково | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0063814
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 337 ВЛ-10 кВ Мазейка | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0062887
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 341 ВЛ-10 кВ №01 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0063212
Заря | Добринский | Добринский РЭС | ТП 348 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0062777
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 352 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0063021
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 356 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | ТП 10 кВ | 160 | 31 | TP010-0063958
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 357 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 160 | 35 | TP010-0063913
Кооператор | Добринский | Добринский РЭС | ТП 374 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 160 | 15 | TP010-0062699
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 379 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0063198
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 382 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0061332
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 386 ВЛ 10кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0123043
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 390(18Л) ВЛ-10 кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0079245
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 3Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0079115
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 408 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0061641
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 40Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0079923
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 412 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0061842
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 424 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0062937
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 429 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0063300
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 435 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0058502
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 446 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 160 | 29 | TP010-0058433
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 44Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 160 | 29 | TP010-0079946
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 456 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0063295
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 482 ВЛ-10 кВ Калинина | ТП 10 кВ | 160 | 31 | TP010-0063303
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 505 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 160 | 31 | TP010-0064173
Новый Свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 508 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0064309
Новый Свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 509 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 160 | 33 | TP010-0064317
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 511 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 160 | 32 | TP010-0133896
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 512 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 160 | 31 | TP010-0063135
Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 520 ВЛ-10 кВ Отрада | ТП 10 кВ | 160 | 35 | TP010-0063714
Малая Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 526 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | ТП 10 кВ | 160 | 15 | TP010-0061241
Ивановка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 528 ВЛ-10 кВ Ивановка | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0063720
Новый свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 535 ВЛ-10 кВ Новый свет | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0135634
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 541 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0063744
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 54Л ВЛ 10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0082115
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 562 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0064031
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 563 ВЛ 10кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0064037
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 567 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0064227
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 574 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0059027
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 578 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0064186
Новый свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 583 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0064298
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 599 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0064075
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 61Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | ТП 10 кВ | 160 | 29 | TP010-0082137
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 625 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 160 | 29 | TP010-0061634
Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 628 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0064013
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 633 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0123031
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 649 ВЛ-10 кВ Вокзал | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0063327
Кооператор | Добринский | Добринский РЭС | ТП 710 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 160 | 24 | TP010-0062693
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 711 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0063203
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 716 ВЛ-10 кВ Химбаза, Радиорелейная | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0079735
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 727 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0132857
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ТП 729 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0133611
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 8Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 160 | 29 | TP010-0079174
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 1Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | ТП 10 кВ | 180 | 40 | TP010-0079083
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | СТП 715 ВЛ-10кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 200 | 35 | TP010-0132134
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 342 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 200 | 32 | TP010-0063126
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | МТП 704 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0063905
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 016 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 250 | 55 | TP010-0063136
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 250 | 56 | TP010-0063042
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ТП 031 ВЛ-10 кВ Калинина | ТП 10 кВ | 250 | 58 | TP010-0132145
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 041 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | ТП 10 кВ | 250 | 49 | TP010-0124925
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 049 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0063976
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 066 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 250 | 56 | TP010-0116705
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 071 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 250 | 59 | TP010-0133644
Наливкино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 074 ВЛ-10 кВ Наливкино | ТП 10 кВ | 250 | 53 | TP010-0063852
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 080 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0058885
Заря | Добринский | Добринский РЭС | ТП 095 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0062796
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 129 ВЛ-10 кВ №04 Лебедянка | ТП 10 кВ | 250 | 54 | TP010-0123035
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 12Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 250 | 51 | TP010-0079201
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 130 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0061460
Т.Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 206 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 250 | 49 | TP010-0131919
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 20Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 250 | 49 | TP010-0079256
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 22Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0079289
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 23Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 250 | 56 | TP010-0079305
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 27Л ВЛ 10кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 250 | 59 | TP010-0079747
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 315 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 250 | 53 | TP010-0063082
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 31Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0079846
Андреевка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 322 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0132476
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 323 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 250 | 69 | TP010-0061338
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 335 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 250 | 25 | TP010-0063097
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 359 ВЛ-10 кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 250 | 34 | TP010-0062753
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 35Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 250 | 48 | TP010-0080065
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 369 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | ТП 10 кВ | 250 | 29 | TP010-0063885
Андреевка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 397 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 250 | 53 | TP010-0125205
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 39Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0079905
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 417 ВЛ-10 кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0062759
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 41Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | ТП 10 кВ | 250 | 54 | TP010-0080037
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 421 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 250 | 51 | TP010-0063068
Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 422 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0061623
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 423 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 250 | 49 | TP010-0061593
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 425 ВЛ-10 кВ №14 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 250 | 49 | TP010-0061669
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 448 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0058783
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 475 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 250 | 56 | TP010-0063917
Лебедянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 494 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 250 | 59 | TP010-0058748
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 4Л ВЛ-10 кВ Добринка, Химбаза | ТП 10 кВ | 250 | 53 | TP010-0079140
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 502 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0064192
Новый Свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 510 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0064303
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 514 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 250 | 39 | TP010-0064246
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 516 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 250 | 49 | TP010-0063763
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 518 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 250 | 35 | TP010-0064067
Нижняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 557 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | ТП 10 кВ | 250 | 60 | TP010-0064070
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 571 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 64 | TP010-0064357
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 572 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 38 | TP010-0064362
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 584 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 250 | 69 | TP010-0058798
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 591 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 25 | TP010-0064383
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 592 ВЛ 10кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 34 | TP010-0064341
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 593 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 48 | TP010-0064373
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 594 ВЛ-10 кВ Вокзал | ТП 10 кВ | 250 | 29 | TP010-0123029
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 5Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 250 | 39 | TP010-0079149
Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский РЭС | ТП 624 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 250 | 56 | TP010-0061618
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 64Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | ТП 10 кВ | 250 | 59 | TP010-0082162
Слава | Добринский | Добринский РЭС | ТП 650 ВЛ-10 кВ Слава | ТП 10 кВ | 250 | 53 | TP010-0063754
Богородицкое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 653 ВЛ-10 кВ Богородицкое | ТП 10 кВ | 250 | 52 | TP010-0063750
Александровка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 709 ВЛ-10 кВ Победа | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0063909
Кооператор | Добринский | Добринский РЭС | ТП 725 ВЛ-10 кВ Кооператор | ТП 10 кВ | 250 | 39 | TP010-0131541
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 10Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 315 | 49 | TP010-0079189
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 314 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 315 | 35 | TP010-0062983
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 351 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 315 | 60 | TP010-0063016
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | CТП 310 ВЛ 10кВ Павловка | ТП 10 кВ | 320 | 64 | TP010-0136784
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 26Л ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 320 | 78 | TP010-0080006
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 36Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | ТП 10 кВ | 320 | 72 | TP010-0080032
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 560 ВЛ 10кВ №21 ПС Хворостянка | ТП 10 кВ | 320 | 69 | TP010-0064016
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 718 ВЛ 10кВ №21 ПС Хворостянка | ТП 10 кВ | 320 | 83 | TP010-0132864
Ивановка | Добринский | Добринский РЭС | ЗТП 10кВ №527 ВЛ-10кВ Ивановка | ТП 10 кВ | 400 | 80 | TP010-0058893
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ЗТП 6кВ №074 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | ТП 10 кВ | 400 | 98 | TP006-0013801
Замарай | Добринский | Добринский РЭС | СТП 281 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0121348
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | СТП 732 ВЛ-10 кВ Ферментная | ТП 10 кВ | 400 | 112 | TP010-0133972
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 014 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 400 | 96 | TP010-0063108
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 027 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 400 | 68 | TP010-0063159
Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 033 ВЛ-10 кВ Отрада | ТП 10 кВ | 400 | 86 | TP010-0063699
Верхняя Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 044 ВЛ 10кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 400 | 82 | TP010-0061836
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 058 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 400 | 65 | TP010-0063073
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 059 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 400 | 59 | TP010-0063122
Наливкино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 063 ВЛ-10 кВ Наливкино | ТП 10 кВ | 400 | 150 | TP010-0063867
Верхняя Матренка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 067 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | ТП 10 кВ | 400 | 126 | TP010-0062890
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 140(43Л) ВЛ-10 кВ Совхоз Добринский | ТП 10 кВ | 400 | 130 | TP010-0079939
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 144 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | ТП 10 кВ | 400 | 128 | TP010-0061300
Павловка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 145 ВЛ-10 кВ Павловка | ТП 10 кВ | 400 | 125 | TP010-0058945
Березнеговатка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 201 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | ТП 10 кВ | 400 | 128 | TP010-0063311
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 353 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 400 | 136 | TP010-0063005
Мазейка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 358 ВЛ-10 кВ Мазейка | ТП 10 кВ | 400 | 95 | TP010-0062875
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 364 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 400 | 145 | TP010-0062927
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 38Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 400 | 127 | TP010-0079893
Ч.Никольский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 418 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | ТП 10 кВ | 400 | 116 | TP010-0061639
Ср.Матрёнка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 443 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | ТП 10 кВ | 400 | 118 | TP010-0063121
Паршиновка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 477 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | ТП 10 кВ | 400 | 146 | TP010-0061700
Карла Маркса | Добринский | Добринский РЭС | ТП 504 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 400 | 136 | TP010-0064249
Хворостянка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 507 ВЛ-10 кВ Ольшанка | ТП 10 кВ | 400 | 135 | TP010-0058978
Малая Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 517 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | ТП 10 кВ | 400 | 114 | TP010-0059048
Дубовое | Добринский | Добринский РЭС | ТП 522 ВЛ-10 кВ Дубовое | ТП 10 кВ | 400 | 119 | TP010-0064352
Тихвинка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 531 ВЛ-10 кВ Вокзал | ТП 10 кВ | 400 | 146 | TP010-0063314
Малая Отрада | Добринский | Добринский РЭС | ТП 589 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | ТП 10 кВ | 400 | 142 | TP010-0059052
Ивановка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 595 ВЛ-10 кВ Ивановка | ТП 10 кВ | 400 | 141 | TP010-0063728
Слава | Добринский | Добринский РЭС | ТП 654 ВЛ-10 кВ Оросительная | ТП 10 кВ | 400 | 126 | TP010-0063356
Дурово | Добринский | Добринский РЭС | ТП 665 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | ТП 10 кВ | 400 | 135 | TP010-0122687
Петровский | Добринский | Добринский РЭС | ТП 706 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 400 | 136 | TP010-0063188
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 34Л ВЛ-10 кВ Химбаза Добринка | ТП 10 кВ | 500 | 145 | TP010-0080026
Новочеркутино | Добринский | Добринский РЭС | ТП 728 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | ТП 10 кВ | 500 | 155 | TP010-0132853
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ЗТП 6кВ №073 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | ТП 10 кВ | 630 | 156 | TP006-0013799
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ЗТП 6кВ №075 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | ТП 10 кВ | 630 | 145 | TP006-0014063
Новый свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 566 ВЛ-10 кВ Новый Свет | ТП 10 кВ | 630 | 159 | TP010-0063690
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ЗТП 6кВ №077 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | ТП 10 кВ | 720 | 180 | TP006-0014067
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ЗТП 6кВ №071 КЛ-6кВ яч.№7,59 ТЭЦ ДСЗ | ТП 10 кВ | 800 | 173 | TP006-0013789
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ЗТП 6кВ №072 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | ТП 10 кВ | 800 | 168 | TP006-0013791
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ТП 053 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | ТП 10 кВ | 800 | 135 | TP010-0063153
Плавица | Добринский | Добринский РЭС | ТП 076 ВЛ-6 кВ яч.№2,7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | ТП 10 кВ | 800 | 181 | TP006-0014065
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 2Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | ТП 10 кВ | 800 | 195 | TP010-0079987
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 381(24Л) ВЛ-10 кВ Химбаза | ТП 10 кВ | 800 | 187 | TP010-0079728
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 48Л ВЛ-10 кВ Добринка | ТП 10 кВ | 800 | 165 | TP010-0079980
Новый свет | Добринский | Добринский РЭС | ТП 532 ВЛ-10 кВ Новый свет | ТП 10 кВ | 800 | 195 | TP010-0135021
Добринка | Добринский | Добринский РЭС | ТП 707(33Л) ВЛ-10 кВ Прогресс | ТП 10 кВ | 800 | 193 | TP010-0080020
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №2 ВЛ-10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0043584
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №3 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0049442
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №4 ВЛ 10кВ с-з Добровский | ТП 10 кВ | 400 | 250 | TP010-0049455
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №5 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049458
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №6 с-з Добровский | ТП 10 кВ | 400 | 180 | TP010-0049464
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №8 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0049468
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №9 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0049471
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №13 ВЛ-10кВ Окружная | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0049495
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №14 ВЛ-10кВ Махоново | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0049499
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №15 ВЛ-10кВ Махоново | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0049506
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №16 ВЛ-10кВ Окружная | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0049507
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 022 (Н.Поселок) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049540
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 027 (Путятино) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049564
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 029 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0049570
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 035 (Н. поселок) | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0049666
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 040 (МТФ 22 партсъезда) | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0049742
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №41 ВЛ 10кВ Скромна | ТП 10 кВ | 63 | 8 | TP010-0049748
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 042 (Ларино) | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0049752
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 045 (к-с к-за Большевик) | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0049755
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 047 (Путятино) | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0049764
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 048 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0049770
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 049 (Ларино) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049773
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 050 (Путятино) | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0049780
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 051 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049782
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №53 ВЛ 10кВ Махоново | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0049785
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №56 ВЛ 10кВ Махоново | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049789
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №57 ВЛ 10кВ ДК | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0049791
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №58 ВЛ 10кВ Лебяжье | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0049793
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №59 ВЛ 10кВ Лебяжье | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0049795
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №60 ВЛ 10кВ Лебяжье | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0049797
п.Дальний | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №61 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0049800
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 063 (Луговая) | ТП 10 кВ | 160 | 25 | TP010-0049802
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 066 (Луговая) | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0049805
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 077 (Садовая) | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0049807
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 108 (Н.Поселок) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049819
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 109 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0049826
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 111 (Н.Поселок) | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0049829
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 112 (Соцкультбыт) | ТП 10 кВ | 250 | 180 | TP010-0049832
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 113 (Луговая) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0049836
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 114 (Нов.Поселок) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049837
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 119 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0049909
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 122 (Колоды) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0049917
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 123 (Колоды) | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0049919
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 125 (Луговая) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049926
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 127 (РТП) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049932
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 128 (РТП) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049933
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 129 (Колоды) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0049935
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 130 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0049939
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0049951
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 205 (Порой-2) (МТП) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0050625
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 206 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0050638
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 207 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0050644
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 208 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0050668
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №209 ВЛ 10кВ Филатовка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0050671
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 210 (Крутое) | ТП 10 кВ | 400 | 300 | TP010-0050674
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №218 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 80 | TP010-0050719
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №219 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 70 | TP010-0050743
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №220 ВЛ 10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0050746
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №221 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 15 | TP010-0050749
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №222 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0050752
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №223 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0050756
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №225 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0050757
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №228 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0050761
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 230 (Крутое) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0050771
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №233 ВЛ 10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0050788
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №251 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 250 | 85 | TP010-0050792
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 265 (Нас-я к-за Свердлова) | ТП 10 кВ | 63 | 13 | TP010-0050834
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №300 ВЛ 10кВ с-з Добровский | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0050876
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ 10кВ с-з Добровский | ТП 10 кВ | 160 | 95 | TP010-0050880
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0050884
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №305 ВЛ 10кВ с-з Добровский | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0051041
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ 10кВ с-з Добровский | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0051084
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0051088
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0051091
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №311 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0051100
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №312 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0051119
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №313 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 160 | 90 | TP010-0051128
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №314 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0051142
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №315 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0051150
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №316 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0051177
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №317 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0051180
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №318 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 160 | 70 | TP010-0051183
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №319 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0051190
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №320 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0051194
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №321 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 250 | 105 | TP010-0051201
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №322 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051207
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №323 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 160 | 75 | TP010-0051218
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №324 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 250 | 170 | TP010-0051228
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №325 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 100 | 55 | TP010-0051235
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №326 ВЛ 10кВ Чечеры | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0051249
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №328 ВЛ 10кВ с-з Добровский | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0051264
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №329 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0051278
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №330 ВЛ 10кВ Семеновка | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0051299
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №331 ВЛ 10кВ с-з Добровский | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0051304
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 403 (Порой-1) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0051310
п.Гудбок | Добровский | Добровский РЭС | ТП 404 (Ларино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0051342
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ 10кВ Сельсовет | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0051363
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №407 ВЛ 10кВ Доброе-2 | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0051371
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №409 ВЛ 10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051391
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №410 ВЛ 10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051396
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №412 ВЛ 10кВ Липовка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0051399
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №413 ВЛ 10кВ Липовка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0051432
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №414 ВЛ 10кВ Липовка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0051438
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №415 ВЛ 10кВ Липовка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051439
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 500 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 400 | 250 | TP010-0051444
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 504 (Школа) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051576
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 505 (Порой-1) | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0051616
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 506 (Можайка) | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0051628
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 507 (Трубетчино) | ТП 10 кВ | 200 | 170 | TP010-0051642
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 509 (Трубетчино) | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0051672
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №510 ВЛ 10кВ Новоселье | ТП 10 кВ | 400 | 250 | TP010-0051745
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №511 ВЛ 10кВ Бригада-2 | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0051786
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №512 ВЛ 10кВ Бригада-2 | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0051794
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №513 ВЛ 10кВ Пруды | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051803
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №514 ВЛ 10кВ Бригада-1 | ТП 10 кВ | 400 | 360 | TP010-0051810
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №515 ВЛ 10кВ Пруды | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051819
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 517 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0051843
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 519 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0051852
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 520 (Екатериновка) | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0051857
с.Хомяки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 521 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0051866
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 524 (Можайка) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0051897
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 526 (Порой-1) | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0052056
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №528 ВЛ 10кВ КБО | ТП 10 кВ | 250 | 70 | TP010-0052110
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 530 (Школа) | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0052144
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 531 (Трубетчино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0052160
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 532 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0052171
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 533 (Екатериновка) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0052214
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 534 (Ларино) | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0052254
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 535 (Крутое) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0052268
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 536 (Крутое) | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0052280
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 539 (Екатериновка) | ТП 10 кВ | 250 | 170 | TP010-0052303
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 540 (Екатериновка) | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0052341
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 541 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0052369
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 542 (Можайка) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0052524
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 543 (Можайка) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0052590
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 547 (Можайка) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0052700
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №548 КБО | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0052948
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10кВ №242 Бригада-1 | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0052963
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 552 (Можайка) | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0052970
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 555 (Путятино) | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0053042
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 556 (Можайка) | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0053057
п.Сосенки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 558 (Ларино) | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0053136
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 559 (Путятино) | ТП 10 кВ | 160 | 15 | TP010-0053146
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 560 (Школа) | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0053151
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №561 Доброе-2 | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053158
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 562 (Крутое) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053162
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 564 (Делеховое) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053170
с.Хомяки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 565 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0053174
п.Густый | Добровский | Добровский РЭС | ТП 566 (Ларино) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053180
п.Гудбок | Добровский | Добровский РЭС | ТП 567 (Ларино) | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0053187
п.Сосенки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 568 (Ларино) | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0053189
с.Новоселье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №569 Новоселье | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053194
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 570 (Путятино) | ТП 10 кВ | 630 | 400 | TP010-0053421
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 572 (Школа) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053440
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 573 (Школа) (МТП) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053446
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 575 (Екатериновка) | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0053456
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №576 Насосная 2 подъема | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053694
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 577 (Школа) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053743
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 578 (Порой-2) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053752
с.Хомяки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 580 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0053767
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №581 Насосная 1 подъема | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0053774
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 583 (Ларино) | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0053784
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 584 (Екатериновка) | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0053791
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 586 (Порой-1) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053811
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 588 (Школа) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0053849
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №589 АБЗ | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053854
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №590 КБО | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0053861
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №591 Бригада-2 | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0053873
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №592 Бригада-2 | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053876
с.Хомяки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 593 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053888
с.Хомяки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 594 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053896
с.Хомяки | Добровский | Добровский РЭС | ТП 595 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0053903
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 596 (Екатериновка) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0053922
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 597 (Делеховое) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053929
с.Екатериновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 598 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 160 | 100 | TP010-0053938
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 599 (Школа) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0053977
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №602 Панино | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0053990
с.М.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №603 М.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0054076
с.Филатовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №604 Филатовка | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0054086
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №605 Ком-с к-за Родина | ТП 10 кВ | 630 | 500 | TP010-0054095
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 606 (Н.Поселок) | ТП 10 кВ | 250 | 80 | TP010-0054110
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №607 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0054114
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №613 Сельсовет | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0054122
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №614 Больница | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0054151
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 615 (МТФ с-з Борисовский) | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0054299
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №616 Свинарник | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0054309
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №621 Махоново | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0054354
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №622 Свинарник | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0054428
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №625 Махоново | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0054442
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №626 Окружная | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0054447
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 628 (Колоды) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0054487
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №629 Насосная 1 подъема | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0054511
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 630 Соцкультбыт | ТП 10 кВ | 250 | 130 | TP010-0054531
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 631 к-з Калинина | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0054544
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 633 (Родина) | ТП 10 кВ | 160 | 75 | TP010-0054731
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 634 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0054741
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | ТП 635 (Гудово) | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0054751
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 636 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0055189
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 637 (Насосная к-за Свердлова) | ТП 10 кВ | 160 | 90 | TP010-0055390
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №638 Интернат | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0055416
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №639 Кувязево | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0055424
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №640 Лесхоз | ТП 10 кВ | 160 | 80 | TP010-0055435
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | ТП 645 (Гудово) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0055490
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 646 (к-с к-за Большевик) | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0055506
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №647 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0055533
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №648 с-з Добровский | ТП 10 кВ | 400 | 80 | TP010-0055543
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №649 Доброе-2 | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0055556
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №650 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0055571
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 651 (Путятино) | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0055592
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №654 Чечеры | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0055607
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №655 Лебяжье | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0055619
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №656 Лебяжье | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0055628
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №657 Насосная 1 подъема | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0055638
п.Дальний | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №658 Соцкультбыт | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0055649
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №659 Панино | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0055668
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №660 База РЭС | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0055676
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №661 Чечеры | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0055687
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №662 Доброе-2 | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0055700
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №666 Сельсовет | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0055721
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 667 (Делеховое) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0055740
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №669 Панино | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0055757
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №671 Больница | ТП 10 кВ | 250 | 75 | TP010-0055766
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 676 (Колхоз) | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0055811
с.Чечеры | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №679 Семеновка | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0056498
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №682 Больница | ТП 10 кВ | 250 | 225 | TP010-0056533
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №683 Липовка | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0056560
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №684 Липовка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0056563
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 685 к-з Россия | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0056581
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 686 (к-з Россия) | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0056594
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 687 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0056599
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 688 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0056614
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 689 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0056623
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 690 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0056630
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 691 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0056638
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 692 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0056650
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 693 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0056681
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 694 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0056688
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 695 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0056694
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №696 Преображеновка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0056703
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №697 Преображеновка | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0056719
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №698 Преображеновка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0056727
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №699 Горицы | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0056735
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №702 Больница | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0056754
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №705 Орошение | ТП 10 кВ | 400 | 250 | TP010-0056768
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №706 Доброе-2 | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0056787
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №707 Кривецкое лесничество | ТП 10 кВ | 250 | 15 | TP010-0057636
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 710 (Делеховое) | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0057641
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 711 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 400 | 50 | TP010-0057645
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 712 (к-с к-за Большевик) | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0057652
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 713 (Колхоз) | ТП 10 кВ | 400 | 370 | TP010-0057662
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №714 Сельсовет | ТП 10 кВ | 160 | 90 | TP010-0057665
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №718 Насосная 1 подъема | ТП 10 кВ | 250 | 95 | TP010-0057676
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №719 Свинарник | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0057682
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №720 Сельсовет | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0057686
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 722 (Крутое) | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0057698
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №723 Панино | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0057702
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №725 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0057741
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №726 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0057746
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №727 Горицы | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0057750
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 728 (Путятино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0057754
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 729 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0057758
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 730 (к-з Свердлова) | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0057765
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 731 (к-з Свердлова) | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0057768
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 732 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0057775
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 733 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0057779
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 734 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0057784
д.Ляпуновка | Добровский | Добровский РЭС | ТП 735 (Путятино) | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0057788
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 736 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0057792
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 738 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0058738
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №739 Доброе-2 | ТП 10 кВ | 250 | 175 | TP010-0058766
д.Кувязево | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №740 Кувязево | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0058772
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №742 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0058780
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №745 Кувязево | ТП 10 кВ | 250 | 70 | TP010-0058821
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №746 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0058845
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №747 Лебяжье | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0058853
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №748 Лебяжье | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0058859
с.М.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №751 М.Хомутец | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0058867
с.М.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №752 М.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0058873
с.Филатовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №754 Филатовка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0058879
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 755 Колоды | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0058889
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 756 (Луговая) | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0058897
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 757 (Соцкульбыт) | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0058901
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №758 Интернат | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0058909
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 759 (Луговая) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0058917
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 760 (Луговая) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0058926
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 761 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059461
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 762 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059466
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 763 (РТП) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059472
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 764 (Крутое) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0059479
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 765 (Путятино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0059484
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №766 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0059495
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 767 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059532
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 768 (Путятино) | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0059544
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 769 (Путятино) | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0059599
д.Леденевка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №772 Леденевка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0059611
д.Верещагино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №773 Леденевка | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0059621
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №774 Мастерские | ТП 10 кВ | 630 | 600 | TP010-0059630
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №775 ДК | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0059642
с.М.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №776 М.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0059646
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №778 Ком-с к-за Родина | ТП 10 кВ | 400 | 50 | TP010-0059720
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 780 (Спецкомплекс) | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0059753
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 782 (Гудово) | ТП 10 кВ | 40 | 25 | TP010-0059761
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | ТП 783 (Гудово) | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0059774
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 785 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0059783
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №786 Лесхоз | ТП 10 кВ | 250 | 5 | TP010-0059791
Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №788 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0059798
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №791 ДК | ТП 10 кВ | 160 | 100 | TP010-0059811
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 792 (РТП) | ТП 10 кВ | 63 | 3 | TP010-0059817
с.Липовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №793 Свинарник | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059821
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №796 Больница | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0059825
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 797 (Путятино) | ТП 10 кВ | 250 | 105 | TP010-0059834
с.Делеховое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №798 Большевик-2 | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059839
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | МТП-10кВ №800 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059844
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №801 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0059849
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №802 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059856
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №805 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0059875
д.Николаевка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №809 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0059906
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №825 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0060084
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №817 Горицы | ТП 10 кВ | 250 | 45 | TP010-0060104
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №819 Горицы | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0060110
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10кВ №826 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060125
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №827 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060145
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №828 Горицы | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0060152
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №829 Горицы | ТП 10 кВ | 60 | 0 | TP010-0060167
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №830 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0060177
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №832 Горицы | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0060192
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №833 Горицы | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0060212
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №834 Звездный | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0060227
д.Николаевка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №835 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060353
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №836 Панино | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0060454
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 837 (Соцкультбыт) | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0060462
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №839 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0060485
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 840 (Соцкультбыт) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060496
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 842 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060503
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №845 Насосная 2 падьема | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0060507
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 846 (к-з Калинина) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060514
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №850 Интернат | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0060774
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №851 ДК | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0060777
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №852 Свинарник | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0060778
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №854 Интернат | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0060781
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №859 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 160 | 5 | TP010-0060782
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №863 Горицы | ТП 10 кВ | 250 | 105 | TP010-0060785
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №864 Горицы | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0060787
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №865 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060788
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №866 Кувязево | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0060792
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №867 Интернат | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0060793
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10/0.4кв N868 Кривецкое лесничество | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0060796
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | МТП-10кВ №869 Горицы | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0060806
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №870 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 250 | 85 | TP010-0060810
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 052 (МТФ 22 партсъезда) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0099175
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 333 ВЛ-10кВ База мастер.уч-ка | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0099779
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 235 (Крутое) | ТП 10 кВ | 40 | 35 | TP010-0117775
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 081 (Крутое) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0117777
с.Крутое | Добровский | Добровский РЭС | ТП 082 (Крутое) | ТП 10 кВ | 40 | 35 | TP010-0117781
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 553 (Школа) (СТП) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0117818
с.Порой | Добровский | Добровский РЭС | ТП 83 (Порой-2) (СТП) | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0117819
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 36 ВЛ-10кВ Заводская | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0117820
п.Победа | Добровский | Добровский РЭС | ТП 078 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0117826
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ГКТП 10кВ №3Л Комсети ул.50 лет Октября | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0118497
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 15Л Комсети ул.Советская | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0118503
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №19Л Чудово пер.Ленина | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0118505
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ГКТП 10кВ № 1Л Комсети ул.Комсомольская | ТП 10 кВ | 200 | 0 | TP010-0118625
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ГКТП 10кВ № 2Л Комсети ул. 9 Мая | ТП 10 кВ | 400 | 0 | TP010-0118628
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 4Л Комсети ул. Пушкина | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0118631
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ГКТП 10кВ №5Л Заводская ул.Ленина АЗС | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0118632
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №6Л Комсети ул.Ленина | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0118634
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №7Л Чудово пер.Ленина | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0118658
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №8Л Комсети ул.Интернационал. | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0118660
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №9Л Комсети ул.Ленина керам.цх | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0118667
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №10Л Комсети ул. 9 Мая | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0118672
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №11Л Комсети ул. Горького | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0118677
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №12Л Чудово ул. Горького | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0118682
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №13Л УП-связь ул. Ленина | ТП 10 кВ | 400 | 350 | TP010-0118684
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №14Л Комсети ул. Ленина | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0118688
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №16Л Спартак ул. Н-Советская | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0118689
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ГКТП 10кВ №17Л Чудово ул. Ленина | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0118691
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №18Л Чудово пер.Ленина | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0118693
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №22Л Выборная ул.Полярная | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0118700
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №23Л Выборная ул.Крупской | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0118702
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №24Л выборная ул.Крупской | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0118704
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №26Л Зерноток ул.Луговая | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0118708
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №27Л Зерноток с.Доброе | ТП 10 кВ | 100+400 | 300 | TP010-0118710
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №28Л Водозабор ул.Колхозная | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0118712
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №31Л Водозабор ул.Колхозная | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0118718
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ГКТП 10 кВ №32Л Чудово ул.Молодежная | ТП 10 кВ | 250 | 125 | TP010-0118720
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №33Л Комсети ул. 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 180+400 | 500 | TP010-0118722
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №34Л Агрохимия ул.Колхозная | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0118739
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №36Л Агрохимия ул.Луговая | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0118741
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №37Л УП-Связь тех.здание УП | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0118743
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №38Л Чудово меб.цех | ТП 10 кВ | 400 | 160 | TP010-0118745
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №41Л Чудово ул.Пушкина | ТП 10 кВ | 2×400 | 510 | TP010-0118747
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 10кВ №42Л УП-Связь ул.Ленина 2 эт. | ТП 10 кВ | 160+400 | 260 | TP010-0118749
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №43Л Замарт.водозабор АБЗ | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0118751
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП10кВ №44Л Комплекс-2 | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0118752
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №45Л Комсети РЭС | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0118755
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ГКТП10кВ №46Л Комсети ул.Первомайская | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0118756
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №47Л Выборная | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0118758
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №48Л Чудово Ветстанция | ТП 10 кВ | 250 | 75 | TP010-0118760
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №49Л Водозабор ул.Калинина | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0118762
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №50Л Лесхоз ул.Самарчик | ТП 10 кВ | 250 | 70 | TP010-0118764
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 213 Насосная 1-го подъема | ТП 10 кВ | 160 | 65 | TP010-0118912
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 790 Лесхоз | ТП 10 кВ | 250 | 115 | TP010-0118917
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 151 Чудово | ТП 10 кВ | 250 | 225 | TP010-0118921
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | ТП 238 (Гудово) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0119400
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 069 (Новый Поселок) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0119406
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 212 (Ратчино) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0119408
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | ТП 737 (Путятино) | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0119410
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 51Л (ул.Садовая ВЛ Трубетчино) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0119424
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 52Л (Трубетчино ул.Советская) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0119426
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 53Л (Трубетчино пер.Советский) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0119428
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 55Л (Березняки интерн. водок.) | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0119430
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 56Л (Березняки зав. Гермес) | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0119432
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 58Л (Березняки психинтер.) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0119436
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 59Л (Березняки ул.Заводская) | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0119438
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 54Л (Березняки интернат 2 эт) | ТП 10 кВ | 2×400 | 400 | TP010-0119454
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №677 ВЛ-10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0119544
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №619 ВЛ-10кВ Доброе-2 | ТП 10 кВ | 160 | 75 | TP010-0119575
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №642 ВЛ-10кВ Доброе-2 | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0119577
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 35Л ВЛ-10кВ Заводская | ТП 10 кВ | 250 | 95 | TP010-0119578
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 508 Бригада-2 | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0120171
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 70 2х630 ВЛ-10кВ Комплекс-2 | ТП 10 кВ | 2×630 | 1100 | TP010-0120703
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | CТП-10 кВ №31 Лесхоз | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0122920
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 502 ВЛ-10кВ Бригада 1 | ТП 10 кВ | 250 | 60 | TP010-0123130
п.Двойня | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №609 Лесхоз п.Двойня | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0123349
п.Заводской | Добровский | Добровский РЭС | СТП10кВ №610 Лесхоз п.Заводской | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0123351
п.Малоозерский | Добровский | Добровский РЭС | КТП10кВ №611 Лесхоз п.Малоозерский | ТП 10 кВ | 250 | 165 | TP010-0123353
п.Кривец.лесничество | Добровский | Добровский РЭС | КТП10кВ №612 ВЛ-10кВ Кривец.Лесничество | ТП 10 кВ | 160 | 45 | TP010-0123355
с.Путятино | Добровский | Добровский РЭС | ТП 217 (к-з Свердлова) | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0123402
Трастоватский кордон | Добровский | Добровский РЭС | КТП10кВ №231Кривец.Леснич-во б/оЭнергия | ТП 10 кВ | 400 | 360 | TP010-0123409
с.Панино | Добровский | Добровский РЭС | КТП10кВ №664 Насос. 2 подъема | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0123544
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | ТП 708 (Гудово арт.скважина) | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0123570
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №815 Ж.Пески сады Строитель-4 | ТП 10 кВ | 400 | 50 | TP010-0123627
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №831 Ж.Пески Строитель-4 | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0123675
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ №855 Ж.Пески сады Строитель-4 | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0123681
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | ЗТП-10кВ № 822 ВЛ-10кВ Сокол-Горицы | ТП 10 кВ | 1200 | 700 | TP010-0124053
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 900 ВЛ-10кВ Чудово с.Доброе | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0125002
с.Филатовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №420 ВЛ-10кВ Филатовка | ТП 10 кВ | 160 | 80 | TP010-0125337
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | СТП-10 кВ №582 Бригада-2 | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0125640
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ №579 Бригада-2 | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0125646
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | ТП 781 (Гудово) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0125718
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | ТП 787 (Гудово) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0125728
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 232 ВЛ-10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0127617
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 39Л ВЛ-10кВ Комсети | ТП 10 кВ | 2×400 | 400 | TP010-0127675
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 150 ВЛ-10кВ Выборная | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0127677
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | CТП-10 кВ № 71 ВЛ-10кВ Чудово | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0128520
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 72 ВЛ-10кВ Трубетчино | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0128666
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 73 ВЛ-10кВ Лесхоз | ТП 10 кВ | 40 | 35 | TP010-0128669
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ №80 ВЛ-10кВ Доброе-1 | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0128949
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ №75 ВЛ-10кВ Комплекс-2 | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0129004
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 872 ВЛ-10кВ Доброе-2 | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0129194
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ №126 ВЛ-10кВ Доброе-2 | ТП 10 кВ | 160 | 105 | TP010-0129441
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | СТП-10 кВ № 89 ВЛ-10кВ Бригада-1 | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0129691
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ №131 ВЛ-10кВ Доброе-2 | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0129692
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП-10 кВ №133 ВЛ-10кВ Ж.Пески | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0130151
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ №94 ВЛ-10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0130254
с.Филатовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 91 ВЛ-10кВ Филатовка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0130256
д.Николаевка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 154 ВЛ-10кВ Горицы | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0130425
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 100 ВЛ-10 кВ Ж. Пески | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0130721
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 157 ВЛ-10кВ ЛТЗ | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0130761
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 234 (Агрохимия) | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0130784
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ 137 ВЛ-10кВ Лесхоз | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0130912
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ 139 ВЛ-10кВ Лесхоз | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0130914
кордон Трастоватский | Добровский | Добровский РЭС | СТП № 159 (Кривецкое Лесничество) | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0130967
пос.Кривец.лесничество | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ №95 Кривецкое лесничество | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0131592
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ №140 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0131796
с.Филатовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 160 Филатовка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0131830
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 198 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0131847
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 250 Лесхоз | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0131850
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | СТП-10 кВ №135 Трубетчино | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0131883
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ № 136 Трубетчино | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0131885
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ № 197 Трубетчино | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0131886
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ №196 Комсети | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0132016
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ № 155 с-з Добровкий | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0132090
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ №240 Трубетчино | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0132118
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 74 ВЛ № 03 ПС Трубетчино | ТП 10 кВ | 2×400 | 600 | TP010-0132191
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | СТП 241 ВЛ № 03 ПС Трубетчино | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0132201
п.Лесхоз | Добровский | Добровский РЭС | СТП 608 Лесхоз | ТП 10 кВ | 400 | 135 | TP010-0132203
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | МТП 807 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0132204
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 098 Водозабор | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0132205
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 096 Выборная | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0132207
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП 097 Водозабор | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0132208
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП №165 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0132289
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | СТП № 162 Преображеновка | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0132351
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | СТП №87 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0132759
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | СТП №92 Гудово | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0132776
с.Махоново | Добровский | Добровский РЭС | СТП № 093 (Махоново) | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0132790
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ № 239 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0132792
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | МТП № 199 Горицы | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0132794
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП № 156 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 160 | 115 | TP010-0132796
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП № 134 Лесхоз | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0132798
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ № 161 (Доброе-2) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0132889
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 153 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0132943
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ № 180 ВЛ 10кВ Выборная | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0133240
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 901 (Горицы) | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0133372
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 147 (УП Связь) | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0133382
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ № 175 (Чудово) | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0133455
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | ТП-10 кВ № 717 (Кувязево) | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0133457
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 171 (Ж.Пески) | ТП 10 кВ | 400 | 400 | TP010-0133523
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 172 (Ж.Пески) | ТП 10 кВ | 400 | 400 | TP010-0133525
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 168 (Ж.Пески) | ТП 10 кВ | 400 | 400 | TP010-0133527
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 169 (Ж.Пески) | ТП 10 кВ | 400 | 380 | TP010-0133529
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 170 (Ж.Пески) | ТП 10 кВ | 400 | 400 | TP010-0133531
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 167 (Ж.Пески) | ТП 10 кВ | 400 | 400 | TP010-0133533
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 142 ( ЛТЗ) | ТП 10 кВ | 250 | 166 | TP010-0133537
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 163 (Преображеновка) | ТП 10 кВ | 160 | 5 | TP010-0133541
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 164 (Преображеновка) | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0133543
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 141 (ЛТЗ) | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0133545
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 090 Горицы | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0133769
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 152 Преображен | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0133899
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 166 Горицы | ТП 10 кВ | 400 | 330 | TP010-0133903
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 106 Бригада-1 | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0133907
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 337 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0134068
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 185 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0134070
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ № 099 Доброе-2 | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0134271
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ № 173 Преображеновка | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0134429
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 880 Кувязево | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0134465
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 881 Интернат | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0134520
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 179 Можайка | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0134545
с.Трубетчино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 585 Можайка | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0134572
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 806 Горицы | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0134576
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 804 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0134577
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 803 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0134578
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 824 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0134580
д.Николаевка | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ № 744 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0134627
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 158 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 25 | TP010-0134634
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 181 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0134640
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ № 176 Больница | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0134641
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 132 Больница | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0134644
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10кВ № 338 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 400 | 355 | TP010-0134712
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 183 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0134872
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 841 Горицы | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0134874
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 178 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0134876
с.Волчье | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 177 Путятино | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0134878
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | СТП 10кВ № 195 ВЛ 10кВ Доброе-2 | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0134880
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 146 Кривец | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0134881
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 174 Орошение | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0134983
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 243 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0134986
с.Ратчино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 194 Ратчино | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0135405
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 245 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0135406
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 252 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 400 | 365 | TP010-0135407
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 248 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0135409
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 838 Соцкультбыт | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0135410
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 184 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0135561
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | CТП-10 кВ № 188 Больница | ТП 10 кВ | 160 | 95 | TP010-0135611
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП № 244 Ж.пески | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0135733
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 190 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0135741
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 247 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 400 | 205 | TP010-0135747
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 246 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 250 | 170 | TP010-0135749
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 249 Ж.Пески | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0135751
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 182 Горицы | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0135754
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | CТП-10 кВ № 086 Сельсовет | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0135847
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 149 Гудово | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0135848
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | CТП-10 кВ № 088 Сельсовет | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0135849
с.Гудово | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 784 Гудово | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0135851
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 189 Агрохимия | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0135893
с.Каликино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 874 Каликино-1 | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0135894
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 186 Спартак | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0135918
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 191 Лебяжье | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0135928
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 641 Больница | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0136036
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 721 Больница | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0136053
с.Новоселье | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 253 Новоселье | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0136109
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 224 Кривецкое лесничество | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0136224
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 226 Лесхоз | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0136368
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | CТП-10 кВ № 216 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0136535
с.Кореневщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП №617 Кореневщино | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0136619
с.Кривец | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10кВ №227 ВЛ 10кВ Преображеновка | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0136742
с.Никольское | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ №557 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 160 | 65 | TP010-0137136
с.Никольское | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ №187 (Хомяки) | ТП 10 кВ | 160 | 65 | TP010-0137138
с.Замартынье | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 192 с.Замартынье | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0137626
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП 10 кВ № 193 с.Борисовка | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0137630
с.Капитанщино | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ №421 Горицы | ТП 10 кВ | 60 | 55 | TP010-0137757
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 400 с.Доброе | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0137837
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 424 Чудово | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0137940
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 236 Сельсовет | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0138038
с.Преображеновка | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 771 Преображеновка | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0138064
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП-10 кВ № 254 Больница | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0138077
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 266 Больница | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0138079
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 422 (ЛТЗ) | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0138187
с.Борисовка | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 701 Больница | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0138193
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 423 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0138204
с.Богородицкое | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 858 Доброе-2 | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0138205
с.Никольское | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 255 Хомяки | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0138224
с.Никольское | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 522 Хомяки | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0138226
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | СТП -10 кВ № 425 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0138230
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 262 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0138243
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 263 Б.Хомутец | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0138245
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 264 Лебяжье | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0138307
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 148 Чудово | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0138333
с.Горицы | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ №426 ВЛ-10 кВ ЛТЗ | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0138429
с.Лебяжье | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 260 Лебяжье | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0138736
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 256 Чудово | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0138757
с.Доброе | Добровский | Добровский РЭС | КТП-10 кВ № 848 Комплекс-2 | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0138946
с.Б.Хомутец | Добровский | Добровский РЭС | СТП - 10 кВ № 749 ЛТЗ | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0138947
д.Гудаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-013 д.Гудаловка | ТП 10 кВ | 63 | 34,5 | TP010-0079543
д.Гудаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-038 д.Гудаловка | ТП 10 кВ | 160 | 127 | TP010-0079555
д.Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-062 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0079558
д.Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-064 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 160 | 136 | TP010-0079564
д.Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-063 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 250 | 228 | TP010-0079568
д.Молодовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-059 д.Молодовка | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0079576
д.Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-003 д.Новинка | ТП 10 кВ | 250 | 213 | TP010-0079579
д.Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-004 д.Новинка | ТП 10 кВ | 63 | 34 | TP010-0079584
с.М-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-005 с.М-Колодезь | ТП 10 кВ | 250 | 211 | TP010-0079589
с.М-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-019 с.М-Колодезь | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0079592
с.М-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-008 с.М-Колодезь | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0079593
с.М-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-007 с.М-Колодезь | ТП 10 кВ | 250 | 214 | TP010-0079596
с.М-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-009 с.М-Колодезь | ТП 10 кВ | 160 | 133 | TP010-0079599
с.М-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-298 с.М-Колодезь | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0079602
с.М-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-018 с.М-Колодезь | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0079606
д.Савинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-060 д.Савинка | ТП 10 кВ | 63 | 28 | TP010-0079639
д.Савинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-006 д.Савинка | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0079646
д.Лебедевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-011 д.Лебедевка | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0079673
д.Лебедевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-010 д.Лебедевка | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0079677
д.Изубревка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-012 д.Изубриевка | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0079682
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-082 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0079687
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-251 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0079693
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-085 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 250 | 10 | TP010-0079695
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-309 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0079698
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-086 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 400 | 55 | TP010-0079710
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-088 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 160 | 99 | TP010-0079715
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-090 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 160 | 136 | TP010-0079718
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 60/Д-089 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0079720
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-093 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 40 | 25 | TP010-0079726
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-087 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 160 | 59 | TP010-0079730
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-334 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 40 | 22 | TP010-0079733
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-084 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 100 | 11 | TP010-0079745
д.Гущин Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 108 Гущин Колодезь | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0079755
д.Гущин Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-081 д.Гущин Колодезь | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0079761
д.Шкинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-250 д.Шкинка | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0079767
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-034 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0079770
ул.1-Юбилейная | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-339 ул.1-Юбилейная | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0079775
ул.2-Юбилейная | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-068 ул.2-Юбилейная | ТП 10 кВ | 160 | 111 | TP010-0079779
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-338 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 160 | 95 | TP010-0079788
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-066 Ильинка | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0079792
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-287 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 160 | 105 | TP010-0079798
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-312 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0079803
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-340 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0079870
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-341 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0079879
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-194 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0079884
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-193 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0079890
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-192 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 201 | TP010-0079897
д.Томакино | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-199 д.Томакино | ТП 10 кВ | 160 | 102 | TP010-0079928
д.Красное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-202 д. Красное | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0079935
д.Красное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-201 д.Красное | ТП 10 кВ | 250 | 216 | TP010-0079940
д.Красное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-200 д. Красное | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0079944
д.Надеждино | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-204 д.Надеждено | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0079951
с.Б-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-210 с.Б-Колодезь | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0079957
с.Б-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-209 с.Б-Колодезь | ТП 10 кВ | 63 | 28 | TP010-0079963
с.Б-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-213 с.Б-Колодезь | ТП 10 кВ | 250 | 221 | TP010-0079970
с.Б-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-212 с.Б-Колодезь | ТП 10 кВ | 40 | 22 | TP010-0079981
с.Б-Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-211 с.Б-Колодезь | ТП 10 кВ | 160 | 99 | TP010-0079986
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-218 д.Елизаветовка | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0079992
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-221 д.Елизаветовка | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0080000
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-217 д.Елизаветовка | ТП 10 кВ | 160 | 133 | TP010-0080002
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-272 д.Елизаветовка | ТП 10 кВ | 400 | 365 | TP010-0080009
д.Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-219 д.Елизаветовка | ТП 10 кВ | 63 | 35 | TP010-0080012
д.Русановка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-216 д.Русановка | ТП 10 кВ | 40 | 19 | TP010-0080015
д.Жемчуги | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-214 д.Жемчуги | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0080070
д.Красный Луч | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-220 д.Красный Луч | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0080073
База РЭС | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-249 База РЭС | ТП 10 кВ | 400 | 355 | TP010-0080076
д.Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-279 д.Харламовка | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0080081
д.Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-001 д.Харламовка | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0080085
д.Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-278 д.Харламовка | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0080090
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-076 с.Братовщина | ТП 10 кВ | 250 | 203 | TP010-0080107
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-075 с.Братовщина | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0080112
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-074 с.Братовщина | ТП 10 кВ | 100 | 58 | TP010-0080121
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-275 с.Братовщина | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0080123
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-274 с.Братовщина | ТП 10 кВ | 63 | 27 | TP010-0080132
д.Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-078 д.Каменка | ТП 10 кВ | 100 | 46 | TP010-0080135
д.Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-276 д.Каменка | ТП 10 кВ | 100 | 72 | TP010-0080140
д.Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-077 д.Каменка | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0080150
д.Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-277 д.Каменка | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0080153
д.Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-105 Красотыновка | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0080158
д.Ольшанка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-351 д.Ольшанка | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0080173
д.Ольшанка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-352 д.Ольшанка | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0080178
д.Щербачевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-353 д.Щербачевка | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0080185
д.Щербачевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-354 д.Щербачевка | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0080203
д.Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-094 д.Красотыновка | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0080225
д.Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-096 д.Красотыновка | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0080229
д.Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-103 д.Красотыновка | ТП 10 кВ | 400 | 330 | TP010-0080237
д.Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-102 д.Красотыновка | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0080244
д.Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-289 д.Красотыновка | ТП 10 кВ | 250 | 206 | TP010-0080252
д.Б-Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-106 д.Б-Плоты | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0080257
д.Б-Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-358 д.Б-Плоты | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0080301
д.Б-Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-107 д.Б-Плоты | ТП 10 кВ | 160 | 144 | TP010-0080306
д.Б-Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-356 д.Б-Плоты | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0080312
с.Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-097 с.Каменка | ТП 10 кВ | 40 | 21 | TP010-0080316
д.Раскидаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-099 д.Раскидаловка | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0080332
д.Николаевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-101 д.Николаевка | ТП 10 кВ | 63 | 49 | TP010-0080341
д.Николаевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-100 д.Николаевка | ТП 10 кВ | 40 | 27 | TP010-0080345
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-319 с.Веселое | ТП 10 кВ | 250 | 188 | TP010-0080350
д.Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-104 д.Красотыновка | ТП 10 кВ | 160 | 101 | TP010-0080518
д.Белый Конь | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-098 д.Белый Конь | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0080525
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-109 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 100 | 72 | TP010-0081526
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-112 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 100 | 58 | TP010-0081529
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 160/Д-115 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 87 | TP010-0081531
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 100/Д-116 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0081534
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-130 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 250 | 203 | TP010-0081539
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-135 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0081541
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-132 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0081544
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-131 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 95 | TP010-0081562
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 160/Д-129 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 83 | TP010-0081568
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-128 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0081569
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 160/Д-127 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 43 | TP010-0081572
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 160/Д-113 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 88 | TP010-0081583
х.Новопетровский | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-122 х.Новопетровский | ТП 10 кВ | 40 | 26 | TP010-0081595
д.Грибоедово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-119 д.Грибоедово | ТП 10 кВ | 160 | 113 | TP010-0081608
д.Первопетровка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-120 д.Первопетровка | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0081611
д.Орановка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-117 д.Орановка | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0081615
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 160/Д-114 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 76 | TP010-0081619
д.Красное Утро | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 60/Д-137 д.Красное Утро | ТП 10 кВ | 60 | 29 | TP010-0081622
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-140 с.Свишни | ТП 10 кВ | 250 | 164 | TP010-0081626
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-138 с.Свишни | ТП 10 кВ | 160 | 92 | TP010-0081631
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-265 с.Свишни | ТП 10 кВ | 63 | 18 | TP010-0081635
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-139 с.Свишни | ТП 10 кВ | 250 | 174 | TP010-0081639
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-155 с.Свишни | ТП 10 кВ | 400 | 373 | TP010-0081642
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-156 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0081647
д.Агарково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-152 д.Агарково | ТП 10 кВ | 250 | 188 | TP010-0081651
д.Нестерово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-255 д.Нестерово | ТП 10 кВ | 100 | 55 | TP010-0081657
д.Нестерово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-163 д.Нестерово | ТП 10 кВ | 100 | 43 | TP010-0081660
д.Липовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-162 д.Липовка | ТП 10 кВ | 40 | 29 | TP010-0081662
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-302 с.Стрелец | ТП 10 кВ | 100 | 52 | TP010-0081676
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 304 Стрелец | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0081680
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 167 Стрелец | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0081682
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-264 с.Стрелец | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0081685
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 168 Стрелец | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0081690
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-169 с.Стрелец | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0081693
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 305 Стрелец | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0081697
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-171 с.Стрелец | ТП 10 кВ | 160 | 129 | TP010-0081701
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-300 с.Стрелец | ТП 10 кВ | 250 | 201 | TP010-0081704
с.Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-170 с.Стрелец | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0081705
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-266 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0083694
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-146 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 250 | 197 | TP010-0083704
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-144 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 63 | 32 | TP010-0083708
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-147 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0083712
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-145 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0083718
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-118 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0083721
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-148 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0083724
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-267 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0083735
с.Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-336 с.Грызлово | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0083738
д.Хитрово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-142 д.Хитрово | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0083743
д.Хитрово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-143 д.Хитрово | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0083746
д.Котово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-189 д.Котово | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0083750
д.Котово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-141 д.Котово | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0083753
д.Рог | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-151 д.рог | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0083758
д.Рог | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-299 д.Рог | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0083762
д.Ермолово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-328 д.Ермолово | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0083766
д.Ермолово | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-161 д.Ермолово | ТП 10 кВ | 250 | 179 | TP010-0083768
д.Маховщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-157 д.Маховищина | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0083772
д.Выголка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-158 д.Выголко | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0083774
д.Набережная | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-160 д.Набережная | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0083777
д.Набережная | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-159 д.Набережная | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0083780
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-174 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0083815
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-337 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0083818
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-175 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 250 | 196 | TP010-0083821
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-176 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0083827
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-172 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0083828
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-343 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0083830
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-173 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0083835
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-327 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0083837
д.Р.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-246 д.Р.Казинка | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0083858
д.Р.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-239 д.Р.Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0083861
д.Р.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-247 д.Р.Казинка | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0083863
д.В.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-240 д.В.Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 189 | TP010-0083866
д.В.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-241 д.В.Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0083870
д.В.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 30/Д-238 д.В.Казинка | ТП 10 кВ | 30 | 12 | TP010-0083874
д.В.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-242 д.В.Казинка | ТП 10 кВ | 250 | 182 | TP010-0083878
д.В.Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-323 д.В.Казинка | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0083882
д.Лутовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-248 д.Лутовка | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0083886
д.Лобовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-245 д.Лобовка | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0083889
д.Знаменка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-244 д.Знаменка | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0083890
д.Поздняково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-182 д.Поздняково | ТП 10 кВ | 63 | 32 | TP010-0083902
д.Поздняково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-183 д.Поздняково | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0083906
д.Анненка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-014 д.Аннека | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0088955
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-273 с.Жерновное | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0088979
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-023 с.Жерновное | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0088986
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-027 с.Жерновное | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0088989
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-026 с.Жерновное | ТП 10 кВ | 250 | 183 | TP010-0088993
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-028 с.Жерновное | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0088998
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-024 с.Жерновное | ТП 10 кВ | 400 | 250 | TP010-0089001
д.Исаевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 60/Д-033 д.Исаевка | ТП 10 кВ | 60 | 40 | TP010-0089007
д.Вороновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-032 д.Вороновка | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0089009
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-268 д.Карташовка | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0089015
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-342 д.Карташовка | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0089020
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-252 д.Карташовка | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0089024
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-270 д.Карташовка | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0089028
д.Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-285 д.Карташовка | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0089031
д.Тепленькая | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-036 д.Тепленькая | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0089033
д.Тепленькая | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-037 д.Тепленькая | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0089040
д.Озерки | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-271 д.Озерки | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0089044
д.Царевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-020 д.Царевка | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0089049
д.Полевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 60/Д-022 д.Полевка | ТП 10 кВ | 60 | 30 | TP010-0089053
д.Полевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-021 д.Полевка | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0089059
д.Гриневка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-029 д.Гриневка | ТП 10 кВ | 160 | 129 | TP010-0089063
д.Гриневка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-030 д.Гриневка | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0089066
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-258 с.Долгуша | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0089071
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-260 с.Долгуша | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0089074
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-259 с.Долгуша | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0089077
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 60/Д-261 с.Долгуша | ТП 10 кВ | 60 | 30 | TP010-0089080
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-236 с.Долгуша | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0089082
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-233 с.Долгуша | ТП 10 кВ | 63 | 32 | TP010-0089093
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-208 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 250 | 190 | TP010-0089677
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-290 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0089683
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-229 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0089688
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-228 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0089692
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-227 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0089694
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-330 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0089697
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-294 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0089699
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-331 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0089701
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-222 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0089703
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-263 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 40 | 32 | TP010-0089706
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-333 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0089708
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-226 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 400 | 228 | TP010-0089710
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-225 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 40 | 29 | TP010-0089725
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-332 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0089728
с.В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-329 с.В-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0089731
с.Н.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-350 с.Н-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0089767
с.Н.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-306 с.Н-Ломовец | ТП 10 кВ | 63 | 35 | TP010-0089772
с.Н.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-303 с.Н-Ломовец | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0089774
с.Н.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-230 с.Н-Ломовец | ТП 10 кВ | 250 | 203 | TP010-0089776
с.Н.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-231 с.Н-Ломовец | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0089777
с.Н.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-307 с.Н-Ломовец | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0089778
д.Зыбинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-049 д.Зыбинка | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0089812
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-047 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 250 | 199 | TP010-0089813
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-347 с.Б.Боевка | ТП 10 кВ | 250 | 202 | TP010-0089816
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-045 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0089818
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-046 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 250 | 180 | TP010-0089820
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-048 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0089822
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-044 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0089828
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-295 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0089835
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-043 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0089838
д.Марьино | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-042 д.Марьино | ТП 10 кВ | 160 | 129 | TP010-0089839
д.Сидоровка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-041 д.Сидоровка | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0089842
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-297 с.Б.Боевка | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0089843
д.Михайловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-040 д.Михайловка | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0089872
д.Сухаревка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 60/Д-039 д.Сухаревка | ТП 10 кВ | 60 | 38 | TP010-0089876
д.Грушевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-056 д.Грушевка | ТП 10 кВ | 160 | 127 | TP010-0089890
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-070 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0089892
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-281 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0089897
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-053 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0089901
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-111 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 160 | 69 | TP010-0089905
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-051 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0089907
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-055 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 160 | 129 | TP010-0089910
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-054 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 250 | 202 | TP010-0089912
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-121 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0089914
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-283 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0089919
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-052 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0089921
с.Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-071 с.Слепуха | ТП 10 кВ | 100 | 72 | TP010-0089925
д.Брусенцево | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-050 д.Брусенцево | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0089929
д.Пашинино | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-123 д.Пашинино | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0089933
д.Колединовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-124 д.Колединовка | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0089938
д.Кочетовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-125 д.Кочетовка | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0089940
д.Беклемищево | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-083 д.Беклемищево | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0089941
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ЗТП 10кВ 160+250/№13 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 160+250 | 41 | TP010-0111594
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 2х400/№21 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 2х400 | 101 | TP010-0111610
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ЗТП 10кВ 250/№1 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 185 | TP010-0111759
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№2 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0111773
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 315/№4 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 315 | 101 | TP010-0111778
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/№5 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 400 | 240 | TP010-0111779
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№6 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 186 | TP010-0111780
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№7 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 180 | TP010-0111784
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№9 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0111787
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ЗТП 10кВ 2х160/№10 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 2х160 | 12 | TP010-0111789
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/№11 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0111790
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№16 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 181 | TP010-0111794
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№17 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 191 | TP010-0111796
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№18 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 196 | TP010-0111798
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№19 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 183 | TP010-0111800
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№20 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 192 | TP010-0111801
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 100/Д-134 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0112113
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 160/Д-136 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0112114
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-191 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 181 | TP010-0112117
д.Сновская | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-234 д.Сновская | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0112118
с.Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-257 с.Вязовое | ТП 10 кВ | 63 | 34 | TP010-0112119
п.Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-288 п.Тимирязевский | ТП 10 кВ | 250 | 201 | TP010-0112123
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-291 с.Веселое | ТП 10 кВ | 250 | 196 | TP010-0112124
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-310 с.Братовщина | ТП 10 кВ | 250 | 193 | TP010-0112126
с.Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-322 с.Братовщина | ТП 10 кВ | 400 | 303 | TP010-0112127
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-324 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 250 | 207 | TP010-0112128
с.Б-Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-326 с.Б-Боевка | ТП 10 кВ | 250 | 185 | TP010-0112129
с.Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-320 с.Жерновное | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0112130
с.Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-153 с.Свишни | ТП 10 кВ | 250 | 61 | TP010-0113336
д.Елизоветовка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-318 д.Елизоветовка | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0113350
д.Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-065 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0113356
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-166 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0113358
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/Д-292 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0113373
д.Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-293 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0113374
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№14 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 22 | TP010-0113380
п.Тимирязева | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ЗТП 10кВ 2х400/Д-067 п.Тимирязева | ТП 10 кВ | 400 | 322 | TP010-0113396
д.Гудаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-031 Гудаловка | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0114344
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 40/Д-224 с.Стегаловка | ТП 10 кВ | 40 | 29 | TP010-0114817
Н.Посёлок | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-344 Н.Посёлок | ТП 10 кВ | 400 | 283 | TP010-0118291
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 160/Д-345 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 160 | 110 | TP010-0118312
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 100/Д-360 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0120008
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 40/Д-363 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 40 | 33 | TP010-0120022
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 100/Д-361 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0120028
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 63/Д-362 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 63 | 34 | TP010-0120032
д.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-178 д.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0120034
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 63/Д-364 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0120036
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-280 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0120038
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 25/Д-365 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0120047
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-025 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 160 | 110 | TP010-0120102
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 40/Д-243 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0120137
Б.Боёвка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-315 Б.Боёвка | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0122280
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ЗТП 10кВ 2х250/№12 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 2х250 | 94 | TP010-0122295
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ЗТП 10кВ 2х160/№15 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 2х160 | 57 | TP010-0122304
с.С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 100/Д-346 с.С.Ольшанец | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0127463
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/Д-262 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 180 | TP010-0128932
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/№31 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0129406
с. Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 400/Д-203 с. Долгоруково | ТП 10 кВ | 400 | 220 | TP010-0130596
д. Агарково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/Д-152 д. Агарково | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0131110
д. Шкинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №035 63 кВА д. Шкинка | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0132430
д. Шкинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №073 160кВА д. Шкинка | ТП 10 кВ | 160 | 121 | TP010-0132432
п. Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №374 100кВА п. Тимирязевский | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0132434
п. Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №375 160кВа п. Тимирязевский | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0132436
с.Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 63/№369 с.Новотроицкое | ТП 10 кВ | 63 | 31 | TP010-0132437
д. Шкинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №079 160кВА д. Шкинка | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0132438
д. Шкинка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №072 160кВА д. Шкинка | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0132440
с.Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №370 160 кВА с.Новотроицкое | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0132441
п. Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №377 250кВА п. Тимирязевский | ТП 10 кВ | 250 | 181 | TP010-0132442
п. Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №376 250кВА п. Тимирязевский | ТП 10 кВ | 250 | 193 | TP010-0132444
с.Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №367 100кВА с.Новотроицкое | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0132445
с.Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ №368 63 кВА с.Новотроицкое | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0132447
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/№316 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0132449
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№321 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0132451
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №378 400кВА с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 400 | 243 | TP010-0132453
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№366 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0132455
с. Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | МТП 10кВ 100/Д-237 Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0132500
с. Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 2*400/Д-269 Жерновное | ТП 10 кВ | 2х400 | 155+165 | TP010-0132629
с.Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ Д-349 25 кВА с.Долгуша | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0133546
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№371 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 55 | TP010-0134125
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№372 с.Долгоруково | ТП 10 кВ | 250 | 46 | TP010-0134306
с. Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ Д-386 160 кВА Стегаловка | ТП 10 кВ | 160 | 113 | TP010-0134583
с.Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 100/Д-387 Стегаловка | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0134585
д. Суры | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 383 Суры | ТП 10 кВ | 63 | 47 | TP010-0134631
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ Д-384 100 кВА Веселое | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0134661
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ Д-385 100 кВА Веселое | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0134664
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ Д-395 16 кВА Веселое | ТП 10 кВ | 16 | 8 | TP010-0135089
с. Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ Д-396 160 кВА Веселое | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0135098
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №388 100кВА Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 12 | TP010-0135463
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-091 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0135697
с.Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 63/Д-092 с.Дубовец | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0135698
с.Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ №397 Долгоруково | ТП 10 кВ | 100 | 44 | TP010-0135912
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№393 Екатериновка | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0135915
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№392 Екатериновка | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0135917
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№391 Екатериновка | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0135919
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 100/№389 Екатериновка | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0135921
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 250/№390 Екатериновка | ТП 10 кВ | 250 | 213 | TP010-0135923
д. Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | КТП 10кВ 160/№394 Екатериновка | ТП 10 кВ | 160 | 102 | TP010-0135925
д. Красное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 40/№399 Красное | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0136576
д.Красное | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 100/№400 Красное | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0136579
с. Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | СТП 10кВ 25/№380 Долгоруково | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0136603
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 402 Веселое | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0138495
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 403 Веселое | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0138639
с.Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 404 Веселое | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0138641
с.Большая Боёвка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 407 Большая Боёвка | ТП 10 кВ | 160 | 95 | TP010-0138881
с.Большая Боёвка | Долгоруковский | Долгоруковский РЭС | ТП 408 Большая Боёвка | ТП 10 кВ | 160 | 86 | TP010-0138883
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-1 ул.Октябрьская-Костенко г.Елец | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 318.2 | TP006-0006838
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-2 ул.Мира-Лучковская г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0 | TP006-0006843
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-4 ул.Мира,142 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 0 | TP006-0007466
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-3 ул.Мира,131 г.Елец | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 0 | TP006-0007469
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-5 ул.Ярославская-Комсом, 108 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 0 | TP006-0007473
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-6 ул.Комсомольская,66 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 281,8 | TP006-0007480
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-7 г.Елец ул.Комсомольская | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 0 | TP006-0007484
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-8 ул.Семашко,11 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 550,6 | TP006-0007491
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-9 ул.Д.Бедного,7 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0 | TP006-0007499
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-10 ул.Свердлова г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 27,3 | TP006-0007514
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-11 ул.Рабочая,43 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 230,4 | TP006-0007521
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-12 ул.Я.Фабрициуса,27 г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 0 | TP006-0007523
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-13 ул. Рабочая, 75 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0 | TP006-0007538
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-14 ул.Кооперативная г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 0 | TP006-0007543
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-15 ул.Лермонтова-Октябрьская г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 254,8 | TP006-0007545
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-17 ул.Моздовская г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2,3 | TP006-0007560
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-16 ул.Ленина,62 г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 20,6 | TP006-0007561
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-18 ул.Коммунаров,7 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 145,2 | TP006-0007562
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-19 ул.Комсомольская-9 Декабря г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 0 | TP006-0007563
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-21 ул.9 Декабря,75 г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 2,3 | TP006-0007564
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-22 ул.Мира,75 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 12 | TP006-0007567
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-20 ул.Мира,151 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 42 | TP006-0007570
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-23 ул.Овражная,33 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 12 | TP006-0007573
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-24 ул.Ленина,89 г.Елец | ТП 10 кВ | 390,00 кВА | 97,2 | TP006-0007579
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-27с ул.Д.Бедного,26 г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 98,5 | TP006-0007582
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-25 ул.А.Гайтеровой,40 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 12,7 | TP006-0007586
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-26 ул.К.Маркса,3 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 78,8 | TP006-0007590
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-27н ул.Ленина,162 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 96,6 | TP006-0007600
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-28 ул.Ярославского,7 г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12,3 | TP006-0007602
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-29 ул.Ленина,99 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 1,4 | TP006-0007605
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-33 ул.Октябрьская, 17 г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 6,2 | TP006-0007612
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-31 ул.Вокзальная-Известковая г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 7,3 | TP006-0007620
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-32 ул.Коммунаров,62 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 204,6 | TP006-0007624
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-34 ул.Маяковского,15 г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 12,6 | TP006-0007633
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-35 ул.Л.Толстого,4 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2,5 | TP006-0007635
п.Капани | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-36 ул.Допризывников,1-а г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 20.8 | TP006-0007639
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-38 Капани Лесхоз | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 17,8 | TP006-0007672
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-41г.Елец ул. Новозаводская, 2 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13,3 | TP006-0007673
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-42 ул.Новозаводская,36 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 6,4 | TP006-0007674
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-40 Московское шоссе г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3,3 | TP006-0007676
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-43 ул.Пушкина,136 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1,6 | TP006-0007677
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-49 ул.Пушкарская,72 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 0 | TP006-0007678
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-37 ул.Коммунаров,139 г.Елец | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 81,9 | TP006-0007680
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-44 ул.Мира,94 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 112,2 | TP006-0007687
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-45 г.Елец ул. Маяковского | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 30,5 | TP006-0007688
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-46 ул.Советская,76 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 14,5 | TP006-0007691
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-50 пер.Кирпичный г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | -4,4 | TP006-0007694
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-47 ул.Свердлова г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 120,5 | TP006-0007712
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-48 ул.Советская,1 | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 60,2 | TP006-0007716
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-52 ул.Дякина,46 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | -8,9 | TP006-0007725
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-53 ул.Фрунзе,17 г.Елец | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 287,7 | TP006-0007733
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-54 ул.Героев,11 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | -1,6 | TP006-0007736
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-58 ул.Первомайская (АБЗ) г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 160,2 | TP006-0007738
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-55 ул.Центральная (санатор шк) г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0 | TP006-0007745
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-56 ул. Центральная, 4 г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 0 | TP006-0007748
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-57 ул.Костенко,7 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 87,7 | TP006-0007750
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-59 ул.Коммунаров,121 г.Елец | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 0 | TP006-0007769
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-60 ул.Коммунаров,40 г.Елец | ТП 10 кВ | 315,00 кВА | 10,2 | TP006-0007773
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-61 г.Елец ул.Аргамаченская 67 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 49,0 | TP006-0007775
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-62 ул.Мельничная,15 г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3,8 | TP006-0007779
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-63 ул.Я.Фабрициуса,4 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 6,6 | TP006-0007782
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-64 ул.С.Разина,35 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 12,7 | TP006-0007785
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-65 ул.К.Маркса,93 г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 5,5 | TP006-0007792
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-66 ул.Пригородная,30 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 2,7 | TP006-0007807
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-67 ул.Барковского,34 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 6,7 | TP006-0007811
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-68 ул.Маяковского,126 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 29,4 | TP006-0007818
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-69 ул.Л.Толстого-Профинтерна г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 36,8 | TP006-0007821
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-70 ул.Ключевая,23 г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 0 | TP006-0007831
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-71 ул.Лебедянская,7 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 4,4 | TP006-0007838
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-72 ул.Верхняя,57 г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 3,5 | TP006-0007840
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-73 ул.Томская, 26 г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8,3 | TP006-0007844
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-74 ул.Полевая,15 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 0,3 | TP006-0007847
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-75 ул.Кротевича,31 г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 28,3 | TP006-0007850
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-76 ул.Лермонтова,23 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0 | TP006-0007852
п.Луч | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 338 п.Луч | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 96.5 | TP006-0007857
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-77 ул.Мельничная,12-а г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 73,1 | TP006-0007858
п.Луч | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 340 п.Луч | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 59 | TP006-0007859
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-79 ул.А.Гайтеровой,41 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 151,9 | TP006-0007862
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-84 г.Елец ул.Межзаводская 22 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1,6 | TP006-0007867
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-80 ул.Дзержинского,5 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 101,9 | TP006-0007868
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 341 д.Хмеленец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 68 | TP006-0007869
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-85 г.Елец ул.2-я Речная 42 | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | -10,1 | TP006-0007870
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-81 ул.Промышленная,65 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 114,8 | TP006-0007872
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-86 ул.Школьная (Бугор) г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 90,9 | TP006-0007873
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-82 пер.4-й Лавский,7 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 5,3 | TP006-0007874
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-83 ул.Зеленая, 1 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | -1,4 | TP006-0007875
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-88 ул.Костенко,7 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 800,6 | TP006-0007876
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 342 д. Сазыкино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 44 | TP006-0007878
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 343 д.Сазыкино | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 44 | TP006-0007882
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-89 ул.Шоссейная,4 г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 25 | TP006-0007883
д. Пищулино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 344 д. Пищулино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 62 | TP006-0007885
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-90 ул.Красноармейская,30 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 4,4 | TP006-0007887
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-91 пер.Мельничный-ул.Пушкина г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 13,2 | TP006-0007904
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-92 ул.Северная 77 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2,7 | TP006-0007912
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-93 ул.Костенко,57 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 43,7 | TP006-0007931
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-94 ул.Коммунаров (больница №1) г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 168,4 | TP006-0007934
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-95 ул.Вермишева (ж/д техникум) гЕлец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 2,8 | TP006-0007939
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-96 ул.9-е Декабря,160 | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 69,2 | TP006-0007940
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-97 ул.А.Гайтеровой,9 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 12,2 | TP006-0007941
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-98 ул.Орджоникидзе,11 г.Елец | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 265,4 | TP006-0007942
д.Пищулино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 345 д.Пищулино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 3.5 | TP006-0007943
д.Пищулино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 346 40кВА д.Пищулино | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP006-0007944
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-99 ул.Клубная,54 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 2,6 | TP006-0007945
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-100 ул.Ефремовская,12 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2,2 | TP006-0007946
д. Беливец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 347 40кВА д. Беливец | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 19 | TP006-0007947
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-101 ул.Маяковского,4 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 8,2 | TP006-0007948
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-102 ул.Мира г.Елец | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 57,8 | TP006-0007949
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-103 ул.Бр. Радионовых, 54 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 0,3 | TP006-0007950
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-104 ул. Слободская, 19 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 67,1 | TP006-0007951
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-105 База горпищеторга | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 25,2 | TP006-0007952
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-107 г.Елец ул. Пролетарская, 22 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 22,9 | TP006-0007954
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-108 ул.Коммунаров,77 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 2,2 | TP006-0007955
д. Красный Октябрь | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 348 100кВА д. Красный Октябрь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 50 | TP006-0007956
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-109 ул.Коммунаров,121 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 34,7 | TP006-0007957
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-110 ул.Лебедянская,72 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 65,2 | TP006-0007958
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-111 ул.Коммунаров,95 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 20,9 | TP006-0007976
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-112 ул.Коммунаров,103 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 56,3 | TP006-0007979
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-113 ул.Коммунаров,103-в г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 116,7 | TP006-0007982
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-114 ул. Ярославского, 48 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 7,9 | TP006-0007992
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-115 ул.Железнодорожная,40 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 1,0 | TP006-0008021
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-116 г.Елец ул.Локомотивная, 57 | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 7,4 | TP006-0008035
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-117 ул.Задонская (ж/д водозаб) г.Елец | ТП 10 кВ | 430,00 кВА | 279,4 | TP006-0008048
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-118 ул. А.Гайтеровой,2 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 7,5 | TP006-0008056
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-119 ул.Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 720,00 кВА | 392,9 | TP006-0008062
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-120 ул.Вермишева (кв.котел.ж/дор) г.Е | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 345,2 | TP006-0008072
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 350 63кВА с.Рогатово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 15 | TP006-0008080
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-121 ул.Задонская,11 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 208,8 | TP006-0008082
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-122 ул.Соц.городок,18 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 5,4 | TP006-0008086
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-123 ул.Известковая (шк. №23) г.Елец | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 60,8 | TP006-0008089
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-124 г.Елец ул.Свободы, 26 | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 0,9 | TP006-0008093
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-125 ул.Товарная,15 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 12,8 | TP006-0008095
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-126 пер.Строителей,5 г.Елец | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 21,1 | TP006-0008102
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-127 с.Капани (псих.диспансер) | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 1,7 | TP006-0008106
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-129 г.Елец Орловское шоссе | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0,3 | TP006-0008109
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-130 г.Елец Автостанция 2 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28,6 | TP006-0008111
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 351 63кВА с. Рогатово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25 | TP006-0008116
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-131 п.Строитель,13 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 13,7 | TP006-0008119
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-132 п.Строитель,26 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 38,8 | TP006-0008123
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-133 ул.Юбилейная,7 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 33,8 | TP006-0008124
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-134 ул.Радиотехническая (шк №11г.Елец | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 382,9 | TP006-0008132
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-135 ул.Костенко,44-а г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 72,2 | TP006-0008140
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-140 ул.Фрунзе,2-б г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 32,4 | TP006-0008141
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-136 ул.Костенко,58 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 29,2 | TP006-0008150
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-137 ул.Костенко (химлаборат) г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 130,6 | TP006-0008151
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-138 ул.Радиотехническая (ГДК) | ТП 10 кВ | 1.630,00 кВА | 316,7 | TP006-0008155
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-139 ул.Юбилейная,11 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 156,2 | TP006-0008162
п.Луч | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 383 с-з Луч | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 112 | TP006-0008202
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-141 ул.Радиотехническая,8 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 96,2 | TP006-0008215
п.Луч | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 630 Е 334 ООО "Агрофирма Луч" | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 243 | TP006-0008216
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-147 ул.Пригородная,44 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 52,6 | TP006-0008221
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-142 ул.Радиотехническая, 24 | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 107,8 | TP006-0008226
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-143 ул.Королева,13 г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 5,7 | TP006-0008229
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-144 ул.Радиотехническая (шк №24) г.Ел | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 274,5 | TP006-0008235
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-145 ул.Королева,32 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 18,4 | TP006-0008236
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-149 г.Елец ул. Свердлова 151 | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 404,3 | TP006-0008249
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-151 ул.Пушкина,14 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 9,1 | TP006-0008251
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 361 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 40 | TP006-0008253
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-152 г.Елец ул.Пушкина, 8 | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 135,6 | TP006-0008260
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 362 д.Пажень | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2.5 | TP006-0008265
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-153 ул.Транспортная г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 20,36 | TP006-0008267
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 363п. Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 1 | TP006-0008268
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-154 г.Елец ул.1-ая Высокая,22 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | -13,6 | TP006-0008270
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-156 г.Елец ул.Фрунзе | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 153,6 | TP006-0008272
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-158 ул.Спутников г.Елец | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 177,9 | TP006-0008275
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 365 п. Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2.5 | TP006-0008276
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-159 ул.Коммунаров,63 г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 2,9 | TP006-0008279
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-148 г.Елец ул.Спутников 5 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 39,9 | TP006-0008280
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-160 г.Елец ул.Крупской | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | -2,9 | TP006-0008282
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-161 г.Елец ул.Чкалова, Дачная 1 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3,9 | TP006-0008285
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-162 г.Елец ул.Космонавтов, 2а | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 4,4 | TP006-0008286
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-184 ул.Ленина, 80 (АТС) | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 83,3 | TP006-0008287
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-163 г.Елец ул.Дякина,1 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 64,4 | TP006-0008288
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-164 г.Елец ул.Маяковского 50 | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 158,9 | TP006-0008289
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-168 г.Елец ул.Южная | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 214,9 | TP006-0008290
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-193 ул.Черокманова,19 | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 3,2 | TP006-0008291
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 374 250кВА п. Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 35 | TP006-0008292
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-169 г.Елец ул.Коммунаров (гор.парк) | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 21,9 | TP006-0008293
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-170 г.Елец ул.Молодёжная, 6 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2,4 | TP006-0008295
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-192 ул.Путейская 20-а | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 97,3 | TP006-0008296
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-171 г.Елец ул. Лесная, 15 | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 1,5 | TP006-0008297
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-187 ул. Задонская г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 9,7 | TP006-0008298
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-172 г.Елец ул.2 Верхняя, 25 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 58,9 | TP006-0008300
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-186 ул.Костенко, 58-а г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 78,6 | TP006-0008301
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-173 ул.Верхняя,10 г.Елец | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 68,3 | TP006-0008302
д.Пажень | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 439 д.Пажень | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 28 | TP006-0008304
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-175 г.Елец п.Ольшанец, подсоб. х-во | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 106,8 | TP006-0008305
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-178 ул.Черокманова,3 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 103,9 | TP006-0008313
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-179 ул.Коммунаров (ЕГУ) г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 327,4 | TP006-0008317
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-180 г.Елец ул.Ломоносова, 13 | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 99,5 | TP006-0008323
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-182 ул.Черокманова,19 г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 432,1 | TP006-0008327
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-183 ул.Ленина, 88 общ.ЕГУ г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 269,7 | TP006-0008332
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-176 г.Елец ул.40 лет Победы 23 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1,6 | TP006-0008341
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-198 г.Елец ул.Городская,52 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 18,3 | TP006-0008346
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-200 г.Елец ул.Рязано-Уральская,52-а | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 408,8 | TP006-0008348
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-201 ул.Коммунаров (гостиница) г.Елец | ТП 10 кВ | 1.030,00 кВА | 573,9 | TP006-0008352
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-202 г.Елец ул.Интернациональная,11 | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 7,2 | TP006-0008355
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-203 ул.Пушкина, 24 г.Елец | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 206,7 | TP006-0008356
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-204 г.Елец ул.Ролина,6 | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 100,2 | TP006-0008359
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-207 ул.Гагарина,3 (поликл.) г.Елец | ТП 10 кВ | 1.030,00 кВА | 534,2 | TP006-0008364
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ГКТП-211 г.Елец ул.Рязано-уральская | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 28,6 | TP006-0008365
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-212 г.Елец ул.Окружная, 18 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8,6 | TP006-0008366
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-208 ул.Гагарина,1(общежитие) г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 238,4 | TP006-0008367
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-209 ул.Радиотехническая 2-а | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 13,4 | TP006-0008368
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-213 ул.220-й Стрелковой дивизи | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 377,9 | TP006-0008369
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-210 г.Елец ул.Ломоносова | ТП 10 кВ | 580,00 кВА | 64,3 | TP006-0008370
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-215 г.Елец ул.Известковая | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 45,6 | TP006-0008371
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-226 г.Елец ул.Городская | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 3,5 | TP006-0008373
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-227 г.Елец пер.Льняной 20 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3,3 | TP006-0008374
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-228 г.Елец ул.Рязано-Уральская 106 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 1,2 | TP006-0008375
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-229 г.Елец ул.Героев 103-а | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 320,5 | TP006-0008376
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-231 г.Елец ул.9-я декабря 186 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 6,9 | TP006-0008377
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ГКТП-222 г.Елец ул.Казинская 40 | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 3,5 | TP006-0008379
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-223 ул.Коммунаров, 129 | ТП 10 кВ | 720,00 кВА | 240,1 | TP006-0008381
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-225 г.Елец ул.Мельничная ( ГАИ ) | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 10,2 | TP006-0008384
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-224 ул.Клубная,1 | ТП 10 кВ | 1260,00 кВА | 509,4 | TP006-0008391
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-232 г.Елец ул.Концевая 54 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 15,9 | TP006-0008393
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-233 ул.122-стрелковая дивизия г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3,0 | TP006-0008396
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-234 пер.Кирпичный | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 56,2 | TP006-0008399
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-235 г.Елец ул.Мира | ТП 10 кВ | 1.030,00 кВА | 552,6 | TP006-0008400
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-236 г.Елец ул.Стаховича | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 1,9 | TP006-0008404
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-219 п.Мирный г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 262,9 | TP006-0008407
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-239 г.Елец ул.Королева | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 7,3 | TP006-0008416
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-237 ул.К.Тона г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 44,8 | TP006-0008417
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-246 ул.Плотинка г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 182,9 | TP006-0008425
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-243 г.Елец "Овощехранилище" | ТП 10 кВ | 600,00 кВА | 8,1 | TP006-0008445
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-244 ул.Школьная (ПМК-112) г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 341,3 | TP006-0008455
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-2в Сазыкинский в-д н/скв г.Елец | ТП 10 кВ | 1.030,00 кВА | 462,2 | TP006-0008679
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-насосная №7 ул.Колхозная г.Елец | ТП 10 кВ | 410,00 кВА | 238,2 | TP006-0008680
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-насосная №2 по р.Ельчик г.Елец | ТП 10 кВ | 495,00 кВА | 262,9 | TP006-0008731
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-78 г.Елец ул.А.Гайтеровой 15 | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 5,9 | TP006-0008906
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-189 пер.3-й Ламской 17 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 6,6 | TP006-0008907
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ГКТП-190 г.Елец ул.Дякина 190 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0,3 | TP006-0008910
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-249 г.Елец ул.Костенко | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 7,1 | TP006-0008912
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-166 ул.Свердлова (детск дом инв) г.Ел | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 5,2 | TP006-0009206
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-199 г.Елец ул.Пригородная,46 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 13,8 | TP006-0009208
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-165 ул.Свердлова (Елецгаз) г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 0,9 | TP006-0009209
| Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-230 ул.Вермишева (котельн) г.Елец | ТП 10 кВ | 2.000,00 кВА | 160.3 | TP006-0009347
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-188 ул.Песковатская | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 6,2 | TP006-0009360
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 320 с.Голиково | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 122 | TP006-0010404
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 323 д.Задонье | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 24 | TP006-0010409
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 322 с.Голиково | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 94 | TP006-0010411
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 321 с. Голиково | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP006-0010412
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 319 с. Голиково | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 3 | TP006-0010414
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 318 с. Голиково | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 1 | TP006-0010415
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 317 с.Голиково | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP006-0010418
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 359 п. Елецкий | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 5 | TP006-0010662
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП 250 Е 433 п. Елецкий | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 100 | TP006-0010665
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 358 п. Елецкий | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 12 | TP006-0010686
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 357 п. Елецкий | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 55 | TP006-0010688
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 356 п. Елецкий | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 149 | TP006-0010691
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 354 п. Елецкий | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 140 | TP006-0010693
д. Александровка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 092 д. Александровка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 64 | TP006-0010699
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-216 ул.Орджоникидзе 2 | ТП 10 кВ | 410,00 кВА | 61,6 | TP006-0010966
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-185 г.Елец ул.Пушкина,132 | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 54,6 | TP006-0010969
п. Ольшанец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-177 п.Ольшанец Жив.комплекс | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 130.2 | TP006-0010970
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-220 г.Елец ул. Октябрьская | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 27,2 | TP006-0010986
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-1В г.Елец Лавский в-д | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 172,7 | TP006-0010993
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-2В г.Елец Лавский в-д | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 172,7 | TP006-0010994
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 482 д.Хмеленец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 20 | TP006-0011086
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 498 д. Хмеленец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 53 | TP006-0011087
д.Кукуевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 094 д.Кукуевка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6 | TP006-0011088
г.Елец Соцгородок | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-252 Соцгородок г.Елец | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 238,3 | TP006-0011094
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 454 с. Голиково | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 31 | TP006-0011100
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 420 с.Голиково | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 42 | TP006-0011108
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 511 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 28 | TP006-0011122
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 100 Е 512 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 14 | TP006-0011123
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 513 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 130 | TP006-0011125
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 490 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 98 | TP006-0011126
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 274 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 55 | TP006-0011127
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 478 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 3 | TP006-0011128
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 485 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 8 | TP006-0011129
г. Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-257 пер.Майский г.Елец | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 156,2 | TP006-0011277
г. Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-245 ул.Разина г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 361,6 | TP006-0011278
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 408 д.Хмеленец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 83 | TP006-0011672
д.Пажень | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 405 д.Пажень | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 2 | TP006-0011698
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 449 п.Газопровод | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 30 | TP006-0011700
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП Е 518 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP006-0012964
г. Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-258 ул. Н. Затон г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 378,0 | TP006-0013109
г. Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-242 пер.Томский г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 324,6 | TP006-0013111
г. Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 100 Е 492 п.Задоньевский | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 74 | TP006-0013115
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 250 Е 496 д. Хмеленец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 110 | TP006-0013117
г. Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП Е-121 ул.Новолипецкая (база ЕРЭС) | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 224 | TP006-0013118
| Елецкий | Елецкий РЭС | ТП-1в Сазыкинский в-д верхняя скважина | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 172,7 | TP006-0013165
| Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-3в Лавский в-д | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 172,7 | TP006-0013174
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 527 с.Хмеленец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 168 | TP006-0013185
п.Елецкий | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 530 п.Елецкий | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 147 | TP006-0013397
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-272 ул.Розанова г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 164,4 | TP006-0013495
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТПНу-266 сл.Александровка г.Елец | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 714,9 | TP006-0013514
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 533 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 134 | TP006-0013725
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 532 п.Ключ Жизни | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 187 | TP006-0013729
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТПНу-265 сл.Александровка г.Елец | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 788,9 | TP006-0014105
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-268 пер. Ламской, 11 г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 27,3 | TP006-0014108
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 270 п. Красный (АЗС №23) | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12,6 | TP006-0014111
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-2 А Южно-Лавский Водозабор | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 180,8 | TP006-0014278
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-4 Южно-Лавский водозабор г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 180,8 | TP006-0014279
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-5 Южно-Лавский водозабор | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 180,8 | TP006-0014280
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-3 Южно-Лавский водозабор | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 82,2 | TP006-0014283
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 25 Е-549 п.Газопровод, гаражи | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 3 | TP006-0015058
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-271 ул.Куликовская г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22,6 | TP006-0015243
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП 2*630 Е-524 п.Газопровод | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 203 | TP006-0015294
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-276 г. Елец пер.Детский | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 65,7 | TP006-0015322
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е-555 д. Хмелинец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 55 | TP006-0015334
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-277 ул.Кирова | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 108,3 | TP006-0015339
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е-571 п.Газопровод, ул.Зеленая | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 46 | TP006-0015340
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-275 пос.Сахарного завода г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 17,3 | TP006-0015350
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-274 ул.Звенигородского | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 58,9 | TP006-0015376
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-278 ул.Комбинатная,к.2,д.31 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 1,7 | TP006-0015381
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-273 пер.Томский г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 2,8 | TP006-0015486
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП 2*630 Е-525 п.Газопровод | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 354 | TP006-0015522
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП 100 Е-537 п.Газопровод | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 32 | TP006-0015524
с. Голиково | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 6/0,4кВ Е 577 40кВА с.Голиково | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP006-0015685
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-282 ул.Костенко (тер.больницы №2) | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 250,7 | TP006-0015715
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 579 г.Елец, ул.Содружества | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28 | TP006-0015725
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-283 ул.Аргамаченская г.Елец | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 190.6 | TP006-0015852
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-280 ул.Речная г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 5.5 | TP006-0015894
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-281 пер.Матросова г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 65.8 | TP006-0015895
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-286 ул.Коммунаров г.Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 262.5 | TP006-0015897
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-297 г.Елец ул. В.Орлова д.10 | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 70.7 | TP006-0015916
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-285 ул.Н.Затон г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 83.4 | TP006-0015917
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-291 г. Елец р-н рынка "Дионис" | ТП 10 кВ | 16,00 кВА | 2.9 | TP006-0015918
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-290 ул.Левобережная,1 г.Елец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 16.9 | TP006-0015919
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-298 ул.В.Затон г.Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 68.8 | TP006-0015921
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-284 ул.Чернавская г.Елец | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 170.1 | TP006-0015923
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП-287 ул.Коллективная,76 | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 32.6 | TP006-0015929
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-6кВ Е 590 | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 57 | TP006-0015936
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-301 ул.Радиотехническая | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 1100 | TP006-0016070
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 602 д. Задонье | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 18 | TP006-0016092
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 601 д.Задонье | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 41 | TP006-0016093
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160кВА Е-626 пос.Елецкий | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 47 | TP006-0016132
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-279 ул.Рязанская г.Елец. | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 64.6 | TP006-0016178
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-294 ул. Костенко г.Елец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 42.9 | TP006-0016184
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-289 район ГК "Солнечный" | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 100.2 | TP006-0016256
д.Сазыкино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 643/100кВА д.Сазыкино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 32 | TP006-0016293
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 640 п.Газопровод | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 46 | TP006-0016305
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-296 г.Елец пл. Сахарного з-да | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1.2 | TP006-0016335
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-305 г. Елец, ул.Л-Толстого | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 144.3 | TP006-0016366
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 кВА №304 г. Елец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 577.4 | TP006-0016415
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 кВА 293 г.Елец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | не подключена по ВН | TP006-0016417
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 кВА №299 ул. Ключевая | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 57.7 | TP006-0016420
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 кВА №288 г .Елец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42.2 | TP006-0016421
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 292 г.Елец Московское шоссе | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 762.2 | TP006-0016422
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 кВА №302 г. Елец | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 69.8 | TP006-0016423
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-307 | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 36.1 | TP006-0016546
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-306 ул. Д.Бедного | ТП 10 кВ | 126,00 кВА | 182 | TP006-0016556
г.Елец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-308 | ТП 10 кВ | 126,00 кВА | 182 | TP006-0016558
д.Марчуки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 158 д.Марчуки | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 3 | TP010-0036346
д.Марчуки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 159 д.Марчуки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0036402
с. Хмелевое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 160 с. Хмелевое | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 25 | TP010-0036424
д.Слободка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 162 д.Слободка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 22 | TP010-0065433
с.Волчье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 165 с.Волчье | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 17 | TP010-0070855
с.Волчье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 164 с.Волчье | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 3 | TP010-0073701
с.Волчье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 373 с.Волчье | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 57 | TP010-0076296
с. Хмелевое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 378 с.Хмелевое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 117 | TP010-0076327
д.Слободка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 375 д.Слободка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0076350
д.Урывки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 175 д.Урывки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 16 | TP010-0076403
п.Маяк | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 178 п.Маяк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 154 | TP010-0076498
д.Пальцино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 182 д.Пальцино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 32 | TP010-0076575
п.Маяк | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 160 Е 222 п.Маяк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 60 | TP010-0076640
п.Маяк | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 180 п.Маяк | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 118 | TP010-0076752
п.Маяк | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 160 Е 425 п.Маяк | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 16 | TP010-0076837
| Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 098 | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0077240
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 102 с.Лавы | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 7 | TP010-0077758
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 103 с.Лавы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 10 | TP010-0077798
д. Дмитриевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 114 д.Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 5 | TP010-0078094
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 116 с.Воронец ул.Речная | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0078139
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 118 с.Н.Воргол | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 17 | TP010-0078161
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 119 с.Н.Воргол | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0078181
д.Поповка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 120 д.Поповка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 23 | TP010-0078191
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 382 с.Н.Воргол | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 40 | TP010-0078197
с.Долгое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 60 Е 166 с.Долгое | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 16 | TP010-0078484
с.Долгое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 167 с.Долгое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 39 | TP010-0078723
с.Долгое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 168 с.Долгое | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 2 | TP010-0078772
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 170 с.Крутое | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 7 | TP010-0078932
д.Свидеровка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 30 Е 173 д.Свидеровка | ТП 10 кВ | 30,00 кВА | 15 | TP010-0079991
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 075 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 23 | TP010-0084344
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 076 с.Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 4 | TP010-0085129
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 077 с.Казаки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 11 | TP010-0085249
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 078 с.Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 108 | TP010-0085452
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 080 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 68 | TP010-0085536
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 60 Е 083 с.Казаки | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 2 | TP010-0085619
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 60 Е 084 с.Казаки | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 5 | TP010-0085670
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 086 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3 | TP010-0085691
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 087 с.Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 7 | TP010-0085762
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 088 с.Казаки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 4 | TP010-0085822
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 089 с.Казаки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0086914
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 093 с.Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 43 | TP010-0086941
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 477 с.Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 1 | TP010-0086981
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 30 Е 060 с.Казаки | ТП 10 кВ | 30,00 кВА | 3 | TP010-0087668
д.Аксенкино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 061 д.Аксенкино | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 251 | TP010-0087696
д.Кр.Куст | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 25 Е 062 д.Кр.Куст | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0088606
д.Коммуна | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 063 д.Коммуна | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0088716
д.Березовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 064 д.Березовка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 4 | TP010-0088831
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 065 д.Рябинки | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 18 | TP010-0088884
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 066 д.Рябинки | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 4 | TP010-0089006
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 067 д.Рябинки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 20 | TP010-0089035
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 068 д.Рябинки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0089329
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 069 100кВА с.Рябинки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0089338
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 070 д.Дерновка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 4 | TP010-0089345
с. Ольховец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 074с. Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 24 | TP010-0089362
с. Ольховец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 384 с.Ольховец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 106 | TP010-0089383
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 506 ул.Луговая с.Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 19 | TP010-0102164
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 505 с.Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 2 | TP010-0102485
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 504 ул.Привокзальная с. Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 39 | TP010-0102538
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 502 ул.Советская с.Талица | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 6 | TP010-0102579
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 501 ул.Советская с.Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 7 | TP010-0103599
д.Черкасские Дворики | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 399 д.Черкасские Дворики | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 26 | TP010-0103903
д.Черкасские Дворики | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 213 д.Черкасские Дворики | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 15 | TP010-0103925
д.Сахаровка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 205 д.Сахаровка | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 41 | TP010-0104024
д.Н.Ольшанец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 204 Н.Ольшанец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 4 | TP010-0104034
д. Н.Ольшанец | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 63 Е 202 д.Н.Ольшанец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 32 | TP010-0104162
д.Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 200 д.Соколье | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 8 | TP010-0104295
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 197 д.Лукошкино | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6 | TP010-0104330
д.Аркатово | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 195 д.Аркатово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 24 | TP010-0104352
д.Аркатово | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 194 д. Аркатово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 64 | TP010-0104657
д.Ольшанец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 130 д.Ольшанец | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6 | TP010-0104699
д.Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 403 д.Соколье | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2 | TP010-0104804
д.М.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 235 д.М.Извалы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 69 | TP010-0104825
д.М.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 234 д.М.Извалы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 49 | TP010-0104849
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 230 д.Б.Извалы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 85 | TP010-0104868
д.Ивлевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 224 д.Ивлевка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 22 | TP010-0104882
д.Аленка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 009 д.Аленка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 2 | TP010-0104898
д. Комбаровка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 008 д. Комбаровка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 19 | TP010-0104919
ст.Улусарка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 223 ст.Улусарка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 103 | TP010-0104936
п.Маяк | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 217 п.Маяк | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 1 | TP010-0104951
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 290 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 260 | TP010-0104981
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 219 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3 | TP010-0105001
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 215 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 14 | TP010-0105012
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 232 д.Б.Извалы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 62 | TP010-0105018
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 231 д.Б.Извалы | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 28 | TP010-0105048
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 229 д.Б.Извалы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 16 | TP010-0105058
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 228 д.Б.Извалы | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 1 | TP010-0105074
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 225 д.Б.Извалы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 105 | TP010-0105163
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 397 д.Чибисовка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 10 | TP010-0105174
д.Октябревка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 25 Е 192 д.Октябревка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 4 | TP010-0105205
д.Буевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 25 Е 190 д.Буевка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0105240
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 187 с.Архангельское | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24 | TP010-0105282
с.М.Суворовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 400 с.М.Суворовка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 20 | TP010-0105345
с. Ериловка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 380 400кВА с. Ериловка | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 49 | TP010-0105367
с.М.Суворовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 316 с.М.Суворовка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0105389
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 314 160кВА Черкассы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 108 | TP010-0105401
с.Ериловка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 313 с.Ериловка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 10 | TP010-0105413
с.Ериловка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 311 с.Ериловка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 4 | TP010-0105423
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 308 с. Черкассы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP010-0105672
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 307 с. Черкассы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 31 | TP010-0105699
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 306 с. Черкассы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 54 | TP010-0105712
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160кВА Е 303 с. Черкассы | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 1 | TP010-0105724
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 302 с.Черкассы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28 | TP010-0105737
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 447 д.Касимовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 52 | TP010-0105751
с.Чернышовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 071 с.Чернышовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 61 | TP010-0106240
1с.Чернышовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 128 с.Чернышовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 16 | TP010-0106312
д.Михайловка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 300 д.Михайловка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 25 | TP010-0106674
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 289 д.Касимовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 75 | TP010-0106681
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 287 д.Касимовка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0106691
с.Пальна Ламская | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 286с.Пальна Ламская | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 17 | TP010-0106699
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 284 с. Аргамач-Пальна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 31 | TP010-0106707
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 283 с. Аргамач-Пальна | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 1 | TP010-0106724
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 282 с. Аргамач-Пальна | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 16 | TP010-0106727
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 281 с. Аргамач-Пальна | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0106734
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 280 с. Аргамач-Пальна | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 15 | TP010-0106746
д. Анистархово | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 278 д.Анистархово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 19 | TP010-0106761
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 277 д.Трубицино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 2 | TP010-0106769
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 276 д.Трубицино | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0106786
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 271 д.Колосовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 5 | TP010-0106829
ст. Телегино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 519 ст. Телегино | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0106836
с.Б.Суворовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 269 с.Б.Суворовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8 | TP010-0106845
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 262 с.Талица | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 78 | TP010-0106892
д.Александровка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 291д.Александровка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 35 | TP010-0107735
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 443 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 48 | TP010-0107767
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 442 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6 | TP010-0107770
д.Лосевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 140 д.Лосевка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 109 | TP010-0107771
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 138 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0107779
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 137 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 52 | TP010-0107786
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 136 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 21 | TP010-0107788
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 135 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 42 | TP010-0107791
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 134 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3 | TP010-0107792
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 005 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 67 | TP010-0107795
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 004 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0107823
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 294 д.Дерновка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 28 | TP010-0107829
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 292 д.М.Боевка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 75 | TP010-0107842
д.Васильевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 25 Е 032 д.Васильевка | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 15 | TP010-0107849
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 60 Е 031 д.Петровы Круги | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 47 | TP010-0107857
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 030 д.Петровы Круги | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 50 | TP010-0107859
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 029 д.Петровы Круги | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 35 | TP010-0107862
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 027 д.Петровы Круги | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 131 | TP010-0107876
д. Рудневка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 026 д. Рудневка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 80 | TP010-0107877
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 025 д.Рябинки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 51 | TP010-0107880
д.Сосенка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 024 д.Сосенка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0107882
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 022 д.М.Боевка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 99 | TP010-0107884
д.Нетсево | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 021 д.Нетсево | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 18 | TP010-0107939
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 019 250кВА д.М.Боевка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 128 | TP010-0107942
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 018 д. М.Боевка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 1 | TP010-0107945
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 129 д.Чернышовка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 3 | TP010-0107948
д.Успенка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 30 Е 015 д.Успенка | ТП 10 кВ | 30,00 кВА | 19 | TP010-0107951
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 131 д.Чернышовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 87 | TP010-0107954
с.Каменское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 388 с.Каменское | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 10 | TP010-0107956
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 132 д.Чернышовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 121 | TP010-0107961
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 042 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 27 | TP010-0107962
с.Хитрово | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 039 с.Хитрово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 201 | TP010-0107967
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 149 с.Воронец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 156 | TP010-0107974
с.Хитрово | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 038 с.Хитрово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 191 | TP010-0108011
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 122 с.Воронец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 183 | TP010-0108014
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 037 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 32 | TP010-0108016
с.Каменское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 036 с.Каменское | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 49 | TP010-0108022
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 123 с.Воронец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 3 | TP010-0108024
с.Каменское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 035 с.Каменское | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 160 | TP010-0108026
| Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 154 д.Красный Хутор | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 27 | TP010-0108033
с.Каменское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 023 с.Каменское | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 3 | TP010-0108034
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 017 д.М.Боевка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 77 | TP010-0108044
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 429 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 9 | TP010-0108051
д.Тонеевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 059 д.Тонеевка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 64 | TP010-0108055
д.Барановка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 010 д.Барановка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 148 | TP010-0108133
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 003 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 92 | TP010-0108138
д.Кр.Хутор | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 155 д.Кр.Хутор | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 170 | TP010-0108140
д.Кр.Октябрь | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 002 д.Кр.Октябрь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 62 | TP010-0108143
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 487 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 2 | TP010-0108159
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 252 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 186 | TP010-0108161
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 60 Е 157 д.Петровы Круги | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 47 | TP010-0108162
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 410 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 23 | TP010-0108164
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 180 Е 251 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 180,00 кВА | 2 | TP010-0108167
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 141с.Воронец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 103 | TP010-0108168
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 250 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 5 | TP010-0108169
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 239 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 97 | TP010-0108170
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 142 с.Воронец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 3 | TP010-0108171
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 238 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 9 | TP010-0108173
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 237 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 36 | TP010-0108174
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 143 с.Воронец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 2 | TP010-0108175
с.Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 297 с.Казинка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP010-0108177
д.Кожуховка | Елецкий | Елецкий РЭС | ТП 100 Е 186 д.Кожуховка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 43 | TP010-0108179
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 145 с.Воронец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 1 | TP010-0108180
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 400 Е 146 с. Воронец | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 268 | TP010-0108182
д.Голубевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 183 д.Голубевка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0108188
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 148 с.Воронец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 3 | TP010-0108189
д.Быковка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 106 д.Быковка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 1 | TP010-0108191
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 045 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP010-0108193
д.Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 481 д.Казинка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 58 | TP010-0108196
с.Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 296 с. Казинка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 138 | TP010-0108199
д.Пушкари | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 255 д.Пушкари | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0108200
д.Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 256 д.Казинка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0108203
д.Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 258 д.Казинка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 1 | TP010-0108204
д.Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 200 Е 257 д Казинка | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 50 | TP010-0108205
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 288 д.Колосовка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 99 | TP010-0108674
с.Хмелевое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 161 с.Хмелевое | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 8 | TP010-0108680
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 464 с.Черкассы | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 2 | TP010-0109098
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 465 с.Черкассы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 28 | TP010-0109110
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 467 д.Колосовка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 28 | TP010-0109135
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 476 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 64 | TP010-0109151
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 479 с.Казаки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 2 | TP010-0109156
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 483 д.Екатериновка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 113 | TP010-0109225
д.Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 516 д.Казинка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 49 | TP010-0111663
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 470 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 30 | TP010-0112223
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 475 с.Казаки | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 183 | TP010-0112227
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 474 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 1 | TP010-0112229
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 461 с.Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 29 | TP010-0112306
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 469 с.Казаки | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 121 | TP010-0112313
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 459 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 76 | TP010-0112315
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 466 с.Талица | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 18 | TP010-0112577
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 402 с.Черкассы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 170 | TP010-0112635
д. Ериловка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 25 Е 315 д. Ериловка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 4 | TP010-0112639
с.Каменское | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 63 Е 493 с.Каменское | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 45 | TP010-0112666
ст. Хитрово | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 412 ст. Хитрово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 118 | TP010-0112735
ст. Хитрово | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 497 ст.Хитрово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 50 | TP010-0112737
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 472 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 19 | TP010-0112738
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 299 д.Б.Извалы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 146 | TP010-0113408
с.Екатериновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 206 с.Екатериновка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 20 | TP010-0113553
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 099 с.Лавы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 64 | TP010-0113730
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 491 с.Лавы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 54 | TP010-0113741
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 147 с.Воронец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0113753
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 160 Е 390 с.Лавы | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 3 | TP010-0113755
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 63 Е 034 с.Н.Воргол | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 42 | TP010-0113757
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 115 с.Воронец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 52 | TP010-0114041
д.Шаталовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 435 д.Шаталовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 47 | TP010-0114042
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП 250 Е 430 п. Солидарность | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 87 | TP010-0117388
п. Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 415 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 182 | TP010-0117412
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 085 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12 | TP010-0117423
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП 400 Е 510 с.Талица | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 56 | TP010-0117506
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 109 с.Черкассы | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6 | TP010-0117666
| Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 041 ОГУП СН Светлый путь | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 23 | TP010-0117984
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 446 с.Лавы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 189 | TP010-0118246
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е-126 250кВА д.Шаталовка | ТП 10 кВ | 250,00кВа | 52 | TP010-0118263
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 124 25 кВА | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 38 | TP010-0118275
п.Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 210 п.Соколье | ТП 10 кВ | 250,00кВа | 194 | TP010-0118295
п.Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 201 п.Соколье | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 8 | TP010-0118332
п.Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 457 п.Соколье | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 24 | TP010-0118334
с.Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е 285 с.Аргамач-Пальна | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 99 | TP010-0118485
д.Семичастное | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 25 Е 127 д.Семичастное | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 20 | TP010-0118592
д.Матвеевка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 455 д.Матвеевка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 2 | TP010-0118807
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 462 с.Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 66 | TP010-0118809
п. Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 489 п.Солидарность | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 139 | TP010-0118811
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 156 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 1 | TP010-0118813
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий РЭС | ЗТП 160 Е 020 д.М.Боевка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 53 | TP010-0118820
п.Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е 208 п.Соколье | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 3 | TP010-0122016
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е 108 д.Петровы Круги | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 47 | TP010-0122027
д.Урывки | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 63 кВА Е 521д.Урывки | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 38 | TP010-0123397
д.Урывки | Елецкий | Елецкий РЭС | МТП 40 кВА Е 522д.Урывки | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0123410
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 40 Е 473 с.Лавы | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 16 | TP010-0125366
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е 529 с.Черкассы | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 8 | TP010-0128502
с.Каменское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е-557 с.Каменское | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 46 | TP010-0131302
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е-548 с.Казаки , ул. Октябрьская | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 62 | TP010-0131308
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 63 Е-547 с.Казаки, ул.Октябрьская | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 11 | TP010-0131321
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е-554 д.Трубицино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 32 | TP010-0131335
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е-558 с.Нижний Воргол | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 109 | TP010-0131339
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 Е-551 д.Колосовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 53 | TP010-0131351
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 63 Е-568 с.Нижний Воргол | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25 | TP010-0131361
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 63 Е-556 с.Нижний Воргол | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 29 | TP010-0131375
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 100 Е-567 с.Нижний Воргол | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP010-0131381
д.Колпаки | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 10/0,4кВ Е 582 100кВА д.Колпаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 63 | TP010-0131655
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 63 Е-569 д.Дерновка ул.Садовая | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 18 | TP010-0131657
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е-563 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 87 | TP010-0131659
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е-565 с. Н.Воргол, Елецкий р-н | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 64 | TP010-0131661
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 250 Е-564 с. Н.Воргол, Елецкий | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 97 | TP010-0131663
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 Е-570 с. Крутое, Елецкий р-н | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 65 | TP010-0131665
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 63 Е-117 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6 | TP010-0131667
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 100 Е-172 с. Крутое, Елецкий р-н | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 35 | TP010-0131669
с.Воронец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 кВА Е-550 с.Воронец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 76 | TP010-0132032
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е-544 100 кВА c.Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 44 | TP010-0132896
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 541 160 кВА с.Ольховец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 67 | TP010-0133526
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 543 160 кВА с. Ольховец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 8 | TP010-0133530
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 кВа Е-561 с. Ивановка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24 | TP010-0133534
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 560 100 кВА д. Ивановка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 18 | TP010-0133536
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 562 100 кВА д. Ивановка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 49 | TP010-0133538
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 559 25 кВА д. Ивановка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0133540
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 542 63 кВА д. Ольховец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 7 | TP010-0133542
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 160 Е 073 с.Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 7 | TP010-0133582
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 273 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6 | TP010-0133589
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 580 40кВА с.Крутое | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 2 | TP010-0133856
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 581 100кВА с.Крутое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 29 | TP010-0133858
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 171 100кВА с.Крутое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 51 | TP010-0134386
д.Поповка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 575 40 кВА д.Поповка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6 | TP010-0134417
д.Поповка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 265 160кВА д.Поповка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 4 | TP010-0134431
д.Поповка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 574 25кВА д.Поповка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 4 | TP010-0134433
д.Поповка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 266 63кВА д.Поповка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 20 | TP010-0134435
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 576 40кВА с.Казаки | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 17 | TP010-0134437
д.Поповка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 63 Е 267 д.Поповка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 31 | TP010-0134439
с.Б.Суворовка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160кВА Е 270 с.Б.Суворовка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 55 | TP010-0134497
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 10кВ Е-585 100кВА с.Архангельское | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 28 | TP010-0134595
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 10кВ Е-584 250кВА с.Архангельское | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 111 | TP010-0134597
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 10/0,4кВ Е 583 с.Архангельское | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 24 | TP010-0134757
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 10кВ КТП Е-595 160кВа с.Черкассы | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 56 | TP010-0135730
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 10/0,4 кВ Е 594 с. Казаки | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 3 | TP010-0135769
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 кВА Е 592 с.Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 35 | TP010-0135785
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 596 п.Солидарность сад/об "Дружба" | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 12 | TP010-0136030
с. Казинка | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-599 с. Казинка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 47 | TP010-0136034
д.Аркатово | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП-100кВА Е-604 д.Аркатово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 26 | TP010-0136492
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП-100кВА Е-606 д.Чибисовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP010-0136498
| Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 25 кВА Е 531 | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0136660
| Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 100 кВА Е 539 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8 | TP010-0136662
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 622 с.Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 84 | TP010-0136670
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 607 д.Чибисовка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 37 | TP010-0136681
д.Александровка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 608 д.Александровка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 10 | TP010-0136684
д. Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 603 | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 41 | TP010-0136689
д.Приречье | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 597 д.Приречье | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 19 | TP010-0136693
д.Приречье | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 598 д.Приречье | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 22 | TP010-0136695
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 609 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 3 | TP010-0136700
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 610 д.Ильинка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0136701
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 611 д.Николаевка | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 6 | TP010-0136711
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 612 д.Николаевка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 12 | TP010-0136714
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 613 д.Николаевка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 24 | TP010-0136716
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 618 с.Крутое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 50 | TP010-0136722
с.Крутое | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 619 с.Крутое | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP010-0136726
д.Красная Пальна | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 617 д.Красная Пальна | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 21 | TP010-0136790
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 623 с.Казаки | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 174 | TP010-0136791
д.Соколье | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП-40кВА Е-605 д.Соколье | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6 | TP010-0137126
д. Зыбинка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 63 кВА Е 620 д. Зыбинка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 18 | TP010-0137275
д. Зыбинка | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 25 кВА Е 621 д.Зыбинка. | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 5 | TP010-0137292
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 100 кВА Е 629 с.Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 47 | TP010-0137389
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-100 кВА Е 630 с.Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 45 | TP010-0137631
с.Талица | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП 160 кВА Е 628 с.Талица | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 29 | TP010-0137647
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 627 п.Солидарность ул.Лесная | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 78 | TP010-0137699
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е-615/250кВА с.Лавы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 112 | TP010-0137808
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП-630кВА Е-600 с.Лавы | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 237 | TP010-0137816
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 614 с.Лавы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 197 | TP010-0137831
с.Лавы | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е-616 с.Лавы | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 165 | TP010-0137871
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП 25 Е 641п. Солидарность | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 10 | TP010-0138381
с.Казаки | Елецкий | Елецкий РЭС | КТП Е 648 с.Казаки | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 143 | TP010-0138690
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 644 д.Лукошкино | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 13 | TP010-0138841
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий РЭС | СТП Е 645 д.Лукошкино | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 30 | TP010-0138843
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №800 ст.Патриаршая | ТП 10 кВ | 63 | 49,3 | TP006-0015526
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский РЭС | КТП №621 100кВА п.Донской Рудник | ТП 10 кВ | 100 | 86,4 | TP006-0015708
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский РЭС | КТП №622 250кВА п.Донской Рудник | ТП 10 кВ | 250 | 243 | TP006-0015710
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский РЭС | КТП №623 400кВА п.Донской Рудник | ТП 10 кВ | 400 | 389 | TP006-0015712
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-003 с.Репец | ТП 10 кВ | 100 | 80,2 | TP010-0064755
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-004с.Старый Репец | ТП 10 кВ | 100 | 81,4 | TP010-0064759
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-005с.Репец | ТП 10 кВ | 200 | 199,3 | TP010-0064764
д.Шубинка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-012 д.Шубинка | ТП 10 кВ | 100 | 99,2 | TP010-0064836
д.Шубинка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-013 Учхоз | ТП 10 кВ | 100 | 99,8 | TP010-0064851
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-027 с.Уткино (Дворянская) | ТП 10 кВ | 100 | 98,8 | TP010-0065298
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-029 с.Уткино (Базар) | ТП 10 кВ | 100 | 86,5 | TP010-0065749
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-036 с.Уткино (Беженцы) | ТП 10 кВ | 100 | 98,6 | TP010-0065756
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-040 с.Н.Казачье (Поляна) | ТП 10 кВ | 100 | 90,2 | TP010-0065813
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-042 с.Н.Казачье (Клуб) | ТП 10 кВ | 250 | 214,5 | TP010-0065826
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-043 с.Н.Казачье (Пруд) | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0065832
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-044 с.Н.Казачье (Храм) | ТП 10 кВ | 100 | 95,8 | TP010-0065936
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 052 г.Задонск | ТП 10 кВ | 100 | 91,6 | TP010-0065951
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-055 с.Тюнино (Монастырь) | ТП 10 кВ | 250 | 133,4 | TP010-0065989
д.Сергиевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-064 д.Сергиевка | ТП 10 кВ | 63 | 61,4 | TP010-0066009
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-059 с.Уткино (Школа) | ТП 10 кВ | 160 | 141,1 | TP010-0066036
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-067 д.Черниговка | ТП 10 кВ | 63 | 58,1 | TP010-0066046
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-068 с.Черниговка | ТП 10 кВ | 250 | 242,1 | TP010-0066062
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-069 с.Черниговка | ТП 10 кВ | 160 | 155,1 | TP010-0066069
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-070 д.Черниговка (Дубки) | ТП 10 кВ | 100 | 96,1 | TP010-0066071
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-071 с.Кашары | ТП 10 кВ | 160 | 146,1 | TP010-0066073
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-077 д.Черниговка | ТП 10 кВ | 250 | 248,2 | TP010-0066093
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-078 д.Черниговка | ТП 10 кВ | 250 | 243,8 | TP010-0066094
с.Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-080 с.Гнилуша (отд.Дружба | ТП 10 кВ | 160 | 148,2 | TP010-0066097
д.Калинино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-092 д.Калинино (ферма) | ТП 10 кВ | 63 | 56,7 | TP010-0066108
д.Калинино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-094 с.Калинино | ТП 10 кВ | 40 | 37,6 | TP010-0066110
д.Немерзь | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-097 д.Немерзь | ТП 10 кВ | 40 | 38,9 | TP010-0066112
д.Марьино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-098 с.Марьино | ТП 10 кВ | 160 | 157,8 | TP010-0066118
д.Старая Воскресеновка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-101 с.Ст.Воскресеновка | ТП 10 кВ | 160 | 157,3 | TP010-0066123
д.Даньшино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-60 кВА №З-103 с.Даньшино | ТП 10 кВ | 60 | 51,6 | TP010-0066124
д.Ливенское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-105 д.Ливенское | ТП 10 кВ | 100 | 79,4 | TP010-0066130
д.Владимировка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-106 д.Владимировка | ТП 10 кВ | 100 | 97,7 | TP010-0066131
д.Владимировка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-107 д.Владимировка | ТП 10 кВ | 250 | 249,8 | TP010-0066132
д.2-е Колесово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-115 д.2-е Колесово | ТП 10 кВ | 100 | 91 | TP010-0070141
д.Павлово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-123 д.Павлово | ТП 10 кВ | 160 | 152,5 | TP010-0070150
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-125 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 100 | 89,2 | TP010-0070152
д.Ленинка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-134 д.Ленинка | ТП 10 кВ | 160 | 157,2 | TP010-0070349
д.Невежо-Колодезное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-135 д.Н.Колодезное | ТП 10 кВ | 160 | 129,5 | TP010-0070353
д.Невежо-Колодезное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-136 д.Н.Колодезное | ТП 10 кВ | 60 | 31,7 | TP010-0070359
д.Липовка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-137 д.Липовка | ТП 10 кВ | 160 | 135,6 | TP010-0070366
д.Липовка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-138 д.Липовка | ТП 10 кВ | 100 | 98,6 | TP010-0070372
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-140 с.Уткино (Хутор) | ТП 10 кВ | 63 | 47,9 | TP010-0070422
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-142 с.Уткино (Долбнин) | ТП 10 кВ | 100 | 90,5 | TP010-0070428
д.Студеновка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-145 д.Студеновка | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0070468
д.Колодезное | Задонский | Задонский РЭС | КТП №З-146 100кВА д.Колодезное | ТП 10 кВ | 63 | 49,5 | TP010-0070478
д.Колодезное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-147 д.Колодезное | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0070487
д.Колодезное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-148 д.Колодезное | ТП 10 кВ | 60 | 50,3 | TP010-0070491
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-152 с.Болховское (Cтепанищ | ТП 10 кВ | 63 | 59,5 | TP010-0070508
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-153 д.Болховское | ТП 10 кВ | 160 | 156,5 | TP010-0070523
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-156 с.Болховское | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0070528
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-157 с.Болховское(Калиничев | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0070769
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-164 д.М.Панарино(РЭС) | ТП 10 кВ | 160 | 138,3 | TP010-0070802
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-165 д.М.Панарино | ТП 10 кВ | 250 | 239,5 | TP010-0070817
д.Большое Панарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-166 д.Б.Панарино | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0070833
д.Большое Панарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-167 д.Б.Панарино | ТП 10 кВ | 40 | 28,7 | TP010-0070842
д.Затишье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-168 д.Затишье | ТП 10 кВ | 160 | 153 | TP010-0070853
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-171 с.Уткино (рубеж) | ТП 10 кВ | 63 | 56,3 | TP010-0070881
д.Апухтино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-175 д.Апухтино | ТП 10 кВ | 30 | 28 | TP010-0070929
д.Миролюбовка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-177 д.Миролюбовка | ТП 10 кВ | 250 | 244 | TP010-0070997
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-60 кВА №З-178 с.Болховское | ТП 10 кВ | 60 | 46 | TP010-0071195
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-179 c.Болховское | ТП 10 кВ | 160 | 146,3 | TP010-0071256
д.Крюково | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-186 д.Крюково | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP010-0071277
с.Паниковец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-192 с.Паниковец(ясли) | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0071351
с.Паниковец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-193 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 100 | 92,3 | TP010-0071360
с.Паниковец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400 кВА №З-196 с.Паниковец(церковь) | ТП 10 кВ | 400 | 376,5 | TP010-0071369
с.Паниковец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-197 с.Паниковец | ТП 10 кВ | 63 | 41,2 | TP010-0071384
с.Паниковец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-198с.Паниковец (К люевка) | ТП 10 кВ | 40 | 20,5 | TP010-0071647
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-200 кВА №З-200 с.Калабино (Карлова Г | ТП 10 кВ | 200 | 39,9 | TP010-0071739
д.Алисово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-195 д.Алисово(Баркин) | ТП 10 кВ | 250 | 240,5 | TP010-0072883
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-169 с.Уткино (Бирюк) | ТП 10 кВ | 100 | 95,2 | TP010-0073383
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-180 с.Уткино (кладбище) | ТП 10 кВ | 100 | 83,5 | TP010-0073392
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-201с.Калабино(К.Гора) | ТП 10 кВ | 100 | 92,7 | TP010-0073534
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-202 с.Калабино(село) | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0073549
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-203с.Калабино(голопузовка | ТП 10 кВ | 100 | 92,9 | TP010-0073559
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-204 с.Калабино(школа) | ТП 10 кВ | 160 | 150,2 | TP010-0073567
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-205с.Калабино(Ясли) | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0073578
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400 кВА №З-206 с.Калабино(храм) | ТП 10 кВ | 400 | 390,6 | TP010-0073595
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-207 с.Калабино(остановка) | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0073600
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-208с.Калабино(Попов) | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0073617
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-209 Калабино(зерноток) | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0073623
д.Рублевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-211с.Калабино(Рублевка ве | ТП 10 кВ | 100 | 95,9 | TP010-0073632
д.Рублевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-213 д.Рублевка(ниж) | ТП 10 кВ | 63 | 31,4 | TP010-0073654
с.Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-60 кВА №З-222 с.Ольшанец(мост) | ТП 10 кВ | 60 | 50,8 | TP010-0073692
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-242 с.Уткино(клуб) | ТП 10 кВ | 160 | 152,9 | TP010-0073885
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-261 с.Уткино(Давышкино) | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0073901
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-223 с.Уткино(ЦКД) | ТП 10 кВ | 160 | 145,5 | TP010-0073912
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-228 с.Сцепное(Кудинов) | ТП 10 кВ | 40 | 37,7 | TP010-0074000
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-229 с. Сцепное(поляна) | ТП 10 кВ | 63 | 94,9 | TP010-0074005
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-233 с.Сцепное(нов.дома) | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0074034
д.Алисово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-244 д.Алисово(пираж) | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0074309
д.Алисово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-246 д.Алисово(чечен) | ТП 10 кВ | 40 | 35,2 | TP010-0074336
д.Алисово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-250 д.Алисово(Обелиск) | ТП 10 кВ | 100 | 91,2 | TP010-0074396
с.Яблоново | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-247 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 250 | 229 | TP010-0074463
д.Знаменка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-252 д.Знаменка | ТП 10 кВ | 100 | 96,3 | TP010-0074494
с.Яблоново | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-253 с.Яблоново(заверх) | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0074499
с.Алисово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-249 с.Алисово(ферма КРС) | ТП 10 кВ | 250 | 216 | TP010-0074506
с.Архангельское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-287 с.Архангельское(май) | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0075476
пос.Освобождение | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-272 пос.Освобождение | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0075608
д.Заря | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-275 д.Заря(баня) | ТП 10 кВ | 100 | 95,6 | TP010-0075896
д.Писаревка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-276 д.Писаревка | ТП 10 кВ | 160 | 159,3 | TP010-0075909
д.Заря | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-277 д.Заря | ТП 10 кВ | 250 | 228 | TP010-0075923
д.Ново-Покровка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40кВА №З-279 д.Ново-Покровка (ст.маг | ТП 10 кВ | 40 | 36,7 | TP010-0076044
д.Ново-Покровка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-50кВА №З-280 д.Ново-Покровка (Храм) | ТП 10 кВ | 50 | 47,2 | TP010-0076052
д.Ново-Покровка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-281д.Ново-Покровка(зерното | ТП 10 кВ | 100 | 99,1 | TP010-0076056
д.Яблоново | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-284 д.Яблоново (ГРП) | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0076066
д.Петрово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40кВА №З-291 д.Петрово | ТП 10 кВ | 40 | 37 | TP010-0076165
д.Бехтеево | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40кВА №З-292 д.Бехтеево | ТП 10 кВ | 40 | 37,5 | TP010-0076169
с.Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-297с.Ксизово (Польша.Песко | ТП 10 кВ | 250 | 243 | TP010-0076179
с.Засновка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-306 с.Засновка | ТП 10 кВ | 100 | 92 | TP010-0076335
с.Соловьевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА № З-307 с.Соловьевка | ТП 10 кВ | 160 | 154,1 | TP010-0076341
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА № З-308 с.Донское | ТП 10 кВ | 160 | 131 | TP010-0076360
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-310 с.Донское (Комарь) | ТП 10 кВ | 100 | 90,6 | TP010-0076370
Заповедник Г.Гора | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-311 Заповедник Г.Гора | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0076378
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-312 с.Донское | ТП 10 кВ | 250 | 231 | TP010-0076389
д.Анненка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-315 д.Анненка | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0076398
Г.Гора | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА № З-317 Г.Гора | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0076400
Г.Гора | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА № З-319 Г.Гора | ТП 10 кВ | 400 | 394,7 | TP010-0076407
д.Новоселье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-320 д.Новоселье | ТП 10 кВ | 100 | 90,3 | TP010-0076410
д.Синявка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-325 д.Синявка | ТП 10 кВ | 63 | 49 | TP010-0076415
д.Синявка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА № З-326 д.Синявка (МТФ) | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0076419
д.Синявка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА № З-327 д.Синявка (водокачка) | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0076425
д.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-329 д.Бутырки (Хуторя) | ТП 10 кВ | 100 | 95,3 | TP010-0076428
д.Гагарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63 кВА №З-347 д.Гагарино(огороды) | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0076628
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-330 с.Донское | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0076697
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №З-331с.Скорняково | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0076723
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-332 с.Скорняково | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0076749
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40кВА №З-335 с.Скорняково(церковь) | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0076771
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №З-336 с.Скорняково | ТП 10 кВ | 40 | 36 | TP010-0076780
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА № З-337 с.Скорняково (з/ток) | ТП 10 кВ | 160 | 154 | TP010-0076790
с.Тростяное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40кВА №З-338 с.Тростяное (управляющи | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0076812
с.Тростяное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №З-339 с.Тростяное (Суворов) | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0076877
д.Калинино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40кВА №З-342 д.Калинино(магазин) | ТП 10 кВ | 160 | 152 | TP010-0076889
д.Калинино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №З-343 д.Калинино (мастерские) | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0076905
д.Чернава | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-349 д.Чернава | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0077145
с.Донское-2 | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-350 с.Донское-2 | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0077149
с.Донское-2 | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-351 с.Донское-2(церковь) | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0077151
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-353 с.Донское(ул.Калинина | ТП 10 кВ | 250 | 231 | TP010-0077182
д.Софиевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №З-355 д.Софиевка | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0077193
с.В.Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-356 с.Студенец(княжи) | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0077201
с.В.Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-360 с.Студенец(клуб) | ТП 10 кВ | 250 | 244 | TP010-0077208
с.В.Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-361 с.Студенец(лес) | ТП 10 кВ | 100 | 92 | TP010-0077216
с.В.Студенец | Задонский | Задонский РЭС | МТП-100 кВА №З-362 с.Студенец(Комаривцев | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0077221
с.В.Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №З-385 с.Студенец(Кукушкин) | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0077236
с.В.Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400 кВА №З-359 с.Студенец(мастерские | ТП 10 кВ | 400 | 388 | TP010-0077253
д.Казанка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-363 д.Казанка | ТП 10 кВ | 40 | 34 | TP010-0077266
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-364 с.Казино(церковь) | ТП 10 кВ | 100 | 90,6 | TP010-0077279
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-63кВА №З-365 с.Казино(школа) | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0077290
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-366 с.Казино | ТП 10 кВ | 40 | 18 | TP010-0077304
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-367 с.Казино (фермы) | ТП 10 кВ | 63 | 57 | TP010-0077310
с.Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-393 с.Студенец(Пожарник) | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0077326
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-372 с.Рогожино(мастерски) | ТП 10 кВ | 100 | 96,8 | TP010-0077398
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400 кВА №З-373 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 400 | 364 | TP010-0077409
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №З-394 с.Донское | ТП 10 кВ | 160 | 137 | TP010-0077858
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-396 с.Бутырки(ферма) | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0077896
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-397 с.Бутырки (заречка) | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0077905
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 315 кВА №З-398 с.Бутырки(мастерская) | ТП 10 кВ | 315 | 283 | TP010-0077960
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-399 с.Бутырки(контора) | ТП 10 кВ | 250 | 240,1 | TP010-0077973
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-400 с.Бутырки(столовая) | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0077984
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВА №З-401 с.Бутырки(энергетик) | ТП 10 кВ | 40 | 37,9 | TP010-0078033
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №З-389 с.Кашары(школа) | ТП 10 кВ | 160 | 127,9 | TP010-0078111
д.Матюшкино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-405 д.Матюшкино(огороды) | ТП 10 кВ | 100 | 96,3 | TP010-0078245
пос.Освобождение | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-409 база Ольшанского МУ | ТП 10 кВ | 250 | 238 | TP010-0078250
с.Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63 кВА №З-406 с.Гнилуша | ТП 10 кВ | 63 | 59,5 | TP010-0078252
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-417 с.Болховское | ТП 10 кВ | 250 | 241,8 | TP010-0078256
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №З-424 с.Болховское | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0078262
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63 кВА №З-418 с.Калабино(каталуевка | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0078266
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-416 с.Студенец | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0078271
д.Ливенское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63 кВА №З-433 д.Ливенское | ТП 10 кВ | 63 | 56,3 | TP010-0078385
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-436 д.1-е Колесово | ТП 10 кВ | 250 | 238 | TP010-0078399
д.Писаревка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63 кВА №З-428 д.Писаревка | ТП 10 кВ | 63 | 53,7 | TP010-0078413
с.Балахна | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-434 с.Балахна(нов.дома) | ТП 10 кВ | 160 | 242,8 | TP010-0078427
д.Никольское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 25 кВА №З-431 д.Никольское | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0078444
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | МТП 160кВА №З-446 с.Студенец (дачи) | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0078499
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 25 кВА №З-447 с.В-Студенец | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0078512
д.Владимировка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №З-450 д.Владимировка | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0078528
д.Секретаровка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63 кВА №З-455 д.Секретаровка | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0078540
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 40 кВА №З-462 с.В-Студенец (Вороной) | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0078606
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-467 с.Кашары (водокачка) | ТП 10 кВ | 63 | 62,5 | TP010-0078630
д.Ст.Воскресеновка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-468 д.Ст.Воскресеновка | ТП 10 кВ | 250 | 241,7 | TP010-0078642
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №З-469 с.Кашары (Щигры) | ТП 10 кВ | 100 | 92,4 | TP010-0078652
с.Тростяное | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-471 с.Тростяное | ТП 10 кВ | 40 | 37 | TP010-0078926
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-477 с.Кашары (столовая) | ТП 10 кВ | 160 | 142,1 | TP010-0078977
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-478 с.В-Студенец | ТП 10 кВ | 250 | 237 | TP010-0078996
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 40кВА №З-481 с.В-Студенец (фермеры) | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0079032
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-482 с.В-Студенец | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0079048
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-483 с.В-Студенец (захаркин | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0079058
с.В-Студенец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-484 с.В-Студенец | ТП 10 кВ | 160 | 137 | TP010-0079076
с.Г.Гора | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-493 с.Г.Гора | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0079253
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-497 с.Донское(пискарь) | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0079475
с.Каменка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-443 с.Каменка | ТП 10 кВ | 250 | 226,5 | TP010-0079781
д.Секретаровка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-472 д. Секретаровка | ТП 10 кВ | 63 | 61 | TP010-0079807
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-550 с.Тюнино(нов.дома) | ТП 10 кВ | 160 | 142,5 | TP010-0079835
с.Заречный Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 40кВА №З-438 с.Заречный репец | ТП 10 кВ | 40 | 38,1 | TP010-0079876
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-521 г.Задонск ПС Гороховск | ТП 10 кВ | 160 | 158,2 | TP010-0079899
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-549 с.Черниговка | ТП 10 кВ | 100 | 93,4 | TP010-0079925
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-541 с.Кашары | ТП 10 кВ | 63 | 59,9 | TP010-0079945
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-548 с.Кашары(баня) | ТП 10 кВ | 160 | 152,4 | TP010-0079962
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-504 с.Кашары | ТП 10 кВ | 100 | 98,7 | TP010-0079985
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-512 с.Кашары | ТП 10 кВ | 100 | 86,7 | TP010-0080001
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-561 с.Кашары | ТП 10 кВ | 250 | 230,6 | TP010-0080018
с.Н.Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-570 с.Н.Казачье(памятник) | ТП 10 кВ | 160 | 140,5 | TP010-0080039
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-519 с.Калабино(нахаловка) | ТП 10 кВ | 63 | 58,4 | TP010-0080091
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-563 с.Калабино(слободка) | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0080116
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-564 с.Калабино | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0080134
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-567 с.Калабино(Рублевка) | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0080159
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-568 с.Калабино(с/совет) | ТП 10 кВ | 63 | 61,1 | TP010-0080182
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-545 с.Бутырки(крутой лог) | ТП 10 кВ | 100 | 96,1 | TP010-0080227
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-532 с.Казино(электрик) | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0080253
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-535 с.Казино(дачи) | ТП 10 кВ | 100 | 92,4 | TP010-0080279
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №З-536 с.Казино (Аксенов) | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0080311
д.Матюшкино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №З-555 д.Матюшкино | ТП 10 кВ | 100 | 99,6 | TP010-0080453
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №З-571 с.Донское | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0080466
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №З-524 с.Скорняково(кон.Барск | ТП 10 кВ | 400 | 376 | TP010-0080475
д.Гагарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-558 д.Гагарино | ТП 10 кВ | 63 | 56,4 | TP010-0080519
с.Донское-2 | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №З-559 с.Донское-2(киоск) | ТП 10 кВ | 100 | 88,3 | TP010-0080686
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-557 с.Скорняково | ТП 10 кВ | 160 | 142,6 | TP010-0080704
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-560 с.Скорняково (фатеева) | ТП 10 кВ | 63 | 56,4 | TP010-0080729
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-546 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0080808
пос.Мирный | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-502 пос.Мирный, жил.дома | ТП 10 кВ | 250 | 223,4 | TP010-0082809
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-460П Уч.хоз-во колледжа | ТП 10 кВ | 250 | 248 | TP010-0082840
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №З-262 Свято-Тихон.жен м-рь | ТП 10 кВ | 400 | 369 | TP010-0082945
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-263 Свято-Тихон.жен м-рь | ТП 10 кВ | 250 | 216 | TP010-0082956
пос.Мирный | Задонский | Задонский РЭС | КТП 630кВА №З-470 Д.О."Клён", котельная | ТП 10 кВ | 630 | 588 | TP010-0083040
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-382 с.Рогожино школа РОНО | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0083933
д.Каменка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-081П д.Каменка школа | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0084376
c.Яблоново | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-419П c.Яблоново школа | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0084619
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-354 ОГУП "Дорстройсервис" | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0084819
с.Н.Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №З-041П Д.Л."Ласточка"Коммун | ТП 10 кВ | 100 | 98,5 | TP010-0084897
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400 кВА №Зг-3 | ТП 10 кВ | 400 | 229 | TP010-0084984
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 2*400 кВА №Зг-4 ул.Урицкого | ТП 10 кВ | 2х400 | 708 | TP010-0084994
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №Зг-5 Школа №1 | ТП 10 кВ | 400 | 333 | TP010-0085022
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | СТП-25 кВА №З-268 Женский м-рь освещение | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0085059
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | МТП 160 кВА №З-494 с.Тюнино | ТП 10 кВ | 160 | 154,6 | TP010-0085070
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | МТП 100 кВА №З-299 с.Донское,ул.Набережн | ТП 10 кВ | 100 | 94,8 | TP010-0085090
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | МТП 100 кВА №З-282 с.Донское,ул.Набережн | ТП 10 кВ | 100 | 92,6 | TP010-0085119
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №Зг-7 ул.Коммуны "Аптека | ТП 10 кВ | 400 | 272 | TP010-0085449
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 315 кВА №Зг-8 Гражданская обор | ТП 10 кВ | 315 | 282 | TP010-0085464
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 315 кВА №Зг-10 Школа глухих детей | ТП 10 кВ | 315 | 251 | TP010-0085478
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №Зг-11 НАРСУД | ТП 10 кВ | 400 | 304 | TP010-0085497
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №Зг-12 Верх Комсомольская | ТП 10 кВ | 250 | 191 | TP010-0085534
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400 кВА №Зг-14 Лесхоз | ТП 10 кВ | 400 | 368 | TP010-0085582
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №Зг-16 Фрунзе | ТП 10 кВ | 160 | 98 | TP010-0085645
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-18 Низ.ул.Комсомольской | ТП 10 кВ | 400 | 363 | TP010-0085673
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-19 Бебеля | ТП 10 кВ | 250 | 217 | TP010-0085700
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-20 Порядок | ТП 10 кВ | 250 | 130 | TP010-0085726
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 400 кВА №Зг-24 котельная 17 квартала | ТП 10 кВ | 400 | 294 | TP010-0085760
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-25 Дом миллиорации | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0085834
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 400 кВА №Зг-27 ул. Крупской ДК | ТП 10 кВ | 2х400 | 691 | TP010-0085838
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 315 кВА №Зг-29 Спорт школа | ТП 10 кВ | 315 | 285 | TP010-0085857
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 250 кВА №Зг-32ул. К.Маркса"Баня" | ТП 10 кВ | 2х250 | 465 | TP010-0085875
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 250 кВА №Зг-33 Детский сад №5 | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0089042
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 250 кВА №Зг-35 ул.К.Маркса, ЦГСЭН | ТП 10 кВ | 250 | 187 | TP010-0089174
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-36 Молодежная | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0089242
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-38 Администрация | ТП 10 кВ | 250 | 211 | TP010-0089286
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400 кВА №Зг-39 Холодильник | ТП 10 кВ | 400 | 339 | TP010-0089308
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП-160 кВА №Зг-44 РКЦ | ТП 10 кВ | 160 | 113 | TP010-0089430
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-46 Водозабор(ул.Попова) | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0089438
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП -400кВА №Зг-48 КПШ | ТП 10 кВ | 2х400 | 775 | TP010-0089443
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-50 Прокуратура | ТП 10 кВ | 400 | 309 | TP010-0089459
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №Зг-52 Дом юнных техников | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0089471
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-53 Аэродром | ТП 10 кВ | 250 | 213 | TP010-0089485
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП2*250 кВА №Зг-54 ул.Советская (Нелька) | ТП 10 кВ | 2х250 | 465 | TP010-0089502
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №Зг-55 Дом СХТ(ул.Бебеля) | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0089536
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 630 кВА №Зг-57ул.Запрудная | ТП 10 кВ | 2х630 | 1180 | TP010-0089572
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП-250кВА №Зг-58 | ТП 10 кВ | 2х250 | 365 | TP010-0089717
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №Зг-60 Восточный МКРН | ТП 10 кВ | 400 | 335 | TP010-0089742
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 250кВА №Зг-59 Запрудная | ТП 10 кВ | 250 | 185 | TP010-0089756
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №Зг-61 Ларин | ТП 10 кВ | 160 | 137 | TP010-0089836
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 250кВА №Зг-63 семиветра | ТП 10 кВ | 2х250 | 483 | TP010-0089889
с.Балахна | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-259 с.Балахна(школа) | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0092737
с.Балахна | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №З-269 с.Балахна(фермы) | ТП 10 кВ | 250 | 239 | TP010-0092812
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63 кВА №З-441 Задонск ул.Юбилейная | ТП 10 кВ | 63 | 61,5 | TP010-0093079
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №Здг-1 | ТП 10 кВ | 250 | 239 | TP010-0113960
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №Здг-2 | ТП 10 кВ | 160 | 96 | TP010-0113963
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №Здг-11 | ТП 10 кВ | 100 | 78,5 | TP010-0113966
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП №Здг-17 160кВА | ТП 10 кВ | 160 | 133,6 | TP010-0113969
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №Здг-16 | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0113971
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП №Здг-4 250кВА | ТП 10 кВ | 250 | 238,6 | TP010-0113972
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №Здг-22 | ТП 10 кВ | 100 | 76,5 | TP010-0113981
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №Здг-6 | ТП 10 кВ | 160 | 132,1 | TP010-0113987
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | ТП 400+250кВА №Здг-25 | ТП 10 кВ | 400+250 | 627,2 | TP010-0113991
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | МТП 160кВ №З-144 с.Хмелинец(водокачка) | ТП 10 кВ | 160 | 144,2 | TP010-0117049
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП №-Зг-30 | ТП 10 кВ | 400+100 | 237 | TP010-0117324
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №З-257 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0118586
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА Здг-8 | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0118816
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400кВА Здг-12 | ТП 10 кВ | 400 | 356,2 | TP010-0118822
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА Здг-18 | ТП 10 кВ | 160 | 118 | TP010-0118831
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА Здг-5 | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0118835
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №Зг-71ул.Рабочая ТСЖ Надежда | ТП 10 кВ | 400 | 396,6 | TP010-0121128
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-23 Техникум | ТП 10 кВ | 250 | 239,1 | TP010-0121612
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 630 кВА №Зг-26 Техникум | ТП 10 кВ | 630 | 613,5 | TP010-0121615
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-21 Техникум | ТП 10 кВ | 250 | 243,6 | TP010-0121617
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-22 Техникум | ТП 10 кВ | 250 | 236,8 | TP010-0121619
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 250 кВА №Зг-51 ул.Урицкого | ТП 10 кВ | 250 | 226 | TP010-0121630
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | ТП №Здг-14 160 кВА | ТП 10 кВ | 160 | 133,2 | TP010-0121640
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №Здг-10 | ТП 10 кВ | 250 | 241,1 | TP010-0121642
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | ТП 250 кВА №Здг-3 | ТП 10 кВ | 250 | 236,8 | TP010-0121644
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №Здг-20 | ТП 10 кВ | 250 | 239,8 | TP010-0121649
с.Балахна | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-264 с.Балахна (зерноток) | ТП 10 кВ | 250 | 243,6 | TP010-0121686
с.Балахна | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-266 с.Балахна (мастерская | ТП 10 кВ | 100 | 95,2 | TP010-0121691
п.Освобождение | Задонский | Задонский РЭС | КТП-40 кВа №З-270 п.Освобождение | ТП 10 кВ | 40 | 62,1 | TP010-0121694
с.Камышевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-426 с.Камышевка | ТП 10 кВ | 160 | 154 | TP010-0121698
д.Ливенское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-432 д.Ливенское | ТП 10 кВ | 160 | 144,6 | TP010-0121700
д.Обедище | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-530 д.Обедище | ТП 10 кВ | 160 | 151,3 | TP010-0121702
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА Зг-70 г.Задонск Восточный м-н | ТП 10 кВ | 250 | 188 | TP010-0121751
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400 кВА №З-219 д.М-Панарино | ТП 10 кВ | 400 | 387,2 | TP010-0122134
с.Каменка | Задонский | Задонский РЭС | МТП-160 кВ №З-437с.Каменка,Храм св.Никол | ТП 10 кВ | 160 | 159,5 | TP010-0122137
с.Н-Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-534 с.Н-Казачье | ТП 10 кВ | 100 | 91,8 | TP010-0122139
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-562 ст.Патриаршая КФХ Спе | ТП 10 кВ | 160 | 145,5 | TP010-0122149
д.Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-380 д.Юрьево | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0122161
с.Балахна | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-540 с.Балахна | ТП 10 кВ | 100 | 90,8 | TP010-0122164
пос.Мирный | Задонский | Задонский РЭС | КТП-630кВА №З-118 Б.О."Голубой огонек" | ТП 10 кВ | 630 | 598,7 | TP010-0122166
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-255 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 160 | 155,9 | TP010-0122168
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП №Зг-42 ул.К-Маркса | ТП 10 кВ | 630+250 | 856 | TP010-0122218
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 25 кВА №Зг-64 | ТП 10 кВ | 63 | 48,6 | TP010-0122242
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №З-489 д.1-е Колесово | ТП 10 кВ | 160 | 151,7 | TP010-0122515
д.2-е Донское | Задонский | Задонский РЭС | МТП-40кВА №З-445 д.2-е Донское | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0122527
с.Н.Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-126 с.Н.Казачье | ТП 10 кВ | 250 | 232,3 | TP010-0122546
с.Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №З-523 с.Ксизово | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0122548
с.Калабино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-25кВА №З-210 с.Калабино | ТП 10 кВ | 25 | 19,7 | TP010-0122550
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №З-155 с.Болховское | ТП 10 кВ | 160 | 146,5 | TP010-0122552
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-487 д.1-е Колесово | ТП 10 кВ | 100 | 90,7 | TP010-0122554
д.Павлово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №З-491 д.Павлово | ТП 10 кВ | 160 | 158,2 | TP010-0122556
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-388 д.1-еКолесово | ТП 10 кВ | 100 | 94,8 | TP010-0122558
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №З-278 д.1-ое Колесово | ТП 10 кВ | 100 | 91,9 | TP010-0122562
д.М.Панарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №З-499 с.М. Панарино | ТП 10 кВ | 250 | 248,4 | TP010-0122924
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №Зг-41 Молочная кухня | ТП 10 кВ | 400 | 377 | TP010-0123018
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | СТП-40 кВА №З-053 с.Тюнино | ТП 10 кВ | 40 | 38,7 | TP010-0123461
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-528 с.Донское | ТП 10 кВ | 160 | 144 | TP010-0123508
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | МТП-160 кВА №З-511 | ТП 10 кВ | 160 | 154,3 | TP010-0123510
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | СТП - 160 кВА З-572 с.Донское | ТП 10 кВ | 160 | 152 | TP010-0123517
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА №З-305 | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0123524
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400 кВА Зг-69 | ТП 10 кВ | 400 | 386 | TP010-0123581
с.Тростяное | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-340 с.Тростяное | ТП 10 кВ | 250 | 243,8 | TP010-0126909
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТПС 25кВА №3-507 с.Репец | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0128326
с.Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | КТПС 25кВА №3-506 с.Черниговка | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0128329
с.Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | КМТП100 кВА №З-333 с.Ксизово | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0128490
с.Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-324 с.Ксизово | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0128496
д.М.Панарино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА№3-498 с.М.Панарино | ТП 10 кВ | 250 | 243,6 | TP010-0128981
с.Тешевка | Задонский | Задонский РЭС | ТП №3-358 с.Тешевка | ТП 10 кВ | 40 | 39,7 | TP010-0129481
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КCТП - 100 кВА № 3-509 с.Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 89,6 | TP010-0129586
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №3-537 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 100 | 96,7 | TP010-0129656
с.Н.Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-515 с.Н.Казачье | ТП 10 кВ | 160 | 136,5 | TP010-0129676
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №Зг-72 | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0129681
с.Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | МТП 100кВА №3-304 с.Ксизово | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0129711
с.Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | ТП З-019 с.Гнилуша | ТП 10 кВ | 250 | 248,8 | TP010-0129721
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 741 | ТП 10 кВ | 2х250 | 427 | TP010-0129723
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100кВА №635 с.Кашары(турбаза) | ТП 10 кВ | 100 | 99,4 | TP010-0129724
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА № 3-505 с.Кашары | ТП 10 кВ | 250 | 236,9 | TP010-0129726
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №3-513 с.Казино | ТП 10 кВ | 160 | 139 | TP010-0129728
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400кВА №3-516 с.Скорняково | ТП 10 кВ | 400 | 386,4 | TP010-0129729
с.Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63кВА №З-408 с.Гнилуша | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0129916
с.Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 630кВА №З-412 с.Гнилуша | ТП 10 кВ | 630 | 555 | TP010-0129918
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-538 Бытовик | ТП 10 кВ | 160 | 147,3 | TP010-0130143
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №3-553 Сад. тов. Казино | ТП 10 кВ | 250 | 243,5 | TP010-0130232
с.Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 63 кВА №3-569 Кашары | ТП 10 кВ | 63 | 57,2 | TP010-0130245
с.Донское | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №Здг-19 с.Донское | ТП 10 кВ | 100 | 95,2 | TP010-0130362
д.Затишье | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА №З-573 д.Затишье | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0130384
с. Алексеевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №3-582 с. Алексеевка | ТП 10 кВ | 250 | 230,6 | TP010-0130570
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №З-381 с.Репец (школа) | ТП 10 кВ | 100 | 95,6 | TP010-0130683
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-377 с.Репец (Поповка) | ТП 10 кВ | 100 | 96,9 | TP010-0130769
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-379 с.Репец | ТП 10 кВ | 100 | 98,5 | TP010-0130779
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-100 кВА №З-586 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 100 | 85,9 | TP010-0130882
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 63 кВА № З-585 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0130891
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА № З-596 с.Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 89,8 | TP010-0131241
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА № З-597 с.Казино | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0131275
с.Анненка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА № З-576 с.Анненка | ТП 10 кВ | 160 | 158,5 | TP010-0131292
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | СТП 25 кВА №З-591 с.Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0131303
с.Крюково | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА № З-577 с.Крюково | ТП 10 кВ | 100 | 92,2 | TP010-0131315
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА № З-593 с.Казино | ТП 10 кВ | 100 | 97,8 | TP010-0131349
д.Локтево | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА № З-410 д.Локтево | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0131357
с.Скорняково | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА № З-592 с.Скорняково | ТП 10 кВ | 160 | 151,7 | TP010-0131384
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40 кВА № З-598 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 40 | 40 | TP010-0131411
с.Яблоново | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА № З-556 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 100 | 91,8 | TP010-0131425
с.Яблоново | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40 кВА № З-526 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 40 | 37,9 | TP010-0131444
с.Яблоново | Задонский | Задонский РЭС | СТП 63 кВА № З-547 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0131448
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 2х250кВА №Зг-76 г.Задонск РЦ | ТП 10 кВ | 2х250 | 500 | TP010-0131494
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА № Зг-78 г.Задонск ул.Горького | ТП 10 кВ | 100 | 99,3 | TP010-0131509
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА № З-606 с.Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 97,1 | TP010-0131530
с.Болховское | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА № З-595 с.Болховское | ТП 10 кВ | 100 | 83,4 | TP010-0131585
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА № З-632 с.Репец | ТП 10 кВ | 160 | 150,4 | TP010-0131617
д.Успенка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-588 д.Успенка | ТП 10 кВ | 160 | 152,4 | TP010-0131700
д.Алексеевка | Задонский | Задонский РЭС | СТП-25 кВА №З-581 д.Алексеевка | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0131742
д.Алексеевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-400 кВА №З-187 д.Алексеевка | ТП 10 кВ | 400 | 400 | TP010-0131748
д.Алексеевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160 кВА №З-575 д.Алексеевка | ТП 10 кВ | 160 | 147,1 | TP010-0131751
д.Алексеевка | Задонский | Задонский РЭС | СТП-25 кВА №З-587 д.Алексеевка | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0131753
д.Борки | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250 кВА №З-112 д.Борки | ТП 10 кВ | 250 | 247,5 | TP010-0131779
д.Алексеевка | Задонский | Задонский РЭС | СТП-100 кВА №З-580 д.Алексеевка | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP010-0131798
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА № З-636 с.Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 95,6 | TP010-0131814
д.Тимирязево | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА № З-637 д.Тимирязево | ТП 10 кВ | 160 | 145,5 | TP010-0131827
д.Тимирязево | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА № З-638 с.Тимирязево | ТП 10 кВ | 100 | 89,3 | TP010-0131837
д.Тимирязево | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА № З-639 с.Тимирязево | ТП 10 кВ | 160 | 151,8 | TP010-0131845
г. Задонск | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА № З-672 г. Задонск | ТП 10 кВ | 100 | 76,9 | TP010-0131879
с. Кашары | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА № З-670 с. Кашары | ТП 10 кВ | 100 | 99,1 | TP010-0131888
с. Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА № З-669 с.Кашары | ТП 10 кВ | 250 | 236,5 | TP010-0131891
с. Кашары | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА № З-671 с.Кашары | ТП 10 кВ | 250 | 230,5 | TP010-0131893
г. Задонск | Задонский | Задонский РЭС | МТП-160 кВА №Зг-75 г.Задонск ул.Добр. | ТП 10 кВ | 160 | 136 | TP010-0132157
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №686 с.Репец | ТП 10 кВ | 250 | 210,8 | TP010-0132189
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400 кВА №674 с.Тюнино | ТП 10 кВ | 400 | 363,4 | TP010-0132190
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №675 с.Тюнино | ТП 10 кВ | 160 | 150,8 | TP010-0132192
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №677 с.Тюнино | ТП 10 кВ | 160 | 134,1 | TP010-0132194
с.Тюнино | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА №676 с.Тюнино | ТП 10 кВ | 100 | 96,4 | TP010-0132196
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №685 с.Репец | ТП 10 кВ | 160 | 134 | TP010-0132264
с.Репец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №684 с.Репец | ТП 10 кВ | 160 | 131 | TP010-0132282
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400 кВА №Зг-28 г.Задонск | ТП 10 кВ | 400 | 286 | TP010-0132323
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №700 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 154,2 | TP010-0132840
с. Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №626 с. Рогожино | ТП 10 кВ | 160 | 153,8 | TP010-0132867
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА № 654 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 152,7 | TP010-0132894
с.Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | СТП - 40кВА №З-543 с.Ольшанец | ТП 10 кВ | 40 | 36,4 | TP010-0132905
пос.Мирный | Задонский | Задонский РЭС | ТП 711 п-т "Клен" | ТП 10 кВ | 630 | 573,8 | TP010-0132906
с.Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №З-552 с.Ольшанец | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0132907
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №Зг-74 г. Задонск | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0132908
с.Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | СТП - 63кВА №З-544 с.Ольшанец | ТП 10 кВ | 63 | 56,1 | TP010-0132909
с.Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | СТП - 63кВА №З-574 с.Ольшанец | ТП 10 кВ | 63 | 57,1 | TP010-0132911
с.Галичья Гора | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40 кВА №579 с. Галичья Гора | ТП 10 кВ | 40 | 40 | TP010-0132923
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №653 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0132930
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100 кВА №655 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 100 | 92,4 | TP010-0132937
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №683 с. В.Казачье | ТП 10 кВ | 250 | 229,7 | TP010-0133006
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №679 с. В.Казачье | ТП 10 кВ | 160 | 153,3 | TP010-0133108
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250 кВА №678 с. В.Казачье | ТП 10 кВ | 250 | 229,1 | TP010-0133110
с.Локтево | Задонский | Задонский РЭС | КТП №703 250кВА с.Локтево | ТП 10 кВ | 250 | 248,9 | TP010-0133173
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №З-633 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 160 | 144 | TP010-0133186
с.Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №З-602 с.Юрьево | ТП 10 кВ | 160 | 138 | TP010-0133242
д.Камышевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №З-645 д.Камышевка | ТП 10 кВ | 250 | 239,4 | TP010-0133294
с. Даньшино | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40кВА №718 с. Даньшино | ТП 10 кВ | 40 | 34,2 | TP010-0133448
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №650 с. В.Казачье | ТП 10 кВ | 160 | 149,8 | TP010-0133473
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №651 с. В.Казачье | ТП 10 кВ | 160 | 148,1 | TP010-0133476
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №652 с. В.Казачье | ТП 10 кВ | 100 | 97,4 | TP010-0133478
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №696 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 154,4 | TP010-0133487
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №691 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 145,2 | TP010-0133489
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №697 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 152,5 | TP010-0133490
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №698 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 100 | 95,2 | TP010-0133492
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №692 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0133500
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №693 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 100 | 89,6 | TP010-0133505
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №694 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 157 | TP010-0133509
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №695 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 154,6 | TP010-0133513
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №699 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 154,7 | TP010-0133547
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №659 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 250 | 233,9 | TP010-0133556
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №660 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 148,1 | TP010-0133560
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №661 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 136,2 | TP010-0133563
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №662 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 160 | 142,2 | TP010-0133566
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №663 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 100 | 93,6 | TP010-0133568
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | СТП 63кВА №664 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 63 | 52,1 | TP010-0133570
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №411 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 250 | 139,3 | TP010-0133596
с. Гудовка | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №605 с. Гудовка | ТП 10 кВ | 100 | 99,5 | TP010-0133598
с. Гудовка | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40кВА №607 с. Гудовка | ТП 10 кВ | 40 | 39,9 | TP010-0133600
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №647 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 100 | 87,3 | TP010-0133602
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 63кВА №648 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 63 | 51,5 | TP010-0133604
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40кВА №649 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 40 | 40 | TP010-0133606
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 400кВА №646 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 400 | 392,4 | TP010-0133608
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №682 с.В.Казачье | ТП 10 кВ | 100 | 93,1 | TP010-0133610
с.Ржавец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №668 с.Ржавец | ТП 10 кВ | 100 | 98,5 | TP010-0133612
с.Ржавец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №666 с.Ржавец | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0133614
с.Ржавец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 63кВА №665 с.Ржавец | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0133616
с.Тешевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №689 с.Тешевка | ТП 10 кВ | 160 | 149,8 | TP010-0133618
с.Тешевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №687 с.Тешевка | ТП 10 кВ | 160 | 145,9 | TP010-0133620
с.Ржавец | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №667 с.Ржавец | ТП 10 кВ | 100 | 97,7 | TP010-0133622
с.Тешевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №690 с.Тешевка | ТП 10 кВ | 160 | 151,2 | TP010-0133624
с.Тешевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №688 с.Тешевка | ТП 10 кВ | 250 | 233,2 | TP010-0133626
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №629 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 160 | 155,1 | TP010-0133628
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №625 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 100 | 82,6 | TP010-0133630
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №624 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 100 | 93,4 | TP010-0133632
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160кВА №628 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0133634
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №627 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 250 | 238 | TP010-0133636
с.Рогожино | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №630 с.Рогожино | ТП 10 кВ | 100 | 97 | TP010-0133638
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | СТП №680 100кВА с.В.Казачье | ТП 10 кВ | 100 | 98,4 | TP010-0133694
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №681 с.В.Казачье | ТП 10 кВ | 160 | 149,1 | TP010-0133696
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский РЭС | ТП 795 ст.Патриаршая | ТП 10 кВ | 630 | 613,4 | TP010-0133711
с.Казино | Задонский | Задонский РЭС | СТП №713 100 кВА с.Казино | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0133766
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | СТП-160кВА №705 с.Уткино | ТП 10 кВ | 160 | 154,7 | TP010-0133909
д.Веселое | Задонский | Задонский РЭС | КТП №640 100кВА д.Веселое | ТП 10 кВ | 100 | 97,8 | TP010-0133965
д.Веселое | Задонский | Задонский РЭС | СТП №641 25кВА д.Веселое | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0133971
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | КТП 250кВА №656 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 250 | 229,5 | TP010-0134063
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №657 с. Гнилуша | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0134081
с.Камышевка | Задонский | Задонский РЭС | СТП 25кВА №644 с.Камышевка | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0134154
с. Гнилуша | Задонский | Задонский РЭС | СТП-40кВА №658 с.Гнилуша | ТП 10 кВ | 40 | Не подключена | TP010-0134369
с.Липовка | Задонский | Задонский РЭС | КТП №707 100 кВА с.Липовка | ТП 10 кВ | 100 | 91,8 | TP010-0134382
с. Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №618 с. Юрьево | ТП 10 кВ | 100 | 95,3 | TP010-0134416
с. Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №619 с. Юрьево | ТП 10 кВ | 100 | 95,4 | TP010-0134424
с. Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | КТП-250кВА №600 с.Юрьево | ТП 10 кВ | 250 | 227 | TP010-0134428
с. Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40кВА №620 с. Юрьево | ТП 10 кВ | 40 | 40 | TP010-0134442
с. Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | СТП -100кВА №601 с.Юрьево | ТП 10 кВ | 100 | 98,3 | TP010-0134462
с. Юрьево | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №603 с.Юрьево | ТП 10 кВ | 160 | 154,7 | TP010-0134467
с.Камышевка | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №643 с.Камышевка | ТП 10 кВ | 160 | 148 | TP010-0134494
д. Страховка | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №642 д. Страховка | ТП 10 кВ | 100 | 91,1 | TP010-0134507
д. Колесово | Задонский | Задонский РЭС | СТП №720 40кВА с. Колесово | ТП 10 кВ | 40 | 39,5 | TP010-0134553
д. Локтево | Задонский | Задонский РЭС | КТП №704 250кВА д. Локтево | ТП 10 кВ | 250 | 243,7 | TP010-0134596
д. Локтево | Задонский | Задонский РЭС | СТП 63кВА №702 д. Локтево | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0134598
г. Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 2*250 кВА №721 г. Задонск | ТП 10 кВ | 2х250 | 439,5 | TP010-0134679
с. Каменка | Задонский | Задонский РЭС | КТП №726 250 кВА с. Каменка | ТП 10 кВ | 250 | 232,75 | TP010-0134735
с.Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП-160кВА №634 с.Хмелинец | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0134751
с. Каменка | Задонский | Задонский РЭС | СТП №722 63 кВА с. Каменка | ТП 10 кВ | 63 | 59,3 | TP010-0134779
с. Каменка | Задонский | Задонский РЭС | СТП №723 100 кВА с. Каменка | ТП 10 кВ | 100 | 90,5 | TP010-0134781
с. Каменка | Задонский | Задонский РЭС | КТП №724 250 кВА с. Каменка | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0134783
с. Каменка | Задонский | Задонский РЭС | СТП №725 100 кВА с. Каменка | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0134785
д.Замятино | Задонский | Задонский РЭС | СТП №716 100кВА с.Замятино | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0134789
д.Замятино | Задонский | Задонский РЭС | СТП №717 100кВА с.Замятино | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0134798
с. Паниковец | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100 кВА №733 с. Паниковец | ТП 10 кВ | 100 | 88,9 | TP010-0134817
д.Замятино | Задонский | Задонский РЭС | СТП №714 63кВА с.Замятино | ТП 10 кВ | 63 | 58,7 | TP010-0134822
д.Замятино | Задонский | Задонский РЭС | СТП №715 100кВА с.Замятино | ТП 10 кВ | 100 | 96,2 | TP010-0134831
с. Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП №708 250 кВА с. Хмелинец | ТП 10 кВ | 250 | 237,1 | TP010-0134836
с. Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП №709 100 кВА с. Хмелинец | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0134838
с. Хмелинец | Задонский | Задонский РЭС | КТП №710 160 кВА с. Хмелинец | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0134840
с. Балахна | Задонский | Задонский РЭС | СТП № 611 63 кВА с. Балахна | ТП 10 кВ | 63 | 55,4 | TP010-0134857
с. Балахна | Задонский | Задонский РЭС | КТП № 612 160 кВА с. Балахна | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0134860
с. Балахна | Задонский | Задонский РЭС | СТП 100кВА №613 с.Балахна | ТП 10 кВ | 100 | 96,5 | TP010-0134861
с. Балахна | Задонский | Задонский РЭС | МТП №608 63кВА с.Балахна | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0134870
с. Балахна | Задонский | Задонский РЭС | МТП №609 100кВА с.Балахна | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0134873
с. Балахна | Задонский | Задонский РЭС | МТП №610 100кВА с.Балахна | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0134886
с. Н.Казачье | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №728 с. Н.Казачье | ТП 10 кВ | 100 | 97,5 | TP010-0134908
с. Черниговка | Задонский | Задонский РЭС | ТП 732 с. Черниговка | ТП 10 кВ | 100 | 98,4 | TP010-0134944
д. Матюшкино | Задонский | Задонский РЭС | КТП 100кВА №736 с. Матюшкино | ТП 10 кВ | 100 | 94,2 | TP010-0134956
с.Дегтевое | Задонский | Задонский РЭС | СТП 40кВА №614 с.Дегтевое | ТП 10 кВ | 40 | 31,3 | TP010-0135011
с.Дегтевое | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №615 с. Дегтевое | ТП 10 кВ | 160 | 151,8 | TP010-0135019
д. Сергиевка | Задонский | Задонский РЭС | СТП 63 кВА №729 с. Сергиевка | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0135025
с.Дегтевое | Задонский | Задонский РЭС | СТП №616 100кВА с.Дегтевое | ТП 10 кВ | 100 | 97,1 | TP010-0135042
г. Задонск | Задонский | Задонский РЭС | КТП 160 кВА №731 г. Задонск | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0135090
СНТ "Металлург-5" | Задонский | Задонский РЭС | ТП 740 Металлург-5 | ТП 10 кВ | 100 | 92,4 | TP010-0135141
с.Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | СТП №735 25кВА с.Бутырки | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0135446
с.Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский РЭС | ТП 742 | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0135493
СНТ "Металлург-5" | Задонский | Задонский РЭС | ТП 743 Металлург-5 | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0135532
г. Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 745 г.Задонск | ТП 10 кВ | 250 | 197 | TP010-0135580
с.Уткино | Задонский | Задонский РЭС | ТП 706 с.Уткино | ТП 10 кВ | 100 | 98,6 | TP010-0135772
г. Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 730 г.Задонск | ТП 10 кВ | 250 | 231,3 | TP010-0135821
д. Колодезное | Задонский | Задонский РЭС | ТП 734 д. Колодезное | ТП 10 кВ | 100 | 83,3 | TP010-0135854
г. Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 749 г.Задонск | ТП 10 кВ | 400 | 365 | TP010-0135866
д.Синявка | Задонский | Задонский РЭС | ТП 748 с.Синявка | ТП 10 кВ | 100 | 88,6 | TP010-0136439
д.Синявка | Задонский | Задонский РЭС | ТП 747 с.Синявка | ТП 10 кВ | 100 | 91,5 | TP010-0136441
с. Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | ТП 737 с. Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 87,6 | TP010-0136614
с. Бутырки | Задонский | Задонский РЭС | ТП 760 с. Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 89,7 | TP010-0136799
с. Кашары | Задонский | Задонский РЭС | ТП 746 с. Кашары | ТП 10 кВ | 40 | 37,3 | TP010-0136843
с. Кашары | Задонский | Задонский РЭС | ТП 774П Б.О. "Донской лес" | ТП 10 кВ | 250 | 236,9 | TP010-0136959
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | ТП 755 с. Сцепное | ТП 10 кВ | 40 | 39,5 | TP010-0137109
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | ТП 756 с. Сцепное | ТП 10 кВ | 100 | 96,8 | TP010-0137117
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | ТП 759 с. Сцепное | ТП 10 кВ | 63 | 61,6 | TP010-0137119
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | ТП 757 с. Сцепное | ТП 10 кВ | 100 | 95,8 | TP010-0137121
с. Сцепное | Задонский | Задонский РЭС | ТП 758 с. Сцепное | ТП 10 кВ | 100 | 98,8 | TP010-0137125
с. Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | ТП 751 с. Ольшанец | ТП 10 кВ | 250 | 222 | TP010-0137187
с. Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | ТП 752 с. Ольшанец | ТП 10 кВ | 250 | 229 | TP010-0137189
с. Ольшанец | Задонский | Задонский РЭС | ТП 765 с. Ольшанец | ТП 10 кВ | 400 | 399,1 | TP010-0137191
пос.Освобождение | Задонский | Задонский РЭС | ТП 750 с. Ольшанец | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0137192
с. Нережа | Задонский | Задонский РЭС | ТП 753 с. Нережа | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0137235
с. Нережа | Задонский | Задонский РЭС | ТП 754 с. Нережа | ТП 10 кВ | 100 | 97,7 | TP010-0137237
д. Крюково | Задонский | Задонский РЭС | ТП 779 д. Крюково | ТП 10 кВ | 160 | 148,9 | TP010-0137351
с. Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | ТП 778 с. В.Казачье | ТП 10 кВ | 400 | 385,9 | TP010-0137361
с. Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | ТП 763 с. Ксизово | ТП 10 кВ | 100 | 90,6 | TP010-0137511
с. Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | ТП 764 с. Ксизово | ТП 10 кВ | 100 | 92,5 | TP010-0137512
д. Лашина Дача | Задонский | Задонский РЭС | ТП 791 д. Лашина Дача | ТП 10 кВ | 63 | 59,7 | TP010-0137535
с. Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | ТП 762 с. Ксизово | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0137562
с. Ксизово | Задонский | Задонский РЭС | ТП 761 с. Ксизово | ТП 10 кВ | 160 | 134 | TP010-0137564
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 727 г.Задонск (ледовый дворец) | ТП 10 кВ | 2х630 | 1260 | TP010-0137610
д. Невеже-Колодезное | Задонский | Задонский РЭС | ТП 744 д. Н.Колодезное | ТП 10 кВ | 100 | 77,1 | TP010-0137623
д.Нережа | Задонский | Задонский РЭС | ТП 782 д.Нережа | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0137984
д.Нережа | Задонский | Задонский РЭС | ТП 783 д.Нережа | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0137986
д.Лозовая | Задонский | Задонский РЭС | ТП 766 д.Лозовая | ТП 10 кВ | 100 | 96,3 | TP010-0137988
д.Лозовая | Задонский | Задонский РЭС | ТП 767 д.Лозовая | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0137990
г.Задонск | Задонский | Задонский РЭС | ТП 794 г.Задонск | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0138041
д.Мухино | Задонский | Задонский РЭС | ТП 768 д.Мухино | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0138106
д.Мухино | Задонский | Задонский РЭС | ТП 769 д.Мухино | ТП 10 кВ | 100 | 97,1 | TP010-0138108
с. Дегтевое | Задонский | Задонский РЭС | ТП 770 с. Дегтевое | ТП 10 кВ | 100 | 98,7 | TP010-0138144
с. Дегтевое | Задонский | Задонский РЭС | ТП 780 с. Дегтевое | ТП 10 кВ | 160 | 151,8 | TP010-0138147
с. Дегтевое | Задонский | Задонский РЭС | ТП 781 с. Дегтевое | ТП 10 кВ | 160 | 152,2 | TP010-0138149
с. Донское | Задонский | Задонский РЭС | ТП Здг-15 с. Донское | ТП 10 кВ | 2х250 | 479,4 | TP010-0138212
с. Калабино | Задонский | Задонский РЭС | ТП 784 с. Калабино | ТП 10 кВ | 63 | 59,7 | TP010-0138228
с. Архангельское | Задонский | Задонский РЭС | ТП 785 с. Архангельское | ТП 10 кВ | 63 | 62,3 | TP010-0138234
с. Архангельское | Задонский | Задонский РЭС | ТП 786 с. Архангельское | ТП 10 кВ | 63 | 61,4 | TP010-0138237
с. Архангельское | Задонский | Задонский РЭС | ТП 787 с. Архангельское | ТП 10 кВ | 63 | 59,6 | TP010-0138238
д. Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский РЭС | ТП 771 д. Н. Воскресеновка | ТП 10 кВ | 100 | 86,7 | TP010-0138300
д. Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский РЭС | ТП 772 д. Н. Воскресеновка | ТП 10 кВ | 160 | 152,1 | TP010-0138303
с. Казино | Задонский | Задонский РЭС | ТП 798 с. Казино | ТП 10 кВ | 160 | 148,7 | TP010-0138321
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский РЭС | ТП 799 с.В.Казачье | ТП 10 кВ | 100 | 79,8 | TP010-0138532
А/дорога М-4 "Дон" 428км | Задонский | Задонский РЭС | ТП 801 кафе 428км | ТП 10 кВ | 63 | 57,3 | TP010-0138629
с. Малое Панарино | Задонский | Задонский РЭС | ТП 797 с. М.Панарино | ТП 10 кВ | 63 | 61,1 | TP010-0138692
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВа И282 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0050704
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И256 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0050715
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И258 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0051395
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И259 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 218 | TP010-0051411
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И260 Афанасьево | ТП 10 кВ | 63 | 49 | TP010-0051414
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И308 Афанасьево | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0051417
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И331 Афанасьево | ТП 10 кВ | 400 | 370 | TP010-0051422
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И343 Афанасьево | ТП 10 кВ | 25 | 11 | TP010-0051425
д. Сахаровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И263 Сахаровка | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0051426
д. Власово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И264 Власово | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0051427
д. Власово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И314 Власово | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0051430
д. Власово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И265 Власово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0051431
д. Власово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И266 Власово | ТП 10 кВ | 400 | 366 | TP010-0051433
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И307 Афанасьево | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0051504
д. Денисово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И288 Денисово | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0051508
д. Денисово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И302 Денисово | ТП 10 кВ | 250 | 233 | TP010-0051511
д. Денисово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И270 Денисово | ТП 10 кВ | 63 | 47 | TP010-0051517
д. Денисово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И269 Денисово | ТП 10 кВ | 250 | 218 | TP010-0051520
д. Денисово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И268 Денисово | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0051527
д. Мезиново | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И313 Мезеново | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0051535
д. Лобановка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И267 Лобановка | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0051541
д. Денисово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И407 Денисово | ТП 10 кВ | 250 | 239 | TP010-0051549
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И286 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 192 | TP010-0051557
д. Казеево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И290 Казеево | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0051567
д. Казеево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И291 Казеево | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0051568
д.Иваницко-Троицкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И416 Троицкое-Иваницкое | ТП 10 кВ | 160 | 138 | TP010-0051583
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И243 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 237 | TP010-0051587
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И025 Слобода | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0051601
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И262 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 224 | TP010-0051610
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И248 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 225 | TP010-0051618
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 100кВА И213 Чернава | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0051625
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 160кВА И215 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0051630
с. Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И368 Афанасьево | ТП 10 кВ | 250 | 168 | TP010-0051679
д.Коммуна | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И273 Коммуна | ТП 10 кВ | 250 | 213 | TP010-0051693
д.Редькино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И274 Редькино | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0051697
д.Бараново | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И276 Бараново | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0051704
д.Бараново | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И277 Бараново | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0051709
д.Васильевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И278 Васильевка | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0051716
д.Воеково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И279 Воеково | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0051722
д.Ачкачово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И280 Ачкасово | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0051730
д.Воеково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И325 Воеково | ТП 10 кВ | 160 | 143 | TP010-0051736
д.Бараново | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И275 Бараново | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0051742
д.Бережки | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 630кВА И425 Бережки | ТП 10 кВ | 630 | 621 | TP010-0051746
д.Слободка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И175 Слободка | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0051781
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И300 л/лагерь Чернава | ТП 10 кВ | 63 | 54 | TP010-0051787
д.Пречистино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И176 Пречистино | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0051798
д.Пречистино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП И177 63кВА Пречистино | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0051806
д.Пречистино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И178 Пречистино | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0051812
с.Быково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И179 Быково | ТП 10 кВ | 250 | 241 | TP010-0051818
с.Быково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И180 Быково | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0051822
с.Быково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И181 Быково | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0051830
с.Быково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И182 Быково | ТП 10 кВ | 250 | 227 | TP010-0051836
с.Быково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И183 Быково | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0051841
д.Хухлово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И184 Хухлово | ТП 10 кВ | 250 | 217 | TP010-0051869
д.Гниловоды | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И186 Гниловоды | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0051918
д.Гниловоды | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И187 Гниловоды | ТП 10 кВ | 40 | 22 | TP010-0051935
д.Бережки | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И192 Бережки | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0051944
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И172 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0051952
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И171 Чернава | ТП 10 кВ | 400 | 385 | TP010-0051960
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И195 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 237 | TP010-0051967
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И199 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 194 | TP010-0051981
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И201 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0051987
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И301 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0051994
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 60кВА И203 Чернава | ТП 10 кВ | 63 | 34 | TP010-0052003
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И073 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0052089
д.Хитрово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И209 Хитрово | ТП 10 кВ | 60 | 39 | TP010-0052121
д.Хитрово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И210 Хитрово | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0052128
д.Володаровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И221 Володаровка | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0052133
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И222 Ровенка | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0052149
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И223 Ровенка | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0052155
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И242 Ровенка | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0052168
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И224 Ровенка | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0052174
с.Ровенка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И225 Ровенка | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0052179
д.Шереметьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И228 Шереметьево | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0052188
д.Шереметьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 60кВА И226 Шереметьево | ТП 10 кВ | 60 | 49 | TP010-0052200
д.Красный Лесок | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И197 Кр.Лесок | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0052288
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И207 Пушкарка | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0052300
д.Луга | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И220 Луга | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0052311
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И216 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 134 | TP010-0052318
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И217 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0052323
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И422 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0052332
д.Луговское | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И271 Луговское | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0052340
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И421 Чернава | ТП 10 кВ | 250 | 226 | TP010-0052349
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И231 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0052367
д.Дубровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И233 Дубровка | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0052374
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И235 Пятницкое | ТП 10 кВ | 250 | 241 | TP010-0052390
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И236 Пятницкое | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0052397
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И237 Пятницкое | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0052404
д.Соекино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И238 Соекино | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0052413
д.Черкасская | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП И239 250кВА Черкасская | ТП 10 кВ | 250 | 239 | TP010-0052421
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП И340 160кВА Пятницкое | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0052426
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И234 Пятницкое | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0052435
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И338 Пятницкое | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0052438
с.Пятницкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И339 Пятницкое | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0052447
д.Хуторовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И229 Хуторовка | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0052455
х.Бухолдино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И230 Бухолдино | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0052461
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И399 Чернава | ТП 10 кВ | 400 | 374 | TP010-0052469
д.1-я Кудияровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И102 1 Кудияровка | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0052476
д.1-я Кудияровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И103 1 Кудияровка | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0052483
д.2-я Кудияровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И003 2 Кудияровка | ТП 10 кВ | 250 | 239 | TP010-0052490
д.Сосновка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И002 Сосновка | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0052496
д.Пироговка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И418 Пироговка | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0052511
д.Дубки | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И116 Дубки | ТП 10 кВ | 40 | 39 | TP010-0052521
д.Каменка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И114 Каменка | ТП 10 кВ | 250 | 246 | TP010-0052526
д.Каменка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И113 Каменка | ТП 10 кВ | 63 | 55 | TP010-0052532
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И104 Ясенок | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0052543
с.Петровское | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И105 Петровское | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0052548
с.Петровское | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И106 Петровское | ТП 10 кВ | 160 | 137 | TP010-0052557
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И107 Ясенок | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0052562
д.Эберлеевка | Измалковский | Измалковский РЭС | ТП 25кВА И108 Эберлеевка | ТП 10 кВ | 25 | 24 | TP010-0052569
д.Ивановка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И109 Ивановка | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0052576
д.2-е Никольское | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И110 2 Никольское | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0052583
д.Лопатино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И111 Лопатино | ТП 10 кВ | 40 | 37 | TP010-0052588
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И246 Ясенок | ТП 10 кВ | 160 | 153 | TP010-0052595
д.Ясенок | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И247 Ясенок | ТП 10 кВ | 400 | не в работе | TP010-0052607
д.Лопатино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И250 Лопатино | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0052614
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И070 Панкратовка | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0052622
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И119 Панкратовка | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0052625
д.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И024 Панкратовка | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0052632
д.Николаевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И123 Николаевка | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0052646
с.Мягкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И125 Мягкое | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0052656
д.Чаплыгино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И126 Чаплыгино | ТП 10 кВ | 160 | 159 | TP010-0052662
д.Барановка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И127 Барановка | ТП 10 кВ | 160 | 153 | TP010-0052672
д.Барановка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И128 Барановка | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0052677
с.Мягкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 315кВА И130 Мягкое | ТП 10 кВ | 315 | 312 | TP010-0052683
д.Марково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И131 Марково | ТП 10 кВ | 315 | 313 | TP010-0052691
д.Домовины | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И132 Домовины | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0052699
д.Курасовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И133 Курасовка | ТП 10 кВ | 63 | 59 | TP010-0052707
д.Чаплыгино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП И328 100кВА д.Чаплыгино | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0052714
д.Тетеринка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И329 Тетеринка | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0052720
д.Марково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И330 Марково | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0052727
с.Мягкое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И396 Мягкое | ТП 10 кВ | 400 | 391 | TP010-0052734
д.Бережки | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 630кВА И424 Бережки | ТП 10 кВ | 630 | не в работе | TP010-0052746
д.Знаменка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И414 Знаменка | ТП 10 кВ | 160 | 148 | TP010-0052752
д.Знаменка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И097 Знаменка | ТП 10 кВ | 63 | 61 | TP010-0052754
д.Знаменка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И096 Знаменка | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0052761
д.Знаменка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И035 Знаменка | ТП 10 кВ | 400 | не в работе | TP010-0052766
д.Знаменка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И413 Знаменка | ТП 10 кВ | 160 | 151 | TP010-0052775
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И067 Преображенье | ТП 10 кВ | 250 | 214 | TP010-0052784
д.Луговая | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И069 Луговая | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0052789
д.Оберец | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И415 Оберец | ТП 10 кВ | 160 | 153 | TP010-0052794
д .М. Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И068 М.Чернавка | ТП 10 кВ | 40 | 32 | TP010-0052811
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И061 Преображенье | ТП 10 кВ | 160 | 157 | TP010-0052847
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И064 Преображенье | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0052854
д.Снежковка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И065 Снежковка | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0052860
д.Снежковка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И066 Снежковка | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0052871
д.Чагино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И063 Чагино | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0052876
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И060 Преображенье | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0052879
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И062 Преображенье | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0052886
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И320 Преображенье | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0052893
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И345 Преображенье | ТП 10 кВ | 63 | 59 | TP010-0052900
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И344 Преображенье | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0052904
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 200кВА И006 Предтечево | ТП 10 кВ | 200 | 180 | TP010-0052911
д.Куршино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И008 Куршино | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0052921
с.Предтечево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И009 Предтечево | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0052927
д.Коршиково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И010 Коршиково | ТП 10 кВ | 63 | 61 | TP010-0052933
д.Пляжковка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 25кВА И011 Пляжковка | ТП 10 кВ | 25 | 21 | TP010-0052940
д.Трухачевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И012 Трухачевка | ТП 10 кВ | 40 | 34 | TP010-0052945
д.Казинка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И013 Казинка | ТП 10 кВ | 40 | 36 | TP010-0052949
д. М.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И026 М.Семенек | ТП 10 кВ | 400 | 396 | TP010-0052967
д. С.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И028 С.Семенек | ТП 10 кВ | 160 | 151 | TP010-0052974
д. С.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 315кВА И029 С.Семенек | ТП 10 кВ | 315 | 312 | TP010-0052979
д. С.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И356 С.Семенек | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0052984
д. С.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И371 С.Семенек | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0052988
д. С.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И379 С.Семенек | ТП 10 кВ | 250 | 152 | TP010-0052994
д. М.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И139 М.Семенек | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0053004
д. М.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И404 М.Семенек | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0053006
д. М.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И405 М.Семенек | ТП 10 кВ | 100 | 91 | TP010-0053010
д.Казаковка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И015 Казаковка | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0053021
д.Казаковка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И016 Казаковка | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0053025
д.Казаковка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И017 Казаковка | ТП 10 кВ | 250 | не в работе | TP010-0053031
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И018 Измалково | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0053034
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И019 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0053038
д.Субботино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И020 Субботино | ТП 10 кВ | 63 | 54 | TP010-0053043
д.Субботино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И021 Субботино | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0053055
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И001 Измалково | ТП 10 кВ | 400 | 370 | TP010-0053058
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП И031 315кВА Васильевка | ТП 10 кВ | 315 | 302 | TP010-0053073
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И032 Васильевка | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0053077
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И303 Васильевка | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0053085
д.Знаменское | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И033 Знаменка | ТП 10 кВ | 250 | не в работе | TP010-0053089
д.Знаменское | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И349 Знаменка | ТП 10 кВ | 63 | 54 | TP010-0053090
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И385 Васильевка | ТП 10 кВ | 160 | 151 | TP010-0053096
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И410 Васильевка | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0053104
д.Майоровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И038 Майоровка | ТП 10 кВ | 63 | 59 | TP010-0053109
д.Прилепы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И039 Прилепы | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0053115
с.Васильевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И409 Васильевка | ТП 10 кВ | 160 | 144 | TP010-0053138
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И055 Чермошное | ТП 10 кВ | 250 | не в работе | TP010-0053142
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И054 Чермошное | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0053148
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И056 Чермошное | ТП 10 кВ | 63 | 55 | TP010-0053150
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И092 Чермошное | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0053153
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И057 Чермошное | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0053155
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И245 Чермошное | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0053161
с.Чермошное | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И058 Чермошное | ТП 10 кВ | 160 | 159 | TP010-0053164
д.Стаханово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И050 Стаханово | ТП 10 кВ | 40 | 26 | TP010-0053166
с.Жилое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И052 Жилое | ТП 10 кВ | 100 | 91 | TP010-0053171
с.Жилое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И051 Жилое | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0053175
с.Жилое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И053 Жилое | ТП 10 кВ | 63 | 47 | TP010-0053177
с.Жилое | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И398 Жилое | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0053182
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И086 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0053188
д.Ребриково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И088 Ребриково | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0053191
д.Кошкино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И089 Кошкино | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0053195
д.Кошкино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И043 Кошкино | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0053197
д.Кошкино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И240 Кошкино | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0053201
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И365 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 227 | TP010-0053204
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И334 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 152 | TP010-0053207
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И091 Недоходовка | ТП 10 кВ | 400 | 391 | TP010-0053210
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И090 Недоходовка | ТП 10 кВ | 250 | 232 | TP010-0053213
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И295 Недоходовка | ТП 10 кВ | 250 | 234 | TP010-0053218
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И241 Недоходовка | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0053220
д.Пожарово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И093 Пожарово | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0053223
д.Пожарово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И048 Пожарово | ТП 10 кВ | 160 | 152 | TP010-0053615
д.Пожарово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63 кВА И400 Пожарово | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0053636
д.Пономарево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И401 Пономарево | ТП 10 кВ | 63 | 61 | TP010-0053659
д.Пономарево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И402 Пономарево | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0053729
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И388 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0053815
д.Мульгино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И076 Мульгино | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0053837
д.Мульгино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И075 Мульгино | ТП 10 кВ | 160 | 152 | TP010-0053856
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И078 Слобода | ТП 10 кВ | 160 | 157 | TP010-0053867
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И081 Слобода | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0053901
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И082 Слобода | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0053920
д.Мульгино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И077 Мульгино | ТП 10 кВ | 250 | 249 | TP010-0053936
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И080 .Слобода | ТП 10 кВ | 250 | 219 | TP010-0053946
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И083 л/л.Слобода | ТП 10 кВ | 40 | не в работе | TP010-0053960
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 25кВА И084 л/л.Слобода | ТП 10 кВ | 25 | не в работе | TP010-0053969
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И364 Слобода | ТП 10 кВ | 160 | 138 | TP010-0053984
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И391 Слобода | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0053995
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И040 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0054011
д.Ст.Лебяжье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И135 Ст.Лебяжье | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0054090
х.Первомайский | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И136 Первомайский | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0054103
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И148 Лебяжье | ТП 10 кВ | 250 | 232 | TP010-0054125
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И149 Лебяжье | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0054141
д.Грешенка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И150 Грешенка | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0054152
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И378 Лебяжье | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0054174
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И142 Лебяжье | ТП 10 кВ | 250 | 243 | TP010-0054194
д.Н.Лебяжье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И143 Н.Лебяжье | ТП 10 кВ | 40 | 37 | TP010-0054206
д.Бандуровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И141 Бандуровка | ТП 10 кВ | 160 | 154 | TP010-0054217
д.Бандуровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И146 Бандуровка | ТП 10 кВ | 160 | не в работе | TP010-0054524
д.Квитки | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И140 Квитки | ТП 10 кВ | 63 | 57 | TP010-0054559
д.Языково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И144 Языково | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0054578
д.Бандуровка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И316 Бандуровка | ТП 10 кВ | 40 | 39 | TP010-0054593
д.Вязьма | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И317 Вязьма | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0054614
д.Шербачевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И318 Щербачевка | ТП 10 кВ | 63 | 54 | TP010-0054629
д.Игнатьевка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И151 Игнатьевка | ТП 10 кВ | 40 | 39 | TP010-0054652
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА И152 Полевые Локотцы | ТП 10 кВ | 400 | 375 | TP010-0054667
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И154 Полевые Локотцы | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0054706
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И353 Полевые Локотцы | ТП 10 кВ | 63 | не в работе | TP010-0054725
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И377 Полевые Локотцы | ТП 10 кВ | 250 | 248 | TP010-0054742
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И387 Полевые Локотцы | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0054755
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И156 Полевые Локотцы | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0054768
д.Колосовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И157 Колосовка | ТП 10 кВ | 63 | 59 | TP010-0054782
с.Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И155 Полевые Локотцы | ТП 10 кВ | 63 | 57 | TP010-0054792
д.Ульяновка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И158 Ульяновка | ТП 10 кВ | 40 | 39 | TP010-0054806
д.Новоселки | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И159 Новоселки | ТП 10 кВ | 40 | 35 | TP010-0054818
д.Ивановка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 63кВА И160 Ивановка | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0054827
д.Заречка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И322 Заречка | ТП 10 кВ | 40 | 36 | TP010-0055300
д.Ивановка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40кВА И321 Ивановка | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0055319
с.Лебяжье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И147 Лебяжье | ТП 10 кВ | 160 | 155 | TP010-0055337
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №1 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0058211
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА №4 Измалково | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0058536
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №5 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 185 | TP010-0058552
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №7 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 231 | TP010-0058907
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА №8 Измалково | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0058923
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА №10 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 127 | TP010-0058948
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА №11 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0058958
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №12 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 222 | TP010-0058968
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА №14 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0058990
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП №15 160кВА Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0058998
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА №17 Измалково | ТП 10 кВ | 400 | 312 | TP010-0059039
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №18 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0059051
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160Ква №19 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0059257
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400кВА №20 Измалково | ТП 10 кВ | 400 | 389 | TP010-0059262
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА №21 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 154 | TP010-0059276
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №22 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0059298
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА №23 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 108 | TP010-0059318
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП №24 250кВА Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 225 | TP010-0059333
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №25 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 211 | TP010-0059354
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №26 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0059368
д.Ровенка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И366 Ровенка | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0111806
с.Денисово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И408 Денисово | ТП 10 кВ | 100 | 91 | TP010-0111832
д.Гниловоды | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И188 Гниловоды | ТП 10 кВ | 160 | 154 | TP010-0111841
с.Преображенье | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И346 Преображенье | ТП 10 кВ | 250 | не в работе | TP010-0111858
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 100кВА И046 Измалково нефтебаза | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0111867
д.Недоходовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И342 Недоходовка | ТП 10 кВ | 250 | 248 | TP010-0111884
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА №27 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0114510
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И434 Измалково | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0120440
с.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100кВА И436 Панкратовка | ТП 10 кВ | 100 | 91 | TP010-0123603
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И232 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 157 | TP010-0126792
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 160кВА И074 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0127019
д.Чагино | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 100кВА И198 Чагино | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0127024
д.Сергиевка | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 63кВА И194 Сергиевка | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0127026
д.Сергиевка | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 100кВА И219 Сергиевка | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0127028
с.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 160кВА И027 Панкратовка | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0127030
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100кВА И014 Измалково | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0127032
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 63кВА И427 Измалково | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0127034
д.Оберец | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 160кВА И423 Оберец | ТП 10 кВ | 160 | 151 | TP010-0127035
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 100кВА И037 Слобода | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0127037
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | ЗТП 2х400кВА №6 с. Измалково | ТП 10 кВ | 2х400 | 348 | TP010-0127042
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | ЗТП 2х630кВА №13 с.Измалково | ТП 10 кВ | 2х630 | 549 | TP010-0127047
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | ЗТП 2х160кВА №16 Измалково | ТП 10 кВ | 2х160 | 124 | TP010-0127049
д.Бережки | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 25кВА И351 Свинокомплекс артскважи | ТП 10 кВ | 25 | не в работе | TP010-0127399
д.Талыково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100кВА И430 Талыково | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0127427
д.Талыково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100кВА И429 Талыково | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0127429
д. М.Семенек | Измалковский | Измалковский РЭС | МТП 100кВА И059 М. Семенёк | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0127495
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И433 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 144 | TP010-0127680
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 40кВА И431 Измалково АЗС | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0127682
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И432 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 158 | TP010-0127684
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 25кВА И439 Чернава | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0127699
с.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И435 Панкратовка | ТП 10 кВ | 250 | 231 | TP010-0129522
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И441 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0129528
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И440 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0129539
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100кВА И444 Измалково | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0130414
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И447 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 148 | TP010-0131629
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 25кВА И451 Измалково | ТП 10 кВ | 25 | 24 | TP010-0131634
д.Шатово | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100кВА И450 Шатово | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0131788
д.Шатово | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100кВА И454 Шатово | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0132123
д.Шатово | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 63кВА И453 Шатово | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0132153
д.Шатово | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВ И448 Шатово | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0132278
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И445 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 227 | TP010-0132312
с.Афанасьево | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100кВА И452 Афанасьево | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0132647
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250 кВА И456 с.Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 250 | TP010-0133580
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160 кВА И455 с.Измалково | ТП 10 кВ | 160 | не в работе | TP010-0133591
с.Троицкое | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100 кВА И459 с.Троицкое | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0134004
с.Троицкое | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100 кВА И458 с.Троицкое | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0134077
с.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 25кВА И460 Панкратовка | ТП 10 кВ | 25 | 24 | TP010-0134243
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 40 кВА И461 с.Чернава | ТП 10 кВ | 40 | 35 | TP010-0134324
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 100 кВА И463 с.Чернава | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0134328
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 25 кВА И462 с.Чернава | ТП 10 кВ | 25 | 24 | TP010-0134356
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160кВА И457 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 131 | TP010-0134419
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 2х160кВА И465 Измалково | ТП 10 кВ | 2х160 | 133 | TP010-0134496
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 25кВА И468 с.Измалково | ТП 10 кВ | 25 | 19 | TP010-0134810
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 100 кВА И469 Измалково | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0134882
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40 кВА И466 Измалково | ТП 10 кВ | 40 | 28 | TP010-0134948
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 40 кВА И467 Измалково | ТП 10 кВ | 40 | 26 | TP010-0134954
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 400 кВА И472 Измалково | ТП 10 кВ | 400 | 352 | TP010-0136063
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160 кВА И470 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0136077
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160 кВА И471 Измалково | ТП 10 кВ | 160 | 157 | TP010-0136493
с.Панкратовка | Измалковский | Измалковский РЭС | СТП 63кВА И477 Панкратовка | ТП 10 кВ | 63 | не в работе | TP010-0137118
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160 кВА И474 слобода | ТП 10 кВ | 160 | 149 | TP010-0137316
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160 кВА И475 слобода | ТП 10 кВ | 160 | 148 | TP010-0137318
с.Слобода | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160 кВА И476 слобода | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0137320
с.Чернава | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 160 кВА И482 Чернава | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0137924
х.Бухолдино | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И478 Бухолдино | ТП 10 кВ | 250 | не в работе | TP010-0138659
с.Измалково | Измалковский | Измалковский РЭС | КТП 250кВА И485 Измалково | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0138976
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 1Л с.Красное, ул.Победы | ТП 10 кВ | 250 | 169 | TP010-0056141
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 9Л с.Красное, ул.Спортивная | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0056211
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 194 с.Красное, ул.Тихая | ТП 10 кВ | 250 | 201.0602 | TP010-0056220
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 3Л с.Красное, ул.Щепиловка | ТП 10 кВ | 160 | 77 | TP010-0056233
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 6Л с.Красное, ул.Мира | ТП 10 кВ | 160 | 116.5386 | TP010-0056265
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 7Л с.Красное, ул.9 Мая | ТП 10 кВ | 160 | 96 | TP010-0056317
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 10Л с.Красное, ул.Комсомольская | ТП 10 кВ | 100 | 48.8689 | TP010-0056348
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 15Л с.Красное, ул.Молодежная | ТП 10 кВ | 160 | 87 | TP010-0056441
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 16Л с.Красное, ул.Спортивная | ТП 10 кВ | 160 | 76.3641 | TP010-0056453
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 23Л с.Красное | ТП 10 кВ | 250 | 146 | TP010-0056499
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 172 с.Красное, ул.Победы | ТП 10 кВ | 160 | 56 | TP010-0056527
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 173 с.Красное, ул.Победы | ТП 10 кВ | 400 | 215 | TP010-0056543
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 174 с.Красное, База РЭС | ТП 10 кВ | 400 | 300 | TP010-0056549
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 177 с.Красное, ул.Железнодорожная | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0056717
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 176 с.Красное | ТП 10 кВ | 160 | 87 | TP010-0056740
д.Бредихино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 178 д.Бредихино | ТП 10 кВ | 100 | 57.6342 | TP010-0056752
с.Рождество | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 180 ВЛ-10 кВ №12 ПС Красное | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0063617
с.Рождество | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 183 ВЛ-10 кВ №12 ПС Красное | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0063629
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 184 с.Верхнее Брусланово | ТП 10 кВ | 250 | 145 | TP010-0063631
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 185 с.Верхнее Брусланово | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0063632
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 186 с.Верхнее Брусланово | ТП 10 кВ | 160 | 59 | TP010-0063633
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 187 с.Верхнее Брусланово | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0063635
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 188 с.Верхнее Брусланово | ТП 10 кВ | 63 | 35 | TP010-0063636
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 189 д.Епанчино | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0063641
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 190 д.Епанчино, МТФ | ТП 10 кВ | 100 | 72 | TP010-0063645
д.Машенино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 191 д.Машенино | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0063647
д.Хрущево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 192 д.Хрущево | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0063649
д.Хрущево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 193 д.Хрущево | ТП 10 кВ | 100 | 82.1041 | TP010-0063651
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 195 с.Красное, ул.Солнечная | ТП 10 кВ | 160 | 61 | TP010-0063658
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 196 с.Красное, ул.Привокзальная | ТП 10 кВ | 63 | 13 | TP010-0063659
д.Бредихино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 002 д.Брянцево | ТП 10 кВ | 100 | 43 | TP010-0063664
д.Дерновка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 003 д.Дерновка | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0063667
д.Переверзево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 005 д.Переверзево | ТП 10 кВ | 100 | 72.2431 | TP010-0063669
д.Дерновка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 006 д.Дерновка | ТП 10 кВ | 160 | 96 | TP010-0063671
д.Дегтевая | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 008 д.Дегтевая | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0063673
д.Дегтевая | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 009 д.Дегтевое, Зерноток | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0063675
д.Дегтевая | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 011 д.Дегтевая | ТП 10 кВ | 160 | 116.1733 | TP010-0063681
д.Дегтевая | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 010 д.Дегтевая | ТП 10 кВ | 100 | 47.408 | TP010-0063684
д.Дегтевая | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 012 д.Дегтевая | ТП 10 кВ | 160 | 86 | TP010-0063685
д.Дегтевая | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 013 д.Дегтевая | ТП 10 кВ | 160 | 93 | TP010-0063686
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 014 д.Гудаловка | ТП 10 кВ | 160 | 97 | TP010-0063695
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 015 д.Гудаловка | ТП 10 кВ | 250 | 179 | TP010-0063700
д.Чалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 019 д.Чалово | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0063715
д.Чалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 020 д.Чалово | ТП 10 кВ | 100 | 73.704 | TP010-0063722
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 115 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 40 | 15 | TP010-0063726
д.Марьино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 116 д.Марьино | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0063729
п.Лески | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 117 п.Лески | ТП 10 кВ | 250 | 164 | TP010-0063731
п.Лески | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 118 п.Лески | ТП 10 кВ | 160 | 95.7209 | TP010-0063734
п.Лески | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 119 п.Лески | ТП 10 кВ | 160 | 68 | TP010-0063736
п.Лески | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 120 п.Лески | ТП 10 кВ | 250 | 163 | TP010-0063737
д.Архангельское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 022 д.Архангельское | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0063758
д.Архангельское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 023 д.Архангельское | ТП 10 кВ | 160 | 138.8171 | TP010-0063771
д.Морево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 025 д.Морево | ТП 10 кВ | 100 | 43 | TP010-0063778
д.Колодезская | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 026 д.Колодезская | ТП 10 кВ | 100 | 90.139 | TP010-0063782
д.Колодезская | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 027 д.Колодезская | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0063784
д.Морево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 028 д.Морево | ТП 10 кВ | 40 | 16 | TP010-0063787
д.Дворики | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 030 д.Дворики | ТП 10 кВ | 63 | 36.704 | TP010-0063790
д.Лукошкино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 031 д.Лукошкино | ТП 10 кВ | 40 | 23 | TP010-0063793
д.Лутошкино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 032 д.Лутошкино, "Бодрое" | ТП 10 кВ | 160 | 139.1823 | TP010-0063795
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 033 с.Красное, ул.Отрадовка | ТП 10 кВ | 100 | 41 | TP010-0063813
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 038 с.Красное, ул.Матросова | ТП 10 кВ | 100 | 37 | TP010-0063816
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 034 с.Красное, ул.Комбата Сапрыкина | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0063817
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 035 с.Красное | ТП 10 кВ | 160 | 130.417 | TP010-0063821
д.Подкрасное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 037 д.Подкрасное | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0063824
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 036 с.Красное, ул.Комбата Сапрыкина | ТП 10 кВ | 250 | 28 | TP010-0063828
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 039 д.Лысовка, Александровский с/с | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0063837
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 040 д.Лысовка, Александровский с/с | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0063841
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 041 д.Николаевка, Школа | ТП 10 кВ | 160 | 97 | TP010-0063843
д.Васильевка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 043 д.Васильевка | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0063850
с.Бредихино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 044 с.Бредихино, детский сад. | ТП 10 кВ | 160 | 139.9128 | TP010-0063865
д.Скороварово 1-е | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 045 д.Скороварово 1-ое | ТП 10 кВ | 25 | 19 | TP010-0063873
д.Скороварово 2-е | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 046 д.Скороварово 2-ое | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0063877
д.Скороварово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 047 д.Скороварово | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0063879
д.Александровка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 049 д.Александровка, Александровский | ТП 10 кВ | 100 | 49 | TP010-0063884
д.Александровка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 050 д.Александровка, Александровский | ТП 10 кВ | 160 | 85 | TP010-0063887
д.Александровка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 051 д.Александровка, Александровский | ТП 10 кВ | 100 | 72 | TP010-0063891
д.Знаменка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 052 д.Знаменка, сад | ТП 10 кВ | 160 | 148 | TP010-0063895
с.Бредихино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 055 с.Бредихино | ТП 10 кВ | 40 | 19 | TP010-0063980
с.Бредихино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 056 с.Бредихино | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0063984
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 057 с.Дрезгалово | ТП 10 кВ | 250 | 159 | TP010-0063991
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 058 с.Дрезгалово | ТП 10 кВ | 160 | 86 | TP010-0063996
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 059 с.Дрезгалово, Зерноток | ТП 10 кВ | 250 | 178.1384 | TP010-0063999
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 060 с.Дрезгалово | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0064002
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 061 с.Дрезгалово | ТП 10 кВ | 160 | 94 | TP010-0064005
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 062 с.Дрезгалово, ул.Заверх | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0064007
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 063 с.Дрезгалово | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0064012
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 064 д.Засосенка | ТП 10 кВ | 160 | 139 | TP010-0064019
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 066 д.Засосенка | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0064028
с.Н-Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 067 с.Нижнее Дрезгалово | ТП 10 кВ | 63 | 29 | TP010-0064030
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 068 с.Дрезгалово | ТП 10 кВ | 250 | 176 | TP010-0064035
д.Корытное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 070 д.Корытное | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0064051
д.Выглядовка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 071 д.Выглядовка | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0064052
д.Рогово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 072 д.Рогово | ТП 10 кВ | 160 | 133 | TP010-0064054
д.Рогово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 073 д.Рогово | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0064055
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 121 с.Сотниково, ДК | ТП 10 кВ | 160 | 91 | TP010-0064060
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 122 с.Сотниково, "Детский сад" | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0064068
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 123 с.Сотниково | ТП 10 кВ | 100 | 58.7299 | TP010-0064069
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 140 с.Сотниково | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0064073
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 125 с.Сотниково | ТП 10 кВ | 40 | 22 | TP010-0064077
д.Гололобово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 126 д.Гололобово | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0064083
д.Жаркий Верх | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 127 д.Жаркий Верх | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0064085
д.Ратманово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 128 д.Ротманово | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0064088
д.Половнево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 130 д.Половнево | ТП 10 кВ | 400 | 320 | TP010-0064100
д.Половнево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 131 д.Половнево | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0064102
д.Половнево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 132 д.Половнево | ТП 10 кВ | 160 | 114 | TP010-0064155
д.Федянино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 133 д.Федянино | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0064160
д.Выползово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 134 д.Выползово | ТП 10 кВ | 40 | 19 | TP010-0064162
д.Солнцево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 135 д.Солнцево | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0064165
д.Мокрое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 136 д.Мокрое | ТП 10 кВ | 63 | 32 | TP010-0064179
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 141 д.Щербаково | ТП 10 кВ | 160 | 71 | TP010-0064182
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 142 д.Щербаково | ТП 10 кВ | 400 | 365 | TP010-0064195
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 042 д.Щербаково | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0064200
д.Мамоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 143 д.Мамоново | ТП 10 кВ | 160 | 136.991 | TP010-0064214
д.Пятницкое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 144 д.Пятницкое | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0064225
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 145 д.Щербаково | ТП 10 кВ | 160 | 118.3647 | TP010-0064229
д.Пятницкое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 146 д.Пятницкое | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0064235
д.Заовражное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 147 д.Заовражное | ТП 10 кВ | 63 | 48.7563 | TP010-0064236
д.Красное 1-е | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 148 д.Красное 1-ое | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0064239
д.Малинки | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 149 д.Малинки | ТП 10 кВ | 30 | 24 | TP010-0064242
с.Сухинино | Краснинский | Краснинский РЭС | КТП 10кВ №501 ВЛ 10кВ №04 ПС Сапрыкино | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0064254
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 152 д.М Лысовка, Суходольский с/с | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0064258
д.Сапрычка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 153 д.Сапрычка | ТП 10 кВ | 160 | 71 | TP010-0064261
д.Сот-Выселки | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 154 д.Сотниковские Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0064267
д.Талица | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 155 д.Талица | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0064271
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 156 с.Сотниково, ул.Даевка | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0064272
д.Смородиновка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 086 д.Смородиновка | ТП 10 кВ | 63 | 8.2167 | TP010-0064282
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 087 с.Сергиевское, Школа | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0064311
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 088 с.Сергиевское, Храм | ТП 10 кВ | 100 | 33 | TP010-0064316
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 089 с.Сергиевское | ТП 10 кВ | 160 | 79 | TP010-0064318
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 090 с.Сергиевское | ТП 10 кВ | 160 | 113.6168 | TP010-0064321
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 091 с.Сергиевское 2-ое | ТП 10 кВ | 160 | 99 | TP010-0064325
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 092 с.Сергиевское 2-ое | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0064328
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 093 с.Сергиевское 2-ое | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0064334
д.Яковлевка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 094 Яковлевка | ТП 10 кВ | 63 | 35 | TP010-0064339
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 095 с.Сергиевское | ТП 10 кВ | 160 | 87 | TP010-0064342
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 096 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 100 | 44 | TP010-0064349
д.Отскочное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 097 д.Отскочное | ТП 10 кВ | 160 | 124.2082 | TP010-0064356
д.Отскочное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 098 д.Отскочное | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0064437
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 099 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 100 | 47 | TP010-0064442
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 100 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0064446
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 101 с.Яблоново, Школа | ТП 10 кВ | 160 | 91 | TP010-0064450
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 102 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 63 | 34.8779 | TP010-0064459
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 103 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 100 | 60.9212 | TP010-0064462
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 104 | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0064470
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 106 д.Малотроицкое, Арт.скважина | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0064481
п.Волтовскй | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 107 п.Волтовской | ТП 10 кВ | 40 | 14.0692 | TP010-0064486
п.Донской | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 108 п.Донской | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0064490
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 109 д.Малотроицкое | ТП 10 кВ | 100 | 32 | TP010-0064493
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 110 д.Малотроицкое | ТП 10 кВ | 100 | 41 | TP010-0064495
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 111 д.Малотроицкое | ТП 10 кВ | 100 | 47.7732 | TP010-0064507
д.Клевцово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 112 д.Клевцово | ТП 10 кВ | 40 | 16 | TP010-0064514
д.Клевцово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 113 д.Клевцово | ТП 10 кВ | 100 | 51 | TP010-0064518
д.Малое Машенино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 114 д.Малое Машенино | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0064521
д.Решетово-Дуброво | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 158 д.Решетово-Дубраво | ТП 10 кВ | 160 | 86 | TP010-0064706
д.Решетово-Дуброво | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 159 с.Решетово-Дубраво | ТП 10 кВ | 160 | 99 | TP010-0064709
д.Решетово-Дуброво | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 157 д.Решетово-Дубраво | ТП 10 кВ | 63 | 31 | TP010-0064712
д.Решетово-Дуброво | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 160 д.Решетово-Дубраво | ТП 10 кВ | 100 | 63.1126 | TP010-0064715
с.Суходол | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 161 с.Суходол | ТП 10 кВ | 250 | 211 | TP010-0064716
с.Суходол | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 164 с.Суходол | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0064721
с.Суходол | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 162 с.Суходол, Зерноток | ТП 10 кВ | 400 | 384 | TP010-0064724
с.Суходол | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 230 с.Суходол, ул.Садовая | ТП 10 кВ | 160 | 145 | TP010-0064727
с.Суходол | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 166 с.Суходол | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0064729
с.Суходол | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 167 с.Суходол | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0064730
с.Никольское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 168 с.Никольское | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0064735
с.Никольское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 169 с.Никольское | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0064737
д.Толобузино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 074 д.Новая | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0064875
д.Толобузино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 075 д.Толбузино | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0064881
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 078 с.Ищеино | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0064884
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 079 с.Ищеино | ТП 10 кВ | 100 | 66.7648 | TP010-0064886
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 080 с.Ищеино | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0064887
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 081 с.Ищеино | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0064891
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 082 с.Ищеино | ТП 10 кВ | 160 | 93 | TP010-0064894
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 083 с.Ищеино, Школа | ТП 10 кВ | 400 | 350 | TP010-0064896
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 084 с.Ищеино, Вольный Запад | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0064898
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 20Л с.Красное, ул.Спортивная | ТП 10 кВ | 400+250 | 310 | TP010-0082702
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 26Л с.Красное, ул.Газовиков | ТП 10 кВ | 2х400 | 212 | TP010-0096282
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 31Л с.Красное, ул.Газовиков | ТП 10 кВ | 2х400 | 236 | TP010-0096284
д.Дегтевая | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 007 д.Дегтевая | ТП 10 кВ | 25 | 14 | TP010-0118252
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 138 с.Сотниково, ул.Молодежная | ТП 10 кВ | 63 | 52.7738 | TP010-0120368
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 210 с.Красное, ул.Социалистическая | ТП 10 кВ | 250 | 132 | TP010-0120971
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 615Л с.Красное, ул. Железнодорожная | ТП 10 кВ | 160 | 88 | TP010-0122069
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 5Л с.Красное, ул.Парковая | ТП 10 кВ | 160 | 68 | TP010-0122076
д.Александровка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 048 д.Александровка | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0122224
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 076 с.Ищеино | ТП 10 кВ | 60 | 35 | TP010-0122272
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 139 с.Сотниково | ТП 10 кВ | 250 | 169 | TP010-0122371
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 901Л с.Красное, ул.Донская | ТП 10 кВ | 2х400 | 330 | TP010-0122733
п.Донской | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 105 п.Донской | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0123992
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 175 с.Красное, ул.Пивзаводская | ТП 10 кВ | 160 | 137.7214 | TP010-0123994
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 21Л с.Красное, ул.Октябрьская | ТП 10 кВ | 250 | 109.3894 | TP010-0126291
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 197 с.Красное, ул.Строительная | ТП 10 кВ | 250 | 169 | TP010-0128677
с.Суходол | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 202 с.Суходол, ул.Торговая | ТП 10 кВ | 160 | 136 | TP010-0128752
с.Монаенки | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 198 с.Монаенки | ТП 10 кВ | 160 | 71 | TP010-0129301
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 199 д.Николаевка | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0129490
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 200 д.Николаевка, Арт.скважина | ТП 10 кВ | 25 | 8.565 | TP010-0129492
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 204 с.Красное, ул.Новая | ТП 10 кВ | 250 | 198.1384 | TP010-0129687
п.Лески | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 201 п.Лески | ТП 10 кВ | 250 | 188 | TP010-0130084
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 205 с.Красное, ул.Совхозная | ТП 10 кВ | 160 | 83 | TP010-0130257
д.Лимовое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 207 д.Лимовое | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0130340
д.Лимовое | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 208 д.Лимовое | ТП 10 кВ | 100 | 45 | TP010-0130343
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 065 д.Засосенка | ТП 10 кВ | 250 | 225 | TP010-0130477
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 209 с.Красное, м-н"Покупайка" | ТП 10 кВ | 160 | 96 | TP010-0130668
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 203 д.Засосенка | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0131968
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 211 с.Яблоново | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0132002
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 077 с.Ищеино ул 8 Марта | ТП 10 кВ | 100 | 53 | TP010-0132051
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 212 с.Красное, ул.Советская | ТП 10 кВ | 250 | 192.2949 | TP010-0132198
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 213 с.Красное, ул.9 Мая | ТП 10 кВ | 160 | 133 | TP010-0132200
д.Федянино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 215 д.Федянино | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0132774
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 214 с.Красное, ул.Первомайская | ТП 10 кВ | 2х630 | 310 | TP010-0132886
д.Корытное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 069 д.Корытное | ТП 10 кВ | 63 | 44 | TP010-0133407
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 218 с.Красное, ул.70 лет Октября | ТП 10 кВ | 160 | 122 | TP010-0133456
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 206 с.Красное, ул.Первомайская | ТП 10 кВ | 250 | 188.6427 | TP010-0133528
д.Знаменка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 054 д.Знаменка | ТП 10 кВ | 100 | 21.112 | TP010-0134461
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 217 с.Красное, ул.Красноармейская | ТП 10 кВ | 160 | 100 | TP010-0134563
д.Чалово | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 226 д.Чалово | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0134586
д.Корытное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 053 д.Корытное | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0134594
с.Красное | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 221 с.Красное, ул.Спортивная | ТП 10 кВ | 160 | 33 | TP010-0134648
д.Лаухино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 224 д.Лаухино | ТП 10 кВ | 250 | 160 | TP010-0134657
д.Лаухино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 225 д.Лаухино | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0134658
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 222 д.Гудаловка | ТП 10 кВ | 250 | 199 | TP010-0134659
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 223 д.Гудаловка, школа | ТП 10 кВ | 160 | 133.3388 | TP010-0134663
д.Смородиновка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 216 д.Смородиновка | ТП 10 кВ | 160 | 110 | TP010-0135023
д.Клишино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 227 д.Клишино | ТП 10 кВ | 160 | 144 | TP010-0135029
с.Никольское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 237 с.Никольское, "Охранный пункт 1" | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0136038
д.Смородиновка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 236 д.Смородиновка | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0136257
д.Александровка | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 231 д.Александровка, Суходольский с/с | ТП 10 кВ | 40 | 36.713 | TP010-0136733
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 235 с.Сергиевское 2-ое | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0136847
д.Морево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 232 д.Морево, ул.Клубная | ТП 10 кВ | 160 | 110 | TP010-0137056
д.Морево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 233 д.Морево | ТП 10 кВ | 160 | 128.9561 | TP010-0137058
д.Морево | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 234 д.Морево | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0137060
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 238 с.Ищеино, ШУУРГ Моторинвест | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0137303
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 239 д.Епачино | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0138260
д.Гребенкино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 241 д.Гребенкино | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0138262
д.Гребенкино | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 240 д.Гребенкино | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0138939
д.Монаенки | Краснинский | Краснинский РЭС | ТП 246 д.Монаенки | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0138978
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 457 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 95 | TP010-0054691
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 107 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13 | TP010-0054708
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 110 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 15 | TP010-0054717
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 518 (111) ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 11 | TP010-0054769
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 108 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 93 | TP010-0054863
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 601 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0054876
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 602 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12.5 | TP010-0054881
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 603 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 115 | TP010-0054885
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 604 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 30.2 | TP010-0054893
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 615 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0054900
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 606 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 32 | TP010-0054903
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 607 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23 | TP010-0054906
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 611 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0054912
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 612 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 32.6 | TP010-0054914
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 706 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28.3 | TP010-0055111
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 709 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0055123
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 702 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8.4 | TP010-0055126
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 704 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0055133
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 710 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28 | TP010-0055146
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 703 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0055153
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 705 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0055159
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 806 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0055252
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 807 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6 | TP010-0055257
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 826 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 35 | TP010-0055265
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 208 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 27.6 | TP010-0055280
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 212 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0055313
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 210 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0055331
п.Донской | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 205 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 10 | TP010-0055350
п.Пятилетка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 206 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0055363
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 305 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 145 | TP010-0055380
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 307 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 14 | TP010-0055402
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 306 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 25 | TP010-0055494
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 312 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 13 | TP010-0055504
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 104 ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машзавод | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 16 | TP010-0055580
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 107 ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машзавод | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24 | TP010-0055598
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 25.9 | TP010-0055633
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 302 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 14 | TP010-0055658
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 306 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 15 | TP010-0055734
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 307 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 15 | TP010-0055755
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 309 ВЛ 10кВ Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 12 | TP010-0055780
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 310 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 16 | TP010-0055785
д.Селище | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 311 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 18 | TP010-0055795
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 23 | TP010-0055806
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 401 ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 25 | TP010-0055825
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 26 | TP010-0055842
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 601 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0055867
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 602 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0055907
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 603 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8 | TP010-0055914
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 605 ВЛ 10кВ Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0055925
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 606 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 315,00 кВА | 22 | TP010-0055932
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 607 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0055951
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 608 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0055973
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 609 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0055988
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 610 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0055997
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 107 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 205 | TP010-0056078
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 102 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13 | TP010-0056103
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 103 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0056112
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 105 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 160 | TP010-0056118
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 308 ВЛ 10кВ Куйманский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 11 | TP010-0056172
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 321 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0056184
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 305 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24 | TP010-0056270
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 313 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6 | TP010-0056333
д.Хмелевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0056356
д.Хмелевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0056404
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 405 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10 | TP010-0056415
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 401 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 175 | TP010-0056425
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 406 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12 | TP010-0056432
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 402 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23 | TP010-0056442
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 408 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10 | TP010-0056450
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 501 ВЛ-10 Релейная ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0056460
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 601 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 98.5 | TP010-0056471
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 602 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0056481
д.Андреевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 603 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0056488
д.Андреевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 604 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0056494
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 705 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12 | TP010-0056517
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 703 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 5 | TP010-0056530
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 704 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24 | TP010-0056535
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 202 ВЛ-10 Фермы РП Покрово-Казаки | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 22 | TP010-0056588
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казаки | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24 | TP010-0056659
д.Бобыли | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казак | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 14 | TP010-0056803
с.Крутое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 304 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казак | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0056810
с.Крутое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 305 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казак | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0056822
с.Крутое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 306 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казаки | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 8 | TP010-0056827
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 205 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23 | TP010-0056838
д.Калиновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 206 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0056874
д.Скуратовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 208 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0056892
с.Барское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 203 ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 12,5 | TP010-0056902
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 202 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0056927
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 211 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 19.8 | TP010-0056968
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 201 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 1 | TP010-0056981
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 311 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 53.5 | TP010-0057063
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 310 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 55 | TP010-0057076
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 175 | TP010-0057089
д.Ключи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 307 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9.5 | TP010-0057102
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 304 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.6 | TP010-0057116
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 305 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0057124
д.Сеничево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 407 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 10 | TP010-0057166
д.Дубровка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 402 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0057175
д.Дубровка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0057190
с.Дон.Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 405 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0057200
д.Степановка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0057204
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 101 ВЛ-10 Пролетарский РП Дон Избищи | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 148 | TP010-0057209
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 201 ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0057264
д.Парлово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 202 ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 24.3 | TP010-0057268
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 Население РП Дон Избищи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10.6 | TP010-0057271
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 302 ВЛ-10 Население РП Дон Избищи | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 6 | TP010-0057275
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 601 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0057738
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 602 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10 | TP010-0057764
д.Дворики | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 603 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6 | TP010-0057769
д.Дворики | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 604 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0057773
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 605 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 25 | TP010-0057777
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 606 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13.6 | TP010-0057791
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 607 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5.4 | TP010-0057799
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 608 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 21 | TP010-0057802
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 708 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.2 | TP010-0057910
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 709 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.3 | TP010-0057922
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 710 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8.9 | TP010-0057925
с.Тютчево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 711 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 10 | TP010-0057928
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 712 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0057932
с.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 713 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 8 | TP010-0057937
с.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 714 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.8 | TP010-0057939
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 106 ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 77.1 | TP010-0057957
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 107 ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 10.1 | TP010-0057983
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 111 ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8.9 | TP010-0057985
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 108 ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.3 | TP010-0057998
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 110 ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.1 | TP010-0058009
д.Зуево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 314 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.5 | TP010-0058017
д.Дубинино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 200,00 кВА | 35 | TP010-0058039
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 306 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 28 | TP010-0058044
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 308 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13.2 | TP010-0058051
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13 | TP010-0058054
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 309 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0058062
д.Пробуждение | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 310 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5.7 | TP010-0058069
д.Картавцево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 411 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0058073
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 407 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8.4 | TP010-0058081
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 410 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 126.2 | TP010-0058086
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 402 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 13.1 | TP010-0058089
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8.7 | TP010-0058092
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 124.8 | TP010-0058094
д.Вязово-Вершина | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 405 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8.2 | TP010-0058101
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 406 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24.1 | TP010-0058105
пос.Инициатор | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 Летний лагерь РП Инициатор | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0058462
с.Кочетовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 610 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5 | TP010-0058522
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 609 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 125 | TP010-0058553
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 612 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20 | TP010-0058560
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 611 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 203 | TP010-0058566
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 605 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24.6 | TP010-0058571
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 606 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.3 | TP010-0058579
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 607 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 123.2 | TP010-0058586
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 608 ВЛ-10 Культура ПС Культура | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 200 | TP010-0058587
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 708 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0058592
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 701 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 7 | TP010-0058602
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 713 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.9 | TP010-0058608
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 703 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 7.5 | TP010-0058620
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 704 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 125 | TP010-0058627
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 707 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0058631
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 706 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.6 | TP010-0058636
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 705 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 75 | TP010-0058641
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 101 ВЛ-10 Сатино ПС Большие Избищи | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 26.4 | TP010-0058647
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 102 ВЛ-10 Сатино ПС Большие Избищи | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 19.8 | TP010-0058661
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 208 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12.1 | TP010-0058669
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 202 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.8 | TP010-0058680
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 203 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0058702
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 204 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8.1 | TP010-0058707
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 205 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 146 | TP010-0058713
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 206 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.3 | TP010-0058721
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 207 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20.1 | TP010-0058725
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 302 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 1 | TP010-0058734
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.3 | TP010-0058757
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 304 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 20 | TP010-0058770
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 305 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5.4 | TP010-0058774
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 401 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 10.5 | TP010-0058827
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 402 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0058866
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 156 | TP010-0058887
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 23.4 | TP010-0058911
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 405 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 22 | TP010-0058920
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 406 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5.2 | TP010-0058932
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 502 ВЛ-10 Мол.Комплекс ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10.8 | TP010-0059179
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 103 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0059186
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 106 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.9 | TP010-0059198
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 107 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.6 | TP010-0059200
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 104 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10 | TP010-0059205
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 101 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 202 | TP010-0059206
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 109 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.2 | TP010-0059213
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 110 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.3 | TP010-0059217
пос.Агроном,5отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 111 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20.8 | TP010-0059219
д.Томилино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 112 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0059222
д.Надеждино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 113 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 6.8 | TP010-0059225
пос.Агроном,1отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 205 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 102 | TP010-0059233
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 201 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 630,00 кВА | 203 | TP010-0059302
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 209 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 21 | TP010-0059317
пос.Агроном,4отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 202 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 21 | TP010-0059319
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 203 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 24.1 | TP010-0059326
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 204 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13.1 | TP010-0059329
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 206 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 105 | TP010-0059334
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 207 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12 | TP010-0059338
д.Иншаки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 208 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13.4 | TP010-0059342
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 210 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.4 | TP010-0059345
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 211 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0059352
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 212 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0059356
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 213(315) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 15 | TP010-0059361
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 214 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0059377
д.Красновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 215 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6.4 | TP010-0059380
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 7.1 | TP010-0059391
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 306 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21.8 | TP010-0059407
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 305 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20 | TP010-0059412
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 315 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 21.5 | TP010-0059418
д.Сибильда | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 308 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 50 | TP010-0059429
д.Сибильда | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 309 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.4 | TP010-0059483
д.Пустошь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 312 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6.6 | TP010-0059508
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 507 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23 | TP010-0059527
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 509 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 600 | TP010-0059812
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 501 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.7 | TP010-0060021
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 510 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0060047
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 502 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0060071
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 504 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 50 | TP010-0060081
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 701 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0060100
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 703 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.6 | TP010-0060112
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 201 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10.6 | TP010-0060789
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 217 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12.1 | TP010-0060842
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 212 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8 | TP010-0060848
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 211 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0060849
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 203 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 120 | TP010-0060853
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 214 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23 | TP010-0060856
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 208 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 50 | TP010-0060859
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 213 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0060862
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 210 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0060865
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 216 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 45 | TP010-0060870
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 207 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 6.1 | TP010-0060873
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 312 ВЛ-10 Центральная ПС Троек-совхо | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0060875
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 407 ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совхозн | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 23 | TP010-0060878
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 409 ВЛ 10кВ Курапово ПС Тр-совхозная | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21.8 | TP010-0060882
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 401 ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совхоз | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.5 | TP010-0060887
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 507ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхозн | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12 | TP010-0060890
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 509 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0060894
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 501 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.3 | TP010-0060899
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 503 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13 | TP010-0060910
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 601 ВЛ-10 Водокачка ПС Троек-совхозн | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0060914
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 203 ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 125 | TP010-0060922
с.Бибиково | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 204 ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8.5 | TP010-0060925
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 100 | TP010-0060929
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 302 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9.1 | TP010-0060935
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ 10кВ Кр.Октябрь ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0060937
с.Буравцово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 305 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8.7 | TP010-0060941
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 401 ВЛ-10кВ Осиново ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0060945
д.Осиново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 402 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 21 | TP010-0060949
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 9.7 | TP010-0060952
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 125 | TP010-0060953
с.Петровские Выселки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 505 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20 | TP010-0060962
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 504 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 11 | TP010-0060968
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 503 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 13 | TP010-0060972
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 502 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12.3 | TP010-0060978
д.Новый Копыл | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 101 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 7 | TP010-0060982
д.Новый Копыл | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 103 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9 | TP010-0060985
д.Мочилки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 104 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | ТП 10 кВ | 60,00 кВА | 9 | TP010-0060987
д.Мочилки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 105 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 7 | TP010-0060990
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 201 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0060992
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 202 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 7.6 | TP010-0060995
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 203 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 25 | TP010-0060999
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 205 | TP010-0061010
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061018
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 302 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.1 | TP010-0061019
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 401 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061021
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 402 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061028
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 26 | TP010-0061030
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21.5 | TP010-0061032
д.Хрущевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 601 ВЛ-10 Хрущевка ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 8.1 | TP010-0061036
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 201 ВЛ-10 МТФ ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8.8 | TP010-0061043
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 301 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0061050
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 304 ВЛ-10 Искра Ленина ПСКам.Лубна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10.2 | TP010-0061055
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 309 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.1 | TP010-0061060
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 302 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0061061
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 306 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 7.4 | TP010-0061064
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 401 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 51 | TP010-0061071
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 402 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10.2 | TP010-0061074
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 404 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061076
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 405 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10 | TP010-0061078
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 406 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 23 | TP010-0061082
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 403 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.1 | TP010-0061090
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 409 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061092
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 111 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.5 | TP010-0061107
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 110 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 9.4 | TP010-0061110
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 108 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061113
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 109 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 46 | TP010-0061117
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 203 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 210 | TP010-0061120
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 206 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28 | TP010-0061131
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 59(302) ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0061148
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 308 ВЛ 10 Автохозяйство РП-10 КГСО | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061151
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 314 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061189
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 501 ВЛ-10 РЭС ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 1.030,00 кВА | 290 | TP010-0061255
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 901 ВЛ-10 База ПЭС ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 300 | TP010-0061274
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 704 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061393
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 202 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061416
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 215 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.1 | TP010-0061429
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 204 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061525
с.Троекурово-7отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 205 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 26 | TP010-0061548
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 301 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0061557
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 302 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.5 | TP010-0061577
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 304 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0061579
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 305 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.1 | TP010-0061585
с.Троекурово-5отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 404 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 24 | TP010-0061591
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 508 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20.1 | TP010-0061604
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 820 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 25.3 | TP010-0061714
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 825 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28 | TP010-0061723
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 831 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20.6 | TP010-0061734
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 604 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21.4 | TP010-0061786
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 611 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.8 | TP010-0061794
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 207 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.2 | TP010-0061806
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 208 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 7.5 | TP010-0061811
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 206 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.8 | TP010-0061819
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 306 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 8.3 | TP010-0061823
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 302 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9 | TP010-0061830
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 309 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0061835
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 303 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21.3 | TP010-0061851
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 315 ВЛ 10кВ с-з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0061860
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 306 ВЛ 10кВ с-з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22.5 | TP010-0061863
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 301 ВЛ-10 Мокрое ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.3 | TP010-0061868
д.Яблонева Голова | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 307 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10.3 | TP010-0061887
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 705 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12 | TP010-0061903
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 307 ВЛ-10 Центральная ПС Троек-совхо | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.6 | TP010-0061908
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 408 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 8.3 | TP010-0061915
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 402 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 24 | TP010-0061920
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 403 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.6 | TP010-0061923
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 304 ВЛ-10 Население РП Дон-Избищи | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.8 | TP010-0062032
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 405 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0062042
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 112 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21.8 | TP010-0062045
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 1 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 62.5 | TP010-0072316
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 37 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 98 | TP010-0072349
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 38 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 10.3 | TP010-0072536
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 6 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 96 | TP010-0072559
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 57 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 95.3 | TP010-0072566
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 37 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 195 | TP010-0072578
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 7 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 201 | TP010-0072610
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 24 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 162.5 | TP010-0072625
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 456 ВЛ-10 Население РП-10 Дон Избищи | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 13,4 | TP010-0072630
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 12 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 62.8 | TP010-0072636
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 11 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 120,3 | TP010-0072640
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 44 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 205 | TP010-0072645
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 14 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 64.2 | TP010-0072650
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 33 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 97 | TP010-0072707
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 2 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 36.8 | TP010-0072736
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 56 ВЛ-10 кВ Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 66 | TP010-0072757
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 47 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 65 | TP010-0072767
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 58 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 43.2 | TP010-0072789
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 78 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 14.5 | TP010-0072821
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 28 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 41.6 | TP010-0072831
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 30 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 36.8 | TP010-0072843
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 31 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 38 | TP010-0072856
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 39 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 57.5 | TP010-0072863
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 40 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 41.2 | TP010-0072865
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 55 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 55 | TP010-0072869
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 23 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 56.8 | TP010-0072889
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 16 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 41.6 | TP010-0072915
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 18 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 58.1 | TP010-0072921
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 51 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 39.2 | TP010-0072925
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 48 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 88 | TP010-0072953
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 13 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 59.8 | TP010-0072979
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 20 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 320,00 кВА | 76.8 | TP010-0073012
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 34 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 129.5 | TP010-0073014
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 53 ВЛ 10кВ Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 61 | TP010-0073027
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 9 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 61.4 | TP010-0073041
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 45 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 99.1 | TP010-0073049
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 52 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 165.7 | TP010-0073069
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 54 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 800,00 кВА | 238.2 | TP010-0073089
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 1 ВЛ-10 Поселок ПС Машзавод | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 102.1 | TP010-0083798
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 13 ВЛ-10 Поселок от ПС Машзавод | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 16.4 | TP010-0083824
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 082 ВЛ 10 Поликлиника РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 20,5 | TP010-0083873
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 090 (старый №10) ВЛ-10 Поликлиника | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 62.1 | TP010-0083907
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 9 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 62.5 | TP010-0083912
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 3 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 78 | TP010-0083916
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 4 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 83 | TP010-0083937
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 5 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 81 | TP010-0083947
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 6 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 1.400,00 кВА | 255 | TP010-0083952
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 511 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 78 | TP010-0095941
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 501 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 23 | TP010-0095964
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 7 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 65.4 | TP010-0095976
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 209 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23 | TP010-0095985
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 206 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0096008
пос.Искра | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 501 ВЛ-10 РП Инициатор ПС Культура | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 1 | TP010-0118217
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 5 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 62.8 | TP010-0118372
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 3 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 77 | TP010-0118376
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 708 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 54 | TP010-0118823
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 46 (127) ВЛ-10 Кубышинка РП-10 КГСО | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 65 | TP010-0119206
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 1302 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 150 | TP010-0120243
с.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 313 ВЛ Верный путь ПС Культура | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 1 | TP010-0120483
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 307 ВЛ 10 Автохозяйство РП-10 КГСО | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12.5 | TP010-0121269
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 1301 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5.6 | TP010-0121840
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП №108 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 7.1 | TP010-0122052
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 1103 ВЛ-10 Молзавод-2 ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 22.8 | TP010-0122142
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 4 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 650,00 кВА | 32.5 | TP010-0122154
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП № 412 ВЛ-10 Рассвет ПС К.Лубна | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 36 | TP010-0122229
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 404 ВЛ-10 Молзавод-1 ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 40,6 | TP010-0122259
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 504 ВЛ-10 Мол.комплекс ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.4 | TP010-0122332
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 702 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 1 | TP010-0122333
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 204 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 20.5 | TP010-0122392
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 712 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 31.2 | TP010-0122526
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 209 ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 1 | TP010-0122601
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 488 (702 П) ВЛ 10кВ СПТУ ПС Агроном | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 53 | TP010-0122619
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 1303 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 105 | TP010-0122918
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.1 | TP010-0123087
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 309 ВЛ-10 Автохозяйство РП-10 КГСО | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 28 | TP010-0124213
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 401 ВЛ-10кВ Молзавод-1 ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 22 | TP010-0124917
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 315 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11.2 | TP010-0124955
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП №702 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6,5 | TP010-0127781
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 035 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 121.2 | TP010-0128048
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 216 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21.1 | TP010-0128059
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 410 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 9.8 | TP010-0128091
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 036 ВЛ-10 Кубышинка РП-10 кВ КГСО | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 21 | TP010-0128138
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 405 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10.2 | TP010-0128165
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 450 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольхове | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6.5 | TP010-0128512
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 454 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0129263
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | ЗТП 72 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 75.8 | TP010-0129304
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 042 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 500,00 кВА | 124.8 | TP010-0129309
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 041 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 61.2 | TP010-0129312
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 455 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 11 | TP010-0129427
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 046 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 62.5 | TP010-0129707
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 043 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 61.4 | TP010-0129748
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 303 ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 41.6 | TP010-0129769
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 304 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 4.5 | TP010-0130138
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 466 ВЛ 10кВ Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0130711
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 463 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 6.8 | TP010-0130713
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 464 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 14.6 | TP010-0130720
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 462 ВЛ-10 ПС Дон РП-10 КГСО | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0130723
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 468 ВЛ 10кВ Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 13.2 | TP010-0130814
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 465 ВЛ Сельхозпотребитель ПС Машзавод | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 40.9 | TP010-0131290
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 451 ВЛ 10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 1 | TP010-0131607
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 067 ВЛ 10кВ Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 92.8 | TP010-0131642
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 068 ВЛ 10кВ Кирпичный з-д ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 68.7 | TP010-0131643
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 059 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 65 | TP010-0131648
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 060 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 63.1 | TP010-0131650
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 467 ВЛ 10кВ Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 62.8 | TP010-0131716
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 103 ВЛ-10 Сельхозпотребитель ПС Машзавод | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 36.8 | TP010-0131799
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | МТП 469 ВЛ 10кВ Заречье ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 9.5 | TP010-0131912
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 504 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 25.6 | TP010-0131915
с.Барское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 196 (204) ВЛ 10 Б.Попово ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 100 | TP010-0132173
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 484 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 57.5 | TP010-0133174
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 025 Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 60 | TP010-0133693
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 026 Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 65 | TP010-0133705
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 069 Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 65 | TP010-0133707
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 027Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 67 | TP010-0133942
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 094Л ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 24.2 | TP010-0134049
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 095Л ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 23.5 | TP010-0134051
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 096Л ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 26.1 | TP010-0134052
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 489 ВЛ 10кВ Павелка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23.1 | TP010-0134155
п.Калининский | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 326 (311) ВЛ 10кВ Яблонева Голова | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 6.4 | TP010-0134190
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 470 ВЛ Курапово ПС Троекурово-совхоз | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 12.1 | TP010-0134247
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 491 ВЛ 10кВ Б.Избищи ПС Б.Избищи | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 11.3 | TP010-0134390
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 485 ВЛ Васильевка ПС Троек-совхозная | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 11 | TP010-0134446
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 487 ВЛ 10кВ Молзавод-1 ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 160 | TP010-0134544
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 088 ВЛ 10кВ Поселок ПС Машзавод | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 59.4 | TP010-0134749
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 486 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 5.7 | TP010-0134809
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 818 ВЛ 10кВ Первомайский ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 13 | TP010-0135417
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 706 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 48 | TP010-0135536
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 434 ВЛ 10кВ Павловский ПС Куймань | ТП 10 кВ | 1.260,00 кВА | 125,5 | TP010-0136115
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 492 ВЛ-10 Молзавод -1 ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 7,5 | TP010-0136158
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 10 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 41 | TP010-0136529
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 021 ВЛ 10кВ Кубышинка РП КГСО | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 15,9 | TP010-0136537
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 19 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 400,00 кВА | 42 | TP010-0136541
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 15 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 25,3 | TP010-0136549
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 493 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 16,4 | TP010-0136592
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 497 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 2,6 | TP010-0136778
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 312 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 37,5 | TP010-0136829
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 313 ВЛ 10кВ с/з Мичурина ПС Б.Попово | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 37,6 | TP010-0136831
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 29 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 25,1 | TP010-0136856
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 500 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 16,1 | TP010-0136874
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 501 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 27,5 | TP010-0136945
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 498 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 27,1 | TP010-0137233
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 499 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 10,4 | TP010-0137249
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 496 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 3,8 | TP010-0137494
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 494 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 37,8 | TP010-0137521
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 495 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 25,2 | TP010-0137554
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 106 (605) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедян | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 15,1 | TP010-0137557
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 8 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 24,9 | TP010-0137563
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 504 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25,2 | TP010-0137880
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 505 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25,3 | TP010-0137881
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 506 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25,2 | TP010-0137883
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 233 (105) ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 12,6 | TP010-0138168
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 146 (308) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 12,5 | TP010-0138170
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 471 (101) ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 42,3 | TP010-0138171
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 508 ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 15,7 | TP010-0138269
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 509 ВЛ-10 Родина ПС Культура | ТП 10 кВ | 100,00 кВА | 42 | TP010-0138271
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 507 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | ТП 10 кВ | 40,00 кВА | 20,6 | TP010-0138309
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 511 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 25,1 | TP010-0138313
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 513 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | ТП 10 кВ | 160,00 кВА | 23,8 | TP010-0138387
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 514 ВЛ-10 Васильевка ПС Троекур.-сов | ТП 10 кВ | 250,00 кВА | 175,2 | TP010-0138389
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский РЭС | КТП 510 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | ТП 10 кВ | 63,00 кВА | 31,6 | TP010-0138723
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский РЭС | СТП 512 ВЛ 10кВ ПС Дон РП КГСО | ТП 10 кВ | 25,00 кВА | 12,3 | TP010-0138797
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ10кВ № 1 от ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 21 | TP010-0051279
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ10кВ № 1 от ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0051330
с. Черемушки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ № 2 от ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 178 | TP010-0051365
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 202/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 165 | TP010-0051554
с. Черемушки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 203/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 172 | TP010-0051570
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 206/100кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0051578
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 207/160кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 138 | TP010-0051588
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 208/160 ВЛ10кВ №2 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0051594
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 303/250 ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 142 | TP010-0051614
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 307/250 ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 191 | TP010-0051623
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 309/160кВА ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0051634
с. Грязновка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 406/40кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0051643
с. Кр. Колычево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 407/25кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 40 | 19 | TP010-0051650
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 601/160кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 117 | TP010-0051653
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 604/400кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 400 | 294 | TP010-0051661
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 607/250кВА ВЛ 10кВ ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0051666
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 608/160кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0051676
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 609/250кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0051696
с. Николаевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 703/160кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 139 | TP010-0051706
с. Николаевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 704/63 кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0051721
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 707/160кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 138 | TP010-0051733
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 710/100кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 53 | TP010-0051741
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 711/250кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0051749
с. Борятино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 801/63кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0051756
с. Борятино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 802/63кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0051764
с. Кр. Ферма | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 803/63 кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0051769
с. Племянниково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 805/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0051776
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 806/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0051783
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 807/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0051785
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 808/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 45 | TP010-0051789
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ЗТП 10 №1002/2х400 ВЛ10кВ№10 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 2х400 | 146+380 | TP010-0052033
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 101/100кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 100 | 46 | TP010-0052322
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 102/400кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 400 | 268 | TP010-0052336
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 103/250кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 209 | TP010-0052342
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 105/250кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0052354
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 107/160кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 160 | 93 | TP010-0052361
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 404/250кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0052383
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 405/250кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 211 | TP010-0052391
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 501/100кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0052405
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 502/160кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0052541
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 503/100кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 171 | TP010-0052547
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 504/63кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0052556
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 601/160кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0052574
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 602/100кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0052615
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 603/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0052623
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 604/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 155 | TP010-0052627
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 605/160кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0052642
с. Котовка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 607/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 250 | 203 | TP010-0052651
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 101/250кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 250 | 175 | TP010-0052678
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 104/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0052702
с. Карповка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 107/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0052716
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | МТП 108/100кВА ВЛ 10кВ №1 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0052723
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 201/63кВА ВЛ10кВ №2 ПС Головинщино | ТП 10 кВ | 63 | 34 | TP010-0052738
с. Свищевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 202/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 100 | 21 | TP010-0052744
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 204/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 160 | 70 | TP010-0052749
с. Свищевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 206/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 250 | 147 | TP010-0052753
с. М. Знаменка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 501/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 100 | 57 | TP010-0052758
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0052764
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 503/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 100 | 39 | TP010-0052797
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 505/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 160 | 97 | TP010-0052809
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 506/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0052819
с. Зыково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 104/160кВА ВЛ10кВ №1 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0052928
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 201/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 250 | 172 | TP010-0052934
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 204/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 160 | 68 | TP010-0052941
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 205/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 160 | 89 | TP010-0052946
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 206/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 250 | 73 | TP010-0052950
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 207/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 100 | 57 | TP010-0052958
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 301/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 250 | 221 | TP010-0052968
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 302/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 250 | 216 | TP010-0052976
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 303/63кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0052980
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 401/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 100 | 60 | TP010-0053398
с. Озерки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 402/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0053403
с. Озерки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 403/40кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0053404
с. Бычки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП10 502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 160 | 114 | TP010-0053406
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 203/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Головинщин | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0053410
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП10 601/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Гагарино | ТП 10 кВ | 250 | 186 | TP010-0053412
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №301/400кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | ТП 10 кВ | 400 | 258 | TP010-0053414
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №305/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0053420
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №306/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | ТП 10 кВ | 160 | 77 | TP010-0053423
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №307/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | ТП 10 кВ | 160 | 137 | TP010-0053425
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №308/40кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | ТП 10 кВ | 40 | 19 | TP010-0053428
с. Кордюки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №501/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | ТП 10 кВ | 100 | 57 | TP010-0053431
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП №502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | ТП 10 кВ | 160 | 114 | TP010-0053432
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №503/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | ТП 10 кВ | 250 | 181 | TP010-0053435
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №701/100кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0053442
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №707/100кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0053447
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №704/160кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | ТП 10 кВ | 160 | 133 | TP010-0053454
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №705/250кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | ТП 10 кВ | 160 | 111 | TP010-0053460
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №706/250кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | ТП 10 кВ | 250 | 189 | TP010-0053463
д. Тихий дон | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 101/63кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайск | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0053474
с. Чечеры, с. Демкино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 102/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0053482
с. Кузьминка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 105/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0053496
с. Кузьминка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 106/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0053502
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 301/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 160 | 27 | TP010-0053507
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 302/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0053529
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 402/160кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 160 | 134 | TP010-0053582
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 403/250кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0053585
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 404/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0053589
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 407/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 160 | 131 | TP010-0053599
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 501/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0053602
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 503/60кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 160 | 121 | TP010-0053656
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 504/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 250 | 178 | TP010-0053658
с. Зыково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 103/63кВА с. Зыково | ТП 10 кВ | 63 | 27 | TP010-0053663
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 506/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0053665
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 305/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0053716
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 307/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0053725
с. Вишенки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 403/63кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0053737
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 501/63кВА ВЛ 10кВ №5 ПС Головинщино | ТП 10 кВ | 63 | 34 | TP010-0053745
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 503/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 180 | 101 | TP010-0053751
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 504/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 250 | 142 | TP010-0053768
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 505/63кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 63 | 45 | TP010-0053776
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 506/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0053783
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 507/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0053793
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 509/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0053803
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 601/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 250 | 88 | TP010-0053925
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 602/160кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0053928
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 603/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0053933
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 705/40кВА ВЛ10кВ №7 ПС Головинщи | ТП 10 кВ | 40 | 34 | TP010-0053937
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 101/160кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | ТП 10 кВ | 160 | 135 | TP010-0053942
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 102/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | ТП 10 кВ | 100 | 45 | TP010-0053951
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 104/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | ТП 10 кВ | 250 | 210 | TP010-0053954
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 105/160кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0053959
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 301/250кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0053966
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 302/250кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | ТП 10 кВ | 250 | 219 | TP010-0053973
с. Ново Чемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 303/160кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0053976
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 101/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | ТП 10 кВ | 100 | 72 | TP010-0053979
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 102/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0053986
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 103/63кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | ТП 10 кВ | 63 | 33 | TP010-0053989
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 104/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | ТП 10 кВ | 250 | 206 | TP010-0053991
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 105/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | ТП 10 кВ | 100 | 48 | TP010-0053999
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 203/250кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | ТП 10 кВ | 250 | 223 | TP010-0054004
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 204/63кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | ТП 10 кВ | 63 | 26 | TP010-0054012
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 205/100кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0054024
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 301/100кВА ВЛ10кВ №3 РП Домачи | ТП 10 кВ | 100 | 57 | TP010-0054075
с. Орловка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 401/63кВА ВЛ10кВ №4 РП Домачи | ТП 10 кВ | 63 | 4,4 | TP010-0054263
с. Орловка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 402/160кВА ВЛ10кВ №4 РП Домачи | ТП 10 кВ | 160 | 85 | TP010-0054269
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 39/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0055431
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 31/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 109 | TP010-0055448
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 54/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 164 | TP010-0055451
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 53/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 133 | TP010-0055458
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 52/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 153 | TP010-0055464
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 50/100кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0055472
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 42/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0055476
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 10/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 125 | TP010-0055481
ул. Новая | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 45/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 47 | TP010-0055544
ул. Левашовка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 28/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0055568
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 47/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0055579
Водозабор | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 40/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0055588
ул. Костромина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 16/63кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 63 | 32 | TP010-0055603
ул. Лесная | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 49/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 91 | TP010-0055618
ул. Ленина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 15/250кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 176 | TP010-0055623
ул. Ленина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 14/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0055631
ул. Пушкина | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 13/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 66 | TP010-0055635
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 36/400кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 400 | 293 | TP010-0055641
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 12/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 160 | 16 | TP010-0055647
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 11/250+160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Аста | ТП 10 кВ | 250+160 | 72+33 | TP010-0055693
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 29/63кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0055718
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 59/250кВА ВЛ10кВ №13 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 211 | TP010-0055726
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 57/250кВА ВЛ10кВ №13 ПС Астапово | ТП 10 кВ | 250 | 140 | TP010-0055776
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 33/100кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолстой | ТП 10 кВ | 100 | 6,7 | TP010-0055820
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП 10кВ 38/100кВА ВЛ 10кВ Д/сад Колосок | ТП 10 кВ | 250 | 27 | TP010-0055962
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ЗТП-10 8/400+250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолс | ТП 10 кВ | 400+250 | 213+96 | TP010-0056001
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ЗТП-10 6/400кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 400 | 28 | TP010-0056026
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 5/400кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 400 | 215 | TP010-0056037
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 51/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0056045
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 56/25кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 250 | 248 | TP010-0056053
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 4/2х160кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 160+160 | 71+140 | TP010-0056057
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ЗТП 10кВ 30/2х250кВА ВЛ 10кВ Молзавод | ТП 10 кВ | 250+250 | 121+230 | TP010-0056069
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 46/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 250 | 115 | TP010-0056079
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 24/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 250 | 151 | TP010-0056085
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 3/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 250 | 110 | TP010-0056091
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 32/160кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0056098
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 1/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | ТП 10 кВ | 250 | 10 | TP010-0056108
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ЗТП-10 55/400кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолстой | ТП 10 кВ | 400 | 206 | TP010-0056119
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 17/100кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолстой | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0056137
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ТП-10 34/2х250кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолсто | ТП 10 кВ | 250+250 | 10+250 | TP010-0056144
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ №204/100кВА ВЛ10№2 ПС Круглое | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0116993
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10 кВ №106/63кВА ВЛ 10кВ Быт | ТП 10 кВ | 63 | 32 | TP010-0120128
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ № 62/63 ВЛ 10кВ Горсеть | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0120199
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10 кВ №708/63 ВЛ 10 Гагино | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0120466
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Головинщино | ТП 10 кВ | 160 | 113 | TP010-0120853
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Головинщино | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0120855
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ №63 ВЛ 10 Поликлиника | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0122359
с. Кр. Ферма | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 804/40 ВЛ 10 Знаменский | ТП 10 кВ | 40 | 34 | TP010-0127547
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 206/25 ВЛ 10 СТФ | ТП 10 кВ | 25 | 17 | TP010-0127549
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ЗТП № 7/2х250кВА новая Парк | ТП 10 кВ | 250+250 | 65+45 | TP010-0127676
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10кВ №511/100кВА ВЛ 10кВ Троицкое | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0129316
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ №64/250кВА ВЛ 10кВ Поликлиника | ТП 10 кВ | 250 | 191 | TP010-0129541
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ №65/100кВА ВЛ 10кВ Поликлиника | ТП 10 кВ | 100 | 53 | TP010-0129785
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ №66/250кВА ВЛ 10кВ СХТ | ТП 10 кВ | 250 | 183 | TP010-0129838
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10кВ № 502/25кВА ВЛ 10кВ Кузовлево | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0130656
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ № 202/25кВА ВЛ 10кВ СТФ Домачи | ТП 10 кВ | 25 | 8 | TP010-0130686
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ № 512/25кВА ВЛ 10кВ Троицкое | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0130716
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ № 67/2х400кВА мкр-н Западный | ТП 10 кВ | 400+400 | 400+400 | TP010-0130886
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ № 68/2х400кВА мкр-н Западный | ТП 10 кВ | 400+400 | 385+400 | TP010-0130890
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10кВ 702 ВЛ 10кВ Радиорелейная | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0131107
СХПК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ 301 ВЛ 10кВ Комплекс | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0131127
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ 612/160кВА с. О. Камень | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0131529
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ № 308/250кВА с. Митягино | ТП 10 кВ | 250 | 165 | TP010-0131548
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ № 309/160кВА с. Митягино | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0131550
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10кВ №302/100кВА с. Митягино | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0131556
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ № 401/160кВА с. Зенкино | ТП 10 кВ | 160 | 131 | TP010-0132047
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ № 70/25 кВА СТО | ТП 10 кВ | 25 | 22 | TP010-0133144
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | ГКТП 10кВ № 71/2х630кВА Школа | ТП 10 кВ | 603+603 | 562+586 | TP010-0133535
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП 10кВ №406/250кВА с. Зенкино | ТП 10 кВ | 250 | 213 | TP010-0133713
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10 кВ № 513 ВЛ 10кВ Троицкое | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0135466
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП №105/25кВА ВЛ 10кВ Зерно Ретранслято | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0135470
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП - 10 кВ № 905/25 ВЛ10кВ Агрохимия | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0135834
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10кВ 505 с. Кузовлево | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0136527
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 кВ 507/160кВА ВЛ 10кВ Кузовлево | ТП 10 кВ | 160 | 117 | TP010-0136901
с. Бычки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП - 10 кВ № 501/40кВА с. Бычки | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0137273
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП 10 кВ № 303/100 ВЛ 10кВ Ряса | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0137599
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП № 606/250кВА с. О.Камень | ТП 10 кВ | 250 | 182 | TP010-0137600
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП №508/100 кВа ВЛ-10кВ Школа | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0137931
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 303/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | ТП 10 кВ | 160 | 91 | TP010-0138232
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | СТП-10 кВ №703/63кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0138235
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовкий РЭС | КТП-10 №702/100 кВА ВЛ10кВ № 7 ПС Топки | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0138240
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №400 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 63 | 18,7 | TP006-0006399
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №471 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 40 | 8,5 | TP006-0006400
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №509 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 400 | 121,1 | TP006-0006402
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №497 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 100 | 21,3 | TP006-0006403
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №436 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 250 | 56,9 | TP006-0006404
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №439 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 400 | 112,3 | TP006-0006406
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №530 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 400 | 129,0 | TP006-0006407
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №528 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 100 | 21,5 | TP006-0006408
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №526 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 250 | 76,8 | TP006-0006409
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №519 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 100 | 21,2 | TP006-0006410
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-6кВ №066 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 160 | 57,9 | TP006-0006411
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №404 ВЛ 6кВ Красный колос | ТП 10 кВ | 160 | 54,3 | TP006-0006419
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №431 ВЛ-6кВ Красный колос | ТП 10 кВ | 250 | 65,2 | TP006-0006420
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №478 ВЛ-6кВ Красный колос | ТП 10 кВ | 100 | 21,3 | TP006-0006421
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №481 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 160 | 55,6 | TP006-0006454
с.Варваринка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №435 ВЛ-6кВ Варваринка | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP006-0006455
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №389 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 30 | 6,5 | TP006-0006456
с.Варваринка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №546 ВЛ-6кВ Варваринка | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP006-0006457
с.Варваринка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №547 ВЛ-6кВ Варваринка | ТП 10 кВ | 100 | 21,7 | TP006-0006458
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №498 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 100 | 22,3 | TP006-0006459
с.Варваринка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №575 ВЛ-6кВ Варваринка | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP006-0006460
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №408 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 250 | 56,3 | TP006-0006461
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №485 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 400 | 145,6 | TP006-0006462
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №040 ВЛ 6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 100 | 21,8 | TP006-0006463
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №491 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 100 | 22,4 | TP006-0006464
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №406 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 160 | 53,1 | TP006-0006465
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №790 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 100 | 21,0 | TP006-0006466
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №407 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 100 | 19,9 | TP006-0006467
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №559 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 180 | 48,7 | TP006-0006468
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №468 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 100 | 21,2 | TP006-0006469
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №487 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 250 | 66,8 | TP006-0006470
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №523 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP006-0006471
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-6кВ №451 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 100 | 23,2 | TP006-0006472
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №458 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 160 | 48,6 | TP006-0006473
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №479 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 100 | 22,3 | TP006-0006474
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №449 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 100 | 19,9 | TP006-0006476
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №473 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 100 | 21,0 | TP006-0006477
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №545 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 400 | 130,1 | TP006-0006478
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №865 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP006-0006479
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №395 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 250 | 59,7 | TP006-0006480
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №470 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 100 | 23,1 | TP006-0006485
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №544 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 400 | 117,1 | TP006-0006486
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №541 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 160 | 54,6 | TP006-0006488
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №719 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 63 | 15,3 | TP006-0006490
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-6кВ №708 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 25 | 5,2 | TP006-0006492
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-6кВ №721 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 100 | 21,5 | TP006-0006493
п.Венера | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №744 ВЛ-6кВ Ново-Николаевка | ТП 10 кВ | 63 | 12,9 | TP006-0006560
| Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №739 ВЛ-6кВ Опытная левая | ТП 10 кВ | 250 | 65,8 | TP006-0006561
| Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №759 ВЛ-6кВ Опытная левая | ТП 10 кВ | 63 | 10,5 | TP006-0006562
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №401 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 160 | 61,3 | TP006-0006638
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №463 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 160 | 59,2 | TP006-0006639
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №480 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 160 | 65,4 | TP006-0006640
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №477 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 250 | 57,2 | TP006-0006642
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №402 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 250 | 65,9 | TP006-0006643
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-6кВ №271 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 160 | 53,7 | TP006-0006644
д.Тужиловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №427 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP006-0006645
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №424 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 400 | 124,5 | TP006-0006646
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №403 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 16,4 | TP006-0006647
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №486 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 21,6 | TP006-0006649
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №448 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 180 | 65,2 | TP006-0006650
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №503 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP006-0006651
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №410 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 22,1 | TP006-0006653
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №516 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP006-0006654
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №456 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 22,5 | TP006-0006655
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №529 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 23,0 | TP006-0006656
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №891 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 13,3 | TP006-0006657
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №508 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 19,9 | TP006-0006658
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №533 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 160 | 67,1 | TP006-0006659
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №457 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 14,1 | TP006-0006661
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №998 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 160 | 59,8 | TP006-0006662
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №376 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP006-0006668
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №690 ВЛ-6кВ Ситовка | ТП 10 кВ | 250 | 56,9 | TP006-0006669
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №768 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 160 | 71,2 | TP006-0006670
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №112 ВЛ-6кВ Ситовка | ТП 10 кВ | 250 | 68,2 | TP006-0006671
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №607 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 250 | 67,8 | TP006-0006672
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №113 ВЛ-6кВ Ситовка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP006-0006673
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №114 ВЛ-6кВ Ситовка | ТП 10 кВ | 100 | 21,0 | TP006-0006674
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №606 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 250 | 73,4 | TP006-0006675
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №137 ВЛ 6кВ МТФ Ситовка | ТП 10 кВ | 250 | 78,9 | TP006-0006676
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №686 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | ТП 10 кВ | 250 | 87,3 | TP006-0006678
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №265 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 160 | 48,6 | TP006-0006679
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №214 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 250 | 65,2 | TP006-0006680
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | CТП-6кВ №782 ВЛ-6кВ Насосная 1 | ТП 10 кВ | 40 | 6,5 | TP006-0006681
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №213 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 400 | 112,5 | TP006-0006684
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №605 ВЛ-6кВ Петушок правая | ТП 10 кВ | 630 | 207,3 | TP006-0006687
с.Федоровка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №444 ВЛ-6кВ Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 19,9 | TP006-0006688
с.Федоровка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №411 ВЛ-6кВ Фёдоровка | ТП 10 кВ | 250 | 87,5 | TP006-0006689
с.Федоровка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №412 ВЛ-6кВ Фёдоровка | ТП 10 кВ | 250 | 82,3 | TP006-0006690
с.Федоровка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №445 ВЛ-6кВ Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 21,3 | TP006-0006691
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №823 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 160 | 69,3 | TP006-0006692
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №459 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 160 | 68,2 | TP006-0006693
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №839 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 22,1 | TP006-0006694
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №438 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 21,2 | TP006-0006695
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №474 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 160 | 71,2 | TP006-0006696
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №838 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 160 | 65,5 | TP006-0006698
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №800 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 400 | 110 | TP006-0006699
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №833 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 250 | 54,6 | TP006-0006700
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №825 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 2*160 | 67,2 | TP006-0006701
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №425 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | ТП 10 кВ | 400 | 143,2 | TP006-0008865
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №405 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | ТП 10 кВ | 630 | 215,5 | TP006-0008867
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №560 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 160 | 54,9 | TP006-0009009
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №569 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 250 | 76,8 | TP006-0009010
д.Тынковка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №446 ВЛ-6кВ Фёдоровка | ТП 10 кВ | 63 | 10,3 | TP006-0009011
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №781 ВЛ-6кВ Птичники-2 | ТП 10 кВ | 250 | 45,6 | TP006-0011712
д.Тужиловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №893 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 250 | 78,2 | TP006-0011714
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №894 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 250 | 56,3 | TP006-0011716
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №632 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 250 | 65,3 | TP006-0011883
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №440 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 160 | 75,8 | TP006-0012056
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №433 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 160 | 69,8 | TP006-0012396
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №971 ВЛ-6кВ Насосная 3 | ТП 10 кВ | 100 | 19,9 | TP006-0012416
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №469 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 100 | 21,2 | TP006-0012500
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №518 ВЛ-6 кВ Песчаный Карьер | ТП 10 кВ | 100 | 23,6 | TP006-0012589
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №142 ВЛ 6 кВ Птичники-2 | ТП 10 кВ | 63 | 12,9 | TP006-0012591
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №522 ВЛ-6 кВ Связная | ТП 10 кВ | 40 | 6,8 | TP006-0013008
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №510 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 250 | 45,9 | TP006-0013261
п.Северный рудник | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 6кВ №660 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP006-0013274
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №413 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 40 | 7,2 | TP006-0013316
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №687 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | ТП 10 кВ | 25 | 6,7 | TP006-0013364
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №153П ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 160 | 53,2 | TP006-0013374
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №669 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 250 | 76,5 | TP006-0013376
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №576 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 400 | 123,5 | TP006-0013380
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №362 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 160 | 67,8 | TP006-0013447
д.Тужиловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №988 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 14,3 | TP006-0013658
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №550 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 160 | 63,2 | TP006-0013744
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №984 ВЛ-6 кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 160 | 65,5 | TP006-0013761
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №983 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 23,5 | TP006-0013765
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №276 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 23,4 | TP006-0013773
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №985 ВЛ-6 кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 250 | 81,2 | TP006-0013777
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №999 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 160 | 58,3 | TP006-0013954
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №995 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP006-0014036
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №602 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 25 | 5,4 | TP006-0014076
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №465 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 100 | 19,9 | TP006-0014080
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №466 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 63 | 14,3 | TP006-0014085
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №467 ВЛ-6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 63 | 12,5 | TP006-0014091
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №234 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP006-0014938
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №975 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 40 | 9,2 | TP006-0015066
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №633 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 250 | 54,9 | TP006-0015092
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №594 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 63 | 12,5 | TP006-0015316
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №990 ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 25 | 5,1 | TP006-0015331
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №483 ВЛ-6кВ С-з Вербиловский | ТП 10 кВ | 250 | 74,8 | TP006-0015351
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №238 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 250 | 75,3 | TP006-0015353
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №582 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 100 | 19,5 | TP006-0015354
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №970 ВЛ-6 кВ Ситовка | ТП 10 кВ | 160 | 58,3 | TP006-0015367
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №608 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 250 | 68,5 | TP006-0015370
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №707 ВЛ-6кВ Ситовка | ТП 10 кВ | 250 | 67,3 | TP006-0015388
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №535 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 100 | 19,7 | TP006-0015392
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №549 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP006-0015393
с.Варваринка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №584 ВЛ-6кВ Варваринка | ТП 10 кВ | 25 | 4,8 | TP006-0015482
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №534 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 63 | 17,9 | TP006-0015484
п.Северный рудник | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №382 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | ТП 10 кВ | 100 | 19,4 | TP006-0015495
п.Северный рудник | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №718 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | ТП 10 кВ | 160 | 25,2 | TP006-0015497
п.Северный рудник | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №720 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | ТП 10 кВ | 400 | 92,6 | TP006-0015499
п.Северный рудник | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №462 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | ТП 10 кВ | 400 | 71,2 | TP006-0015501
п.Венера | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №963 ВЛ-6кВ Новониколаевка | ТП 10 кВ | 25 | 6,7 | TP006-0015544
с.Федоровка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №749 ВЛ-6кВ Федоровка | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP006-0015546
| Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №964 ВЛ-6кВ РТС-1 | ТП 10 кВ | 40 | 7,8 | TP006-0015549
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №029 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP006-0015660
с.Вешаловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №099 ВЛ 6кВ Вешаловка | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP006-0015661
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №991 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP006-0015690
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №993 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP006-0015692
д.Тужиловка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №916 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 25 | 3,5 | TP006-0015695
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №982 ВЛ-6кВ Птичники-2 | ТП 10 кВ | 250 | 46,9 | TP006-0015704
д.Новая Деревня | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ № 974 ВЛ-6кВ Связная | ТП 10 кВ | 160 | 56,5 | TP006-0015713
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №447 ВЛ 6кВ Студёные Выселки | ТП 10 кВ | 250 | 71,1 | TP006-0015866
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №380 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP006-0015869
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №432 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 16,9 | TP006-0015871
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №381 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 19,2 | TP006-0015873
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №384 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 12,7 | TP006-0015875
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №379 ВЛ-6 кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 12,9 | TP006-0015877
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №409 ВЛ 6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 250 | 75,6 | TP006-0015883
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №181 ВЛ 6кВ Песчаный карьер | ТП 10 кВ | 160 | 67,9 | TP006-0015885
| Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №187 ВЛ-6кВ ГВФ-1 | ТП 10 кВ | 25 | 4,8 | TP006-0015911
с.Варваринка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №583 ВЛ-6кВ Варваринка | ТП 10 кВ | 63 | 13,4 | TP006-0015925
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №505 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP006-0015926
д.Яковлевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №450 ВЛ-6кВ Яковлевка | ТП 10 кВ | 160 | 65,5 | TP006-0015948
СНТ Карьер | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №882 ВЛ 6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP006-0015949
| Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №173 ВЛ-6кВ Опытная левая | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP006-0015994
| Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №174 ВЛ-6кВ Опытная левая | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP006-0015996
| Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №185 ВЛ-6кВ ГВФ-2 | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP006-0015998
Зеленая долина | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №504 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 250 | 85,6 | TP006-0016084
Зеленая долина | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №500 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 250 | 84,6 | TP006-0016086
Зеленая долина | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №499 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 400 | 111,1 | TP006-0016088
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №351 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 12,1 | TP006-0016094
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №557 ВЛ-6кВ С/з Дмитровский | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP006-0016097
д.Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №817 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 63 | 16,2 | TP006-0016099
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №670 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 100 | 18,4 | TP006-0016129
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №536 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 40 | 7,5 | TP006-0016221
СНТ Карьер | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-6кВ №881 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 18,6 | TP006-0016363
с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №442 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP006-0016364
| Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-6кВ №780 ВЛ-6кВ ГВФ-2 | ТП 10 кВ | 400 | 71,6 | TP006-0016376
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 6кВ №490 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 25 | 5,7 | TP006-0016439
СНТ Карьер | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 6кВ №880 ВЛ-6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP006-0016490
с.Ситовка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 6кВ №902 ВЛ-6кВ Насосная-3 | ТП 10 кВ | 100 | 19,5 | TP006-0016492
с.Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 6кВ №548 ВЛ 6кВ С/з Дмитровский | ТП 10 кВ | 160 | 72,1 | TP006-0016562
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 6кВ №791 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | ТП 10 кВ | 25 | 5,2 | TP006-0016564
СНТ Карьер | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 6кВ №883 ВЛ 6кВ Копчинка | ТП 10 кВ | 100 | 19,8 | TP006-0016566
| Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 6кВ №778 ВЛ 6кВ ГВФ-2 | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP006-0016568
с.Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 6кВ №464 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP006-0016570
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №194 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 160 | 54,5 | TP010-0050887
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №053 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0050915
д.Бруслановка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №360 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 250 | 56,3 | TP010-0050929
с.Отверг-Студенец | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кв Бруслановка | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0050966
п.Северян | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №579 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 250 | 67,8 | TP010-0050970
д.Кислинка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №596 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 63 | 14,8 | TP010-0050975
д.Каширка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 250 | 72,3 | TP010-0050978
д.Бруслановка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 160 | 42,2 | TP010-0050983
д.Бруслановка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №394 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 630 | 189,5 | TP010-0050993
д.Бруслановка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP010-0050995
д.Бруслановка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №313 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 160 | 42,5 | TP010-0051001
п.Дружба | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №745 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP010-0051003
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №315 ВЛ-10кВ Кирова | ТП 10 кВ | 100 | 18,6 | TP010-0051282
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №844 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 74,3 | TP010-0051306
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №390 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0051393
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №416 ВЛ-10кВ Сенцово | ТП 10 кВ | 400 | 124,5 | TP010-0051490
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №475 ВЛ-10кВ Сенцово | ТП 10 кВ | 250 | 87,5 | TP010-0051500
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №515 ВЛ-10кВ Сенцово | ТП 10 кВ | 250 | 85,3 | TP010-0051532
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №423 ВЛ-10кВ Сенцово | ТП 10 кВ | 250 | 54,5 | TP010-0051555
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №414 ВЛ-10кВ Сенцово | ТП 10 кВ | 400 | 124,5 | TP010-0051581
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №116 ВЛ-10кВ Сенцово | ТП 10 кВ | 100 | 19,2 | TP010-0051591
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №418 ВЛ-10кВ Сенцово | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP010-0051600
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №698 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP010-0051631
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 250 | 65,8 | TP010-0051660
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №441 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0051680
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №415 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0051695
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №422 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 250 | 82,6 | TP010-0051717
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №595 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0051726
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №472 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 400 | 121,3 | TP010-0051739
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №453 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 160 | 54,2 | TP010-0051758
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №488 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0051779
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №314 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0051832
с.Александрово-Жуково | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №928 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 63 | 13,7 | TP010-0051837
с.Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №748 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0051847
с.Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №747 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 63 | 13,1 | TP010-0051853
с.Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №746 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 100 | 18,6 | TP010-0051867
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №320 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0051880
с.Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №339 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 63 | 12,9 | TP010-0051898
с.Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №776 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 250 | 84,6 | TP010-0051906
с.Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №361 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 400 | 118,9 | TP010-0051916
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №940 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0051917
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №942 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 250 | 65,8 | TP010-0051923
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №903 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 160 | 55,2 | TP010-0051931
с.Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №617 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 63 | 12,5 | TP010-0051933
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №924 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 100 | 16,9 | TP010-0051936
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №907 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 160 | 53,2 | TP010-0051940
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №929 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 400 | 124,5 | TP010-0051942
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №925 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 400 | 143,2 | TP010-0051946
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №369 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0051948
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №935 ВЛ-10кВ Ивово | ТП 10 кВ | 250 | 78,5 | TP010-0051951
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №324 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 100 | 21,1 | TP010-0051964
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №336 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0051978
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №359 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 43,5 | TP010-0052006
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №374 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 250 | 68,2 | TP010-0052007
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №325 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 250 | 59,8 | TP010-0052020
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 87,5 | TP010-0052021
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №347 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0052026
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №357 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 400 | 97,8 | TP010-0052034
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №328 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63 | 12,8 | TP010-0052049
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №578 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 82,1 | TP010-0052062
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP010-0052066
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №289 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 100 | 17,5 | TP010-0052075
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №326 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0052082
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | CТП-10кВ №391 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 65,9 | TP010-0052097
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №938 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 63 | 12,7 | TP010-0052098
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №044 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 69,5 | TP010-0052111
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №914 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 63 | 13,3 | TP010-0052115
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP010-0052125
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №059 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 71,3 | TP010-0052129
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0052161
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №852 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0052169
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №909 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0052178
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №910 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 63 | 14,2 | TP010-0052186
с.Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №317 ВЛ-10кВ Студёные Хутора | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0052190
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №714 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0052191
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №911 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP010-0052201
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №912 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 250 | 54,5 | TP010-0052208
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №934 ВЛ-10кВ Новая | ТП 10 кВ | 400 | 107,5 | TP010-0052213
с.Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №337 ВЛ-10кВ Студёные Хутора | ТП 10 кВ | 250 | 68,2 | TP010-0052220
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №095 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0052233
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №084 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 17,6 | TP010-0052240
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №334 ВЛ-10кВ Кирова | ТП 10 кВ | 250 | 75,3 | TP010-0052242
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №524 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0052245
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №340 ВЛ-10кВ Кирова | ТП 10 кВ | 250 | 81,2 | TP010-0052249
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №094 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 19,5 | TP010-0052251
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №355 ВЛ-10кВ Кирова | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0052257
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №945 ВЛ-10кВ Слободка | ТП 10 кВ | 400 | 124,5 | TP010-0052338
с.Слободка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №922 ВЛ-10кВ Слободка | ТП 10 кВ | 63 | 13,1 | TP010-0052352
д.Розовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №921 ВЛ-10кВ Слободка | ТП 10 кВ | 60 | 14,9 | TP010-0052370
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №901 ВЛ-10кВ Слободка | ТП 10 кВ | 40 | 7,6 | TP010-0052385
с.Знобиловка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №915 ВЛ-10кВ Слободка | ТП 10 кВ | 160 | 58,3 | TP010-0052394
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №913 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 63 | 13,1 | TP010-0052402
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №908 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 250 | 85,2 | TP010-0052427
с.Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №098 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0052432
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №949 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 400 | 121,3 | TP010-0052436
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №900 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 250 | 86,4 | TP010-0052442
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №616 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0052448
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №906 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 400 | 165,3 | TP010-0052449
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №069 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 18,6 | TP010-0052456
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №948 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 160 | 58,3 | TP010-0052457
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №733 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 160 | 58,2 | TP010-0052464
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №388 ВЛ-10кВ АРМ | ТП 10 кВ | 250 | 89,7 | TP010-0052468
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №937 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 63 | 14,0 | TP010-0052471
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №904 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 63 | 15,1 | TP010-0052480
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №796 ВЛ-10кВ АРМ | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP010-0052485
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №933 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0052487
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №905 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 63 | 12,8 | TP010-0052493
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ Луговая | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0052498
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №322 ВЛ-10кВ СОК | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0052508
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №352 ВЛ-10кВ СОК | ТП 10 кВ | 630 | 102,3 | TP010-0052514
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №321 ВЛ-10кВ СОК | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0052520
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ СОК | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0052535
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №323 ВЛ-10кВ СОК | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0052542
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №350 ВЛ-10кВ СОК | ТП 10 кВ | 160 | 56,5 | TP010-0052551
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №026 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 100 | 18,0 | TP010-0052554
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №009 ВЛ-10кВ Комплекс 1 | ТП 10 кВ | 250 | 45,2 | TP010-0052558
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №785 ВЛ-10кВ СОК | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP010-0052560
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №932 ВЛ-10кВ Ольгино | ТП 10 кВ | 63 | 15,8 | TP010-0052570
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №008 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0052575
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №178 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0052584
с.Пружинки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №939 ВЛ-10кВ Ольгино | ТП 10 кВ | 400 | 112,6 | TP010-0052593
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №731 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0052596
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №538 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 250 | 68,2 | TP010-0052605
д.Куйманы | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №920 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 40 | 7,3 | TP010-0052606
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №926 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 250 | 49,5 | TP010-0052620
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №624 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 250 | 67,8 | TP010-0052629
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №946 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0052638
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №740 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 160 | 72,5 | TP010-0052643
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №931 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 100 | 19,1 | TP010-0052644
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №183 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 100 | 19,2 | TP010-0052648
с.Ивово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №930 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0052650
д.Рогачевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №923 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0052657
д.Попова-Ляда | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №936 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP010-0052665
д.Малашевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №429 ВЛ-10кВ Давыдовка | ТП 10 кВ | 400 | 108,3 | TP010-0053618
д.Малашевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №842 ВЛ-10кВ Давыдовка | ТП 10 кВ | 63 | 12,9 | TP010-0053625
д.Малашевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №419 ВЛ-10кВ Давыдовка | ТП 10 кВ | 250 | 56,2 | TP010-0053628
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | ТП 10 кВ | 250 | 89,2 | TP010-0053633
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | ТП 10 кВ | 63 | 13,1 | TP010-0053641
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0053646
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0053657
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №788 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | ТП 10 кВ | 100 | 21,1 | TP010-0053662
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №696 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 250 | 64,3 | TP010-0053666
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №385 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP010-0053667
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №879 ВЛ-10кВ Речная | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0053670
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №697 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 250 | 82,1 | TP010-0053671
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №128 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0053676
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №127 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 400 | 109,2 | TP010-0053678
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №119 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 100 | 17,6 | TP010-0053683
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №622 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 250 | 64,7 | TP010-0053686
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №878 ВЛ-10кВ Речная | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0053691
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №129 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0053692
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №799 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0053693
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №877 ВЛ-10кВ Речная | ТП 10 кВ | 100 | 21,1 | TP010-0053695
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №599 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 2*160 | 65,4 | TP010-0053698
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №777 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 63 | 12,4 | TP010-0053705
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №872 ВЛ-10кВ Тюшевка | ТП 10 кВ | 160 | 65,9 | TP010-0053711
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 63 | 12,4 | TP010-0053714
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №580 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 400 | 115,6 | TP010-0053717
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №873 ВЛ-10кВ Тюшевка | ТП 10 кВ | 250 | 78,6 | TP010-0053720
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №639 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 250 | 79,5 | TP010-0053722
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №875 ВЛ-10кВ Тюшевка | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0053733
д.Малашевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №430 ВЛ-10кВ Малашевка | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0053739
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №764 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0053740
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №874 ВЛ-10кВ Хорошевка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0053749
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №876 ВЛ-10кВ Хорошевка | ТП 10 кВ | 63 | 13,1 | TP010-0053756
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №864 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0053757
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №643 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 250 | 81,2 | TP010-0053766
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №623 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 69,8 | TP010-0053773
д.Дареновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №571 ВЛ-10кВ Хорошевка | ТП 10 кВ | 63 | 11,2 | TP010-0053775
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №120 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 21,1 | TP010-0053780
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №699 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 21,1 | TP010-0053785
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №122 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 17,6 | TP010-0053790
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №700 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0053796
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №121 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0053824
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №666 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0053829
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №626 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 21,1 | TP010-0053833
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №665 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 100 | 19,5 | TP010-0053891
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №030 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0053898
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №831 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0053906
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №574 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0053907
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №642 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 75,6 | TP010-0053913
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №954 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 78,8 | TP010-0053914
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №279 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 54,5 | TP010-0053916
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 42,1 | TP010-0053921
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №943 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 87,1 | TP010-0053924
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №828 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0053926
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №051 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0053939
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №829 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 2*400 | 153,2 | TP010-0053940
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №827 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0053950
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №814 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0053961
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №815 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0053965
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №058 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0053968
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0053975
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №830 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 63 | 14,2 | TP010-0053978
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №083 ВЛ-10кВ Спецхоз-2 | ТП 10 кВ | 63 | 14,5 | TP010-0053985
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №818 ВЛ 10кВ Больница | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0053987
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №816 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 81,2 | TP010-0053992
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №710 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 250 | 67,8 | TP010-0053993
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №846 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 160 | 72,5 | TP010-0053998
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №021 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0054002
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №168 ВЛ 10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0054007
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №674 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0054009
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №860 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 82,3 | TP010-0054013
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №573 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 63 | 13,6 | TP010-0054016
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №020 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 100 | 17,6 | TP010-0054019
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №675 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 21,1 | TP010-0054020
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №426 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 250 | 76,2 | TP010-0054022
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №027 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 180 | 43,2 | TP010-0054027
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №031 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0054028
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №012 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0054031
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №835 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 160 | 52,6 | TP010-0054033
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №115 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0054035
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №002 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP010-0054038
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №165 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 19,1 | TP010-0054040
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №826 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 100 | 18,8 | TP010-0054042
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №017 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0054044
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №834 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0054049
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №845 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 160 | 54,5 | TP010-0054050
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №819 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0054052
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №651 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0054054
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №025 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 250 | 77,1 | TP010-0054056
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №270 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0054057
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №859 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 17,6 | TP010-0054061
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №019 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 86,2 | TP010-0054069
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №820 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 63 | 12,7 | TP010-0054072
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №850 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 45,2 | TP010-0054079
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №736 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 400 | 124,5 | TP010-0054132
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №855 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 48,6 | TP010-0054158
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №866 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0054166
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №171 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0054172
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №189 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0054181
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №772 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 54,5 | TP010-0054189
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №773 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0054198
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №726 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 76,2 | TP010-0054207
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №661 ВЛ-10кВ Керамический завод | ТП 10 кВ | 100 | 17,2 | TP010-0054244
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №836 ВЛ-10кВ Керамический завод | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0054250
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №392 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0054268
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №344 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 160 | 56,6 | TP010-0054329
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №318 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0054342
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0054348
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0054355
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0054363
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №331 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0054385
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 160 | 58,2 | TP010-0054393
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №332 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 63 | 14,1 | TP010-0054403
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №333 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0054419
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №348 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 100 | 17,5 | TP010-0054430
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №806 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 160 | 56,8 | TP010-0054456
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №621 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0054464
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №953 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 400 | 117,9 | TP010-0054465
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №190 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 630 | 89,2 | TP010-0054472
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №078 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 160 | 54,2 | TP010-0054475
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №156 ВЛ 10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 250 | 76,2 | TP010-0054484
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0054489
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №269 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0054499
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №655 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 100 | 19,1 | TP010-0054506
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №810 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0054509
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №824 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 63 | 13,1 | TP010-0054517
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №140 ВЛ 10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 160 | 64,2 | TP010-0054518
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №811 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0054527
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №812 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0054530
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №832 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 63 | 15,8 | TP010-0054539
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №868 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 250 | 76,2 | TP010-0054551
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №869 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0054553
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №001 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | ТП 10 кВ | 400 | 118,9 | TP010-0054555
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 63 | 16,2 | TP010-0054560
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ к-с Боринский | ТП 10 кВ | 160 | 15,5 | TP010-0054561
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №813 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 160 | 45,2 | TP010-0054568
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №166 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | ТП 10 кВ | 160 | 55,5 | TP010-0054572
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №795 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 250 | 28,2 | TP010-0054991
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №730 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 250 | 31,9 | TP010-0054999
с.Стебаево | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №635 ВЛ-10кВ Стебаево | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0055001
с.Стебаево | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №677 ВЛ-10кВ Стебаево | ТП 10 кВ | 160 | 54,6 | TP010-0055006
с.Стебаево | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №200 ВЛ 10кВ Стебаево | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0055010
с.Стебаево | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №251 ВЛ-10кВ Стебаево | ТП 10 кВ | 100 | 19,2 | TP010-0055013
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №664 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 2*400 | 138,1 | TP010-0055022
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №158 ВЛ 10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 100 | 11,2 | TP010-0055025
с.Стебаево | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №225 ВЛ-10кВ Стебаево | ТП 10 кВ | 40 | 7,3 | TP010-0055026
с.Соловьевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №250 ВЛ-10кВ Алексеевка | ТП 10 кВ | 100 | 13,5 | TP010-0055047
с.Черемушки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №383 ВЛ 10кВ Кольцевая | ТП 10 кВ | 250 | 62,3 | TP010-0055056
с.Кирово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №854 ВЛ-10кВ Кольцевая | ТП 10 кВ | 250 | 67,8 | TP010-0055059
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №011 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 250 | 45,6 | TP010-0055086
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №950 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 160 | 53,5 | TP010-0055092
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №199 ВЛ 10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 250 | 56,8 | TP010-0055095
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №014 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 100 | 12,2 | TP010-0055100
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №126 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 160 | 54,8 | TP010-0055101
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №725 ВЛ-10кВ Ленино | ТП 10 кВ | 250 | 65,3 | TP010-0055102
с.Вербилово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №060 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | ТП 10 кВ | 63 | 11,2 | TP010-0055109
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №092 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 630 | 119,2 | TP010-0055114
с.Елецкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №134 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0055119
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №179 ВЛ 10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 160 | 58,6 | TP010-0055139
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №082 ВЛ-10кВ Спецхоз-3 | ТП 10 кВ | 100 | 13,5 | TP010-0055157
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №047 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0055237
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №032 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0055244
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №075 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0055251
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №035 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0055256
с.Круглое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №257 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP010-0055261
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №063 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0055263
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №061 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0055273
с.Круглое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №258 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0055274
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №072 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0055276
с.Черемушки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №566 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP010-0055278
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №033 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 13,5 | TP010-0055283
с.Черемушки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №259 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0055286
д.Лозы | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №261 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 100 | 17,6 | TP010-0055290
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №794 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 16,4 | TP010-0055303
д.Лозы | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №365 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 63 | 9,6 | TP010-0055320
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №074 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 400 | 104,5 | TP010-0055324
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №683 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0055329
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №048 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 160 | 54,2 | TP010-0055330
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №283 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 63 | 17,1 | TP010-0055335
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №091 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 16,8 | TP010-0055338
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ 10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0055342
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №080 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 40 | 8,4 | TP010-0055345
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №684 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 100 | 16,7 | TP010-0055352
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №081 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 14,9 | TP010-0055353
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №646 ВЛ-10кВ Вербилово | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0055354
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №180 ВЛ 10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 17,2 | TP010-0055359
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №284 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 40 | 8,5 | TP010-0055362
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №071 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 250 | 64,6 | TP010-0055367
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №685 ВЛ-10кВ Арх. Борки | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0055370
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №208 ВЛ-10кВ Грязное | ТП 10 кВ | 100 | 16,8 | TP010-0055371
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №273 ВЛ-10кВ отд. Ленина | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0055381
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №034 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 250 | 72,1 | TP010-0055384
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №695 ВЛ-10кВ Грязное | ТП 10 кВ | 100 | 17,5 | TP010-0055385
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №045 ВЛ-10кВ Восточная | ТП 10 кВ | 400 | 118,9 | TP010-0055391
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №228 ВЛ-10кВ отд. Ленина | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0055393
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №694 ВЛ-10кВ Грязное | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0055396
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №135 ВЛ-10кВ Отд.Ленина | ТП 10 кВ | 100 | 19,4 | TP010-0055401
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №673 ВЛ-10кВ Грязное | ТП 10 кВ | 63 | 15,3 | TP010-0055404
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №378 ВЛ-10кВ отд. Ленина | ТП 10 кВ | 63 | 9,2 | TP010-0055408
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №680 ВЛ-10кВ Отд.Ленина | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0055418
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №793 ВЛ-10кВ Восточная | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0055419
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №285 ВЛ-10кВ отд. Ленина | ТП 10 кВ | 63 | 11,2 | TP010-0055423
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №216 ВЛ 10кВ Хутор Степец | ТП 10 кВ | 250 | 69,8 | TP010-0055426
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №070 ВЛ-10кВ Восточная | ТП 10 кВ | 250 | 81,2 | TP010-0055427
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №681 ВЛ-10кВ отд. Ленина | ТП 10 кВ | 63 | 13,1 | TP010-0055430
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №209 ВЛ 10кВ Хутор Степец | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP010-0055433
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №682 ВЛ-10кВ отд. Ленина | ТП 10 кВ | 63 | 12,5 | TP010-0055438
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №737 ВЛ-10кВ Хутор Степец | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0055440
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №231 ВЛ-10кВ отд. Ленина | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP010-0055443
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ Хутор Степец | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP010-0055450
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №065 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 63 | 14,3 | TP010-0055453
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №176 ВЛ 10кВ Пилорама | ТП 10 кВ | 400 | 135,9 | TP010-0055460
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №217 ВЛ 10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 100 | 17,5 | TP010-0055463
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №192 ВЛ 10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0055480
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №260 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 160 | 45,6 | TP010-0055482
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP010-0055489
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №188 ВЛ 10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0055495
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0055500
д.Гудовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №236 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 250 | 82,3 | TP010-0055501
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №553 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0055507
д.Гудовка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №230 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 160 | 64,2 | TP010-0055508
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 100 | 16,9 | TP010-0055517
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №042 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 100 | 13,4 | TP010-0055520
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №581 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 160 | 34,6 | TP010-0055522
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №210 ВЛ 10кВ Пилорама | ТП 10 кВ | 100 | 16,2 | TP010-0055525
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №722 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0055534
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №004 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 160 | 35,5 | TP010-0055547
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №164 ВЛ 10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 160 | 45,5 | TP010-0055559
д.Ключики | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 63 | 11,2 | TP010-0055573
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №016 ВЛ-10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 100 | 13,4 | TP010-0055576
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №645 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 100 | 13,5 | TP010-0055589
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №162 ВЛ 10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0055591
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ Теплицы | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0055602
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №841 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 100 | 13,5 | TP010-0055632
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №570 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 400 | 71,2 | TP010-0055639
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №618 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0055645
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №840 ВЛ-10кВ Сырское | ТП 10 кВ | 160 | 42,2 | TP010-0055648
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №197 ВЛ 10кВ Сырское | ТП 10 кВ | 250 | 77,6 | TP010-0055667
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №170 ВЛ 10кВ Сырское | ТП 10 кВ | 100 | 15,1 | TP010-0055673
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №625 ВЛ-10кВ Сырское | ТП 10 кВ | 160 | 44,3 | TP010-0055683
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №577 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 250 | 45,3 | TP010-0055689
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №264 ВЛ-10кВ МТФ №2 | ТП 10 кВ | 100 | 16,8 | TP010-0055690
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №286 ВЛ-10кВ Сырское | ТП 10 кВ | 160 | 48,7 | TP010-0055692
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №558 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 250 | 79,6 | TP010-0055705
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №272 ВЛ-10кВ МТФ №2 | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0055710
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №023 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 250 | 43,6 | TP010-0055711
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №689 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 250 | 47,9 | TP010-0055720
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №155 ВЛ 10кВ МТФ - 1 | ТП 10 кВ | 315 | 65,9 | TP010-0055728
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №089 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0055729
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №010 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 100 | 18,9 | TP010-0055738
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №049 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 100 | 15,6 | TP010-0055742
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №647 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP010-0055748
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №024 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0055750
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №372 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | ТП 10 кВ | 100 | 14,6 | TP010-0055761
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №067 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP010-0055765
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №774 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | ТП 10 кВ | 63 | 15,8 | TP010-0055770
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №131 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 250 | 56,8 | TP010-0055788
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №215 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0055801
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 100 | 16,2 | TP010-0055816
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №691 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0055832
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 57,3 | TP010-0055857
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №136 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 250 | 69,2 | TP010-0055863
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №797 ВЛ 10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP010-0055875
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №263 ВЛ-10кВ Тех.училище | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0055881
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №346 ВЛ-10кВ Тех.училище | ТП 10 кВ | 630 | 108,9 | TP010-0055890
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №765 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 250 | 65,7 | TP010-0055901
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №692 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0055904
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №342 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 630 | 119,2 | TP010-0055911
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №123 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | ТП 10 кВ | 160 | 72,2 | TP010-0055912
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №377 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 630 | 102,3 | TP010-0055918
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №294 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0055923
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №175 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъма | ТП 10 кВ | 250 | 75,9 | TP010-0055929
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №293 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 63 | 9,5 | TP010-0055931
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №769 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0055933
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №341 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 160 | 45,2 | TP010-0055936
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №141 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъма | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0055939
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №527 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0055941
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №295 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 47,8 | TP010-0055944
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №117 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | ТП 10 кВ | 100 | 15,3 | TP010-0055946
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №291 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0055948
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №186 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP010-0055950
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №837 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | ТП 10 кВ | 400 | 121,3 | TP010-0055952
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №242 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 250 | 72,5 | TP010-0055958
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №693 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 100 | 18,3 | TP010-0055963
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №262 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 400 | 118,9 | TP010-0055965
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №253 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0055970
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №100 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 250+400 | 121,3 | TP010-0055975
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №267 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 42,3 | TP010-0055978
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №266 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 250 | 76,5 | TP010-0055984
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №292 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 250 | 54,5 | TP010-0055987
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №096 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 250 | 75,9 | TP010-0055999
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №520 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 63 | 11,5 | TP010-0056003
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №268 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 100 | 15,2 | TP010-0056011
п. Первое Мая | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №255 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 63 | 9,8 | TP010-0056071
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 54,3 | TP010-0056286
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №597 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 100 | 15,3 | TP010-0056351
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №572 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 63 | 16,2 | TP010-0056362
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №239 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 100 | 13,5 | TP010-0056378
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №240 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0056391
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №218 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 100 | 14,5 | TP010-0056400
с.Терновое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №254 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 63 | 11,1 | TP010-0056411
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №555 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 63 | 10,2 | TP010-0056419
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №244 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 63 | 11,3 | TP010-0056421
с.Частая -Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №278 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 63 | 9,5 | TP010-0056433
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №245 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 100 | 16,2 | TP010-0056440
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №247 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 63 | 17,3 | TP010-0056445
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №246 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 63 | 9,8 | TP010-0056458
с.Александровка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №057 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0056470
с.Александровка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №064 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP010-0056475
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №290 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 250 | 68,9 | TP010-0056484
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №223 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 400 | 124,5 | TP010-0056492
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 250 | 81,2 | TP010-0056507
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №087 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 250 | 54,5 | TP010-0056519
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №169 ВЛ 10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 63 | 15,3 | TP010-0056528
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №783 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 100 | 16,2 | TP010-0056534
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №252 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 160 | 62,8 | TP010-0056539
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №220 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 250 | 75,9 | TP010-0056555
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №798 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0056561
с.Васильевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №222 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 100 | 15,2 | TP010-0056572
с.Алексеевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №221 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 100 | 13,2 | TP010-0056578
с.Алексеевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №784 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 63 | 9,5 | TP010-0056586
с.Алексеевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №275 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 250 | 73,1 | TP010-0056597
с.Алексеевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №373 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 250 | 77,6 | TP010-0056605
с.Алексеевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №732 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 63 | 16,2 | TP010-0056618
с.Терновое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №243 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 160 | 58,3 | TP010-0056626
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №184 ВЛ 10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0091756
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №046 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 250 | 65,2 | TP010-0091759
с.Калиновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №300 ВЛ-10кВ Калиновка | ТП 10 кВ | 400 | 154,2 | TP010-0091761
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №177 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP010-0091765
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №288 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0114549
с.Ново-Дмитриевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №354 ВЛ-10кВ Калиновка | ТП 10 кВ | 160 | 45,6 | TP010-0116983
с.Калиновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ Калиновка | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0116984
с.Калиновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ Калиновка | ТП 10 кВ | 400 | 123,4 | TP010-0116985
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №249 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 63 | 10,2 | TP010-0118238
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №248 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 40 | 8,5 | TP010-0118247
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №233 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 160 | 58,2 | TP010-0118256
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №237 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 160 | 62,1 | TP010-0118264
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №145 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 250 | 64,3 | TP010-0118415
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №886 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 68,9 | TP010-0118417
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №659 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 400 | 108,5 | TP010-0118419
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №085 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 63 | 11,5 | TP010-0118421
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №005 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 250 | 71,3 | TP010-0118621
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №644 ВЛ-10кВ Городок | ТП 10 кВ | 100 | 16,5 | TP010-0119216
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №662 ВЛ-10кВ Городок | ТП 10 кВ | 250 | 74,2 | TP010-0119218
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №663 ВЛ-10кВ Городок | ТП 10 кВ | 250 | 75,9 | TP010-0119220
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №870 ВЛ-10кВ Ленино | ТП 10 кВ | 2*630 | 234,2 | TP010-0119292
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №028 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 82,4 | TP010-0119296
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №641 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 250 | 76,5 | TP010-0119382
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №688 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0119384
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №144 ВЛ 10кВ Теплицы | ТП 10 кВ | 160 | 34,5 | TP010-0119386
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №182 ВЛ 10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 250 | 68,9 | TP010-0119388
с.Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №366 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | ТП 10 кВ | 100 | 16,2 | TP010-0119390
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0119392
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №537 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 160 | 48,2 | TP010-0119394
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №118 ВЛ 10кВ Поселок 1,2 | ТП 10 кВ | 2*400 | 145,6 | TP010-0119396
с.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №918 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | ТП 10 кВ | 250 | 73,1 | TP010-0119397
с.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №919 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | ТП 10 кВ | 400 | 84,2 | TP010-0119399
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №848 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 250 | 75,9 | TP010-0121441
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №620 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 100 | 17,2 | TP010-0121718
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №743 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 250 | 65,2 | TP010-0122098
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №335 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 63 | 13,2 | TP010-0123288
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №359 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP010-0123300
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №650 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 25 | 4,8 | TP010-0123842
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №055 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP010-0123844
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №056 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 100 | 15,2 | TP010-0123846
СНТ Машиностроитель | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №086 ВЛ-10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 400 | 138,5 | TP010-0123872
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №634 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 63 | 13,2 | TP010-0123888
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №847 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 100 | 16,1 | TP010-0124026
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №368 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | ТП 10 кВ | 40 | 7,3 | TP010-0124064
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №079 ВЛ-10кВ Алексеевка | ТП 10 кВ | 63 | 15,8 | TP010-0124131
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №952 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP010-0124180
с.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ Тюшевка | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP010-0124210
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №036 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0124477
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №957 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 400 | 139,4 | TP010-0124479
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №958 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 52,2 | TP010-0124481
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №124 ВЛ-10 кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 61,1 | TP010-0126552
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №961 ВЛ-10 кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 100 | 16,1 | TP010-0127396
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №989 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0127589
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №649 ВЛ-10 кВ Вербилово | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP010-0127909
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №973 ВЛ-10 кВ Керам завод | ТП 10 кВ | 100 | 13,2 | TP010-0127922
| Липецкий | Липецкий РЭС | ТП-28/1 Университетский | ТП 10 кВ | 2*630 | 58,2 | TP010-0127929
| Липецкий | Липецкий РЭС | ТП-28/2 Университетский | ТП 10 кВ | 2*630 | 64,3 | TP010-0127945
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №972 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 160 | 54,3 | TP010-0128056
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №738 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 63 | 11,2 | TP010-0128060
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №959 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 100 | 15,1 | TP010-0128095
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №969 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 25 | 3,5 | TP010-0128136
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №766 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 160 | 54,2 | TP010-0128224
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №600 ВЛ-10кВ База Отдыха | ТП 10 кВ | 63 | 11,4 | TP010-0128240
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №521 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 63 | 12,1 | TP010-0128279
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №960 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP010-0128333
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №978 ВЛ-10кВ Керамич завод | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0128444
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №976 ВЛ 10кВ Больница | ТП 10 кВ | 63 | 12,1 | TP010-0128478
с.Частая -Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №971П ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 160 | 54,2 | TP010-0128961
с.Терновое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №968П ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 160 | 54,2 | TP010-0128965
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №986 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP010-0128969
с.Терновое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №967П ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 160 | 54,2 | TP010-0128973
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №981 ВЛ-10кВ Хрущевка | ТП 10 кВ | 100 | 16,1 | TP010-0129011
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №977 ВЛ-10кВ Алексеевка | ТП 10 кВ | 160 | 65,5 | TP010-0129065
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | МТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ С-з Ильинский | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0129590
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №277 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 25 | 4,2 | TP010-0129659
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №281 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 40 | 8,5 | TP010-0129661
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №282 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP010-0129664
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | CТП-10кВ №256 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 25 | 4,8 | TP010-0129669
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №093 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 45,3 | TP010-0129781
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №076 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 160 | 55,2 | TP010-0129929
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №157 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 17,3 | TP010-0129968
с.Терновое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №960П ВЛ-10 кВ Жадово | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0130219
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №077 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | ТП 10 кВ | 25 | 3,8 | TP010-0130387
с.Алексеевка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №980 ВЛ-10кВ Александровка | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP010-0130394
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №039 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0130403
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 250 | 76,3 | TP010-0130404
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №387 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0130461
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №386 ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 16,1 | TP010-0130463
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №897 ВЛ-10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 160 | 58,1 | TP010-0130497
с.Крутогорье | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №434 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP010-0130678
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №941 ВЛ 10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 400 | 105,6 | TP010-0130749
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №298 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0130992
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №296 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0131079
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №484 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 40 | 7,3 | TP010-0131091
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №997 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0131108
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №996 ВЛ-10кВ База Отдыха | ТП 10 кВ | 160 | 56,2 | TP010-0131111
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №667 ВЛ-10кВ База Отдыха | ТП 10 кВ | 100 | 18,2 | TP010-0131113
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №992 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 100 | 18,6 | TP010-0131274
| Липецкий | Липецкий РЭС | ТП-28/5 Университетский | ТП 10 кВ | 2*630 | 62,1 | TP010-0131586
с.Елецкое | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №452 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 25 | 5,1 | TP010-0131627
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №532 ВЛ-10кВ Боринское | ТП 10 кВ | 100 | 19,1 | TP010-0131649
с.Маховище | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ Маховище | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP010-0131772
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №287 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 100 | 17,9 | TP010-0131777
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №671 ВЛ-10кВ Кирова | ТП 10 кВ | 160 | 58,6 | TP010-0132049
кот.п. Строй Град | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №979 ВЛ 10кВ Насосная-7 | ТП 10 кВ | 250 | 86,7 | TP010-0132053
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №489 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP010-0132092
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №454 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 15,6 | TP010-0132172
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №588 ВЛ-10кВ Автодор | ТП 10 кВ | 25 | 3,5 | TP010-0132221
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №648 ВЛ-10кВ Пилорама | ТП 10 кВ | 250 | 88,5 | TP010-0132235
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №393 ВЛ-10кВ Пилорама | ТП 10 кВ | 100 | 18,1 | TP010-0132237
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ Пилорама | ТП 10 кВ | 250 | 82,3 | TP010-0132239
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №668 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 160 | 59,2 | TP010-0132298
с.Черемушки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №656 ВЛ-10кВ Арх.борки | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP010-0132653
с.Терновое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №949П ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0133170
с.Сенцово | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №754 ВЛ-10кВ АРМ | ТП 10 кВ | 100 | 19,2 | TP010-0133177
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №962 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0133399
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №967 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 250 | 67,9 | TP010-0133410
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №927 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 61,2 | TP010-0133412
с.Пады | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №636 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 100 | 19,2 | TP010-0133593
с.Варваро-борки | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №779 ВЛ-10кВ Питомник | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0133651
| Липецкий | Липецкий РЭС | ТП-28/4 Университетский | ТП 10 кВ | 2*630 | 57,2 | TP010-0133781
| Липецкий | Липецкий РЭС | ТП-28 Университетский | ТП 10 кВ | 2*630 | 55,1 | TP010-0133783
| Липецкий | Липецкий РЭС | ТП-1/1 Университетский | ТП 10 кВ | 2*630 | 62,1 | TP010-0133785
| Липецкий | Липецкий РЭС | ТП-1/2 Университетский | ТП 10 кВ | 2*630 | 61,5 | TP010-0133786
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №062 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0133957
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №167 ВЛ 10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 18,5 | TP010-0134157
кот.п. Строй Град | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №043 ВЛ-10кВ Насосная-7 | ТП 10 кВ | 400 | 71,2 | TP010-0134384
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №994 ВЛ-10кВ Народ. промыслы | ТП 10 кВ | 160 | 61,3 | TP010-0134410
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №041 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 85,6 | TP010-0134495
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №013 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 63 | 15,3 | TP010-0134552
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №022 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 63 | 15,8 | TP010-0134565
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №637 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 59,8 | TP010-0134569
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №716 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0134571
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №917 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 40 | 7,4 | TP010-0134603
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №966 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 25 | 4,8 | TP010-0134605
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №965 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 40 | 8,5 | TP010-0134607
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №887 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 63 | 15,8 | TP010-0134609
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №551 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 63 | 16,2 | TP010-0134611
с.Ильино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №090 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | ТП 10 кВ | 160 | 45,3 | TP010-0134621
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №627 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 160 | 41,5 | TP010-0134623
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №756 ВЛ 10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 100 | 18,4 | TP010-0134652
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 25 | 4,2 | TP010-0134656
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №506 ВЛ 10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 49,5 | TP010-0134660
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №015 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP010-0134695
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №968 ВЛ 10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0134697
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №638 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP010-0134699
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №652 ВЛ 10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 160 | 51,5 | TP010-0134728
с.Тележенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №525 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 250 | 75,9 | TP010-0134768
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №037 ВЛ-10кВ Строитель Комм. | ТП 10 кВ | 63 | 16,5 | TP010-0134993
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №330 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 160 | 64,2 | TP010-0134995
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ Скважина | ТП 10 кВ | 160 | 57,9 | TP010-0134998
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №052 ВЛ-10кВ База Отдыха | ТП 10 кВ | 63 | 17,2 | TP010-0135005
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №130 ВЛ-10кВ Сырское | ТП 10 кВ | 63 | 16,3 | TP010-0135181
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №054 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 160 | 58,2 | TP010-0135358
п.Первое Мая | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №147 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 250 | 85,3 | TP010-0135362
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №125 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 100 | 22,2 | TP010-0135397
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №073 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 63 | 16,8 | TP010-0135468
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №068 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0135482
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №591 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 100 | 19,5 | TP010-0135488
Поселок 2 | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №955П ВЛ 10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 160 | 51,3 | TP010-0135531
| Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №405П ВЛ-10кВ Казинка ПС Северн | ТП 10 кВ | 160 | 35,3 | TP010-0135540
с.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №088 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 100 | 18,7 | TP010-0135625
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №097 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 100 | 21,2 | TP010-0135639
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №224 ВЛ-10кВ Хутор Степец | ТП 10 кВ | 63 | 17,2 | TP010-0135678
с.Грязное | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №229 ВЛ-10кВ Хутор Степец | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0135683
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №143 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP010-0135699
п.Первое Мая | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №146 ВЛ 10 кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0135700
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №159 ВЛ 10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0135774
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №226 ВЛ 10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 84,6 | TP010-0135776
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №172 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 63 | 12,5 | TP010-0135959
п.Первое Мая | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №327 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | ТП 10 кВ | 160 | 54,5 | TP010-0135960
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №148 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0135961
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №154 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 54,5 | TP010-0135962
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №163 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 40 | 8,2 | TP010-0135963
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №227 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP010-0135964
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №241 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 63 | 13,8 | TP010-0135965
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №437 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 54,5 | TP010-0135968
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №191 ВЛ 10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 54,5 | TP010-0136252
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №821 ВЛ-10 кВ Больница | ТП 10 кВ | 100 | 21,3 | TP010-0136259
с.Романово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №455 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 54,5 | TP010-0136552
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 400 | 91,2 | TP010-0136557
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №232 ВЛ-10кВ База отдыха | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0136559
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №540 ВЛ-10кВ Больница | ТП 10 кВ | 100 | 24,2 | TP010-0136563
д.Хорошевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №396 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136578
д.Хорошевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №397 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 64,2 | TP010-0136581
д.Хорошевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №542 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136583
с.Введенка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ Школа-2 | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0136667
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №375 ВЛ-10кВ Кирова | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0136728
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №417 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 160 | 56,3 | TP010-0136731
д.Хорошевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №543 ВЛ-10кВ Тележенка n | ТП 10 кВ | 250 | 82,1 | TP010-0136735
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №149 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136766
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №150 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136768
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №151 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136770
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №152 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136772
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №153 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136774
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №195 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0136776
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №356 ВЛ-10кВ Рем.завод | ТП 10 кВ | 250 | 86,4 | TP010-0136967
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №193 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0136971
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №353 ВЛ-10кВ Рем.завод | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0137005
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №653 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 40 | 7,3 | TP010-0137010
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №654 ВЛ-10кВ Троицкая | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0137011
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №235 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 40 | 8,5 | TP010-0137013
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №735 ВЛ-10кВ Восточная | ТП 10 кВ | 40 | 8,1 | TP010-0137014
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №343 ВЛ-10кВ Строитель Комму | ТП 10 кВ | 16 | 2,6 | TP010-0137017
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №363 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 64,2 | TP010-0137018
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №672 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 160 | 64,2 | TP010-0137021
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №018 ВЛ-10кВ Центральная | ТП 10 кВ | 100 | 13,5 | TP010-0137023
с.Троицкое | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №792 ВЛ-10кВ Восточная | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0137027
СНТ Машиностроитель | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №619 ВЛ-10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 25 | 3,9 | TP010-0137030
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №640 ВЛ 10 кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0137037
кот.п. Строй Град | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ Насосная-7 | ТП 10 кВ | 630 | 108,9 | TP010-0137040
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №420 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0137042
с.Хрущевка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №884 ВЛ-10кВ Комплекс-1 | ТП 10 кВ | 16 | 2,1 | TP010-0137043
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №421 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0137046
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №364 ВЛ-10кВ Рем.завод | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0137048
с.Стебаево | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ Насосная с-за | ТП 10 кВ | 63 | 12,8 | TP010-0137049
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0137394
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №280 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 100 | 21,2 | TP010-0137396
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №797 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 100 | 23,2 | TP010-0137416
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №161 ВЛ-10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 250 | 54,3 | TP010-0137491
с.Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №358 ВЛ-10кВ С-з Ильинский | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0137492
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №133 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0137498
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №132 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 40 | 7,3 | TP010-0137501
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №741 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 25 | 5,3 | TP010-0137504
с.Воскресеновка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №734 ВЛ-10кВ Воскресеновка | ТП 10 кВ | 100 | 24,2 | TP010-0137505
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №564 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0137537
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №531 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 100 | 25,1 | TP010-0137681
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №563 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0137688
с.Боринское | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №428 ВЛ-10кВ к-кс Боринский | ТП 10 кВ | 16 | 1,9 | TP010-0137796
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ База Отдыха | ТП 10 кВ | 160 | 59,1 | TP010-0137802
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №349 ВЛ-10кВ Рем.завод | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0137915
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №138 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 160 | 58,2 | TP010-0137919
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №274 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0137991
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №495 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 57,6 | TP010-0137993
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №496 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 250 | 89,6 | TP010-0137995
с.Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №139 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 250 | 89,4 | TP010-0138116
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №565 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 85,2 | TP010-0138117
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №476 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 250 | 89,5 | TP010-0138118
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №723 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 250 | 89,2 | TP010-0138120
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №567 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 85,2 | TP010-0138121
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №398 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 250 | 87,6 | TP010-0138122
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №399 ВЛ-10кВ Жадово | ТП 10 кВ | 400 | 154,2 | TP010-0138124
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №568 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 59,8 | TP010-0138125
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №585 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 85,2 | TP010-0138127
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №370 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 72,5 | TP010-0138128
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №586 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 59,8 | TP010-0138129
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №587 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 85,2 | TP010-0138131
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №371 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0138132
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №589 ВЛ-10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 73,5 | TP010-0138133
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №492 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0138135
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 40 | 4,8 | TP010-0138140
д.Тюшевка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №871 ВЛ-10кВ Хорошевка | ТП 10 кВ | 40 | 5,2 | TP010-0138141
д.Ивановка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ Тележенка | ТП 10 кВ | 40 | 5,7 | TP010-0138143
д.Бруслановка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП-10кВ №593 ВЛ-10кВ Бруслановка | ТП 10 кВ | 25 | 3,3 | TP010-0138145
с.Романово | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10кВ №628 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 250 | 88,2 | TP010-0138153
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10 кВ №494 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 82,2 | TP010-0138176
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП-10 кВ №601 ВЛ-10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 76,5 | TP010-0138334
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №895 ВЛ 10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 100 | 21,3 | TP010-0138497
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №603 ВЛ 10кВ Полигон | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0138499
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №562 ВЛ 10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0138501
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №561 ВЛ 10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 59,8 | TP010-0138503
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №658 ВЛ 10кВ Арх.борки | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0138505
с.Арх.Борки | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №657 ВЛ 10кВ Арх.борки | ТП 10 кВ | 250 | 85,4 | TP010-0138507
с.Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 10кВ №717 ВЛ 10кВ Заветы Ильича | ТП 10 кВ | 63 | 14,1 | TP010-0138509
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №728 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 63 | 15,4 | TP010-0138601
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №724 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 63 | 16,2 | TP010-0138660
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10 кВ №678 ВЛ 10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0138748
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10 кВ №590 ВЛ 10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 75,6 | TP010-0138751
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10 кВ №801 ВЛ 10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 40 | 11,8 | TP010-0138753
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10 кВ №609 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0138755
с.Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №676 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0139041
с.Сырское | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №198 ВЛ 10кВ Переулок | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0139048
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №679 ВЛ 10кВ Подгорное | ТП 10 кВ | 250 | 75,9 | TP010-0139050
с.Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №493 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0139052
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №851 ВЛ 10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 160 | 65,2 | TP010-0139054
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №896 ВЛ 10кВ Овцекомплекс | ТП 10 кВ | 63 | 14,9 | TP010-0139056
д.Кулешовка | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №592 ВЛ 10кВ Ремзавод | ТП 10 кВ | 160 | 68,5 | TP010-0139058
с.Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 10кВ №729 ВЛ 10кВ Стр. Коммунизма | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0139060
с.Косыревка | Липецкий | Липецкий РЭС | СТП 10кВ №807 ВЛ 10кВ Кулешовка | ТП 10 кВ | 63 | 13,5 | TP010-0139062
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №631 ВЛ 10кВ Романово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0139064
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №630 ВЛ 10кВ Романово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0139066
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №629 ВЛ 10кВ Романово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0139068
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №753 ВЛ 10кВ Романово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0139070
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №752 ВЛ 10кВ Романово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0139072
с.Ленино | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №751 ВЛ 10кВ Романово | ТП 10 кВ | 160 | 130 | TP010-0139074
с.Подгорное | Липецкий | Липецкий РЭС | КТП 10кВ №760 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | ТП 10 кВ | 63 | 23,8 | TP010-0139076
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-6кВ 100кВа №С-205 Становое | ТП 10 кВ | 100 | 60,5 | TP006-0013664
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-6кВ 160кВа №С-212 Становое | ТП 10 кВ | 160 | 72,5 | TP006-0013666
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-6кВ 40кВа №С-420 Становое | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP006-0013706
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-6кВ ТП 489 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 172,8 | TP006-0015078
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-6кВ ТП 488 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 32,4 | TP006-0015329
д.Сухинино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-003 Сухинино | ТП 10 кВ | 63 |  | TP010-0050812
д.Бродки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-005 Бродки | ТП 10 кВ | 100 | 82,3 | TP010-0050822
д.Бродки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-006 Бродки | ТП 10 кВ | 63 | 45.2502 | TP010-0050824
д.Бродки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-007 Бродки | ТП 10 кВ | 400 | 220,5 | TP010-0050828
д.Бутырки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-008 Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 55,4 | TP010-0050833
д.Бутырки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-009 Бутырки | ТП 10 кВ | 100 | 79,6 | TP010-0050838
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-010 Соловьёво | ТП 10 кВ | 100 | 69,1 | TP010-0050840
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-012 Соловьёво | ТП 10 кВ | 400 | 383,4 | TP010-0050843
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 014 250кВа Соловьёво | ТП 10 кВ | 250 | 214,3 | TP010-0050845
д.Маслово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-015 Маслово | ТП 10 кВ | 160 | 150,4 | TP010-0050850
д.Слободка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-016 Слободка | ТП 10 кВ | 250 | 216,5 | TP010-0050851
д.Маслово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 017 100кВа Маслово | ТП 10 кВ | 100 | 67,3 | TP010-0050857
д.Трегубово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-019 Трегубово | ТП 10 кВ | 100 | 72,6 | TP010-0050858
д.Трегубово | Становлянский | Становлянский РЭС | ТП 020 100кВА Трегубово | ТП 10 кВ | 100 | 86,3 | TP010-0050860
д.Трегубово | Становлянский | Становлянский РЭС | ТП 021 250кВА Трегубово | ТП 10 кВ | 250 | 242,1 | TP010-0050866
д.Белевец | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-024 Белевец | ТП 10 кВ | 160 | 108,2 | TP010-0050875
д.Белевец | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-025 Белевец | ТП 10 кВ | 400 | 355,1 | TP010-0050878
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-026 Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 400 | 305,2 | TP010-0050882
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-028 Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0050891
д.Морская | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-029 Морская | ТП 10 кВ | 100 | 17,4 | TP010-0050893
д.Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-030 Михайловка | ТП 10 кВ | 160 | 161,3 | TP010-0050896
д.Чернолес | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-033 Чернолес | ТП 10 кВ | 160 | 88,6 | TP010-0050902
д.Чернолес | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-034 Чернолес | ТП 10 кВ | 160 | 78,9 | TP010-0050906
д.Елизаветовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-037 Елизаветовка | ТП 10 кВ | 100 | 55,8 | TP010-0050923
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-038 Красная Пальна | ТП 10 кВ | 100 | 71,9 | TP010-0050938
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-040 Красная Пальна | ТП 10 кВ | 100 | 84,1 | TP010-0050940
д.Большие Выселки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-041 Большие Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 39.5398 | TP010-0050946
д.Малые Выселки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-042 Малые Выселки | ТП 10 кВ | 160 | 158 | TP010-0050953
д.Чернолес | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-043 Чернолес | ТП 10 кВ | 250 | 122,3 | TP010-0050958
д.Чернолес | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-044 Чернолес | ТП 10 кВ | 160 | 73,4 | TP010-0050961
д.Чернолес | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-045 Чернолес | ТП 10 кВ | 250 | 230,9 | TP010-0050977
с.Звягино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-049 Звягино | ТП 10 кВ | 63 | 304.1511 | TP010-0050986
д.Елизаветовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-050 Елизаветовка | ТП 10 кВ | 100 | 17,6 | TP010-0050991
д.Елизаветовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-051 Елизаветовка | ТП 10 кВ | 160 | 58 | TP010-0050994
с.Успенка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-052 Успенка | ТП 10 кВ | 250 | 241,2 | TP010-0050999
с.Успенка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-053 Успенка | ТП 10 кВ | 250 | 6,3 | TP010-0051002
д.Калиновка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 059 100кВа Калиновка | ТП 10 кВ | 100 | 98,5 | TP010-0051034
с.Покровское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-060 Покровское | ТП 10 кВ | 160 | 135,7 | TP010-0051039
д.Палёнка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-062 Палёнка | ТП 10 кВ | 250 | 245,6 | TP010-0051054
д.Лимовое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-065 Лимовое | ТП 10 кВ | 63 | 51.2325 | TP010-0051057
д.Филенки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-066 Филенки | ТП 10 кВ | 100 | 93,2 | TP010-0051060
с.Георгиевское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-067 Георгиевское | ТП 10 кВ | 250 | 193 | TP010-0051065
с.Георгиевское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-068 Георгиевское | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051068
д.Поряхино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-069 Поряхино | ТП 10 кВ | 63 | 62.8028 | TP010-0051089
д.Новоселки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-071 Новосёлки | ТП 10 кВ | 40 | 7,1 | TP010-0051094
д.Коляевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-072 Коляевка | ТП 10 кВ | 63 | 156.9 | TP010-0051101
д.Григоровка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-076 Григоровка | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0051110
д.Климентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-077 Климентьево | ТП 10 кВ | 250 | 231,7 | TP010-0051111
д.Климентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-079 Климентьево | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0051117
д.Ястребин Колодезь | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-080 Ястребин-Колодезь | ТП 10 кВ | 63 | 127.5264 | TP010-0051122
д.Глебовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-081 Глебовка | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0051127
д.Подгорное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-082 Подгорное | ТП 10 кВ | 100 | 97,1 | TP010-0051129
д.Подгорное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-083 Подгорное | ТП 10 кВ | 40 | 28 | TP010-0051135
д.Димитрово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-084 Димитрово | ТП 10 кВ | 100 | 98,5 | TP010-0051141
д.Климентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 085 160кВа Климентьево | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0051145
д.Огнёвка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-087 Огнёвка | ТП 10 кВ | 63 | 55.4097 | TP010-0051152
д.Огнёвка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-088 Огнёвка | ТП 10 кВ | 63 | 43.9354 | TP010-0051155
д.Огнёвка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-089 Огнёвка | ТП 10 кВ | 100 | 72,4 | TP010-0051160
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-090 Плоты | ТП 10 кВ | 100 |  | TP010-0051164
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-091 Плоты | ТП 10 кВ | 250 |  | TP010-0051166
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 60кВа №С-093 Плоты | ТП 10 кВ | 63 | 104 | TP010-0051172
д.Новиково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-098 Новиково | ТП 10 кВ | 63 | 123 | TP010-0051186
д.Новиково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-099 Новиково | ТП 10 кВ | 63 | 16.1274 | TP010-0051192
с.Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-100 Толстая Дубрава | ТП 10 кВ | 250 | 234,1 | TP010-0051209
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 107 160кВа Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0051219
д.Петрищево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 315кВа №С-110 Петрищево | ТП 10 кВ | 315 |  | TP010-0051516
с.Бунино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-111 Бунино | ТП 10 кВ | 40 | 28,2 | TP010-0051518
д.Озёрки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-113 Озёрки | ТП 10 кВ | 100 | 94,6 | TP010-0051524
д.Озёрки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-114 Озёрки | ТП 10 кВ | 100 | 36,4 | TP010-0051529
д.Озёрки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-115 Озёрки | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0051534
с.Польское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-116 Польское | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0051538
д.Жилое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-117 Жилое | ТП 10 кВ | 40 | 37 | TP010-0051540
д.Мещёрка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-118 Мещёрка | ТП 10 кВ | 250 |  | TP010-0051546
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-119 Соловьёво | ТП 10 кВ | 250 | 230,8 | TP010-0051548
д.Дмитриевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-120 Дмитриевка | ТП 10 кВ | 250 | 0 | TP010-0051556
д.Целыковка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-121 Целыковка | ТП 10 кВ | 100 | 42,5 | TP010-0051562
д.Петрищево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-122 Петрищево | ТП 10 кВ | 400 | 198,5 | TP010-0051566
д.Поповка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-123 Поповка | ТП 10 кВ | 160 | 135,6 | TP010-0051569
д.Сергиевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-124 Сергиевка | ТП 10 кВ | 160 | 137,8 | TP010-0051571
д.Сергиевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-125 Сергиевка | ТП 10 кВ | 250 | 218,3 | TP010-0051582
д.Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-126 Верхнее Петрищево | ТП 10 кВ | 100 | 87,3 | TP010-0051586
д.Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-127 Верхнее Петрищево | ТП 10 кВ | 25 | 25 | TP010-0051592
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-128 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 250 | 225,9 | TP010-0051597
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 129 250кВА Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0051602
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-130 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 63 | 51.3524 | TP010-0051608
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-131 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 400 | 300,8 | TP010-0051619
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-132 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 400 | 201,3 | TP010-0051639
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-133 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 160 | 122,6 | TP010-0051645
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-134 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 63 | 70.68 | TP010-0051648
д.Озёрки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-135 Озёрки | ТП 10 кВ | 40 | 37,5 | TP010-0051665
с.Яркино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-136 Яркино | ТП 10 кВ | 160 | 156,1 | TP010-0051669
с.Яркино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-137 Яркино | ТП 10 кВ | 160 | 62 | TP010-0051670
с.Яркино | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 160кВа №С-138 Яркино | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0051678
с.Злобино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-144 Злобино | ТП 10 кВ | 250 | 212,6 | TP010-0051708
с.Злобино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-148 Злобино | ТП 10 кВ | 250 | 129,4 | TP010-0051720
с.Злобино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-149 Злобино | ТП 10 кВ | 250 | 233,7 | TP010-0051725
с.Злобино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-150 Злобино | ТП 10 кВ | 100 | 17,8 | TP010-0051732
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-152 Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 250 | 130,6 | TP010-0051751
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-154 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 195,4 | TP010-0051767
д.Палёнка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-429 Палёнка | ТП 10 кВ | 250 | 65,1 | TP010-0051800
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 156 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 54,3 | TP010-0051813
д.Агеевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-157 Агеевка | ТП 10 кВ | 63 | 43.278 | TP010-0051817
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-159 Тростное | ТП 10 кВ | 63 | 56.689 | TP010-0051828
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-160 Тростное | ТП 10 кВ | 63 | 10.7 | TP010-0051833
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-161 Тростное | ТП 10 кВ | 63 | 71.0087 | TP010-0051839
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 162 160кВа Тростное | ТП 10 кВ | 160 | 104,3 | TP010-0051868
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-163 Тростное | ТП 10 кВ | 160 | 120,8 | TP010-0051872
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-164 Тростное | ТП 10 кВ | 63 | 72.3892 | TP010-0051883
с.Подхорошее | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-165 Подхорошее | ТП 10 кВ | 63 | 70.7 | TP010-0051888
с.Подхорошее | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-166 Подхорошее | ТП 10 кВ | 100 | 19,5 | TP010-0051893
с.Подхорошее | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-167 Подхорошее | ТП 10 кВ | 25 | 7,9 | TP010-0051900
с.Телегино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 169 100кВа Телегино | ТП 10 кВ | 100 | 20,1 | TP010-0051909
с.Телегино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-170 Телегино | ТП 10 кВ | 250 | 245,5 | TP010-0051913
с.Телегино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 172 250кВа Телегино | ТП 10 кВ | 250 | 189,2 | TP010-0051919
с.Телегино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-173 Телегино | ТП 10 кВ | 100 | 88,4 | TP010-0051930
с.Ново-Александровка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-174 Ново-Александровка | ТП 10 кВ | 40 | 39,5 | TP010-0051943
д.Суббочево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 30кВа №С-175 Суббочево | ТП 10 кВ | 30 | 29,7 | TP010-0051949
с.Бунино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 25кВа №С-176 Бунино | ТП 10 кВ | 25 | 23 | TP010-0051957
д.Поддолгое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 30кВа №С-178 Поддолгое | ТП 10 кВ | 30 | 0 | TP010-0051961
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-179 Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 100 | 95,7 | TP010-0051966
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-186 Становое | ТП 10 кВ | 160 | 55,9 | TP010-0052011
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-187 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 88,4 | TP010-0052015
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-190 Становое | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0052022
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-191 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 48,8 | TP010-0052024
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 192 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0052045
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-194 Становое | ТП 10 кВ | 160 | 21,5 | TP010-0052051
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-196 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 234,1 | TP010-0052064
д.Тиньково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 197 63кВа Тиньково | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0052074
д.Баёвка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 201 63кВА Баёвка | ТП 10 кВ | 100 | 49,8 | TP010-0052087
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-203 Кириллово | ТП 10 кВ | 160 | 154,9 | TP010-0052107
д.Петрищево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-206 Петрищево | ТП 10 кВ | 63 | 357.7292 | TP010-0052126
д.Сергиевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-208 Сергиевка | ТП 10 кВ | 250 | 220,4 | TP010-0052130
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 60кВа №С-216 Ламское | ТП 10 кВ | 100 | 70,1 | TP010-0052143
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 217 160кВа Ламское | ТП 10 кВ | 160 | 112,4 | TP010-0052146
п.Казанский | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-218 Казанский | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0052152
д.Лобынцево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-219 Лобынцево | ТП 10 кВ | 160 | 144,9 | TP010-0052156
д.Лобынцево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-220 Лобынцево | ТП 10 кВ | 63 | 66.1 | TP010-0052165
п.Ханинский | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-221 Ханинский | ТП 10 кВ | 63 | 83.6965 | TP010-0052170
д.Малые Бутырки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-151 Малые Бутырки | ТП 10 кВ | 160 | 100,5 | TP010-0052241
с.Спасское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 222 63кВа Спасское | ТП 10 кВ | 63 | 57.269 | TP010-0052270
д.Семенёк | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-223 Семенёк | ТП 10 кВ | 63 | 35.7179 | TP010-0052274
д.Семенёк | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВА №С-225 Семенёк | ТП 10 кВ | 160 | 108,6 | TP010-0052281
д.Семенёк | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-226 Семенёк | ТП 10 кВ | 100 | 92,3 | TP010-0052286
д.Семенёк | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-227 Семенёк | ТП 10 кВ | 100 | 35,2 | TP010-0052290
д.Малый Лотошок | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-228 Малый Лотошок | ТП 10 кВ | 63 | 75.6762 | TP010-0052297
д.Большой Лотошок | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 229 63кВа Большой Лотошок | ТП 10 кВ | 63 | 107.6 | TP010-0052301
д.Гора-Новоспасское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-230 Гора-Новоспасское | ТП 10 кВ | 63 | 98.6852 | TP010-0052307
д.Малый Лотошок | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-231 Малый Лотошок | ТП 10 кВ | 160 | 11,2 | TP010-0052309
д.Семенёк | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 232 160кВа Семенёк | ТП 10 кВ | 100 | 68,8 | TP010-0052319
д.Семенёк | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 233 250кВа Семенёк | ТП 10 кВ | 250 | 211,6 | TP010-0052327
д.Глумово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-234 Глумово | ТП 10 кВ | 100 | 81,4 | TP010-0052343
д.Глумово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 235 100кВа Глумово | ТП 10 кВ | 100 | 66,9 | TP010-0052350
д.Чемоданово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 236 160кВа Чемоданово | ТП 10 кВ | 160 | 70,1 | TP010-0052357
д.Чемоданово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-237 Чемоданово | ТП 10 кВ | 100 | 40,5 | TP010-0052364
д.Чемоданово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-238 Чемоданово | ТП 10 кВ | 250 | 189,3 | TP010-0052371
д.Вишневая | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-239 Вишнёвая | ТП 10 кВ | 100 | 71,6 | TP010-0052378
д.Садовая | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 25кВа №С-240 Садовая | ТП 10 кВ | 63 | 38.6105 | TP010-0052389
д.Вишневая | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-241 Вишнёвая | ТП 10 кВ | 100 | 72,4 | TP010-0052396
д.Чемоданово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-242 Чемоданово | ТП 10 кВ | 100 | 65,8 | TP010-0052401
д.Вишневая | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-243 Вишнёвая | ТП 10 кВ | 160 | 85,6 | TP010-0052403
д.Чемоданово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-244 Чемоданово | ТП 10 кВ | 400 | 384,3 | TP010-0052410
с.Кличено | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-245 Кличено | ТП 10 кВ | 160 | 63,1 | TP010-0052418
с.Кличено | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-247 Кличено | ТП 10 кВ | 250 | 237,5 | TP010-0052423
д.Бекетовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 248 63кВа Бекетовка | ТП 10 кВ | 63 | 59.8445 | TP010-0052428
с.Кличено | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 249 400кВа Кличено | ТП 10 кВ | 400 | 270,5 | TP010-0052433
с.Кличено-Заречье | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-250 Кличено-Заречье | ТП 10 кВ | 63 | 49.852 | TP010-0052441
д.Большие Бутырки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-253 Большие Бутырки | ТП 10 кВ | 250 | 233 | TP010-0052653
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-254 Ламское | ТП 10 кВ | 100 | 38,8 | TP010-0052670
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-256 Ламское | ТП 10 кВ | 160 | 50,8 | TP010-0052679
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-257 Ламское | ТП 10 кВ | 250 | 144,2 | TP010-0052686
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-258 Ламское | ТП 10 кВ | 160 | 94,1 | TP010-0052696
д.Лесные Локотцы | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 259 160кВа Лесные Локотцы | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0052709
д.Лесные Локотцы | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-260 Лесные Локотцы | ТП 10 кВ | 40 | 18,2 | TP010-0052715
д.Мещёрка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 60кВа №С-261 Мещёрка | ТП 10 кВ | 60 | 24,4 | TP010-0052722
д.Барсуково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-264 Барсуково | ТП 10 кВ | 400 | 354,7 | TP010-0052728
д.Островки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 270 250кВа Островки | ТП 10 кВ | 250 | 220,7 | TP010-0052750
д.Берёзовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-271 Берёзовка | ТП 10 кВ | 250 | 208,4 | TP010-0052763
д.Берёзовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-272 Берёзовка | ТП 10 кВ | 160 | 37,1 | TP010-0052765
д.Берёзовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-273 Берёзовка | ТП 10 кВ | 250 | 149,2 | TP010-0052773
д.Островки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-274 Островки | ТП 10 кВ | 160 | 133 | TP010-0052805
д.Чемоданово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-275 Чемоданово | ТП 10 кВ | 160 | 66,9 | TP010-0052824
д.Островки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 276 63кВА Островки | ТП 10 кВ | 100 | 81,1 | TP010-0052830
д.Карповка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-277 Карповка | ТП 10 кВ | 160 | 84,3 | TP010-0052838
д.Островки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-278 Островки | ТП 10 кВ | 100 | 56,3 | TP010-0052843
д.Пахомовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-279 Пахомовка | ТП 10 кВ | 63 | 62.7254 | TP010-0052852
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 423 100кВа Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0052874
д.Новосёлки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-283 Новосёлки | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0052878
д.Товарково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-285 Товарково | ТП 10 кВ | 250 | 190,7 | TP010-0052918
д.Ключики | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-286 Ключики | ТП 10 кВ | 100 | 72,8 | TP010-0052920
д.Ключики | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-287 Ключики | ТП 10 кВ | 160 | 107 | TP010-0052924
д.Ключики | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-288 Ключики | ТП 10 кВ | 100 | 99,1 | TP010-0052932
д.Веригино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-290 Веригино | ТП 10 кВ | 63 | 92.5714 | TP010-0052937
с.Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 63кВа №С-436 Толстая Дубрава | ТП 10 кВ | 63 | 168.6139 | TP010-0052947
с.Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 160кВа №С-437 Толстая Дубрава | ТП 10 кВ | 160 | 5,6 | TP010-0054073
д.Большие Выселки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-297 Большие Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 45.1 | TP010-0054092
с.Можаевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 301 100кВа Можаевка | ТП 10 кВ | 100 | 60,5 | TP010-0054098
д.Палёнка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-302 Палёнка | ТП 10 кВ | 250 | 202,8 | TP010-0054106
д.Вторая Ламская | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 303 63кВа Вторая Ламская | ТП 10 кВ | 63 | 125.4 | TP010-0054111
д.Товарково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-304 Товарково | ТП 10 кВ | 160 | 154,3 | TP010-0054121
д.Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 305 160кВа Михайловка | ТП 10 кВ | 160 | 107,8 | TP010-0054129
д.Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-306 Михайловка | ТП 10 кВ | 63 | 80 | TP010-0054136
п.Светлый | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-310 Светлый | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0054148
п.Светлый | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 311 40кВа Светлый | ТП 10 кВ | 63 | 71.6475 | TP010-0054153
д.Лукьяновка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-316 Лукьяновка | ТП 10 кВ | 400 | 305,3 | TP010-0054161
д.Лукьяновка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-317 Лукьяновка | ТП 10 кВ | 250 | 120,5 | TP010-0054168
д.Лукьяновка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-319 Лукьяновка | ТП 10 кВ | 160 | 2,5 | TP010-0054182
д.Реневка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-320 Реневка | ТП 10 кВ | 63 | 62.0023 | TP010-0054186
д.Кропотово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-321 Кропотово | ТП 10 кВ | 63 | 50.6409 | TP010-0054192
д.Малые Выселки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-323 Малые Выселки | ТП 10 кВ | 63 | 36.713 | TP010-0054203
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-325 Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 250 | 244,1 | TP010-0054209
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-326 Красная Пальна | ТП 10 кВ | 160 | 138,4 | TP010-0054222
с.Телегино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-329 Телегино | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0054229
с.Телегино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-330 Телегино | ТП 10 кВ | 100 | 98,5 | TP010-0054234
д.Берёзовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-331 Берёзовка | ТП 10 кВ | 160 | 66,3 | TP010-0054267
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-332 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 100 | 74,6 | TP010-0054275
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-333 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 100 | 47,6 | TP010-0054278
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-334 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 160 | 108,7 | TP010-0054284
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-335 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0054290
д.Барсуково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-341 Барсуково | ТП 10 кВ | 100 | 75,6 | TP010-0054306
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-342 Ламское | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0054310
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-343 Красная Пальна | ТП 10 кВ | 250 | 154,7 | TP010-0054321
д.Маслово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-344 Маслово | ТП 10 кВ | 63 | 100.3 | TP010-0054359
д.Маслово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-345 Маслово | ТП 10 кВ | 160 | 38,8 | TP010-0054364
с.Семенёк | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-348 Семенёк | ТП 10 кВ | 160 | 140,9 | TP010-0054371
с.Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-349 Грунин Воргол | ТП 10 кВ | 100 | 48,4 | TP010-0054387
д.Лукьяновка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-351 Лукьяновка | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0054404
с.Телегино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-352 Телегино | ТП 10 кВ | 160 | 121,3 | TP010-0054413
с.Успенка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-354 Успенка | ТП 10 кВ | 100 | 61,7 | TP010-0054429
с.Успенка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-355 Успенка | ТП 10 кВ | 160 | 100,5 | TP010-0054433
с.Успенка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-356 Успенка | ТП 10 кВ | 250 | 246,8 | TP010-0054436
д.Палёнка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-357 Палёнка | ТП 10 кВ | 160 | 77,2 | TP010-0054445
с.Злобино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-358 Злобино | ТП 10 кВ | 160 | 40,9 | TP010-0054462
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-359 Плоты | ТП 10 кВ | 160 | 6,2 | TP010-0054470
д.Новиково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-360 Новиково | ТП 10 кВ | 40 | 18,7 | TP010-0054476
д.Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-361 Верхнее Петрищево | ТП 10 кВ | 100 | 90,3 | TP010-0054483
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-362 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 171,3 | TP010-0054495
д.Барсуково | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-364 Барсуково | ТП 10 кВ | 400 | 299,1 | TP010-0054501
д.Берёзовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-367 Берёзовка | ТП 10 кВ | 160 | 46,8 | TP010-0054510
д.Чернолес | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-369 Чернолес | ТП 10 кВ | 250 |  | TP010-0054515
д.Чернолес | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 200кВа №С-370 Чернолес | ТП 10 кВ | 200 | 102 | TP010-0054523
с.Злобино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-371 Злобино | ТП 10 кВ | 160 | 121,7 | TP010-0054529
с.Кличено | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-372 Кличено | ТП 10 кВ | 100 | 32 | TP010-0054538
с.Злобино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-374 Злобино | ТП 10 кВ | 100 | 56,1 | TP010-0054552
с.Яркино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-379 Яркино | ТП 10 кВ | 160 | 76,5 | TP010-0054557
д.Берёзовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-382 Берёзовка | ТП 10 кВ | 160 | 96,7 | TP010-0054565
д.Бродки | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 383 250кВа Бродки | ТП 10 кВ | 250 | 72,5 | TP010-0054576
с.Яркино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-394 Яркино | ТП 10 кВ | 160 | 120,6 | TP010-0054581
д.Самохваловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-396 Самохваловка | ТП 10 кВ | 250 | 134,6 | TP010-0054587
д.Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-397 Михайловка | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0054616
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-399 Ламское | ТП 10 кВ | 100 | 60,4 | TP010-0054640
д.Глебовка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-401 Глебовка | ТП 10 кВ | 63 | 159.0816 | TP010-0054674
с.Покровское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-402 Покровское | ТП 10 кВ | 40 | 36,7 | TP010-0054680
с.Покровское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 40кВа №С-403 Покровское | ТП 10 кВ | 63 | 19.7786 | TP010-0054688
д.Подгорное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-404 Подгорное | ТП 10 кВ | 63 | 168.0223 | TP010-0054693
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-407 Кириллово | ТП 10 кВ | 160 | 3,6 | TP010-0054720
п.Светлый | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-409 Светлый | ТП 10 кВ | 63 | 93.4917 | TP010-0054728
п.Бабарыкино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-413 Бабарыкино | ТП 10 кВ | 100 | 61,5 | TP010-0054735
п.Бабарыкино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-414 Бабарыкино | ТП 10 кВ | 250 | 161,2 | TP010-0054744
д.Лукьяновка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-415 Лукьяновка | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0054750
д.Климентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 421 100кВа Климентьево | ТП 10 кВ | 100 | 74,6 | TP010-0054811
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 160кВа №С-425 Кириллово | ТП 10 кВ | 160 | 75,9 | TP010-0054825
д.Палёнка | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 160кВа №С-428 Палёнка | ТП 10 кВ | 160 | 42,3 | TP010-0054833
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 40кВа №С-155 Становое | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0054845
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 160кВа №С-434 Становое | ТП 10 кВ | 160 | 17,3 | TP010-0054855
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 160кВа №С-435 Становое | ТП 10 кВ | 160 | 101,5 | TP010-0054858
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №2 Становое | ТП 10 кВ | 400 | 371,2 | TP010-0065447
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №3 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 97,1 | TP010-0065453
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №7 Становое | ТП 10 кВ | 400 | 375,9 | TP010-0065468
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №9 Становое | ТП 10 кВ | 400 | 176,3 | TP010-0065478
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 10Л 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 113,4 | TP010-0065482
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №11 Становое | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0065486
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 12Л 400кВа Становое | ТП 10 кВ | 400 | 271 | TP010-0065492
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №13 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 138,9 | TP010-0065500
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №14 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 200,5 | TP010-0065504
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №16 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 1,5 | TP010-0065507
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №19 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 80,7 | TP010-0065517
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 21Л 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 112,3 | TP010-0065536
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 22Л 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 198,2 | TP010-0065542
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №23 Становое | ТП 10 кВ | 400 | 174,7 | TP010-0065546
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | ЗТП-10кВ 630+400кВа №5 Становое | ТП 10 кВ | 630+400 | 811,6 | TP010-0065555
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | ЗТП-10кВ 250кВа №15 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 105,6 | TP010-0065572
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | ЗТП-10кВ 2х400кВа №17 Становое | ТП 10 кВ | 2х400 | 585 | TP010-0065576
д.Петрищево | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 039 250кВа Петрищево | ТП 10 кВ | 250 | 200,3 | TP010-0084033
с.Лаухино | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ 63кВа №С-109 Лаухино | ТП 10 кВ | 63 | 173.723 | TP010-0084046
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-158 Тростное | ТП 10 кВ | 160 | 0 | TP010-0084056
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 63кВа №С-400 Ламское | ТП 10 кВ | 63 | 107.8045 | TP010-0091455
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-385 Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 160 | 10,6 | TP010-0113456
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 100кВа №С-386 Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 100 | 54,2 | TP010-0113458
д.Александровка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-368 Александровка | ТП 10 кВ | 400 | 295,6 | TP010-0113482
с.Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 100кВа №С-439 Толстая Дубрава | ТП 10 кВ | 100 | 62,8 | TP010-0119931
с.Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-438 Толстая Дубрав | ТП 10 кВ | 160 | 72,9 | TP010-0119933
с.Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 160кВа №С-444 Толстая Дубрава | ТП 10 кВ | 160 | 55,4 | TP010-0126845
с.Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-445 Толстая Дубрава | ТП 10 кВ | 250 | 157,8 | TP010-0126847
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-446 Ламское | ТП 10 кВ | 250 | 145,4 | TP010-0126849
с.Ламское | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-447 Ламское | ТП 10 кВ | 250 | 19,8 | TP010-0126851
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-449 Становое | ТП 10 кВ | 250 | 167,3 | TP010-0127628
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | МТП-10кВ 100кВа №С-450 Становое | ТП 10 кВ | 100 | 76,1 | TP010-0127630
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 250кВа №С-451 Становое | ТП 10 кВ | 100 | 94,3 | TP010-0127884
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-452 Становое | ТП 10 кВ | 400 | 270 | TP010-0127885
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ 400кВа №С-453 Становое | ТП 10 кВ | 400 | 235,2 | TP010-0127887
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 457 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 169,7 | TP010-0128225
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 459 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 47,7 | TP010-0128317
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 460 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 182,5 | TP010-0128531
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 461 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 56,8 | TP010-0128533
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 464 100кВа Становое | ТП 10 кВ | 100 | 76,4 | TP010-0128812
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 467 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0128957
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 472 100кВа Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 100 | 88,1 | TP010-0129644
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 473 100кВа Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 100 | 58,4 | TP010-0129646
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 466 25кВа Кириллово | ТП 10 кВ | 25 | 20,6 | TP010-0130195
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 468 63кВа Кириллово | ТП 10 кВ | 63 | 76.8595 | TP010-0130227
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 471 160кВа Кириллово | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0130241
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 469 40кВа Кириллово | ТП 10 кВ | 40 | 17.5 | TP010-0130255
д.Пальна Михайловка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 474 250кВа Пальна-Михайловка | ТП 10 кВ | 250 | 219,9 | TP010-0130334
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 485 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 72,1 | TP010-0130356
д.Кириллово | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 470 100кВа Кириллово | ТП 10 кВ | 100 | 88,6 | TP010-0132058
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ 462 2х400кВа Больница | ТП 10 кВ | 2х400 | 552 | TP010-0132113
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 496 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 240,5 | TP010-0132334
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП 10кВ ТП 475 100кВа Соловьёво | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0133125
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП 10кВ ТП 476 100кВа Соловьево | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0133130
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 477 250кВа Соловьёво | ТП 10 кВ | 250 | 196.3 | TP010-0133142
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП 10кВ ТП 479 100кВа Соловьёво | ТП 10 кВ | 100 | 94,5 | TP010-0133151
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП 10кВ ТП 480 63кВа Соловьёво | ТП 10 кВ | 63 | 227.6484 | TP010-0133154
с.Соловьёво | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 481 63кВа Соловьёво | ТП 10 кВ | 63 | 82.4474 | TP010-0133156
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 504 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 8,8 | TP010-0133168
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП 10кВ ТП 502 100кВа Тростное | ТП 10 кВ | 100 | 82,1 | TP010-0133818
д.Палёнка | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 505 25кВа Палёнка | ТП 10 кВ | 25 | 24,6 | TP010-0134074
д.Березовая роща | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 508 100кВа Берёзовая Роща | ТП 10 кВ | 100 | 41,5 | TP010-0134083
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 465 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 114,6 | TP010-0134362
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 510 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 220,1 | TP010-0134573
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 512 250кВа Становое | ТП 10 кВ | 250 | 238,5 | TP010-0135020
п.Дружба | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП 10кВ ТП 513 2х250кВА п. Дружба | ТП 10 кВ | 500 | 382,3 | TP010-0135602
п.Дружба | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 515 160кВа п. Дружба | ТП 10 кВ | 160 | 108,4 | TP010-0135603
п.Дружба | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 514 2х250кВа п. Дружба | ТП 10 кВ | 2х250 | 316,1 | TP010-0135604
д.Маслово | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП 10кВ ТП 518 63кВа Маслово | ТП 10 кВ | 63 | 250 | TP010-0136364
д.Арсентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 519 100кВа Арсентьево | ТП 10 кВ | 100 | 65,2 | TP010-0136483
д.Арсентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 520 63кВа Арсентьево | ТП 10 кВ | 63 | 66.4069 | TP010-0136485
д.Арсентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП-10кВ ТП 521 63кВа Арсентьево | ТП 10 кВ | 63 | 31.3 | TP010-0136487
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 526 160кВа Плоты | ТП 10 кВ | 160 | 111.6 | TP010-0137071
д.Поддолгое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 532 25кВа Поддолгое | ТП 10 кВ | 25 | 18 | TP010-0137082
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10кВ ТП 522 25кВа Становое | ТП 10 кВ | 25 | 23 | TP010-0137089
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 527 160кВа Тростное | ТП 10 кВ | 160 | 109.9 | TP010-0137103
с.Тростное | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 528 160кВа Тростное | ТП 10 кВ | 160 | 121.2 | TP010-0137127
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10кВ ТП 517 63кВа Становое | ТП 10 кВ | 63 | 51.4 | TP010-0137144
д.Лукьяновка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 525 400кВа Лукьяновка | ТП 10 кВ | 400 | 325,2 | TP010-0137661
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 523 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 95,2 | TP010-0137668
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10кВ ТП 524 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 100,5 | TP010-0137698
д.Арсентьево | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП 10кВ ТП 534 63кВА Арсентьево | ТП 10 кВ | 63 | 24 | TP010-0137803
с.Становое | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10 кВ ТП 537 160кВа Становое | ТП 10 кВ | 160 | 152,3 | TP010-0138451
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 540 100кВа Плоты | ТП 10 кВ | 100 | 64,8 | TP010-0138570
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 541 100кВа Плоты | ТП 10 кВ | 100 | 70,2 | TP010-0138572
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 542 100кВа Плоты | ТП 10 кВ | 100 | 81,6 | TP010-0138574
д.Плоты | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10 кВ ТП 543 250кВа Плоты | ТП 10 кВ | 250 | 194.3 | TP010-0138576
п.Дружба | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 547 63кВА п. Дружба | ТП 10 кВ | 63 | 18.5 | TP010-0138902
д.Дмитриевка | Становлянский | Становлянский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 538 40кВА Дмитриевка | ТП 10 кВ | 40 | 35 | TP010-0138911
д.Дмитриевка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10 кВ ТП 539 400кВА Дмитриевка | ТП 10 кВ | 400 | 243,6 | TP010-0138913
д.Мещёрка | Становлянский | Становлянский РЭС | КТП-10 кВ ТП 546 250кВА Мещёрка | ТП 10 кВ | 250 | 170.8 | TP010-0138915
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т291 | ТП 10 кВ | 1х160 | 54 | TP010-0080190
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т314 | ТП 10 кВ | 1х160 | 78 | TP010-0080213
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т012 | ТП 10 кВ | 1х160 | 65 | TP010-0080223
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА № 001А c.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 35 | TP010-0091906
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ТП № 1 Л | ТП 10 кВ | 1х160 | 23 | TP010-0091963
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №037,ул.Солнечная с.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 62 | TP010-0092090
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА № 5,с.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х160 | 78 | TP010-0092115
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВа № 18,с.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 82 | TP010-0092123
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА № 22 с.Тербуны,ул.Куйбышева | ТП 10 кВ | 1х160 | 85 | TP010-0092180
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №8 .Тербуны, ул.Куйбышева | ТП 10 кВ | 1х250 | 112 | TP010-0092185
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ЗТП 160 кВА № 27 с.Тербуны, ул. Красноар | ТП 10 кВ | 1х160 | 122 | TP010-0092193
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП № 012 | ТП 10 кВ | 1х250 | 33 | TP010-0092200
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП №011 | ТП 10 кВ | 1х250 | 46 | TP010-0092204
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ЗТП 2х400 кВА № 19, с.Тербуны,ул.Красноа | ТП 10 кВ | 2х400 | 428 | TP010-0092210
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ЗТП 2х160 кВА № 20 с.Тербуны,ул.Красноар | ТП 10 кВ | 2х160 | 45 | TP010-0092217
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА № 14 с.Тербуны, ул.Мира | ТП 10 кВ | 1х400 | 287 | TP010-0092224
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА № 2 с.Тербуны,ул.Мира | ТП 10 кВ | 1х250 | 16 | TP010-0092231
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА №7 с.Тербуны, ул.Ленина | ТП 10 кВ | 1х630 | 21 | TP010-0092242
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА № 9 А с.Тербуны,ул.Ленина | ТП 10 кВ | 1х250 | 97 | TP010-0092246
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА № 16,с.Тербуны,ул.Юбилейная | ТП 10 кВ | 1х400 | 45 | TP010-0092249
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ЗТП 630 кВА № 3 с.Тербуны, ул.Ленина | ТП 10 кВ | 1х630 | 16 | TP010-0092276
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП160 кВА № 8А с.Тербуны,ул.Промышлен | ТП 10 кВ | 1х160 | 74 | TP010-0092294
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №15 ,с.Тербуны,ул.Репина | ТП 10 кВ | 1х250 | 77 | TP010-0092298
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №31 с.Тербуны,улПромышленна | ТП 10 кВ | 1х250 | 124 | TP010-0092309
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА №10 Тербуны, ул.Промышленн | ТП 10 кВ | 1х160 | 28 | TP010-0092393
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА № 26 с.Тербуны, ул.Дорожная | ТП 10 кВ | 1х250 | 144 | TP010-0092415
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ЗТП 2х250 кВА № 30 с.Тербуны, ул.Юбилей | ТП 10 кВ | 2х250 | 125 | TP010-0092435
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА №36 с.Тербуны,ул.Советская | ТП 10 кВ | 1х100 | 22 | TP010-0092469
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА №23 с.Тербуны, Склады ГО | ТП 10 кВ | 1х160 | 54 | TP010-0092475
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №9 с.Тербуны, ул.Луговая | ТП 10 кВ | 1х250 | 58 | TP010-0092481
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА № 24,с.Тербуны,ул.Советская | ТП 10 кВ | 1х160 | 26 | TP010-0092492
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №4 ,с.Тербуны,ул.Пионерская | ТП 10 кВ | 1х250 | 37 | TP010-0092502
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА №25 с.Тербуны,ул.Садовая | ТП 10 кВ | 1х400 | 52 | TP010-0092590
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №13,с.Тербуны,ул.Октябрьска | ТП 10 кВ | 1х250 | 82 | TP010-0092600
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА №1Б Тербуны, тер-рия водо | ТП 10 кВ | 1х160 | 33 | TP010-0092608
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА №32 с.Тербуны,ул.Северная | ТП 10 кВ | 1х100 | 19 | TP010-0092623
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА №34,с.Тербуны,ул.Донская | ТП 10 кВ | 1х400 | 25 | TP010-0092630
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА №29, с.Тербуны,ул.Строителе | ТП 10 кВ | 1х250 | 34 | TP010-0092635
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-277 с.Новосильское | ТП 10 кВ | 1х250 | 83 | TP010-0094107
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т123 | ТП 10 кВ | 1х250 | 44 | TP010-0094128
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-124 с. Новосильское | ТП 10 кВ | 1х250 | 75 | TP010-0094131
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-173 с.Новосильское | ТП 10 кВ | 1х100 | 59 | TP010-0094138
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-125 с.Новосильское | ТП 10 кВ | 1х160 | 77 | TP010-0094144
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-126 с.Новосильское | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0094147
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-127 с.Новосильское | ТП 10 кВ | 1х100 | 53 | TP010-0094344
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т128 | ТП 10 кВ | 1х250 | 96 | TP010-0094353
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т129 | ТП 10 кВ | 1х40 | 11 | TP010-0094361
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т130 | ТП 10 кВ | 1х40 | 14 | TP010-0094372
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-132 с.Новосильское | ТП 10 кВ | 1х40 | 21 | TP010-0094377
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-131 д.Вершина | ТП 10 кВ | 1х250 | 99 | TP010-0094389
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т120 | ТП 10 кВ | 1х40 | 18 | TP010-0094400
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-344 д.Островок | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0094411
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-121 д.Островок | ТП 10 кВ | 1х100 | 56 | TP010-0094417
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-122 д.Островок | ТП 10 кВ | 1х40 | 23 | TP010-0094426
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-347 д.Островок | ТП 10 кВ | 1х63 | 44 | TP010-0094432
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-143 с.Б-Поляна | ТП 10 кВ | 1х160 | 73 | TP010-0094457
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-144 с.Кр.Поляна | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0094464
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т134 | ТП 10 кВ | 1х40 | 12 | TP010-0094488
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-135 с.М.Поляна | ТП 10 кВ | 1х100 | 65 | TP010-0094493
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 25 кВА Т-136 с.М.Поляна | ТП 10 кВ | 1х25 | 9 | TP010-0094504
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-137 с.М.Поляна | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0094515
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-318 с.М.Поляна | ТП 10 кВ | 1х63 | 37 | TP010-0094524
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-138 с.Б.Поляна | ТП 10 кВ | 1х250 | 127 | TP010-0094574
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-317 с.Б.Поляна | ТП 10 кВ | 1х100 | 56 | TP010-0094590
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-315 с.Б.Поляна | ТП 10 кВ | 1х160 | 87 | TP010-0094603
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-145 с.Б.Поляна | ТП 10 кВ | 1х160 | 75 | TP010-0094608
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т146 | ТП 10 кВ | 1х100 | 44 | TP010-0094615
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-147 с.Б.Поляна | ТП 10 кВ | 1х160 | 66 | TP010-0094619
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т139 | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0094703
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-140 с.БПоляна | ТП 10 кВ | 1х250 | 118 | TP010-0094735
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-141 с.Б.Поляна | ТП 10 кВ | 1х63 | 23 | TP010-0094748
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т161 | ТП 10 кВ | 1х100 | 52 | TP010-0094824
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-162 с.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х63 | 33 | TP010-0094831
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-163 с.В.Поляна | ТП 10 кВ | 1х250 | 145 | TP010-0094838
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т166 | ТП 10 кВ | 1х160 | 85 | TP010-0094852
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-165 с.В.Поляна | ТП 10 кВ | 1х250 | 131 | TP010-0094857
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-167 с.В.Поляна | ТП 10 кВ | 1х250 | 98 | TP010-0094864
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-168 с.В.Поляна | ТП 10 кВ | 1х250 | 147 | TP010-0094872
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-338 с.В.Поляна | ТП 10 кВ | 1х250 | 79 | TP010-0094877
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-169 с.В.Поляна | ТП 10 кВ | 1х160 | 84 | TP010-0094880
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т170 | ТП 10 кВ | 1х100 | 44 | TP010-0094889
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-171 с.В.Поляна | ТП 10 кВ | 1х100 | 52 | TP010-0094898
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т172 | ТП 10 кВ | 1х63 | 19 | TP010-0094901
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-321 с.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х40 | 18 | TP010-0095033
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т295 | ТП 10 кВ | 1х250 | 124 | TP010-0095045
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-196 с.Дуброво | ТП 10 кВ | 1х63 | 32 | TP010-0095053
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-285 с.Дуброво | ТП 10 кВ | 1х250 | 175 | TP010-0095062
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-195 с.Дуброво | ТП 10 кВ | 1х100 | 42 | TP010-0095070
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 25 кВА Т-194 с.Дуброво | ТП 10 кВ | 1х25 | 11 | TP010-0095076
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-197 с.Дуброво | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0095085
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т198 | ТП 10 кВ | 1х63 | 28 | TP010-0095098
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-185 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 95 | TP010-0097215
| Тербунский | Тербунский РЭС | ЗТП 2х400Т-311с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 2х400 | 187 | TP010-0097216
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т182 | ТП 10 кВ | 1х100 | 53 | TP010-0097255
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-181 с.2Тербуны | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0097260
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-177 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х400 | 211 | TP010-0097313
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-211 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х160 | 76 | TP010-0097319
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 100 кВА Т-303 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х100 | 51 | TP010-0097322
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-210 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 128 | TP010-0097325
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-209 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х100 | 85 | TP010-0097327
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-178 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х100 | 47 | TP010-0097328
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-179 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х100 | 53 | TP010-0097331
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-180 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х160 | 76 | TP010-0097334
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-188 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х100 | 68 | TP010-0097336
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-189 с.Бурдино | ТП 10 кВ | 1х100 | 81 | TP010-0097340
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-190 с.Бурдино | ТП 10 кВ | 1х100 | 59 | TP010-0097341
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т191 | ТП 10 кВ | 1х160 | 99 | TP010-0097344
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т200 | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0097346
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-201 с.Бурдино | ТП 10 кВ | 1х100 | 62 | TP010-0097352
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-193 с.Бурдино | ТП 10 кВ | 1х63 | 45 | TP010-0097353
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-192 с.Бурдино | ТП 10 кВ | 1х63 | 51 | TP010-0097355
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-202 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 111 | TP010-0097359
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т204 | ТП 10 кВ | 1х100 | 39 | TP010-0097361
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-203 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х400 | 247 | TP010-0097362
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т205 | ТП 10 кВ | 1х250 | 88 | TP010-0097370
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-208 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х160 | 48 | TP010-0097373
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-206 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 53 | TP010-0097381
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-207 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х400 | 119 | TP010-0097384
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-212 Борки | ТП 10 кВ | 1х100 | 42 | TP010-0097461
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-213 Борки | ТП 10 кВ | 1х250 | 99 | TP010-0097470
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-214 Апросимовка | ТП 10 кВ | 1х40 | 15 | TP010-0097473
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-215 Алешки | ТП 10 кВ | 1х160 | 73 | TP010-0097485
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 Т-217 Алешки | ТП 10 кВ | 1х400 | 233 | TP010-0097489
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т013 | ТП 10 кВ | 1х100 | 56 | TP010-0097498
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т218 | ТП 10 кВ | 1х250 | 87 | TP010-0097503
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т292 | ТП 10 кВ | 1х100 | 61 | TP010-0097504
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т219 | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0097509
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т220 | ТП 10 кВ | 1х250 | 96 | TP010-0097517
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-279 Борки | ТП 10 кВ | 1х63 | 45 | TP010-0097524
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-276 с.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х400 | 136 | TP010-0097527
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-345 Борки | ТП 10 кВ | 1х100 | 52 | TP010-0097530
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-15 д.М.-Николаевка | ТП 10 кВ | 1х160 | 46 | TP010-0097533
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т346 | ТП 10 кВ | 1х160 | 87 | TP010-0097535
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т016 | ТП 10 кВ | 1х160 | 76 | TP010-0097538
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-221 Борки | ТП 10 кВ | 1х250 | 157 | TP010-0097543
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-272 д.М.-Николаевка | ТП 10 кВ | 1х160 | 93 | TP010-0097545
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т222 | ТП 10 кВ | 1х250 | 84 | TP010-0097547
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 100 кВА Т-32 д.М.Николаевка | ТП 10 кВ | 1х100 | 53 | TP010-0097550
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т223 | ТП 10 кВ | 1х160 | 84 | TP010-0097552
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т224 | ТП 10 кВ | 1х400 | 287 | TP010-0097557
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 100 кВА Т-278 д.М.-Николаевка | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0097558
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-225 Плотки | ТП 10 кВ | 1х63 | 23 | TP010-0097561
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 100 кВА Т-23 д.М.-Николаевка | ТП 10 кВ | 1х100 | 49 | TP010-0097564
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-282 Борки | ТП 10 кВ | 1х160 | 56 | TP010-0097570
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т018 | ТП 10 кВ | 1х100 | 32 | TP010-0097571
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т020 | ТП 10 кВ | 1х250 | 169 | TP010-0097576
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 63 кВА Т-19 д.М.-Николаевка | ТП 10 кВ | 1х63 | 43 | TP010-0097583
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т022 | ТП 10 кВ | 1х250 | 94 | TP010-0097585
| Тербунский | Тербунский РЭС | ЗТП 2*160 Т-356 Борки | ТП 10 кВ | 2х160 | 87 | TP010-0097586
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 160 кВА Т-21 д.М.-Николаевка | ТП 10 кВ | 1х160 | 52 | TP010-0097589
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-343 Борки | ТП 10 кВ | 1х63 | 37 | TP010-0097596
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т024 | ТП 10 кВ | 1х160 | 86 | TP010-0097597
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100кВ Т-55 Нагорное | ТП 10 кВ | 1х100 | 91 | TP010-0097602
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 100 кВА Т-25 д.М.-Николаевка | ТП 10 кВ | 1х100 | 57 | TP010-0097603
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 10кВ 250 Т-57 М.Борки | ТП 10 кВ | 1х250 | 52 | TP010-0097607
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-293 Нагорное | ТП 10 кВ | 1х250 | 67 | TP010-0097614
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-304 М.Борки | ТП 10 кВ | 1х63 | 31 | TP010-0097619
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-335 М.Борки | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0097621
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-26 д.Каменка | ТП 10 кВ | 1х63 | 33 | TP010-0097624
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-336 М.Борки | ТП 10 кВ | 1х250 | 77 | TP010-0097632
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-27 д.Анненка | ТП 10 кВ | 1х63 | 26 | TP010-0097635
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т337 | ТП 10 кВ | 1х160 | 49 | TP010-0097636
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-28 д.Анненка | ТП 10 кВ | 1х40 | 18 | TP010-0097640
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-339 М.Борки | ТП 10 кВ | 1х100 | 64 | TP010-0097644
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-30 с.Анненка | ТП 10 кВ | 1х63 | 25 | TP010-0097650
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-31 с.Анненка | ТП 10 кВ | 1х63 | 34 | TP010-0097657
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-226 Апухтино | ТП 10 кВ | 1х63 | 29 | TP010-0097659
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-33 д.Б.Киреевка | ТП 10 кВ | 1х100 | 61 | TP010-0097665
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-34 с.Б-Плоты | ТП 10 кВ | 1х40 | 28 | TP010-0097675
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-231Покровка | ТП 10 кВ | 1х250 | 92 | TP010-0097683
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-35 д.Д.-Выселки | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0097685
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-36 д.К-Головино | ТП 10 кВ | 1х40 | 19 | TP010-0097690
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-232 Покровка | ТП 10 кВ | 1х100 | 42 | TP010-0097691
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-37 д.Петропавловка | ТП 10 кВ | 1х100 | 44 | TP010-0097704
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-233 Покровка | ТП 10 кВ | 1х100 | 53 | TP010-0097705
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-38 д.Петропавловка | ТП 10 кВ | 1х100 | 74 | TP010-0097709
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-234 Покровка | ТП 10 кВ | 1х63 | 52 | TP010-0097710
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-235 Покровка | ТП 10 кВ | 1х250 | 166 | TP010-0097712
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-236 Покровка | ТП 10 кВ | 1х160 | 75 | TP010-0097718
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т040 | ТП 10 кВ | 1х40 | 23 | TP010-0097721
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-275 Покровка | ТП 10 кВ | 1х250 | 187 | TP010-0097722
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 Т-281 Покровка | ТП 10 кВ | 1х400 | 199 | TP010-0097728
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-42 д.Курганка | ТП 10 кВ | 1х100 | 54 | TP010-0097729
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-43 д.Плехановка | ТП 10 кВ | 1х100 | 26 | TP010-0097735
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-44 д.Плехановка | ТП 10 кВ | 1х100 | 35 | TP010-0097740
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-307 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х63 | 35 | TP010-0097752
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-45 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х400 | 228 | TP010-0097761
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-46 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х160 | 97 | TP010-0097764
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-47 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х250 | 92 | TP010-0097770
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-48 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х160 | 25 | TP010-0097780
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-300 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х250 | 46 | TP010-0097786
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-49 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х250 | 53 | TP010-0097797
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-306 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х63 | 32 | TP010-0097801
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-305 с.Васильевка | ТП 10 кВ | 1х63 | 29 | TP010-0097808
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-50 д.Набоково | ТП 10 кВ | 1х40 | 21 | TP010-0097823
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-52 д.Прудки | ТП 10 кВ | 1х63 | 51 | TP010-0097838
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-54 с.Нагорное | ТП 10 кВ | 1х100 | 82 | TP010-0097843
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП160 кВА Т-302 с.Нагорное | ТП 10 кВ | 1х63 | 54 | TP010-0097849
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-53 д.С.Камень | ТП 10 кВ | 1х100 | 62 | TP010-0097854
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-17 с.Тербуны (РЭС) | ТП 10 кВ | 1х40 | 29 | TP010-0097861
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-237 Заречное | ТП 10 кВ | 1х100 | 24 | TP010-0097878
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 63 кВА Т-358 с.Тербуны АЗС | ТП 10 кВ | 1х63 | 33 | TP010-0097904
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-238 Заречное | ТП 10 кВ | 1х100 | 52 | TP010-0097909
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т239 | ТП 10 кВ | 1х250 | 73 | TP010-0097914
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т240 | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0097919
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-241 Заречное | ТП 10 кВ | 1х250 | 89 | TP010-0097925
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-242 Заречное | ТП 10 кВ | 1х160 | 72 | TP010-0097930
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-115 с.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х250 | 89 | TP010-0097932
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-243 Заречное | ТП 10 кВ | 1х100 | 23 | TP010-0097935
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-244 Заречное | ТП 10 кВ | 1х100 | 47 | TP010-0097940
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-245 Заречное | ТП 10 кВ | 1х63 | 45 | TP010-0097947
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т267 | ТП 10 кВ | 1х250 | 63 | TP010-0097953
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-269 Заречное | ТП 10 кВ | 1х100 | 26 | TP010-0097958
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-283 Давыдовка | ТП 10 кВ | 1х63 | 58 | TP010-0097964
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т247 | ТП 10 кВ | 1х63 | 31 | TP010-0097980
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-301 Верхи | ТП 10 кВ | 1х100 | 62 | TP010-0097984
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 Т-248 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х400 | 268 | TP010-0097989
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-250 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0097997
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100Т-251 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х100 | 35 | TP010-0098001
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-252 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х250 | 118 | TP010-0098006
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-253 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х100 | 87 | TP010-0098015
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т087 | ТП 10 кВ | 1х250 | 49 | TP010-0098016
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-254 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х160 | 53 | TP010-0098019
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-255 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х250 | 115 | TP010-0098022
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-256 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х160 | 98 | TP010-0098025
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т257 | ТП 10 кВ | 1х160 | 85 | TP010-0098028
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-258 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х160 | 76 | TP010-0098033
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-284 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х250 | 197 | TP010-0098035
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-297 Урицкое | ТП 10 кВ | 1х250 | 56 | TP010-0098036
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-155 Озерки | ТП 10 кВ | 1х400 | 211 | TP010-0098048
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-156 Озерки | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0098053
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 200 Т-159 Озерки | ТП 10 кВ | 1х200 | 75 | TP010-0098056
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-90 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х40 | 24 | TP010-0098057
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-160 Озерки | ТП 10 кВ | 1х100 | 56 | TP010-0098062
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-92 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х250 | 46 | TP010-0098070
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 Т-158 Озерки | ТП 10 кВ | 1х400 | 87 | TP010-0098072
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т094 | ТП 10 кВ | 1х160 | 23 | TP010-0098077
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т093 | ТП 10 кВ | 1х100 | 84 | TP010-0098082
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 Т-148 Каменка | ТП 10 кВ | 1х40 | 13 | TP010-0098085
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-330 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х160 | 46 | TP010-0098089
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-149 Каменка | ТП 10 кВ | 1х100 | 52 | TP010-0098091
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 100 Т-150 Каменка | ТП 10 кВ | 1х100 | 29 | TP010-0098094
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т095 | ТП 10 кВ | 1х160 | 43 | TP010-0098096
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-151 Каменка | ТП 10 кВ | 1х160 | 52 | TP010-0098101
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т152 | ТП 10 кВ | 1х63 | 11 | TP010-0098109
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т097 | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0098110
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т153 | ТП 10 кВ | 1х63 | 23 | TP010-0098113
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-98 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х40 | 6 | TP010-0098120
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т099 | ТП 10 кВ | 1х100 | 43 | TP010-0098125
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-287 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 23 | TP010-0098131
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 25 кВА Т-101 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х25 | 8 | TP010-0098155
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-1 с.Петровское | ТП 10 кВ | 1х250 | 45 | TP010-0098173
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-2 с.Х-Березовка | ТП 10 кВ | 1х100 | 26 | TP010-0098181
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т003 | ТП 10 кВ | 1х250 | 43 | TP010-0098186
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 25 кВА Т-5 с.Х.Березовка | ТП 10 кВ | 1х25 | 10 | TP010-0098192
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-6 с.Х-Березовка | ТП 10 кВ | 1х100 | 53 | TP010-0098196
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-9 с.Тульское | ТП 10 кВ | 1х250 | 75 | TP010-0098214
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-341 с.Тульское | ТП 10 кВ | 1х160 | 46 | TP010-0098216
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-10 д.Засосная | ТП 10 кВ | 1х160 | 52 | TP010-0098220
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-11 д.Каменка | ТП 10 кВ | 1х63 | 23 | TP010-0098222
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-67 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х400 | 287 | TP010-0098226
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т062 | ТП 10 кВ | 1х63 | 51 | TP010-0098231
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 кВА Т-61 д.Олымовка | ТП 10 кВ | 1х40 | 37 | TP010-0098239
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-60 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 1х63 | 46 | TP010-0098243
| Тербунский | Тербунский РЭС | МТП 160 кВА Т-329 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 1х160 | 87 | TP010-0098246
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-59 д.Ивановка | ТП 10 кВ | 1х250 | 63 | TP010-0098252
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т068 | ТП 10 кВ | 1х160 | 45 | TP010-0098258
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-66 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х160 | 65 | TP010-0098262
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-296 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х250 | 75 | TP010-0098266
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-73 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х400 | 296 | TP010-0098269
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т063 | ТП 10 кВ | 1х160 | 42 | TP010-0098273
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-72 д.Даниловка | ТП 10 кВ | 1х100 | 32 | TP010-0098283
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-71 д.Барышниково | ТП 10 кВ | 1х63 | 21 | TP010-0098285
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-70 д.Барышниково | ТП 10 кВ | 1х160 | 86 | TP010-0098288
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т069 | ТП 10 кВ | 1х160 | 45 | TP010-0098291
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-298 с.Урицкое | ТП 10 кВ | 1х160 | 62 | TP010-0098295
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-299 с.Урицкое | ТП 10 кВ | 1х63 | 47 | TP010-0098296
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-246 с.Урицкое | ТП 10 кВ | 1х63 | 45 | TP010-0098301
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-74 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х250 | 75 | TP010-0098307
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т- 76 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0098309
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-75 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х250 | 52 | TP010-0098315
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-77 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х250 | 64 | TP010-0098316
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-79 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х100 | 71 | TP010-0098320
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-78 с.Березовка | ТП 10 кВ | 1х400 | 342 | TP010-0098325
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-80 д.Киреевка | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0098329
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-81 д.Киреевка | ТП 10 кВ | 1х63 | 36 | TP010-0098331
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-342 д.Киреевка | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0098334
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т082 | ТП 10 кВ | 1х100 | 62 | TP010-0098341
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т084 | ТП 10 кВ | 1х160 | 75 | TP010-0098342
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-332 с.Казинка | ТП 10 кВ | 1х250 | 86 | TP010-0098344
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-109 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х100 | 34 | TP010-0098347
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-319 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х160 | 75 | TP010-0098349
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-350 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0098350
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-108 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х400 | 63 | TP010-0098352
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т105 | ТП 10 кВ | 1х250 | 47 | TP010-0098357
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т106 | ТП 10 кВ | 1х100 | 52 | TP010-0098358
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-107 с.Казинка | ТП 10 кВ | 1х160 | 36 | TP010-0098359
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-280 с.Казинка | ТП 10 кВ | 1х250 | 85 | TP010-0098362
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-104 с.Казинка | ТП 10 кВ | 1х160 | 49 | TP010-0098364
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-103 с.Казинка | ТП 10 кВ | 1х250 | 57 | TP010-0098366
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160кВА Т-354 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х160 | 63 | TP010-0098368
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-110 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х400 | 77 | TP010-0098369
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-353 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х63 | 52 | TP010-0098370
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-352 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х63 | 24 | TP010-0098371
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-349 с.Михайловка | ТП 10 кВ | 1х100 | 63 | TP010-0098373
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 кВА Т-113 с.Никольское | ТП 10 кВ | 1х63 | 25 | TP010-0098375
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-112 с.Никольское | ТП 10 кВ | 1х250 | 17 | TP010-0098376
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т-111 с.Никольское | ТП 10 кВ | 1х100 | 42 | TP010-0098378
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП-100 Т 154 д.Каменка | ТП 10 кВ | 1х100 | 63 | TP010-0113872
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т366 | ТП 10 кВ | 1х250 | 85 | TP010-0122615
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т-56 Тербуны (Корни) | ТП 10 кВ | 1х400 | 118 | TP010-0122825
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВ Т-381 ул.Липецкая | ТП 10 кВ | 1х250 | 42 | TP010-0123712
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП - 40 кВ Т-370 Становляновка | ТП 10 кВ | 1х40 | 11 | TP010-0124785
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160кВА Т-357 Тербуны (ЛЭСК) | ТП 10 кВ | 1х160 | 46 | TP010-0124996
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 2х630 Т-51 село Тербуны Больница | ТП 10 кВ | 2х630 | 45 | TP010-0126313
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 №38 с Тербуны ул. Березовая | ТП 10 кВ | 1х250 | 63 | TP010-0126315
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 кВА Т-371 с.Тербуны ул.Донская | ТП 10 кВ | 1х160 | 25 | TP010-0126448
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-372 с.Тербуны ул.Северная | ТП 10 кВ | 1х250 | 53 | TP010-0126456
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-373 с.Тербуны ул.Нагорная | ТП 10 кВ | 1х250 | 61 | TP010-0126462
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 160 Т-41Тербуны | ТП 10 кВ | 1х160 | 23 | TP010-0129013
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 Т-363 Х.Березовка | ТП 10 кВ | 1х250 | 78 | TP010-0129015
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП 100Т-309 Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 63 | TP010-0129017
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП 100 Т-312 Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0129019
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100Т-310 Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 24 | TP010-0129021
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 40 Т-008 Солдатское | ТП 10 кВ | 1х40 | 9 | TP010-0129023
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100Т-273 Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 42 | TP010-0129025
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП100 Т-288 Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 35 | TP010-0129027
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП 63 Т-261 Солдатское | ТП 10 кВ | 1х63 | 52 | TP010-0129029
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т382 | ТП 10 кВ | 1х160 | 85 | TP010-0129031
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т378 | ТП 10 кВ | 1х100 | 61 | TP010-0129173
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т379 | ТП 10 кВ | 1х63 | 23 | TP010-0129175
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т380 | ТП 10 кВ | 1х100 | 54 | TP010-0129177
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП-160 кВА Т-383 гаражи ПУ-4 | ТП 10 кВ | 1х160 | 54 | TP010-0129182
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП-160 Т-065 с.Тербуны,ул.Репина,Теремо | ТП 10 кВ | 1х160 | 61 | TP010-0129614
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т395 | ТП 10 кВ | 1х250 | 53 | TP010-0129682
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т391 | ТП 10 кВ | 1х250 | 78 | TP010-0129690
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП Т-398 250кВА Тербуны ул.Тургенева | ТП 10 кВ | 1х250 | 91 | TP010-0129850
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП 100/10/0,4кВ с ТМГ 100 Т-386 Петровс | ТП 10 кВ | 1х100 | 53 | TP010-0129924
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП Т-385 100кВА д.Петровское | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0129925
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП-160 кВ Т-387 д. Петровское | ТП 10 кВ | 1х100 | 52 | TP010-0129931
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т362 | ТП 10 кВ | 1х250 | 77 | TP010-0130066
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т390 | ТП 10 кВ | 1х100 | 61 | TP010-0130123
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 Т-384кВА д.Петровское | ТП 10 кВ | 1х100 | 25 | TP010-0130140
ОЭЗ | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП-10 кВ 2х160 Т-397 (КНС ОЭЗ Тербуны) | ТП 10 кВ | 2х160 | 43 | TP010-0130192
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 Т-392 с. Тербуны | ТП 10 кВ | 1х400 | 37 | TP010-0130408
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 63 Т-399 с. Б.Поляна | ТП 10 кВ | 1х63 | 17 | TP010-0131093
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т401 | ТП 10 кВ | 1х160 | 39 | TP010-0131095
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т406 | ТП 10 кВ | 1х40 | 24 | TP010-0132406
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП-100 кВА Т-405 Паленов лес | ТП 10 кВ | 1х100 | 63 | TP010-0132407
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП-160 кВА Т-404 ул.Лесная | ТП 10 кВ | 1х160 | 42 | TP010-0132408
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП-250 кВА Т-403 ул.Лесная | ТП 10 кВ | 1х250 | 86 | TP010-0132411
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП №Т-409/400 кВА Тербуны пер.Сиреневый | ТП 10 кВ | 1х400 | 98 | TP010-0132775
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП Т-402 с.Тербуны ул.Красная НашД | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0133553
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 413 100 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х100 | 35 | TP010-0134308
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 414 63 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х63 | 45 | TP010-0134316
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 416 63 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х63 | 28 | TP010-0134332
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 415 63 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х63 | 6 | TP010-0134440
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП Т-423 100 кВА 2-е Тербуны | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0134452
| Тербунский | Тербунский РЭС | КТП Т- 421 160 кВА с. Яковлево | ТП 10 кВ | 1х160 | 62 | TP010-0134519
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 412 100 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х100 | 51 | TP010-0134522
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 417 100 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х100 | 38 | TP010-0134524
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 418 63 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х63 | 36 | TP010-0134525
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 419 63 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х63 | 42 | TP010-0134531
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП Т- 420 63 кВА д.Яковлево | ТП 10 кВ | 1х63 | 16 | TP010-0134533
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 100 кВА Т- 422 с. Тербуны ул.Летняя | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0134534
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП 10кВ Т- 410 100 кВА с.Казинка | ТП 10 кВ | 1х100 | 38 | TP010-0134539
| Тербунский | Тербунский РЭС | СТП 10 кВ Т- 411 100 кВА с. Казинка | ТП 10 кВ | 1х100 | 45 | TP010-0134542
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 400 кВА Т- 424 с. Тербуны | ТП 10 кВ | 1х400 | 119 | TP010-0134626
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП Т- 407 250 кВА с.Тербуны ул.Липецкая | ТП 10 кВ | 1х250 | 26 | TP010-0134670
ОЭЗ | Тербунский | Тербунский РЭС | КТПГС 10кВ Т-427 с.Тербуны (ОЭЗ) | ТП 10 кВ | 2х630 | 43 | TP010-0134671
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП 250 кВА Т-425 с. Тербуны улРазинкова | ТП 10 кВ | 1х250 | 11 | TP010-0134681
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | КТП Т- 429 2х250 кВА с.Тербуны | ТП 10 кВ | 2х250 | 87 | TP010-0135217
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 431 | ТП 10 кВ | 1х400 | 95 | TP010-0135799
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 428 | ТП 10 кВ | 1х160 | 56 | TP010-0135837
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 432 | ТП 10 кВ | 1х100 | 34 | TP010-0136029
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 434 с.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х630 | 75 | TP010-0136505
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 435 с.Тербуны | ТП 10 кВ | 1х400 | 53 | TP010-0136508
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 433 с.2-Тербуны | ТП 10 кВ | 1х160 | 38 | TP010-0136707
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 426 с.Тербуны | ТП 10 кВ | 2х400 | 56 | TP010-0136709
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т- 436 с.Урицкое | ТП 10 кВ | 1х160 | 24 | TP010-0137092
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП-10 кВ Т- 443 (Полигон ТБО) | ТП 10 кВ | 1х63 | 19 | TP010-0137531
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП-10 кВ Т-442 д. Грязновка | ТП 10 кВ | 1х63 | 24 | TP010-0137894
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП-10 кВ Т-437 д. Грязновка | ТП 10 кВ | 1х63 | 35 | TP010-0137897
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП-10 кВ Т-441 д. Грязновка | ТП 10 кВ | 1х40 | 19 | TP010-0137898
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП-10 кВ Т-440 д. Грязновка | ТП 10 кВ | 1х63 | 51 | TP010-0137899
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП-10 кВ Т-438 д. Грязновка | ТП 10 кВ | 1х63 | 47 | TP010-0137900
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП-10 кВ Т-439 д. Грязновка | ТП 10 кВ | 1х63 | 29 | TP010-0137901
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т-444 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х63 | 41 | TP010-0138184
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т-445 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х63 | 33 | TP010-0138188
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т-447 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 42 | TP010-0138191
| Тербунский | Тербунский РЭС | ТП Т-446 с.Солдатское | ТП 10 кВ | 1х100 | 46 | TP010-0138194
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 281 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 93 | TP010-0046423
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 529 ВЛ ф.7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 92 | TP010-0047237
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 222 ВЛ ф.7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0047238
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 98 ВЛ ф.7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 163 | TP010-0047239
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 214 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 53 | TP010-0047241
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 283 ВЛ Сосновка пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0047242
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 211ВЛ Излегоще пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0047243
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 207 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 100 | 145 | TP010-0047246
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 199 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 160 | 152 | TP010-0047248
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 257 ВЛ Демшино пс Поддубровка | ТП 10 кВ | 400 | 262 | TP010-0047249
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 68 ВЛ Поддубр. пс Поддубров. | ТП 10 кВ | 160 | 76 | TP010-0047250
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 118 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 85 | TP010-0047251
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 27 ВЛ Орош. пс Поддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 140 | TP010-0047252
с. Медовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 259 ВЛ ф.4 пс Усмань | ТП 10 кВ | 60 | 12 | TP010-0047254
с. Медовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 125 ВЛ ф.4 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0047256
с. Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 3 ВЛ Октяб. пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 72 | TP010-0047260
с. Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 5 ВЛ Октябр. пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 76 | TP010-0047263
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 271 ВЛ Столовая РП Боровое | ТП 10 кВ | 400 | 387 | TP010-0047264
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 209 ВЛ Кул.лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 250 | 206 | TP010-0047266
с. Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 10 ВЛ Октяб. ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0047267
с. Куриловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 20 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 25 | 66 | TP010-0047269
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 28 ВЛ Поддубровка пс Подд. | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0047273
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 94 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0047275
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 236 ВЛ Кр. бор РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0047276
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 265 ВЛ Столовая РП Боровое | ТП 10 кВ | 250 | 246 | TP010-0047279
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 286 ВЛ Столовая РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 92 | TP010-0047282
с. Кудояровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 38 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0047283
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 229 ВЛ-10 №4 Мастер РП Борово | ТП 10 кВ | 63 | 37 | TP010-0047285
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 237 ВЛ-10 "Излегоще" пс Подд. | ТП 10 кВ | 250 | 74 | TP010-0047288
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 206 ВЛ Крас. бор РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 81 | TP010-0047289
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 280 ВЛ Кр.бор РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0047290
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 225 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | ТП 10 кВ | 250 | 236 | TP010-0047291
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 220 ВЛ Излегоще ПС Поддубр. | ТП 10 кВ | 160 | 159 | TP010-0047293
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 657 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0047294
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 299 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 160 | 134 | TP010-0047298
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 235 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | ТП 10 кВ | 160 | 119 | TP010-0047346
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 205 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 400 | 201 | TP010-0047349
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 221 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 250 | 137 | TP010-0047358
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 212 ВЛ Излегоще псПоддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 68 | TP010-0047359
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 239 ВЛ Излегоще пс Поддубров. | ТП 10 кВ | 250 | 154 | TP010-0047362
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 646 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0047367
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 649 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0047368
с. Беляево | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 184 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 98 | TP010-0047369
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 32 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | ТП 10 кВ | 250 | 169 | TP010-0047371
с. Беляево | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 166 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 107 | TP010-0047373
с. Беляево | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 179 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0047374
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 191 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 94 | TP010-0047376
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 150 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 77 | TP010-0047378
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 250 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0047381
с. Шаршки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 176 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 241 | TP010-0047398
с. Шаршки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 251 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0047399
с. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 46 ВЛ Дрязги пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 91 | TP010-0047403
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 645 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0047404
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 88 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0047405
с. Беляево | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 177 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 243 | TP010-0047409
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 471 ВЛ Поддубров. пс Поддуб. | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0047412
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 23 ВЛ Поддубровка пс Поддуб. | ТП 10 кВ | 400 | 292 | TP010-0047414
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский РЭС | ТП 10кВ № 65 ВЛ Поддубровка ПС Поддубров | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0047415
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 139 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0047416
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 198 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0047425
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 93 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 160 | 89 | TP010-0047427
с. Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 12 ВЛ Октяб ПС Аксай | ТП 10 кВ | 400 | 361 | TP010-0047428
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 95 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 400 | 187 | TP010-0047430
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 189 ВЛ Орошен. пс Поддубровка | ТП 10 кВ | 160 | 105 | TP010-0047431
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 121ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 250 | 233 | TP010-0047434
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | CТП-10кВ № 86 ВЛ-Излегоще пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP010-0047436
с. Крутчик | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 190 ВЛ Поддубр. пс Поддубр | ТП 10 кВ | 160 | 156 | TP010-0047438
с. Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 202 ВЛ ф.4 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 262 | TP010-0047441
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 133 ВЛ ф.7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0047442
с. Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 203 ВЛ ф.4 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 375 | TP010-0047444
с. Медовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 197 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0047450
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 556 ВЛ ф. 7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 81 | TP010-0047452
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 262 ВЛ ф.7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 114 | TP010-0047454
с. Медовка | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 53 ВЛ Поддубровка ПС Поддубров | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0047458
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 465 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0047459
Учхоз "Усманский" | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 116 ВЛ ф.4 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0047465
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 355 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0047466
с. Медовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 119 ВЛ ф.4 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 117 | TP010-0047467
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 352 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 60 | 17 | TP010-0047468
с. Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 217 ВЛ ф.4 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 151 | TP010-0047469
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 345 ВЛ Карачун ПС Куликово | ТП 10 кВ | 160 | 113 | TP010-0047472
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 658 ВЛ Карачун ПС Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0047474
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 466 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0047490
с. Пушкари | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 41 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0047492
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 380 ВЛ-Покровка пс Куликово | ТП 10 кВ | 63 | 35 | TP010-0047493
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 354 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 63 | 15 | TP010-0047508
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 464 ВЛ-Покровка пс Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0047512
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 383 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 250 | 193 | TP010-0047513
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 105 ВЛ ф.11пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0047514
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 63 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 177 | TP010-0047515
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 341 ВЛ-Покровка пс Куликово | ТП 10 кВ | 250 | 242 | TP010-0047516
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 65 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 228 | TP010-0047519
с. Куриловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 21А ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 400 | 368 | TP010-0047522
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 350 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0047524
с. Куриловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 40 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 63 | 57 | TP010-0047525
с. Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 13 ВЛ Октябрьский пс Аксай | ТП 10 кВ | 25 | 51 | TP010-0047527
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 329 ВЛ-Покровка пс Куликово | ТП 10 кВ | 160 | 158 | TP010-0047530
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 344 ВЛ-Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 160 | 102 | TP010-0047531
с. Куриловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 39 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 250 | 202 | TP010-0047532
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 413 ВЛ-Фермы пс Куликово | ТП 10 кВ | 250 | 217 | TP010-0047535
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №314 ВЛ Дмитревка ПС Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0047537
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №343 ВЛ Фермы ПС Куликово | ТП 10 кВ | 160 | 23 | TP010-0047538
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 534 ВЛ Чистые пруды ПС Березн | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0047539
с.Куриловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 42 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 101 | TP010-0047543
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №469 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | ТП 10 кВ | 160 | 94 | TP010-0047544
с.Аксай | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №531 ВЛ Аксай ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 49 | TP010-0047545
с.Кудояровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 37 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | ТП 10 кВ | 63 | 24 | TP010-0047549
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №297 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | ТП 10 кВ | 250 | 247 | TP010-0047550
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №457 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | ТП 10 кВ | 250 | 249 | TP010-0047552
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №324 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | ТП 10 кВ | 100 | 55 | TP010-0047554
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №440 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0047555
с.Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №29 ВЛ Орошение ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0047556
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №596 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | ТП 10 кВ | 250 | 247 | TP010-0047559
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №390 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | ТП 10 кВ | 250 | 241 | TP010-0047562
с.Фёдоровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 89 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0047564
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №334 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0047565
с.Фёдоровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №103 ВЛ Фёдоровский комплекс | ТП 10 кВ | 400 | 327 | TP010-0047570
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 582 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 400 | 401 | TP010-0047572
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №377 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | ТП 10 кВ | 40 | 34 | TP010-0047574
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 84 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0047576
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 581ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 38 | TP010-0047579
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 634 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 63 | 43 | TP010-0047581
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 546 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 400 | 354 | TP010-0047584
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 584 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 63 | 83 | TP010-0047588
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №2 ВЛ Октябрьское ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0047589
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 19 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0047590
с.Фёдоровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 77 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0047592
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 450 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0047594
с.Стор.Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 528 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 40 | 39 | TP010-0047596
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 553 ВЛ Краснопол. пс Никольс. | ТП 10 кВ | 100 | 118 | TP010-0047602
с. Красное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 163 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | ТП 10 кВ | 250 | 134 | TP010-0047605
с. 2- Петровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 535 ВЛ Андросовка РП Пластин. | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0047606
с.Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №12 ВЛ Чистые пруды ПС Березняг | ТП 10 кВ | 63 | 22 | TP010-0047607
с. 3- Петровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №565 ВЛ Андросовка РП Пластинки | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0047609
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 541 ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0047612
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 621ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0047615
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 533ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0047619
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 11 ВЛ Чист. пруды пс Берез. | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0047621
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 532 ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 160 | 139 | TP010-0047622
с. 3- Петровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 655 ВЛ Андросовка РП Пластин. | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0047627
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 564ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 250 | 174 | TP010-0047635
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 301ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 26 | TP010-0047639
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 62 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | ТП 10 кВ | 160 | 213 | TP010-0047644
с.Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 530ВЛЧист.пруды псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0047648
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 542 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | ТП 10 кВ | 160 | 4 | TP010-0047652
с. Красное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 164 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | ТП 10 кВ | 250 | 187 | TP010-0047655
с. Красное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 165 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | ТП 10 кВ | 250 | 243 | TP010-0047664
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 599 ВЛ Красноп. пс Никольск. | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0047665
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №105аВЛ Краснопол.пс Никольск. | ТП 10 кВ | 250 | 251 | TP010-0047668
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 643 ВЛ Краснопольский | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0047673
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 606 ВЛ Петушок пс Никольс. | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0047677
с. Красное | Усманский | Усманский РЭС | КТП №100 ВЛ ГОС ПС Никольская | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0047684
с-з. Краснопольский | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 601 ВЛ Краснопол.пс Никольск. | ТП 10 кВ | 63 | 36 | TP010-0047693
с.Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 378 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | ТП 10 кВ | 40 | 58 | TP010-0047695
с.Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 420 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | ТП 10 кВ | 40 | 56 | TP010-0047698
с. Бочиновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 161 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | ТП 10 кВ | 160 | 46 | TP010-0047701
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 379 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0047704
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 434 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | ТП 10 кВ | 63 | 25 | TP010-0047707
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 366 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 400 | 400 | TP010-0047709
с. Октярьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 293 ВЛ-СПТУ пс Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 49 | TP010-0047714
с. Бочиновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 660 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0047717
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 439 ВЛ- Московка пс Дмитриев | ТП 10 кВ | 100 | 22 | TP010-0047718
с. Бочиновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 269 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0047720
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 472 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 250 | 310 | TP010-0047725
с. Бочиновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 475 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | ТП 10 кВ | 100 | 57 | TP010-0047726
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №589 ВЛ Башня РП Сторожевое | ТП 10 кВ | 63 | 47 | TP010-0047733
с. Октярьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 318(9) ВЛ 10кВ СПТУ ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 51 | TP010-0047737
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №24 ВЛ Башня РП Сторожевое | ТП 10 кВ | 250 | 248 | TP010-0047738
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №389 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0047740
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №551 ВЛ Башня РП Сторожевое | ТП 10 кВ | 63 | 41 | TP010-0047745
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 13 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 160 | 159 | TP010-0047748
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №561ВЛ Башня РП Сторожевое | ТП 10 кВ | 160 | 116 | TP010-0047754
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 124 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0047756
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №675 ВЛ-Башня РП-Сторожевое | ТП 10 кВ | 100 | 39 | TP010-0047760
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 58 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0047764
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 242 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63 | 31 | TP010-0047769
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 622 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 63 | 24 | TP010-0047770
с.Безымяновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 313 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0047773
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 243 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0047775
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 489 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 5 | TP010-0047778
с.Дмитриевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 376 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | ТП 10 кВ | 250 | 109 | TP010-0047779
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 309 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 100 | 21 | TP010-0047782
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 666 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0047783
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 310 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 400 | 343 | TP010-0047785
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 382 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0047788
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 633 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 40 | 50 | TP010-0047790
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 196 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 400 | 267 | TP010-0047798
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 187 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 160 | 108 | TP010-0047802
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 263 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0047807
с. Аксай | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 338 ВЛ-Аксай пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 94 | TP010-0047809
с.Терновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 102 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 136 | TP010-0047810
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 107 ВЛ Маяк комм. пс Никольск | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0047814
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 112 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0047819
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 167 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | ТП 10 кВ | 160 | 47 | TP010-0047821
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 192 ВЛ Бригада4 пс Московка | ТП 10 кВ | 100 | 45 | TP010-0047827
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 106 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0047832
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 141 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0047835
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 611 ВЛ Откормчник пс Московка | ТП 10 кВ | 100 | 22 | TP010-0047839
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 115 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0047841
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 114 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 250 | 132 | TP010-0047847
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 110 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 250 | 208 | TP010-0047853
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 624 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 400 | 375 | TP010-0048057
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 170 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 400 | 392 | TP010-0048059
с. Ростовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 325 ВЛ Насосная пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63 | 80 | TP010-0048061
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 403 ВЛ Химсклады ПС Московка | ТП 10 кВ | 400 | 219 | TP010-0048064
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 113 ВЛ Хисклады пс Московка | ТП 10 кВ | 400 | 350 | TP010-0048070
с.Терновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 117 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0048078
с.Терновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 123 ВЛ Терновка пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 27 | TP010-0048085
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 66 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 244 | TP010-0048089
с.Терновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 656 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0048091
с.Терновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 228 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0048093
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 617 ВЛ Химсклады ПС Московка | ТП 10 кВ | 250 | 224 | TP010-0048096
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №388 ВЛ Дрязги пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0048124
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №49 ВЛ Дрязги пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 9 | TP010-0048127
с. Октярьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 320(11) ВЛ СПТУ пс Аксай | ТП 10 кВ | 40 | 32 | TP010-0048133
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 109 ВЛ Хозцентр пс Московка | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0048134
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 618 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 250 | 226 | TP010-0048136
с. Поддубровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 85 ВЛ Орошение пс Поддубровка | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0048140
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 404 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 250 | 242 | TP010-0048143
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 111 ВЛ Химсклады пс Московка | ТП 10 кВ | 250 | 214 | TP010-0048148
с. Аксай | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 240 ВЛ-Куликово пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0048153
с. Октярьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 319 ВЛ-СПТУ пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0048161
с. Аксай | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 303 ВЛ-Аксай пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 215 | TP010-0048164
с.Куриловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 90 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0048165
с. Аксай | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 361ВЛ-10 Куликово от ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0048167
с.Куриловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 21 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0048168
с. Аксай | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 241ВЛ-Аксай пс Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 137 | TP010-0048169
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 47 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 400 | 316 | TP010-0048176
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 16 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 103 | TP010-0048192
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №48 ВЛ- Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 400 | 346 | TP010-0048193
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №33 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 400 | 388 | TP010-0048195
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 127 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 200 | 168 | TP010-0048196
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 307 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 226 | TP010-0048200
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 82 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 400 | 343 | TP010-0048201
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №34 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 213 | TP010-0048205
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 129 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 160 | 132 | TP010-0048206
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 641 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0048207
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 339 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0048234
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 395 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0048237
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 342 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 225 | TP010-0048238
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 396 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 49 | TP010-0048239
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 667 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0048277
ст. Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 394 ВЛ-Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 58 | TP010-0048280
с. Хлебороб | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 346 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | ТП 10 кВ | 60 | 58 | TP010-0048283
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 629 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 400 | 387 | TP010-0048285
с. Хлебороб | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 9 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 61 | TP010-0048287
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 15 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 63 | 49 | TP010-0048288
с. Высокополье | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 447 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 98 | TP010-0048290
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 7 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 160 | 118 | TP010-0048292
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 195 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 180 | 119 | TP010-0048293
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 8 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 160 | 94 | TP010-0048297
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 292 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 63 | 19 | TP010-0048300
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 131 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 186 | TP010-0048302
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 14 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0048305
с. Аксай | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 298 ВЛ-10кВ Аксай ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 54 | TP010-0048309
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 126 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 60 | 3 | TP010-0048310
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 128 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0048313
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 284 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0048316
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 590 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 231 | TP010-0048318
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 4 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0048320
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 132 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0048322
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 1 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0048328
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 130 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 82 | TP010-0048336
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 285 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0048338
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 443 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 100 | 61 | TP010-0048347
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 569 ВЛ-10 кВ Грач. пс Берез. | ТП 10 кВ | 160 | 147 | TP010-0048352
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 514 ВЛ Грачёвка псБерезняговк | ТП 10 кВ | 315 | 256 | TP010-0048355
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 639 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 250 | 193 | TP010-0048357
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 650 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0048358
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 407 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 1 | TP010-0048360
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 567 ВЛ Грачёвка псБерезнягов | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0048362
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 444 ВЛ Грачёвка псБерезняг. | ТП 10 кВ | 250 | 204 | TP010-0048365
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 513 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 250 | 199 | TP010-0048366
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 570 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0048367
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 515 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 160 | 139 | TP010-0048370
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 636 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0048372
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 635 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 40 | 25 | TP010-0048374
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 419 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 100 | 44 | TP010-0048375
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 568 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 17 | TP010-0048377
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 519 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 100 | 78 | TP010-0048382
с. Хлебороб | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 460 ВЛ-10 Хлебороб ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0048383
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 520 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | ТП 10 кВ | 160 | 141 | TP010-0048384
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 638 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 100 | 26 | TP010-0048386
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 573 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0048388
с. Московка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 363 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0048391
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 506 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 40 | 38 | TP010-0048393
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 550 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 54 | TP010-0048395
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 418 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 92 | TP010-0048397
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 571ВЛ Грачёвка псБерезняговка | ТП 10 кВ | 63 | 55 | TP010-0048398
с. Грачёвка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 408 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 250 | 228 | TP010-0048399
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 410 ВЛ Дружба пс Березняговка | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0048401
с. Высокополье | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 381 ВЛ- Хлебороб пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0048403
с. Озёрки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 523ВЛ Чист. пруд.пс Березняг. | ТП 10 кВ | 100 | 139 | TP010-0048405
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 275 ВЛ Дружба пс Березняговка | ТП 10 кВ | 400 | 528 | TP010-0048407
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 2 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 83 | TP010-0048410
с. Высокополье | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 328 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | ТП 10 кВ | 60 | 87 | TP010-0048412
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 526 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | ТП 10 кВ | 400 | 526 | TP010-0048413
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №256 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 235 | TP010-0048414
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №321 ВЛ- Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 60 | 60 | TP010-0048416
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 409 ВЛ Дружба пс Березняговка | ТП 10 кВ | 250 | 169 | TP010-0048417
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 406 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | ТП 10 кВ | 63 | 101 | TP010-0048421
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №371 ВЛ- Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0048423
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 630 ВЛ-Березняг.пс Березняг. | ТП 10 кВ | 250 | 198 | TP010-0048425
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №322 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 69 | TP010-0048426
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 555 ВЛ Дружба пс Березняговка | ТП 10 кВ | 100 | 53 | TP010-0048428
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №373 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0048429
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 548 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | ТП 10 кВ | 160 | 142 | TP010-0048430
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №332 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 400 | 358 | TP010-0048433
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 555a ВЛ Дружба пс Берез. | ТП 10 кВ | 100 | 229 | TP010-0048434
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №397 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0048435
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №337 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 202 | TP010-0048439
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 411 ВЛ Дружба пс Березняговка | ТП 10 кВ | 60 | 88 | TP010-0048440
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №398 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0048441
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №399 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 60 | 43 | TP010-0048442
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 549 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | ТП 10 кВ | 40 | 30 | TP010-0048444
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №437 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 107 | TP010-0048446
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 525 ВЛ Дружба ПС Березняговка | ТП 10 кВ | 40 | 27 | TP010-0048447
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №428 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0048449
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №463 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 96 | TP010-0048451
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 579 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 400 | 167 | TP010-0048452
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №429 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 88 | TP010-0048454
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 559 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 63 | 23 | TP010-0048456
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №654 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0048457
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 516 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 160 | 200 | TP010-0048458
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №430 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0048461
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 558 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 160 | 116 | TP010-0048463
с. Кривка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №665 ВЛ-Анненский пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 99 | TP010-0048464
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 67 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 97 | TP010-0048466
с. Гаршино | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 360 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0048471
д. Ростовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 330 ВЛ-Насосная-12 пс Дмитр. | ТП 10 кВ | 100 | 34 | TP010-0048474
с. Гаршино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 370 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 30 | 55 | TP010-0048477
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 25 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 400 | 394 | TP010-0048479
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 619 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0048483
с. В. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 517 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0048491
с. Н. Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 74 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 63 | 59 | TP010-0048494
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 175 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 400 | 338 | TP010-0048496
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 182 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0048499
с.Новая Ростовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 391 ВЛ-Насосная пс Дмитриевка | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0048507
с.Гаршино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 323 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0048509
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 153 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0048510
с.Ростовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №359 ВЛ-Ростовка псДмитриевка | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0048511
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 69 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 49 | TP010-0048513
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 151 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0048514
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 473 ВЛ-Быт РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 100 | 107 | TP010-0048518
с.Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 445 ВЛ 10кВ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 160 | 116 | TP010-0048521
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 356 ВЛ-Снежково РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 100 | 62 | TP010-0048522
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 258 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 48 | TP010-0048524
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 331ВЛ-Центр РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 400 | 354 | TP010-0048525
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 426 ВЛ-Быт РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 400 | 262 | TP010-0048526
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 154 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0048527
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 375 ВЛ-Быт РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 100 | 79 | TP010-0048528
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 158 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0048530
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 316 ВЛ-Центр РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0048531
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 616 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 160 | 127 | TP010-0048532
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 400 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 250 | 245 | TP010-0048534
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 149 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 22 | TP010-0048536
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 155 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 63 | 74 | TP010-0048539
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 470 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0048542
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 446 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 160 | 51 | TP010-0048546
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 364 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 250 | 256 | TP010-0048547
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 367 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 160 | 139 | TP010-0048548
| Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 145 ВЛ 10кВ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 60 | 59 | TP010-0048550
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 156 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 250 | 154 | TP010-0048551
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 663 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 63 | 38 | TP010-0048552
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 144 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 214 | TP010-0048554
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 435 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 250 | 173 | TP010-0048555
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 701 ВЛ-Зерносклад.пс Куликов. | ТП 10 кВ | 160 | 125 | TP010-0048557
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 157 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0048558
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 362 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 250 | 188 | TP010-0048563
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 402 ВЛ-Зерноскл.пс Куликово | ТП 10 кВ | 160 | 218 | TP010-0048565
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 664 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 93 | TP010-0048567
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №148 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 11 | TP010-0048569
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 147 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 250 | 242 | TP010-0048571
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 142 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 250 | 159 | TP010-0048573
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 35 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 250 | 340 | TP010-0048575
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 279 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 250 | 228 | TP010-0048577
с. Евсюковка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 183 ВЛ Евсюковка РП Девица | ТП 10 кВ | 60 | 49 | TP010-0048583
с. Евсюковка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 431 ВЛ Евсюковка РП Девица | ТП 10 кВ | 250 | 217 | TP010-0048585
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 254 ВЛ Евсюковка РП Девица | ТП 10 кВ | 250 | 238 | TP010-0048586
с. Студ. Выселки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 180 ВЛ Евсюковка РП Девица | ТП 10 кВ | 63 | 58 | TP010-0048589
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 61 ВЛ Евсюковка РП Девица | ТП 10 кВ | 160 | 103 | TP010-0048593
с. Евсюковка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 59 ВЛ Евсюковка РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 52 | TP010-0048594
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 174 ВЛ Евсюковка РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 58 | TP010-0048598
с. Ник. Выселки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 503 ВЛ Пятилетка пс Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 96 | TP010-0048601
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 580 ВЛ Байгора пс Пашково | ТП 10 кВ | 160 | 166 | TP010-0048606
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 502 ВЛ Школа пс Пашково | ТП 10 кВ | 160 | 129 | TP010-0048608
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 501 ВЛ Байгора пс Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0048610
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 401 ВЛ Школа пс Пашково | ТП 10 кВ | 400 | 361 | TP010-0048611
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 560 ВЛ Пятилетка псПашково | ТП 10 кВ | 63 | 28 | TP010-0048612
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 504 ВЛ Школа пс Пашково | ТП 10 кВ | 63 | 21 | TP010-0048615
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 661ВЛ Школа пс Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 56 | TP010-0048616
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 562 ВЛ Школа пс Пашково | ТП 10 кВ | 250 | 214 | TP010-0048619
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 593 ВЛ Байгора пс Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 86 | TP010-0048623
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 505 ВЛ Школа пс Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 97 | TP010-0048625
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 563 ВЛ Школа пс Пашково | ТП 10 кВ | 60 | 11 | TP010-0048628
с. Круч Байгора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 620 ВЛ Байгора пс Пашково | ТП 10 кВ | 250 | 243 | TP010-0048633
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 612 ВЛ Ток РП Пашково | ТП 10 кВ | 630 | 588 | TP010-0048636
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 500 ВЛ Правление РП Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 46 | TP010-0048642
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 540 ВЛ Ток РП Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0048645
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 575 ВЛ Ток РП Пашково | ТП 10 кВ | 63 | 82 | TP010-0048652
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 510 ВЛ Ладыгино РП Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 43 | TP010-0048659
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 578 ВЛ Правление РП Пашково | ТП 10 кВ | 160 | 112 | TP010-0048662
с.Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 335 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 100 | 35 | TP010-0048673
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 704 ВЛ-Зерноток РП Пластинки | ТП 10 кВ | 400 | 394 | TP010-0048676
с.Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 453 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | ТП 10 кВ | 63 | 2 | TP010-0048678
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 467 ВЛ Летний лаг.РП Пашково | ТП 10 кВ | 160 | 92 | TP010-0048681
с.Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 648 ВЛ-Боровс.пс Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0048682
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 353 ВЛ-Зерноток РП-Пластинки | ТП 10 кВ | 160 | 156 | TP010-0048684
с.Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 349 ВЛ-Боровс пс Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0048687
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 1ф.10 пcУсмань | ТП 10 кВ | 400 | 197 | TP010-0049048
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 2 ф.10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 196 | TP010-0049056
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 3 ф. 1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 71 | TP010-0049113
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 4 ф.10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 320 | 71 | TP010-0049129
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 6 ф. 10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 99 | TP010-0049176
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 7 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 183 | TP010-0049188
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 8 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400,250 | 164 +250 | TP010-0049236
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 9 ф. 1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 262 | TP010-0049277
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 10 ф. 1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250,250 | 20 +250 | TP010-0049311
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 11 ф. 1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 147 | TP010-0049322
| Усманский | Усманский РЭС | КТП-64 фид.1ПС Усмань яч.№5 | ТП 10 кВ | 160 | 103 | TP010-0061396
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 637ВЛ-Ладыгино РП-Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 109 | TP010-0063040
с.Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 140 ВЛ Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 128 | TP010-0063091
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 111 ВЛ Октяб. пс Аксай | ТП 10 кВ | 180 | 120 | TP010-0063096
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 113 ВЛ Октябрьс. пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 39 | TP010-0063100
с. Пушкари | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 169 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 102 | TP010-0063201
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 672 ВЛ Красное зн.псБерезняг. | ТП 10 кВ | 63 | 74 | TP010-0063204
п. Левый Берег | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 172 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 315 | 163 | TP010-0063208
с.Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 185 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 400 | 271 | TP010-0063218
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 193 ф.7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 133 | TP010-0063224
с. Савицкое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 200 ВЛ Савицкое пс Поддуб. | ТП 10 кВ | 160 | 181 | TP010-0063230
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 219 ВЛ-Излегоще пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 100 | 101 | TP010-0063232
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №233 ВЛ Демшино пс Поддуб. | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0063306
с. Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 238 ВЛ Мастер РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 130 | TP010-0063319
с.Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №296 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 75 | TP010-0063394
с. Девица | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 300 ВЛ Девица пс Пашково | ТП 10 кВ | 60 | 62 | TP010-0063400
ст.Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 311 ВЛ Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 61 | TP010-0063402
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 326 ВЛ Снежково РП Пластинки | ТП 10 кВ | 100 | 130 | TP010-0063407
с.Аксай | Усманский | Усманский РЭС | CТП-10кВ № 327 ВЛ Куликово пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 83 | TP010-0063410
ст.Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 336 ВЛ Витим пс Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 83 | TP010-0063416
с.Пластинки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 340 ВЛ Снежково РП Пластин. | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0063418
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ №261 ВЛ Излегоще пс Поддубровка | ТП 10 кВ | 160 | 210 | TP010-0063706
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 351 ВЛ Карачун пс Куликово | ТП 10 кВ | 100 | 135 | TP010-0063717
с.Гаршино | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 385 ВЛ Гаршино РП Пластинки | ТП 10 кВ | 63 | 85 | TP010-0063741
с.Стрельцы | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 438 ф.7 пс Усмань | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0063780
с. Грачевка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 522 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0063855
с. Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 576 ВЛ Летний лаг. РП Пашково | ТП 10 кВ | 100 | 73 | TP010-0063889
с. Стор. Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 583 ВЛ Бреслав. пс Фёдоровка | ТП 10 кВ | 100 | 125 | TP010-0063899
с.3-я Петровка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 585 ВЛ Андросов. РП Пластинки | ТП 10 кВ | 63 | 67 | TP010-0063902
с.Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 587 ВЛ Коммунар пс Бочин. | ТП 10 кВ | 63 | 52 | TP010-0063908
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 592 (ВЛ-АБЗ пс Никольская) | ТП 10 кВ | 100 | 101 | TP010-0063916
п. Краснопольский | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 609 ВЛ Красноп. пс Никольс. | ТП 10 кВ | 63 | 85 | TP010-0063932
с. Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 676 ВЛ Комсом. пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 220 | TP010-0063951
с. Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 521 ВЛ Пашковс. пс Пашково | ТП 10 кВ | 250, 2 | 242 | TP010-0064129
с.Завальное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 215 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250,250 | 310 | TP010-0064133
с.Пашково | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 653 ВЛ Правление РП Пашково | ТП 10 кВ | 250,250 | 290, 360 | TP010-0064145
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 13 ф.10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 320,400 | 148 + 320 | TP010-0064477
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП №14 ВЛ 10кВ №1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 560 | 406 | TP010-0064560
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 15 ф.5 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 116 | TP010-0064607
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 16 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 106 | TP010-0064631
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 17 ф.8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 143 | TP010-0064682
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 18 ф.10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160,560 | 33 | TP010-0064889
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 19 ф.5 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 200 | TP010-0064948
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 20 ф.10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 66 | TP010-0065028
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 21 ф.8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 560 | 525 | TP010-0065052
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 22 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 180 | 1 | TP010-0065102
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 23 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 180 | 36 | TP010-0065179
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 24 ф.8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 142 | TP010-0065214
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 26 ф. 2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 36 | TP010-0065270
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 27 ф. 8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 300 | TP010-0065309
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 30 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 57 | TP010-0065374
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 31 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0065402
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 32 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0065425
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 33 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 206 | TP010-0065533
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 36 ф. 2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 63 | TP010-0065617
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 38 ф. 2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0065855
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 39 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 70 | TP010-0065885
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 40 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 40 | 19 | TP010-0065899
с.Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 104 (41)ф.3 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0065907
с.Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №42(171) ВЛ Сельхозхим ПС Усман | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0065931
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 44 ф.8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 18 | TP010-0065953
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 45 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 29 | TP010-0065971
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 47 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 88 | TP010-0070712
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 48 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 212 | TP010-0070730
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 49 ф.8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 195 | TP010-0070742
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 50 ф. 8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 270 | TP010-0070926
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 51 ф.8 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 240 | TP010-0071023
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 53 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100,320 | 67 +320 | TP010-0071128
пос.Учхоз | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 54 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 630,630 | 200+630 | TP010-0071214
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 55 ф. 1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 97 | TP010-0071223
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 56 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 77 | TP010-0071248
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 57 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 176 | TP010-0071266
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 58 ф. 8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 52 | TP010-0071312
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 59 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 98 | TP010-0071323
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 60 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 101 | TP010-0071343
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 61 ф.12 пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 181 | TP010-0071358
с.Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 62 ф.5 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 194 | TP010-0071443
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 125 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 26 | TP010-0071450
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 5 ф.1 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400,250 | 244+250 | TP010-0072162
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 25 ф.5 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400,400 | 296 | TP010-0072397
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 28 ф.8 пс Усмань | ТП 10 кВ | 400,250 | 139 +400 | TP010-0072776
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 34 ф.10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250,250 | 164 +250 | TP010-0072848
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ТП-10кВ № 43 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 250,250 | 184 +80 | TP010-0072922
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП-10кВ № 52 ф.11 пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 149 | TP010-0072998
пос.Учхоз | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 69 (110) ф.10 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 90 | TP010-0083249
ст.Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №347 ВЛ Дрязги ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 62 | TP010-0121529
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №552 ВЛ Красное знамя ПС Березн | ТП 10 кВ | 63 | 75 | TP010-0121543
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 68 ф.12 от ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 222 | TP010-0121986
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 67 ф.12 ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 199 | TP010-0122244
пос.Учхоз | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 791 ф.10 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 84 | TP010-0123812
пос.Учхоз | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 792 ф.10 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 63 | 53 | TP010-0123830
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 780 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 87 | TP010-0123948
с. Терновка | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №614 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 89 | TP010-0124806
ст.Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ № 50 ВЛ Дрязги ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 130 | TP010-0124826
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10 кВ №626 ВЛ Хозцентр ПС Московка | ТП 10 кВ | 400 | 485 | TP010-0124927
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 627 ВЛ Хозцентр ПС Московка | ТП 10 кВ | 100 | 117 | TP010-0124931
с.Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №800 ф.5 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 40 | 16 | TP010-0125260
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №820 ф.8 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 231 | TP010-0125435
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 246 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 63 | 79 | TP010-0125615
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 247 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 135 | TP010-0125621
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 690 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 63 | 59 | TP010-0125624
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 287 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 63 | 72 | TP010-0125626
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 691 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 14 | TP010-0125628
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 692 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 160 | 199 | TP010-0125634
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 693 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | ТП 10 кВ | 250 | 270 | TP010-0125638
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 760 ф.1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0126102
с. Терновка | Усманский | Усманский РЭС | СТП 173 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 100 | 43 | TP010-0126913
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП 779 ВЛ ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 179 | TP010-0127065
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ № 70 ф.5 пс Усмань | ТП 10 кВ | 40 | 11 | TP010-0127497
с.Девица | Усманский | Усманский РЭС | СТП-10 кВ № 615 ВЛ 1 Мая РП Девица | ТП 10 кВ | 100 | 107 | TP010-0127940
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10 кВ №823 ВЛ Сосновка ПС Поддубровк | ТП 10 кВ | 25 | 32 | TP010-0128004
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №778 ВЛ ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 40 | 32 | TP010-0128050
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 777 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 76 | TP010-0128051
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №790 ф.10 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0128064
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №825 ф.12 ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 250 | 205 | TP010-0128099
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | CТП 10кВ №75 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 32 | TP010-0128222
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №73 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 120 | TP010-0128261
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №230 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 123 | TP010-0128697
с. Демшино | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ № 97(178) Демшино ПС Поддубровк | ТП 10 кВ | 40 | 47 | TP010-0129063
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №824 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 130 | TP010-0129067
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №821 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 56 | TP010-0129071
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №186 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 330 | TP010-0129290
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 833 ВЛ 10кВ ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 89 | TP010-0129412
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП №826 г.Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 122 | TP010-0129526
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 78 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 130 | TP010-0129640
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №266 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 60 | 80 | TP010-0129660
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 840 ф.1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 180 | TP010-0129668
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 834 ВЛ 10кВ ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 125 | TP010-0129685
с. Бочиновка | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №518 ВЛ Кудояровка | ТП 10 кВ | 25 | 30 | TP010-0129812
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 836 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 66 | TP010-0130164
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №837 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 127 | TP010-0130168
с.Песковатка | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ № 843 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0130191
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №822 ф.10 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 152 | TP010-0130200
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №277 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0130233
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №278 ВЛ Излегоще ПС Поддубровк | ТП 10 кВ | 100 | 101 | TP010-0130244
с. В Мосоловка | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №830 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | ТП 10 кВ | 25 | 14 | TP010-0130260
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №724 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 95 | TP010-0130324
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №844 ВЛ ф.1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0130332
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 835 ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 31 | TP010-0130390
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | ГКТП 10кВ №846 ф.12 ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 250,250 | 188 +250 | TP010-0130665
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №276 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 160 | 200 | TP010-0130846
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №294 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 55 | TP010-0130873
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №159 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 97 | TP010-0130874
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №181 ВЛ Октябрский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 53 | TP010-0130876
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №188 ВЛ СПТУ ПС Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0130878
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №218 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 24 | TP010-0130880
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №267 Мастерские РП Боровое | ТП 10 кВ | 100 | 103 | TP010-0130894
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №272 Мастерские РП Боровое | ТП 10 кВ | 40 | 32 | TP010-0130896
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ № 87 от ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 250 | 275 | TP010-0131037
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №827 Ф.№5 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0131070
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №839 Ф.№2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 67 | TP010-0131072
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №858 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 131 | TP010-0131075
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №270 Мастерские РП Боровое | ТП 10 кВ | 63 | 28 | TP010-0131114
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №850 Ф.№2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0131118
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №851 Химсклады ПС Московка | ТП 10 кВ | 63 | 46 | TP010-0131121
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №853 Излегоще ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 120 | TP010-0131140
с. Бочиновка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №852 Кудояровка ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 160 | 215 | TP010-0131143
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №828 Ф.№ 2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 63 | 51 | TP010-0131258
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №854 Ф.№1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 55 | TP010-0131565
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №848 Ф.№11 ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 400,400 | 255+345 | TP010-0131595
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №849 Ф.№10 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 400,400 | 320+400 | TP010-0131598
с.Песковатка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №859 Ф.№2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 85 | TP010-0131619
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №847 ВЛ АБЗ ПС Никольское | ТП 10 кВ | 160 | 189 | TP010-0131693
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №831 КНС ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 160 | 231 | TP010-0131697
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 838 ф.2 пс Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 71 | TP010-0131780
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №860 Ф.8 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 57 | TP010-0131786
Стрелецкие хутора | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №829 Ф.7 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 63 | 56 | TP010-0131983
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №304 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 84 | TP010-0132062
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №861 ВЛ Фидер №8 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0132253
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №122 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 16 | 10 | TP010-0132386
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №213 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | ТП 10 кВ | 250 | 327 | TP010-0132392
| Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №480 ВЛ Ф.№9 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 40 | 36 | TP010-0132396
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №245 ВЛ Боровская пс Куликово | ТП 10 кВ | 250 | 337 | TP010-0132400
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №857 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 111 | TP010-0132513
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №856 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 116 | TP010-0132515
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №845 ВЛ Сельхозхимия | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0132538
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №855 ВЛ СПТУ | ТП 10 кВ | 63 | 66 | TP010-0132639
с. Березняговка | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №451 ВЛ Красное знамя | ТП 10 кВ | 63 | 71 | TP010-0132642
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №864 Ф.11 и Ф.5 | ТП 10 кВ | 630,630 | 400+630 | TP010-0132818
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №317 ВЛ СПТУ пс Аксай | ТП 10 кВ | 250 | 225 | TP010-0132901
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №862 ВЛ ф.№8 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 177 | TP010-0133175
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №866 Ф.11 пс Бочиновка | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0133425
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №865 Излегоще пс Поддубровка | ТП 10 кВ | 63 | 76 | TP010-0133429
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №201 ВЛ Мастерские ПС Поддубро | ТП 10 кВ | 100 | 130 | TP010-0133472
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №253 ВЛ Боровое ПС Поддубровка | ТП 10 кВ | 100 | 96 | TP010-0133474
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №290 ВЛ Куликовский лесхоз Под | ТП 10 кВ | 100 | 112 | TP010-0133477
с.Новоуглянка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №231 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 76 | TP010-0133480
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №291 ВЛ Куликовский лесхоз Под | ТП 10 кВ | 100 | 100 | TP010-0133482
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №257 Боровое пс Поддубровка | ТП 10 кВ | 40 | 50 | TP010-0133484
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 100 кВа № 863 ВЛ-10 Ф.№8 | ТП 10 кВ | 100 | 74 | TP010-0134151
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП 100кВА №867 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0134432
с.Песковатка | Усманский | Усманский РЭС | КТП 100 кВА №868 Ф.2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 100 | 65 | TP010-0134636
с. Шаршки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-250 кВА №870 Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 320 | TP010-0134638
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП- 2х160кВА №871 ф.5 пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 146 | TP010-0134639
с.Боровое | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №260 Куликовский лесхоз | ТП 10 кВ | 40 | 24 | TP010-0134667
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №872 ВЛ Терновка пс Бочиновк | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0134770
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №869 ВЛ Октябрьский пс Аксай | ТП 10 кВ | 25 | 12 | TP010-0134771
с. Бреславка | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №832 ВЛ Чистые пруды пс Бере | ТП 10 кВ | 25 | 15 | TP010-0134773
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 873 ВЛ Бригада 4 пс Московка | ТП 10 кВ | 100 | 130 | TP010-0134965
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 874 ВЛ Бригада 4 пс Московка | ТП 10 кВ | 100 | 125 | TP010-0134967
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №875 ВЛ 10кВ Рыбопитомник | ТП 10 кВ | 100 | 120 | TP010-0135233
с. Красное | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 162 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | ТП 10 кВ | 100 | 133 | TP010-0135610
с. Завальное | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №877 ВЛ "Коммунар" | ТП 10 кВ | 63 | 47 | TP010-0135724
с. Излегоще | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №876 ВЛ "Излегоще" | ТП 10 кВ | 63 | 71 | TP010-0135783
с. Студенки | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 878 ВЛ-Комсомолец пс Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 165 | TP010-0136157
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 880 ВЛ Никольское ПС Московка | ТП 10 кВ | 100 | 93 | TP010-0136638
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10кВ № 108 ВЛ Бригада4 пс Московка | ТП 10 кВ | 63 | 60 | TP010-0136645
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №881 ВЛ Откормочник ПС Моско | ТП 10 кВ | 16 | 9 | TP010-0136664
с. Никольское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №879 ВЛ Химсклады ПС Московк | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0136710
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №882 ВЛ ф.№11 ПС Бочиновка | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0136755
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №887 ВЛ Октябрьский | ТП 10 кВ | 100 | 118 | TP010-0137159
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №883 ВЛ 10кВ Ф.1 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 250 | 184 | TP010-0137569
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП 10кВ №884 ВЛ 10кВ Октябрьский | ТП 10 кВ | 63 | 42 | TP010-0137570
с. Куликово | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №890 Зерносклады пс Куликово | ТП 10 кВ | 40 | 31 | TP010-0137830
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП 10кВ №888 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 160 | 198 | TP010-0137832
с.Аксай | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №886 ВЛ Куликово ПС Аксай | ТП 10 кВ | 40 | 39 | TP010-0137905
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №885 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 101 | TP010-0137907
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №889 ВЛ "Ф.№7" ПС Усмань | ТП 10 кВ | 25 | 14 | TP010-0137951
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП - 10 кВ №713 Сельхозхимия пс Усмань | ТП 10 кВ | 400 | 380 | TP010-0138151
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №895 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 100 | 99 | TP010-0138616
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №896 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 68 | TP010-0138618
с.Сторожевое | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №708 ВЛ Терновка ПС Бочиновк | ТП 10 кВ | 63 | 72 | TP010-0138712
ст.Дрязги | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №709 ВЛ Дрязги ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 69 | TP010-0138715
с.Кривка | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №894 ВЛ Анненский ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 67 | TP010-0138766
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №892 ВЛ СПТУ ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 70 | TP010-0138790
с.Октябрьское | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №893 ВЛ СПТУ ПС Аксай | ТП 10 кВ | 63 | 69 | TP010-0138792
с.Песковатка | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №897 ВЛ Фидер №2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 63 | 54 | TP010-0138823
с.Песковатка | Усманский | Усманский РЭС | СТП - 10 кВ №898 ВЛ Фидер №2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0138825
с.Песковатка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №899 Фидер №2 ПС Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 126 | TP010-0138827
с.Пригородка | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №711 Фидер №2 Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0138945
г.Усмань | Усманский | Усманский РЭС | КТП-10 кВ №706 Фидер №1 Усмань | ТП 10 кВ | 160 | 124 | TP010-0139046
с.Маланинские Хутора | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 220 | ТП 10 кВ | 63 | 38,2 | TP010-0050804
с.Маланинские Хутора | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 221 | ТП 10 кВ | 63 | 37,8 | TP010-0050941
с.Елец-Маланино Богдановка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 223 | ТП 10 кВ | 100 | 30,1 | TP010-0050972
с.Маланинские Хутора Химсклад | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 310 | ТП 10 кВ | 160 | 114,8 | TP010-0051078
с.Елец-Маланино д.Семенек | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 393 | ТП 10 кВ | 63 | 44,8 | TP010-0051140
с.Елец-Маланино ГРП | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 253 | ТП 10 кВ | 100 | 60,7 | TP010-0051238
с.Елец-Маланино Пилорама Медпункт Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 254 | ТП 10 кВ | 160 | 110,8 | TP010-0051285
с.Елец-Маланино Богдановка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 224 | ТП 10 кВ | 40 | 0 | TP010-0051348
с.Елец-Маланино Богдановка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 225 | ТП 10 кВ | 250 | 187 | TP010-0051424
с.Елец-Маланино Выглядовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 226 | ТП 10 кВ | 63 | 27,5 | TP010-0051437
с.Елец-Маланино Гудовка Почта | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 227 | ТП 10 кВ | 100 | 75,2 | TP010-0051700
с.Старое-Дубовое Бельдюк Турция | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 229 | ТП 10 кВ | 100 | 64,6 | TP010-0051765
с.Старое-Дубовое Центральная Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 230 | ТП 10 кВ | 100 | 71,7 | TP010-0052345
с.Старое-Дубовое Жернова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 231 | ТП 10 кВ | 250 | 157,7 | TP010-0052492
с.Дубовские выселки Киоски | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 242 | ТП 10 кВ | 100 | 55,1 | TP010-0053441
с.Воробьевка Настюша | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 258 | ТП 10 кВ | 250 | 192,5 | TP010-0053523
с.Хлевное Сельхозхимия | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 255 | ТП 10 кВ | 100 | 65,8 | TP010-0053719
с.Хлевное Энергетиков | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 306 | ТП 10 кВ | 400 | 135,5 | TP010-0053944
с.Хлевное ООО Дон-Агро бывш СХПК Хлевенский | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 005 | ТП 10 кВ | 250 | 191,8 | TP010-0054041
с.Воробьевка Ольшанка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 100 | ТП 10 кВ | 63 | 9,7 | TP010-0054245
с.Воробьевка Фермы КРС Пекарня | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 011 | ТП 10 кВ | 250 | 142,5 | TP010-0054353
с.Воробьевка Борисовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 010 | ТП 10 кВ | 100 | 50,1 | TP010-0054534
с.Воробьевка Ольшанка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 009 | ТП 10 кВ | 100 | 42,2 | TP010-0054743
с.Воробьевка С/Совет | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 259 | ТП 10 кВ | 250 | 16,3 | TP010-0054803
с.Воробьевка Молодежная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 272 | ТП 10 кВ | 100 | 63,3 | TP010-0054844
с.Воробьевка Нахаловка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 012 | ТП 10 кВ | 250 | 187 | TP010-0054905
с.Воробьевка Церковь | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 013 | ТП 10 кВ | 160 | 11,1 | TP010-0054924
с.Воробьевка Н.Деревня | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 015 | ТП 10 кВ | 100 | 73,2 | TP010-0054945
с.Введенка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 350 | ТП 10 кВ | 100 | 70,6 | TP010-0054980
с.Даньшино водокачка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 241 | ТП 10 кВ | 100 | 59,3 | TP010-0055258
с.Введенка Шишкин | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 238 | ТП 10 кВ | 100 | 55,5 | TP010-0055455
с.Елец-Лозовка Асфальтная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 016 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 63 | 24,1 | TP010-0055754
с.Елец-Лозовка Асфальтная 42-88 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 352 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 46,4 | TP010-0055871
с.Елец-Лозовка Асфальтная89-125 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 353 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 63 | 27,1 | TP010-0055873
с.Елец-Лозовка Перегудова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 348 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 75,2 | TP010-0055985
с.Елец-Лозовка Ходоковка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 018 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 75,6 | TP010-0056064
с.Елец-Лозовка Лядное | Хлевенский | Хлевенский РЭС | МТП-10кВ №Х-019 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 63 | 80 | TP010-0056131
с.Елец-Лозовка Сиреневая | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 020 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 54,1 | TP010-0056188
с.Елец-Лозовка Дворянка,Щемиловка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ № 022 с.Елец-Лозовка | ТП 10 кВ | 160 | 113 | TP010-0056268
с.Елец-Лозовка ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 021 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 250 | 192,9 | TP010-0056347
с.Елец-Лозовка Перегудова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 025 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 250 | 184,1 | TP010-0056409
с.Елец-Лозовка Перегудова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 023 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 160 | 121,6 | TP010-0056483
с.Елец-Лозовка Зерноток | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 024 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 250 | 160,9 | TP010-0056497
с.Елец-Лозовка Контора | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 266 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 250 | 182,6 | TP010-0056583
с.Новое Дубовое Задонская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 032 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 70,7 | TP010-0058598
с.Новое Дубовое Зеленая Заречка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 033 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 74,1 | TP010-0058811
с.Новое Дубовое Ленина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ № 034 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 53,4 | TP010-0058865
с.Новое Дубовое Сазоновка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 030 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 111,5 | TP010-0058908
с.Новое Дубовое Советская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 028 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 63 | 39,8 | TP010-0059001
с.Новое Дубовое Лесная Селивановка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 029 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 72,7 | TP010-0059041
с.Новое Дубовое Чапаева | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 027 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 75,4 | TP010-0059063
с.Новое Дубовое Советская ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 038 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 174,2 | TP010-0059077
с.Новое Дубовое Гагарина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 262 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 57,1 | TP010-0059106
с.Новое Дубовое Советская 1-55 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 040 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 49,6 | TP010-0059112
с.Новое Дубовое Ериловка1-18 Кочетовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 041 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 64 | TP010-0059190
с.Новое Дубовое Ериловка41-57 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 042 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 76,9 | TP010-0059581
с.Новое Дубовое Ериловка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 043 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 73,8 | TP010-0059653
с.Новое Дубовое Буденого | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 039 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 177,8 | TP010-0059672
с.Новое Дубовое Песчаная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 035 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 63 | 31,6 | TP010-0059692
с.Новое Дубовое Буденовское отделение | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 036 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0059719
с.Нижняя Колыбелька Трещевка1-37 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 097 Н-Колыбелка (Трещевка) | ТП 10 кВ | 63 | 41,2 | TP010-0059804
с.Нижняя Колыбелька Трещевка38-82 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 207 Н-Колыбелка (Трещевка) | ТП 10 кВ | 100 | 51 | TP010-0059873
с.Нижняя Колыбелька ДК Дерезовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 205 Н-Колыбелка | ТП 10 кВ | 250 | 177,9 | TP010-0059910
с.Нижняя Колыбелька Помазовка1-30 за церковью | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 210 Н-Колыбелка | ТП 10 кВ | 100 | 54 | TP010-0059960
с.Нижняя Колыбелька Калиновка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 212 Н-Колыбелка | ТП 10 кВ | 160 | 76,9 | TP010-0059977
с.Нижняя Колыбелька з.ток водокачка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 286 Н-Колыбелка | ТП 10 кВ | 250 | 191,9 | TP010-0060005
с.Нижняя Колыбелька МТМ Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 287 Н-Колыбелка | ТП 10 кВ | 250 | 156,7 | TP010-0060061
с.Верхняя Колыбелька Барский | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 195 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 100 | 63,3 | TP010-0061248
с.Верхняя Колыбелька Козловка1-74 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 183 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 100 | 40,9 | TP010-0061281
с.Верхняя Колыбелька Козловка75-99 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 184 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 100 | 75,4 | TP010-0061295
с.Верхняя Колыбелька Средний за оврагом | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 185 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 63 | 39 | TP010-0061306
с.Верхняя Колыбелька Боевка1-36 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 186 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 250 | 167,8 | TP010-0061370
с.Верхняя Колыбелька Боевка37-44 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 187 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 63 | 48,2 | TP010-0061394
с.Верхняя Колыбелька Мурманская Нахаловка Д/сад | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 257 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 250 | 148,3 | TP010-0061439
с.Дмитряшевка Гудовка верх48-102 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 151 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 170,3 | TP010-0061480
с.Дмитряшевка Первомайская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 079 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0061637
с.Дмитряшевка Гудовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 083 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 100 | 50,1 | TP010-0061652
с.Дмитряшевка Гудовка верх1-47 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 082 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 136,6 | TP010-0061665
с.Дмитряшевка 8Марта | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 168 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 100 | 61,9 | TP010-0061682
с.Дмитряшевка Шефов | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ № 303 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 160 | 83,9 | TP010-0061699
д.Аникеевка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 102 Аникеевка | ТП 10 кВ | 100 | 76,2 | TP010-0061733
с.Муравьевка Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 271 Муравьёвка | ТП 10 кВ | 400 | 282,3 | TP010-0061770
с.Дмитряшевка Контора | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 311 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 400 | 312,7 | TP010-0061933
с.Отскочное Михалятка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 169 Отскочное | ТП 10 кВ | 160 | 110,8 | TP010-0061990
с.Отскочное Новое | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 170 Отскочное | ТП 10 кВ | 160 | 109,4 | TP010-0061998
с.Отскочное Рядновка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 172 Отскочное | ТП 10 кВ | 160 | 77,5 | TP010-0062002
с.Отскочное Слободки58-96 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 174 Отскочное | ТП 10 кВ | 40 | 20,1 | TP010-0062050
с.Отскочное семстанция | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 166 Отскочное | ТП 10 кВ | 250 | 194,8 | TP010-0062196
с.Отскочное Пилорама | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 264 Отскочное | ТП 10 кВ | 250 | 195,4 | TP010-0062207
с.Отскочное Контора | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 297 Отскочное | ТП 10 кВ | 250 | 149,3 | TP010-0062228
с.Дмитряшевка Свердлова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 095 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 113,9 | TP010-0062298
с.Дмитряшевка Заречье | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 096 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 63 | 38,7 | TP010-0062343
с.Дмитряшевка Октябрьская1-49 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 092 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 100 | 53 | TP010-0062375
с.Дмитряшевка Октябрьская50-71 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 182 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 100 | 30,3 | TP010-0062457
с.Дмитряшевка Свердлова 69-82 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 188 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 63 | 39,2 | TP010-0062482
с.Дмитряшевка Школа-Интернат | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ №Х-090 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 177,3 | TP010-0062494
с.Дмитряшевка Молодежная Д/сад | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 094 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 165,3 | TP010-0062792
с.Дон-Негачевка Центральная1-55 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 178 Д-Негачёвка | ТП 10 кВ | 250 | 193,3 | TP010-0062877
с.Дон-Негачевка Маркина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 179 Д-Негачёвка | ТП 10 кВ | 100 | 74,4 | TP010-0062904
с.Дон-Негачевка Центральная 56-105 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 181 Д-Негачёвка | ТП 10 кВ | 160 | 121,8 | TP010-0062921
с.Фомино-Негачевка Котулка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 160 | ТП 10 кВ | 160 | 64,1 | TP010-0064273
с.Фомино-Негачевка Новая ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 162 | ТП 10 кВ | 100 | 13,3 | TP010-0064310
с.Фомино-НегачевкаКуба,Куток | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 164 | ТП 10 кВ | 100 | 62,9 | TP010-0064331
с.Фомино-Негачевка Куток | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 165 | ТП 10 кВ | 100 | 58,5 | TP010-0064361
с.Фомино-Негачевка Охладитель | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 295 | ТП 10 кВ | 250 | 152,2 | TP010-0064385
д.Благодатное | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 155 Благодатное | ТП 10 кВ | 63 | 48,1 | TP010-0064419
д.Посельское | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 157 Александровка | ТП 10 кВ | 63 | 49,8 | TP010-0064482
с.Крещенка Выселки | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 158 Крещенка | ТП 10 кВ | 63 | 50,3 | TP010-0064500
с.Крещенка Графово ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 342 Крещенка | ТП 10 кВ | 160 | 112,4 | TP010-0064527
с.Крещенка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 340 Крещенка | ТП 10 кВ | 160 | 126,3 | TP010-0064592
с.Фомино-Негачевка Ружьяковка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 147 Ф-Негачёвка | ТП 10 кВ | 63 | 35,9 | TP010-0064603
с.Фомино-Негачевка Ивановка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 148 Ф-Негачёвка | ТП 10 кВ | 100 | 58,2 | TP010-0064615
с.Фомино-Негачевка МТФ | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 149 Ф-Негачёвка | ТП 10 кВ | 250 | 174,8 | TP010-0064633
с.Фомино-Негачевка Ручей Куток | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ № 161 Ф-Негачёвка | ТП 10 кВ | 100 | 69,7 | TP010-0064658
с.Конь-Колодезь Новосельская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 057 | ТП 10 кВ | 100 | 61,3 | TP010-0064722
с.Конь-Колодезь Рязань | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 058 | ТП 10 кВ | 250 | 167,7 | TP010-0064738
с.Конь-Колодезь центр отделение | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 046 | ТП 10 кВ | 250 | 194,3 | TP010-0064790
с.Конь-Колодезь Общежитие Б.Аллея | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 047 | ТП 10 кВ | 250 | 173,1 | TP010-0064846
с.Конь-Колодезь Бер.Аллея | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 045 | ТП 10 кВ | 160 | 107,8 | TP010-0064878
с.Конь-Колодезь Ленина Метеостанция | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 048 | ТП 10 кВ | 250 | 183,7 | TP010-0064888
с.Конь-Колодезь Зеленый шум27-46 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 052 | ТП 10 кВ | 100 | 61,2 | TP010-0064902
с.Конь-Колодезь АВМ водокачка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 050 | ТП 10 кВ | 400 | 316,6 | TP010-0064958
с.Конь-Колодезь радиорелейная станция | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 049 | ТП 10 кВ | 63 | 49,4 | TP010-0064979
с.Конь-Колодезь Покровское | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 056 | ТП 10 кВ | 63 | 46,3 | TP010-0065004
с.Знаменка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 280 Знаменка | ТП 10 кВ | 100 | 52,4 | TP010-0065018
с.Знаменка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 128 Знаменка | ТП 10 кВ | 40 | 18,7 | TP010-0065095
с.Подгорное | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 125 Подгорное | ТП 10 кВ | 63 | 11,6 | TP010-0065113
с.Подгорное | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 126 Подгорное | ТП 10 кВ | 160 | 108,5 | TP010-0065134
с.Подгорное | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 127 Подгорное | ТП 10 кВ | 100 | 54,4 | TP010-0065156
с.Манино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП-10кВ № 129 Манино | ТП 10 кВ | 400 | 230,5 | TP010-0065173
с.Манино магазин | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 130 Манино | ТП 10 кВ | 100 | 55,7 | TP010-0065190
с.Манино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 335 Манино | ТП 10 кВ | 100 | 40,9 | TP010-0065212
с.Курино хутор | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 105 Курино | ТП 10 кВ | 100 | 60,6 | TP010-0065238
с.Курино Школа ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 246 Курино | ТП 10 кВ | 100 | 52,7 | TP010-0065283
с.Вертячье водозабор | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 107 Вертячье | ТП 10 кВ | 63 | 36,4 | TP010-0065553
с.Вертячье Поляна ж.дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 267 Вертячье | ТП 10 кВ | 63 | 42,2 | TP010-0065582
с.Вертячье Бугор ж.дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 268 Вертячье | ТП 10 кВ | 100 | 63,7 | TP010-0065600
с.Малый Мечек Лесной Конец | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 110 М-Мечок | ТП 10 кВ | 40 | 3,3 | TP010-0065635
с.Малый Мечек М/пункт Почта | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 111 М-Мечок | ТП 10 кВ | 100 | 31,5 | TP010-0065652
с.Круглянка Синька | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 123 Круглянка | ТП 10 кВ | 63 | 31,3 | TP010-0065674
с.Малинино Почта | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 118 Малинино | ТП 10 кВ | 100 | 61,3 | TP010-0070423
с.Малинино склад КРС | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 115 Малинино | ТП 10 кВ | 160 | 113,5 | TP010-0070462
с.Круглянка Ж.дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 308 Круглянка | ТП 10 кВ | 100 | 63,1 | TP010-0070483
с.Трухачевка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 138 Трухачёвка | ТП 10 кВ | 63 | 36,4 | TP010-0070539
с.Ворон-Лозовка Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 140 В-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 56,9 | TP010-0070583
с.Ворон-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 141 Ворон-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 24,1 | TP010-0070604
с.Ворон-Лозовка МТМ Модуль | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 142 Ворон-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 48,5 | TP010-0070620
с.Плещеево | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 131 Плещеево | ТП 10 кВ | 100 | 74,9 | TP010-0070634
с.Синдякино Ц.Усадьба | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 136 Синдякино | ТП 10 кВ | 250 | 196,1 | TP010-0070671
с.Синдякино Больница | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 274 Синдякино | ТП 10 кВ | 250 | 184,5 | TP010-0070706
с.Синдякино Нов.поселок | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 318 Синдякино | ТП 10 кВ | 250 | 143,1 | TP010-0070718
с.Нечаевка Контора общежитие | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 134 Нечаевка | ТП 10 кВ | 250 | 189,6 | TP010-0070734
с.Воробьевка Избушки | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 298 | ТП 10 кВ | 63 | 18,5 | TP010-0070793
с.Новое Дубовое Кирова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 031 Н-Дубовое | ТП 10 кВ | 63 | 18,7 | TP010-0071446
с.Нижняя Колыбелька Помазовка31-96 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 211 Н-Колыбелка | ТП 10 кВ | 160 | 80,5 | TP010-0071456
с.Верхняя Колыбелька Борисовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 194 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 100 | 47,6 | TP010-0071473
с.Верхняя Колыбелька Сычевка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 189 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 100 | 61,2 | TP010-0071491
с.Дмитряшевка Придонская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 076 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 165,1 | TP010-0071498
с.Муравьевка Д/сад | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП-10кВ № 336 Муравьёвка | ТП 10 кВ | 100 | 69,6 | TP010-0071548
с.Отскочное Слободки1-57 ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 173 Отскочное | ТП 10 кВ | 100 | 56,6 | TP010-0071567
с.Отскочное Село | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 175 Отскочное | ТП 10 кВ | 63 | 40,2 | TP010-0071599
с.Конь-Колодезь МТМ АЗС | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 064 | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0071610
с.Конь-Колодезь Кафе Гриль | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 054 | ТП 10 кВ | 100 | 66,2 | TP010-0071687
с.Стерляговка Ж.дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 109 Стерляговка | ТП 10 кВ | 40 | 13,3 | TP010-0071736
с.Малый Мечек Журавлевка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 112 М-Мечок | ТП 10 кВ | 250 | 194,5 | TP010-0071786
с.Большой Мечек | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 113 Б-Мечок | ТП 10 кВ | 100 | 70,5 | TP010-0071827
с.Большой Мечек Ж.Новые дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 320 Б-Мечок | ТП 10 кВ | 160 | 109,2 | TP010-0071870
с.Малинино Журавлёвка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 120 Малинино | ТП 10 кВ | 250 | 189,5 | TP010-0071930
с.Малинино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 119 Малинино | ТП 10 кВ | 63 | 49,9 | TP010-0072020
с.Гордеин Хутор | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 121 Горденин хутор | ТП 10 кВ | 40 | 25,5 | TP010-0072045
с.Малая Лозовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 139 М-Лозовка | ТП 10 кВ | 63 | 49,5 | TP010-0072066
с.Нечаевка Жилые дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 291 Нечаевка | ТП 10 кВ | 40 | 30,7 | TP010-0072102
с.Хлевное Мира 8Марта Юбилейная Гефест | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 18Л | ТП 10 кВ | 250 | 114 | TP010-0072119
с.Хлевное Фрунзе | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 15Л | ТП 10 кВ | 250 | 113 | TP010-0072591
с.Воробьевка Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 014 | ТП 10 кВ | 100 | 71,7 | TP010-0073815
с.Введенка Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 237 | ТП 10 кВ | 250 | 181,4 | TP010-0073978
с.Введенка Д/Сад | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 247 | ТП 10 кВ | 100 | 61,3 | TP010-0074008
с.Введенка Долбушкин | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 265 | ТП 10 кВ | 100 | 53 | TP010-0074028
с.Новое Дубовое СХПК Мастерские БССС Билайн | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 270 СХПК Н-Дубовский | ТП 10 кВ | 63 | 47,2 | TP010-0074044
с.Верхняя Колыбелька 2х кв жилые дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 278 В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 160 | 112,7 | TP010-0074105
д.Сиделки | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 198 Сидёлки | ТП 10 кВ | 30 | 22,8 | TP010-0074146
с.Дмитряшевка Свердлова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 077 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 184,5 | TP010-0074179
с.Дмитряшевка Автоваз | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 075 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 199,1 | TP010-0074220
с.Дмитряшевка К.Маркса Ленина ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 081 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 160 | 66,4 | TP010-0074244
д.Долгое | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 103 Долгое | ТП 10 кВ | 40 | 30,2 | TP010-0074267
с.Муравьевка СХПК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 281 Муравьёвка | ТП 10 кВ | 160 | 127,7 | TP010-0074289
с.Отскочное ж.дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 171 Отскочное | ТП 10 кВ | 63 | 36,1 | TP010-0074305
с.Дмитряшевка Ленина Кирова Декабристов | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 088 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 94,4 | TP010-0074378
с.Дмитряшевка СрШкола | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 293 Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 156,7 | TP010-0074394
с.Дон-Негачевка Лесная1-42 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 180 Д-Негачёвка | ТП 10 кВ | 100 | 76,2 | TP010-0074403
с.Крещенка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 154 Крещенка | ТП 10 кВ | 100 | 71,3 | TP010-0074429
с.Крещенка Новый поселок | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 133 Крещенка | ТП 10 кВ | 100 | 69,4 | TP010-0074447
с.Елец-Лозовка Перегудова магазин | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 261 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 160 | 109,4 | TP010-0074498
с.Елец-Лозовка Асфальтная1-41 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 354 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 60,1 | TP010-0074931
с.Елец-Лозовка Школа Буторина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 329 Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 160 | 122,4 | TP010-0074950
с.Новое Дубовое з\ток свинарник | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 269 СХПК Н-Дубовский | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0074974
с.Муравьевка СХПК Столовая | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 282 Муравьёвка | ТП 10 кВ | 100 | 79,4 | TP010-0075019
с.Конь-Колодезь радиорелейная станция | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 065 | ТП 10 кВ | 63 | 49,2 | TP010-0075103
с.Курино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-10кВ № 245 Курино | ТП 10 кВ | 63 | 49,7 | TP010-0075127
с.Синдякино С/совет | Хлевенский | Хлевенский РЭС | МТП-10кВ №100Х-326 Синдякино | ТП 10 кВ | 100 | 54,3 | TP010-0075141
с.Хлевное Юбилейная Пугачева | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 8Л | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0075179
с.Хлевное Степана Разина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 4Л | ТП 10 кВ | 160 | 56,67 | TP010-0075276
с.Хлевное Свеклопункт | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 24Л | ТП 10 кВ | 63 | 12,96 | TP010-0075419
с.Хлевное Кожедуба Тухачевского | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 22Л | ТП 10 кВ | 250 | 113,35 | TP010-0075480
с.Хлевное Газовая | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 16Л | ТП 10 кВ | 160 | 82,8 | TP010-0075501
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 384 | ТП 10 кВ | 250 | 159,76 | TP010-0075558
с.Хлевное Зеленая Дон | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 10Л | ТП 10 кВ | 160 | 78,44 | TP010-0076367
с.Хлевное Нахимова Суворова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 32Л | ТП 10 кВ | 100 | 58 | TP010-0076431
с.Хлевное Ломоносова Егорова Суворова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 30Л | ТП 10 кВ | 160 | 59,62 | TP010-0076444
с.Хлевное Донская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 28Л | ТП 10 кВ | 100 | 53,06 | TP010-0076455
с.Хлевное Парк Призаводская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 20Л | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0076469
с.Хлевное Советская,Комсомольская,Призаводская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 7Л | ТП 10 кВ | 100 | 28,79 | TP010-0076485
с.Хлевное Степная Кутузова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 29Л | ТП 10 кВ | 250 | 145,7 | TP010-0076526
с.Хлевное Октябрьская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 5Л | ТП 10 кВ | 160 | 93,8 | TP010-0076541
с.Хлевное Пушкина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 3Л | ТП 10 кВ | 160 | 84,2 | TP010-0076567
с.Хлевное пер.Гагарина Пушкина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 13Л | ТП 10 кВ | 100 | 37,6 | TP010-0076616
с.Хлевное Прогресс | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 2Л | ТП 10 кВ | 250 | 92,8 | TP010-0076838
с.Хлевное СПТУ | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 26Л | ТП 10 кВ | 250 | 55,6 | TP010-0076873
с.Хлевное РУС | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 31Л | ТП 10 кВ | 100 | 0 | TP010-0076885
с.Хлевное Ресторан | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 12Л | ТП 10 кВ | 315 | 171,8 | TP010-0076911
с.Хлевное Хлебзавод | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 27Л | ТП 10 кВ | 180 | 128,1 | TP010-0076975
с.Хлевное Юбилейная Надгорная 7ветров | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 19Л | ТП 10 кВ | 100 | 41,2 | TP010-0085221
с.Хлевное МараТек | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 007 | ТП 10 кВ | 250 | 199,5 | TP010-0085506
Гарны | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 233 | ТП 10 кВ | 400 | 314,1 | TP010-0085525
с.Введенка Гаршин | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 235 | ТП 10 кВ | 100 | 35,1 | TP010-0085553
с.Нижняя Колыбелька Дувановка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-206 с Н-Колыбелка | ТП 10 кВ | 250 | 173 | TP010-0085590
с.Фомино-Негачевка ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 159 | ТП 10 кВ | 400 | 269,1 | TP010-0085606
с.Малинино село | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-117 с Малинино | ТП 10 кВ | 100 | 75,7 | TP010-0085706
с.Малинино Беленький порядок | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-114 с Малинино | ТП 10 кВ | 63 | 43,3 | TP010-0085729
с.Воробьевка СХПК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 302 | ТП 10 кВ | 250 | 186,3 | TP010-0086081
с.Малинино Магадан | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-146 с Малинино | ТП 10 кВ | 250 | 184,5 | TP010-0086087
с.Хлевное Милиция | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 6Л | ТП 10 кВ | 200 | 44,4 | TP010-0086095
с.Хлевное Администрация Матросова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 1Л | ТП 10 кВ | 2х400 | 99,4 | TP010-0086104
с.Хлевное пер.Культуры | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 23Л | ТП 10 кВ | 100 | 32,8 | TP010-0086116
с.Синдякино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-137 с Синдякино | ТП 10 кВ | 63 | 43,1 | TP010-0086232
с.Синдякино село | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-243 с Синдякино | ТП 10 кВ | 40 | 6,6 | TP010-0086241
с.Введенка Центр | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 236 | ТП 10 кВ | 160 | 113 | TP010-0086247
с.Верхняя Колыбелька СХПК комплекс АЗС | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-356 с В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 160 | 117,7 | TP010-0086260
с.Фомино-Негачевка 2х кв ж.дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 163 | ТП 10 кВ | 160 | 108 | TP010-0090582
с.Фомино-Негачевка Ж.дома | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 167 | ТП 10 кВ | 100 | 60,3 | TP010-0090613
с.Хлевное Школа Больница | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 25Л | ТП 10 кВ | 2х400 | 75 | TP010-0090953
с.Хлевное Пугачева Водозабор | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 21Л | ТП 10 кВ | 2х160 | 38,6 | TP010-0091171
с.Воробьевка Дорожная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 116 | ТП 10 кВ | 100 | 73,6 | TP010-0109989
с.Дмитряшевка подсобн хоз-ва Дедово, Русь, Пополитов Родионов | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-420 с. Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 100 | 78,8 | TP010-0110005
с.Елец-Маланино д.Семенек | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 422 | ТП 10 кВ | 100 | 59 | TP010-0110018
с.Дон-Негачевка Лесная43-65 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-283 с Д-Негачёвка | ТП 10 кВ | 100 | 68,2 | TP010-0110053
с.Дмитряшевка Больница Октябрьская 50-116 К.Маркса | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-307с Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 250 | 143,3 | TP010-0110054
с.Верхняя Колыбелька Молодежная 2х кв дом | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №Х-193 с.В-Колыбелка | ТП 10 кВ | 250 | 189,9 | TP010-0115069
с.Хлевное бассейн котельная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 34 | ТП 10 кВ | 250 | 141 | TP010-0115134
с.Елец-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | МТП-10 кВ № Х-359 с.Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 68,2 | TP010-0118039
с.Елец-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | МТП-10 кВ № Х-360 с.Е-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0118047
с.Воробьевка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 209 | ТП 10 кВ | 100 | 59,9 | TP010-0118262
с.Хлевное Нахимова Ломоносова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 374 | ТП 10 кВ | 250 | 177,8 | TP010-0123620
с.Хлевное Лесная Нахимова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 375 | ТП 10 кВ | 160 | 123,5 | TP010-0123626
с.Хлевное СПМК Юбилейная Билайн | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 477 | ТП 10 кВ | 100 | 52,2 | TP010-0123939
с.Хлевное Очистные | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 391 | ТП 10 кВ | 2х160 | 107 | TP010-0123943
с.Хлевное Егорова,Газовый,водозабор | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 001 | ТП 10 кВ | 250 | 145 | TP010-0123955
с.Хлевное ул.Дорожная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 073 | ТП 10 кВ | 250 | 184,5 | TP010-0124150
с.Хлевное Дорожная дома ДРСУ | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 428 | ТП 10 кВ | 160 | 114,4 | TP010-0124185
с.Воробьевка ДК | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 324 | ТП 10 кВ | 100 | 78,9 | TP010-0124218
с.Дмитряшевка Больница Амбулатория | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП 10кВ №100Х-080 | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0124368
с.Конь-Колодезь Садовая | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 339 | ТП 10 кВ | 160 | 126,5 | TP010-0124423
с.Дмитряшевка Больница котельная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ЗТП 10кВ Х-319 №2х250 с.Дмитряшевка | ТП 10 кВ | 2х250 | 99,9 | TP010-0124429
с.Хлевное Юбилейная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 390 | ТП 10 кВ | 250 | 181 | TP010-0125162
с.Хлевное Береговая, Сосновая | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 389 | ТП 10 кВ | 250 | 155 | TP010-0125422
с.Елец-Маланино д.Семенек | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 423 | ТП 10 кВ | 63 | 46,4 | TP010-0125433
с.Малинино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП-25 Х-365 с.Малинино | ТП 10 кВ | 25 | 19,2 | TP010-0127730
с.Малинино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП-63 Х-364 с.Малинино | ТП 10 кВ | 63 | 48 | TP010-0127732
с.Елец-Лозовка Щемиловка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП-100 Х-370 с.Елец-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 77,2 | TP010-0127737
с.Хлевное Нахимова Южная Интернациональная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 373 | ТП 10 кВ | 250 | 191,1 | TP010-0127738
с.Хлевное ул. Советская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 372 | ТП 10 кВ | 160 | 108 | TP010-0127740
с.Елец-Лозовка Щемиловка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП-100 Х-371 с.Елец-Лозовка | ТП 10 кВ | 100 | 79,1 | TP010-0127742
с.Новое Дубовое Зеленая | Хлевенский | Хлевенский РЭС | МТП-63 Х-361 с.Новое Дубовое | ТП 10 кВ | 63 | 26,3 | TP010-0127779
с.Воробьевка Нахаловка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 376 | ТП 10 кВ | 160 | 83 | TP010-0127869
с.Старое-Дубовое Центральная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 379 | ТП 10 кВ | 160 | 119,6 | TP010-0127896
с.Старое-Дубовое Центральная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 380 | ТП 10 кВ | 100 | 58,3 | TP010-0127898
с.Старое-Дубовое Центральная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 381 | ТП 10 кВ | 100 | 77,7 | TP010-0127900
с.Новое Дубовое Скважина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП-402/40 кВА НДубовое скважина | ТП 10 кВ | 40 | 32 | TP010-0128318
с. Хлевное ул.Ст. Разина Пугачева | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 413 | ТП 10 кВ | 250 | 170,7 | TP010-0128572
с.Малинино Низок | Хлевенский | Хлевенский РЭС | МТП №322/40 с. Малинино Низок | ТП 10 кВ | 40 | 31,2 | TP010-0129556
с.Малый Мечек пруд ООО Комплект | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП 10кВ 421/25 д Малый Мечек | ТП 10 кВ | 25 | 0 | TP010-0129560
с.Елец-Маланино д.Семенек | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 395 | ТП 10 кВ | 63 | 41,8 | TP010-0129657
с.Елец-Маланино д.Семенек | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 394 | ТП 10 кВ | 40 | 29,6 | TP010-0129665
с.Конь- Колодезь ул. Ленина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 412 | ТП 10 кВ | 100 | 62,7 | TP010-0129717
с.Вертячье | Хлевенский | Хлевенский РЭС | МТП-10 кВ № 424 с. Вертячье | ТП 10 кВ | 100 | 79,6 | TP010-0130153
с.Старо-Дубовое | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 425 | ТП 10 кВ | 100 | 46 | TP010-0130294
с.Конь- Колодезь | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 426 | ТП 10 кВ | 100 | 62,9 | TP010-0130308
с.Елец-Маланино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 429 | ТП 10 кВ | 160 | 88 | TP010-0130712
с.Гордеин Хутор | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-430 х. Горденин ООО Ива | ТП 10 кВ | 25 | 20 | TP010-0130728
с.Трухачевка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП 432/100 кВА с. Трухачевка | ТП 10 кВ | 100 | 69,7 | TP010-0131068
с.Хлевное ул.Гуляева | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 414 | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0131116
с.Хлевное ул. Кретинина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 415 | ТП 10 кВ | 250 | 198,8 | TP010-0131119
с.Вертячье | Хлевенский | Хлевенский РЭС | КТП-433/100 кВА с. Вертячье | ТП 10 кВ | 100 | 79,5 | TP010-0131213
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 427 | ТП 10 кВ | 100 | 61,6 | TP010-0131750
с.Хлевное Степана Разина, Пугачева | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 444 | ТП 10 кВ | 160 | 104,9 | TP010-0132065
с.Хлевное Очистные | Хлевенский | Хлевенский РЭС | СТП 392 | ТП 10 кВ | 160 | 160 | TP010-0132519
с.Хлевное Призаводская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 445 | ТП 10 кВ | 63 | 29,4 | TP010-0132904
с.Хлевное Береговая, Сосновая, Ломоносова | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 442 | ТП 10 кВ | 250 | 197,7 | TP010-0133126
с. К-Колодезь, ул. Молодёжная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 468 | ТП 10 кВ | 25 | 18,8 | TP010-0133127
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 441 | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0133128
с. Верхняя-Колыбелка население | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 446 | ТП 10 кВ | 25 | 18,4 | TP010-0133131
с.Хлевное ул.Победы | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 452 | ТП 10 кВ | 100 | 70,9 | TP010-0133132
с. Н-Дубовое, население | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 447 | ТП 10 кВ | 63 | 44,6 | TP010-0133133
с.Хлевное территория СХТ | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 449 | ТП 10 кВ | 63 | 40,4 | TP010-0133135
с.Подгорное, ул Озёрная,23 | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 453 | ТП 10 кВ | 100 | 75,6 | TP010-0133136
с. Хлевное ул.КраснаяОктябрьскаяаяПушкина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 459 | ТП 10 кВ | 63 | 0 | TP010-0133797
с.Ворон-Лозовка ул.Центральная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 461 | ТП 10 кВ | 100 | 61,7 | TP010-0134089
с.Малый Мечек ул.Центральная, Речная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 416 | ТП 10 кВ | 100 | 41,2 | TP010-0134521
с. Хлевное Пожарное депо | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 462 | ТП 10 кВ | 100 | 71,5 | TP010-0134543
с. Хлевное, ул Никитинская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 456 | ТП 10 кВ | 2х250 | 169,7 | TP010-0134549
с. Хлевное, ул Чапаева | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 457 | ТП 10 кВ | 250 | 118,6 | TP010-0134599
с.Конь- Колодезь | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 466 | ТП 10 кВ | 160 | 113,1 | TP010-0134643
с.Конь-Колодезь Ленина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 465 | ТП 10 кВ | 160 | 115,1 | TP010-0134647
с. Н-Дубовое, Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 437 | ТП 10 кВ | 100 | 74,5 | TP010-0134649
с.Конь-Колодезь ДК,Школа | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 464 | ТП 10 кВ | 400 | 306,6 | TP010-0134651
с.Конь-Колодезь Зеленый шум Новое общежитие | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 467 | ТП 10 кВ | 400 | 312,9 | TP010-0134653
с. Н-Дубовое, население | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 438 | ТП 10 кВ | 250 | 172,3 | TP010-0134655
с. Хлевное ул.КраснаяОктябрьскаяаяПушкина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 458 | ТП 10 кВ | 63 | 16 | TP010-0134784
с.Хлевное ул.Мира | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 448 | ТП 10 кВ | 250 | 68,4 | TP010-0134833
с.Подгорное Тракторная бригада | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 473 | ТП 10 кВ | 40 | 31,3 | TP010-0135200
с. Малинино ул. Строителей | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 470 | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0135360
с. Хлевное ул.Гагарина | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 471 | ТП 10 кВ | 250 | 17,5 | TP010-0135366
с. Хлевное ул. Дон-Пролет-я-Зелёная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 472 | ТП 10 кВ | 250 | 152,2 | TP010-0135370
с.Воробьевка Н.Деревня | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 460 | ТП 10 кВ | 63 | 31,3 | TP010-0135414
с.Вертячье | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 482 | ТП 10 кВ | 160 | 114,7 | TP010-0135981
с.Хлевное ул. Юбилейная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 455 | ТП 10 кВ | 100 | 67,8 | TP010-0136550
х. Горденин | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 469 | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0136560
с.Конь-Колодезь Москва на Дону овощехранилище | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 490 | ТП 10 кВ | 400 | 296,9 | TP010-0136580
с.Воронежское Маланино | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 476 | ТП 10 кВ | 100 | 77,7 | TP010-0136634
с.Введенка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 484 | ТП 10 кВ | 63 | 11,9 | TP010-0136635
с.Малинино ул.Юбилейная,Победы | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 474 | ТП 10 кВ | 250 | 200 | TP010-0136833
с.Введенка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 483 | ТП 10 кВ | 63 | 35,7 | TP010-0136908
с.Введенка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 485 | ТП 10 кВ | 63 | 32,5 | TP010-0136910
с. К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 488 | ТП 10 кВ | 63 | 43,2 | TP010-0137147
с.Введенка | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП 486 | ТП 10 кВ | 63 | 37,8 | TP010-0137378
с.Круглянка, ул. Дорожная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП №495 | ТП 10 кВ | 63 | 50,4 | TP010-0137602
с. К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП №487 | ТП 10 кВ | 40 | 20,8 | TP010-0137660
с. К-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП №489 | ТП 10 кВ | 100 | 70,2 | TP010-0137673
с. Хлевное ул. Свободы | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП №480 | ТП 10 кВ | 250 | 173,6 | TP010-0137770
с. Хлевное ул. Дон-Пролет-я-Зелёная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП №481 | ТП 10 кВ | 100 | 32,3 | TP010-0137772
с.Елец-Лозовка ул.Дворянская | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП №494 | ТП 10 кВ | 63 | 49,9 | TP010-0138216
с.Б.Мечёк, ул. Ракитина,Береговая,Степная | Хлевенский | Хлевенский РЭС | ТП №499 | ТП 10 кВ | 160 | 128 | TP010-0139036
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0057704
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 630 | 290 | TP010-0057716
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0057717
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0057723
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0057727
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0057737
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0057739
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 40 | - | TP010-0057749
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0057756
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0057757
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0057762
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №402 ВЛ 10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0057766
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0057776
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0057778
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №401 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0057789
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №407 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0057798
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №408 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0057801
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №409 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин нов | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0057804
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ЗТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 2x630 | 630 | TP010-0057808
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057823
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0057826
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0057831
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057834
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057836
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0057840
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0057842
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057844
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 250 | - | TP010-0057847
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057854
с. Майково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057856
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0057860
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057862
с. Б. Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №806 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 250 | - | TP010-0057866
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ Элеват. от ПС Чапл | ТП 10 кВ | 160 | 100 | TP010-0057868
с. Климово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №1007 ВЛ-10кВ №10 от ПС Чаплыги | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0057884
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0057901
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0057909
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0057915
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0057955
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0057964
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0057970
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0057972
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0057974
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0057978
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ Зерноток | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0057996
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №903 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0058005
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №913 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0058015
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №914 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | ТП 10 кВ | 400 | 20 | TP010-0058019
д. Калиновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0058049
д. Ольшанец | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058061
с. Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №303 ВЛ 10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0058068
с. Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0058072
с. Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0058074
д. Ржевка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0058082
с. Заречье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058103
д. Ржевка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0058422
с. Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0058441
с. Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0058451
с. Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0058453
п. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0058468
п. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0058472
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0058477
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | нет | - | TP010-0058486
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0058489
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0058495
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | нет | - | TP010-0058500
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0058532
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №412 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0058535
с. Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №413 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0058538
п. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0058542
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №507 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0058565
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 320 | 80 | TP010-0058569
СХТ | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 400 | - | TP010-0058578
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №161 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0058601
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №162 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 400 | 80 | TP010-0058606
д. Дворики | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №163 ВЛ №1яч.№1 ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058610
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №164 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0058613
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №165 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0058618
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №166 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058623
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №167 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0058628
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №168 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0058637
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №169 ВЛ 10кВ №01 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0058644
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №170 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0058648
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №173 ВЛ 10кВ № 01 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0058652
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №175 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0058659
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №176 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 250 | 120 | TP010-0058662
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №177 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 400 | 250 | TP010-0058666
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №178 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 250 | 120 | TP010-0058675
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №179 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0058678
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №180 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0058682
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №181 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 250 | 60 | TP010-0058683
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №182 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0058688
д. Горняк | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №183 ВЛ-10кВ №3 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0058691
д.Жива | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №184 ВЛ-10кВ №3 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0058696
д. Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №185 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058701
д. Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №186 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0058703
д. Горняк | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №187 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0058708
д. Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №188 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058712
д. Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №189 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0058715
д. Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №190 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0058722
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №191 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0058727
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №192 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0058733
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №193 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0059204
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №194 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0059207
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №197 ВЛ 10кВ №5 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0059214
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №198 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0059216
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №199 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059218
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №195 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0059220
с. Жабино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №196 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0059221
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0059226
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0059234
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059236
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059251
д. Мураевня | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0059259
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059263
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0059265
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0059268
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0059271
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0059275
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059279
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059282
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059284
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059300
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0059335
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059341
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0059349
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059408
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №412 ВЛ 10кВ №4 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059413
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0059427
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0059442
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059462
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №708 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 280 | 30 | TP010-0059465
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059467
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 280 | 20 | TP010-0059474
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №714 ВЛ 10кВ №7 ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0059482
с. Нарышкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 40 | - | TP010-0059494
с. Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0059498
д. Выглядовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 100 | 90 | TP010-0059502
с. Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0059504
с. Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0059506
с. Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №113 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0059511
с. Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059514
с. Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0059516
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 150 | TP010-0059518
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0059528
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059529
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 250 | 240 | TP010-0059533
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0059535
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0059537
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0059541
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №208 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0059543
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 250 | 90 | TP010-0059550
с. Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059552
Дачи | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0059554
с. Щербинино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0059557
с. Нарышкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0059560
с. Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0059565
с. Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №405(аб) с.Лозовка ПС Никольска | ТП 10 кВ | 160 | 140 | TP010-0059566
с. Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 250 | 60 | TP010-0059572
с. Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | ТП 10 кВ | 63 | 50 | TP010-0059574
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059628
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0059631
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059634
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059638
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №117 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 40 | - | TP010-0059640
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059686
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0059687
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 10 | 20 | TP010-0059850
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059870
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059880
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059889
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №213 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0059900
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №215 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 40 | - | TP010-0059909
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №216 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0059914
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | - | - | TP010-0059917
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0059925
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059931
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0059936
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0059943
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 400 | 130 | TP010-0059949
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0059955
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0059961
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0059978
с. Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0060006
с. Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060010
с. Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0060011
с. Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0060016
с. Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0060019
с. Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0060024
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 40 | - | TP010-0060036
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0060038
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060044
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 19 | TP010-0060050
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0060052
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0060054
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 400 | 300 | TP010-0060063
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0060072
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 63 | отключена | TP010-0060090
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0060096
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 25 | 5 | TP010-0060101
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0060105
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0060113
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0060118
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0060124
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0060129
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №420 ВЛ-10кВ Писцово ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0139602
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №421 ВЛ-10кВ Писцово ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0139603
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №422 ВЛ-10кВ Писцово ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0139605
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060169
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0060176
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0060181
с. Писцово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0060187
с. Писцово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0060197
с. Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0060205
д. Денисовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0060211
с. Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060215
с. Демкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0060222
д. Зарино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0060225
с. Выселки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060228
д. Бутырки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 50 | TP010-0060232
д. Ивановка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060241
д. Ивановка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0060245
с. Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0060253
с. Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 250 | 10 | TP010-0060257
с. Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0060312
д. Протасьево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060337
д. Борщовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060345
д. Борщовка госуд. | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 63 | TP010-0060350
д. Горлово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 160 | отключена | TP010-0060356
с. Татищево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060360
с. Н. Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060365
с. Н. Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0060376
с. Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0060384
с. Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060389
с. Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0060392
с. Волково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0060396
с. Архангельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №405 ВЛ Петелинский ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060398
Ново-Семеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0060402
с. Ст. Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0060409
д. Скуратовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060412
с. Н. Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060418
д. Струглево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0060423
д. Струглево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060426
д. Васино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 80 | TP010-0060436
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №509 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0060438
д. Соколовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №510 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060440
д. Кулики | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060444
д. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №511 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0060446
д. Соколовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | ТП 10 кВ | 25 | 10 | TP010-0060449
д. Соколовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 250 | 220 | TP010-0060453
д. Притыкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060468
д. Притыкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №103 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0060471
с. Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060476
с. Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №105 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0060481
с. Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №106 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0060486
д. Притыкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0060493
с. Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0060495
с. Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0060539
д. Рязанка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Урусово-Тяг. | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0060554
д. Рязанка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0060775
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 35 | TP010-0060797
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0060801
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060803
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0060809
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060811
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 63 | 5 | TP010-0060813
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0060814
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0060818
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0060819
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0060821
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060823
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0060824
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0060830
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060831
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0060834
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0060835
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0060837
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 от РП Дубовое | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060841
с. Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | ТП 10 кВ | 630 | 500 | TP010-0060855
с. Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0060858
с. Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0060861
с. Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0060864
с. Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от РП Ферма | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0060871
с. Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0060879
с. Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060883
с. Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0060898
с. Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №806 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060900
с. Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №808 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | ТП 10 кВ | 160 | 15 | TP010-0060905
с. Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0060909
с. Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №201 ВЛ 10кВ №2 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0060915
с. Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060917
с. Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060918
д. Чибисовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0060919
д. Марково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060920
с. Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №304 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0060923
д. Мироновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №305 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0060924
с. Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №306 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0060926
с. Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0060932
с. Топтыково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 РП Топтыково | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0060943
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10 кВ №302 ВЛ 10 кВ ПС Чаплыгин-нов. | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0061238
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10 кВ №602 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0061262
с. Денисовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП 10кВ №508 ВЛ 10кВ №5 ПС Троекурово | ТП 10 кВ | 63 | 40 | TP010-0061371
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП-10кВ №39 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыги | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0082529
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №38 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0082533
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №17 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0082985
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №27 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0082988
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №34 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0082994
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №28 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | 40 | TP010-0083011
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №33 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0083028
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №22 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | 100 | TP010-0083033
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №31 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 315 | 20 | TP010-0083064
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №44 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 630 | 30 | TP010-0083068
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №18 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | 40 | TP010-0083070
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №9 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | - | TP010-0083075
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №46 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0083081
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №19 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0083086
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №41 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | 20 | TP010-0083094
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №37 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | 30 | TP010-0083097
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №3 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | - | TP010-0083102
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №1 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0083107
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №4 ВЛ 10кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | - | TP010-0083115
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №5 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0083118
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №35 ВЛ Боярский луг яч.№3 РП Город | ТП 10 кВ | 400 | 10 | TP010-0083127
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №7 ВЛ Боярский луг яч.3 РП Город | ТП 10 кВ | 250 | - | TP010-0083162
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №6 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | ТП 10 кВ | 400 | 20 | TP010-0083167
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №8 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | ТП 10 кВ | 250 | 10 | TP010-0083203
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГТКП №32 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 400 | 30 | TP010-0083221
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №8 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 250 | 10 | TP010-0083229
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №56 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0083239
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №11 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 250 | - | TP010-0083269
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП №12 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 250 | 20 | TP010-0083273
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП №13 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 400+250 | 30+0 | TP010-0083277
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №30 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0083293
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №26 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0083297
- | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №24 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | ТП 10 кВ | Списана | - | TP010-0083350
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №309 ВЛ №3 Борисовка | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0113219
с. Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №172ВЛ №1 яч.№1 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0113708
с. Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №174 ВЛ №1яч.№1 ПС Пиково | ТП 10 кВ | 63 | 10 | TP010-0113710
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП 10кВ №409 ВЛ №4 Знамя коммунизма | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0114525
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП 10кВ №408 ВЛ №4 Знамя коммунизма | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0114527
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №706 ВЛ №7 Куйбышева ПС Новопол | ТП 10 кВ | 40 | - | TP010-0114530
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №302 ВЛ №3 Молзавод ПС Троекуро | ТП 10 кВ | 160 | 100 | TP010-0114568
д. Колча | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №313 с.Шишкино ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0116872
с.Соловое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №410 ВЛ №4 Соловые ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0116873
с. Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | МТП-10 кВ №411 с.Зенкино ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0116887
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП 10кВ №16 РП 10кВ Город | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0116991
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №25 ВЛ-10 кВ ЖД | ТП 10 кВ | 160 | 10 | TP010-0117060
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ТП 10кВ №15 КЛ-10 кВ ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | 40 | TP010-0117061
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП 10кВ №52 от РП 10кВ Чаплыгин | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0117067
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10 кВ №312 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0119080
с. Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ № 901 ВЛ Резерв ЗРУ ПС Компресс | ТП 10 кВ | 100 | 15 | TP010-0121180
пос. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ № 414 ВЛ Соловые ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0121189
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ № 116 ВЛ Колыбел ПС Колыбельска | ТП 10 кВ | 100 | 10 | TP010-0121235
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ № 205 ВЛ Буховое ПС Колыбельска | ТП 10 кВ | 40 | - | TP010-0121243
Буховские выселки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ № 304 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0121264
с. Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №316 ВЛ Шишкино ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0121424
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №45 ВЛ Чуглит РП-10 кВ Город | ТП 10 кВ | 400 | - | TP010-0121425
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ №23 ВЛ-10 кВ ЖД | ТП 10 кВ | 2x400 | 40 | TP010-0121499
с. Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 205 ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0121825
пос. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 105 ВЛ-10 Рощинский ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0121990
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ЗТП 58/2х250 ВЛ Боярский луг и Водозабор | ТП 10 кВ | 2x250 | 20 | TP010-0124618
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ГКТП 59/400 от ВЛ-10 Чуглит РП-10 Город | ТП 10 кВ | 400 | 60 | TP010-0125293
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 203 ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | ТП 10 кВ | 250 | - | TP010-0126416
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ 48/400 ВЛ 10кВ Чуглит | ТП 10 кВ | 400 | 10 | TP010-0127913
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП-10кВ №36 ВЛ-10 кВ ЖД ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0128915
пос. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10 кВ №385 ВЛ-10 Соловые ПС Раненбур | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0130883
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №391 ВЛ Кривополянье ПС Чаплыгин-нов | ТП 10 кВ | 160 | 120 | TP010-0130885
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10 кВ №387 ВЛ-10 Клуб ПС Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | - | TP010-0130887
с. Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10 кВ №384 ВЛ-10 Колыб ПС Колыбельск | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0130889
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП-10 кВ №382/100 кВа Троицкий | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0130921
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 10кВ 411/63 ВЛ-10 Набережная | ТП 10 кВ | 63 | 20 | TP010-0130928
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10 кВ №234 ВЛ-10 кВ Куйбышева | ТП 10 кВ | 100 | 30 | TP010-0131297
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10 кВ №392 ВЛ-10 "Водозабор" РП Ферм | ТП 10 кВ | 400 | - | TP010-0131752
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП 10кВ №55 ВЛ Боярский Луг | ТП 10 кВ | 100 | - | TP010-0132507
с. Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10 кВ №228/250 кВа с.Тупки | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0132720
с. Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП № 388/63кВА в с.Солнцево | ТП 10 кВ | 63 | 30 | TP010-0132721
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | ЗТП №57 2х400 кВа г.Чаплыгин, ул. Свобод | ТП 10 кВ | 400 | 30 | TP010-0132722
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №394/400кВА с. Кривополянье | ТП 10 кВ | 400 | 380 | TP010-0132723
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП № 395/25 кВА в с. Истобное | ТП 10 кВ | 25 |  | TP010-0132732
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП № 227/250кВА в с.Чечеры | ТП 10 кВ | 250 | 50 | TP010-0132736
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП № 225/25 кВА в с.Чечеры | ТП 10 кВ | 63 | - | TP010-0132738
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП № 331/250 кВА в с.Дубовое | ТП 10 кВ | 250 | 30 | TP010-0132745
с. Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП № 226/250 кВа Чечеры | ТП 10 кВ | 250 | 40 | TP010-0132747
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №393/250кВА с. Кривополянье | ТП 10 кВ | 250 | 230 | TP010-0132749
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №397/250кВА с. Новополянье | ТП 10 кВ | 250 | 150 | TP010-0132851
д. Третья Ферма | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-396 ВЛ 10 Рощинский Третья ферма | ТП 10 кВ | 160 | 40 | TP010-0132955
с. Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП №208 Буховое | ТП 10 кВ | 100 | 40 | TP010-0132967
пос. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 400 | 140 | TP010-0133567
пос. Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП-10кВ №157 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | ТП 10 кВ | 160 | 30 | TP010-0133573
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП№67/100кВА №3 Город ПС Чаплыгин | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0133576
с. Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП №399/40кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС Никольска | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0133827
с. Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП №258/40кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС Никольска | ТП 10 кВ | 40 | 10 | TP010-0133829
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП 390/40 кВА ВЛ 10кВ СХТ | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0134203
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП №389/40кВА с.Зенкино | ТП 10 кВ | 40 | 5 | TP010-0134229
с. Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП №139/40кВА с.Солнцево | ТП 10 кВ | 40 | 20 | TP010-0134239
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №223/160кВА с. Новополянье | ТП 10 кВ | 160 | 50 | TP010-0134422
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №205/100кВА с. Новополянье | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0134423
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №203/250кВА с. Новополянье | ТП 10 кВ | 250 | 100 | TP010-0134484
г. Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №68/400 кВА ВЛ 10кВ Ж.Д. г.Чаплыгин | ТП 10 кВ | 400 | 30 | TP010-0134526
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП № 69/160 кВА г.Чаплыгин | ТП 10 кВ | 160 | 20 | TP010-0134528
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП № 40/100 кВА Боярский Луг г.Чаплыгин | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0134540
д. Заречье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №209/160 кВА с.Буховое | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0134541
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №10/400 кВА ВЛ 10кВ Боярский Луг | ТП 10 кВ | 400 | 30 | TP010-0135000
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | КТП №408/100кВА ВЛ 10кВ Буховое | ТП 10 кВ | 100 | 20 | TP010-0135635
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский РЭС | СТП №409/25кВА ВЛ 10кВ Колыбельская | ТП 10 кВ | 160 | 60 | TP010-0136533
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## Приоритет
Перечень ПС 35-110 кВ к которым возможно осуществить технологическое присоединение производителей сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Район субъекта РФ | Наименованиеобъектацентрапитания, | Наименование объекта центра питания, | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Приоритетная категория надежности электроснабжения при указанном резерве мощности, (не выше)
1 | Тербунский | II-еТербуны | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.515 | 2
2 | Елецкий | Авангард | 35/10 | 4+4 | 1.86 | 2.99 | 3
3 | Задонский | Аврора | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.95 | 2.025 | 3
4 | Елецкий | Агрегатная | 110/6 | 16+16 | 13.44 | 4.16 | 2
5 | Лебедянский | Агроном | 35/10 | 4+6,3 | 1.65 | 3.05 | 3
6 | Усманский | Аксай | 110/35/10 | 10+10 | 4.84 | 6.62 | 3
7 | Лев-Толстовский | Астапово | 110/35/10 | 16+16 | 6.45 | 14.81 | 3
8 | Долгоруковский | Б.Боёвка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.425 | 3
9 | Лебедянский | Б.Верх | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.215 | 2
10 | Лебедянский | Б.Избищи | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5 | 1.525 | 3
11 | Лебедянский | Б.Попово | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.44 | 1.485 | 3
12 | Усманский | Березняговка | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.82 | 1.5 | 3
13 | Данковский | Березовка | 110/35/10 | 16+10 | 2.49 | 9.47 | 3
14 | Данковский | Бигильдино | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.01 | 1.965 | 3
15 | Тербунский | Борки | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.95 | 1.675 | 2
16 | Данковский | Борятино | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 2.395 | 3
17 | Усманский | Бочиновка | 35/10 | 4+4 | 1.71 | 3.13 | 3
18 | г. Липецк | Бугор | 110/35/6 | 63+63 | 34.8 | 31.35 | 3
19 | Воловский | Васильевка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.61 | 2.065 | 3
20 | Чаплыгинский | Ведное | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.59 | 2.285 | 3
21 | Липецкий | Вербилово | 110/35/6 | 10+6,3 | 3.68 | 3.74 | 3
22 | Добринский | ВерхняяМатренка | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.83 | 5.875 | 3
23 | Липецкий | Вешаловка | 35/6 | 2,5+2,5 | 0.78 | 1.845 | 2
24 | Липецкий | Водозабор | 35/6 | 10+10 | 0.83 | 10.52 | 2
25 | Воловский | Волово | 110/35/10 | 10+10 | 2.88 | 7.98 | 3
26 | Елецкий | Воронец | 35/10 | 4+4 | 1.8 | 2.6 | 2
27 | Данковский | Воскресеновка | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.38 | 1.3 | 3
28 | Елецкий | Восточная | 35/6 | 10+16 | 6.47 | 5.23 | 2
29 | Грязинский | Вперед | 35/10 | 4+4 | 0.46 | 3.74 | 2
30 | Лев-Толстовский | Гагарино | 35/10 | 1,8+1,8 | 0.44 | 1.65 | 3
31 | Воловский | Гатище | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.35 | 2.375 | 3
32 | Задонский | Гнилуша | 35/10 | 6,3+6,3 | 1.49 | 5.425 | 2
33 | Елецкий | Голиково | 35/6 | 1,8+1,6 | 0.4 | 1.28 | 3
34 | Лев-Толстовский | Головинщино | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.75 | 1.875 | 2
35 | г. Липецк | ГПП-2ЛТЗ | 110/6 | 63+63 | 13.56 | 53.79 | 2
36 | Долгоруковский | Грызлово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.54 | 2.305 | 3
37 | Грязинский | Грязи-город | 35/6 | 6,3+5,6 | 4.62 | 2.76 | 3
38 | Липецкий | Грязное | 35/10 | 4+4 | 1.4 | 2.8 | 2
39 | Данковский | Данков-сельская | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.99 | 4.575 | 3
40 | Добринский | Демшинка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.265 | 2
41 | Усманский | Дмитриевка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.48 | 2.305 | 3
42 | Хлевенский | Дмитряшевка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.245 | 2
43 | Добринский | Добринка | 110/35/10 | 16+10 | 7.42 | 3.98 | 3
44 | Добровский | Доброе | 110/35/10 | 16+16 | 12.76 | 6.93 | 3
45 | Данковский | Долгое | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.405 | 2
46 | Задонский | Донская | 110/35/10 | 10+10 | 9.73 | 3.47 | 3
47 | Краснинский | Дрезгалово | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.69 | 1.09 | 3
48 | Краснинский | Дубрава | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.25 | 2.375 | 2
49 | Долгоруковский | Жерновное | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.495 | 3
50 | Задонский | Задонск-сельск. | 35/10 | 3,2+4 | 2.04 | 1.32 | 3
51 | Елецкий | Западная | 110/6 | 40+40 | 22.83 | 20.47 | 2
52 | Воловский | Захаровка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.315 | 3
53 | Добринский | Ивановка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.96 | 1.665 | 3
54 | Измалковский | Измалково | 110/35/10 | 10+10 | 7.04 | 4.56 | 3
55 | Елецкий | Казаки | 35/10 | 4+4 | 1.54 | 2.66 | 2
56 | Задонский | Казачье | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.39 | 2.235 | 2
57 | Добровский | Каликино | 35/10 | 3,2+3,2 | 1.99 | 1.37 | 2
58 | Грязинский | Карамышево | 35/10 | 10+10 | 0.89 | 9.61 | 2
59 | Становлянский | Кириллово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.345 | 2
60 | Грязинский | КняжьяБайгора | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.61 | 1.21 | 3
61 | Тербунский | Князево | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 | 2
62 | Задонский | Колесово | 35/10 | 6,3+6,3 | 2.03 | 4.885 | 3
63 | Чаплыгинский | Колыбельская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.92 | 1.705 | 2
64 | Лев-Толстовский | Комплекс | 35/10 | 4+4 | 1.65 | 3.51 | 3
65 | Чаплыгинский | Компрессорная | 110/35/10 | 16+16 | 7.95 | 12.05 | 3
66 | г. Липецк | КПД | 110/6 | 10+16 | 4.5 | 6 | 2
67 | Грязинский | КраснаяДубрава | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.75 | 2.375 | 3
68 | Краснинский | Красное | 35/10 | 4+4 | 2.78 | 1.92 | 3
69 | Лев-Толстовский | Круглое | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.625 | 3
70 | Задонский | Ксизово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.405 | 2
71 | Лебедянский | Куймань | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.98 | 1.945 | 3
72 | Усманский | Куликово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.73 | 2.205 | 3
73 | Лебедянский | Культура | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.86 | 1.965 | 3
74 | Становлянский | Ламское | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.62 | 1.185 | 3
75 | Добринский | Лебедянка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.105 | 2
76 | Измалковский | Лебяжье | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.33 | 1.35 | 2
77 | Долгоруковский | Ломовец | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.37 | 1.31 | 2
78 | г. Липецк | ЛТП | 110/6 | 6,3+10 | 1.12 | 5.495 | 2
79 | Елецкий | Лукошкино | 110/10 | 10+2,5 | 0.61 | 2.305 | 3
80 | Краснинский | Лутошкино | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.64 | 2.185 | 3
81 | Грязинский | Малей | 35/10 | 4+2,5 | 0.54 | 2.285 | 3
82 | г. Липецк | Манежная | 110/10 | 40+40 | 3.85 | 38.68 | 2
83 | Липецкий | Мясокомбинат | 35/10 | 6,3+6,3 | 4.04 | 4.58 | 3
84 | Воловский | Набережное | 110/35/10 | 6,3+10 | 3.11 | 4.71 | 3
85 | Хлевенский | Негачевка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.155 | 2
86 | Лебедянский | Нива | 110/10 | 10+10 | 6.82 | 5.28 | 3
87 | Чаплыгинский | Новополянье | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.55 | 2.075 | 2
88 | Добринский | Новочеркутино | 35/10 | 4+4 | 1.17 | 3.23 | 3
89 | г. Липецк | Октябрьская | 110/10 | 40+40 | 24.7 | 18.81 | 3
90 | Лебедянский | Ольховец | 110/10 | 2,5+2,5 | 1.18 | 1.645 | 3
91 | Задонский | Ольшанец | 35/10 | 2,5+4 | 1.34 | 1.285 | 3
92 | Добринский | Паршиновка | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.25 | 1.43 | 2
93 | Усманский | Пашково | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.61 | 1.945 | 3
94 | Добринский | Петровская | 35/10 | 2,5+4 | 0.49 | 2.155 | 3
95 | Усманский | Поддубровка | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.18 | 2.245 | 3
96 | Данковский | Полибино | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.355 | 2
97 | Данковский | Политово | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.49 | 1.135 | 2
98 | Грязинский | Правда | 35/10 | 4+2,5 | 0.65 | 1.975 | 3
100 | Липецкий | Пружинки | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.67 | 1.955 | 2
101 | Задонский | ПС№5 | 35/6 | 6,3+3,2 | 1.09 | 2.27 | 3
102 | Липецкий | Птицефабрика | 35/6 | 4+4 | 1.45 | 2.75 | 2
103 | Добровский | Ратчино | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.07 | 1.555 | 2
104 | Хлевенский | Речная | 35/10 | 4+4 | 0.69 | 3.51 | 2
105 | Краснинский | Россия | 110/35/10 | 16+16 | 5.6 | 14.14 | 3
106 | Липецкий | Сенцово | 35/10 | 10+10 | 4.41 | 6.23 | 2
107 | Краснинский | Сергиевка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.18 | 2.445 | 3
108 | Липецкий | Ситовка | 110/6 | 10+10 | 3.67 | 7.81 | 3
109 | Грязинский | Сошки | 35/10 | 4+4 | 0.37 | 3.98 | 3
110 | Грязинский | Сселки | 35/10 | 10+10 | 2.22 | 8.28 | 2
111 | Липецкий | Стебаево | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.89 | 2.085 | 3
112 | Долгоруковский | Стегаловка | 35/10 | 2,5+3,2 | 0.41 | 2.315 | 3
113 | Грязинский | Т-1,Т-2Гидрооборудование | 110/10/6 | 25+25 | 7.84 | 9.795 | 3
114 | Елецкий | Табак | 110/6 | 16+16 | 9.12 | 9.48 | 2
115 | Елецкий | Талица | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.85 | 1.415 | 3
116 | Добринский | ТалицкийЧамлык | 35/10 | 3,2+4 | 1.71 | 1.94 | 3
117 | г. Липецк | Тепличная | 110/6 | 15+15 | 6.46 | 11.15 | 2
118 | Данковский | Теплое | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.09 | 2.335 | 3
119 | Тербунский | Тербунскийгончар | 110/10 | 25+25 | 1.74 | 24.51 | 2
120 | Долгоруковский | Тимирязево | 35/10 | 4+4 | 0.49 | 4.01 | 3
121 | Задонский | ТихийДон | 35/10 | 4+4 | 0.31 | 4.02 | 3
122 | Лев-Толстовский | Топки | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.55 | 2.175 | 3
123 | Чаплыгинский | Троекурово | 110/35/10 | 10+6,3 | 0.52 | 6.4 | 3
124 | г. Липецк | Трубная-2 | 110/6 | 25+25 | 3.83 | 22.42 | 2
125 | Липецкий | Тюшевка | 35/10 | 4+4 | 0.88 | 3.32 | 2
126 | Усманский | Усмань | 110/35/10 | 16+16 | 14.25 | 6.45 | 3
127 | Усманский | Федоровка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.635 | 3
128 | Данковский | Химическая | 110/35/10 | 16+16 | 9.19 | 13.21 | 3
129 | Елецкий | Хитрово | 35/10 | 6,3+6,3 | 0.98 | 5.635 | 2
130 | Липецкий | Хлебопродукты | 35/10 | 6,3+6,3 | 4.44 | 2.945 | 3
131 | Хлевенский | Хлевное | 110/35/10 | 16+16 | 11.32 | 8.08 | 3
132 | Данковский | Хрущево | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.205 | 2
133 | Чаплыгинский | Чаплыгин-новая | 110/35/10 | 16+16 | 12.89 | 5.28 | 3
134 | Липецкий | ЧастаяДубрава | 35/10 | 4+4 | 1.54 | 3.96 | 3
135 | Становлянский | Чернолес | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.29 | 2.335 | 2
136 | г. Липецк | Юго-Западная | 110/10/6 | 40+40+40 | 38.02 | 52.19 | 3
137 | г. Липецк | Южная | 110/10/6 | 40+40 | 33.97 | 10.49 | 3
138 | Краснинский | Яблонево | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.75 | 1.875 | 2
139 | Грязинский район | Матыра | 35/10 | 4+3,2 | 3.05 | 1.31 | 2

## Свод тек. дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2014 г. (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Текущий дефицит
Липецкэнерго
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | -0.68
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | -2.42
3 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | -0.25
4 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | -0.65
5 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | -0.24
6 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | -0.84
7 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | -0.59
8 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | -0.71
9 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | -0.64
10 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 2.5 | -0.44
11 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 4 | -0.18
12 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | -0.53
13 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | -0.89
14 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | -1.02
15 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | -0.55
16 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | -0.41
17 | ПС 110/10 кВ Ирито | 25 | 25 | -3.16
18 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 |  | -0.86
19 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | -0.95
20 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 3.5 | -0.39
21 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | -0.33
22 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | -0.98
23 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | -0.06
24 | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | -1
25 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | -0.09
Итого текущий дефицит (зима) |  | 154.2 |  | -18.86

## Свод ожид. дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2014 г. (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Ожидаемый дефицит
Липецкэнерго
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | -0.97
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | -2.74
3 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | -0.62
4 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | -0.25
5 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | -0.7
6 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | -0.24
7 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | -1.68
8 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | -0.62
9 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | -0.8
10 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | -0.67
11 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 2.5 | -0.48
12 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 4 | -0.23
13 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | -0.67
14 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | -1.48
15 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | -1.13
16 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | -0.79
17 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | -0.52
18 | ПС 110/10 кВ Ирито | 25 | 25 | -23.16
19 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 |  | -1.93
20 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | -8.27
21 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | -0.53
22 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | -0.07
23 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | -2.17
24 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 3.5 | -0.45
25 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | -1.83
26 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+6,3 | 11.9 | -4.15
27 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | -1.15
28 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | -0.2
29 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | -0.35
30 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | -2.88
31 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | -1.99
32 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | -2.79
33 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | -0.82
34 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | -1.63
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10
35 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 40+32+63 | 135 | -0.76
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+63
| Ном. мощность НН, МВА | 40+32+63
36 | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | -1.44
37 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | -0.55
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3
38 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | -0.43
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16
39 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | -4.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16
40 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | -0.22
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3
Итого ожидаемый дефицит (зима) |  | 522.9 |  | -77.33