## Итоговая
Наименование | Установленная мощность трансформаторов(суммарная), в МВА | Максимальная нагрузка по данным контрольного замера энергосистемы за последние 3года., МВА (Sзагр) | Резерв мощности на основании замеров режимного дня (Sрез), МВА | Суммарный объем мощности энергопринимающих устройств потребителей по действующим договорам, в МВт | Объем мощности согласно АТП, подписанным после прохождения контрольного замера, МВт | резерв мощности центра питания с учетом действующих договоров на технологическое присоединение, SТП рез | Планируемые сроки снятия ограничения\реконструкции | Текущий статус | Перспективный статус для технологического присоединения | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Субъект Российской Федерации | филиал
ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.45 | 1.23 | 0.015 | 0 | 1.3846 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Михайловская | 6.3 | 1.49 | 5.125 | 0 | 0 | 5.254 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Ширинье | 4 | 1.71 | 2.49 | 0.1568 | 0.03 | 2.9149 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.34 | 2.285 | 0.05 | 0 | 2.2675 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.13 | 1.55 | 0 | 0 | 1.5641 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Аббакумцево | 16+16 | 15.87 | 1.8667 | 0.83285 | 0.093 | -0.2606 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | 2.61 | 0.43174 | 0.944 | 0.47 | -0.10332 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 25.38 | 17.5756 | 3.8817 | 0.744 | 15.2886 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 1.95 | 2.5791 | 0.4093 | 0.115 | 2.387 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Ватолино | 6,3+6,3 | 5.17 | 2.2962 | 1.594 | 0.51065 | 1.4991 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 4.55 | 2.4061 | 0.86259 | 0.022 | 1.6919 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 1.52 | 2.8557 | 0.041 | 0.003 | 2.8409 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.62 | 1.217 | 0 | 0.027 | 1.2079 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 2.08 | 2.6955 | 0.422 | 0.133 | 2.5084 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 2.14 | 0.54663 | 0.002 | 0 | 0.54596 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 1.79 | 1.2038 | 0.157 | 0.055 | 1.1324 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.67 | 2.0186 | 0 | 0 | 2.0186 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 3.64 | 1.9242 | 0.337 | 0.095 | 1.7744 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 3.43 | 1.9214 | 1.037 | 0.33 | 1.4521 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 4.14 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Депо | 16+16 | 14.5 | 2.9323 | 3.1252 | 0.9344 | 0.54674 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Депо | 16 | 3.57 | 13.23 | 0 | 0 | 13.23 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Дорожаево | 2,5+2,5 | 2.38 | 1.6744 | 1.457 | 0.375 | 0.89318 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 4.72 | 12.5563 | 0.18 | 0.145 | 12.4054 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 3.55 | 3.8574 | 0.562 | 0.015 | 3.4792 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 0.99 | 1.8031 | 0.061 | 0.007 | 1.7802 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 8.94 | 3.3359 | 2.4006 | 0.35136 | 1.984 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 31.58 | 12.8552 | 2.3726 | 0.37616 | 11.4104 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.47 | 1.2702 | 0.15 | 0 | 1.1354 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/6 Константиново | 15+16 | 9.19 | 6.56 | 0.531 | 0.208 | 6.1119 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.34 | 1.3698 | 0.13 | 0.04 | 1.3041 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 10.02 | 2.9437 | 3.7639 | 1.005 | 0.7734 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Моделово-2 | 10+10 | 10.1 | 4.1952 | 4.035 | 0.948 | 2.1965 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Некрасово | 16+16 | 10.22 | 7.5718 | 1.3425 | 0.167 | 6.9108 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 1.01 | 1.816 | 0.168 | 0.01 | 1.742 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 15.31 | 10.9579 | 4.3105 | 0 | 6.6144 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 10.7 | 33.5307 | 3.5391 | 0.2502 | 30.4291 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 16.2 | 4.8328 | 0.3529 | 0.0684 | 4.0564 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 9.65 | 7.15 | 6.4152 | 0.25534 | 2.4101 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 15.77 | 10.48 | 1.7375 | 0.7584 | 9.185 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 25.6 | 17.2101 | 1.9668 | 0.1205 | 16.1028 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 4.84 | 6.0771 | 0.432 | 0.199 | 5.6817 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 1.2 | 1.6684 | 0.8 | 0.21 | 1.2356 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.23 | 2.433 | 0.015 | 0 | 2.428 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 33.29 | 34.636 | 4.7111 | 0.46481 | 32.0496 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 1.41 | 1.6149 | 0.05 | 0.04 | 1.5846 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Тормозная | 25+16 | 13.57 | 3.6755 | 0.2545 | 0.615 | 3.1003 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 ТРК | 16+16 | 4.36 | 12.44 | 7.465 | 0.005 | 5.7282 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.345 | 0 | 0.0125 | 2.3408 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 1.37 | 1.7199 | 0.345 | 0.065 | 1.5581 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Тутаев | 10+10 | 5 | 6.3659 | 0 | 0 | 6.3659 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0.71 | 1.9831 | 0 | 0 | 1.9831 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 2.53 | 2.4281 | 0.52 | 0.135 | 2.1627 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 2.58 | 0.80783 | 0.025 | 0 | 0.76893 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10/10 Чайка | 40+25 | 17.5 | 8.75 | 2.8343 | 0.24566 | 7.0247 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 1.49 | 1.5556 | 0.371 | 0.124 | 1.3888 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 2.62 | 2.2514 | 0.9155 | 0.2099 | 1.7134 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 28.99 | 13.01 | 2.7872 | 1.5068 | 10.7554 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 6.92 | 19.9367 | 0.5226 | 0.09 | 19.6798 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 13.73 | 13.187 | 4.5458 | 0 | 9.6368 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Келноть | 4,0 | 0.81 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 7.63 | 4.2251 | 0.7891 | 0.156 | 3.5797 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10/10 Новоселки | 25+40 | 8.29 | 17.96 | 3.677 | 0.4 | 14.2953 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Машприбор | 6,3+6,3 | 5.88 | 0.74198 | 0.27372 | 0.3922 | 0.42034 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 ПГУ-ТЭС | 40+40 | 44.33 | -2.33 | 0 | 0 | -2.33 |  | закрыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 4.11 | 2.9154 | 0.715 | 0.173 | 2.5942 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 9.01 | 2.0286 | 0.241 | 0.128 | 1.7934 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Васильково | 6,3+6,3 | 3.66 | 3.0382 | 0.0874 | 0 | 2.9113 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0.25 | 6.3667 | 0.015 | 0.015 | 6.3566 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 9.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Кинопленка | 16+10 | 11.51 | -1.0098 | 0 | 0 | -1.0098 |  | закрыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 1.46 | 5.4714 | 0 | 0.04 | 5.4559 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Нила | 16+16 | 13.36 | 5.2674 | 1.3962 | 0.535 | 3.9568 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 28.72 | -2.47 | 0.27 | 0.045 | -4.1612 |  | закрыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 1.78 | 1.224 | 0.055 | 0 | 1.2055 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Ростов | 25+25 | 19.97 | 6.6328 | 0.628 | 0.365 | 6.042 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Техникум | 10+10 | 10.4 | 2.6625 | 0.18 | 0.077 | 2.0024 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 22.14 | 5.148 | 1.4555 | 1.003 | 3.5074 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Устье | 10+10 | 6.02 | 5.5917 | 0.345 | 0.265 | 5.2965 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 1.85 | 8.8687 | 0.56503 | 0.185 | 8.4544 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 7.69 | 2.81 | 0.12 | 0.11 | 2.724 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 1.15 | 1.7394 | 0.015 | 0.019 | 1.7279 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 0.96 | 0.73497 | 0.09 | 0.545 | 0.43665 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 0.25 | 1.4642 | 0.03 | 0.08 | 1.3821 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 1.6 | 1.405 | 0.255 | 0.12 | 1.2533 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 0.68 | 1.0981 | 0.0386 | 0.03 | 1.0749 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.07 | 0.84324 | 0.015 | 0.014 | 0.83346 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Глебово | 4+6,3 | 3.65 | 1.0663 | 1.311 | 0.22 | 0.40531 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 1.15 | 1.6081 | 0.237 | 0.065 | 1.481 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.86 | 0.8961 | 0.035 | 0 | 0.8815 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Заозерье | 2,5+2,5 | 1.32 | 1.5757 | 0.015 | 0.055 | 1.5521 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 1.43 | 1.4839 | 0.062 | 0.015 | 1.458 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 2.73 | 4.0427 | 0.055 | 0 | 4.0192 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 0.27 | 1.41 | 0.06 | 0 | 1.3865 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 4.02 | 1.5707 | 0.89 | 0.275 | 1.0903 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Кулаково | 4+4 | 3.81 | 0.79842 | 0.185 | 0.015 | 0.73101 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Купань | 4+2,5+2,5 | 3.57 | -0.7914 | 0.465 | 0.16 | -1.0723 |  | закрыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 1.35 | 1.3346 | 0.325 | 0.047 | 1.2007 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 3.54 | 0.86042 | 0.53 | 0.205 | 0.58317 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 1.78 | 2.6374 | 0.032 | 0.035 | 2.6148 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 1.12 | 1.6731 | 0.107 | 0 | 1.6202 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.97 | 1.6661 | 0 | 0 | 1.6661 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 1.68 | 1.2172 | 0.09 | 0.055 | 1.1582 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Сараево | 2,5+1,6 | 0.95 | 0.92096 | 0.165 | 0.01 | 0.79456 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 1.96 | 0.82391 | 0.121 | 0.015 | 0.77807 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 0.72 | 3.5629 | 0.065 | 0.02 | 3.5343 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Скоморохово | 2,5+2,5 | 1.78 | 1.0573 | 0.39 | 0.145 | 0.86514 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.04 | 0.585 | 0.56 | 0.045 | 0.46206 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 1.8 | 2.4522 | 0.015 | 0.052 | 2.4296 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.2765 | 0 | 0.03 | 2.2664 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 0.67 | 2.0682 | 0.065 | 0.025 | 2.0378 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.6 | 2.1927 | 0.305 | 0 | 1.9495 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 1.09 | 1.6223 | 0 | 0.01 | 1.6189 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 2.01 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 10.02 | 2.8656 | 1.2452 | 0.3598 | 2.0627 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 16.36 | 9.8915 | 0.03 | 0 | 9.8814 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 1.35 | 5.2657 | 0 | 0 | 5.2657 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 2.1 | 4.6627 | 0.0813 | 0.04 | 4.6098 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Южная | 25+25 | 15.41 | 14.8101 | 1.4868 | 0.51 | 13.5094 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 5.66 | 5.2305 | 0.511 | 0.384 | 4.8742 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 10.74 | 6.1275 | 0.14561 | 0.0002 | 6.0589 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 41.35 | 24.9243 | 0 | 0 | 24.9243 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 10.8 | 31.2841 | 3.197 | 0.125 | 28.4396 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 13.05 | 3.89 | 0.025 | 0.047 | 3.4893 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Левобережная | 4 | 1.81 | 2.39 | 0.373 | 0.113 | 2.3452 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 1.53 | 6.3456 | 0.005 | 0 | 6.3211 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0.6 | 1.08 | 0.058 | 0 | 1.1135 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 4.39 | 6.1871 | 0.165 | 0.107 | 6.0954 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 3.35 | 4.2059 | 0.592 | 0.254 | 3.8975 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 2.38 | 1.998 | 0.205 | 0 | 1.8969 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 0.75 | 1.104 | 0.29 | 0.05 | 0.94982 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 17.56 | 8.765 | 1.555 | 0.17 | 7.4706 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 3.67 | 1.4052 | 0.751 | 0.27 | 0.96053 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 1.27 | 1.6827 | 0.065 | 0.061 | 1.6403 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 1.4 | 0.64396 | 0.15 | 0 | 0.56811 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0.74 | 0.95072 | 0 | 0 | 0.95072 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 0.7 | 2.031 | 0.016 | 0 | 2.0256 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 1.22 | 1.5896 | 0.463 | 0.052 | 1.1716 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 3.66 | 3.6749 | 0.5049 | 0.173 | 3.4034 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Брейтово | 6,3+6,3 | 4.2 | 3.1001 | 0.33 | 0.08 | 2.9198 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0.65 | 1.1076 | 0 | 0 | 1.1076 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 1.4 | 1.2852 | 0.02 | 0 | 1.2784 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.69 | 1.935 | 0.015 | 0 | 1.9299 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.74 | 2.0928 | 0.19 | 0.015 | 2.0237 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.48 | 0.6244 | 0.228 | 0.045 | 0.5007 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.18 | 1.5004 | 0 | 0 | 1.5004 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 1.36 | 1.28 | 0.03 | 0.015 | 1.2648 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 3.95 | 2.723 | 0.015 | 0.06 | 2.6977 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 2.16 | 3.8527 | 0.015 | 0 | 3.8477 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Красная Горка | 4,0+2,5 | 2.13 | 0.49543 | 0.548 | 0.082 | 0.28307 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 17.94 | 8.3105 | 0.005 | 0 | 7.8887 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Залесье | 16+10 | 12.54 | -2.04 | 0.236 | 0.031 | -2.1607 |  | закрыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 5.39 | 1.6696 | 0.313 | 0.11 | 1.5169 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 8.93 | 2.6504 | 0.689 | 0.162 | 1.7162 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 1.11 | 0.83872 | 0.185 | 0.075 | 0.73169 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0.04 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 7.87 | 4.1974 | 0.0771 | 0.01 | 4.0002 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 2.91 | 3.705 | 0.015 | 0 | 3.6898 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0.67 | 1.955 | 0 | 0 | 1.9774 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/35/10 Глебово | 10+10 | 7.81 | 5.2033 | 0.936 | 0.193 | 4.4393 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Песочное | 4+1,8 | 1.19 | 0.83688 | 0 | 0 | 0.83688 |  | открыт | закрыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 1.09 | 1.7178 | 0.13 | 0.06 | 1.6496 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 17.76 | 48.39 | 0 | 0 | 48.39 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/6 Мокеиха | 1.6 | 0.28 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 0.89 | 0.79 | 0.005 | 0.021 | 0.78765 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 0.94 | 0.74 | 0.102 | 0.045 | 0.86418 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.58 | 2.045 | 0 | 0.01 | 2.133 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.97 | 0.71 | 0.015 | 0.015 | 0.8456 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 1.09 | 0.59 | 0.135 | 0.06 | 0.70345 |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
ПС 110/10кВ Палкино | 25+25 | 17.82 | 0 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 8 (800) 50-50-115 Бесплатный номер телефона по вопросам перерывов в передаче и качества электрической энергии 13-50 Контактный телефон для жителей регионов присутствия по вопросам технологического присоединения, передаче электрической энергии, обслуживания потребителей | Ярославская бласть | Ярэнерго
Примечание: ОТКРЫТ для однотрансформаторных ПС - только для присоединения потребителей по 3 категории надёжности электроснабжения

## Сведения по ТП ЯГЭС
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" -2-й квартал 2018 года
№ | Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность силовых трансформаторов, кВА | Количество силовых трансформаторов, шт | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП2 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 200.34
2 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП2 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 180.81
3 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 182
4 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 166
5 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 156
6 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 167
7 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП5 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 76
8 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП6 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 33.48
9 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП7 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 136.4
10 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП7 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 34.8
11 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП10 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 22
12 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП10 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 33.6
13 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП11 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 144.8
14 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП11 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 168.8
15 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП13 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 80.01
16 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП13 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 9.45
17 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП16 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 99.52
18 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП17 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 88.2
19 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП17 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 170.73
20 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП18 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 85.44
21 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП20 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 55.5
22 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП21 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 145.53
23 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП22 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 32.4
24 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП25 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 197.82
25 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП27 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 176.4
26 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП28 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 53.6
27 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП28 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 68.4
28 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП29 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 40.25
29 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП30 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 223.2
30 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП30 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 94
31 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП31 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 75.24
32 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП31 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 54
33 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП32 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 137.2
34 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП32 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 100.8
35 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП33 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 114.25
36 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП33 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 85.2
37 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП35 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 55.2
38 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП35 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 103.2
39 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП36 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 32.13
40 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП36 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 90.4
41 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП37 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 151.2
42 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП37 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 51.66
43 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП38 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 72.8
44 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП38 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 102.8
45 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП39 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 48.4
46 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП39 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 44.4
47 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП40 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 135.45
48 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП40 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 192.15
49 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП42 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 149.2
50 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП42 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 85.2
51 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП43 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 0
52 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 197.82
53 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 132.93
54 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП50 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 122.22
55 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП50 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 76.23
56 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП51 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 72
57 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП51 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 58
58 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП52 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 113.4
59 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП52 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 243.6
60 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП54 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 126
61 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП54 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 108.8
62 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП56 Т-1 1250кВА | 1250 | 1 | 223.75
63 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП56 Т-2 1250кВА | 1250 | 1 | 210
64 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП57 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 142
65 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП57 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 66
66 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП60 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 106
67 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП60 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 153
68 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП61 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 155
69 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП61 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 49
70 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП62 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 22
71 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП62 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 2.25
72 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП63 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 19.6
73 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП63 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 25.6
74 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП65 Т-1 1250кВА | 1250 | 1 | 50
75 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП65 Т-2 1250кВА | 1250 | 1 | 43.75
76 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП75 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
77 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП75 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 0
78 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 53.25
79 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 174.75
80 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП2 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 20.8
81 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП2 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 151.6
82 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП3 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 30.08
83 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП3 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 0
84 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП3 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 82.25
85 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП4 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 79.84
86 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП4 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 33.6
87 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП5 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 47.4
88 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП5 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 0
89 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП5 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 97.25
90 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 37.12
91 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 162
92 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП7 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 127.2
93 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП7 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 178.4
94 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП8 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 236
95 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП9 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 196.8
96 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП10 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 195.3
97 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП10 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 53.2
98 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП11 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 146
99 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП13 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 186.48
100 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП14 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 148
101 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП15 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 166.8
102 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП15 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
103 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП16 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 146
104 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП17 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 143.5
105 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП18 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 110
106 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП19 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 81
107 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП19 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 49.6
108 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП20 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 78.75
109 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП20 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 59
110 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП21 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 45.2
111 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП21 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 176
112 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП22 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 138.915
113 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП23 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 146.79
114 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП23 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 98.28
115 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП24 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 106.5
116 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП25 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 200.4
117 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП25 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 102
118 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП27 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 108.8
119 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП28 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 134.4
120 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП28 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 123.75
121 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП30 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 97.2
122 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП31 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 233.6
123 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП31 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 36
124 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП32 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 132
125 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП33 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 74
126 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП33 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 90.4
127 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП34 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 216.4
128 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП34 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 99.6
129 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП35 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 59.04
130 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП36 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 53.28
131 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП37 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 68.2
132 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП38 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 60.16
133 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП39 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 77.5
134 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП39 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 38.25
135 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП40 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 88.2
136 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП40 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 98.28
137 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП41 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 59.2
138 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП41 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 232.8
139 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП42 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 100.8
140 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП42 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 32.4
141 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП43 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 112.25
142 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП44 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 122.56
143 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП45 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 0
144 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП45 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 140.16
145 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП46 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 160.65
146 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП46 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 166.95
147 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП47 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 66
148 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП48 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 151.6
149 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП48 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 76.4
150 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП49 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 76.32
151 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП50 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 91.4
152 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП50 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 77.49
153 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП51 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 75.25
154 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП52 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 100.8
155 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП52 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 178.4
156 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП53 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 77.5
157 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП54 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 204.75
158 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП54 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 33.39
159 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП55 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 0
160 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП55 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 174.8
161 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП57 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 103
162 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП57 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 25.38
163 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП58 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 45.99
164 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП58 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 45.99
165 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП60 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 60.25
166 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП60 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 67.2
167 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП61 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 71.75
168 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП61 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 16.25
169 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП62 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 90.09
170 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП62 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 138.6
171 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП63 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 140.175
172 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП85 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 179.55
173 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП85 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 217.35
174 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП94 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 90.36
175 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП94 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 48.6
176 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП95 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 144.8
177 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП95 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 107.6
178 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП96 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 150.4
179 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП96 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 187.6
180 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП97 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 47.5
181 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП98 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 155.6
182 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП98 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 119.2
183 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП99 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 171.2
184 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП100 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 103
185 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП100 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
186 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП100 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 56.75
187 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП101 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 148.05
188 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП101 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 220
189 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП102 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 100.8
190 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП102 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 34.72
191 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП104 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 141.2
192 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП104 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 201.2
193 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП105 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 150.4
194 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП105 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 55.44
195 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП107 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86.8
196 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП107 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 105.2
197 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП108 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 27
198 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП108 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 51
199 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП110 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 103.2
200 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП110 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 108.75
201 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП111 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 62.4
202 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП111 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 0
203 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП112 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 76.5
204 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП112 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 98.5
205 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП115 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 127.2
206 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП115 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 61.2
207 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП117 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 118
208 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП117 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 71.6
209 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП118 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 62.4
210 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП118 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 42.8
211 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП119 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 103.005
212 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП119 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 128.52
213 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 28.98
214 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 0
215 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 22.05
216 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП122 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 66
217 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП124 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 142.4
218 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП125 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 66
219 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП125 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 67.25
220 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП126 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 45.2
221 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП126 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 143.6
222 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП129 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 178.4
223 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП129 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 203.75
224 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП130 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 108.8
225 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП133 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 24.3
226 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП134 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 74
227 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП134 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 163.25
228 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП135 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 99.6
229 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП135 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 222.4
230 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП136 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 70.5
231 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП136 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 9.25
232 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП137 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 18.27
233 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП137 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 30.24
234 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП138 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 47.5
235 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП140 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 51
236 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП140 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 76.5
237 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП142 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 57.75
238 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП142 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 69.5
239 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП143 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 75.25
240 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП143 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 79.75
241 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП144 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 47.6
242 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП144 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 45.2
243 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП145 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 74
244 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП146 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 108.99
245 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП146 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 145.53
246 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 174.51
247 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 177.03
248 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 328.86
249 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 418.95
250 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП148 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 113.5
251 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП148 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 59.2
252 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП149 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 48.6
253 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП149 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 0
254 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП149 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 95
255 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 103.95
256 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 124.74
257 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 232.8
258 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 206
259 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП152 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 48.8
260 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП152 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 62.37
261 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП153 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 115.6
262 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП153 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 144.8
263 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП154 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 78
264 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП154 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 27
265 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП155 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 183.96
266 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП155 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 159.6
267 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП156 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 104
268 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП156 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 53.2
269 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП157 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 118
270 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП157 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 57
271 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП158 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 84.4
272 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП158 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 125.2
273 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП159 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 90.09
274 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП159 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 171.36
275 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП161 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 216.72
276 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП163 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 195.6
277 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП163 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 41.6
278 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 171.36
279 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 81.9
280 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП165 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 68.4
281 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП165 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86.8
282 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП166 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 63.6
283 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП166 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 110.4
284 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП167 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 174.8
285 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП167 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 44
286 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП169 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 252.63
287 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП169 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 148.05
288 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП170 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 82.25
289 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП171 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 182.7
290 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП171 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 91.6
291 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП172 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 49.6
292 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП172 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
293 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП172 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 180.81
294 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП173 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 210.42
295 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП173 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 77.49
296 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП174 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 49.75
297 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП174 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 85.75
298 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 116.8
299 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 24.4
300 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП178 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 231.21
301 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП178 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 151.83
302 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП179 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 67.2
303 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП179 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 90.4
304 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 137.97
305 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 91.35
306 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП183 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 190
307 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП183 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 28.8
308 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП185 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 71.6
309 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП186 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 63
310 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП186 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 346
311 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП187 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 164.25
312 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП187 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 94.8
313 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП191 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 136.4
314 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП191 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 144.8
315 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП192 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 25.44
316 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП192 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 113.5
317 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП193 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 134.19
318 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП193 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 202.86
319 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП194 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 89.2
320 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП194 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 63.6
321 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП195 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 232.8
322 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП195 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 176
323 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП196 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 78.75
324 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП196 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 230.58
325 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП197 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 86.94
326 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП197 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 81.9
327 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП198 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 333.27
328 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП199 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 282.24
329 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП201 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 303.03
330 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП202 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 106.4
331 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП202 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 231.6
332 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП203 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 148
333 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП203 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 83.2
334 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП204 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 251.37
335 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП204 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 83.16
336 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП205 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 97.2
337 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП205 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 83.2
338 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП207 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 61.25
339 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП208 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 97.02
340 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП208 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 120.4
341 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП209 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 78.8
342 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП215 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 10.4
343 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП219 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 22
344 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП219 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 9.25
345 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП221 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 17.25
346 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП221 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 23.25
347 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП225 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 122.85
348 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП225 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 16.38
349 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП226 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 187.74
350 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП226 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 216.72
351 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-1 400кВА | 400 | 1 | 16.4
352 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-2 400кВА | 400 | 1 | 28.8
353 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-3 400кВА | 400 | 1 | 0
354 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-4 400кВА | 400 | 1 | 0
355 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП230 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 67.25
356 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП231 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 188.8
357 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП231 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 158.4
358 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП233 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 188.75
359 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП233 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 127.2
360 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП234 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 93.6
361 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП234 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 73
362 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП236 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 75.2
363 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП236 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 49.68
364 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП237 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 94.8
365 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП237 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 75.2
366 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП238 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 53.2
367 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП238 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 151.6
368 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП239 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 49.6
369 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП239 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 80
370 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП240 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 88
371 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП240 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 92.4
372 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 97.02
373 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 35.91
374 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП243 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 107.75
375 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП244 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 0
376 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП248 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 0
377 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП251 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 187.6
378 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП251 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 206.08
379 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП252 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 97.25
380 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП253 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 209.6
381 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП253 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 69.6
382 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП254 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 50.8
383 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП254 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 86.8
384 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП255 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 137.2
385 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП255 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 217.6
386 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП257 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 50.8
387 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП257 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 71.6
388 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП257 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 25.6
389 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП257 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 14
390 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП261 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 86.76
391 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП268 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 82.25
392 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП268 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 19.75
393 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП270 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 189.63
394 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП270 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 52.29
395 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП271 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 119.07
396 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП271 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 42.84
397 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП274 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 8
398 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП274 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 8
399 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП275 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 6.8
400 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП277 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 146.8
401 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП277 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 68.16
402 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП278 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 141.2
403 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП278 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 31.2
404 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП279 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 69.6
405 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП279 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 93.6
406 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП281 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 60.25
407 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП282 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 16.38
408 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП283 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 11.6
409 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП283 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 10.4
410 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП287 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 20.8
411 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП287 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 44
412 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП288 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 82.25
413 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП288 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 52
414 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП289 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 100.8
415 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП289 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 176
416 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП290 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 56.7
417 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП290 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 37.17
418 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП291 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 5.67
419 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП291 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 12.6
420 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП291 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 49.77
421 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП301 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 158.4
422 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП301 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 46
423 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП302 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 67.41
424 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП302 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 158.76
425 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП303 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 11.2
426 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП303 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 0
427 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП305 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 68.04
428 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП305 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 42.21
429 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП310 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 23.31
430 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП310 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 181.44
431 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП311 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 155.61
432 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП311 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 229.32
433 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП312 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 140
434 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП312 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 176
435 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП313 Т-1 1250кВА | 1250 | 1 | 105
436 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП313 Т-2 1250кВА | 1250 | 1 | 162.5
437 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП316 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 43.68
438 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП316 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 45.12
439 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП318 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 50.5
440 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП319 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 38
441 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 72.25
442 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 48.75
443 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 39.2
444 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 67.6
445 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП321 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 222.8
446 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП321 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 40
447 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП322 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 170.8
448 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП323 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 44.415
449 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП323 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 68
450 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП324 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 101.6
451 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП324 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 70.25
452 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП325 Т-1 560кВА | 560 | 1 | 18.48
453 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП325 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 14.805
454 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП326 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 30.24
455 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП326 Т-2 200кВА | 200 | 1 | 30.6
456 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП327 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 90.72
457 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП327 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 112.77
458 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП328 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 7.6
459 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП328 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 96.4
460 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП329 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 80.01
461 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП329 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 100.17
462 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП330 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 132.25
463 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП330 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 80.325
464 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП331 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 307.44
465 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП331 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 148.05
466 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 38.8
467 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 38.8
468 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 191.6
469 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 192
470 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП333 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 184.8
471 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП333 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 102.4
472 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП334 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 128.75
473 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП334 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 78.5
474 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП335 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 120.8
475 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП335 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 98
476 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП336 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 34.75
477 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП336 Т-2 200кВА | 200 | 1 | 88.6
478 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП337 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 206.8
479 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП337 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 103.6
480 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП339 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86.4
481 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП339 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 41.2
482 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП340 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 124.74
483 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП340 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 136.08
484 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП341 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 81.6
485 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП341 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 63.2
486 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП342 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 119.2
487 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП342 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 132.3
488 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП343 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 75.6
489 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП343 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 95.76
490 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 133
491 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 27.75
492 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП345 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 133.245
493 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП346 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 203.6
494 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП346 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 131.6
495 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП347 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 7.9
496 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП347 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 20.8
497 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП348 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 83.25
498 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП348 Т-2 200кВА | 200 | 1 | 123
499 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП349 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 84.42
500 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП349 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 78.72
501 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП351 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 182.8
502 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП351 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 83.2
503 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП352 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 148.8
504 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП353 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 60.75
505 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП353 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 58
506 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП354 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 212.94
507 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП354 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 65.52
508 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП355 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 127
509 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП355 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 166
510 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП356 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 136.08
511 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП356 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 248.85
512 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП357 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 230.58
513 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП357 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 83.475
514 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП358 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 106.5
515 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП358 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 58.8
516 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП359 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 158.76
517 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП359 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 183.2
518 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП361 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 33.76
519 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП361 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 23.68
520 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП362 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 298.62
521 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП362 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 124.74
522 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП363 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 129.465
523 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП363 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 77.6
524 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП364 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 97.2
525 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП364 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 81.25
526 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП365 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 31.75
527 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП365 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 83
528 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП366 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 142.4
529 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП366 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 84.4
530 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП370 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 215.46
531 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП370 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 128.4
532 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП371 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 235.2
533 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП371 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 55.2
534 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП372 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 143.6
535 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП372 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 172.4
536 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП373 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 132.3
537 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП373 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 195.3
538 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП375 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 132.3
539 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП375 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 51.03
540 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП377 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 89
541 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП377 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 68
542 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП378 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 83.25
543 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП378 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 222.4
544 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП379 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 99.2
545 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП379 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 143.2
546 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП380 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 136
547 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП380 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 72
548 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП381 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 99.6
549 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП381 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 81.2
550 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП382 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 123.5
551 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП382 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 100.8
552 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП385 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 45.99
553 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП385 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 334.53
554 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП388 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 216.4
555 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП388 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 143.2
556 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП389 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 77.2
557 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП389 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 181.2
558 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП390 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 158
559 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП390 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 162
560 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП391 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 174.4
561 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП391 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 136
562 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП392 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 52
563 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП392 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 40.5
564 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП393 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 130.4
565 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП393 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 69.2
566 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП399 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 113.085
567 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП399 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 55.98
568 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП400 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 111.5
569 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП400 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 114.5
570 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП401 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 151.6
571 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП402 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 122.535
572 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП402 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 35.6
573 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП403 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 197.6
574 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП403 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 104.32
575 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП404 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 164.4
576 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП404 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 151.2
577 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП405 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 84.4
578 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП408 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 79.38
579 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП408 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 22.05
580 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП409 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 69.3
581 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП409 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 38.4
582 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП410 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 178.5
583 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП411 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 130
584 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП411 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 205.6
585 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП414 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 21.5
586 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП414 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 92
587 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП415 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 70.4
588 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП416 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 94.8
589 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП417 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 134.82
590 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП418 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 104
591 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП419 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 30.25
592 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП421 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 94.4
593 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП423 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 111.51
594 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП424 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 88
595 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП424 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 48.25
596 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП425 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 62.25
597 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП425 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 96
598 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП434 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 56.8
599 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП434 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 93.2
600 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП435 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 5.25
601 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП436 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 42
602 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП436 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 34
603 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП437 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 130
604 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП437 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 60
605 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП438 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 72
606 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП438 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 156
607 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП439 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 20.8
608 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП439 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 68.8
609 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП440 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 343.35
610 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП440 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 61.2
611 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП441 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 253.89
612 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП441 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 143.64
613 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП442 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 187.2
614 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП442 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 106.4
615 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП443 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 195.6
616 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП443 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 169.2
617 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП444 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 122.535
618 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП444 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 112.77
619 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП445 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 284.13
620 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП445 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 142
621 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП446 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 120.33
622 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП446 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 105.84
623 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП447 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 266
624 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП447 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 159
625 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП448 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 87.25
626 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП448 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 126
627 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП449 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 52
628 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП449 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 79.2
629 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП450 Т-1 630кВА | 315 | 1 | 49.455
630 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП450 Т-2 630кВА | 250 | 1 | 26.75
631 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП451 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 135.45
632 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП451 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 25.83
633 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП452 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 114.66
634 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП452 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 76.86
635 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП453 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 0
636 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП453 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 0
637 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП454 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 88.83
638 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП454 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 30.87
639 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП455 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 8.82
640 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП455 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 18.27
641 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП456 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 63
642 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП456 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 46
643 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП457 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 23
644 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП461 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 320.67
645 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП461 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 125.37
646 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП462 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 166.32
647 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП462 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 170.8
648 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП463 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 134
649 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП463 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 153.72
650 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП464 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 207.27
651 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП464 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 65.6
652 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП465 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 152
653 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП465 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 121.6
654 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП466 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 275.94
655 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП466 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 117.18
656 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП467 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 213.57
657 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП467 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 233.73
658 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП468 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 32.25
659 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП470 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 153.2
660 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП470 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 53.6
661 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП471 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 155.61
662 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП471 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 269.01
663 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП472 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 201.6
664 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП472 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 178.92
665 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП473 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 186
666 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП473 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 67.2
667 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП474 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 142.38
668 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП474 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 139.86
669 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП475 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 103.95
670 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП475 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 223.65
671 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП476 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 171.36
672 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП476 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 224.91
673 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП477 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 15.68
674 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП477 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 44.64
675 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП479 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 1.5
676 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП479 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 0
677 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП480А Т-1 160кВА | 160 | 1 | 0
678 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП480 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 142
679 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП481 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 152
680 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП481 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 97.6
681 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП482 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 194.04
682 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП482 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 98
683 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП483 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 190.89
684 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП483 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 135.45
685 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП484 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 230
686 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП484 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 226.17
687 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП485 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 45.99
688 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП485 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 201.6
689 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП486 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 129.78
690 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП486 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 176.4
691 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП487 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 195.3
692 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП487 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 228.69
693 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП488 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 159.39
694 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП488 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 145.53
695 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП489 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 207.9
696 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП489 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 359.1
697 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП490 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 229.2
698 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП490 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 50.4
699 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП492 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 0
700 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП492 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 40.32
701 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП500 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 132.25
702 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП501 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 37.75
703 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП503 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 125.2
704 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП504 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 32.48
705 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП506 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 201.6
706 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП508 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 63.63
707 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП508 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 190.26
708 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП509 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 105.75
709 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП509 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 194.4
710 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП510 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 73.08
711 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП510 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 3.78
712 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП512 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 60.75
713 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП513 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 140.75
714 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП514 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 168.4
715 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП515 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 14
716 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП515 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 36.5
717 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП516 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 117.2
718 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП516 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 66.4
719 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП517 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 98.75
720 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП517 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 24.25
721 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП519 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 60.48
722 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП519 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 170.1
723 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП520 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 122.4
724 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП521 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 118
725 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП523 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 56.4
726 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП527 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 57
727 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП528 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 16
728 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП528 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 29
729 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП613 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 138.8
730 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП613 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 1.25
731 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП614 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 74
732 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП614 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 18.54
733 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП638 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 46.25
734 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП638 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 51
735 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 94.8
736 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 89
737 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП648 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 108.8
738 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП648 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 44
739 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП649 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 148
740 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП649 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 37.17
741 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП651 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 110.25
742 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП652 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 172.62
743 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП652 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 148.05
744 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП655 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 29
745 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП655 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 76.5
746 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП657 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
747 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП659 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 89.2
748 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП659 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 34.8
749 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП663 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 177.2
750 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП663 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 150.5
751 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП669 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 78.8
752 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП669 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 103.005
753 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП670 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 33.6
754 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП682 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 131.84
755 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП684 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 24.25
756 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП687 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 6.8
757 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП688 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 255.78
758 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП695 Т-1 250кВА | 630 | 1 | 291.06
759 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП695 Т-2 160кВА | 630 | 1 | 161.28
760 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП697 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 227
761 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП697 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 276
762 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП709 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 6.88
763 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП709 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 18.56
764 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП711 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 110.25
765 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП711 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 219.24
766 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП712 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 58
767 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП712 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 56.8
768 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП717 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 131.67
769 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП717 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 132.93
770 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП718 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 4.68
771 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП718 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 0
772 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП719 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 118
773 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП719 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 143.6
774 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП720 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 62.5
775 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП721 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 22
776 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП721 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 134.25
777 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП722 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 158.76
778 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП722 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 154
779 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП723 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 105.28
780 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП723 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 49.75
781 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП724 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 126
782 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП724 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 132
783 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП725 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 66
784 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП726 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 111
785 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП726 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 4.68
786 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП729 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 37
787 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП730 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 153.09
788 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП730 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 34.65
789 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП731 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 157.6
790 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП731 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 125.2
791 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 70.56
792 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 51.03
793 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП733 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 60.25
794 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП736 Т-1 560кВА | 560 | 1 | 86.8
795 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП737 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 75.2
796 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП738 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 170.1
797 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП738 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 0
798 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП739 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 120.4
799 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП739 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 144.585
800 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП740 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 115.6
801 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП747 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 283.6
802 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП748 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 50.9
803 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП751 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 154
804 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП751 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 70.8
805 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП754 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 117.81
806 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП754 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 63.63
807 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП756 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 168.8
808 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП758 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 131.67
809 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП759 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 48.5
810 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП759 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 23.25
811 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП760 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 50.88
812 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП760 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 50.8
813 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП761 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 34.65
814 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП761 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 41.58
815 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП762 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 81.2
816 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП762 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 40.4
817 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП763 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 69.6
818 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП763 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 177.2
819 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП764 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 103.2
820 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП764 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 188.8
821 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП766 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 38.43
822 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП766 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 25.2
823 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП769 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 114.4
824 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП769 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 50.8
825 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП770 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 187.6
826 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП770 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 61.2
827 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП772 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 104
828 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП772 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 106.4
829 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП773 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 129.6
830 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП773 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 111.2
831 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП774 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 66
832 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП775 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 114.4
833 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП776 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 121.6
834 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП777 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 207.2
835 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП777 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 155.2
836 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП778 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 142.4
837 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП778 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 110.08
838 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП779 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 173.6
839 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП779 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 74
840 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП780 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 194.4
841 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП780 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 158.72
842 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 26.8
843 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 55.6
844 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 129.6
845 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 118
846 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 54.4
847 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 99.6
848 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 50.8
849 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 92.4
850 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП783 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 82.25
851 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП785 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 133.245
852 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП785 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 36
853 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП787 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 179.2
854 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП787 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 116.8
855 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП789 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 52.29
856 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП789 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 150.57
857 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП790 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 81.2
858 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП790 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 10.4
859 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП792 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 77.44
860 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП792 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 59
861 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП794 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 93.87
862 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП794 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 84.42
863 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП795 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 59.2
864 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП795 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 69.44
865 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП796 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 113.6
866 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП796 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 37.12
867 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП799 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 230.58
868 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП799 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 134.19
869 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП800 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 95
870 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП800 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 63
871 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП802 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 131.985
872 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП802 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 68.4
873 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП803 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 56.8
874 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП803 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 194.355
875 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП804 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 79.75
876 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП804 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 140
877 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП805 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 133.2
878 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП806 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 31.2
879 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП806 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 13.86
880 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП807 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 64.75
881 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП807 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 38.25
882 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП809 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 114.4
883 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП812 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 42.84
884 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП812 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 154.98
885 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП821 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 88
886 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП821 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 48.8
887 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП822 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 61.11
888 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП822 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 224.28
889 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП823 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 56.8
890 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП823 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 116.8
891 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП824 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 175.77
892 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП824 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 96
893 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП825 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 32.4
894 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП825 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 103.2
895 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП826 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 112.14
896 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП826 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 148.05
897 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП827 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 45.36
898 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП827 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 241.92
899 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП828 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 112.14
900 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП828 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 149.31
901 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП829 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 67.25
902 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП829 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 48.25
903 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП830 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 149.31
904 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП830 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 49.77
905 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП831 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 97.2
906 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП831 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 184
907 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП832 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 158.4
908 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП832 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 97.2
909 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП834 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 144.9
910 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП834 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 137.97
911 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП841 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 24.32
912 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП842 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 127.26
913 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП842 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 112.14
914 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 218.61
915 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 106.47
916 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-3 400кВА | 400 | 1 | 100.8
917 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП851 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 163.2
918 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП851 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 190.8
919 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП852 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 218.61
920 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП852 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 0
921 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП853 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 201.2
922 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП853 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 125.2
923 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП854 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 32.5
924 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП854 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 81
925 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП855 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 81.2
926 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП855 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 104
927 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП856 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 64.8
928 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП856 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 55.44
929 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП857 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 140
930 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП857 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 129.6
931 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 237.2
932 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 63.6
933 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-3 400кВА | 400 | 1 | 75.2
934 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП859 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 88.2
935 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП859 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 276.57
936 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП860 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 66
937 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП860 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 98.4
938 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП861 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 102.06
939 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП861 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 98.28
940 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП863 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 65
941 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП863 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 51
942 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП864 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 51
943 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП864 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 70.5
944 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП868 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 179.2
945 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП868 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 85.6
946 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП869 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 52.29
947 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП869 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 31.5
948 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП870 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 37.2
949 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП870 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 50.8
950 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП871 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 64.8
951 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП871 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 5.75
952 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП872 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 196.8
953 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП872 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 154
954 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП873 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 127.2
955 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП873 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 53.25
956 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП874 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 164.4
957 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП874 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 97.2
958 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП876 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 106.4
959 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП876 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 116.8
960 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП877 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 108.75
961 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП878 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 102
962 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП879 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 78.75
963 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП879 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 36.96
964 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП880 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 115.6
965 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП880 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 24.4
966 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП884 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 671
967 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП884 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 199
968 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП893 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 49.75
969 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП893 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 171.25
970 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП895 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 103.32
971 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП895 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 52.29
972 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП896 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 64.75
973 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП896 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 53.25
974 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП897 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 196.8
975 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП898 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 62.37
976 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП898 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 55.44
977 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП900 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 12.5
978 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП901 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 53.25
979 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП903 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 68.32
980 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП905 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 50
981 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП906 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 106
982 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП907 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 196.56
983 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП908 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 133.2
984 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП911 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 68.8
985 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП911 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 104.8
986 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП912 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 41.28
987 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП913 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 77.25
988 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП914 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 57.75
989 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП914 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 25.25
990 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП915 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 56.75
991 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП915 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 141.2
992 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП916 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 32.8
993 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП916 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 150.4
994 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП917 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 17.2
995 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП917 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 58.32
996 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП918 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 92.75
997 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП918 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 0
998 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП919 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 59.5
999 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП920 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 156.4
1000 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП921 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
1001 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП921 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 137.6
1002 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП921 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 170
1003 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП922 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 120
1004 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП922 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 40.64
1005 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП923 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 118.8
1006 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП924 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 50
1007 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП924А Т-1 250кВА | 250 | 1 | 116
1008 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП925 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 168.4
1009 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП927 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 8.75
1010 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП927 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 74
1011 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП929 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 104
1012 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП930 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 170.8
1013 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП931 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 91.5
1014 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП931 Т-2 180кВА | 180 | 1 | 131.4
1015 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП932 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 59.75
1016 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП933 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 158
1017 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП934 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 150.8
1018 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП935 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 130
1019 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП936 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 252.63
1020 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП937 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 126.25
1021 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП938 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 54.8
1022 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП939 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 77.75
1023 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП940 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 128.32
1024 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП940 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 7
1025 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП941 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 53
1026 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП942 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 18.8
1027 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП943 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 73.2
1028 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП943 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 52.4
1029 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП944 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 50.4
1030 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП947 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 123.2
1031 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП950 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 19.9
1032 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП951 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 20.52
1033 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП952 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 51.6
1034 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП952 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 47.6
1035 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП953 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 82.8
1036 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП953 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 57.6
1037 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП954 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 112
1038 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП954 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 1.2
1039 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП956 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 59
1040 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП957 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 72.4
1041 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП957 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 45.25
1042 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП958 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 52.3
1043 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП959 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 76.75
1044 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП960 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 98.75
1045 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП961 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 258.3
1046 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП961 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 20
1047 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП962 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 109.75
1048 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП963 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 65.6
1049 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП963 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 32.8
1050 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП964 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 65.75
1051 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП964 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 5.2
1052 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП965 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 123.2
1053 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП965 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 2
1054 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП966 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 47.2
1055 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП966 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 41.2
1056 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП967 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 66.15
1057 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП967 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 13.23
1058 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП968 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 63.25
1059 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП972 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
1060 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП972 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 53.2
1061 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП972 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 44.8
1062 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП974 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 63.4
1063 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП974 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 0
1064 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП975 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 66.24
1065 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП976 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 182.7
1066 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП976 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 49.77
1067 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП977 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 103.95
1068 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП977 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 202.23
1069 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП978 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 54
1070 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП978 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 46
1071 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП979 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 25.25
1072 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП979 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 81
1073 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП981 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 88.75
1074 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП981 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 65.5
1075 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП982 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
1076 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП982 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 51.5
1077 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП983 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 96.39
1078 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП983 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 29.61
1079 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП984 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 129.15
1080 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП984 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 151.83
1081 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП986 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 114.8
1082 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП986 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 36
1083 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП987 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 49.6
1084 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП987 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 99.6
1085 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП988 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 52
1086 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП988 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 90
1087 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП989 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 59.6
1088 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП989 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 62.4
1089 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП990 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 81.27
1090 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП990 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 139.23
1091 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП991 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 50.8
1092 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП991 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 0
1093 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП992 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 47.88
1094 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП992 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 54.18
1095 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП993 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 27.72
1096 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП993 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 78.75
1097 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП994 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 122.85
1098 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП994 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 11.34
1099 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП998 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 25.2
1100 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП998 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 24.8
1101 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП999 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 104.75
1102 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1000 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 58.4
1103 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1000 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 22.4
1104 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1001 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 161.28
1105 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1003 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 19.6
1106 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1003 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 25.6
1107 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1008 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 164.43
1108 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1008 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 122.22
1109 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1009 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 142.4
1110 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1009 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 112.77
1111 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 59.2
1112 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 59.2
1113 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 65.6
1114 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 65.6
1115 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1011 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 139.2
1116 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1011 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 73.2
1117 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1012 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 147.42
1118 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1012 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 151.2
1119 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1013 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 98.91
1120 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1013 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 112.77
1121 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1014 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 114.8
1122 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1014 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 117.2
1123 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1015 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 75.6
1124 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1015 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 117.5
1125 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1016 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 27.6
1126 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1016 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 66.25
1127 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1017 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 176.8
1128 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1017 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 94.4
1129 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1018 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 5.04
1130 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1018 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 106.47
1131 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1020 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 170.73
1132 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1020 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 120.33
1133 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1021 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 122.85
1134 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1021 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 112.14
1135 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1022 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 88.83
1136 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1022 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 262.71
1137 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1024 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 103.32
1138 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1024 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 65.52
1139 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1025 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 83.2
1140 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1025 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 61.6
1141 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1026 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 40.4
1142 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1026 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 52.4
1143 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1027 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 191.52
1144 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1027 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 206.64
1145 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1028 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 117.6
1146 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1028 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 126.8
1147 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1029 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86
1148 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1029 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 88
1149 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1030 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86.8
1150 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1030 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 26
1151 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1031 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 79.38
1152 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1031 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 91.98
1153 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1032 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 134.8
1154 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1032 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 33.6
1155 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1033 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 143.2
1156 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1033 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 91.6
1157 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1034 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 148.68
1158 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1034 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 40.32
1159 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1035 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 168
1160 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1035 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 75.2
1161 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1037 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 133.56
1162 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1037 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 104.58
1163 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1038 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 100
1164 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1038 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 76.4
1165 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1039 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 73.6
1166 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1039 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 66
1167 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1040 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 43.25
1168 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1040 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 0
1169 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1041 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 23.5
1170 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1041 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 16.5
1171 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1042 Т-1 2500кВА | 2500 | 1 | 1390
1172 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1042 Т-2 2500кВА | 2500 | 1 | 1392.5
1173 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1043 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 5.1
1174 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1044 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 64.25
1175 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1046 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 88
1176 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1047 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 19.52
1177 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1047 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 48.8
1178 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1048 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 106.8
1179 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1048 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 163.2
1180 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1049 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 91.6
1181 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1049 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 37.2
1182 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1051 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 42.4
1183 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1056 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 21.25
1184 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1056 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 23
1185 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1058 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 39.36
1186 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1062 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 135.6
1187 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1063 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 0
1188 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1067 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 19.25
1189 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1069 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
1190 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1070 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 27.5
1191 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1070 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 24.75
1192 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1071 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 95.13
1193 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1071 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 81.9
1194 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1072 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 0
1195 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1072 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 6.93
1196 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1073 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 23.75
1197 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1074 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 40.25
1198 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1074 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 21.75
1199 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1075 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 95.2
1200 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1075 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 105.6
1201 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1077 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 6
1202 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1077 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 13.2
1203 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1078 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 13
1204 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1080 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 46.75
1205 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1083 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 28.728
1206 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1084 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 10
1207 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1085 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
1208 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1086 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 12.4
1209 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1087 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 16.5
1210 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1088 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 0
1211 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1089 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 27.531
1212 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1094 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 6.4
1213 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1094 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 6.4
1214 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1095 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 16.48
1215 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1099 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 7.182
1216 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1104 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 8.3
1217 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1105 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 24.3
1218 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1107 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 50.5
1219 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1108 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 38.4
1220 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1108 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 1.44
1221 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1110 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 21.5
1222 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1111 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 78.08
1223 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1113 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 54.88
1224 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1114 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 20.8
1225 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1114 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 64.4
1226 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1115 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 22.5
1227 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1115 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 56.75
1228 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1118 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 145
1229 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1119 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 22.9
1230 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1120 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 69.6
1231 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1122 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 46.5
1232 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1123 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 86
1233 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1124 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 20.5
1234 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1125 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 168.4
1235 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1126 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 38.75
1236 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1127 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 62.75
1237 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1128 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 40.8
1238 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1129 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 74.24
1239 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1130 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 53
1240 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1132 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 73.2
1241 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1133 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 48.25
1242 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1134 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 16.48
1243 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1135 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 35.6
1244 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1136 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 23.58
1245 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1137 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 52.25
1246 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1137 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 37.76
1247 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1138 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 51.6
1248 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1139 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 70.75
1249 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1140 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 14.75
1250 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1140 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 12.5
1251 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1142 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 102.4
1252 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1142 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 98.8
1253 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1143 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 135.6
1254 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1143 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 135.6
1255 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1144 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 94.4
1256 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1144 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 67.2
1257 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1145 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 33.6
1258 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1145 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 132
1259 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1146 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 18.25
1260 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1146 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 30
1261 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1147 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 108.4
1262 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1147 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 150
1263 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1148 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 108.48
1264 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1148 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 126.4
1265 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1149 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 89.46
1266 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1149 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 112.8
1267 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1150 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 1.2
1268 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1150 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 41.2
1269 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1151 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 87.2
1270 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1151 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 9.2
1271 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1152 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 26.8
1272 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1152 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 31.6
1273 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1153 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86
1274 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1153 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 55.6
1275 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1159 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 6
1276 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1160 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 37.6
1277 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1161 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 59.5
1278 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1162 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 58.5
1279 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1163 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 54.4
1280 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1164 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 2
1281 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1165 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 1.386
1282 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1166 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 1.827
1283 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1168 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 27.75
1284 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1169 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 22.8
1285 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1323 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 61
1286 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1323 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 33
1287 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1337 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 25.76
1288 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1338 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 0
1289 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1660 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 62.4
1290 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1697 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 12.8
1291 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1697 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 20.8
1292 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1716 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 17.25
1293 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1716 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 18.5
1294 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1762 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 0
1295 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1789 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 54.18
1296 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1859 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 146.79
1297 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1859 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 0
1298 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1864 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 146
1299 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1864 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 0
1300 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1888 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 11.6
1301 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1888 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 64.8
1302 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1899 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 20.79
1303 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1906 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 90.8
1304 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1913 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 197.6
1305 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1920 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 36.4
1306 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1930 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
1307 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1930 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 0
1308 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1931 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
1309 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1931 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 0
1310 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1933 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 28.4
1311 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1934 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 0
1312 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1941 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 0
1313 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1944 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 6.75
1314 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1945 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 11.6
1315 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1959 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 0
1316 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1960 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 11
1317 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1963 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 21.75
1318 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1964 Т-1 63кВА | 63 | 1 | 0
1319 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1976 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 90
1320 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1976 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 3
1321 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1977 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 15.75
1322 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1977 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 29.61
1323 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП1 Т-2 100кВА | 100 | 1 | 38.2
1324 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП1 Т-2 100кВА | 100 | 1 | 4.6
1325 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП3 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 129.78
1326 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП3 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 64.8
1327 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП8 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 253.6
1328 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП9 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 73.08
1329 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП9 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 221.13
1330 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП12 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 47.6
1331 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП44 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 124
1332 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП44 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 150.4
1333 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 141.12
1334 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 236.25
1335 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-3 630кВА | 630 | 1 | 233.73
1336 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-4 630кВА | 630 | 1 | 222.39
1337 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП53 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 189.63
1338 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП53 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 81.9
1339 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 60.48
1340 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 27.72
1341 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП67 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 0
1342 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП67 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 0
1343 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП12 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 136.4
1344 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП56 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 3.52
1345 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП56 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 0
1346 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП59 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 137.8
1347 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП59 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 103.2
1348 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП64 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86.8
1349 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП64 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 150.4
1350 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП65 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 24.25
1351 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП65 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 82
1352 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП66 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 165.6
1353 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП67 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 206
1354 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП67 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 160.8
1355 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП68 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 61.25
1356 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП69 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 221.2
1357 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП70 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 54.4
1358 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП70 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 32.32
1359 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП71 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 113.5
1360 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП71 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 92.48
1361 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП72 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 188.8
1362 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП72 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 154
1363 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП73 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 106.56
1364 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП74 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 110
1365 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП75 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 91.6
1366 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП75 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 91.52
1367 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП76 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 115.6
1368 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП77 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 103.2
1369 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП77 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 96
1370 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП78 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 116.8
1371 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП80 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 303
1372 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП80 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 19
1373 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП81 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 151.83
1374 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП81 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 92.61
1375 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП82 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 180.81
1376 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП82 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 195.3
1377 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП83 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 108.99
1378 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП83 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 168.84
1379 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 194.4
1380 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 199.2
1381 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 92.4
1382 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 121.6
1383 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП86 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 222.39
1384 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП86 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 124.11
1385 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП87 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 98.4
1386 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП88 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 171.25
1387 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП88 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 57.75
1388 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП89 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 103.04
1389 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП90 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 78.66
1390 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП91 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 42.84
1391 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП91 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 126.25
1392 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП92 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 75.2
1393 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП92 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 15
1394 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП93 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 142.25
1395 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП93 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 150.57
1396 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП106 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 204.75
1397 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП106 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 5.67
1398 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП109 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 59.22
1399 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП109 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 0
1400 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП114 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 115.6
1401 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП128 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 38.24
1402 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП139 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 56.75
1403 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП139 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 97.25
1404 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП150 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 60.2
1405 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП150 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 158.5
1406 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП160 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 171.2
1407 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП160 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 162
1408 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП162 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 234.99
1409 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП162 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 134.19
1410 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 258.3
1411 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 180.81
1412 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП168 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 177.2
1413 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП168 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 168
1414 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП175 Т-1 320кВА | 320 | 1 | 57.92
1415 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП175 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 36
1416 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 107.6
1417 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 32.4
1418 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП177 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 36.96
1419 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП180 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 119.2
1420 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП181 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 129.6
1421 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 203.49
1422 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 137.97
1423 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП184 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 99.5
1424 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП184 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 106.5
1425 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП188 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 96
1426 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП189 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 53.28
1427 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП190 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 48.8
1428 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП190 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 98.4
1429 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП206 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 92
1430 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП210 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 110
1431 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП211 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 107.75
1432 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП212 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 133.02
1433 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП213 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 149.25
1434 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП214 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 305.6
1435 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП220 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 193.2
1436 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-1 400кВА | 400 | 1 | 19.6
1437 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-2 400кВА | 400 | 1 | 45.2
1438 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-3 400кВА | 400 | 1 | 0
1439 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-4 400кВА | 400 | 1 | 0
1440 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП228 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 18.4
1441 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП228 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 66
1442 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП232 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 66
1443 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП232 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 53.2
1444 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП235 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 99.6
1445 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП235 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 86.94
1446 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 172.62
1447 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 63.63
1448 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП246 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 52.16
1449 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП249 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 84.4
1450 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП249 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 146
1451 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП260 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 118
1452 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП262 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 105.25
1453 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП262 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 125.2
1454 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП263 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 18.5
1455 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП263 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 40.5
1456 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП264 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 85.6
1457 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП264 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 28.8
1458 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП265 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 67.25
1459 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП265 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 83.25
1460 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП266 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 141.2
1461 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП281 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 95
1462 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП284 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 38.25
1463 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП284 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 104.25
1464 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП285 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 108.8
1465 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП285 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 54.8
1466 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП294 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 94.88
1467 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП600 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 129.6
1468 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП602 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 224.4
1469 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП603 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 139
1470 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП603А Т-1 630кВА | 630 | 1 | 42.84
1471 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП604 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 192
1472 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП605 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 110
1473 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП605 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 110
1474 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП606 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 70.5
1475 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП607 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 149.4
1476 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП608 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 111
1477 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП608 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 99.5
1478 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП609 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 105.25
1479 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП610 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 164.4
1480 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП611 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 92.61
1481 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП611 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 32.48
1482 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП612 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 70.8
1483 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП615 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 92.4
1484 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП615 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 71.75
1485 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП616 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 71.6
1486 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП616 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 102
1487 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП617 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 66.15
1488 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП617 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 150.57
1489 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП618 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 130.8
1490 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП619 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 86.8
1491 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП620 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 61.25
1492 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП621 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 85.6
1493 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП622 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 63.75
1494 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП622 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 67.25
1495 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП624 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 127.25
1496 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП627 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 112.4
1497 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП628 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
1498 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП628 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
1499 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП628 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 128.5
1500 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП628 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 76.5
1501 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП629 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 126
1502 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 193.2
1503 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 33.6
1504 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 132
1505 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 112.4
1506 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП632 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 130.8
1507 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП634 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 22
1508 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП634 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 96
1509 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП635 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 74
1510 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП635 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 74
1511 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП636 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 91.5
1512 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 28.8
1513 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 108.75
1514 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП640 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 164.25
1515 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП641 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 146.8
1516 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП641 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 84.4
1517 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП642 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 72.8
1518 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП642 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 106.4
1519 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП643 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 127.2
1520 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП643 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 148
1521 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП644 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 84.5
1522 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП644 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 20.8
1523 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП645 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 83.36
1524 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП646 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 62.4
1525 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП646 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 95
1526 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП656 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 88
1527 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП656 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 103
1528 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП657 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 67.2
1529 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП657 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 100.8
1530 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП658 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 110
1531 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП661 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 252.63
1532 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП662 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 122.8
1533 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП662 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 92.4
1534 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП664 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 143.6
1535 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП664 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 120.4
1536 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП665 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 40.4
1537 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП665 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 128.4
1538 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП666 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 186.4
1539 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП667 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 158.5
1540 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП672 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 89.12
1541 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП673 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 104.25
1542 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП674 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 268.38
1543 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП675 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 91.35
1544 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП675 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 86.94
1545 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП676 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 95.13
1546 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП676 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 149.31
1547 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП678 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 111.2
1548 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП678 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 98.4
1549 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП679 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 93.87
1550 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП679 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 33.5
1551 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП688 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 376.11
1552 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП690 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 289.2
1553 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП698 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 13.86
1554 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП698 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 20.79
1555 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП700 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 124
1556 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП700 Т-2 320кВА | 320 | 1 | 61.44
1557 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП701 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 51.03
1558 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП702 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 151.6
1559 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП702 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 106.4
1560 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП703 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 223.5
1561 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП703 Т-2 315кВА | 315 | 1 | 122.535
1562 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП704 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 59.2
1563 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП704 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 91.5
1564 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП705 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 81.2
1565 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП705 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 58
1566 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП706 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 229.2
1567 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП706 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 97.2
1568 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП708 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 26.5
1569 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП708 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 106.47
1570 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП713 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 149.2
1571 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП741 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 158.4
1572 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП742 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 183.96
1573 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП743 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 100.6
1574 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП744 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 27.84
1575 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП744 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 38.25
1576 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП745 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 0
1577 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП749 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 112.4
1578 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП750 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 167.75
1579 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП753 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 118
1580 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП755 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 83.34
1581 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП811 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 190.89
1582 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП811 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 163.17
1583 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП838 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 140
1584 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП838 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 132
1585 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП839 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 60
1586 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП839 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 33.6
1587 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП845 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 69.3
1588 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП845 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 139.86
1589 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП846 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 129.78
1590 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП846 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 9.45
1591 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП847 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 110.25
1592 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП847 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 128.52
1593 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП848 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 175.77
1594 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП848 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 172.62
1595 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП849 Т-1 1000кВА | 1000 | 1 | 205
1596 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП849 Т-2 1000кВА | 1000 | 1 | 255
1597 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП850 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 107.75
1598 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП865 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 151.6
1599 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП865 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 178.4
1600 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП866 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 52
1601 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП866 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 64.8
1602 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП875 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 333.2
1603 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП881 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 67.2
1604 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП882 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 142.38
1605 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП883 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 126
1606 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП885 Т-1 315кВА | 315 | 1 | 93.87
1607 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП886 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 170
1608 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП887 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 54.4
1609 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП887 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 45.2
1610 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП888 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 250
1611 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП889 Т-1 200кВА | 200 | 1 | 20.8
1612 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП889 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 49.75
1613 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП890 Т-1 180кВА | 180 | 1 | 26.64
1614 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП892 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 97.25
1615 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1604 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 38.2
1616 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1604 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 38.2
1617 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1617 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 41.58
1618 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1617 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 51.03
1619 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1622 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 60.25
1620 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1622 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 44
1621 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1633 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 208.53
1622 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1633 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 23.31
1623 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1634 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 32.4
1624 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1646 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 11.6
1625 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1646 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 3.6
1626 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1664 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 45.25
1627 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1664 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 11.5
1628 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1670 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 19.7
1629 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1671 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 27.8
1630 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1672 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 44
1631 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1682 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 13.9
1632 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1694 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 0
1633 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1694 Т-2 250кВА | 250 | 1 | 12.75
1634 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1714 Т-1 160кВА | 160 | 1 | 0
1635 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1714 Т-2 160кВА | 160 | 1 | 19.68
1636 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1741 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 52
1637 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1741 Т-2 400кВА | 400 | 1 | 6.8
1638 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1742 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 144.9
1639 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1742 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 64.89
1640 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1826 Т-1 250кВА | 250 | 1 | 106.5
1641 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1828 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 59
1642 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1829 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 20.8
1643 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1830 Т-1 100кВА | 100 | 1 | 32.4
1644 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1841 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 74.97
1645 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1841 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 44.1
1646 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1842 Т-1 630кВА | 630 | 1 | 45.36
1647 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1842 Т-2 630кВА | 630 | 1 | 33.39
1648 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1850 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 18.4
1649 | г.Ярославль | Ярославская область | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1880 Т-1 400кВА | 400 | 1 | 89.2
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## Сведения по ТП РЭС
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" -2-й квартал 2018 года
№ | Населенный пункт |  | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Количество силовых трансформаторов, шт | Установленная мощность силовых трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
TP010-0067930 | д Нерезово | 1 | Ярославская область | Большесельский | КТП-10 Нерезово | 1 | 10 | 9 | 10.5459
TP010-0068576 | д Будаково | 2 | Ярославская область | Большесельский | КТП-63 Будаково | 1 | 63 | 59 | 0
TP010-0068593 | с Рождество | 3 | Ярославская область | Большесельский | ТП 267 Рождество | 1 | 63 | 60 | 21.3894
TP010-0068615 | д Гостилово | 4 | Ярославская область | Большесельский | ТП 269 (Гостилово столовая) | 1 | 100 | 94 | 0
TP010-0068638 | д Холкино | 5 | Ярославская область | Большесельский | ТП 270 (Холкино) | 1 | 25 | 22 | 11.546
TP010-0068647 | д Горки (свх Родина) | 6 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Горки | 1 | 40 | 38 | 31.1922
TP010-0068657 | д Карповское | 7 | Ярославская область | Большесельский | ТП 272 (Карповское) | 1 | 10 | 9 | 24.2077
TP010-0068667 | д Бараново | 8 | Ярославская область | Большесельский | ТП 273 (Бараново) | 1 | 4 | 3 | 0
TP010-0068676 | д Безгачево | 9 | Ярославская область | Большесельский | КТП-63 Безгачево АБЗ | 1 | 63 | 61 | 0.9366
TP010-0068688 | д Ширяево | 10 | Ярославская область | Большесельский | ТП 275 (Ширяево) | 1 | 10 | 9 | 1.2645
TP010-0068708 | д Ваулово (Благовещенский с/с) | 11 | Ярославская область | Большесельский | ТП 276 (Ваулово) | 1 | 25 | 24 | 3.0624
TP010-0068723 | д Климово | 12 | Ярославская область | Большесельский | КТП-250/160 Климово | 1 | 160 | 149 | 9.2428
TP010-0068746 | д Гостилово | 13 | Ярославская область | Большесельский | КТПП-250 Гостилово котельная | 1 | 250 | 247 | 13.041
TP010-0068769 | д Савинское | 14 | Ярославская область | Большесельский | КТП-250/100 Савинское | 1 | 100 | 96 | 0.0456
TP010-0068791 | д Гостилово | 15 | Ярославская область | Большесельский | КТПП-400 Гостилово АВМ | 1 | 400 | 396 | 0
TP010-0068807 | д Абашево | 16 | Ярославская область | Большесельский | ТП 281 | 1 | 100 | 91 | 0
TP010-0067758 | д Лопатино | 17 | Ярославская область | Большесельский | ТП 282 (Лопатино) | 1 | 63 | 58 | 0
TP010-0067775 | д Борисовское | 18 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160 Борисовское сушка зерна | 1 | 160 | 158 | 6.7234
TP010-0067818 | д Акулинино | 19 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25/10 Акулинино | 1 | 10 | 9 | 13.6416
TP010-0067847 | д Ивановское (Благовещенский с/с) | 20 | Ярославская область | Большесельский | ТП 287 | 1 | 10 | 10 | 0.138
TP010-0067858 | д Никитинское (около д Муравьево) | 21 | Ярославская область | Большесельский | ТП 288 (Никитинское) | 1 | 10 | 9 | 9.212
TP010-0067865 | д Пуслищево | 22 | Ярославская область | Большесельский | ТП 289 (Пуслищево) | 1 | 25 | 18 | 0.9702
TP010-0067908 | д Кузьминское | 23 | Ярославская область | Большесельский | ТП 291 (Кузьминское) | 1 | 160 | 154 | 4.8976
TP010-0067917 | д Ломки | 24 | Ярославская область | Большесельский | ТП 292 (Ломки) | 1 | 40 | 39 | 16.6896
TP010-0068541 | д Каплино | 25 | Ярославская область | Большесельский | ТП 299 | 1 | 250 | 239 | 1.4112
TP010-0080337 | д Борисовское | 26 | Ярославская область | Большесельский | ТП 300 Борисовское детский сад | 1 | 160 | 142 | 3.887
TP010-0080527 | д Поздеевское | 27 | Ярославская область | Большесельский | ТП 301 | 1 | 50 | 43 | 2.9075
TP010-0080572 | п Лом | 28 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25/63 Нефтебаза | 1 | 63 | 60 | 6.8814
TP010-0067837 | д Борисовское | 29 | Ярославская область | Большесельский | КТПП-2х160 Борисовское котельная | 2 | 320 | 316 | 9.7577
TP010-0067944 | д Борисовское | 30 | Ярославская область | Большесельский | ТП 294 (Борисовское новые дома) | 2 | 500 | 471 | 5.9007
TP010-0068523 | с Благовещенье | 31 | Ярославская область | Большесельский | ТП 298 | 2 | 650 | 641 | 4.0608
TP006-0017130 | д Борисцево | 32 | Ярославская область | Большесельский | ТП 322 Борисцево | 1 | 63 | 58 | 0
TP010-0053601 | д Мешково | 33 | Ярославская область | Большесельский | КТП-100/63 Мешково | 1 | 63 | 56 | 7.567
TP010-0053614 | д Зманово | 34 | Ярославская область | Большесельский | ТП 217 (Зманово) | 1 | 25 | 24 | 6.4713
TP010-0053675 | д Глебово | 35 | Ярославская область | Большесельский | КТП 63 Глебово | 1 | 63 | 58 | 49.7422
TP010-0053697 | д Ермаково | 36 | Ярославская область | Большесельский | ТП 219 | 1 | 10 | 10 | 0
TP010-0053713 | д Нечайки | 37 | Ярославская область | Большесельский | ТП 220 (Нечайки) | 1 | 25 | 23 | 57.0418
TP010-0053732 | с Шельшедом | 38 | Ярославская область | Большесельский | ТП 221 (Шольша деревня) | 1 | 100 | 87 | 1.702
TP010-0053754 | д Каюрово | 39 | Ярославская область | Большесельский | ТП 222 (Каюрово) | 1 | 160 | 156 | 3.0584
TP010-0053786 | д Илькино | 40 | Ярославская область | Большесельский | ТП 223 | 1 | 40 | 38 | 0.072
TP010-0053806 | д Есипово | 41 | Ярославская область | Большесельский | ТП 224 | 1 | 100 | 90 | 0.0472
TP010-0053826 | с Шельшедом | 42 | Ярославская область | Большесельский | КТП-250 Шольша мастерские | 1 | 250 | 250 | 2.1728
TP010-0053850 | с Шельшедом | 43 | Ярославская область | Большесельский | КТП-400/63 Шольша ферма | 1 | 63 | 62 | 0
TP010-0053865 | с Шельшедом | 44 | Ярославская область | Большесельский | ТП 227 Шольша новый поселок | 1 | 160 | 150 | 1.0305
TP010-0053886 | д Пенники | 45 | Ярославская область | Большесельский | ТП 228 (Пенники) | 1 | 10 | 8 | 2.6646
TP010-0053909 | д Бокарево | 46 | Ярославская область | Большесельский | ТП 229 (Бокарево) | 1 | 25 | 24 | 3.4034
TP010-0053927 | д Михальцево | 47 | Ярославская область | Большесельский | ТП 230 (Михальцево) | 1 | 63 | 59 | 7.3423
TP010-0053953 | д Поляна (Вареговский с/с) | 48 | Ярославская область | Большесельский | ТП 231 | 1 | 10 | 9 | 2.208
TP010-0054003 | д Залужье | 49 | Ярославская область | Большесельский | ТП 234 ( Залужье) | 1 | 25 | 24 | 0
TP010-0054026 | д Пронино | 50 | Ярославская область | Большесельский | ТП 235 (Ивакино) | 1 | 25 | 21 | 2.793
TP010-0054039 | д Селиверстово | 51 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40/10 Селиверстово | 1 | 10 | 9 | 8.487
TP010-0054081 | с Игрищи | 52 | Ярославская область | Большесельский | ТП 237 | 1 | 100 | 87 | 4.1595
TP010-0054096 | д Слугинское | 53 | Ярославская область | Большесельский | ТП 238 (Слугинское) | 1 | 40 | 29 | 2.394
TP010-0080781 | д Бурдуково | 54 | Ярославская область | Большесельский | ТП 239 (Бурдуково) | 1 | 40 | 37 | 1.3738
TP010-0096390 | д Илькино | 55 | Ярославская область | Большесельский | ТП 233 | 1 | 40 | 38 | 1.0755
TP010-0130358 | д Глебово | 56 | Ярославская область | Большесельский | ТП 310 СНТ Горка | 1 | 40 | 36 | 2.0592
TP010-0133955 | ст Ваулово (Вареговский с/с) | 57 | Ярославская область | Большесельский | ТП 318 СНТ Березка | 1 | 25 | 22 | 4.4884
TP010-0134227 | д Афанасово | 58 | Ярославская область | Большесельский | ТП 315 (СНТ Печегда) | 1 | 25 | 20 | 0
TP010-0137629 | д Афанасово | 59 | Ярославская область | Большесельский | ТП 320 СНТ Петраково | 1 | 250 | 248 | 3.4478
TP010-0145275 | д Ваньково (Вареговский с/с) | 60 | Ярославская область | Большесельский | ТП 317 (Ваньково) | 1 | 63 | 63 | 0
TP010-0147074 | д Левино | 61 | Ярославская область | Большесельский | ТП 324 (Левино) | 1 | 63 | 60 | 0
TP010-0053527 | д Шалово | 62 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Шалово | 1 | 40 | 39 | 3.326
TP010-0053554 | д Жикшино | 63 | Ярославская область | Большесельский | ТП 241 (Жикшино) | 1 | 63 | 63 | 4.0947
TP010-0053567 | д Митино (Вареговский с/с) | 64 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Митино | 1 | 40 | 37 | 12.6736
TP010-0053579 | д Сайгатово | 65 | Ярославская область | Большесельский | ТП 245 (Сайгатово) | 1 | 40 | 33 | 3.5703
TP010-0096329 | ст Ваулово (Вареговский с/с) | 66 | Ярославская область | Большесельский | ТП 243 (Чайка) | 1 | 160 | 153 | 6.0382
TP010-0096406 | ст Ваулово (Вареговский с/с) | 67 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160 Ваулово телевышка РСС | 1 | 160 | 160 | 22.3638
TP010-0053438 | д Воронино | 68 | Ярославская область | Большесельский | ТП 246 (Воронино) | 1 | 10 | 9 | 4.496
TP010-0053458 | д Паршево | 69 | Ярославская область | Большесельский | КТП-10 Паршево | 1 | 10 | 9 | 0.023
TP010-0053477 | д Шпилево | 70 | Ярославская область | Большесельский | КТП-30 Шпилево | 1 | 30 | 30 | 0
TP010-0053490 | д Парушкино | 71 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Парушкино | 1 | 40 | 39 | 0.6552
TP010-0053508 | д Чижово | 72 | Ярославская область | Большесельский | ТП 250 (Чижово) | 1 | 63 | 59 | 2.5764
TP010-0053525 | д Большое Муравьево | 73 | Ярославская область | Большесельский | КТП-63 Муравьево | 1 | 63 | 59 | 3.6386
TP010-0096449 | д Муравьево | 74 | Ярославская область | Большесельский | ТП 252 (Варегово-4) | 1 | 100 | 90 | 0
TP010-0054124 | с Варегово (Вареговский с/с) | 75 | Ярославская область | Большесельский | ТП 254 (Варегово котельная-1) | 1 | 250 | 246 | 21.775
TP010-0135230 | с Варегово (Вареговский с/с) | 76 | Ярославская область | Большесельский | ТП 253 (ул.Стахановская) | 1 | 250 | 220 | 3.2887
TP010-0120393 | с Варегово (Вареговский с/с) | 77 | Ярославская область | Большесельский | ТП 260 (Депо) | 1 | 63 | 51 | 4.2011
TP010-0120396 | с Варегово (Вареговский с/с) | 78 | Ярославская область | Большесельский | ТП 261 (Пилорама) | 1 | 63 | 59 | 1.6685
TP010-0120398 | с Варегово (Вареговский с/с) | 79 | Ярославская область | Большесельский | ТП 262 (Баня) | 1 | 63 | 48 | 0
TP010-0120400 | с Варегово (Вареговский с/с) | 80 | Ярославская область | Большесельский | ТП 263 (Эстакада) | 1 | 63 | 48 | 0.7328
TP010-0120402 | с Варегово (Вареговский с/с) | 81 | Ярославская область | Большесельский | ТП 264 (Аптека) | 1 | 250 | 213 | 0.045
TP010-0120404 | с Варегово (Вареговский с/с) | 82 | Ярославская область | Большесельский | ТП 255 (Варегово котельная-2) | 1 | 250 | 250 | 0.8936
TP010-0120406 | с Варегово (Вареговский с/с) | 83 | Ярославская область | Большесельский | ТП 265 (Очистные) | 1 | 100 | 100 | 3.013
TP010-0120597 | с Варегово (Вареговский с/с) | 84 | Ярославская область | Большесельский | ТП 257 (Елизарово) | 1 | 100 | 87 | 0.1344
TP010-0120599 | с Варегово (Вареговский с/с) | 85 | Ярославская область | Большесельский | ТП 258 (Больница) | 1 | 160 | 128 | 0.5198
TP010-0120686 | с Варегово (Вареговский с/с) | 86 | Ярославская область | Большесельский | ТП 259 (ул. Комсомольская) | 1 | 63 | 54 | 15.4326
TP010-0144920 | с Варегово (Вареговский с/с) | 87 | Ярославская область | Большесельский | ТП 329 (Собрание) | 1 | 400 | 400 | 1.2258
TP006-0012368 | д Лесное Варегово | 88 | Ярославская область | Большесельский | ТП 304 (Варегово-1 (Лесное)) | 1 | 100 | 83 | 0
TP010-0140496 | с Игрищи | 89 | Ярославская область | Большесельский | ТП 232 | 2 | 320 | 306 | 3.9788
TP010-0120595 | с Варегово (Вареговский с/с) | 90 | Ярославская область | Большесельский | ТП 256 (Мех.мастерские) | 2 | 463 | 366 | 0
TP010-0041730 | с Дунилово | 91 | Ярославская область | Большесельский | ТП 001 | 1 | 160 | 139 | 0
TP010-0041842 | с Дунилово | 92 | Ярославская область | Большесельский | ТП 003 (Дунилово (пожарная) | 1 | 160 | 127 | 6.9732
TP010-0041856 | д Шамнино | 93 | Ярославская область | Большесельский | ТП 005 | 1 | 160 | 136 | 10.3275
TP010-0041873 | д Шамнино | 94 | Ярославская область | Большесельский | ТП 006 (Шамнино) | 1 | 100 | 86 | 18.1032
TP010-0041886 | д Борисово | 95 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Борисово | 1 | 40 | 39 | 0
TP010-0041891 | д Деревни | 96 | Ярославская область | Большесельский | ТП 008 | 1 | 40 | 13 | 58.788
TP010-0041895 | д Михеево | 97 | Ярославская область | Большесельский | ТП 009 (Михеево) | 1 | 100 | 94 | 12.7634
TP010-0041899 | д Калинино | 98 | Ярославская область | Большесельский | ТП 010 (Калинино) | 1 | 25 | 24 | 4.876
TP010-0041904 | д Петровское | 99 | Ярославская область | Большесельский | КТП-250 Петровское | 1 | 250 | 247 | 69.009
TP010-0041912 | д Угленское | 100 | Ярославская область | Большесельский | ТП 012 (Угленское) | 1 | 63 | 55 | 0
TP010-0041919 | д Лыткино (Чудиновский с/с) | 101 | Ярославская область | Большесельский | ТП 013 (Лыткино) | 1 | 250 | 236 | 5.8464
TP010-0041932 | д Анкудимово | 102 | Ярославская область | Большесельский | ТП 014 (Анкудимово) | 1 | 63 | 62 | 37.927
TP010-0041938 | д Петраково | 103 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25 Петраково | 1 | 25 | 21 | 0
TP010-0041942 | д Фоминское | 104 | Ярославская область | Большесельский | КТП-10 Фоминское | 1 | 10 | 9 | 3.0096
TP010-0041950 | д Шишелово | 105 | Ярославская область | Большесельский | ТП 017 (Шишелово) | 1 | 63 | 56 | 12.052
TP010-0041958 | с Елохово | 106 | Ярославская область | Большесельский | ТП 019 (Ёлохово деревня) | 1 | 100 | 84 | 1.3888
TP010-0041961 | с Елохово | 107 | Ярославская область | Большесельский | ТП 020 (Ёлохово комплекс) | 1 | 250 | 250 | 4.1952
TP010-0041962 | д Стрельниково | 108 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Стрельниково | 1 | 40 | 38 | 10.8984
TP010-0041966 | с Елохово | 109 | Ярославская область | Большесельский | КТП-100 Ёлохово ферма | 1 | 100 | 92 | 12.0512
TP010-0041970 | д Зорино | 110 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25 Чахлово | 1 | 25 | 22 | 9.0272
TP010-0041974 | д Старухино | 111 | Ярославская область | Большесельский | КТП-30 Старухино | 1 | 30 | 29 | 1.32
TP010-0041985 | д Саморядово | 112 | Ярославская область | Большесельский | КТП-30 Саморядово | 1 | 30 | 29 | 0
TP010-0120349 | с Дунилово | 113 | Ярославская область | Большесельский | ТП 004 | 1 | 250 | 231 | 2.0445
TP010-0133607 | д Басалаево | 114 | Ярославская область | Большесельский | ТП 312 | 1 | 63 | 60 | 1.927
TP010-0041993 | д Глоднево | 115 | Ярославская область | Большесельский | ТП 026 | 1 | 40 | 34 | 1.032
TP010-0042000 | с Большое Село | 116 | Ярославская область | Большесельский | ТП 027 | 1 | 160 | 156 | 5.4056
TP010-0042019 | д Серковская | 117 | Ярославская область | Большесельский | ТП 028 | 1 | 63 | 59 | 0.046
TP010-0049027 | с Большое Село | 118 | Ярославская область | Большесельский | ТП 029 | 1 | 250 | 243 | 34.5396
TP010-0049030 | д Бабуково | 119 | Ярославская область | Большесельский | ТП 030 | 1 | 30 | 28 | 18.908
TP010-0049031 | д Труфимская | 120 | Ярославская область | Большесельский | ТП 031 | 1 | 63 | 60 | 2.139
TP010-0049034 | д Прибылово | 121 | Ярославская область | Большесельский | ТП 032 | 1 | 63 | 60 | 2.806
TP010-0049037 | д Поповская | 122 | Ярославская область | Большесельский | ТП 033 (Поповская) | 1 | 40 | 39 | 0.0235
TP010-0049041 | д Митино (Большесельский с/с) | 123 | Ярославская область | Большесельский | ТП 034 | 1 | 63 | 54 | 1.4592
TP010-0049045 | д Васенино | 124 | Ярославская область | Большесельский | ТП 035 | 1 | 40 | 35 | 0.0448
TP010-0049049 | д Спирово | 125 | Ярославская область | Большесельский | ТП 036 (Спирово) | 1 | 40 | 32 | 2.1952
TP010-0070328 | с Большое Село | 126 | Ярославская область | Большесельский | ТП 038 | 1 | 63 | 53 | 13.6656
TP010-0080749 | с Большое Село | 127 | Ярославская область | Большесельский | ТП 037 | 1 | 400 | 391 | 0.023
TP010-0049054 | с Большое Село | 128 | Ярославская область | Большесельский | ТП 039 | 1 | 400 | 313 | 18.637
TP010-0049062 | с Большое Село | 129 | Ярославская область | Большесельский | ТП 040 (Полевая) | 1 | 160 | 100 | 7.7256
TP010-0049066 | с Большое Село | 130 | Ярославская область | Большесельский | ТП 041 | 1 | 630 | 493 | 12.2096
TP010-0049087 | с Большое Село | 131 | Ярославская область | Большесельский | ТП 044 | 1 | 400 | 369 | 3.1784
TP010-0049108 | с Большое Село | 132 | Ярославская область | Большесельский | ТП 046 | 1 | 400 | 373 | 1.4427
TP010-0049117 | с Большое Село | 133 | Ярославская область | Большесельский | ТП 047 | 1 | 400 | 351 | 7.4008
TP010-0049126 | с Большое Село | 134 | Ярославская область | Большесельский | ТП 048 | 1 | 100 | 71 | 0
TP010-0096296 | с Большое Село | 135 | Ярославская область | Большесельский | ТП 049 | 1 | 400 | 379 | 12.374
TP010-0102737 | с Большое Село | 136 | Ярославская область | Большесельский | ТП 042 | 1 | 630 | 584 | 0.7616
TP010-0109947 | с Большое Село | 137 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160 ДРСУ котельная (обсл.) | 1 | 160 | 160 | 5.3592
TP010-0049148 | д Андреево | 138 | Ярославская область | Большесельский | ТП 050 | 1 | 40 | 34 | 5.2212
TP010-0049153 | д Тупайцево | 139 | Ярославская область | Большесельский | ТП 051 | 1 | 30 | 28 | 0.96
TP010-0049165 | д Афанасово (Большесельский с/с) | 140 | Ярославская область | Большесельский | ТП 052 | 1 | 10 | 9 | 0.0684
TP010-0049190 | д Симоново | 141 | Ярославская область | Большесельский | ТП 054 | 1 | 63 | 55 | 0.0468
TP010-0049202 | с Большое Село | 142 | Ярославская область | Большесельский | ТП 055 | 1 | 100 | 100 | 3.4121
TP010-0049213 | с Большое Село | 143 | Ярославская область | Большесельский | ТП 056 | 1 | 250 | 246 | 0.0229
TP010-0049221 | д Противье | 144 | Ярославская область | Большесельский | ТП 057 | 1 | 63 | 43 | 3.473
TP010-0049232 | д Максимово | 145 | Ярославская область | Большесельский | ТП 058 | 1 | 40 | 36 | 5.4382
TP010-0049243 | д Тяжино | 146 | Ярославская область | Большесельский | ТП 059 | 1 | 63 | 62 | 0
TP010-0049254 | д Желудьево | 147 | Ярославская область | Большесельский | ТП 060 | 1 | 10 | 9 | 1.2138
TP010-0049268 | д Колошино | 148 | Ярославская область | Большесельский | ТП 061 | 1 | 100 | 92 | 6.9776
TP010-0049275 | д Васино | 149 | Ярославская область | Большесельский | ТП 062 | 1 | 30 | 27 | 0
TP010-0049284 | Федорково (Большесельский с/о) | 150 | Ярославская область | Большесельский | ТП 063 | 1 | 160 | 153 | 2.1003
TP010-0082071 | с Бакунино | 151 | Ярославская область | Большесельский | ТП 066 | 1 | 400 | 364 | 1.2012
TP010-0109973 | с Большое Село | 152 | Ярославская область | Большесельский | ТП 067 | 1 | 160 | 160 | 0.0456
TP010-0109982 | д Павлово (Большесельский с/с) | 153 | Ярославская область | Большесельский | ТП 068 | 1 | 160 | 157 | 8.809
TP010-0129670 | с Большое Село | 154 | Ярославская область | Большесельский | ТП 309 | 1 | 63 | 60 | 0
TP010-0133162 | с Герцино | 155 | Ярославская область | Большесельский | ТП 311 | 1 | 40 | 36 | 98.628
TP010-0144027 | д Фофаново | 156 | Ярославская область | Большесельский | ТП 314 (Фофаново) | 1 | 63 | 58 | 54.4992
TP010-0049427 | д Ивановское | 157 | Ярославская область | Большесельский | ТП 069 (Ивановское) | 1 | 40 | 39 | 23.5248
TP010-0049437 | д Данильцево | 158 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Данильцево | 1 | 40 | 39 | 119.3541
TP010-0049444 | д Алексеево | 159 | Ярославская область | Большесельский | ТП 071 (Алексеево) | 1 | 40 | 37 | 4.393
TP010-0049451 | д Марково (Марковский с/с) | 160 | Ярославская область | Большесельский | ТП 072 | 1 | 10 | 10 | 19.0158
TP010-0049454 | с Бакунино | 161 | Ярославская область | Большесельский | ТП 073 (Бакунино деревня) | 1 | 250 | 245 | 6.4378
TP010-0049465 | д Байково | 162 | Ярославская область | Большесельский | ТП 074 (Байково ДК) | 1 | 160 | 148 | 30.0448
TP010-0049477 | д Федорково (Марковский с/о) | 163 | Ярославская область | Большесельский | ТП 075 | 1 | 160 | 156 | 82.2201
TP010-0049500 | д Байково | 164 | Ярославская область | Большесельский | ТП 077 (Байково ферма) | 1 | 100 | 79 | 0
TP010-0049510 | д Заручье | 165 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25/10 Заручье | 1 | 40 | 40 | 32.9625
TP010-0049521 | д Артемово | 166 | Ярославская область | Большесельский | ТП 079 (Артёмово) | 1 | 40 | 38 | 38.272
TP010-0049544 | д Фалюково | 167 | Ярославская область | Большесельский | ТП 080 (Фалюково) | 1 | 100 | 91 | 6.0888
TP010-0049559 | д Овсецовка | 168 | Ярославская область | Большесельский | ТП 081 | 1 | 10 | 9 | 53.012
TP010-0049568 | д Дягилевка | 169 | Ярославская область | Большесельский | ТП 082 (Дягилевка) | 1 | 63 | 61 | 0
TP010-0049581 | д Ченцы | 170 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25 Ченцы | 1 | 25 | 23 | 6.8552
TP010-0049591 | д Лихинино | 171 | Ярославская область | Большесельский | ТП 084 (Лихинино) | 1 | 63 | 60 | 2.0358
TP010-0049598 | д Борщевка | 172 | Ярославская область | Большесельский | ТП 085 (Борщевка) | 1 | 100 | 98 | 8.7231
TP010-0049606 | д Сельцо | 173 | Ярославская область | Большесельский | ТП 086 | 1 | 250 | 228 | 29.2545
TP010-0049619 | д Климатино | 174 | Ярославская область | Большесельский | ТП 087 (Климатино) | 1 | 25 | 23 | 4.3851
TP010-0134192 | с Большое Село | 175 | Ярославская область | Большесельский | ТП 313 | 1 | 25 | 25 | 31.004
TP010-0141643 | с Бакунино | 176 | Ярославская область | Большесельский | ТП 076 (Бакунино АВМ) | 1 | 100 | 100 | 35.28
TP010-0049851 | д Миглино | 177 | Ярославская область | Большесельский | ТП 089 Миглино очистные | 1 | 100 | 72 | 54.579
TP010-0049855 | д Новоселки | 178 | Ярославская область | Большесельский | ТП 090 (Новосёлки) | 1 | 40 | 39 | 0
TP010-0049864 | д Горки (свх Свобода) | 179 | Ярославская область | Большесельский | ТП 092 (Горки) | 1 | 10 | 9 | 44.8504
TP010-0049875 | д Шульгино | 180 | Ярославская область | Большесельский | ТП 093 | 1 | 25 | 23 | 1.242
TP010-0049878 | д Миглино | 181 | Ярославская область | Большесельский | КТП-100 Миглино мастерские | 1 | 100 | 99 | 0
TP010-0049882 | д Чудиново (Марковский с/с) | 182 | Ярославская область | Большесельский | ТП 095 | 1 | 25 | 24 | 0
TP010-0049889 | д Каменское | 183 | Ярославская область | Большесельский | КТП-63/40 Каменское | 1 | 40 | 38 | 3.6024
TP010-0049895 | д Половинкино | 184 | Ярославская область | Большесельский | ТП 097 (Половинкино) | 1 | 63 | 57 | 0
TP010-0049904 | д Миглино | 185 | Ярославская область | Большесельский | ТП 098 (Миглино сушилка) | 1 | 400 | 400 | 6.9498
TP010-0049912 | д Никифорцево | 186 | Ярославская область | Большесельский | ТП 099 (Никифорцево) | 1 | 63 | 57 | 25.9008
TP010-0049921 | с Андреевское (Благовещенский с/с) | 187 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160 Андреевское мастерские | 1 | 160 | 158 | 6.118
TP010-0049936 | д Федотово | 188 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40/63 Федотово | 1 | 63 | 63 | 0.5336
TP010-0049945 | д Ушаково | 189 | Ярославская область | Большесельский | ТП 102 (Ушаково) | 1 | 40 | 38 | 5.06
TP010-0049952 | д Волково | 190 | Ярославская область | Большесельский | КТП-30 Волково | 1 | 30 | 28 | 0
TP010-0049954 | д Уткино | 191 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160/100 Уткино деревня | 1 | 100 | 92 | 7.5593
TP010-0049960 | д Уткино | 192 | Ярославская область | Большесельский | ТП 105 (Уткино старая ферма) | 1 | 63 | 60 | 16.5663
TP010-0049964 | д Прокшино | 193 | Ярославская область | Большесельский | ТП 106 (Прокшино) | 1 | 40 | 37 | 0
TP010-0049972 | д Старое Варегово | 194 | Ярославская область | Большесельский | ТП 108 (Варегово-2) | 1 | 160 | 150 | 0.0446
TP010-0049978 | д Арефино | 195 | Ярославская область | Большесельский | ТП 109 (Арефино) | 1 | 30 | 25 | 0.1115
TP010-0096307 | д Тиханово | 196 | Ярославская область | Большесельский | ТП 110 | 1 | 25 | 24 | 1.4175
TP010-0096318 | д Варегово (Марковский с/с) | 197 | Ярославская область | Большесельский | ТП 107 (Варегово деревня) | 1 | 160 | 151 | 0
TP010-0110003 | с Большое Село | 198 | Ярославская область | Большесельский | ТП 111 ( АЗС) | 1 | 63 | 60 | 2.4206
TP010-0138760 | с Андреевское (Благовещенский с/с) | 199 | Ярославская область | Большесельский | ТП 316 | 1 | 25 | 25 | 6.5031
TP010-0142485 | д Синьково (Благовещенский с/с) | 200 | Ярославская область | Большесельский | ТП 326 Бабаево | 1 | 63 | 63 | 1.1328
TP010-0049990 | с Большое Село | 201 | Ярославская область | Большесельский | ТП 112 | 1 | 100 | 73 | 3.0578
TP010-0050063 | с Большое Село | 202 | Ярославская область | Большесельский | ТП 113 | 1 | 400 | 331 | 0.9589
TP010-0050070 | с Большое Село | 203 | Ярославская область | Большесельский | ТП 114 | 1 | 250 | 146 | 0
TP010-0050090 | с Большое Село | 204 | Ярославская область | Большесельский | ТП 116 | 1 | 250 | 245 | 0.6815
TP010-0050101 | с Большое Село | 205 | Ярославская область | Большесельский | ТП 117 | 1 | 250 | 206 | 11.673
TP010-0050113 | с Большое Село | 206 | Ярославская область | Большесельский | ТП 118 | 1 | 250 | 222 | 3.6191
TP010-0050123 | с Большое Село | 207 | Ярославская область | Большесельский | ТП 119 | 1 | 250 | 248 | 2.25
TP010-0050134 | с Большое Село | 208 | Ярославская область | Большесельский | ТП 120 | 1 | 160 | 148 | 6.8332
TP010-0050142 | с Большое Село | 209 | Ярославская область | Большесельский | ТП 121 | 1 | 160 | 152 | 9.4674
TP010-0042010 | с Большое Село | 210 | Ярославская область | Большесельский | ТП 122 | 1 | 160 | 154 | 10.9894
TP010-0049314 | д Гостилово | 211 | Ярославская область | Большесельский | ТП 123 Гостилово жилой сектор | 1 | 250 | 243 | 31.234
TP010-0049329 | д Гостилово | 212 | Ярославская область | Большесельский | ТП 124 Гостилово кормоцех | 1 | 250 | 245 | 74.8304
TP010-0049339 | д Пересеки | 213 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25/10 Пересеки | 1 | 10 | 10 | 54.9013
TP010-0049349 | д Нестерово | 214 | Ярославская область | Большесельский | ТП 126 (Нестерово) | 1 | 40 | 32 | 29.7847
TP010-0049355 | д Малое Скрылево | 215 | Ярославская область | Большесельский | КТП-30 Малое Скрылево | 1 | 30 | 28 | 111.6407
TP010-0049363 | д Протасово | 216 | Ярославская область | Большесельский | КТП-100/63 Протасово | 1 | 63 | 59 | 5.1733
TP010-0049368 | с Никольское | 217 | Ярославская область | Большесельский | ТП 129 (Никольское) | 1 | 160 | 151 | 291.6907
TP010-0049381 | д Чумжино | 218 | Ярославская область | Большесельский | ТП 130 (Чумжино) | 1 | 25 | 23 | 49.5846
TP010-0049389 | д Рукавово | 219 | Ярославская область | Большесельский | ТП 131 | 1 | 250 | 237 | 72.2724
TP010-0049402 | с Большое Село | 220 | Ярославская область | Большесельский | ТП 132 | 1 | 100 | 94 | 11.1281
TP010-0049409 | д Рукавово | 221 | Ярославская область | Большесельский | ТП 133 | 1 | 400 | 396 | 30.5348
TP010-0049416 | д Ваулино | 222 | Ярославская область | Большесельский | ТП 134 Ваулино | 1 | 100 | 94 | 46.1986
TP010-0049420 | д Кулыново | 223 | Ярославская область | Большесельский | ТП 135 (Кулыново) | 1 | 63 | 57 | 3.749
TP010-0109987 | с Большое Село | 224 | Ярославская область | Большесельский | ТП 136 | 1 | 160 | 149 | 0
TP010-0109992 | с Большое Село | 225 | Ярославская область | Большесельский | ТП 321 (ХДСУ) | 1 | 250 | 237 | 102.342
TP010-0020733 | д Горки | 226 | Ярославская область | Большесельский | ТП 138 | 1 | 400 | 400 | 4.3475
TP010-0020810 | д Сельцо | 227 | Ярославская область | Большесельский | ТП 139 | 1 | 100 | 83 | 0
TP010-0140394 | д Сельцо | 228 | Ярославская область | Большесельский | ТП 140 (Фролов) | 1 | 100 | 92 | 3.5967
TP010-0041830 | с Дунилово | 229 | Ярославская область | Большесельский | ТП 002 | 2 | 800 | 781 | 10.396
TP010-0041955 | д Чудиново (Чудиновский с/с) | 230 | Ярославская область | Большесельский | ТП 018 (Чудиново деревня) | 2 | 650 | 608 | 11.5637
TP010-0049294 | с Большое Село | 231 | Ярославская область | Большесельский | ТП 064 | 2 | 800 | 791 | 2.4375
TP010-0049073 | с Большое Село | 232 | Ярославская область | Большесельский | ТП 043 | 2 | 800 | 720 | 0.7752
TP010-0049099 | с Большое Село | 233 | Ярославская область | Большесельский | ТП 045 | 2 | 1260 | 1096 | 8.8807
TP010-0049303 | д Игрищи | 234 | Ярославская область | Большесельский | ТП 065 | 2 | 650 | 626 | 1.472
TP010-0049625 | д Миглино | 235 | Ярославская область | Большесельский | ТП 088 | 2 | 800 | 760 | 4.3996
TP010-0050080 | с Большое Село | 236 | Ярославская область | Большесельский | ТП 115 | 2 | 1260 | 1203 | 5.9115
TP010-0020718 | д Горки | 237 | Ярославская область | Большесельский | ТП 137 | 2 | 350 | 342 | 1.2084
TP010-0050235 | с Новое | 238 | Ярославская область | Большесельский | ТП 141 (Болгари КЗС) | 1 | 400 | 400 | 9.4806
TP010-0050248 | с Новое | 239 | Ярославская область | Большесельский | ТП 142 | 1 | 400 | 379 | 0
TP010-0050256 | с Новое | 240 | Ярославская область | Большесельский | ТП 143 (Болгари мастерские) | 1 | 630 | 616 | 26.9023
TP010-0050269 | с Новое | 241 | Ярославская область | Большесельский | ТП 144 (Болгари ферма) | 1 | 160 | 160 | 10.3124
TP010-0050283 | с Новое | 242 | Ярославская область | Большесельский | ТП 146 (Реципово) | 1 | 63 | 52 | 4.278
TP010-0050292 | д Радково | 243 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25 Радково | 1 | 25 | 24 | 0
TP010-0050297 | ур Ефимово | 244 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160/100 Ефимово | 1 | 100 | 93 | 0.213
TP010-0050318 | д Гари | 245 | Ярославская область | Большесельский | КТП-630/400 Гари сушилка | 1 | 400 | 400 | 1.989
TP010-0050326 | д Гари | 246 | Ярославская область | Большесельский | КТП-400 Гари ферма | 1 | 400 | 387 | 0.0705
TP010-0050333 | д Гари | 247 | Ярославская область | Большесельский | КТП-100 Гари мастерские | 1 | 100 | 100 | 1.0062
TP010-0050340 | д Большое Семенково | 248 | Ярославская область | Большесельский | ТП 153 (Семенково) | 1 | 40 | 37 | 2.4911
TP010-0050345 | д Чаброво | 249 | Ярославская область | Большесельский | ТП 154 Чаброво | 1 | 40 | 38 | 6.509
TP010-0050351 | д Тешелово | 250 | Ярославская область | Большесельский | ТП 155 | 1 | 63 | 56 | 0.846
TP010-0050586 | с Новое | 251 | Ярославская область | Большесельский | ТП 156 (Новое Село магазин) | 1 | 160 | 110 | 2.3166
TP010-0050595 | д Пестово | 252 | Ярославская область | Большесельский | ТП 157 (Пестово) | 1 | 25 | 20 | 0.8968
TP010-0050610 | с Новое | 253 | Ярославская область | Большесельский | ТП 159 (Новое Село д/сад) | 1 | 63 | 40 | 3.7128
TP010-0050618 | д Павлово (Новосельский с/с) | 254 | Ярославская область | Большесельский | ТП 160 (Павлово) | 1 | 63 | 51 | 8.2942
TP010-0050627 | д Гари | 255 | Ярославская область | Большесельский | ТП 161 (Гари жилой сектор) | 1 | 160 | 137 | 3.7284
TP010-0050754 | д Калитино | 256 | Ярославская область | Большесельский | ТП 162 | 1 | 100 | 84 | 11.0602
TP010-0127942 | д Сереброво | 257 | Ярославская область | Большесельский | ТП 323 (Сереброво) | 1 | 25 | 22 | 10.7574
TP010-0149474 | д Токарево | 258 | Ярославская область | Большесельский | ТП 149 (Токарево) | 1 | 63 | 60 | 2.6307
TP010-0050222 | д Приречье | 259 | Ярославская область | Большесельский | ТП 163 (Приречье) | 1 | 40 | 30 | 0.0696
TP010-0050226 | д Хмельники | 260 | Ярославская область | Большесельский | ТП 164 (Хмельники) | 1 | 40 | 30 | 1.9188
TP010-0050186 | д Ботвино | 261 | Ярославская область | Большесельский | КТП-63 Ботвино | 1 | 63 | 57 | 92.0036
TP010-0050196 | д Поткино | 262 | Ярославская область | Большесельский | КТП-10 Поткино | 1 | 10 | 9 | 0
TP010-0050201 | д Гаврильцево (Новосельский с/с) | 263 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25 Гаврильцево ферма | 1 | 25 | 25 | 4.602
TP010-0050207 | д Минтихи | 264 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Минтихи | 1 | 40 | 34 | 0.8892
TP010-0050216 | д Иванцево | 265 | Ярославская область | Большесельский | ТП 169 | 1 | 160 | 141 | 0
TP010-0051191 | д Девницы | 266 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160 Девницы кормоцех | 1 | 160 | 160 | 4.4194
TP010-0051216 | д Девницы | 267 | Ярославская область | Большесельский | КТП-160 Девницы мастерские | 1 | 160 | 158 | 4.5542
TP010-0051237 | д Медведково | 268 | Ярославская область | Большесельский | ТП 190 (Медведково) | 1 | 63 | 59 | 6.7876
TP010-0051242 | д Литвиново | 269 | Ярославская область | Большесельский | ТП 191 (Литвиново) | 1 | 40 | 37 | 6.2946
TP010-0051270 | д Плещеево | 270 | Ярославская область | Большесельский | КТП-30 Плещеево | 1 | 25 | 24 | 0
TP010-0051292 | д Ромашино | 271 | Ярославская область | Большесельский | ТП 193 | 1 | 60 | 57 | 0
TP010-0051321 | д Дор | 272 | Ярославская область | Большесельский | ТП 194 (Дор) | 1 | 100 | 88 | 12.4988
TP010-0051359 | д Зверево | 273 | Ярославская область | Большесельский | ТП 195 | 1 | 160 | 155 | 0.0705
TP010-0051970 | д Девницы | 274 | Ярославская область | Большесельский | КТП-400/250 Девницы школа | 1 | 250 | 245 | 23.2247
TP010-0052014 | д Девницы | 275 | Ярославская область | Большесельский | ТП 197 (Девницы деревня) | 1 | 160 | 150 | 0
TP010-0052047 | д Девницы | 276 | Ярославская область | Большесельский | КТП-250 Девницы льноворох | 1 | 250 | 250 | 0.6612
TP010-0052092 | д Аниково | 277 | Ярославская область | Большесельский | ТП 199 (Аниково) | 1 | 30 | 27 | 8.775
TP010-0052131 | д Погорелки | 278 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Погорелки | 1 | 40 | 35 | 0
TP010-0052148 | с Фроловское | 279 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Фроловское | 1 | 40 | 39 | 18.7028
TP010-0052177 | д Алексино | 280 | Ярославская область | Большесельский | ТП 202 (Алексино) | 1 | 40 | 35 | 0
TP010-0052206 | д Дуброво | 281 | Ярославская область | Большесельский | ТП 203 (Дуброво) | 1 | 63 | 56 | 1.4364
TP010-0052227 | д Чаново | 282 | Ярославская область | Большесельский | ТП 204 (Чаново) | 1 | 40 | 38 | 0.2808
TP010-0052248 | д Зайково | 283 | Ярославская область | Большесельский | ТП 205 (Зайково) | 1 | 63 | 59 | 0.2142
TP010-0052271 | д Соколино | 284 | Ярославская область | Большесельский | ТП 206 (Соколино) | 1 | 25 | 22 | 6.9941
TP010-0052293 | с Новое | 285 | Ярославская область | Большесельский | КТП-63 Доз | 1 | 63 | 59 | 0.138
TP010-0052325 | с Новое | 286 | Ярославская область | Большесельский | ТП 208 (Семёнцево) | 1 | 250 | 247 | 5.7575
TP010-0052382 | д Леонтьевское | 287 | Ярославская область | Большесельский | КТП-63 Леонтьевское | 1 | 63 | 61 | 0
TP010-0052411 | с Новое | 288 | Ярославская область | Большесельский | ТП 210 (Лесничество) | 1 | 250 | 226 | 0
TP010-0096483 | д Плескание | 289 | Ярославская область | Большесельский | ТП 211 (Плескание) | 1 | 30 | 28 | 43.4634
TP010-0133735 | д Тузлыки | 290 | Ярославская область | Большесельский | ТП 308 | 1 | 160 | 160 | 90.5217
TP010-0140465 | д Дор | 291 | Ярославская область | Большесельский | ТП 325 | 1 | 63 | 63 | 28.589
TP010-0052437 | д Иванцево | 292 | Ярославская область | Большесельский | КТПП-630/25 Иванцево ферма | 1 | 25 | 25 | 43.7208
TP010-0052459 | д Иванцево | 293 | Ярославская область | Большесельский | ТП 214 (Иванцево скважина) | 1 | 160 | 154 | 9.2201
TP010-0052488 | д Гаврильцево (Новосельский с/с) | 294 | Ярославская область | Большесельский | КТП 100 Гаврильцево деревня | 1 | 100 | 95 | 4.0179
TP010-0052512 | д Отестово | 295 | Ярославская область | Большесельский | КТП-40 Отестово | 1 | 40 | 39 | 0
TP010-0050772 | с Николо-Молокша | 296 | Ярославская область | Большесельский | КТП-25 Молокша | 1 | 25 | 19 | 49.1819
TP010-0050787 | д Антоново | 297 | Ярославская область | Большесельский | ТП 171 (Антоново) | 1 | 10 | 8 | 26.448
TP010-0050797 | д Щукино | 298 | Ярославская область | Большесельский | ТП 172 (Щукино сушилка) | 1 | 160 | 156 | 12.9272
TP010-0050928 | д Кальяки | 299 | Ярославская область | Большесельский | КТП 40 Кольяки | 1 | 40 | 39 | 45.6534
TP010-0050937 | д Малечкино | 300 | Ярославская область | Большесельский | ТП 174 (Малечкино) | 1 | 63 | 56 | 3.5663
TP010-0050947 | д Починки | 301 | Ярославская область | Большесельский | ТП 175 (Починки) | 1 | 25 | 24 | 0
TP010-0050962 | д Волыново | 302 | Ярославская область | Большесельский | ТП 176 (Волыново) | 1 | 40 | 34 | 1.9488
TP010-0050974 | д Березино | 303 | Ярославская область | Большесельский | ТП 177 (Березино) | 1 | 40 | 28 | 16.031
TP010-0050992 | д Аферово | 304 | Ярославская область | Большесельский | КТП 40 Афёрово | 1 | 40 | 36 | 0.09
TP010-0051006 | д Высоково | 305 | Ярославская область | Большесельский | КТПП-250 Высоково ферма | 1 | 250 | 240 | 5.9708
TP010-0051021 | д Высоково | 306 | Ярославская область | Большесельский | КТП 160 Высоково столовая | 1 | 160 | 122 | 0.5544
TP010-0051061 | д Баскачи | 307 | Ярославская область | Большесельский | ТП 182 | 1 | 30 | 26 | 21.2461
TP010-0051076 | д Мошнино | 308 | Ярославская область | Большесельский | ТП 183 (Мошнино) | 1 | 100 | 93 | 0
TP010-0051090 | д Шушкицы | 309 | Ярославская область | Большесельский | КТП-10 Шушкицы | 1 | 10 | 6 | 9.2902
TP010-0051130 | д Козлово | 310 | Ярославская область | Большесельский | ТП 185 | 1 | 25 | 23 | 81.7048
TP010-0051151 | д Легково | 311 | Ярославская область | Большесельский | ТП 186 (Легково) | 1 | 40 | 37 | 5.681
TP010-0051174 | д Матренино | 312 | Ярославская область | Большесельский | ТП 187 Матренино | 1 | 63 | 57 | 7.0738
TP010-0142954 | д Григорцево | 313 | Ярославская область | Большесельский | ТП 327 (Григорцево) | 1 | 63 | 58 | 2.7507
TP010-0147268 | д Токариново | 314 | Ярославская область | Большесельский | ТП 328 (Токариново) | 1 | 63 | 57 | 4.1092
TP010-0050604 | с Новое | 315 | Ярославская область | Большесельский | ТП 158 | 2 | 500 | 493 | 7.874
TP010-0051044 | д Высоково | 316 | Ярославская область | Большесельский | ТП 181 (Высоково деревня) | 2 | 500 | 475 | 0.4042
TP010-0129464 | п Красный Октябрь | 317 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 100 МТК-1 | 1 | 1000 | 1640
TP010-0083307 | с Павлово (Краснооктябрьская с/а) | 318 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 102 Павлово | 1 | 40 | 37 | 3.5244
TP010-0083421 | д Старостино | 319 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 103 Старостино | 1 | 10 | 9 | 3.3439
TP010-0083324 | д Сильники | 320 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 104 Сильники | 1 | 30 | 21 | 28.1667
TP010-0083337 | д Дубойково | 321 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 105 Дубойково | 1 | 30 | 23 | 2.0445
TP010-0083352 | д Фоминское | 322 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 106 Фоминское | 1 | 30 | 27
TP010-0083364 | д Пестово | 323 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 107 Пестово | 1 | 100 | 70
TP010-0083386 | с Николо-Пенье | 324 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 108 Николо-Пенье | 1 | 20 | 19
TP010-0083404 | п Красный Октябрь | 325 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 109 Красный октябрь Коттеджи | 1 | 160 | 120
TP010-0083475 | п Красный Октябрь | 326 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 110 Красный октябрь Клуб | 1 | 400 | 337
TP010-0083444 | п Красный Октябрь | 327 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 111 Красный октябрь Школа | 1 | 250 | 198
TP010-0083663 | п Красный Октябрь | 328 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 112 Красный октябрь Молокозавод | 1 | 100 | 97
TP010-0083701 | п Красный Октябрь | 329 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 113 Красный октябрь КЗС | 1 | 400 | 400
TP010-0083458 | д Есеплево | 330 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 114 Есеплево | 1 | 20 | 6
TP010-0072304 | д Селище | 331 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 116 Селище Мастерская | 1 | 250 | 207
TP010-0072341 | д Селище | 332 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 118 Селище Скотный двор | 1 | 160 | 160
TP010-0072359 | д Селище | 333 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 119 Селище Деревня | 1 | 100 | 40
TP010-0072375 | д Шипино | 334 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 120 Шипино Ферма | 1 | 63 | 63
TP010-0072407 | д Шипино | 335 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 121 Шипино Деревня | 1 | 100 | 66
TP010-0072426 | д Кишкино | 336 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 123 Кишкино | 1 | 40 | 18
TP010-0072441 | д Теперское | 337 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 124 Теперское | 1 | 25 | 10
TP010-0072474 | д Комарово | 338 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 125 Комарово | 1 | 10 | 0
TP010-0072783 | д Акулово | 339 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 126 Акулово | 1 | 100 | 57
TP010-0072497 | д Кузнечиха | 340 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 127 Кузнечиха | 1 | 40 | 26
TP010-0133985 | п Борисоглебский | 341 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 131 СПТУ | 1 | 630 | 525
TP010-0062710 | д Опальнево | 342 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 132 Опальнево Деревня | 1 | 60 | 28
TP010-0062505 | д Опальнево | 343 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 133 Опальнево Яблоко | 1 | 160 | 144
TP010-0067299 | д Опальнево | 344 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 134 Опальнево Ферма | 1 | 60 | 39
TP010-0067313 | д Дядьково | 345 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 135 Дядьково | 1 | 100 | 80
TP010-0067326 | д Псарево | 346 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 136 Псарево | 1 | 20 | 19
TP010-0067336 | с Красново | 347 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 137 Красново Ск. двор | 1 | 100 | 66
TP010-0067348 | с Красново | 348 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 138 Красново Мастерская | 1 | 100 | 46
TP010-0067355 | д Борушка | 349 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 139 Борушка | 1 | 63 | 55
TP010-0067359 | д Старово-Подборное | 350 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 140 Старово | 1 | 25 | 18
TP010-0067366 | с Красново | 351 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 141 Красново Свинарник | 1 | 100 | 76
TP010-0067371 | с Красново | 352 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 142 Красново Пилорама | 1 | 160 | 140
TP010-0067380 | д Хаурово | 353 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 143 Хаурово | 1 | 100 | 52
TP010-0067383 | д Паникарово | 354 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 144 Паникарово | 1 | 25 | 23
TP010-0067389 | д Глинка | 355 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 145 Глинка | 1 | 20 | 13
TP010-0067395 | д Коскино | 356 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 146 Коскино | 1 | 20 | 18
TP010-0067247 | с Спас-Подгорье | 357 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 147 Спасс | 1 | 100 | 76
TP010-0067255 | д Ивашево | 358 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 148 Ивашево | 1 | 20 | 14
TP010-0067261 | д Старово (Высоковская с/а) | 359 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 149 Старово Сущево | 1 | 30 | 26
TP010-0062134 | с Сущево | 360 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 150 Сущево КЗС | 1 | 250 | 239
TP010-0067269 | с Сущево | 361 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 151 Сущево Ферма | 1 | 160 | 126
TP010-0067280 | д Боловино | 362 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 152 Боловино | 1 | 100 | 94
TP010-0067288 | д Гора Сипягина | 363 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 153 Сипягина гора | 1 | 63 | 52
TP010-0062608 | д Степаново | 364 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 156 Степаново | 1 | 40 | 16
TP010-0062632 | д Кузяево | 365 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 157 Кузяево | 1 | 63 | 57
TP010-0062650 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 366 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 158 Андреевское Деревня | 1 | 63 | 3
TP010-0062679 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 367 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 159 Андреевское Ск. двор | 1 | 63 | 60
TP010-0130318 | д Гавино | 368 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 161 Гавино | 1 | 25 | 11
TP010-0068605 | п Борисоглебский | 369 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 163 Баня | 1 | 250 | 182
TP010-0068692 | п Борисоглебский | 370 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 164 Пушкинская | 1 | 250 | 160
TP010-0068763 | п Борисоглебский | 371 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 165 Дет.комбинат | 1 | 160 | 80
TP010-0068864 | п Борисоглебский | 372 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 166 Троица | 1 | 180 | 67
TP010-0068822 | п Борисоглебский | 373 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 169 Школа №1 | 1 | 180 | 68
TP010-0069084 | п Борисоглебский | 374 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 171 Автовокзал | 1 | 160 | 370
TP010-0064092 | п Борисоглебский | 375 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 172 Школа №2 | 1 | 400 | 736
TP010-0068556 | п Борисоглебский | 376 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 173 Победы | 1 | 400 | 220
TP010-0068579 | п Борисоглебский | 377 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 174 Полевая | 1 | 160 | 50
TP010-0068700 | п Борисоглебский | 378 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 176 Центр | 1 | 160 | 640
TP010-0068890 | п Борисоглебский | 379 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 178 Госбанк | 1 | 100 | 260
TP010-0068824 | п Борисоглебский | 380 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 179 Дом культуры | 1 | 250 | 276
TP010-0068598 | п Борисоглебский | 381 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 180 Больница | 1 | 400 | 287
TP010-0070624 | п Борисоглебский | 382 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 183 Кринки | 1 | 160 | 117
TP010-0070642 | с Протасьево | 383 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 184 Протасьево Мастерская | 1 | 250 | 216
TP010-0070669 | с Протасьево | 384 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 185 Протасьево Деревня | 1 | 40 | 14
TP010-0070679 | д Кондитово | 385 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 186 Кондитово | 1 | 160 | 127
TP010-0070688 | с Протасьево | 386 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 187 Протасьево Ферма | 1 | 63 | 33
TP010-0070700 | д Старово (Андреевская с/а) | 387 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 188 Старово Ферма | 1 | 160 | 137
TP010-0070710 | д Сабурово | 388 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 189 Сабурово | 1 | 40 | 35
TP010-0070723 | д Старово (Андреевская с/а) | 389 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 190 Старово АВМ | 1 | 100 | 86
TP010-0070737 | д Стеблево | 390 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 192 Стеблево | 1 | 30 | 24
TP010-0070750 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 391 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 193 Андреевское Деревня | 1 | 40 | -1
TP010-0070841 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 392 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 194 Андреевское Детский сад | 1 | 250 | 182
TP010-0070854 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 393 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 195 Андреевское Водокачка | 1 | 40 | 6
TP010-0070906 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 394 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 196 Андреевское Школа | 1 | 160 | 126
TP010-0070886 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 395 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 197 Андреевское Клуб | 1 | 100 | 64
TP010-0070958 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 396 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 198 Андреевское Скотный двор | 1 | 160 | 117
TP010-0070972 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 397 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 199 Андреевское Кормоцех | 1 | 250 | 250
TP010-0070988 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 398 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 200 Андреевское Свинарник | 1 | 160 | 104
TP010-0071006 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 399 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 201 Андреевское АЗС | 1 | 100 | 100
TP010-0071017 | д Демьяны | 400 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 202 Демьяны Деревня | 1 | 60 | 32
TP010-0071033 | д Демьяны | 401 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 203 Демьяны Скотный двор-1 | 1 | 250 | 210
TP010-0071044 | д Демьяны | 402 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 204 Демьяны Скотный двор-2 | 1 | 160 | 154
TP010-0071055 | д Демьяны | 403 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 205 Кононово Картофелехранилище | 1 | 100 | 88
TP010-0071071 | д Демьяны | 404 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 206 Кононово Склады | 1 | 160 | 159
TP010-0082604 | п Борисоглебский | 405 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 207 База РЭС | 1 | 250 | 186
TP010-0083261 | п Борисоглебский | 406 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 211 Аграрник | 1 | 400 | 252
TP010-0083300 | п Борисоглебский | 407 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 213 Стройкомплекс | 1 | 250 | 234
TP010-0083317 | п Борисоглебский | 408 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 214 Агропромэнерго | 1 | 250 | 227
TP010-0083329 | п Борисоглебский | 409 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 215 Агропромхимия | 1 | 160 | 136
TP010-0082656 | д Варусово | 410 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 216 Варусово Деревня | 1 | 100 | 67
TP010-0082675 | д Варусово | 411 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 217 Варусово ДКУ | 1 | 160 | 160
TP010-0082806 | д Варусово | 412 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 218 Варусово Ферма | 1 | 100 | 62
TP010-0082831 | д Добрынское | 413 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 219 Добрынское | 1 | 60 | 47
TP010-0082837 | д Неньково | 414 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 220 Неньково | 1 | 10 | 4
TP010-0082849 | д Куземино | 415 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 221 Куземино | 1 | 40 | 32
TP010-0082880 | д Федосьино | 416 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 222 Федосьино | 1 | 30 | 26
TP010-0082895 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 417 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 223 Андреевское КЗС | 1 | 630 | 596
TP010-0082928 | с Андреевское (Андреевская с/а) | 418 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 224 Андреевское Мастерская | 1 | 400 | 382
TP010-0082863 | д Черницы | 419 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 226 Черницы | 1 | 25 | 25
TP010-0064533 | п Борисоглебский | 420 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 229 Юбилейная | 1 | 250 | 160
TP010-0064600 | п Борисоглебский | 421 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 230 Мира | 1 | 250 | 117
TP010-0064725 | п Борисоглебский | 422 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 231 Очистные | 1 | 100 | 60
TP010-0129293 | п Борисоглебский | 423 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 235 Заповедник | 1 | 40 | 16
TP010-0129250 | п Борисоглебский | 424 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 236 Солнечная | 1 | 630 | 1196
TP010-0129283 | д Варусово | 425 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 237 Полигон отходов | 1 | 25 | 19
TP010-0135333 | д Якшино | 426 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 238 Якшино | 1 | 63 | 41
TP010-0132357 | п Борисоглебский | 427 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 240 Зуйков | 1 | 25 | 22
TP010-0132916 | д Шипино | 428 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 241 Шипино Карьер | 1 | 25 | 25
TP010-0124628 | п Борисоглебский | 429 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 242 Сенопункт | 1 | 160 | 120
TP010-0132555 | п Борисоглебский | 430 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 243 Солнечная-2 | 1 | 100 | 40
TP010-0135317 | д Акулово | 431 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 244 Акуловские зори | 1 | 400 | 366
TP010-0138534 | д Теперское | 432 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 246 Русичи | 1 | 40 | 40
TP010-0138775 | п Борисоглебский | 433 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 247 Луговая | 1 | 63 | 58
TP010-0139624 | д Маклоково | 434 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 248 МТК-3 | 1 | 1000 | 1986
TP010-0139555 | д Хаурово | 435 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 249 Хаурово 2 | 1 | 63 | 63
TP010-0140636 | д Селище | 436 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 251 АЗС СХП Вощажниково | 1 | 100 | 100
TP010-0140633 | п Борисоглебский | 437 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 255 Коновалов Карьер | 1 | 63 | 63
TP010-0144327 | д Лавреньково | 438 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 256 Лавреньково | 1 | 63 | 39
TP010-0067852 | д Алешкино | 439 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 301 Алешкино Ферма | 1 | 400 | 382
TP010-0067898 | д Алешкино | 440 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 302 Алешкино КЗС | 1 | 400 | 400
TP010-0067927 | д Резанка | 441 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 303 Резанка | 1 | 63 | 29
TP010-0081963 | д Языково | 442 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 304 Языково | 1 | 100 | 72
TP010-0082085 | д Коротылево | 443 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 305 Коротылево | 1 | 60 | 52
TP010-0082104 | п Красный Октябрь | 444 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 306 Красный октябрь КСП | 1 | 250 | 250
TP010-0082128 | д Подлесново | 445 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 308 Подлесново | 1 | 30 | 28
TP010-0082146 | д Турово | 446 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 309 Турово Деревня | 1 | 250 | 214
TP010-0082175 | д Турово | 447 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 310 Турово Комплекс | 1 | 250 | 250
TP010-0068491 | д Кучеры | 448 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 311 Кучеры | 1 | 40 | 2
TP010-0068497 | д Алешкино | 449 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 312 Алешкино Пилорама | 1 | 100 | 100
TP010-0068505 | д Алешкино | 450 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 313 Алешкино Мастерская | 1 | 250 | 229
TP010-0069991 | д Лехоть | 451 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 314 Ивановский завод | 1 | 160 | 127
TP010-0069941 | д Вертлово | 452 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 315 Вертлово | 1 | 40 | 27
TP010-0069960 | д Осипово | 453 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 316 Осипово | 1 | 10 | 8
TP010-0069971 | д Редкошово | 454 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 317 Редкошово | 1 | 160 | 141
TP010-0069978 | д Новоселка (Давыдовская с/а) | 455 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 318 Новоселка | 1 | 63 | 56
TP010-0067554 | с Ивановское | 456 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 319 Ивановское | 1 | 100 | 46
TP010-0067593 | д Поповское (Давыдовская с/а) | 457 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 320 Поповское | 1 | 30 | 8
TP010-0067615 | д Петряево | 458 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 321 Петряево | 1 | 20 | 17
TP010-0081712 | д Титово (Давыдовская с/а) | 459 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 322 Титово | 1 | 63 | 35
TP010-0081733 | с Георгиевское | 460 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 323 Георгиевское | 1 | 60 | 45
TP010-0081740 | д Лянино | 461 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 324 Лянино | 1 | 60 | 48
TP010-0081754 | д Никульское (Давыдовская с/а) | 462 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 325 Никульское | 1 | 30 | 18
TP010-0081777 | д Горки | 463 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 326 Горки | 1 | 100 | 85
TP010-0081785 | д Городище | 464 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 327 Городище | 1 | 63 | 56
TP010-0081787 | с Зубарево | 465 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 328 Зубарево | 1 | 100 | 93
TP010-0081722 | с Давыдово | 466 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 329 Давыдово | 1 | 100 | -5
TP010-0081790 | д Емельянниково | 467 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 330 Емельяниково Столовая | 1 | 100 | 72
TP010-0081814 | д Емельянниково | 468 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 331 Емельяниково КЗС | 1 | 250 | 250
TP010-0081834 | д Емельянниково | 469 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 332 Емельяниково Мастерская | 1 | 100 | 92
TP010-0081799 | д Чухолза | 470 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 333 Чухолза | 1 | 100 | 64
TP010-0081811 | д Б.Хвастово | 471 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 334 Хвастово | 1 | 63 | 55
TP010-0135623 | с Георгиевское | 472 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 335 Корнилова | 1 | 10 | 10
TP010-0073968 | д Мартемьяново | 473 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 401 Мартемьяново | 1 | 30 | 21
TP010-0074038 | д Цымово | 474 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 402 Цымово | 1 | 10 | 10
TP010-0074075 | с Звенячево | 475 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 403 Звенячево | 1 | 10 | 6
TP010-0074148 | д Сигорь | 476 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 404 Сигорь Мастерская | 1 | 160 | 124
TP010-0074247 | д Сигорь | 477 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 405 Сигорь Ферма | 1 | 250 | 216
TP010-0074204 | д Сигорь | 478 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 406 Сигорь Деревня | 1 | 160 | 118
TP010-0074276 | д Марково | 479 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 407 Марково | 1 | 60 | 54
TP010-0074299 | д Труфанцево (Вощажниковская с/а) | 480 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 408 Труфанцево | 1 | 60 | 53
TP010-0074347 | с Покровское (Вощажниковская с/а) | 481 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 409 Покровское | 1 | 60 | 48
TP010-0079805 | д Пахомово | 482 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 410 Пахомово | 1 | 25 | 15
TP010-0080051 | д Старово (Вощажниковская с/а) | 483 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 411 Старово | 1 | 20 | 20
TP010-0080057 | д Клинцево | 484 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 412 Клинцево | 1 | 60 | 38
TP010-0080103 | д Деревеньки (Неверковская с/а) | 485 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 413 Деревеньки | 1 | 160 | 136
TP010-0080068 | д Новинки | 486 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 414 Новинки | 1 | 30 | 14
TP010-0080077 | с Малахово | 487 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 415 Малахово | 1 | 100 | 84
TP010-0080089 | д Погорелка (Неверковская с/а) | 488 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 416 Погорелка | 1 | 60 | 48
TP010-0080114 | д Раменка | 489 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 417 Раменка | 1 | 30 | 21
TP010-0080129 | д Тарасово | 490 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 418 Тарасово | 1 | 100 | 96
TP010-0080142 | д Буйкино | 491 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 419 Буйкино | 1 | 60 | 58
TP010-0080156 | с Неверково | 492 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 420 Неверково Мастерская | 1 | 160 | 116
TP010-0080177 | с Неверково | 493 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 421 Неверково Деревня | 1 | 160 | 122
TP010-0080268 | п Мостищи | 494 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 422 Мостищи | 1 | 100 | 93
TP010-0080193 | с Неверково | 495 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 423 Неверково АВМ | 1 | 160 | 148
TP010-0080220 | с Неверково | 496 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 424 Неверково Зерноток | 1 | 160 | 138
TP010-0080210 | д Камешково | 497 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 425 Камешково | 1 | 25 | 21
TP010-0069962 | д Раменье | 498 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 427 Раменье | 1 | 100 | 74
TP010-0069984 | д Супорганово | 499 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 428 Супорганово | 1 | 30 | 26
TP010-0133941 | д Высочково | 500 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 429 Высочково | 1 | 40 | 28
TP010-0130381 | д Поповка (Неверковская с/а) | 501 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 430 Поповка | 1 | 25 | 19
TP010-0135104 | д Андрейцево | 502 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 431 Андрейцево | 1 | 100 | 92
TP010-0149613 | - | 503 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 432 Высоково | 1 | 63 | 55
TP010-0139552 | д Погорелка (Неверковская с/а) | 504 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 433 КПП | 1 | 63 | 56
TP010-0144329 | д Бережки | 505 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 434 Бережки | 1 | 63 | 57
TP010-0075421 | с Вощажниково | 506 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 500 Вощажниково Мастерская | 1 | 400 | 367
TP010-0075456 | с Вощажниково | 507 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 501 Вощажниково Больница | 1 | 400 | 358
TP010-0075489 | с Никола-Березники | 508 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 502 Никола-Березники | 1 | 40 | 32
TP010-0075507 | д Денисьево | 509 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 503 Денисьево | 1 | 25 | 18
TP010-0075788 | с Вощажниково | 510 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 505 Вощажниково АВМ | 1 | 400 | 356
TP010-0075811 | с Вощажниково | 511 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 506 Вощажниково Баня | 1 | 250 | 158
TP010-0075938 | с Вощажниково | 512 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 507 Вощажниково Сельсовет | 1 | 400 | 346
TP010-0075954 | с Вощажниково | 513 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 508 Вощажниково Дет. комбинат | 1 | 630 | 560
TP010-0084609 | с Уславцево | 514 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 512 Уславцево | 1 | 25 | 13
TP010-0084616 | д Голубково | 515 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 513 Голубково | 1 | 30 | 24
TP010-0084620 | д Юренино | 516 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 514 Юренино | 1 | 30 | 15
TP010-0084634 | д Кедское | 517 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 515 Кедское | 1 | 10 | 5
TP010-0084637 | с Закедье | 518 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 516 Закедье | 1 | 20 | 16
TP010-0084624 | д Семеновское | 519 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 517 Семеновское | 1 | 30 | 28
TP010-0084630 | д Архипово | 520 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 519 Архипово | 1 | 63 | 51
TP010-0084639 | д Стрелка | 521 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 520 Стрелка | 1 | 160 | 127
TP010-0084642 | - | 522 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 521 Юркино Деревня 1 | 1 | 160 | 116
TP010-0084646 | с Веска | 523 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 522 Веска | 1 | 60 | 38
TP010-0084650 | д Ларионцево | 524 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 523 Ларионцево | 1 | 63 | 55
TP010-0084726 | п Латка | 525 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 524 Латка | 1 | 63 | 54
TP010-0084729 | д Юркино | 526 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 526 Юркино Деревня 2 | 1 | 250 | 164
TP010-0073880 | д Тумаково | 527 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 528 Тумаково | 1 | 25 | 13
TP010-0073892 | д Никифорцево | 528 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 529 Никифорцево | 1 | 100 | 69
TP010-0073904 | д Бурмакино | 529 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 530 Бурмакино | 1 | 20 | 8
TP010-0073914 | с Внуково | 530 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 531 Внуково | 1 | 10 | 6
TP010-0073932 | д Козлово (Яковцевская с/а) | 531 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 532 Козлово | 1 | 60 | 51
TP010-0073945 | д Чудиново | 532 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 533 Чудиново | 1 | 63 | 61
TP010-0073956 | с Никола-Бой | 533 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 534 Никола-бой | 1 | 60 | 42
TP010-0073964 | д Родионово | 534 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 535 Родионово | 1 | 20 | 20
TP010-0073984 | д Куклино | 535 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 536 Куклино | 1 | 160 | 155
TP010-0073998 | д Павлово (Яковцевская с/а) | 536 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 537 Павлово | 1 | 160 | 135
TP010-0074011 | с Титово (Яковцевская с/а) | 537 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 538 Титово Деревня | 1 | 160 | 124
TP010-0074035 | д Булаково | 538 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 539 Булаково Картофелехранилище | 1 | 400 | 366
TP010-0074053 | д Булаково | 539 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 540 Булаково Деревня | 1 | 160 | 130
TP010-0074073 | д Булаково | 540 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 541 Булаково Пилорама | 1 | 40 | 40
TP010-0074087 | д Булаково | 541 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 542 Булаково Мастерская | 1 | 250 | 239
TP010-0074104 | с Яковцево | 542 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 543 Яковцево Гараж | 1 | 630 | 618
TP010-0074155 | с Яковцево | 543 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 544 Яковцево Водокачка | 1 | 100 | 56
TP010-0074177 | с Яковцево | 544 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 545 Яковцево Школа | 1 | 400 | 360
TP010-0074212 | с Яковцево | 545 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 546 Яковцево Завод | 1 | 160 | 132
TP010-0074234 | с Яковцево | 546 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 547 Яковцево Свинарник | 1 | 160 | 160
TP010-0074255 | д Новоселка (Яковцевская с/а) | 547 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 548 Новоселка | 1 | 40 | 28
TP010-0074265 | д Таковая | 548 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 549 Таковая | 1 | 30 | 27
TP010-0074282 | д Тарандаево | 549 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 550 Тарандаево | 1 | 63 | 53
TP010-0074294 | д Костенчугово | 550 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 551 Костенчугово | 1 | 40 | 38
TP010-0074306 | д Бекренево | 551 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 552 Бекренево | 1 | 100 | 87
TP010-0074319 | д Беглицево | 552 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 553 Беглицево | 1 | 10 | 6
TP010-0073866 | д Тумаково | 553 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 554 Берендей | 1 | 25 | 19
TP010-0133419 | с Никола-Березники | 554 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 556 МТК-2 | 1 | 1000 | 1580
TP010-0074020 | с Титово (Яковцевская с/а) | 555 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 557 Титово Ск. двор | 1 | 160 | 160
TP010-0130647 | д Сносы | 556 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 558 Сносы | 1 | 25 | 25
TP010-0138803 | с Вощажниково | 557 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 559 Школа (откл.) | 1 | 400 | 800
TP010-0132429 | д Копытово | 558 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 560 Копытово | 1 | 60 | 54
TP010-0077228 | с Щурово | 559 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 600 Щурово Деревня | 1 | 160 | 136
TP010-0077243 | с Щурово | 560 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 601 Щурово Дет. комбинат | 1 | 100 | 80
TP010-0077274 | с Щурово | 561 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 602 Щурово Ферма | 1 | 100 | 73
TP010-0077419 | с Щурово | 562 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 603 Щурово Мастерская | 1 | 100 | 88
TP010-0077427 | с Щурово | 563 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 604 Щурово АВМ | 1 | 250 | 228
TP010-0077361 | с Щурово | 564 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 605 Щурово КЗС | 1 | 250 | 240
TP010-0077934 | д Березники (Покровская с/а) | 565 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 606 Овцекомплекс | 1 | 400 | 400
TP010-0077968 | с Верзино | 566 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 607 Верзино | 1 | 100 | 94
TP010-0078000 | д Зубово | 567 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 608 Зубово | 1 | 30 | 22
TP010-0078013 | д Монастырское | 568 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 609 Монастырское | 1 | 20 | 11
TP010-0078029 | д Иверцево | 569 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 610 Иверцево | 1 | 20 | 15
TP010-0077983 | д Фролово | 570 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 611 Фролово | 1 | 60 | 54
TP010-0078978 | с Савинское | 571 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 612 Савинское | 1 | 60 | 56
TP010-0078986 | д Яшкурово | 572 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 613 Яшкурово | 1 | 40 | 34
TP010-0078993 | д Хмельники | 573 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 614 Хмельники | 1 | 63 | 60
TP010-0079005 | д Рагуйлово | 574 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 615 Рагуйлово | 1 | 40 | 37
TP010-0079012 | д Бечмерово | 575 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 616 Бечмерово | 1 | 60 | 53
TP010-0079023 | д Старово (Высоковская с/а) | 576 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 617 Старово | 1 | 10 | 4
TP010-0079100 | д Булдырица | 577 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 618 Булдырица | 1 | 20 | 20
TP010-0079112 | д Петровка | 578 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 619 Петровка | 1 | 25 | 14
TP010-0079124 | д Деревеньки (Высоковская с/а) | 579 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 620 Деревеньки | 1 | 160 | 156
TP010-0078711 | д Трепарево | 580 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 621 Трепарево | 1 | 20 | 4
TP010-0078719 | д Коробцово | 581 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 622 Коробцово | 1 | 100 | 88
TP010-0078724 | д Александрово | 582 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 623 Александрово | 1 | 60 | 57
TP010-0078733 | д Никиткино | 583 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 624 Никиткино | 1 | 160 | 148
TP010-0078750 | с Оносово | 584 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 625 Оносово | 1 | 30 | 30
TP010-0078805 | с Зачатье | 585 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 626 Зачатье Мастерская | 1 | 400 | 400
TP010-0078826 | с Зачатье | 586 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 627 Зачатье Деревня | 1 | 250 | 218
TP010-0078779 | д Бородино | 587 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 628 Бородино | 1 | 63 | 56
TP010-0078788 | д Зубцово | 588 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 629 Зубцово | 1 | 30 | 29
TP010-0078796 | д Староселье | 589 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 630 Староселье | 1 | 60 | 58
TP010-0078758 | д Починки | 590 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 631 Починки | 1 | 30 | 21
TP010-0078771 | д Антониха | 591 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 632 Антониха | 1 | 40 | 36
TP010-0077972 | д Прудищи (Щуровская с/а) | 592 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 633 Прудищи | 1 | 10 | 8
TP010-0077982 | д Тюфеево | 593 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 634 Тюфеево | 1 | 60 | 48
TP010-0077991 | д Козино | 594 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 635 Козино Мастерская | 1 | 250 | 242
TP010-0078002 | д Козино | 595 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 636 Козино Деревня | 1 | 100 | 66
TP010-0078077 | д Козино | 596 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 637 Козино АВМ | 1 | 400 | 376
TP010-0078025 | с Переславцево | 597 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 638 Переславцево | 1 | 60 | 44
TP010-0078017 | д Тимофейково | 598 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 639 Тимофейково | 1 | 20 | 17
TP010-0078055 | д Поповское (Высоковская с/а) | 599 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 640 Поповское | 1 | 25 | 17
TP010-0078061 | д Ременники | 600 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 641 Ременники | 1 | 250 | 238
TP010-0078072 | д Алексино | 601 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 642 Алексино | 1 | 60 | 49
TP010-0078032 | с Высоково (Высоковская с/а) | 602 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 643 Высоково Картофелехранилище | 1 | 100 | 100
TP010-0078049 | д Труфанцево (Высоковская с/а) | 603 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 644 Труфанцево | 1 | 25 | 22
TP010-0079898 | д Баскачи | 604 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 645 Баскачи | 1 | 30 | 27
TP010-0080380 | д Березники (Покровская с/а) | 605 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 646 Березники Шанхай | 1 | 100 | 78
TP010-0080409 | д Березники (Покровская с/а) | 606 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 647 Березники Ферма | 1 | 160 | 160
TP010-0080426 | д Березники (Покровская с/а) | 607 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 648 Березники Клуб | 1 | 400 | 366
TP010-0080458 | д Березники (Покровская с/а) | 608 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 649 Березники Деревня | 1 | 250 | 212
TP010-0080474 | д Березники (Покровская с/а) | 609 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 650 Березники Мастерская | 1 | 250 | 226
TP010-0076841 | д Стройцино | 610 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 651 Стройцино | 1 | 100 | 92
TP010-0076857 | д Сосновка | 611 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 652 Сосновка | 1 | 60 | 59
TP010-0076868 | д Попово | 612 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 653 Попово | 1 | 100 | 82
TP010-0076888 | д Домнино | 613 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 654 Домнино | 1 | 30 | 29
TP010-0076907 | д Душилово | 614 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 655 Душилово | 1 | 20 | 19
TP010-0076897 | д Хмельники | 615 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 656 Хмельники | 1 | 25 | 19
TP010-0076918 | д Старково | 616 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 657 Старково | 1 | 60 | 48
TP010-0076926 | д Иевцево | 617 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 658 Иевцево | 1 | 30 | 22
TP010-0077050 | с Высоково (Высоковская с/а) | 618 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 659 Высоково Магазин | 1 | 100 | 52
TP010-0076934 | д Зманово | 619 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 660 Зманово | 1 | 100 | 87
TP010-0076950 | д Усолово | 620 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 661 Усолово | 1 | 40 | 32
TP010-0076943 | д Казариново | 621 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 662 Казариново | 1 | 40 | 40
TP010-0076961 | д Заболотье | 622 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 663 Заболотье | 1 | 30 | 28
TP010-0076967 | с Кондаково | 623 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 664 Кондаково Мастерская | 1 | 250 | 232
TP010-0076982 | с Кондаково | 624 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 665 Кондаково Пилорама | 1 | 100 | 100
TP010-0076990 | с Кондаково | 625 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 666 Кондаково Ск. двор | 1 | 250 | 216
TP010-0077036 | с Кондаково | 626 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 667 Кондаково Школа | 1 | 100 | 78
TP010-0077044 | с Новоселка (Покровская с/а) | 627 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 668 Новоселка | 1 | 30 | 22
TP010-0077200 | с Высоково (Высоковская с/а) | 628 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 669 Высоково Мастерская | 1 | 400 | 394
TP010-0077226 | с Высоково (Высоковская с/а) | 629 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 670 Высоково Школа | 1 | 160 | 132
TP010-0077233 | с Высоково (Высоковская с/а) | 630 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 671 Высоково Детский комбинат | 1 | 160 | 124
TP010-0077249 | д Петрилово | 631 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 672 Петрилово | 1 | 25 | 8
TP010-0071528 | с Новоселка (Покровская с/а) | 632 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 674 Новоселка | 1 | 100 | 84
TP010-0071552 | д Брюхово | 633 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 675 Брюхово | 1 | 30 | 30
TP010-0071573 | д Дорки | 634 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 676 Дорки | 1 | 30 | 19
TP010-0071744 | д Ляхово | 635 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 677 Ляхово | 1 | 60 | 42
TP010-0071833 | д Пысково | 636 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 678 Пысково Деревня | 1 | 60 | 45
TP010-0071798 | д Пысково | 637 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 679 Пысково Ск. двор | 1 | 160 | 146
TP010-0071770 | д Березники (Покровская с/а) | 638 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 680 Березники-Рыжково | 1 | 100 | 97
TP010-0071992 | д Прудищи (Щуровская с/а) | 639 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 681 Прудищи | 1 | 30 | 27
TP010-0072054 | д Инальцино | 640 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 682 Инальцино Зерноток | 1 | 250 | 243
TP010-0072078 | д Инальцино | 641 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 683 Инальцино КЗС | 1 | 250 | 250
TP010-0072034 | д Инальцино | 642 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 684 Инальцино АВМ | 1 | 400 | 396
TP010-0072105 | д Инальцино | 643 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 685 Инальцино Пилорама | 1 | 100 | 94
TP010-0072121 | д Инальцино | 644 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 686 Инальцино Деревня | 1 | 100 | 66
TP010-0072140 | д Ермолино | 645 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 687 Ермолино | 1 | 60 | 48
TP010-0072690 | д Инальцино | 646 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 688 Инальцино Телятник | 1 | 250 | 216
TP010-0072743 | д Инальцино | 647 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 689 Инальцино Ферма | 1 | 400 | 374
TP010-0072159 | д Маклоково | 648 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 690 Маклоково | 1 | 60 | 56
TP010-0072201 | д Троицкое | 649 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 691 Троицкое | 1 | 30 | 26
TP010-0072227 | д Землево | 650 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 692 Землево Деревня | 1 | 30 | 21
TP010-0072242 | д Землево | 651 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 693 Землево Зерноток | 1 | 250 | 243
TP010-0072320 | д Маурино | 652 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 694 Маурино | 1 | 60 | 56
TP010-0072268 | с Покровское (Покровская с/а) | 653 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 695 Покровское Деревня | 1 | 160 | 135
TP010-0072297 | д Кузьмадино | 654 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 696 Кузьмадино | 1 | 30 | 29
TP010-0072380 | с Покровское (Покровская с/а) | 655 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 697 Покровское Ферма | 1 | 250 | 228
TP010-0072427 | с Покровское (Покровская с/а) | 656 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 698 Покровское Клуб | 1 | 160 | 138
TP010-0072403 | с Покровское (Покровская с/а) | 657 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 699 Покровское Мастерская | 1 | 160 | 156
TP010-0072455 | д Долгополово | 658 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 700 Долгополово | 1 | 40 | 33
TP010-0072477 | д Козлово (Покровская с/а) | 659 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 701 Козлово | 1 | 30 | 26
TP010-0078765 | д Григорово | 660 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 703 Григорово | 1 | 100 | 94
TP010-0131721 | д Починки | 661 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 704 Кучки | 1 | 63 | 60
TP010-0077254 | с Высоково (Высоковская с/а) | 662 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 706 Высоково Скотный двор | 1 | 250 | 250
TP010-0130996 | д Кузьмадино | 663 | Ярославская область | Борисоглебский | ТП 713 Кузьмадино | 1 | 25 | 17
TP010-0068426 | с.Холм-Огарев | 664 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 224 (Холм-Огарёв) | 1 | 100 | 94
TP010-0068427 | д.Шалаево | 665 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 223 (Шалаево магазин) | 1 | 630 | 561
TP010-0068429 | д.Шалаево | 666 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 225 (Шалаево столовая) | 1 | 630 | 563
TP010-0068430 | д.Шалаево | 667 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 222 (Шалаево ферма) | 1 | 250 | 226
TP010-0068432 | д.Шалаево | 668 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 220 (Шалаево пилорама) | 1 | 100 | 94
TP010-0068435 | р-он д. Голузиново | 669 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 218 (Голузиново кафе) | 1 | 63 | 52
TP010-0068436 | д. Голузиново | 670 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 219 (Голузиново деревня) | 1 | 63 | 56
TP010-0128552 | д.Ратислово | 671 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 226 (Ратислово) | 1 | 100 | 97
TP010-0130866 | д. Чернево | 672 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 258 (Чернево) | 1 | 63 | 62
TP010-0141738 | д.Жабино | 673 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 296 (Жабино АЗС) | 1 | 63 | 63
TP010-0068370 | п.Мичуриха | 674 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 072 (Мичуриха) | 1 | 63 | 50
TP010-0068374 | р-он д.Коромыслово | 675 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 075 (Кафе кемпинг) | 1 | 100 | 75
TP010-0068379 | д.Ясеневка | 676 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 073 (РТС мастерские) | 1 | 160 | 142
TP010-0068391 | п.Коромыслово | 677 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 074 (Коромыслово деревня) | 1 | 63 | 36
TP010-0068397 | п.Коромыслово | 678 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 246 (Коромыслово АЗС) | 1 | 100 | 83
TP010-0066587 | с.Шопша | 679 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 078 (Шопша коттеджи) | 1 | 160 | 140
TP010-0066647 | д.Ступкино | 680 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 081 (Ступкино) | 1 | 160 | 126
TP010-0066672 | д.Филатово | 681 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 079 (Санково) | 1 | 100 | 98
TP010-0066692 | д.Лычево | 682 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 080 (Лычёво) | 1 | 100 | 93
TP010-0066703 | д.Лычево | 683 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 082 (Лычёво зерноток) | 1 | 250 | 247
TP010-0066715 | с.Шопша | 684 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 076 (Шопша ферма) | 1 | 250 | 234
TP010-0066726 | с.Шопша | 685 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 077 (Шопша школа) | 1 | 250 | 200
TP010-0067691 | д.Лихачево | 686 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 084 (Лихачево) | 1 | 63 | 48
TP010-0067706 | д.Цибирино | 687 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 085 (Цибирино) | 1 | 160 | 147
TP010-0067869 | д.Ильцино | 688 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 087 (Ильцино) | 1 | 100 | 71
TP010-0067889 | д.Староселово | 689 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 086 (Старосёлово) | 1 | 40 | 34
TP010-0067895 | р-он д.Староселово | 690 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 088 (Автомобилист) | 1 | 63 | 62
TP010-0133447 | р-он д.Сотьма | 691 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 268 (Политехник-2) | 1 | 63 | 62
TP010-0134023 | р-он д.Цибирино | 692 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 260 | 1 | 10 | 8
TP010-0135800 | р-он д.Цибирино | 693 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 275 (СНТ Весна) | 1 | 63 | 62
TP010-0136147 | р-он д.Цибирино | 694 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 278 (СНТ Ручеек) | 1 | 25 | 23
TP010-0139721 | р-он д.Цибирино | 695 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 287 (Швейник) | 1 | 160 | 159
TP010-0068179 | д.Феденино | 696 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 091 (Железнодорожник-2) | 1 | 40 | 35
TP010-0068256 | д.Лисицино | 697 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 089 (Лисицино) | 1 | 63 | 54
TP010-0068261 | д.Коркино | 698 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 090 (Коркино) | 1 | 100 | 94
TP010-0068271 | д.Кудрявцево | 699 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 092 (Соснячёк) | 1 | 100 | 98
TP010-0068275 | д.Феденино | 700 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 097 (Феденино) | 1 | 40 | 31
TP010-0068279 | с.Щекотово | 701 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 096 (Щёкотово) | 1 | 100 | 74
TP010-0068281 | д.Голубково | 702 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 095 (Голубково) | 1 | 40 | 35
TP010-0068287 | д.Воронково | 703 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 093 (Воронково) | 1 | 40 | 33
TP010-0068295 | д.Никульцино | 704 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 094 (Никульцино) | 1 | 40 | 36
TP010-0132214 | - | 705 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | КТП-400 Щекотово охотохоз. (обсл.) | 1 | 400 | 400
TP010-0066736 | с.Шопша | 706 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 083 (Шопша ж/зона) | 1 | 400 | 634
TP010-0070827 | д.Шалава | 707 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 017 (Шалава деревня) | 1 | 200 | 168
TP010-0070845 | д.Шалава | 708 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 018 (Шалава ферма) | 1 | 250 | 244
TP010-0070852 | д.Шалава | 709 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 016 (Шалава картофелехранилище) | 1 | 250 | 248
TP010-0070864 | д.Плотина | 710 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 015 (Плотина мастерские) | 1 | 400 | 371
TP010-0070871 | д. Петроково | 711 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 014 (Петроково) | 1 | 100 | 53
TP010-0070880 | д.Губино | 712 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 008 (Губино) | 1 | 40 | 35
TP010-0070892 | д.Ярково | 713 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 010 (Ярково) | 1 | 40 | 35
TP010-0070898 | Шопшинский с.о. | 714 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 009 (Талица) | 1 | 60 | 58
TP010-0070911 | д.Поляна | 715 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 011 (Поляна АВМ) | 1 | 400 | 389
TP010-0070930 | д.Горе-Грязь | 716 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 012 (Горе-Грязь) | 1 | 100 | 88
TP010-0070945 | д.Хватково | 717 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 263 (Южный) | 1 | 40 | 33
TP010-0070955 | р-он ур. Репьевка | 718 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 013 (Репьевка) | 1 | 63 | 62
TP010-0133417 | с/п "Сосновый бор" | 719 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 259 (Вишенка-2) | 1 | 63 | 56
TP010-0142550 | д.Кондратово | 720 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 292 (Кондратово) | 1 | 63 | 60
TP010-0069774 | р-он с.Великое | 721 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 001 (Учхоз) | 1 | 160 | 133
TP010-0069777 | д.Поляна | 722 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 004 (Котельная-2) | 1 | 250 | 250
TP010-0069782 | д.Поляна | 723 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 003 (Котельная-1) | 1 | 250 | 227
TP010-0069785 | п.Новый | 724 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 002 (Новая) | 1 | 100 | 92
TP010-0069796 | д.Поляна | 725 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 006 (Поляна магазин) | 1 | 250 | 214
TP010-0069815 | д.Поляна | 726 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 005 (Поляна мастерские) | 1 | 400 | 397
TP010-0076060 | д.Турово | 727 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 061 (Турово) | 1 | 63 | 55
TP010-0076069 | д.Кундринское | 728 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 062 (Кундринское) | 1 | 63 | 56
TP010-0076070 | д.Осташкино | 729 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 063 (Осташкино) | 1 | 100 | 87
TP010-0076071 | д. Романцево | 730 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 065 (Романцево) | 1 | 160 | 147
TP010-0076074 | д. Строково | 731 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 064 (Строково) | 1 | 160 | 110
TP010-0076078 | с.Лахость | 732 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 067 (Лахость деревня) | 1 | 160 | 141
TP010-0076080 | д.Кузовково | 733 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 071 (Кузовково) | 1 | 400 | 391
TP010-0076082 | д.Черная | 734 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 066 (Чёрная) | 1 | 160 | 143
TP010-0076084 | с.Лахость | 735 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 070 (Лахость мастерские) | 1 | 400 | 398
TP010-0076087 | д.Котово | 736 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 068 (Котово) | 1 | 160 | 147
TP010-0076089 | д.Рохмала | 737 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 069 (Рохмала) | 1 | 63 | 56
TP010-0130864 | р-он д. Черная | 738 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 253 (Хасан) | 1 | 25 | 25
TP010-0136149 | р-он д.Строково | 739 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 269 | 1 | 63 | 63
TP010-0138526 | р-он д.Строково | 740 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 288 | 1 | 250 | 249
TP010-0072068 | с.Смалево | 741 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 023 (Смалёво) | 1 | 160 | 147
TP010-0072098 | д.Раменье | 742 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 022 (Раменье) | 1 | 400 | 368
TP010-0072197 | с.Спасс | 743 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 021 (Спасс) | 1 | 100 | 88
TP010-0072207 | д. Хохлево | 744 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 025 (Хохлево) | 1 | 63 | 55
TP010-0072225 | д.Тарусино | 745 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 020 (Тарусино) | 1 | 100 | 62
TP010-0072389 | д.Междуречье | 746 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 026 (Междуречье) | 1 | 160 | 121
TP010-0072400 | д.Даниловка | 747 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 027 (Даниловка) | 1 | 100 | 79
TP010-0072410 | с.Заячий-Холм | 748 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 035 (Заячий Холм жилая зона) | 1 | 250 | 202
TP010-0072422 | с.Заячий-Холм | 749 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 036 (Заячий Холм столовая) | 1 | 160 | 151
TP010-0072433 | д.Иляково | 750 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 034 (Иляково) | 1 | 100 | 65
TP010-0072439 | с.Заячий-Холм | 751 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 032 (Заячий Холм АВМ) | 1 | 250 | 215
TP010-0072449 | с.Заячий-Холм | 752 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 031 (Заячий Холм мастерские) | 1 | 250 | 247
TP010-0072461 | с.Заячий-Холм | 753 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 033 (Заячий Холм ферма) | 1 | 400 | 385
TP010-0072468 | д.Борисово | 754 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 029 (Борисово) | 1 | 25 | 22
TP010-0072480 | д.Михалево | 755 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 030 (Михалёво) | 1 | 40 | 36
TP010-0072490 | д.Федоровское | 756 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 028 (Фёдоровское) | 1 | 63 | 57
TP010-0072503 | р-он с.Смалево | 757 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 019 (Весна 2) | 1 | 250 | 225
TP010-0125860 | д.Междуречье | 758 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 024 (Междуречье коттеджи) | 1 | 250 | 216
TP010-0130174 | д.Междуречье | 759 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 256 (Междуречье) | 1 | 25 | 7
TP010-0135688 | д.Междуречье | 760 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 264 (СНТ Зодчий) | 1 | 250 | 246
TP010-0138324 | д.Тарусино | 761 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 279 (ДНП Союз) | 1 | 250 | 250
TP010-0146024 | р-он с.Смалево | 762 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 306 (Смалево дачи) | 1 | 63 | 63
TP010-0147467 | - | 763 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 307 (Казачья) | 1 | 400 | 399
TP010-0149068 | - | 764 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 311 (Раменье дачи) | 1 | 160 | 160
TP010-0069943 | р-он д.Степанцево | 765 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 037 (Виктория) | 1 | 250 | 214
TP010-0136228 | р-он д.Степанцево | 766 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 277 | 1 | 630 | 629
TP010-0137100 | р-он д.Степанцево | 767 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 284 | 1 | 100 | 99
TP010-0137585 | р-он д.Степанцево | 768 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 285 (ДНП Благодатное) | 1 | 630 | 630
TP010-0072860 | д.Плотина | 769 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 039 (Плотина садик) | 1 | 250 | 211
TP010-0073057 | д.Прилесье | 770 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 040 (Прилесье) | 1 | 100 | 80
TP010-0073068 | д.Ханькино | 771 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 041 (Ханькино) | 1 | 40 | 24
TP010-0073076 | д.Бели | 772 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 044 (Бельская) | 1 | 40 | 31
TP010-0073098 | п.Гагарино | 773 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 045 (Мехлесхоз) | 1 | 400 | 341
TP010-0073101 | д.Бели | 774 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 048 (Бели деревня) | 1 | 160 | 139
TP010-0073105 | д.Бели | 775 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 047 (Бели АВМ) | 1 | 250 | 247
TP010-0073109 | д.Бели | 776 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 049 (Комбикормовый завод) | 1 | 630 | 621
TP010-0073113 | р-он ур.Улыбино | 777 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 043 (Улыбино) | 1 | 20 | 19
TP010-0073115 | д.Вострицево | 778 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 042 (Вострицево) | 1 | 63 | 61
TP010-0120144 | д.Бели | 779 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 046 (Бели коттеджи) | 1 | 100 | 86
TP010-0138869 | р-он г.Гаврилов-Ям | 780 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 281 (Гагарино) | 1 | 400 | 400
TP010-0073162 | б.н.Дружная | 781 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 056 (Солнечный ферма) | 1 | 100 | 98
TP010-0073166 | с.Плещеево | 782 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 057 (Плещеево ОГМ) | 1 | 400 | 390
TP010-0073168 | с.Плещеево | 783 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 059 (Плещеево КЗР) | 1 | 630 | 625
TP010-0073181 | с.Плещеево | 784 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 058 (Плещеево ферма) | 1 | 400 | 399
TP010-0073183 | д.Аколово | 785 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 050 (Аколово) | 1 | 100 | 92
TP010-0073185 | с.Плещеево | 786 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 051 (Плещеево автоклав) | 1 | 160 | 153
TP010-0073188 | д.Круглово | 787 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 054 (Круглово) | 1 | 100 | 94
TP010-0073189 | д.Дровнино | 788 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 055 (Дровнино) | 1 | 100 | 91
TP010-0073190 | д.Большая Воехта | 789 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 053 (Воехта) | 1 | 60 | 55
TP010-0073191 | д.Пурлево | 790 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 052 (Пурлево) | 1 | 100 | 98
TP010-0073186 | с.Плещеево | 791 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 060 (Плещеево жилая зона) | 1 | 630 | 1214
TP010-0077940 | с.Митино | 792 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 153 (Митино КЗС) | 1 | 160 | 133
TP010-0077945 | с.Митино | 793 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 152 (Митино АВМ) | 1 | 250 | 242
TP010-0077949 | с.Митино | 794 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 151 (Митино столовая) | 1 | 30 | 16
TP010-0078022 | с.Митино | 795 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 154 (Митино деревня) | 1 | 250 | 214
TP010-0078076 | д.Панино | 796 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 150 (Панино) | 1 | 63 | 61
TP010-0078097 | д.Новоселки | 797 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 148 (Новосёлки) | 1 | 100 | 97
TP010-0078101 | д.Воронино | 798 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 149 (Воронино) | 1 | 40 | 39
TP010-0078106 | с.Митино | 799 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 158 (Митино ж/зона) | 1 | 400 | 377
TP010-0078110 | с.Митино | 800 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 157 (Митино молокозавод) | 1 | 160 | 144
TP010-0078113 | с.Митино | 801 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 156 (Митино ферма) | 1 | 250 | 228
TP010-0078116 | с.Митино | 802 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 155 (Митино мастерские) | 1 | 400 | 391
TP010-0078171 | д.Никитское | 803 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 159 (Никитское) | 1 | 250 | 230
TP010-0078187 | д.Михалково | 804 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 160 (Михалково) | 1 | 100 | 92
TP010-0078188 | с.Остров | 805 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 164 (Остров деревня) | 1 | 100 | 82
TP010-0078193 | с.Остров | 806 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 165 (Остров ферма) | 1 | 100 | 92
TP010-0078195 | с.Остров | 807 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 166 (Остров мастерские) | 1 | 400 | 397
TP010-0078200 | д.Мякшево | 808 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 163 (Мякшево) | 1 | 100 | 97
TP010-0078202 | д.Гришино | 809 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 161 (Гришино) | 1 | 25 | 23
TP010-0078203 | д.Слобода | 810 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 162 (Слобода) | 1 | 100 | 92
TP010-0078208 | д.Чайкино | 811 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 169 (Чайкино) | 1 | 63 | 62
TP010-0078211 | д.Артемиха | 812 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 176 (Артемиха) | 1 | 160 | 140
TP010-0078213 | д.Меленки | 813 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 175 (Меленки) | 1 | 30 | 28
TP010-0078214 | с.Никола-Пенье | 814 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 167 (Николо-Пенье) | 1 | 100 | 96
TP010-0078215 | д.Кадищи | 815 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 174 (Кадищи мастерские) | 1 | 40 | 36
TP010-0078216 | д.Тарусино | 816 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 186 (Тарусино) | 1 | 100 | 94
TP010-0078217 | д.Кадищи | 817 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 171 (Кадищи деревня) | 1 | 100 | 89
TP010-0078218 | д.Высоцкое | 818 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 170 (Высоцкое) | 1 | 25 | 17
TP010-0078219 | д.Листопадка | 819 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 168 (Листопадка) | 1 | 100 | 94
TP010-0078221 | д.Ульяново | 820 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 172 (Ульяново зерноток) | 1 | 25 | 24
TP010-0078222 | д.Ульяново | 821 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 173 (Ульяново печь) | 1 | 160 | 160
TP010-0078223 | д.Ульяново | 822 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 181 (Ульяново деревня) | 1 | 250 | 192
TP010-0078224 | д.Исаково | 823 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 180 (Исаково) | 1 | 30 | 26
TP010-0078225 | д.Илькино | 824 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 179 (Илькино коттеджи) | 1 | 40 | 34
TP010-0078226 | д.Илькино | 825 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 177 (Илькино) | 1 | 40 | 33
TP010-0078227 | с. Стогинское | 826 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 178 (Стогинское пилорама) | 1 | 160 | 159
TP010-0078228 | д.Путилово | 827 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 182 (Путилово деревня) | 1 | 100 | 90
TP010-0078229 | д.Путилово | 828 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 183 (Путилово ферма) | 1 | 100 | 92
TP010-0078230 | д.Пасынково | 829 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 184 (Пасынково) | 1 | 100 | 86
TP010-0078231 | д.Жманка | 830 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 185 (Жманка) | 1 | 30 | 28
TP010-0078232 | д.Ащериха | 831 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 248 (Платонов) | 1 | 160 | 156
TP010-0131610 | р-он д.Пасынково | 832 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 271 (ДНТ Союз) | 1 | 160 | 159
TP010-0132294 | р-он д.Исаково | 833 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 257 (ДНТ Лахость) | 1 | 400 | 399
TP010-0135427 | р-он д.Исаково | 834 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 274 (Малиновый звон) | 1 | 400 | 399
TP010-0137115 | р-он д.Жманка | 835 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 276 (Новая рига) | 1 | 400 | 399
TP010-0137746 | р-он д.Вакуриха | 836 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 283 (Пост контроля) | 1 | 4 | 3
TP010-0144452 | д.Федчиха | 837 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 305 (Федчиха) | 1 | 63 | 62
TP010-0078236 | д.Внуково | 838 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 191 (Внуковка) | 1 | 40 | 37
TP010-0078238 | д.Киселево | 839 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 190 (Киселёво) | 1 | 63 | 57
TP010-0078240 | д.Сеньково | 840 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 187 (Сеньково) | 1 | 63 | 60
TP010-0078241 | д.Холычево | 841 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 189 (Холычево) | 1 | 30 | 29
TP010-0078242 | д.Бараки | 842 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 188 (Бараки) | 1 | 25 | 22
TP010-0078244 | д.Ескино | 843 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 247 (Ескино) | 1 | 100 | 99
TP010-0078247 | д.Пыполово | 844 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 192 (Пыполово) | 1 | 40 | 37
TP010-0078248 | д.Вакуриха | 845 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 199 (Вакуриха) | 1 | 40 | 34
TP010-0078249 | с.Осенево | 846 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 193 (Осенево к/х) | 1 | 100 | 98
TP010-0078251 | с.Осенево | 847 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 194 (Осенево детский сад) | 1 | 160 | 153
TP010-0078255 | с.Осенево | 848 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 195 (Осенево столовая) | 1 | 100 | 74
TP010-0078258 | с.Осенево | 849 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 196 (Осенево КЗС) | 1 | 250 | 244
TP010-0078261 | д.Ащериха | 850 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 198 (кр/х Крымова) | 1 | 160 | 159
TP010-0138318 | д.Алешково | 851 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 289 | 1 | 40 | 39
TP010-0078263 | с.Пружинино | 852 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 201 (Пружинино мастерские) | 1 | 160 | 132
TP010-0078264 | с.Пружинино | 853 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 200 (Пружинино жилая зона) | 1 | 160 | 142
TP010-0146554 | с.Пружинино | 854 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 308 (Пружинино ферма) | 1 | 100 | 69
TP010-0078267 | с.Пружинино | 855 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 204 (Пружинино магазин) | 1 | 100 | 74
TP010-0078268 | с.Пружинино | 856 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 205 (Пружинино пилорама) | 1 | 160 | 145
TP010-0078270 | д.Стрельниково | 857 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 203 (Стрельниково) | 1 | 100 | 82
TP010-0078272 | д.Балахнино | 858 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 202 (Балахнино) | 1 | 63 | 59
TP010-0078274 | с.Пружинино | 859 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 207 (Пружинино КЗС) | 1 | 400 | 378
TP010-0078275 | с.Пружинино | 860 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 206 (Пружинино к/х) | 1 | 400 | 392
TP010-0069253 | д.Чаново | 861 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 208 (Чаново) | 1 | 25 | 20
TP010-0069264 | с.Шопша | 862 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 209 (Шопша АВМ) | 1 | 630 | 612
TP010-0134755 | р-он с.Шопша | 863 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 254 (Фураев) | 1 | 100 | 66
TP010-0135347 | р-он д.Кузьминское | 864 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 272 (Освещение) | 1 | 25 | 25
TP010-0147463 | - | 865 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 309 (Кузьминское сады) | 1 | 100 | 99
TP010-0147466 | - | 866 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 310 (Прохоровское) | 1 | 63 | 60 | 2кв
TP010-0069685 | д.Прислон | 867 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 215 (Лесные поляны) | 1 | 250 | 201
TP010-0069688 | д.Прислон | 868 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 214 (с/т Майский) | 1 | 100 | 51
TP010-0069690 | д.Прислон | 869 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 249 (с/т Ромашка) | 1 | 100 | 80
TP010-0069691 | д.Прислон | 870 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 262 (Надежда) | 1 | 250 | 243
TP010-0069696 | д.Кузьминское | 871 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 213 (Кузьминское) | 1 | 100 | 82
TP010-0069698 | д.Зманово | 872 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 212 (Зманово) | 1 | 60 | 56
TP010-0069701 | д.Поповка | 873 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 216 (Поповка) | 1 | 160 | 109
TP010-0069705 | д.Заморино | 874 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 211 (Заморино) | 1 | 40 | 28
TP010-0128123 | р-он д.Кузьминское | 875 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 217 (Огонек) | 1 | 160 | 152
TP010-0132516 | д.Зманово | 876 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 265 | 1 | 100 | 88
TP010-0134006 | р-он д.Прислон | 877 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 267 | 1 | 160 | 155
TP010-0140256 | д.Зманово | 878 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 280 | 1 | 250 | 230
TP010-0140688 | д.Прислон | 879 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 291 (Прислон) | 1 | 160 | 155
TP010-0145256 | р-он д.Прислон | 880 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 304 (Лесные поляны 2) | 1 | 400 | 379
TP010-0146004 | д.Андрюшино | 881 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 301 (Андрюшино) | 1 | 63 | 59
TP010-0069268 | с.Шопша | 882 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 210 (Шопша производство) | 1 | 400 | 768
TP010-0076106 | с.Ставотино | 883 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 098 (Ставотино КЗС) | 1 | 250 | 244
TP010-0076093 | д.Павлово | 884 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 101 (Павлово) | 1 | 25 | 22
TP010-0076095 | п.Заря | 885 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 103 (Заря ферма) | 1 | 100 | 78
TP010-0076097 | п.Заря | 886 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 104 (Заря деревня) | 1 | 160 | 125
TP010-0076098 | г.Гаврилов-Ям | 887 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 102 (РЭС) | 1 | 250 | 241
TP010-0130792 | д.Павлово | 888 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 251 (АЗС) | 1 | 63 | 63
TP010-0135220 | п.Заря | 889 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 270 | 1 | 250 | 248
TP010-0142602 | р-он с.Ставотино | 890 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 300 (Ставотино птичник) | 1 | 25 | 24
TP010-0076108 | с.Ставотино | 891 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 099 (Ставотино ферма) | 1 | 400 | 398
TP010-0076110 | с.Ставотино | 892 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 100 (Ставотино мастерские) | 1 | 400 | 394
TP010-0076112 | д.Кореньково | 893 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 113 (Кореньково) | 1 | 40 | 33
TP010-0076114 | д.Немерово | 894 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 111 (Немерово) | 1 | 40 | 36
TP010-0076115 | д.Петроково | 895 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 112 (Петраково) | 1 | 63 | 43
TP010-0076117 | с.Юцкое | 896 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 108 (Юцкое) | 1 | 50 | 45
TP010-0076118 | д.Константиново | 897 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 110 (Константиново) | 1 | 100 | 91
TP010-0076119 | д.Милочево | 898 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 109 (Милочево) | 1 | 160 | 149
TP010-0076122 | д.Борисово | 899 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 107 (Борисово) | 1 | 30 | 20
TP010-0076124 | д.Панино | 900 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 105 (Панино) | 1 | 40 | 36
TP010-0076125 | д.Максимка | 901 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 106 (Максимка) | 1 | 40 | 31
TP010-0076126 | с.Стогинское | 902 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 116 (Стогинское АВМ) | 1 | 250 | 243
TP010-0076127 | д.Ельчаниново | 903 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 115 (Ельчаниново) | 1 | 30 | 30
TP010-0076129 | д.Селищи | 904 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 114 (Селищи) | 1 | 63 | 56
TP010-0076130 | с.Стогинское | 905 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 118 (Стогинское ферма) | 1 | 250 | 230
TP010-0076131 | с.Стогинское | 906 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 117 (Стогинское мастерские) | 1 | 250 | 242
TP010-0076138 | р-он д.Овсяниково | 907 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 290 (Феникс) | 1 | 30 | 29
TP010-0130781 | р-он.с.Ставотино | 908 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 250 (Светофоры) | 1 | 25 | 24
TP010-0143665 | д.Константиново | 909 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 303 (Константиново птичник) | 1 | 63 | 61
TP010-0069180 | р-он с.Унимерь | 910 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 138 (Лето) | 1 | 400 | 372
TP010-0076146 | с.Ставотино | 911 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 120 (Ставотино деревня) | 1 | 100 | 87
TP010-0076147 | с.Ставотино | 912 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 121 (Ставотино столовая) | 1 | 100 | 77
TP010-0076148 | с.Унимерь | 913 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 122 (Унимерь деревня) | 1 | 160 | 118
TP010-0076149 | с.Унимерь | 914 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 125 (Унимерь кошара) | 1 | 250 | 227
TP010-0076151 | д.Паньково | 915 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 133 (Паньково) | 1 | 25 | 19
TP010-0076152 | д.Гора | 916 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 130 (Гора деревня) | 1 | 100 | 83
TP010-0076153 | д.Гора | 917 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 131 (Гора ферма) | 1 | 160 | 139
TP010-0076155 | д.Илькино | 918 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 127 (Илькино) | 1 | 100 | 93
TP010-0076157 | с.Вышеславское | 919 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 128 (Вышеславское) | 1 | 100 | 60
TP010-0076160 | д.Маурино | 920 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 135 (Маурино) | 1 | 630 | 625
TP010-0076162 | д.Прошенино | 921 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 137 (Прошенино КЗС) | 1 | 250 | 249
TP010-0076163 | д.Прошенино | 922 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 140 (Прошенино ферма) | 1 | 250 | 232
TP010-0076164 | д.Рыково | 923 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 134 (Рыково) | 1 | 100 | 82
TP010-0076167 | д.Чурилово | 924 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 132 (Чурилово) | 1 | 25 | 20
TP010-0076168 | д.Головино | 925 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 136 (Головино) | 1 | 100 | 91
TP010-0076172 | р-он с.Унимерь | 926 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 123 (Нефтяник 5) | 1 | 100 | 79
TP010-0076173 | р-он с.Унимерь | 927 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 124 (Нефтяник 6) | 1 | 160 | 149
TP010-0128549 | р-он д.Рыково | 928 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 244 (Ямская Слобода) | 1 | 400 | 387
TP010-0129672 | с.Унимерь | 929 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 252 (Убойный цех) | 1 | 100 | 79
TP010-0130221 | с.Унимерь | 930 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 126 (Унимерская слобода) | 1 | 100 | 91
TP010-0134055 | р-он с.Унимерь | 931 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 255 (ПФХЛ Адама) | 1 | 630 | 628
TP010-0136504 | с.Унимерь | 932 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 295 (Унимерь дачи) | 1 | 63 | 62
TP010-0140068 | д.Кобыльское | 933 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 266 (Кобыльское) | 1 | 63 | 62
TP010-0143656 | р-он с.Унимерь | 934 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 299 (Унимерь коттеджи) | 1 | 63 | 63
TP010-0149237 | - | 935 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 312 (Вышеславское дачи) | 1 | 63 | 63
TP010-0077876 | д.Курдумово | 936 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 143 (Курдумово АВМ) | 1 | 250 | 249
TP010-0077884 | д.Курдумово | 937 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 144 (Курдумово к/х) | 1 | 160 | 155
TP010-0077895 | д.Курдумово | 938 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 146 (Курдумово магазин) | 1 | 250 | 226
TP010-0077903 | д.Курдумово | 939 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 147 (Курдумово детский сад) | 1 | 400 | 377
TP010-0077910 | д.Курдумово | 940 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 145 (Курдумово мастерские) | 1 | 250 | 237
TP010-0077915 | д.Плетилово | 941 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 142 (Плетилово) | 1 | 40 | 32
TP010-0077921 | д.Грудцино | 942 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 141 (Грудцино) | 1 | 40 | 27
TP010-0077935 | д.Грудцино | 943 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 261 (Дробилка ЯрДПМК) | 1 | 160 | 155
TP010-0077936 | д.Грудцино | 944 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 245 (Кварц) | 1 | 630 | 591
TP010-0136233 | р-он.д.Грудцино | 945 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 273 | 1 | 40 | 30
TP010-0142284 | д.Волчково | 946 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 294 (Волчково) | 1 | 63 | 58
TP010-0142674 | д.Горбово | 947 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 293 (Горбово) | 1 | 63 | 62
TP010-0076132 | с.Стогинское | 948 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 119 (Стогинское ж/зона) | 1 | 400 | 727
TP010-0076159 | д.Прошенино | 949 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 129 (Прошенино школа) | 1 | 250 | 422
TP010-0126429 | с.Унимерь | 950 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 139 (Унимерская слобода коттеджи) | 1 | 630 | 1260
TP010-0068437 | д.Аморково | 951 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 229 (Аморково) | 1 | 40 | 35
TP010-0068438 | д.Маланино | 952 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 230 (Маланино) | 1 | 100 | 88
TP010-0068439 | д.Зелендеево | 953 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 232 (Зелендеево) | 1 | 40 | 36
TP010-0068440 | д.Ершовка | 954 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 231 (Ершовка) | 1 | 60 | 56
TP010-0068441 | д.Калитниково | 955 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 233 (Калитниково) | 1 | 63 | 62
TP010-0068442 | д.Воронино | 956 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 227 (Воронино) | 1 | 40 | 37
TP010-0068941 | с.Ильинское-Урусово | 957 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 228 (Ильинское больница) | 1 | 63 | 60
TP010-0068443 | д.Настасьино | 958 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 236 (Настасьино) | 1 | 63 | 58
TP010-0068444 | д.Яковлевское | 959 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 235 (Яковлевское) | 1 | 40 | 38
TP010-0068445 | д.Берлюково | 960 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 237 (Берлюково) | 1 | 25 | 23
TP010-0068446 | д.Кощеево | 961 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 238 (Кощеево) | 1 | 40 | 36
TP010-0068447 | с.Степанчиково | 962 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 234 (Степанчиково) | 1 | 100 | 87
TP010-0068915 | с.Заречье | 963 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 239 (Заречье) | 1 | 250 | 219
TP010-0068953 | с.Ильинское-Урусово | 964 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 242 (Ильинское жилая зона) | 1 | 400 | 308
TP010-0068961 | с.Ильинское-Урусово | 965 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 241 (Ильинское котельная) | 1 | 160 | 139
TP010-0068975 | с.Ильинское-Урусово | 966 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 243 (Ильинское ферма) | 1 | 250 | 240
TP010-0120352 | с.Ильинское-Урусово | 967 | Ярославская область | Гаврилов-Ямский | ТП 240 (Ильинское магазин) | 1 | 63 | 17
TP010-0101306 | ул Вахтинское шоссе | 968 | Ярославская область | Даниловский | ТП 181 (ХПУ) | 1 | 160 | 147
TP010-0101320 | п Горушка | 969 | Ярославская область | Даниловский | ТП 183 (Горушка КЗС) | 1 | 630 | 621
TP010-0101333 | п Горушка | 970 | Ярославская область | Даниловский | ТП 182 (Горушка мастерские) | 1 | 320 | 283
TP010-0101348 | д Ушаки | 971 | Ярославская область | Даниловский | ТП 184 (Ушаки) | 1 | 60 | 41
TP010-0101372 | ул Депутатская | 972 | Ярославская область | Даниловский | ТП 185 (Депутатская ПМК) | 1 | 400 | 338
TP010-0101380 | ул Ярославская | 973 | Ярославская область | Даниловский | ТП 197 (Агропромэнерго) | 1 | 250 | 240
TP010-0101391 | д Кузьмино | 974 | Ярославская область | Даниловский | ТП 187 (Кузьмино ферма) | 1 | 160 | 124
TP010-0101402 | д Калитино | 975 | Ярославская область | Даниловский | ТП 188 (Калитино) | 1 | 100 | 96
TP010-0101408 | д Звонкая | 976 | Ярославская область | Даниловский | ТП 189 (Звонкая) | 1 | 25 | 20
TP010-0101418 | д Бабаево | 977 | Ярославская область | Даниловский | ТП 190 (Бабаево свинарник) | 1 | 250 | 229
TP010-0101433 | д Бабаево | 978 | Ярославская область | Даниловский | ТП 191 (Бабаево мастерские) | 1 | 250 | 246
TP010-0101438 | д Бабаево | 979 | Ярославская область | Даниловский | ТП 192 (Бабаево АВМ) | 1 | 400 | 400
TP010-0101451 | д Субаево | 980 | Ярославская область | Даниловский | ТП 193 (Субаево) | 1 | 10 | 6
TP010-0101473 | д Бабаево | 981 | Ярославская область | Даниловский | ТП 194 ( Бабаево поселок) | 1 | 250 | 224
TP010-0101485 | д Ротаево | 982 | Ярославская область | Даниловский | ТП 195 (Ротаево) | 1 | 160 | 158
TP010-0101491 | д Лукино | 983 | Ярославская область | Даниловский | ТП 196 (Лукино) | 1 | 250 | 239
TP010-0118433 | ул Ярославская | 984 | Ярославская область | Даниловский | ЗТП-160 Мелиоратор | 1 | 160 | 153
TP010-0139164 | п Горушка | 985 | Ярославская область | Даниловский | ТП 618 (Водоем) | 1 | 160 | 147
TP010-0101685 | д Дорожная | 986 | Ярославская область | Даниловский | ТП 225 (База РЭС-1) | 1 | 630 | 544
TP010-0101691 | д Дорожная | 987 | Ярославская область | Даниловский | ТП 226 (База РЭС-2) | 1 | 250 | 160
TP010-0101693 | д Яксайка | 988 | Ярославская область | Даниловский | ТП 224 (Яксайка) | 1 | 60 | 59
TP010-0101694 | д Большой Дор | 989 | Ярославская область | Даниловский | ТП 223 (Б.Дор) | 1 | 40 | 34
TP010-0101695 | д Салово | 990 | Ярославская область | Даниловский | ТП 222 (Салово) | 1 | 63 | 58
TP010-0101696 | д Слобода | 991 | Ярославская область | Даниловский | ТП 218 (Слобода ферма) | 1 | 160 | 155
TP010-0101697 | д Слобода | 992 | Ярославская область | Даниловский | ТП 220 (Слобода деревня) | 1 | 160 | 131
TP010-0101698 | д Слобода | 993 | Ярославская область | Даниловский | ТП 219 (Слобода общежитие) | 1 | 40 | 38
TP010-0101699 | д Ртищево | 994 | Ярославская область | Даниловский | ТП 217 (Ртищево) | 1 | 63 | 58
TP010-0101702 | д Мускулино | 995 | Ярославская область | Даниловский | ТП 221 (Мускулино) | 1 | 10 | 9
TP010-0101703 | д Шапкино | 996 | Ярославская область | Даниловский | ТП 216 (Шапкино) | 1 | 100 | 98
TP010-0101705 | д Макарово (Ермаковская с/а) | 997 | Ярославская область | Даниловский | ТП 215 (Макарово клуб) | 1 | 160 | 144
TP010-0101706 | д Макарово (Ермаковская с/а) | 998 | Ярославская область | Даниловский | ТП 214 (Макарово школа) | 1 | 250 | 239
TP010-0118337 | д Макарово (Ермаковская с/а) | 999 | Ярославская область | Даниловский | ТП 230 (Л/К Макарово) | 1 | 160 | 140
TP010-0132845 | д Макарово (Ермаковская с/а) | 1000 | Ярославская область | Даниловский | ТП 595 (Макарово) | 1 | 63 | 56
TP010-0139113 | д Малый Дор | 1001 | Ярославская область | Даниловский | ТП 598 (М.Дор) | 1 | 63 | 61
TP010-0140949 | д Мошково | 1002 | Ярославская область | Даниловский | ТП 392 (Мошково) | 1 | 63 | 61
TP010-0148569 | - | 1003 | Ярославская область | Даниловский | ТП 648 (Иванов) | 1 | 25 | 25
TP010-0101148 | д Торопово | 1004 | Ярославская область | Даниловский | ТП 203 (Торопово телятник) | 1 | 100 | 90
TP010-0101157 | д Торопово | 1005 | Ярославская область | Даниловский | ТП 209 (Торопово столовая) | 1 | 160 | 142
TP010-0101165 | д Гулаково | 1006 | Ярославская область | Даниловский | ТП 202 (Гулаково) | 1 | 160 | 157
TP010-0101180 | д Взглядово (Тороповская с/а) | 1007 | Ярославская область | Даниловский | ТП 204 (Взглядово ПСЛ) | 1 | 250 | 242
TP010-0101196 | д Взглядово (Тороповская с/а) | 1008 | Ярославская область | Даниловский | ТП 201 (Взглядово мастерские) | 1 | 160 | 159
TP010-0101223 | д Торопово | 1009 | Ярославская область | Даниловский | ТП 210 (Торопово поселок) | 1 | 160 | 113
TP010-0101233 | д Торопово | 1010 | Ярославская область | Даниловский | ТП 208(Торопово лесоучасток) | 1 | 63 | 55
TP010-0101238 | д Подольново | 1011 | Ярославская область | Даниловский | ТП 206 (Подольново Ф 30 ПС Дружба) | 1 | 100 | 92
TP010-0101246 | д Щетниково | 1012 | Ярославская область | Даниловский | ТП 207 (Шетниково) | 1 | 10 | 9
TP010-0101254 | д Пантелейки | 1013 | Ярославская область | Даниловский | ТП 599 (Пантелейки) | 1 | 100 | 97
TP010-0128311 | д Николо Нальян | 1014 | Ярославская область | Даниловский | ТП 211 (Николо-Нальян) | 1 | 63 | 57
TP010-0134256 | д Взглядово (Тороповская с/а) | 1015 | Ярославская область | Даниловский | ТП 589 (Кролеферма) | 1 | 63 | 63
TP010-0144360 | д Торопово | 1016 | Ярославская область | Даниловский | ТП 212(Чех) | 1 | 63 | 57
TP010-0073413 | д Борщевка | 1017 | Ярославская область | Даниловский | ТП 281 (Борщовка) | 1 | 10 | 7
TP010-0073451 | д Сондолово | 1018 | Ярославская область | Даниловский | ТП 283 (Сондолово) | 1 | 160 | 157
TP010-0100800 | д Шеметово | 1019 | Ярославская область | Даниловский | ТП 277 (Шеметово ферма) | 1 | 100 | 100
TP010-0100809 | д Великово | 1020 | Ярославская область | Даниловский | ТП 276 (Великово) | 1 | 60 | 59
TP010-0100819 | д Слегино | 1021 | Ярославская область | Даниловский | ТП 275 (Слегино) | 1 | 100 | 88
TP010-0100836 | д Кондратово | 1022 | Ярославская область | Даниловский | ТП 274 (Кондратово) | 1 | 63 | 28
TP010-0100841 | д Хабарово | 1023 | Ярославская область | Даниловский | ТП 270 (Хабарово ферма) | 1 | 100 | 91
TP010-0100846 | д Хабарово | 1024 | Ярославская область | Даниловский | ТП 271 (Хабарово маст.) | 1 | 160 | 112
TP010-0100922 | д Хабарово | 1025 | Ярославская область | Даниловский | ТП 261 (Хабарово деревня) | 1 | 100 | 56
TP010-0100927 | д Хабарово | 1026 | Ярославская область | Даниловский | ТП 272 (Хабарово ПСЛ) | 1 | 400 | 397
TP010-0100939 | д Волосово | 1027 | Ярославская область | Даниловский | ТП 262 (Волосово) | 1 | 63 | 59
TP010-0100947 | д Булатово | 1028 | Ярославская область | Даниловский | ТП 263 (Лом Булатово) | 1 | 63 | 46
TP010-0100953 | д Богатиново | 1029 | Ярославская область | Даниловский | ТП 264 (Богатиново) | 1 | 40 | 36
TP010-0100960 | д Сосновка | 1030 | Ярославская область | Даниловский | ТП 280 (Сосновка Ф32 ПС Дружба) | 1 | 100 | 92
TP010-0101012 | д Попково | 1031 | Ярославская область | Даниловский | ТП 266 (Попково деревня) | 1 | 40 | 9
TP010-0101018 | д Шолохово | 1032 | Ярославская область | Даниловский | ТП 267 (Шолохово ферма) | 1 | 160 | 154
TP010-0101036 | д Попково | 1033 | Ярославская область | Даниловский | ТП 610 (Попково 2) | 1 | 40 | 33
TP010-0101047 | д Востриково | 1034 | Ярославская область | Даниловский | ТП 278 (Востриково) | 1 | 25 | 23
TP010-0101057 | д Иваники (Даниловская с/а) | 1035 | Ярославская область | Даниловский | ТП 268 (Иваники) | 1 | 100 | 88
TP010-0101082 | д Мутыколово | 1036 | Ярославская область | Даниловский | ТП 287 ( Мутыкалово) | 1 | 40 | 28
TP010-0101097 | ул Володарского | 1037 | Ярославская область | Даниловский | ТП 285 (Блиц) | 1 | 250 | 207
TP010-0101270 | д Беседново | 1038 | Ярославская область | Даниловский | ТП 265 (Беседново) | 1 | 40 | 36
TP010-0101700 | д Зуево | 1039 | Ярославская область | Даниловский | ТП 273 (Зуево) | 1 | 100 | 99
TP010-0135826 | д Шолохово | 1040 | Ярославская область | Даниловский | ТП 638(База рыбного хозяйства) | 1 | 63 | 63
TP010-0139561 | д Кукуйка | 1041 | Ярославская область | Даниловский | ТП 619 (Кукуйка) | 1 | 160 | 147
TP010-0118389 | ул Вологодская | 1042 | Ярославская область | Даниловский | ТП 246 (КТП Агрострой) | 1 | 250 | 250
TP010-0118407 | ул Дубравная | 1043 | Ярославская область | Даниловский | ТП 231 (Дубравная) | 1 | 160 | 128
TP010-0118413 | ул Дорожная | 1044 | Ярославская область | Даниловский | ТП 233 (Гаражи) | 1 | 100 | 98
TP010-0118420 | ул Володарского | 1045 | Ярославская область | Даниловский | ЗТП-160 МСО | 1 | 160 | 79
TP010-0133682 | ул Шарохина | 1046 | Ярославская область | Даниловский | ТП 572 (Шарохина новая) | 1 | 250 | 225
TP010-0137306 | ул Циммервальда | 1047 | Ярославская область | Даниловский | ТП 600 (д/с Сказка) | 1 | 100 | 92
TP010-0142919 | ул Вологодская | 1048 | Ярославская область | Даниловский | ТП 637(Пилорама) | 1 | 25 | 16
TP010-0147457 | - | 1049 | Ярославская область | Даниловский | ТП 269 (Ф35 хлебозавод) | 1 | 63 | 63
TP010-0101548 | д Алексеево | 1050 | Ярославская область | Даниловский | ТП 180 (Алексеево) | 1 | 30 | 28
TP010-0101555 | д Коряково | 1051 | Ярославская область | Даниловский | ТП 179 (Коряково) | 1 | 63 | 58
TP010-0101561 | д Волшня | 1052 | Ярославская область | Даниловский | ТП 178 (Волшня) | 1 | 63 | 61
TP010-0101567 | д Погорелка | 1053 | Ярославская область | Даниловский | ТП 177 ( Погорелка Ф5 ПС Дружба) | 1 | 40 | 33
TP010-0101575 | д Аксинино | 1054 | Ярославская область | Даниловский | ТП 173 (Аксинино) | 1 | 30 | 27
TP010-0101581 | д Стонятино | 1055 | Ярославская область | Даниловский | ТП 176 (Стонятино ферма) | 1 | 63 | 57
TP010-0101590 | д Кишкино | 1056 | Ярославская область | Даниловский | ТП 169 (Кишкино) | 1 | 40 | 36
TP010-0101601 | д Фоминское | 1057 | Ярославская область | Даниловский | ТП 172 (Фоминское) | 1 | 30 | 12
TP010-0101615 | д Ачкасово | 1058 | Ярославская область | Даниловский | ТП 174 (Ачкасово деревня) | 1 | 63 | 55
TP010-0101622 | д Солониково | 1059 | Ярославская область | Даниловский | ТП 171 (Солониково) | 1 | 100 | 98
TP010-0101630 | д Борисково (Тороповская с/а) | 1060 | Ярославская область | Даниловский | ТП 168 (Борисково Ф5 ПС Дружба) | 1 | 60 | 60
TP010-0101637 | с Вахтино | 1061 | Ярославская область | Даниловский | ТП 165 (Вахтино деревня) | 1 | 60 | 50
TP010-0101645 | с Вахтино | 1062 | Ярославская область | Даниловский | ТП 170 (Вахтино ферма) | 1 | 40 | 40
TP010-0101652 | д Михалево (Вахтинская с/а) | 1063 | Ярославская область | Даниловский | ТП 167 (Михалево) | 1 | 30 | 29
TP010-0101660 | д Спас | 1064 | Ярославская область | Даниловский | ТП 166 (Спас школа) | 1 | 160 | 128
TP010-0118339 | ул Кирова | 1065 | Ярославская область | Даниловский | ТП 250 (Кирова) | 1 | 250 | 191
TP010-0118274 | ул Петербургская | 1066 | Ярославская область | Даниловский | ТП 258 (120кв Дом) | 1 | 400 | 351
TP010-0118293 | ул Володарского | 1067 | Ярославская область | Даниловский | ТП 590 (55 квартал) | 1 | 250 | 175
TP010-0101358 | д Ростилово | 1068 | Ярославская область | Даниловский | ТП 186 (Ростилово) | 2 | 126 | 114
TP010-0139565 | ул Ярославская | 1069 | Ярославская область | Даниловский | ТП 326 (Д/Сад на Ярославской) | 2 | 500 | 500
TP010-0125580 | д Рощино | 1070 | Ярославская область | Даниловский | ТП 227 (Рощино поселок) | 2 | 500 | 415
TP010-0132843 | д Макарово (Ермаковская с/а) | 1071 | Ярославская область | Даниловский | ТП 580 (Макарово новая) | 2 | 500 | 449
TP010-0118321 | ул Кирова | 1072 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-1*250+1*400 Самострой | 2 | 650 | 650
TP010-0118325 | ул Шарохина | 1073 | Ярославская область | Даниловский | ТП 251 (Теплицы) | 2 | 715 | 675
TP010-0118335 | ул Володарского | 1074 | Ярославская область | Даниловский | ТП 252 (ПТУ-40) | 2 | 1260 | 1050
TP010-0120723 | ул Северная | 1075 | Ярославская область | Даниловский | ТП 245 (Северная) | 2 | 500 | 416
TP010-0118270 | ул Шарохина | 1076 | Ярославская область | Даниловский | ТП 247 (Поселок) | 2 | 800 | 676
TP010-0118298 | ул Набережная | 1077 | Ярославская область | Даниловский | ТП 260 (Профилакторий) | 2 | 800 | 731
TP010-0118300 | ул Урицкого | 1078 | Ярославская область | Даниловский | ТП 248 (Дом газовиков) | 2 | 800 | 754
TP010-0118307 | ул Земляной вал | 1079 | Ярославская область | Даниловский | ТП 249 (Солнышко) | 2 | 320 | 271
TP010-0118317 | ул Карла Маркса | 1080 | Ярославская область | Даниловский | ТП 254 (Больница) | 2 | 800 | 742
TP010-0118286 | д Дмитриевское (Семловская с/а) | 1081 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-2*400 Очистные | 2 | 800 | 800
TP010-0093514 | д Покров | 1082 | Ярославская область | Даниловский | ТП 385 (Овцекомплекс) | 1 | 630 | 630
TP010-0093532 | д Елково | 1083 | Ярославская область | Даниловский | ТП 387 (Елково) | 1 | 20 | 20
TP010-0093555 | д Шишкино | 1084 | Ярославская область | Даниловский | ТП 388 (Шишкино) | 1 | 63 | 58
TP010-0093589 | с Покров | 1085 | Ярославская область | Даниловский | ТП 391 (Покров контора) | 1 | 100 | 83
TP010-0093613 | с Покров | 1086 | Ярославская область | Даниловский | ТП 389 (Покров магазин) | 1 | 100 | 79
TP010-0094383 | с Покров | 1087 | Ярославская область | Даниловский | ТП 396 (Покров котельная) | 1 | 250 | 246
TP010-0094425 | с Покров | 1088 | Ярославская область | Даниловский | КТПП-400 Покров школа | 1 | 400 | 381
TP010-0094450 | д Кузнецово | 1089 | Ярославская область | Даниловский | ТП 394 (Кузнецово) | 1 | 50 | 46
TP010-0094467 | д Исаево | 1090 | Ярославская область | Даниловский | ТП 395 (Исаево) | 1 | 63 | 58
TP010-0094490 | д Распутьево | 1091 | Ярославская область | Даниловский | ТП 402 (Распутьево) | 1 | 50 | 46
TP010-0094505 | д Матвейково | 1092 | Ярославская область | Даниловский | ТП 403 ( Матвейково) | 1 | 20 | 19
TP010-0094520 | д Киндерево | 1093 | Ярославская область | Даниловский | ТП 405 (Киндирево водозабор) | 1 | 250 | 250
TP010-0094532 | д Киндерево | 1094 | Ярославская область | Даниловский | ТП 404 (Киндерево) | 1 | 30 | 27
TP010-0094650 | д Ристово | 1095 | Ярославская область | Даниловский | ТП 401 (Ристово) | 1 | 20 | 12
TP010-0094662 | д Деревеньки | 1096 | Ярославская область | Даниловский | ТП 400 (Деревеньки ) | 1 | 25 | 24
TP010-0094684 | д Антоново | 1097 | Ярославская область | Даниловский | ТП 407 (Антоново деревня) | 1 | 25 | 13
TP010-0094698 | д Ерденево | 1098 | Ярославская область | Даниловский | ТП 406 (Ерденево) | 1 | 63 | 51
TP010-0094715 | д Курилово | 1099 | Ярославская область | Даниловский | ТП 399 (Курилово) | 1 | 10 | 9
TP010-0094738 | д Шишкино | 1100 | Ярославская область | Даниловский | ТП 408 (Шишкино) | 1 | 100 | 97
TP010-0127403 | д Ерденево | 1101 | Ярославская область | Даниловский | ТП 409 (ДОЛ Соть) | 1 | 250 | 209
TP010-0133700 | д Белебино | 1102 | Ярославская область | Даниловский | ТП 573 (Белебино) | 1 | 63 | 60
TP010-0135228 | д Китаево | 1103 | Ярославская область | Даниловский | ТП 591 (Китаево) | 1 | 25 | 24
TP010-0094409 | с Покров | 1104 | Ярославская область | Даниловский | КТПП-2*250 Покров столовая | 2 | 500 | 479
TP010-0100897 | д Федяково | 1105 | Ярославская область | Даниловский | ТП 110 (Федяково) | 1 | 63 | 59
TP010-0100901 | д Сендерево | 1106 | Ярославская область | Даниловский | ТП 109 (Сендерево) | 1 | 60 | 50
TP010-0100909 | д Борисово | 1107 | Ярославская область | Даниловский | ТП 111 (Борисово) | 1 | 20 | 15
TP010-0100912 | д Красново | 1108 | Ярославская область | Даниловский | ТП 108 (Красново) | 1 | 30 | 27
TP010-0140969 | д Вокшеры | 1109 | Ярославская область | Даниловский | ТП 347 (Вокшеры) | 1 | 63 | 52
TP010-0101195 | д Бокарево | 1110 | Ярославская область | Даниловский | ТП 121 (Бокарево) | 1 | 30 | 29
TP010-0101214 | д Алексеевское | 1111 | Ярославская область | Даниловский | ТП 120 (Алексеевское Ф2 ПС Туфаново) | 1 | 30 | 29
TP010-0101224 | д Самсоново | 1112 | Ярославская область | Даниловский | ТП 117 (Самсоново) | 1 | 10 | 9
TP010-0101252 | д Осташево | 1113 | Ярославская область | Даниловский | ТП 119 (Осташево деревня) | 1 | 160 | 159
TP010-0101269 | д Рыжиково | 1114 | Ярославская область | Даниловский | ТП 118 (Рыжиково ферма) | 1 | 250 | 240
TP010-0101284 | д Рыжиково | 1115 | Ярославская область | Даниловский | ТП 122 (Рыжиково деревня) | 1 | 100 | 73
TP010-0101334 | д Шолованиха | 1116 | Ярославская область | Даниловский | ТП 116 (Шолованиха) | 1 | 100 | 99
TP010-0101352 | д Новоселка | 1117 | Ярославская область | Даниловский | ТП 123 (Новоселка) | 1 | 63 | 62
TP010-0101368 | д Рыжиково | 1118 | Ярославская область | Даниловский | ТП 113 (Рыжиково новый поселок) | 1 | 160 | 149
TP010-0101384 | д Ивановское | 1119 | Ярославская область | Даниловский | ТП 114 (Ивановское) | 1 | 10 | 9
TP010-0101407 | д Назарово | 1120 | Ярославская область | Даниловский | ТП 115 (Назарово) | 1 | 30 | 29
TP010-0096166 | д Ям Вокшерский | 1121 | Ярославская область | Даниловский | ТП 125 (Ям Вокшерский) | 1 | 63 | 58
TP010-0100791 | д Костюшино | 1122 | Ярославская область | Даниловский | ТП 124 (Костюшино АВМ) | 1 | 40 | 36
TP010-0100998 | д Туфаново | 1123 | Ярославская область | Даниловский | ТП 126 (Туфаново деревня) | 1 | 160 | 157
TP010-0101041 | д Туфаново | 1124 | Ярославская область | Даниловский | ТП 134 (Туфаново ферма) | 1 | 63 | 59
TP010-0101062 | д Туфаново | 1125 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-250 Туфаново школа | 1 | 250 | 196
TP010-0101088 | д Скоково | 1126 | Ярославская область | Даниловский | ТП 607 (Скоково деревня) | 1 | 160 | 137
TP010-0101114 | д Скоково | 1127 | Ярославская область | Даниловский | ТП 127 (Скоково КЗС) | 1 | 400 | 400
TP010-0101132 | д Скоково | 1128 | Ярославская область | Даниловский | ТП 132 (Скоково ферма) | 1 | 100 | 93
TP010-0101142 | д Гридкино | 1129 | Ярославская область | Даниловский | ТП 129 (Гридкино) | 1 | 25 | 24
TP010-0101153 | д Семивраги | 1130 | Ярославская область | Даниловский | ТП 130 (Семивраги) | 1 | 25 | 23
TP010-0101161 | д Акулово | 1131 | Ярославская область | Даниловский | ТП 128 (Акулово) | 1 | 30 | 28
TP010-0101170 | д Соркино | 1132 | Ярославская область | Даниловский | ТП 131 (Соркино) | 1 | 40 | 39
TP010-0097004 | д Костюшино | 1133 | Ярославская область | Даниловский | ТП 137 (Костюшино ферма) | 1 | 160 | 155
TP010-0097020 | д Костюшино | 1134 | Ярославская область | Даниловский | ТП 136 (Костюшино мастерские) | 1 | 250 | 243
TP010-0097554 | д Марьино | 1135 | Ярославская область | Даниловский | ТП 138 (Марьино) | 1 | 30 | 29
TP010-0097566 | д Долгуши | 1136 | Ярославская область | Даниловский | ТП 139 (Долгуши) | 1 | 10 | 9
TP010-0097581 | д Оголинское | 1137 | Ярославская область | Даниловский | ТП 140 (Оголинское) | 1 | 250 | 246
TP010-0097588 | д Филино | 1138 | Ярославская область | Даниловский | ТП 141 (Филино) | 1 | 63 | 62
TP010-0097605 | д Левашово | 1139 | Ярославская область | Даниловский | ТП 142 (Левашово Ф6 ПС Туфаново) | 1 | 10 | 8
TP010-0097617 | д Починок | 1140 | Ярославская область | Даниловский | ТП 143 (Починок) | 1 | 25 | 23
TP010-0097628 | д Березняки | 1141 | Ярославская область | Даниловский | ТП 144 (Березняки) | 1 | 25 | 23
TP010-0097645 | д Маслятино | 1142 | Ярославская область | Даниловский | ТП 145 (Маслятино) | 1 | 10 | 8
TP010-0097662 | д Перекладово | 1143 | Ярославская область | Даниловский | ТП 146 (Перекладово) | 1 | 25 | 23
TP010-0097679 | д Марково | 1144 | Ярославская область | Даниловский | ТП 147 (Марково) | 1 | 25 | 23
TP010-0097692 | д Акуловское | 1145 | Ярославская область | Даниловский | ТП 148 (Акуловское) | 1 | 40 | 37
TP010-0097739 | д Федчино | 1146 | Ярославская область | Даниловский | ТП 149 (Федчино) | 1 | 25 | 21
TP010-0131898 | д Очково | 1147 | Ярославская область | Даниловский | ТП 593 (д. Очково) | 1 | 40 | 38
TP010-0101423 | д Кожевники | 1148 | Ярославская область | Даниловский | ТП 151 (Кожевники) | 1 | 63 | 56
TP010-0101445 | д Путятино | 1149 | Ярославская область | Даниловский | ТП 163 (Путятино деревня) | 1 | 100 | 85
TP010-0101470 | д Усолкино | 1150 | Ярославская область | Даниловский | ТП 162 (Усолкино) | 1 | 25 | 23
TP010-0101482 | д Пасынково | 1151 | Ярославская область | Даниловский | ТП 152 (Пасынково деревня) | 1 | 100 | 88
TP010-0101496 | д Чистополье | 1152 | Ярославская область | Даниловский | ТП 157 (Чистополье) | 1 | 10 | 3
TP010-0101503 | д Мичкулово | 1153 | Ярославская область | Даниловский | ТП 156 (Мичкулово) | 1 | 30 | 28
TP010-0101572 | д Новенькое | 1154 | Ярославская область | Даниловский | КТП-20 Новенькое | 1 | 20 | 17
TP010-0101588 | д Починок | 1155 | Ярославская область | Даниловский | ТП 158 (Починок ферма) | 1 | 100 | 99
TP010-0101600 | д Починок | 1156 | Ярославская область | Даниловский | ТП 160 (Починок деревня) | 1 | 63 | 58
TP010-0101613 | д Волково | 1157 | Ярославская область | Даниловский | ТП 161 (Волково) | 1 | 63 | 61
TP010-0101617 | д Григорково | 1158 | Ярославская область | Даниловский | ТП 154 (Григорково ферма) | 1 | 250 | 244
TP010-0101627 | д Григорково | 1159 | Ярославская область | Даниловский | ТП 153 (Григорково деревня ) | 1 | 60 | 58
TP010-0101638 | д Подольново | 1160 | Ярославская область | Даниловский | ТП 155 (Подольново) | 1 | 250 | 201
TP010-0144357 | д Туфаново | 1161 | Ярославская область | Даниловский | ТП 164 (Автомагазин) | 1 | 63 | 56
TP010-0100834 | д Костюшино | 1162 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-2*400 Костюшино эл.котельная | 2 | 800 | 724
TP010-0100924 | д Костюшино | 1163 | Ярославская область | Даниловский | ТП 112 (КТП Костюш. компл.) | 2 | 1030 | 866
TP010-0101077 | - | 1164 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-400 Туфаново эл.котел | 2 | 800 | 800
TP010-0077020 | д Буконтьево | 1165 | Ярославская область | Даниловский | ТП 560 (Буконтьево) | 1 | 63 | 18
TP010-0077037 | д Сандырево | 1166 | Ярославская область | Даниловский | ТП 565 (Сандырево) | 1 | 60 | 52
TP010-0077045 | д Толбухино | 1167 | Ярославская область | Даниловский | ТП 564 (Очистные сооружения) | 1 | 160 | 128
TP010-0077051 | д Толбухино | 1168 | Ярославская область | Даниловский | ТП 563 (Толбухино село) | 1 | 400 | 347
TP010-0133715 | д Толбухино | 1169 | Ярославская область | Даниловский | ТП 594 (Тутаевская) | 1 | 63 | 45
TP010-0139142 | д Озерки | 1170 | Ярославская область | Даниловский | ТП 588 (Озерки) | 1 | 63 | 57
TP010-0139145 | д Мусоловка | 1171 | Ярославская область | Даниловский | ТП 584 (Мусоловка) | 1 | 63 | 58
TP010-0146372 | д Вятская | 1172 | Ярославская область | Даниловский | ТП 629 (Вятская) | 1 | 250 | 175
TP010-0139551 | д Толбухино | 1173 | Ярославская область | Даниловский | ТП 596 (Толбухино) | 1 | 160 | 71
TP010-0149189 | - | 1174 | Ярославская область | Даниловский | ТП 632(Язвицево) | 1 | 63 | 63
TP010-0077057 | д Толбухино | 1175 | Ярославская область | Даниловский | ТП 562 (Толбухино школа) | 2 | 800 | 733
TP010-0077076 | д Толбухино | 1176 | Ярославская область | Даниловский | ТП 566 (к-с Родина) | 2 | 650 | 555
TP010-0092094 | д Плетенево | 1177 | Ярославская область | Даниловский | ТП 353 (Плетенево деревня) | 1 | 100 | 92
TP010-0092150 | д Кузьмино (Марьинская с/а) | 1178 | Ярославская область | Даниловский | ТП 354 (Кузьмино) | 1 | 60 | 57
TP010-0092172 | д Ивники | 1179 | Ярославская область | Даниловский | КТП-20 Ивники | 1 | 20 | 17
TP010-0092192 | д Никиткино (Марьинская с/а) | 1180 | Ярославская область | Даниловский | ТП 355 (Никиткино) | 1 | 25 | 22
TP010-0092214 | д Бякишево | 1181 | Ярославская область | Даниловский | ТП 358 (Бякишево) | 1 | 63 | 61
TP010-0092233 | Свистуново | 1182 | Ярославская область | Даниловский | ТП 357 (Свистуново) | 1 | 100 | 95
TP010-0092268 | д Старово | 1183 | Ярославская область | Даниловский | ТП 356 (Старово) | 1 | 30 | 28
TP010-0118547 | ул Деповская | 1184 | Ярославская область | Даниловский | ТП 290 (Школа №9) | 1 | 250 | 151
TP010-0118551 | ул Раменская | 1185 | Ярославская область | Даниловский | ТП 575 (Нефтебаза) | 1 | 160 | 114
TP010-0124749 | ул Луговая | 1186 | Ярославская область | Даниловский | ТП 307 (Луговая) | 1 | 160 | 126
TP010-0126190 | ул Любимская | 1187 | Ярославская область | Даниловский | ТП 289 (Любимская) | 1 | 250 | 213
TP010-0126195 | ул Раменская | 1188 | Ярославская область | Даниловский | ТП 291 (Поселок ЛПУМГ) | 1 | 250 | 210
TP010-0126198 | ул Сенной переулок | 1189 | Ярославская область | Даниловский | ТП 292 (Телевышка) | 1 | 100 | 80
TP010-0126202 | ул Раменский проезд | 1190 | Ярославская область | Даниловский | ТП 293 (Льносемстанция) | 1 | 400 | 357
TP010-0126204 | ул Володарского | 1191 | Ярославская область | Даниловский | ТП 294 (Чистые пруды) | 1 | 100 | 76
TP010-0126206 | ул Ярославская | 1192 | Ярославская область | Даниловский | ТП 295 (Сельхозтехника) | 1 | 100 | 39
TP010-0126208 | ул Ярославская | 1193 | Ярославская область | Даниловский | ТП 296 (Заправка) | 1 | 250 | 213
TP010-0126211 | ул Циммервальда | 1194 | Ярославская область | Даниловский | ТП 298 (КБО) | 1 | 250 | 137
TP010-0147403 | - | 1195 | Ярославская область | Даниловский | ТП 636(Церковь) | 1 | 160 | 160
TP010-0118341 | д Дворяниново | 1196 | Ярославская область | Даниловский | ТП 308 (Дворяниново) | 1 | 100 | 97
TP010-0118357 | ул Урицкого | 1197 | Ярославская область | Даниловский | ТП 313 (Школа №2) | 1 | 400 | 364
TP010-0118359 | ул Восточная | 1198 | Ярославская область | Даниловский | ТП 310 (Вильново) | 1 | 160 | 117
TP010-0118366 | ул Вологодская | 1199 | Ярославская область | Даниловский | ТП 316 (РАЙПО) | 1 | 100 | 85
TP010-0118370 | ул Вологодская | 1200 | Ярославская область | Даниловский | ТП 577 (База Торга) | 1 | 160 | 151
TP010-0118379 | ул Земляной вал | 1201 | Ярославская область | Даниловский | ТП 311 (49 квартал) | 1 | 160 | 47
TP010-0118383 | ул Петровская | 1202 | Ярославская область | Даниловский | ТП 312 (Петровская) | 1 | 250 | 190
TP010-0121202 | ул Калинина | 1203 | Ярославская область | Даниловский | ТП 314 (Калинина) | 1 | 250 | 170
TP010-0118391 | ул Раменская | 1204 | Ярославская область | Даниловский | ТП 317 (КТП №45 ГРС) | 1 | 250 | 229
TP010-0118425 | ул Ярославская | 1205 | Ярославская область | Даниловский | ТП 586 (Агросервис) | 1 | 250 | 143
TP010-0118429 | ул Ярославская | 1206 | Ярославская область | Даниловский | ТП 328 (ПТУ-45) | 1 | 250 | 244
TP010-0118441 | ул Ярославская | 1207 | Ярославская область | Даниловский | ТП 325 (АТП) | 1 | 250 | 229
TP010-0118464 | ул Садовая | 1208 | Ярославская область | Даниловский | ТП 319 (Садовая) | 1 | 160 | 137
TP010-0118487 | ул Урицкого | 1209 | Ярославская область | Даниловский | ТП 321 (Швейка) | 1 | 100 | 71
TP010-0118493 | ул Набережная | 1210 | Ярославская область | Даниловский | ТП 322 (Набережная) | 1 | 160 | 118
TP010-0118499 | ул Карла Либкнехта | 1211 | Ярославская область | Даниловский | ТП 323 (КТП-400 К.Либкнехта) | 1 | 400 | 342
TP010-0118558 | п Горушка | 1212 | Ярославская область | Даниловский | ТП 320 (Горушка) | 1 | 250 | 157
TP010-0125468 | ул Тутаевская | 1213 | Ярославская область | Даниловский | ТП 332 (Тутаевская) | 1 | 100 | 51
TP010-0137694 | ул Ярославская | 1214 | Ярославская область | Даниловский | ТП 392 (Фишт) | 1 | 100 | 86
TP010-0144372 | ул Ярославская | 1215 | Ярославская область | Даниловский | ТП 627 (ДРСУ) | 1 | 100 | 73
TP010-0092299 | д Барлово | 1216 | Ярославская область | Даниловский | ТП 363 (Барлово) | 1 | 30 | 27
TP010-0092323 | д Раменье | 1217 | Ярославская область | Даниловский | ТП 362 (Раменье) | 1 | 63 | 63
TP010-0092344 | д Займа | 1218 | Ярославская область | Даниловский | ТП 364 (Займа) | 1 | 63 | 45
TP010-0092396 | д Потешкино | 1219 | Ярославская область | Даниловский | ТП 365 (Потешкино) | 1 | 63 | 50
TP010-0092448 | д Гридино | 1220 | Ярославская область | Даниловский | ТП 366 (Гридино) | 1 | 10 | 9
TP010-0092482 | д Серково | 1221 | Ярославская область | Даниловский | ТП 367 (Серково) | 1 | 25 | 22
TP010-0092513 | д Таранино | 1222 | Ярославская область | Даниловский | ТП 369 (Таранино ферма) | 1 | 160 | 158
TP010-0092540 | д Марково | 1223 | Ярославская область | Даниловский | ТП 368 (Марково) | 1 | 25 | 21
TP010-0092563 | д Семлово | 1224 | Ярославская область | Даниловский | ТП 371 (Семлово мастерские) | 1 | 100 | 87
TP010-0092593 | д Семлово | 1225 | Ярославская область | Даниловский | КТПП-250 Семлово торг.центр | 1 | 250 | 246
TP010-0092725 | д Семлово | 1226 | Ярославская область | Даниловский | ТП 370 (Семлово котельная) | 1 | 250 | 232
TP010-0092741 | д Семлово | 1227 | Ярославская область | Даниловский | ТП 374 (Семлово КЗС) | 1 | 250 | 249
TP010-0092761 | д Семлово | 1228 | Ярославская область | Даниловский | ТП 375 (Семлово АВМ) | 1 | 400 | 400
TP010-0092804 | д Семлово | 1229 | Ярославская область | Даниловский | ТП 373 (КТП Семлово школа) | 1 | 250 | 205
TP010-0140548 | д Таранино | 1230 | Ярославская область | Даниловский | ТП 587 (новая д.Хорь) | 1 | 25 | 22
TP010-0093211 | д Глездево | 1231 | Ярославская область | Даниловский | ТП 377 (Глездево) | 1 | 25 | 18
TP010-0093265 | д Ченцы | 1232 | Ярославская область | Даниловский | ТП 380 (Ченцы) | 1 | 25 | 23
TP010-0093372 | д Реброво | 1233 | Ярославская область | Даниловский | ТП 379 (Реброво) | 1 | 10 | 9
TP010-0093386 | д Ахматово | 1234 | Ярославская область | Даниловский | ТП 378 (Ахматово дер.) | 1 | 30 | 27
TP010-0093438 | д Покров | 1235 | Ярославская область | Даниловский | ТП 384 (Ст.2-го подъема) | 1 | 160 | 160
TP010-0093459 | д Покров | 1236 | Ярославская область | Даниловский | ТП 383 (Сотское леснич) | 1 | 63 | 63
TP010-0098361 | д Покров | 1237 | Ярославская область | Даниловский | ТП 382 (КТПП 630 кВА Кормоц) | 1 | 250 | 250
TP010-0118272 | д Пшеничново | 1238 | Ярославская область | Даниловский | ТП 288 (Пшеничново) | 1 | 63 | 49
TP010-0091607 | Данилов | 1239 | Ярославская область | Даниловский | ТП 351 (Лесхоз) | 1 | 250 | 248
TP010-0091642 | Данилов | 1240 | Ярославская область | Даниловский | ТП 578 (Локомотив сады) | 1 | 30 | 25
TP010-0091668 | д Малое Марьино | 1241 | Ярославская область | Даниловский | ТП 344 (М. Марьино контора) | 1 | 250 | 207
TP010-0091672 | д Малое Марьино | 1242 | Ярославская область | Даниловский | ТП 343 (М. Марьино ферма) | 1 | 63 | 61
TP010-0091675 | д Малое Марьино | 1243 | Ярославская область | Даниловский | ТП 345 (М. Марьино мастерские) | 1 | 160 | 159
TP010-0091677 | д Павловское | 1244 | Ярославская область | Даниловский | ТП 346 (Павловское деревня) | 1 | 250 | 240
TP010-0091679 | д Косово | 1245 | Ярославская область | Даниловский | ТП 348 (Косово) | 1 | 25 | 24
TP010-0091680 | д Псарево | 1246 | Ярославская область | Даниловский | ТП 341 (Псарево) | 1 | 40 | 39
TP010-0091685 | д Большое Марьино | 1247 | Ярославская область | Даниловский | ТП 342 (Б.Марьино ферма) | 1 | 63 | 63
TP010-0091686 | д Большое Марьино | 1248 | Ярославская область | Даниловский | ТП 340 (Б. Марьино деревня) | 1 | 63 | 40
TP010-0091687 | д Подадьино | 1249 | Ярославская область | Даниловский | ТП 338 (Попадьино) | 1 | 10 | 8
TP010-0091688 | д Косково (Семловская с/а) | 1250 | Ярославская область | Даниловский | ТП 339 (Косково Ф9 ПС Данилов) | 1 | 25 | 22
TP010-0091689 | д Богородское | 1251 | Ярославская область | Даниловский | ТП 337 (Богородское) | 1 | 100 | 85
TP010-0091690 | д Дмитриевское | 1252 | Ярославская область | Даниловский | ТП 334 (Дмитриевское) | 1 | 30 | 28
TP010-0091691 | д Токарево | 1253 | Ярославская область | Даниловский | ТП 333 (Токарево) | 1 | 25 | 24
TP010-0091692 | д Титово | 1254 | Ярославская область | Даниловский | ТП 335 (Титово ферма) | 1 | 160 | 159
TP010-0091693 | д Титово | 1255 | Ярославская область | Даниловский | ТП 336 (Титово деревня) | 1 | 63 | 32
TP010-0126209 | ул Вятская | 1256 | Ярославская область | Даниловский | ТП 297 (ЗТПП №34 Малахит) | 2 | 800 | 595
TP010-0126213 | - | 1257 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-2*630 Школа №1 | 2 | 1260 | 1047
TP010-0126215 | ул Карла Маркса | 1258 | Ярославская область | Даниловский | ТП 299 (Юность) | 2 | 800 | 732
TP010-0126217 | ул Кирова | 1259 | Ярославская область | Даниловский | ТП 300 (Горсеть) | 2 | 800 | 706
TP010-0126346 | ул Депутатская | 1260 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-2*400 Водозабор ЖКХ | 2 | 800 | 800
TP010-0137261 | ул Кирова | 1261 | Ярославская область | Даниловский | ТП 300 (Горсеть) | 2 | 800 | 763
TP010-0118349 | д Коммунальная | 1262 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-630 Водоканал | 2 | 1260 | 1238
TP010-0118504 | пл Соборная | 1263 | Ярославская область | Даниловский | ТП 324 (Дом ветеранов) | 2 | 500 | 500
TP010-0130295 | ул Депутатская | 1264 | Ярославская область | Даниловский | ТП 200 (Депутатская) | 2 | 800 | 737
TP010-0133717 | ул Петербургская | 1265 | Ярославская область | Даниловский | ТП 568 (ул.Петербургская) | 2 | 800 | 800
TP010-0084655 | с Дмитриевское | 1266 | Ярославская область | Даниловский | ТП 428 (Дмитриевское ОКЦ) | 1 | 100 | 77
TP010-0084661 | с Дмитриевское | 1267 | Ярославская область | Даниловский | ТП 429 (Дмитриевское поселок) | 1 | 100 | 78
TP010-0084665 | с Дмитриевское | 1268 | Ярославская область | Даниловский | ТП 414 (Дмитриевское РТС) | 1 | 250 | 220
TP010-0084671 | с Дмитриевское | 1269 | Ярославская область | Даниловский | ТП 427 ( Дмитриевское АВМ) | 1 | 100 | 100
TP010-0084680 | с Дмитриевское | 1270 | Ярославская область | Даниловский | ТП 426 (Дмитриевское мастерские) | 1 | 100 | 88
TP010-0084684 | д Чебоково | 1271 | Ярославская область | Даниловский | ТП 424 (Чобоково) | 1 | 63 | 53
TP010-0084689 | д Суетино | 1272 | Ярославская область | Даниловский | ТП 430 (Суетино) | 1 | 100 | 87
TP010-0084698 | д Башенки | 1273 | Ярославская область | Даниловский | ТП 425 (Башенки) | 1 | 40 | 39
TP010-0084708 | д Богданово | 1274 | Ярославская область | Даниловский | ТП 422 (Богданово) | 1 | 63 | 57
TP010-0084717 | д Зименки | 1275 | Ярославская область | Даниловский | ТП 423 (Зименки ф.13 ПС Путятино) | 1 | 25 | 24
TP010-0084724 | д Алексейцево | 1276 | Ярославская область | Даниловский | ТП 421 (Алексейцево) | 1 | 100 | 93
TP010-0084730 | д Павликово | 1277 | Ярославская область | Даниловский | ТП 431 (Павликово) | 1 | 40 | 32
TP010-0084736 | д Корчагино | 1278 | Ярославская область | Даниловский | ТП 419 (Корчагино) | 1 | 25 | 24
TP010-0084744 | д Глухарево | 1279 | Ярославская область | Даниловский | ТП 418 (Глухарево) | 1 | 25 | 24
TP010-0084750 | д Блудово | 1280 | Ярославская область | Даниловский | ТП 417 (Блудово) | 1 | 20 | 19
TP010-0084757 | д Рязаново | 1281 | Ярославская область | Даниловский | ТП 420 (Рязаново ) | 1 | 25 | 24
TP010-0084761 | д Красниково | 1282 | Ярославская область | Даниловский | ТП 416 (Красниково) | 1 | 60 | 56
TP010-0084768 | д Веденское | 1283 | Ярославская область | Даниловский | ТП 415 (Веденское) | 1 | 25 | 23
TP010-0084595 | с Дмитриевское | 1284 | Ярославская область | Даниловский | ТП 441 (Дмитриевское очистн.) | 1 | 160 | 126
TP010-0084600 | д Ольховка | 1285 | Ярославская область | Даниловский | ТП 440 (Ольховка) | 1 | 25 | 23
TP010-0084606 | д Хрипуново | 1286 | Ярославская область | Даниловский | ТП 439 (Хрипуново) | 1 | 63 | 62
TP010-0084618 | д Миглеево | 1287 | Ярославская область | Даниловский | ТП 438 (Миглеево) | 1 | 100 | 92
TP010-0084621 | д Новенькое | 1288 | Ярославская область | Даниловский | ТП 436 (Новенькое) | 1 | 40 | 36
TP010-0084629 | д Богородское | 1289 | Ярославская область | Даниловский | ТП 437 (Богородское Ф16 Путятино) | 1 | 63 | 47
TP010-0084633 | д Захарово | 1290 | Ярославская область | Даниловский | ТП 443 (Захарово) | 1 | 20 | 18
TP010-0084636 | д Глуховки | 1291 | Ярославская область | Даниловский | ТП 434 (Глуховки деревня) | 1 | 63 | 60
TP010-0084640 | д Глуховки | 1292 | Ярославская область | Даниловский | ТП 435 (Глуховки ПСЛ) | 1 | 250 | 249
TP010-0084644 | д Пономарево | 1293 | Ярославская область | Даниловский | ТП 433 (Пономарево) | 1 | 63 | 60
TP010-0084648 | д Глуховки | 1294 | Ярославская область | Даниловский | ТП 442 (Глуховки ферма) | 1 | 160 | 159
TP010-0136225 | д Никитино | 1295 | Ярославская область | Даниловский | ТП 582 (СТП Никиткино) Ф16 ПС Путятино | 1 | 63 | 60
TP010-0147378 | - | 1296 | Ярославская область | Даниловский | ТП 017(Богданово) | 1 | 40 | 36
TP010-0066491 | д Остроносово | 1297 | Ярославская область | Даниловский | ТП 411 (КТП Остроносово) | 1 | 250 | 203
TP010-0066583 | д Остроносово | 1298 | Ярославская область | Даниловский | ТП 410 (Остроносово 1) | 1 | 400 | 400
TP010-0065824 | д Погорелка | 1299 | Ярославская область | Даниловский | ТП 412 (Погорелка) | 1 | 100 | 98
TP010-0065943 | д Дубровки | 1300 | Ярославская область | Даниловский | ТП 413 (Дубровки) | 1 | 63 | 47
TP010-0067036 | д Ищейки | 1301 | Ярославская область | Даниловский | ТП 102 (Ищейки) | 1 | 100 | 99
TP010-0067086 | - | 1302 | Ярославская область | Даниловский | ТП 100 (Ново-Богородское) | 1 | 63 | 60
TP010-0067113 | д Шаготь | 1303 | Ярославская область | Даниловский | ТП 101 (Шаготь-общежитие) | 1 | 100 | 83
TP010-0067139 | д Гаврилищи | 1304 | Ярославская область | Даниловский | ТП 106 (Гаврилищи) | 1 | 60 | 58
TP010-0067160 | д Извалки | 1305 | Ярославская область | Даниловский | ТП 104 (Извалки) | 1 | 25 | 22
TP010-0067187 | д Медведки | 1306 | Ярославская область | Даниловский | КТП-25 Медведки-деревня | 1 | 25 | 24
TP010-0132841 | д Медведки | 1307 | Ярославская область | Даниловский | ТП 570 (Медведки новая) | 1 | 25 | 24
TP010-0086190 | д Погорелка | 1308 | Ярославская область | Даниловский | ТП 012 (Погорелка Ф3 Вятское) | 1 | 30 | 16
TP010-0086207 | д Еремеево | 1309 | Ярославская область | Даниловский | ТП 014 (Еремеево) | 1 | 250 | 238
TP010-0086211 | д Алексеевское | 1310 | Ярославская область | Даниловский | ТП 011 (Алексеевское Ф3 ПС Вятское) | 1 | 40 | 13
TP010-0086216 | д Трофимово | 1311 | Ярославская область | Даниловский | ТП 004 (Трофимово хранилище) | 1 | 63 | 56
TP010-0086219 | д Филино | 1312 | Ярославская область | Даниловский | ТП 010 (Филино) | 1 | 250 | 238
TP010-0086223 | д Трофимово | 1313 | Ярославская область | Даниловский | ТП 015 (Трофимово столовая) | 1 | 250 | 215
TP010-0086226 | д Бурцево | 1314 | Ярославская область | Даниловский | ТП 018 (Бурцево) | 1 | 63 | 62
TP010-0086230 | д Трофимово | 1315 | Ярославская область | Даниловский | ТП 008 (Трофимово АВМ) | 1 | 40 | 39
TP010-0086233 | д Трофимово | 1316 | Ярославская область | Даниловский | ТП 013 (Трофимово мастерские) | 1 | 250 | 240
TP010-0086244 | д Трофимово | 1317 | Ярославская область | Даниловский | ТП 005 (Трофимово льносушилка) | 1 | 250 | 250
TP010-0086250 | д Свиткино | 1318 | Ярославская область | Даниловский | ТП 006 (Свиткино) | 1 | 160 | 159
TP010-0086253 | д Захарьино | 1319 | Ярославская область | Даниловский | ТП 007 (Захарьино) | 1 | 25 | 24
TP010-0086256 | д Сосновка | 1320 | Ярославская область | Даниловский | ТП 009 (Сосновка) | 1 | 100 | 99
TP010-0086261 | д Клоково | 1321 | Ярославская область | Даниловский | ТП 002 (Клоково) | 1 | 40 | 39
TP010-0086265 | д Косково (Трофимовская с/а) | 1322 | Ярославская область | Даниловский | ТП 001 (Косково Ф3 ПС Вятская) | 1 | 40 | 39
TP010-0086268 | д Маурино (Трофимовская с/а) | 1323 | Ярославская область | Даниловский | ТП 003 (Маурино) | 1 | 100 | 98
TP010-0086272 | д Починок | 1324 | Ярославская область | Даниловский | ТП 016 (Починок) | 1 | 100 | 96
TP010-0094051 | д Телицино | 1325 | Ярославская область | Даниловский | ТП 025 (Телицино 1 ц.у) | 1 | 160 | 134
TP010-0094190 | д Заречье | 1326 | Ярославская область | Даниловский | ТП 019 (Заречье) | 1 | 250 | 245
TP010-0094228 | д Желнино | 1327 | Ярославская область | Даниловский | ТП 020 (Желнино) | 1 | 30 | 29
TP010-0094246 | д Левашево | 1328 | Ярославская область | Даниловский | ТП 021 (Левашово) | 1 | 40 | 35
TP010-0094381 | д Лычево | 1329 | Ярославская область | Даниловский | ТП 022 (Лычево) | 1 | 100 | 90
TP010-0094393 | д Догоадцево | 1330 | Ярославская область | Даниловский | ТП 023 (Догадцево) | 1 | 40 | 39
TP010-0094531 | д Волосово | 1331 | Ярославская область | Даниловский | ТП 024 (Волосово КЗС) | 1 | 63 | 62
TP010-0143200 | д Гаврильцево (Трофимовская с/а) | 1332 | Ярославская область | Даниловский | ТП 621(Гаврильцево) | 1 | 63 | 62
TP010-0069473 | д Покровское | 1333 | Ярославская область | Даниловский | ТП 060 (Покровское молокозавод) | 1 | 63 | 62
TP010-0069499 | д Колотово | 1334 | Ярославская область | Даниловский | ТП 052 (Колотово) | 1 | 30 | 27
TP010-0069508 | д Страшево | 1335 | Ярославская область | Даниловский | ТП 051 (Страшево) | 1 | 30 | 29
TP010-0069518 | д Стряпково | 1336 | Ярославская область | Даниловский | ТП 053 (Стряпково) | 1 | 63 | 60
TP010-0069523 | д Пугино | 1337 | Ярославская область | Даниловский | ТП 057 (Пугино) | 1 | 60 | 56
TP010-0069543 | д Тонково | 1338 | Ярославская область | Даниловский | ТП 055 (Тонково) | 1 | 25 | 22
TP010-0069550 | д Проулино | 1339 | Ярославская область | Даниловский | ТП 058 (Проулино) | 1 | 10 | 9
TP010-0069555 | д Взвоз | 1340 | Ярославская область | Даниловский | ТП 050 (Взвоз) | 1 | 30 | 28
TP010-0069570 | д Горепатово | 1341 | Ярославская область | Даниловский | ТП 054 (Горепотово) | 1 | 100 | 97
TP010-0069652 | д Соснево | 1342 | Ярославская область | Даниловский | ТП 056 (Соснево) | 1 | 40 | 37
TP010-0147439 | - | 1343 | Ярославская область | Даниловский | ТП 053(Стряпково новая) | 1 | 63 | 60
TP010-0094755 | д Ворошилки | 1344 | Ярославская область | Даниловский | ТП 064 (Ворошилки) | 1 | 63 | 62
TP010-0094776 | д Демидково | 1345 | Ярославская область | Даниловский | ТП 065 (Демидково деревня) | 1 | 160 | 152
TP010-0094782 | д Горинское | 1346 | Ярославская область | Даниловский | ТП 061 (Горинское сушилка) | 1 | 250 | 247
TP010-0094795 | д Горинское | 1347 | Ярославская область | Даниловский | ТП 062 (Горинское мастерские) | 1 | 160 | 157
TP010-0094820 | д Сартово | 1348 | Ярославская область | Даниловский | ТП 066 (Сартово) | 1 | 63 | 61
TP010-0094830 | д Радионцево | 1349 | Ярославская область | Даниловский | ТП 067 (Родионцево) | 1 | 63 | 61
TP010-0094851 | д Кузьминское | 1350 | Ярославская область | Даниловский | ТП 068 (Кузьминское) | 1 | 63 | 59
TP010-0094874 | д Герасимово | 1351 | Ярославская область | Даниловский | ТП 069 (Герасимово) | 1 | 160 | 158
TP010-0094888 | д Васильково | 1352 | Ярославская область | Даниловский | ТП 070 (Васильково) | 1 | 400 | 398
TP010-0095054 | д Шаготь | 1353 | Ярославская область | Даниловский | ТП 072 (Шаготь КЗС) | 1 | 100 | 100
TP010-0095088 | д Шаготь | 1354 | Ярославская область | Даниловский | ТП 071 (Шаготь пилорама) | 1 | 160 | 155
TP010-0095124 | д Шаготь | 1355 | Ярославская область | Даниловский | ТП 074 (Шаготь клуб) | 1 | 250 | 231
TP010-0095138 | д Шаготь | 1356 | Ярославская область | Даниловский | ТП 075 (Шаготь молокозавод) | 1 | 160 | 153
TP010-0095148 | д Нефедьево | 1357 | Ярославская область | Даниловский | ТП 073 (Нефедьево ) | 1 | 250 | 248
TP010-0095161 | д Взглядово (Шаготская с/а) | 1358 | Ярославская область | Даниловский | ТП 076 (Взглядово) | 1 | 63 | 57
TP010-0095177 | д Шерстнево | 1359 | Ярославская область | Даниловский | ТП 077 (Шерстнево) | 1 | 100 | 98
TP010-0095194 | д Рекша | 1360 | Ярославская область | Даниловский | ТП 078 (Рекша) | 1 | 25 | 24
TP010-0095227 | д Ермаково | 1361 | Ярославская область | Даниловский | ТП 040 (Ермаково школа) | 1 | 160 | 144
TP010-0095329 | д Ермаково | 1362 | Ярославская область | Даниловский | ТП 039 (Ермаково деревня) | 1 | 100 | 87
TP010-0095348 | д Ермаково | 1363 | Ярославская область | Даниловский | ТП 041 (Ермаково комплекс) | 1 | 400 | 379
TP010-0095365 | д Станово | 1364 | Ярославская область | Даниловский | ТП 037 (Станово деревня) | 1 | 100 | 95
TP010-0095387 | д Станово | 1365 | Ярославская область | Даниловский | ТП 036 (Станово КЗС) | 1 | 400 | 399
TP010-0095405 | д Симоново | 1366 | Ярославская область | Даниловский | ТП 049 (Симоново) | 1 | 100 | 99
TP010-0095419 | д Агафоново | 1367 | Ярославская область | Даниловский | ТП 038 (Агафоново) | 1 | 100 | 99
TP010-0095436 | д Зубово | 1368 | Ярославская область | Даниловский | ТП 035 (Зубово деревня) | 1 | 30 | 29
TP010-0095454 | д Тетерино | 1369 | Ярославская область | Даниловский | ТП 033 (Тетерино) | 1 | 30 | 29
TP010-0095481 | д Берлюково | 1370 | Ярославская область | Даниловский | ТП 034 (Берлюково) | 1 | 30 | 29
TP010-0095492 | Омелино | 1371 | Ярославская область | Даниловский | ТП 032 (Омелино) | 1 | 40 | 36
TP010-0095523 | д Чернево | 1372 | Ярославская область | Даниловский | ТП 031 (Чернево деревня) | 1 | 30 | 26
TP010-0095549 | д Гужево | 1373 | Ярославская область | Даниловский | ТП 044 (Гужево деревня) | 1 | 63 | 48
TP010-0095569 | д Гужево | 1374 | Ярославская область | Даниловский | ТП 043 (Гужово сушилка) | 1 | 100 | 100
TP010-0095582 | д Дитино | 1375 | Ярославская область | Даниловский | ТП 042 (Дитино) | 1 | 20 | 20
TP010-0095594 | - | 1376 | Ярославская область | Даниловский | ТП 046 (Гужово кошара 2) | 1 | 160 | 160
TP010-0095607 | д Гужево | 1377 | Ярославская область | Даниловский | ТП 045 (Гужово кошара 1) | 1 | 100 | 100
TP010-0095617 | д Муньково | 1378 | Ярославская область | Даниловский | ТП 047 (Муньково) | 1 | 30 | 29
TP010-0095626 | д Скулепово | 1379 | Ярославская область | Даниловский | ТП 079 (Скулепово) | 1 | 63 | 61
TP010-0095659 | д Спас | 1380 | Ярославская область | Даниловский | ТП 080 (Спас ферма) | 1 | 100 | 98
TP010-0095661 | д Спас | 1381 | Ярославская область | Даниловский | ТП 081 (Спас село) | 1 | 160 | 116
TP010-0095715 | д Спас | 1382 | Ярославская область | Даниловский | ТП 082 (Спас КЗС) | 1 | 160 | 155
TP010-0095726 | д Дор | 1383 | Ярославская область | Даниловский | ТП 084 (Дор) | 1 | 40 | 32
TP010-0095743 | д Измайлово | 1384 | Ярославская область | Даниловский | ТП 085 (Измайлово) | 1 | 30 | 27
TP010-0095761 | д Брыкатино | 1385 | Ярославская область | Даниловский | ТП 086 (Брыкатино) | 1 | 63 | 62
TP010-0095782 | д Ладыгино | 1386 | Ярославская область | Даниловский | ТП 088 (Лодыгино) | 1 | 30 | 29
TP010-0095796 | д Панино | 1387 | Ярославская область | Даниловский | ТП 089 (Панино) | 1 | 25 | 24
TP010-0095811 | д Вологдино (Вахтинская с/а) | 1388 | Ярославская область | Даниловский | ТП 090 (Вологдино) | 1 | 30 | 24
TP010-0095827 | д Клочково | 1389 | Ярославская область | Даниловский | ТП 087 (Клочково деревня) | 1 | 63 | 57
TP010-0102931 | д Спас | 1390 | Ярославская область | Даниловский | КТП-100 Спас АВМ | 1 | 100 | 98
TP010-0123560 | д Спас | 1391 | Ярославская область | Даниловский | ТП 091 (Спас мастерские) | 1 | 160 | 147
TP010-0124468 | д Спас | 1392 | Ярославская область | Даниловский | ТП 092 (Спас Дорожная) | 1 | 160 | 125
TP010-0149208 | - | 1393 | Ярославская область | Даниловский | ТП 634 (Захарово) | 1 | 63 | 63
TP010-0095854 | д Усово | 1394 | Ярославская область | Даниловский | ТП 094 (Усово) | 1 | 63 | 57
TP010-0095948 | д Новенькое (Тороповская с/а) | 1395 | Ярославская область | Даниловский | ТП 095 (Новенькое) | 1 | 30 | 28
TP010-0095975 | д Борисково (Тороповская с/а) | 1396 | Ярославская область | Даниловский | ТП 096 (Борисково Ф6 ПС Горинская) | 1 | 10 | 7
TP010-0095988 | д Мишутино (Тороповская с/а) | 1397 | Ярославская область | Даниловский | ТП 098 (Мишутино КЗС) | 1 | 250 | 220
TP010-0096001 | д Мишутино (Тороповская с/а) | 1398 | Ярославская область | Даниловский | ТП 099 (Мишутино деревня) | 1 | 250 | 217
TP010-0096099 | д Мишутино (Тороповская с/а) | 1399 | Ярославская область | Даниловский | ТП 097 (Мишутино комплекс) | 1 | 250 | 235
TP010-0096108 | д Мишутино (Тороповская с/а) | 1400 | Ярославская область | Даниловский | ТП 093 (Мишутино АВМ) | 1 | 250 | 249
TP010-0127965 | д Шаготь | 1401 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-2*630 Шаготь школа | 2 | 1260 | 1260
TP010-0132847 | д Горинское | 1402 | Ярославская область | Даниловский | ТП 579 (Горинское село) | 2 | 500 | 458
TP010-0077755 | д Горбово | 1403 | Ярославская область | Даниловский | ТП 026 (Горбово) | 1 | 40 | 38
TP010-0077762 | д Копнинское | 1404 | Ярославская область | Даниловский | ТП 028 (Копнинское деревня) | 1 | 100 | 97
TP010-0077789 | д Копнинское | 1405 | Ярославская область | Даниловский | ТП 029 (Копнинское ферма) | 1 | 160 | 158
TP010-0077800 | д Орехово | 1406 | Ярославская область | Даниловский | ТП 027 (Орехово) | 1 | 63 | 60
TP010-0132040 | д Мыс | 1407 | Ярославская область | Даниловский | ТП 569 (Мыс) | 1 | 63 | 60
TP010-0047645 | д Хотеново | 1408 | Ярославская область | Даниловский | ТП 452 (Хотеново) | 1 | 10 | 7
TP010-0048595 | д Щербины | 1409 | Ярославская область | Даниловский | ТП 451 (Щербины деревня) | 1 | 63 | 59
TP010-0048696 | д Кузнецово | 1410 | Ярославская область | Даниловский | ТП 446 (Кузнецово) | 1 | 100 | 96
TP010-0049215 | д Негородово | 1411 | Ярославская область | Даниловский | ТП 455 (Негородово) | 1 | 10 | 9
TP010-0049398 | д Сидорово | 1412 | Ярославская область | Даниловский | ТП 453 (Сидорово) | 1 | 63 | 57
TP010-0049429 | д Стокшино | 1413 | Ярославская область | Даниловский | ТП 449 (Стокшино) | 1 | 40 | 38
TP010-0049453 | д Плосково | 1414 | Ярославская область | Даниловский | ТП 450 (Плосково) | 1 | 30 | 27
TP010-0049493 | д Бухалово | 1415 | Ярославская область | Даниловский | ТП 592 (Бухалово) | 1 | 250 | 239
TP010-0061717 | д Щербины | 1416 | Ярославская область | Даниловский | ТП 457 (Щербины ферма) | 1 | 400 | 398
TP010-0061826 | д Матвейцево | 1417 | Ярославская область | Даниловский | ТП 458 (Матвейцево) | 1 | 10 | 8
TP010-0130144 | - | 1418 | Ярославская область | Даниловский | ТП 455 (Бухалово магазин) | 1 | 40 | 33
TP010-0136013 | д Бабино | 1419 | Ярославская область | Даниловский | ТП 454 (Бабино) | 1 | 63 | 61
TP010-0139158 | с Середа | 1420 | Ярославская область | Даниловский | ТП 597 (Касть) | 1 | 100 | 98
TP010-0075986 | д Зименки | 1421 | Ярославская область | Даниловский | ТП 527 (Зименки Ф3 ПС Середа) | 1 | 25 | 24
TP010-0076018 | д Подольново | 1422 | Ярославская область | Даниловский | ТП 531 (Подольново Ф3 ПС Середа) | 1 | 100 | 99
TP010-0076024 | д Лучицево | 1423 | Ярославская область | Даниловский | ТП 529 (Лучицево деревня) | 1 | 160 | 158
TP010-0076030 | д Таганово | 1424 | Ярославская область | Даниловский | ТП 517 (Таганово) | 1 | 25 | 23
TP010-0076035 | д Лыкашино | 1425 | Ярославская область | Даниловский | ТП 519 (Лыкошино мастерские) | 1 | 63 | 61
TP010-0076040 | д Высоково | 1426 | Ярославская область | Даниловский | ТП 530 (Высоково) | 1 | 25 | 24
TP010-0076042 | д Лыкашино | 1427 | Ярославская область | Даниловский | ТП 616 (Лыкошино деревня) | 1 | 40 | 40
TP010-0076045 | д Лыкашино | 1428 | Ярославская область | Даниловский | ТП 518 (Лыкошино контора) | 1 | 160 | 155
TP010-0076047 | д Бухтарицы | 1429 | Ярославская область | Даниловский | ТП 522 (Бухтарицы) | 1 | 40 | 36
TP010-0076048 | д Хмельничное | 1430 | Ярославская область | Даниловский | ТП 520 (Хмельничное) | 1 | 25 | 23
TP010-0076050 | д Тесы | 1431 | Ярославская область | Даниловский | ТП 523 (Тесы) | 1 | 100 | 98
TP010-0076051 | д Терехино | 1432 | Ярославская область | Даниловский | ТП 525 (Терехино) | 1 | 160 | 158
TP010-0076053 | д Фоминское | 1433 | Ярославская область | Даниловский | ТП 306 (Фоминское Ф3 ПС Середа) | 1 | 100 | 99
TP010-0076055 | д Самсоново | 1434 | Ярославская область | Даниловский | ТП 528 (Самсоново) | 1 | 25 | 22
TP010-0076057 | д Поташево | 1435 | Ярославская область | Даниловский | ТП 533 (Поташево) | 1 | 63 | 61
TP010-0076059 | д Неклюдцево | 1436 | Ярославская область | Даниловский | ТП 521 (Неклюдцево) | 1 | 25 | 22
TP010-0076062 | д Калиты | 1437 | Ярославская область | Даниловский | ТП 526 (Калиты) | 1 | 100 | 95
TP010-0076063 | д Великодворье | 1438 | Ярославская область | Даниловский | ТП 532 (Великодворье) | 1 | 40 | 39
TP010-0140913 | д Коровино | 1439 | Ярославская область | Даниловский | ТП 306 (Коровино) | 1 | 100 | 99
TP010-0073122 | с Середа | 1440 | Ярославская область | Даниловский | ТП 551 (Середа мастерская) | 1 | 250 | 249
TP010-0073124 | д Баскаково | 1441 | Ярославская область | Даниловский | ТП 541 (Баскаково) | 1 | 10 | 9
TP010-0073126 | д Степаново | 1442 | Ярославская область | Даниловский | ТП 537 (Степаново) | 1 | 25 | 23
TP010-0073127 | д Вороново | 1443 | Ярославская область | Даниловский | ТП 540 (Вороново) | 1 | 10 | 9
TP010-0073130 | д Варганово | 1444 | Ярославская область | Даниловский | ТП 546 (Варганово) | 1 | 100 | 98
TP010-0073131 | д Окунево | 1445 | Ярославская область | Даниловский | ТП 558 (Окунево деревня) | 1 | 40 | 35
TP010-0073137 | д Рахманово | 1446 | Ярославская область | Даниловский | ТП 542 (Рахманово) | 1 | 63 | 62
TP010-0073138 | д Никольское | 1447 | Ярославская область | Даниловский | ТП 539 (Никольское) | 1 | 63 | 60
TP010-0073141 | д Фетинкино | 1448 | Ярославская область | Даниловский | ТП 535 (Фетинкино) | 1 | 10 | 9
TP010-0073143 | д Шиловское | 1449 | Ярославская область | Даниловский | ТП 536 (Шиловское) | 1 | 30 | 29
TP010-0073144 | д Махоньково | 1450 | Ярославская область | Даниловский | ТП 552 (Махоньково) | 1 | 160 | 155
TP010-0073145 | д Татарское | 1451 | Ярославская область | Даниловский | ТП 544 (Татарское) | 1 | 63 | 60
TP010-0073147 | д Привалово | 1452 | Ярославская область | Даниловский | ТП 547 (Привалово) | 1 | 63 | 60
TP010-0073149 | д Чурьяково | 1453 | Ярославская область | Даниловский | ТП 549 (Чурьяково КЗС) | 1 | 160 | 159
TP010-0073151 | д Чурьяково | 1454 | Ярославская область | Даниловский | ТП 543 (Чурьяково ферма) | 1 | 100 | 99
TP010-0073154 | д Чурьяково | 1455 | Ярославская область | Даниловский | ТП 545 (Чурьяково деревня) | 1 | 63 | 61
TP010-0073155 | д Чурьяково | 1456 | Ярославская область | Даниловский | ТП 534 (Чурьяково контора) | 1 | 400 | 389
TP010-0073157 | д Завражнево | 1457 | Ярославская область | Даниловский | ТП 548 (Завражнево) | 1 | 25 | 22
TP010-0073158 | д Нефедово | 1458 | Ярославская область | Даниловский | ТП 555 (Нефедово) | 1 | 40 | 35
TP010-0073161 | д Поддубново | 1459 | Ярославская область | Даниловский | МТП-10 Поддубново | 1 | 10 | 7
TP010-0073167 | д Глазово | 1460 | Ярославская область | Даниловский | ТП 553 (Глазово кордон) | 1 | 100 | 91
TP010-0073169 | д Глазово | 1461 | Ярославская область | Даниловский | ТП 554 (Глазово церковь) | 1 | 160 | 141
TP010-0131117 | д.Варганово | 1462 | Ярославская область | Даниловский | ТП 571 (Варганово деревня) | 1 | 63 | 61
TP010-0131128 | д Окунево | 1463 | Ярославская область | Даниловский | ТП 559 (Окунево птичник) | 1 | 25 | 21
TP010-0131132 | д Михалево | 1464 | Ярославская область | Даниловский | ТП 644(Михалево) | 1 | 25 | 22
TP010-0131136 | д Глазово | 1465 | Ярославская область | Даниловский | ТП 581 (Глазово соть) | 1 | 40 | 39
TP010-0076064 | с Середа | 1466 | Ярославская область | Даниловский | ТП 472 (Середа столовая) | 1 | 160 | 145
TP010-0076073 | с Середа | 1467 | Ярославская область | Даниловский | ТП 471 (Середа спецшкола) | 1 | 250 | 200
TP010-0076075 | с Середа | 1468 | Ярославская область | Даниловский | ТП 470 (Середа садовая) | 1 | 250 | 226
TP010-0076076 | д Высоково | 1469 | Ярославская область | Даниловский | ТП 468 (Высоково деревня) | 1 | 63 | 57
TP010-0076083 | с Середа | 1470 | Ярославская область | Даниловский | ТП 476 (Середа сушилка) | 1 | 400 | 396
TP010-0076088 | д Исаево | 1471 | Ярославская область | Даниловский | ТП 465 (Исаево деревня) | 1 | 63 | 60
TP010-0076091 | д Голики | 1472 | Ярославская область | Даниловский | ТП 475 (Голики) | 1 | 25 | 23
TP010-0076094 | д Высоково-Киченка | 1473 | Ярославская область | Даниловский | ТП 458 (Высоково-Киченка) | 1 | 25 | 22
TP010-0076096 | д Коровино | 1474 | Ярославская область | Даниловский | ТП 477 (Коровино) | 1 | 160 | 157
TP010-0076099 | д Михальцево | 1475 | Ярославская область | Даниловский | ТП 464 (Михальцево) | 1 | 40 | 36
TP010-0076102 | д Козлово | 1476 | Ярославская область | Даниловский | ТП 457 (Козлово АВМ) | 1 | 400 | 398
TP010-0076103 | д Козлово | 1477 | Ярославская область | Даниловский | ТП 460 (Козлово ферма) | 1 | 250 | 248
TP010-0076105 | д Козлово | 1478 | Ярославская область | Даниловский | ТП 459 (Козлово магазин) | 1 | 100 | 63
TP010-0076109 | д Высоково-Каликино | 1479 | Ярославская область | Даниловский | ТП 463 (Высоково-Каликино) | 1 | 10 | 10
TP010-0076111 | д Стройково | 1480 | Ярославская область | Даниловский | ТП 473 (Стройково) | 1 | 40 | 35
TP010-0076113 | д Абрамово | 1481 | Ярославская область | Даниловский | ТП 462 (Абрамово) | 1 | 20 | 18
TP010-0076116 | д Кондраково | 1482 | Ярославская область | Даниловский | ТП 461 (Кондраково) | 1 | 10 | 9
TP010-0076120 | д Севастьяново | 1483 | Ярославская область | Даниловский | ТП 474 (Севастьяново) | 1 | 25 | 21
TP010-0076121 | д Озерки | 1484 | Ярославская область | Даниловский | ТП 466 (Озерки) | 1 | 63 | 61
TP010-0131123 | д Высоково | 1485 | Ярославская область | Даниловский | ТП 469 ( Высоково ферма) | 1 | 40 | 40
TP010-0143195 | д Дворишки | 1486 | Ярославская область | Даниловский | ТП 623 (Дворишки) | 1 | 63 | 62
TP010-0143198 | д Будилово | 1487 | Ярославская область | Даниловский | ТП 624 (Будилово) | 1 | 63 | 63
TP010-0077440 | д Лытино | 1488 | Ярославская область | Даниловский | ТП 495 (Лытино) | 1 | 40 | 37
TP010-0077465 | д Слободищи | 1489 | Ярославская область | Даниловский | ТП 491 (Слободищи) | 1 | 63 | 62
TP010-0077494 | д Семенцево | 1490 | Ярославская область | Даниловский | ТП 492 (Семенцево) | 1 | 100 | 98
TP010-0077510 | д Перемилово | 1491 | Ярославская область | Даниловский | ТП 484 (Перемилово комплекс) | 1 | 400 | 396
TP010-0077529 | с Середа | 1492 | Ярославская область | Даниловский | ТП 509 (Середа контора) | 1 | 160 | 129
TP010-0077568 | с Середа | 1493 | Ярославская область | Даниловский | ТП 479 (Середа база участка) | 1 | 160 | 158
TP010-0077586 | с Середа | 1494 | Ярославская область | Даниловский | ТП 478 (Середа Победа) | 1 | 250 | 219
TP010-0077603 | с Середа | 1495 | Ярославская область | Даниловский | ТП 576 (Середской льнозавод) | 1 | 400 | 384
TP010-0077631 | д Хохлово | 1496 | Ярославская область | Даниловский | ТП 486 (Хохлово) | 1 | 100 | 97
TP010-0077640 | д Юркино | 1497 | Ярославская область | Даниловский | ТП 502 (Юркино) | 1 | 25 | 24
TP010-0077654 | д Дякино | 1498 | Ярославская область | Даниловский | ТП 494 (Дякино) | 1 | 63 | 57
TP010-0077655 | д Дубня | 1499 | Ярославская область | Даниловский | ТП 503 (Дубня) | 1 | 100 | 95
TP010-0077668 | д Федурино | 1500 | Ярославская область | Даниловский | ТП 511 (КТП Федурино магаз.) | 1 | 250 | 244
TP010-0077677 | д Федурино | 1501 | Ярославская область | Даниловский | ТП 485 (Федурино клуб) | 1 | 160 | 135
TP010-0077689 | д Федурино | 1502 | Ярославская область | Даниловский | ТП 507 (Федурино контора) | 1 | 160 | 147
TP010-0077710 | д Федурино | 1503 | Ярославская область | Даниловский | ТП 497 (Федурино мастерская) | 1 | 250 | 246
TP010-0077722 | д Федурино | 1504 | Ярославская область | Даниловский | ТП 488 (Федурино КЗС) | 1 | 400 | 399
TP010-0077730 | д Федурино | 1505 | Ярославская область | Даниловский | ТП 498 (Федурино карт.хр.) | 1 | 63 | 63
TP010-0077737 | д Федурино | 1506 | Ярославская область | Даниловский | ТП 493 (Федурино сушилка) | 1 | 250 | 250
TP010-0077747 | д Федурино | 1507 | Ярославская область | Даниловский | ТП 501 (Федурино комплекс) | 1 | 250 | 239
TP010-0077803 | д Боловино | 1508 | Ярославская область | Даниловский | ТП 483 (Боловино) | 1 | 63 | 59
TP010-0077809 | д Бедниково | 1509 | Ярославская область | Даниловский | ТП 505 (Бедниково) | 1 | 25 | 23
TP010-0077816 | д Тюляфтино | 1510 | Ярославская область | Даниловский | ТП 508 (Тюляфтино) | 1 | 400 | 391
TP010-0077825 | д Скипино | 1511 | Ярославская область | Даниловский | ТП 487 (Скипино) | 1 | 25 | 24
TP010-0077839 | д Ломки | 1512 | Ярославская область | Даниловский | ТП 490 (Ломки) | 1 | 63 | 60
TP010-0077853 | д Романцево | 1513 | Ярославская область | Даниловский | ТП 489 (Романцево) | 1 | 10 | 8
TP010-0077872 | д Бисерово | 1514 | Ярославская область | Даниловский | ТП 499 (Бисерово) | 1 | 25 | 24
TP010-0077877 | д Сухарево | 1515 | Ярославская область | Даниловский | ТП 500 (Сухарево) | 1 | 63 | 58
TP010-0077887 | д Спицино | 1516 | Ярославская область | Даниловский | ТП 506 (Спицино) | 1 | 63 | 62
TP010-0077894 | д Ивановское | 1517 | Ярославская область | Даниловский | ТП 504 (Ивановское) | 1 | 63 | 62
TP010-0077899 | д Качаево | 1518 | Ярославская область | Даниловский | ТП 496 (Качаево) | 1 | 25 | 24
TP010-0077904 | д Романцево | 1519 | Ярославская область | Даниловский | ТП 510 (Романцево) | 1 | 4 | 3
TP010-0125450 | д Федурино | 1520 | Ярославская область | Даниловский | ТП 512 (КТП "Федурино деревня") | 1 | 100 | 94
TP010-0132042 | д Сафроново | 1521 | Ярославская область | Даниловский | ТП 567 (Сафроново) | 1 | 25 | 24
TP010-0140971 | д Акуловское | 1522 | Ярославская область | Даниловский | ТП 513 (Акуловское) | 1 | 25 | 23
TP010-0140973 | д Спирково | 1523 | Ярославская область | Даниловский | ТП 514 (Спирково) | 1 | 63 | 59
TP010-0142502 | с Середа | 1524 | Ярославская область | Даниловский | ТП 622 (Середа Заводская) | 1 | 100 | 84
TP010-0145584 | с Середа | 1525 | Ярославская область | Даниловский | ТП 645 (Карьер) | 1 | 160 | 134
TP010-0146545 | с Середа | 1526 | Ярославская область | Даниловский | ТП 625(Стратилат) | 1 | 63 | 62
TP010-0146547 | д Марьино | 1527 | Ярославская область | Даниловский | ТП 626(Марьино 6 Федурино) | 1 | 63 | 62
TP010-0147470 | - | 1528 | Ярославская область | Даниловский | ТП 628 (Поповское) | 1 | 63 | 63
TP010-0076067 | с Середа | 1529 | Ярославская область | Даниловский | ЗТПП-2*160 Середа школа | 2 | 320 | 310
TP010-0076086 | д Дворишки | 1530 | Ярославская область | Даниловский | ТП 467 (Дворишки) | 1 | 63 | 59
TP010-0098828 |  | 1531 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Агропромэнерго ф1 Л | 1 | 100 | 40
TP010-0098839 |  | 1532 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Гузыцино мастерская ф1 Л | 1 | 250 | 120
TP010-0098858 |  | 1533 | Ярославская область | Любимский | КТПП-250 Гузыцино ферма ф1 Л | 1 | 250 | 65
TP010-0098867 |  | 1534 | Ярославская область | Любимский | ТП 021 (Кузовлево) ф1 Л | 1 | 25 | 18
TP010-0098874 |  | 1535 | Ярославская область | Любимский | ТП 020 (Гузыцино контора) ф1 Л | 1 | 100 | 10
TP010-0098881 |  | 1536 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Стряпово ф1 Л | 1 | 100 | 18
TP010-0098885 |  | 1537 | Ярославская область | Любимский | ТП 027 (Дмитриково) ф1 Л | 1 | 63 | 20
TP010-0098890 |  | 1538 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Писчалино ф1 Л | 1 | 63 | 33
TP010-0098903 |  | 1539 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Страшево мастерская ф1 Л | 1 | 25 | 5
TP010-0098910 |  | 1540 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Центральная Усадьба Соть ф1 Л | 1 | 25 | 10
TP010-0098915 |  | 1541 | Ярославская область | Любимский | МТП-10 Верхний жар ф1 Л | 1 | 10 | 2
TP010-0098926 |  | 1542 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Мотница ф1 Л | 1 | 10 | 10
TP010-0098930 |  | 1543 | Ярославская область | Любимский | ТП 025 (Пархачево) ф1 Л | 1 | 25 | 25
TP010-0098936 |  | 1544 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Ивановское Ферма ф1 Л | 1 | 63 | 63
TP010-0098942 |  | 1545 | Ярославская область | Любимский | ТП 023 (Дор-Павлов) ф1 Л | 1 | 25 | 20
TP010-0098944 |  | 1546 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Надеево ф1 Л | 1 | 25 | 20
TP010-0098953 |  | 1547 | Ярославская область | Любимский | МТП-25 Митино ф1 Л | 1 | 25 | 20
TP010-0098960 |  | 1548 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Обнорская ф1 Л | 1 | 63 | 7
TP010-0098963 |  | 1549 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Михаил Архангел ф1 Л | 1 | 63 | 42
TP010-0098967 |  | 1550 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Лисино ф1 Л | 1 | 100 | 100
TP010-0098976 |  | 1551 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Останково Заречная ф1 Л | 1 | 100 | 5
TP010-0098982 |  | 1552 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Накоступово ф1 Л | 1 | 63 | 5
TP010-0098989 |  | 1553 | Ярославская область | Любимский | КТП- 63 Вахромейка ф1 Л | 1 | 63 | 5
TP010-0098997 |  | 1554 | Ярославская область | Любимский | ТП 014 (Вахромейка сушилка) ф1 Л | 1 | 400 | 350
TP010-0099001 |  | 1555 | Ярославская область | Любимский | ТП 017 (Язвицево)ф1 Л | 1 | 40 | 35
TP010-0099004 |  | 1556 | Ярославская область | Любимский | ТП 011 (Рашоян) ф1 Л | 1 | 63 | 10
TP010-0099009 |  | 1557 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Силангавай ф1 Л | 1 | 250 | 150
TP010-0099012 |  | 1558 | Ярославская область | Любимский | ТП 002 (Сырзавод) ф1 Л | 1 | 400 | 390
TP010-0099027 |  | 1559 | Ярославская область | Любимский | ТП 007 (Останково мастерские) ф1 Л | 1 | 250 | 60
TP010-0099043 |  | 1560 | Ярославская область | Любимский | МТП-4 Ивановское деревня ф1 Л | 1 | 4 | 2
TP010-0099046 |  | 1561 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Страшево пилорама ф1 Л | 1 | 160 | 100
TP010-0131473 |  | 1562 | Ярославская область | Любимский | ТП 034 (Нестерково) ф1 Л | 1 | 40 | 30
TP010-0138560 |  | 1563 | Ярославская область | Любимский | ТП 037 (Обнорская 2) ф1 Л | 1 | 63 | 10
TP010-0138566 |  | 1564 | Ярославская область | Любимский | ТП 038 (Обнорская 3) ф1 Л | 1 | 63 | 10
TP010-0091490 |  | 1565 | Ярославская область | Любимский | ТП 054 (Зайцево) ф3 Л | 1 | 63 | 40
TP010-0091504 |  | 1566 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Фондяково ф3 Л | 1 | 10 | 2
TP010-0091606 |  | 1567 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Взглядово ф3 Л | 1 | 10 | 5
TP010-0091629 |  | 1568 | Ярославская область | Любимский | ТП 058 (Раслово садик) ф3 Л | 1 | 160 | 5
TP010-0091644 |  | 1569 | Ярославская область | Любимский | ТП 059 (Раслово телятник) | 1 | 63 | 30
TP010-0091982 |  | 1570 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Раслово сушилка ф3 Л | 1 | 160 | 160
TP010-0091996 |  | 1571 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Потепеньки ф3 Л | 1 | 40 | 25
TP010-0092087 |  | 1572 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Анциферово ф3 Л | 1 | 10 | 8
TP010-0092325 |  | 1573 | Ярославская область | Любимский | ТП 063 (Ларино) ф3 Л | 1 | 10 | 10
TP010-0092356 |  | 1574 | Ярославская область | Любимский | ТП 065 (Дорок)ф3 Л | 1 | 25 | 10
TP010-0092392 |  | 1575 | Ярославская область | Любимский | ТП 064 (Бедарево) ф3 Л | 1 | 25 | 15
TP010-0130701 |  | 1576 | Ярославская область | Любимский | ТП 053 (Тайган) ф3 Л | 1 | 63 | 20
TP010-0098702 |  | 1577 | Ярославская область | Любимский | ТП 121 (Нефтеразведка) | 1 | 100 | 10
TP010-0093451 |  | 1578 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Пригородный ф5 Л | 1 | 160 | 10
TP010-0093491 |  | 1579 | Ярославская область | Любимский | ТП 072 (Пригородный ферма) ф5 Л | 1 | 100 | 10
TP010-0093521 |  | 1580 | Ярославская область | Любимский | ТП 073 (Пригородный мастерская) ф5 Л | 1 | 100 | 10
TP010-0093552 |  | 1581 | Ярославская область | Любимский | ТП 075 (Останково-4) ф5 Л | 1 | 160 | 100
TP010-0093795 |  | 1582 | Ярославская область | Любимский | ТП 076 (Шевелево) ф5 Л | 1 | 25 | 20
TP010-0094044 |  | 1583 | Ярославская область | Любимский | ТП 077 (Рождество) ф5 Л | 1 | 25 | 15
TP010-0094082 |  | 1584 | Ярославская область | Любимский | ТП 078 (Илькино) ф5 Л | 1 | 25 | 10
TP010-0094120 |  | 1585 | Ярославская область | Любимский | ТП 079 (Романцево) ф5 Л | 1 | 63 | 30
TP010-0094175 |  | 1586 | Ярославская область | Любимский | ТП 080 (Благуново) ф5 Л | 1 | 25 | 10
TP010-0135831 |  | 1587 | Ярославская область | Любимский | ТП 107 (Ретранслятор) ф5 Л | 1 | 63 | 40
TP010-0095524 |  | 1588 | Ярославская область | Любимский | ТП 091 (Ретранслятор) ф7 Л | 1 | 63 | 10
TP010-0095571 |  | 1589 | Ярославская область | Любимский | ТП 092 (Птицефабрика) ф7 Л | 1 | 400 | 20
TP010-0095657 |  | 1590 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Гослесхоз ф7 Л | 1 | 160 | 160
TP010-0097968 |  | 1591 | Ярославская область | Любимский | ЗТП-400 Льнозавод ф7 Л | 1 | 400 | 40
TP010-0098029 |  | 1592 | Ярославская область | Любимский | ТП 099 (Починок Черепанов) ф7 Л | 1 | 40 | 25
TP010-0098161 |  | 1593 | Ярославская область | Любимский | ТП 101 (Шарна ферма) ф7 Л | 1 | 63 | 38
TP010-0098185 |  | 1594 | Ярославская область | Любимский | ТП 102 (Шарна деревня) ф7 Л | 1 | 40 | 5
TP010-0098255 |  | 1595 | Ярославская область | Любимский | ТП 103 (Гиганово) ф7 Л | 1 | 60 | 45
TP010-0098282 |  | 1596 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Фролово ф7 Л | 1 | 25 | 10
TP010-0098306 |  | 1597 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Кириллово школа ф7 Л | 1 | 250 | 70
TP010-0098322 |  | 1598 | Ярославская область | Любимский | ТП 109 (Варлыгино) ф7 Л | 1 | 100 | 70
TP010-0098335 |  | 1599 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Железово ф7 Л | 1 | 63 | 25
TP010-0117543 |  | 1600 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Птицефабрика ф7 Л | 1 | 400 | 150
TP010-0119730 |  | 1601 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Любим сушилка | 1 | 250 | 10
TP010-0095456 |  | 1602 | Ярославская область | Любимский | КТП Нефедово ф7 Л | 1 | 63 | 61
TP010-0098299 |  | 1603 | Ярославская область | Любимский | ТП 108 (Митино) ф7 Л | 1 | 10 | 3
TP010-0128576 |  | 1604 | Ярославская область | Любимский | КТПП-2*400 Вахромейка комплекс ф1 Л | 2 | 800 | 440
TP010-0122801 |  | 1605 | Ярославская область | Любимский | КТПП-2*250 Фондяково комплекс ф3 Л | 2 | 500 | 330
TP010-0094482 |  | 1606 | Ярославская область | Любимский | ТП 106 (Кириллово ферма) ф7 Л | 2 | 400 | 395
TP010-0098884 |  | 1607 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Барское деревня | 1 | 100 | 100
TP010-0085269 |  | 1608 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Тимино деревня ф1 Х | 1 | 100 | 10
TP010-0085281 |  | 1609 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Тимино ферма ф1 Х | 1 | 100 | 25
TP010-0085303 |  | 1610 | Ярославская область | Любимский | ТП 202 (Болваново) | 1 | 40 | 30
TP010-0085317 |  | 1611 | Ярославская область | Любимский | ТП 203 (Сумароково) | 1 | 25 | 10
TP010-0085328 |  | 1612 | Ярославская область | Любимский | ТП 204 (Харино) ф1 Х | 1 | 160 | 100
TP010-0085341 |  | 1613 | Ярославская область | Любимский | ТП 205 (Починок) ф1 Х | 1 | 250 | 230
TP010-0085352 |  | 1614 | Ярославская область | Любимский | ТП 206 (Пустынь) ф1 Х | 1 | 40 | 7
TP010-0133825 |  | 1615 | Ярославская область | Любимский | ТП 215 (Ермаково клуб-2) ф2 Х | 1 | 63 | 20
TP010-0082272 |  | 1616 | Ярославская область | Любимский | ТП 227 (Ермаково посёлок) ф3 Х | 1 | 160 | 15
TP010-0082639 |  | 1617 | Ярославская область | Любимский | ТП 223 (Ермаково деревня) ф3 Х | 1 | 100 | 20
TP010-0082842 |  | 1618 | Ярославская область | Любимский | ТП 228 (Василево) ф3 Х | 1 | 40 | 20
TP010-0082872 |  | 1619 | Ярославская область | Любимский | ТП 237 (Григорово) ф3 Х | 1 | 25 | 20
TP010-0082911 |  | 1620 | Ярославская область | Любимский | ТП 236 (Ключевая) ф3 Х | 1 | 160 | 140
TP010-0083099 |  | 1621 | Ярославская область | Любимский | ТП 235 (Тетерино ) ф3 Х | 1 | 40 | 5
TP010-0083190 |  | 1622 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Филиппово ф3 Х | 1 | 63 | 43
TP010-0083228 |  | 1623 | Ярославская область | Любимский | ТП 233 (Дор-Лызлов) ф3 Х | 1 | 25 | 10
TP010-0083333 |  | 1624 | Ярославская область | Любимский | ТП 232 (Минино деревня) ф3 Х | 1 | 63 | 20
TP010-0083537 |  | 1625 | Ярославская область | Любимский | ТП 221 (Ермаково магазин) ф3 Х | 1 | 160 | 25
TP010-0083540 |  | 1626 | Ярославская область | Любимский | ТП 230 (Минино контора) ф3 Х | 1 | 160 | 35
TP010-0083636 |  | 1627 | Ярославская область | Любимский | ТП 231 (Минино ферма) ф3 Х | 1 | 250 | 240
TP010-0083676 |  | 1628 | Ярославская область | Любимский | ТП 229 (Минино мастерские) ф3 Х | 1 | 63 | 48
TP010-0083770 |  | 1629 | Ярославская область | Любимский | ТП 222 (Ермаково ферма) ф3 Х | 1 | 630 | 50
TP010-0083518 |  | 1630 | Ярославская область | Любимский | ТП 258 (Кинтаново село) ф4 Х | 1 | 250 | 100
TP010-0083684 |  | 1631 | Ярославская область | Любимский | ТП 255 (Пальцево) ф4 Х | 1 | 25 | 5
TP010-0084165 |  | 1632 | Ярославская область | Любимский | ТП 251 (Ермаково мастерские) ф4 Х | 1 | 630 | 60
TP010-0084589 |  | 1633 | Ярославская область | Любимский | ТП 252 (Панфилово) ф4 Х | 1 | 100 | 60
TP010-0084598 |  | 1634 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Кипино ф4 Х | 1 | 40 | 12
TP010-0084699 |  | 1635 | Ярославская область | Любимский | ТП 254 (Зиново) ф4 Х | 1 | 100 | 80
TP010-0084713 |  | 1636 | Ярославская область | Любимский | ТП 257 (Кинтаново ферма) ф4 Х | 1 | 400 | 400
TP010-0084944 |  | 1637 | Ярославская область | Любимский | ТП 256 (Наумово) ф4 Х | 1 | 63 | 38
TP010-0084965 |  | 1638 | Ярославская область | Любимский | ТП 259 (Кинтаново деревня) ф4 Х | 1 | 40 | 20
TP010-0084998 |  | 1639 | Ярославская область | Любимский | КТП-60 Кощеево ф4 Х | 1 | 60 | 45
TP010-0085025 |  | 1640 | Ярославская область | Любимский | ТП 262 (Поторочино) ф4 Х | 1 | 30 | 10
TP010-0082565 |  | 1641 | Ярославская область | Любимский | ТП 225 (Ермаково клуб) ф5 Х | 1 | 160 | 20
TP010-0085294 |  | 1642 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Ермаково АЗС ф1 Х | 1 | 40 | 25
TP010-0119875 |  | 1643 | Ярославская область | Любимский | КТПП-2*250 Ермаково комплекс ф5 Х | 2 | 500 | 260
TP010-0134558 |  | 1644 | Ярославская область | Любимский | ТП 273 (Ермаково школа) ф5 Х | 2 | 320 | 280
TP010-0086751 |  | 1645 | Ярославская область | Любимский | КТПП-250 Закобякино котельная ф3 Д | 1 | 250 | 55
TP010-0086806 |  | 1646 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Деревягино ф3 Д | 1 | 10 | 5
TP010-0086811 |  | 1647 | Ярославская область | Любимский | ТП 302 (Никиткино) ф3 Д | 1 | 100 | 85
TP010-0086816 |  | 1648 | Ярославская область | Любимский | ТП 305 (Закобякино с/п) ф3 Д | 1 | 160 | 50
TP010-0086822 |  | 1649 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Закобякино мастерская ф3 Д | 1 | 250 | 30
TP010-0086829 |  | 1650 | Ярославская область | Любимский | ТП 304 (Павлигино) ф3 Д | 1 | 63 | 18
TP010-0086834 |  | 1651 | Ярославская область | Любимский | ТП 309 (Лысцево) ф3 Д | 1 | 100 | 30
TP010-0086839 |  | 1652 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Закобякино сырзавод ф3 Д | 1 | 160 | 160
TP010-0086845 |  | 1653 | Ярославская область | Любимский | ТП 307 (Власуново) ф3 Д | 1 | 63 | 13
TP010-0086853 |  | 1654 | Ярославская область | Любимский | ТП 306 (Стругуново) ф3 Д | 1 | 100 | 20
TP010-0086860 |  | 1655 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Андрюково ф3 Д | 1 | 250 | 150
TP010-0086863 |  | 1656 | Ярославская область | Любимский | ТП 311 (Фомино) ф3 Д | 1 | 60 | 10
TP010-0086900 |  | 1657 | Ярославская область | Любимский | ТП 313 (Закобякино школа) ф3 Д | 1 | 160 | 30
TP010-0086901 |  | 1658 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Крутик деревня ф3 Д | 1 | 100 | 80
TP010-0086903 |  | 1659 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Щелково ф3 Д | 1 | 40 | 0
TP010-0086910 |  | 1660 | Ярославская область | Любимский | ТП 316 (Скородумово) ф3 Д | 1 | 100 | 60
TP010-0086948 |  | 1661 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Красный Бор ф3 Д | 1 | 63 | 22
TP010-0086956 |  | 1662 | Ярославская область | Любимский | ТП 320 (Исады) ф3 Д | 1 | 100 | 20
TP010-0086986 |  | 1663 | Ярославская область | Любимский | ТП 318 (Рудниково) ф3 Д | 1 | 100 | 15
TP010-0087001 |  | 1664 | Ярославская область | Любимский | ТП 319 (Исады-2) ф3 Д | 1 | 160 | 20
TP010-0146733 |  | 1665 | Ярославская область | Любимский | ТП 321 (Исады-3) | 1 | 100 | 10
TP010-0086302 |  | 1666 | Ярославская область | Любимский | ТП 331 (Бушкатово) ф4 Д | 1 | 10 | 7
TP010-0086394 |  | 1667 | Ярославская область | Любимский | ТП 332 (Петрищево) ф4 Д | 1 | 160 | 130
TP010-0086405 |  | 1668 | Ярославская область | Любимский | ТП 333 (Глебово) ф4 Д | 1 | 40 | 10
TP010-0086409 |  | 1669 | Ярославская область | Любимский | ТП 335 (Пречистое) ф4 Д | 1 | 25 | 5
TP010-0086412 |  | 1670 | Ярославская область | Любимский | ТП 336 (Борисовское) ф4 Д | 1 | 10 | 8
TP010-0086416 |  | 1671 | Ярославская область | Любимский | ТП 337 (Акулово) ф4 Д | 1 | 10 | 8
TP010-0086421 |  | 1672 | Ярославская область | Любимский | ТП 338 (Антропьево) ф4 Д | 1 | 25 | 23
TP010-0086425 |  | 1673 | Ярославская область | Любимский | ТП 339 (Нагорское) ф4 Д | 1 | 25 | 23
TP010-0086428 |  | 1674 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Семендяево маст ф4 Д | 1 | 63 | 33
TP010-0086432 |  | 1675 | Ярославская область | Любимский | ТП 341 (Семендяево магазин) ф4 Д | 1 | 250 | 160
TP010-0086436 |  | 1676 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Ивановское деревня ф4 Д | 1 | 100 | 25
TP010-0086440 |  | 1677 | Ярославская область | Любимский | ТП 342 (Ивановское ферма) ф4 Д | 1 | 100 | 20
TP010-0086447 |  | 1678 | Ярославская область | Любимский | ТП 345 (Касьяново пилорама) ф4 Д | 1 | 100 | 20
TP010-0086450 |  | 1679 | Ярославская область | Любимский | ТП 344 (Касьяново школа) ф4 Д | 1 | 63 | -22
TP010-0131481 |  | 1680 | Ярославская область | Любимский | ТП 346 (Кононцево) ф4 Д | 1 | 63 | 33
TP010-0088506 |  | 1681 | Ярославская область | Любимский | ТП 370 (Иванниково)ф5 Д | 1 | 63 | 18
TP010-0088531 |  | 1682 | Ярославская область | Любимский | ТП 351 (Дыбино деревня) ф5 Д | 1 | 100 | 40
TP010-0088564 |  | 1683 | Ярославская область | Любимский | ТП 352 (Дыбино мастерская) ф5 Д | 1 | 160 | 60
TP010-0088590 |  | 1684 | Ярославская область | Любимский | ТП 353 (Пореево) ф5Д | 1 | 40 | -15
TP010-0088619 |  | 1685 | Ярославская область | Любимский | ТП 354 (Тильбугино) ф5 Д | 1 | 100 | 30
TP010-0088905 |  | 1686 | Ярославская область | Любимский | ТП 357 (Рузбугино столовая)ф5 Д | 1 | 400 | 120
TP010-0089227 |  | 1687 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Рузбугино ферма ф5 Д | 1 | 160 | 160
TP010-0089258 |  | 1688 | Ярославская область | Любимский | ТП 358 (Рузбугино мастерская) ф5 Д | 1 | 100 | 90
TP010-0089291 |  | 1689 | Ярославская область | Любимский | ТП 360 (Курочкино) ф5 Д | 1 | 60 | 30
TP010-0089644 |  | 1690 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Степанково ф5 Д | 1 | 40 | 15
TP010-0090153 |  | 1691 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Хлестово деревня ф5 Д | 1 | 100 | 30
TP010-0090188 |  | 1692 | Ярославская область | Любимский | ТП 362 (Хлестово ферма) ф5 Д | 1 | 250 | 250
TP010-0090212 |  | 1693 | Ярославская область | Любимский | ТП 363 (Рузбугино садик)ф5 Д | 1 | 160 | 60
TP010-0090253 |  | 1694 | Ярославская область | Любимский | ТП 365 (Долгово)ф5 Д | 1 | 63 | 38
TP010-0090272 |  | 1695 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Нелюдово ф5 Д | 1 | 40 | 20
TP010-0090302 |  | 1696 | Ярославская область | Любимский | ТП 367 (Лелицино деревня) ф5 Д | 1 | 63 | 33
TP010-0090354 |  | 1697 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Лелицино ферма ф5 Д | 1 | 100 | 100
TP010-0090381 |  | 1698 | Ярославская область | Любимский | ТП 368 (Ившино) ф5 Д | 1 | 250 | 210
TP010-0090397 |  | 1699 | Ярославская область | Любимский | ТП 369 (Яковлевское) ф5 Д | 1 | 160 | 90
TP010-0090419 |  | 1700 | Ярославская область | Любимский | ТП 371 (Булаково) ф5 Д | 1 | 63 | 23
TP010-0088143 |  | 1701 | Ярославская область | Любимский | ТП 383 (Еремейцево) ф6 Д | 1 | 25 | 22
TP010-0088335 |  | 1702 | Ярославская область | Любимский | ТП 381 (Антоново) ф6 Д | 1 | 10 | 9
TP010-0088348 |  | 1703 | Ярославская область | Любимский | ТП 382 (Бутырки) | 1 | 25 | 18
TP010-0088409 |  | 1704 | Ярославская область | Любимский | ТП 384 (Никольское) ф6 Д | 1 | 40 | 23
TP010-0088437 |  | 1705 | Ярославская область | Любимский | ТП 386 (Мясниково) ф6 Д | 1 | 100 | 70
TP010-0088455 |  | 1706 | Ярославская область | Любимский | ТП 385 (Михайловское) ф6 Д | 1 | 60 | 40
TP010-0088504 |  | 1707 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Заварежнево ф6 Д | 1 | 10 | 7
TP010-0088525 |  | 1708 | Ярославская область | Любимский | ТП 389 (Назимово) ф6 Д | 1 | 63 | 33
TP010-0088559 |  | 1709 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Бобарнево ф6 Д | 1 | 25 | 10
TP010-0088600 |  | 1710 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Филиппово школа-1 ф6 Д | 1 | 160 | 110
TP010-0088618 |  | 1711 | Ярославская область | Любимский | ТП 392 (Филиппово-школа-2) ф6 Д | 1 | 160 | 150
TP010-0088638 |  | 1712 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Крюково ф6 Д | 1 | 63 | 33
TP010-0088666 |  | 1713 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Михеево-1 ф6 Д | 1 | 250 | 170
TP010-0088721 |  | 1714 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Борино ф6 Д | 1 | 250 | 250
TP010-0088840 |  | 1715 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Филиппово пилорама ф6 Д | 1 | 100 | 30
TP010-0088878 |  | 1716 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Филиппово ПСЛ ф6 Д | 1 | 250 | 160
TP010-0088913 |  | 1717 | Ярославская область | Любимский | ТП 397 (Филиппово сушилка) ф6 Д | 1 | 400 | 350
TP010-0089000 |  | 1718 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Филиппово мастерская ф6 Д | 1 | 250 | 190
TP010-0089081 |  | 1719 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Кошулево ф6 Д | 1 | 40 | 40
TP010-0089108 |  | 1720 | Ярославская область | Любимский | ТП 401 (Радово) ф6 Д | 1 | 63 | 43
TP010-0089137 |  | 1721 | Ярославская область | Любимский | ТП 402 (Мистелово) ф6 Д | 1 | 63 | 43
TP010-0089234 |  | 1722 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Никулино ф6 Д | 1 | 100 | 70
TP010-0089252 |  | 1723 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Тяпино ф6 Д | 1 | 63 | 48
TP010-0139033 |  | 1724 | Ярославская область | Любимский | ТП 406 (Нижний Жар) ф6 Д | 1 | 25 | 15
TP010-0091612 |  | 1725 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Черново садик ф8 Д | 1 | 160 | 90
TP010-0091833 |  | 1726 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Черново клуб ф8 Д | 1 | 63 | 18
TP010-0091918 |  | 1727 | Ярославская область | Любимский | КТП-30 Юрьево ф8 Д | 1 | 30 | 15
TP010-0091946 |  | 1728 | Ярославская область | Любимский | ТП 426 (Понизовки деревня) ф8 Д | 1 | 40 | 10
TP010-0091969 |  | 1729 | Ярославская область | Любимский | ТП 425 (Понизовки ферма) | 1 | 100 | 100
TP010-0091989 |  | 1730 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Высоково ф8 Д | 1 | 160 | 125
TP010-0092074 |  | 1731 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Гриденино ф8 Д | 1 | 40 | 10
TP010-0092102 |  | 1732 | Ярославская область | Любимский | ТП 424 (Ченцы) ф8 Д | 1 | 63 | 43
TP010-0139662 |  | 1733 | Ярославская область | Любимский | ТП 429 (Летнево) ф8 Д | 1 | 63 | 38
TP010-0147965 |  | 1734 | Ярославская область | Любимский | ТП 433 (Чернятино) | 1 | 100 | 75
TP010-0089202 |  | 1735 | Ярославская область | Любимский | ТП 403 (Чурилово) ф6 Д | 1 | 63 | 48
TP010-0097396 |  | 1736 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Тимонино ф1 О | 1 | 40 | 25
TP010-0097425 |  | 1737 | Ярославская область | Любимский | ТП 602 (Осиновец) ф1 О | 1 | 25 | 20
TP010-0097037 |  | 1738 | Ярославская область | Любимский | КТП-400 Обнорское-комплекс ф3 О | 1 | 400 | 330
TP010-0097528 |  | 1739 | Ярославская область | Любимский | ТП 611 (Обнорское магазин) | 1 | 63 | 23
TP010-0096195 |  | 1740 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Обнорское с/з | 1 | 25 | 5
TP010-0096208 |  | 1741 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Обнорское деревня ф5 О | 1 | 100 | 40
TP010-0096215 |  | 1742 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Пигалево ф5 О | 1 | 63 | 43
TP010-0096224 |  | 1743 | Ярославская область | Любимский | ТП 628 (Попово) ф5 О | 1 | 40 | 20
TP010-0096327 |  | 1744 | Ярославская область | Любимский | ТП 635 (Починок-Шумилов) ф5 О | 1 | 25 | 10
TP010-0096346 |  | 1745 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Карганово ф5 О | 1 | 63 | 43
TP010-0096396 |  | 1746 | Ярославская область | Любимский | ТП 632 (Слобода деревня) ф5 О | 1 | 100 | 70
TP010-0096418 |  | 1747 | Ярославская область | Любимский | ТП 633 (Слобода ферма) ф5 О | 1 | 25 | 5
TP010-0096605 |  | 1748 | Ярославская область | Любимский | ТП 629 (Починок Ананьев-1) | 1 | 40 | 20
TP010-0096633 |  | 1749 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Исполино ф5 О | 1 | 25 | 10
TP010-0096657 |  | 1750 | Ярославская область | Любимский | ТП 636 (Чернышево) ф5 О | 1 | 25 | 10
TP010-0096726 |  | 1751 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Обнорское мастерская ф5 О | 1 | 160 | 160
TP010-0097134 |  | 1752 | Ярославская область | Любимский | КТП-630 Обнорское комплекс ф5 О | 1 | 400 | 360
TP010-0134336 |  | 1753 | Ярославская область | Любимский | ТП 627 (Алёшино) ф5 О | 1 | 63 | 43
TP010-0097757 |  | 1754 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Картополово ф7 О | 1 | 25 | 15
TP010-0072708 |  | 1755 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Барманово ф1 Т | 1 | 10 | 7
TP010-0073010 |  | 1756 | Ярославская область | Любимский | ТП 503 (Тюриково) ф1 Т | 1 | 63 | 48
TP010-0078293 |  | 1757 | Ярославская область | Любимский | ТП 505 (Пошевино) ф1 Т | 1 | 63 | 43
TP010-0078338 |  | 1758 | Ярославская область | Любимский | ТП 506 (М. Семенково) ф1 Т | 1 | 25 | 20
TP010-0078443 |  | 1759 | Ярославская область | Любимский | ТП 508 (Большое Семенково)ф1 Т | 1 | 100 | 80
TP010-0078516 |  | 1760 | Ярославская область | Любимский | ТП 510 (Палагино)ф1 Т | 1 | 63 | 43
TP010-0078600 |  | 1761 | Ярославская область | Любимский | ТП 512 (Починок) ф1 Т | 1 | 63 | 58
TP010-0078626 |  | 1762 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Покров клуб ф1 Т | 1 | 160 | 110
TP010-0078753 |  | 1763 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Покров пилорама ф1 Т | 1 | 100 | 50
TP010-0078774 |  | 1764 | Ярославская область | Любимский | ТП 518 (Покров ферма) ф1 Т | 1 | 100 | 100
TP010-0078793 |  | 1765 | Ярославская область | Любимский | КТП-250 Покров мастерская ф1 Т | 1 | 250 | 250
TP010-0078992 |  | 1766 | Ярославская область | Любимский | ТП 516 (Покров КЗС) ф1 Т | 1 | 160 | 145
TP010-0079025 |  | 1767 | Ярославская область | Любимский | ТП 509 (Бряково)ф1 Т | 1 | 25 | 20
TP010-0079285 |  | 1768 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Покров школа ф1 Т | 1 | 160 | 115
TP010-0141508 |  | 1769 | Ярославская область | Любимский | ТП 519 (Конеево) | 1 | 63 | 23
TP010-0061627 |  | 1770 | Ярославская область | Любимский | КТПП-250 Троица-мастерские ф2 Т | 1 | 250 | 215
TP010-0062217 |  | 1771 | Ярославская область | Любимский | ТП 532 (Троица деревня) ф2 Т | 1 | 160 | 105
TP010-0067483 |  | 1772 | Ярославская область | Любимский | ТП 541 (Мельцево) ф3 Т | 1 | 40 | 20
TP010-0067668 |  | 1773 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Охлопково ф3 Т | 1 | 100 | 85
TP010-0067716 |  | 1774 | Ярославская область | Любимский | ТП 543 (Ярыгино) ф3 Т | 1 | 40 | 25
TP010-0067774 |  | 1775 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Гусево ф3 Т | 1 | 40 | 30
TP010-0069838 |  | 1776 | Ярославская область | Любимский | ТП 545 (Назарово) ф3 Т | 1 | 40 | 30
TP010-0069877 |  | 1777 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Хабалево ф3 Т | 1 | 10 | 5
TP010-0069905 |  | 1778 | Ярославская область | Любимский | КТП-63 Стан ф3 Т | 1 | 63 | 43
TP010-0069930 |  | 1779 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Голубково ф3 Т | 1 | 25 | 20
TP010-0069955 |  | 1780 | Ярославская область | Любимский | ТП 547 (Иваньково) ф3 Т | 1 | 40 | 30
TP010-0078296 |  | 1781 | Ярославская область | Любимский | КТПП-160 Воскресенское мастерская ф5 Т | 1 | 160 | 160
TP010-0078558 |  | 1782 | Ярославская область | Любимский | ТП 561 (Овсянниково) ф5 Т | 1 | 60 | 58
TP010-0078607 |  | 1783 | Ярославская область | Любимский | КТП-25 Аристово ф5 Т | 1 | 25 | 25
TP010-0078666 |  | 1784 | Ярославская область | Любимский | ТП 563 (Губино) ф5 Т | 1 | 40 | 25
TP010-0078698 |  | 1785 | Ярославская область | Любимский | ТП 565 (Парфеньево) ф5 Т | 1 | 63 | 63
TP010-0078740 |  | 1786 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Дорское ферма ф5 Т | 1 | 63 | 53
TP010-0078777 |  | 1787 | Ярославская область | Любимский | КТП-60 Дорское деревня ф5 Т | 1 | 60 | 40
TP010-0078856 |  | 1788 | Ярославская область | Любимский | КТП-100 Воскресенское село ф5 Т | 1 | 100 | 30
TP010-0079009 |  | 1789 | Ярославская область | Любимский | ТП 570 (Воскресенское школа) ф5 Т | 1 | 250 | 175
TP010-0079073 |  | 1790 | Ярославская область | Любимский | КТП-160 Фрольцево ф5 Т | 1 | 160 | 90
TP010-0079683 |  | 1791 | Ярославская область | Любимский | ТП 573 (Слободка) ф5 Т | 1 | 40 | 20
TP010-0079815 |  | 1792 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Молокозавод ф5 Т | 1 | 40 | 35
TP010-0080106 |  | 1793 | Ярославская область | Любимский | КТП-30 Уварово ф5 Т | 1 | 30 | 25
TP010-0080202 |  | 1794 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Сельцо ф5 Т | 1 | 40 | 30
TP010-0080262 |  | 1795 | Ярославская область | Любимский | КТП-30 Плещаево ф5 Т | 1 | 30 | 25
TP010-0080309 |  | 1796 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Семенцево ф5 Т | 1 | 40 | 35
TP010-0080357 |  | 1797 | Ярославская область | Любимский | ТП 579 (Маслово) ф5 Т | 1 | 63 | 48
TP010-0080406 |  | 1798 | Ярославская область | Любимский | ТП 580 (Глазково) ф5 Т | 1 | 40 | 30
TP010-0080484 |  | 1799 | Ярославская область | Любимский | КТП-40 Вязниково ф5 Т | 1 | 40 | 35
TP010-0080619 |  | 1800 | Ярославская область | Любимский | ТП 583 (Починок) ф5 Т | 1 | 40 | 35
TP010-0080661 |  | 1801 | Ярославская область | Любимский | КТП-10 Первужино ф5 Т | 1 | 10 | 7
TP010-0139851 |  | 1802 | Ярославская область | Любимский | ТП 533 (Троица школа) ф2 Т | 2 | 500 | 440
TP010-0027174 | с Харинское | 1803 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 178 (Харинское) | 1 | 160 | 80
TP010-0027208 | д Крюково | 1804 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 176 (Крюково ц.у.) | 1 | 160 | 97
TP010-0027220 | с Харинское | 1805 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 179 (Харинское фер.) | 1 | 250 | 215
TP010-0027242 | д Крюково | 1806 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 175 (Крюково АВМ) | 1 | 250 | 30
TP010-0027361 | д Крюково | 1807 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 174 (Крюково фер.) | 1 | 100 | 60
TP010-0026469 | д Лысовская | 1808 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 180 (Лысовская) | 1 | 40 | 15
TP010-0026569 | д Речково | 1809 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 181 (Речково) | 1 | 40 | 34
TP010-0026577 | д Власовская | 1810 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 184 (Афонасово) | 1 | 63 | 51
TP010-0027072 | с Флоровское | 1811 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 187 (Флоровское ферма) | 1 | 63 | 48
TP010-0027079 | д Туворово | 1812 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 190 (Туворово) | 1 | 63 | 48
TP010-0027086 | д Новинки | 1813 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 191 (Новинки) | 1 | 100 | 75
TP010-0027134 | д Савелово | 1814 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 189 (Савелово) | 1 | 40 | 20
TP010-0027163 | с Флоровское | 1815 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 186 (Флоровское маст.) | 1 | 25 | 24
TP010-0036205 | с Флоровское | 1816 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 188 (Флоровское АВМ) | 1 | 400 | 385
TP010-0036264 | д Гляденки | 1817 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 182 (Гляденки) | 1 | 10 | 9
TP010-0061171 | д Мокейцево | 1818 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 183 (Крестьянское хозяйство) | 1 | 25 | 20
TP010-0026886 | д Спирдово | 1819 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 218 (Спирдово) | 1 | 63 | 33
TP010-0027005 | д Ивановская | 1820 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 192 (Ивановская) | 1 | 25 | 13
TP010-0027013 | д Марганово | 1821 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 196 (Марганово) | 1 | 100 | 88
TP010-0027038 | д Шабальцево | 1822 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 195 (Шабальцево) | 1 | 63 | 18
TP010-0035678 | д Шабальцево | 1823 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 194 (Шабольцево АВМ) | 1 | 63 | 28
TP010-0055553 | с Ново-Александровское | 1824 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 193 (Н-Александровское) | 1 | 10 | 9
TP010-0036158 | д Крюково | 1825 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 177 (Крюково маст.) | 2 | 320 | 210
TP010-0036195 | с Флоровское | 1826 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 185 (Флоровское ц.ус.) | 2 | 800 | 650
TP010-0028664 | д Мартнево | 1827 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 060 (Мартнево) | 1 | 100 | 90
TP010-0028690 | д Крутцы | 1828 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 062 (Крутцы) | 1 | 10 | 9
TP010-0028737 | д Бобойки | 1829 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 058 (Бобойки) | 1 | 63 | 49
TP010-0028763 | д Бобойки | 1830 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 057 (Бобойки ферма) | 1 | 100 | 93
TP010-0028778 | д Шибалово | 1831 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 059 (Шибалово) | 1 | 40 | 37
TP010-0028797 | д Нечаевская | 1832 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 063 (Нечаевская) | 1 | 40 | 35
TP010-0055736 | д Дохлинка | 1833 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 061 (Дохлинка) | 1 | 10 | 9
TP010-0132219 | п Бобойковского Льнозавода | 1834 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 219 (Бобойки л/з) | 1 | 100 | 79
TP010-0025698 | д Мошнинская | 1835 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 007 (Мошнинская) | 1 | 100 | 84
TP010-0025774 | д Шамино | 1836 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 001 (Шамино) | 1 | 25 | 12
TP010-0025868 | с Поводнево | 1837 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 003 (Поводнево мастерская) | 1 | 100 | 71
TP010-0025989 | д Оносово | 1838 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 017 (Оносово) | 1 | 40 | 23
TP010-0025997 | д Корчмино | 1839 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 018 (Корчмино) | 1 | 25 | 20
TP010-0026010 | д Старово (Приволжское с/п) | 1840 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 016 (Старово сушилка) | 1 | 63 | 18
TP010-0026021 | д Старово (Приволжское с/п) | 1841 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 015 (Старово) | 1 | 100 | 76
TP010-0026034 | с Сера | 1842 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 013 (Сера ц.ус.) | 1 | 250 | 155
TP010-0026038 | с Сера | 1843 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 014 (Сера бытовая) | 1 | 160 | 70
TP010-0026050 | д Федюково | 1844 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 011 (Федюково) | 1 | 250 | 190
TP010-0026055 | д Варваринская | 1845 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 012 (Варваринская) | 1 | 40 | 28
TP010-0026088 | д Крутец | 1846 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 009 (Крутец-Кизнево) | 1 | 160 | 85
TP010-0026096 | д Палкино | 1847 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 008 (Палкино) | 1 | 100 | 65
TP010-0026110 | с Поводнево | 1848 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 006 (Поводнево) | 1 | 160 | 120
TP010-0035760 | с Поводнево | 1849 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 004 (Поводнево АВМ) | 1 | 160 | 105
TP010-0035773 | с Поводнево | 1850 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 005 (Поводнево ц.ус.) | 1 | 400 | 250
TP010-0055799 | д Костенево | 1851 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 095 (Костенево) | 1 | 100 | 55
TP010-0056643 | д Лагуново | 1852 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 002 (Логуново) | 1 | 10 | 9
TP010-0060993 | с Сера | 1853 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 020 (ГАИ) | 1 | 4 | 4
TP010-0128137 | д Крутец | 1854 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 010 (Крутец-новая) | 1 | 160 | 133
TP010-0129754 | д Оленино | 1855 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 222 (Оленино) | 1 | 63 | 51
TP010-0129757 | д Рябинино | 1856 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 221 (Рябинино) | 1 | 25 | 21
TP010-0133592 | д Шамино | 1857 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 223 (Шамино) | 1 | 160 | 153
TP010-0146576 | г Мышкин | 1858 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 229 (Лесная) | 1 | 63 | 59
TP010-0028567 | д Карпово | 1859 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 070 (Карпово дер.) | 1 | 40 | 33
TP010-0028589 | д Глотово | 1860 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 072 (Глотово) | 1 | 40 | 35
TP010-0028602 | д Иваново | 1861 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 069 (Иваново) | 1 | 40 | 34
TP010-0028614 | с Шипилово | 1862 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 064 (Шипилово) | 1 | 100 | 30
TP010-0028627 | д Петряево | 1863 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 068 (Петряево) | 1 | 30 | 23
TP010-0028636 | д Карпово | 1864 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 071 (Кустово) | 1 | 40 | 38
TP010-0056678 | с Шипилово | 1865 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 067 (Шипилово) | 1 | 250 | 210
TP010-0056977 | с Шипилово | 1866 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 066 (Шипилово бытовая) | 1 | 250 | 200
TP010-0100825 | д Хохли | 1867 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 073 (Хохли) | 1 | 10 | 8
TP010-0107361 | с Шипилово | 1868 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 065 (Шипилово ц.ус.) | 1 | 160 | 133
TP010-0020732 | д Романовка | 1869 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 021 (Романовка) | 1 | 160 | 145
TP010-0025993 | д Пятинское | 1870 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 019 (Голышкино) | 1 | 100 | 70
TP010-0026131 | п Шипиловского Молокозавода | 1871 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 030 (Шипилово сырзавод) | 1 | 40 | 26
TP010-0026134 | д Языково | 1872 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 024 (Языково) | 1 | 63 | 53
TP010-0026141 | д Аниковка | 1873 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 029 (Аниковка) | 1 | 63 | 56
TP010-0026162 | д Киселево | 1874 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 027 (Высоково) | 1 | 40 | 29
TP010-0026167 | д Киселево | 1875 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 026 (Киселево ферма) | 1 | 100 | 83
TP010-0026205 | д Пятинское | 1876 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 022 (Пятинское) | 1 | 63 | 45
TP010-0056778 | с Ивановское | 1877 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 023 (Ивановское) | 1 | 10 | 8
TP010-0056911 | д Киселево | 1878 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 025 (Киселево суш.) | 1 | 250 | 230
TP010-0128658 | д Куракино | 1879 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 028 (Куракино) | 1 | 63 | 56
TP010-0027596 | д Кокошилово | 1880 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 076 (Кокошилово конт.) | 1 | 160 | 135
TP010-0027614 | д Калинкино | 1881 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 074 (Калинкино) | 1 | 40 | 39
TP010-0027618 | д Ступино | 1882 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 075 (Ступино) | 1 | 63 | 36
TP010-0028455 | д Кокошилово | 1883 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 078 (Кокошилово дер.) | 1 | 100 | 44
TP010-0028463 | д Борисовка | 1884 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 080 (Борисовка) | 1 | 63 | 40
TP010-0028479 | д Кокошилово | 1885 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 079 (Кокошилово ферма) | 1 | 250 | 213
TP010-0028484 | д Ободаево | 1886 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 081 (Ободаево ферма) | 1 | 100 | 72
TP010-0028490 | д Ободаево | 1887 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 082 (Ободаево) | 1 | 40 | 20
TP010-0028496 | д Заглядкино | 1888 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 083 (Заглядкино) | 1 | 63 | 46
TP010-0058109 | д Кокошилово | 1889 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 077 (Кокошилово ц.ус.) | 1 | 250 | 205
TP010-0020781 | д Крутово | 1890 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 046 (Крутово) | 1 | 40 | 28
TP010-0026287 | д Третьяковка | 1891 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 038 (Третьяковка) | 1 | 100 | 71
TP010-0026368 | д Галачевская | 1892 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 031 (Галачевская ферма) | 1 | 160 | 140
TP010-0026372 | д Галачевская | 1893 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 032 (Галачевская мастерская) | 1 | 100 | 99
TP010-0026375 | д Галачевская | 1894 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 033 (Галачевская деревня) | 1 | 100 | 75
TP010-0026379 | д Дворково | 1895 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 034 (Дворково) | 1 | 63 | 39
TP010-0026381 | с Кривец | 1896 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 037 (Кривец) | 1 | 250 | 145
TP010-0026382 | д Зарубино | 1897 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 036 (Зарубино) | 1 | 63 | 48
TP010-0026389 | д Тараканово | 1898 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 042 (Тараканово) | 1 | 100 | 61
TP010-0026390 | д Коптево | 1899 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 041 (Коптево ферма) | 1 | 100 | 93
TP010-0026397 | д Коптево | 1900 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 040 (Коптево) | 1 | 100 | 55
TP010-0026403 | д Тимонино | 1901 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 035 (Тимонино) | 1 | 25 | 24
TP010-0026410 | д Серково | 1902 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 043 (Серково) | 1 | 100 | 63
TP010-0026432 | д Антипово | 1903 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 039 (Антипово) | 1 | 250 | 170
TP010-0026441 | д Синицино | 1904 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 045 (Синицино хранилище) | 1 | 40 | 29
TP010-0026448 | д Синицино | 1905 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 044 (Синицино деревня) | 1 | 250 | 200
TP010-0026450 | д Починок (Приволжское с/п) | 1906 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 047 (Починок) | 1 | 63 | 41
TP010-0026457 | д Зиновская | 1907 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 049 (Зиновская) | 1 | 100 | 83
TP010-0026461 | д Папоротная | 1908 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 048 (Папоротная ферма) | 1 | 160 | 135
TP010-0026463 | д Петровское (Приволжское с/п) | 1909 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 050 (Петровское) | 1 | 63 | 43
TP010-0031261 | д Ананьино | 1910 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 197 (Ананьино) | 1 | 10 | 1
TP010-0133621 | п Заря | 1911 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 209 (Заря) | 1 | 100 | 67
TP010-0137882 | д Лодыгино | 1912 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 227 (Лодыгино) | 1 | 160 | 124
TP010-0026226 | д Блохонка | 1913 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 052 (Блохонка) | 1 | 63 | 46
TP010-0026235 | д Гуляевская | 1914 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 051 (Гуляевская) | 1 | 20 | 17
TP010-0026246 | д Кривцово (Шипиловское с/п) | 1915 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 053 (Кривцово) | 1 | 40 | 26
TP010-0031884 | д Романовка | 1916 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 199 (Романовка коттеджи) | 1 | 63 | 48
TP010-0135499 | д Пятинское | 1917 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 225 (Полигон ТБО) | 1 | 25 | 24
TP010-0060840 | г Мышкин | 1918 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 054 (Хоз.нужды Мышкин) | 1 | 250 | 110
TP010-0133595 | д Шамино | 1919 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 224 (Шамино) | 2 | 800 | 793
TP010-0029856 | д Галицино | 1920 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 091 (Галицино) | 1 | 63 | 50
TP010-0030126 | д Маслово | 1921 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 099 (Маслово) | 1 | 63 | 46
TP010-0030149 | д Желнино | 1922 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 097 (Желнино) | 1 | 25 | 17
TP010-0030181 | д Юркино | 1923 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 098 (Юркино) | 1 | 25 | 21
TP010-0030207 | д Щелпово | 1924 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 096 (Щелпово) | 1 | 63 | 38
TP010-0030226 | д Гусево | 1925 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 094 (Гусево) | 1 | 63 | 48
TP010-0030239 | д Чижово | 1926 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 093 (Чижово) | 1 | 10 | 8
TP010-0030255 | д Новинки | 1927 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 092 (Новинки) | 1 | 25 | 21
TP010-0030290 | д Плишкино | 1928 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 090 (Плишкино) | 1 | 25 | 18
TP010-0030355 | д Щербинино | 1929 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 089 (Щербинино) | 1 | 25 | 24
TP010-0030394 | д Сопино | 1930 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 086 (Сопино) | 1 | 40 | 38
TP010-0030494 | с Воскресенское | 1931 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 085 (Воскресенское) | 1 | 25 | 21
TP010-0030508 | д Маурино | 1932 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 087 (Маурино) | 1 | 25 | 24
TP010-0030549 | д Большое Поповичево | 1933 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 088 (Большое Поповичево) | 1 | 25 | 24
TP010-0055895 | д Голосово | 1934 | Ярославская область | Мышкинский р-н | КТП-20 Голосово | 1 | 40 | 40
TP010-0056231 | д Чириково | 1935 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 084 (Чириково) | 1 | 25 | 24
TP010-0035293 | д Федосьино | 1936 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 164 (Федосьино) | 1 | 40 | 39
TP010-0035458 | с Богородское | 1937 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 160 (Богородское сырзавод) | 1 | 250 | 244
TP010-0035473 | с Богородское | 1938 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 161 (Богородское АВМ) | 1 | 250 | 244
TP010-0035485 | д Федорково | 1939 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 162 (Федорково деревня) | 1 | 40 | 28
TP010-0035502 | д Курово | 1940 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 165 (Курово) | 1 | 10 | 9
TP010-0036283 | с Богородское | 1941 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 159 (Богородское шк.) | 1 | 250 | 222
TP010-0036382 | с Богородское | 1942 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 158 (Богородское ц.у.) | 1 | 160 | 127
TP010-0036397 | д Федорково | 1943 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 163 (Федорково ферма) | 1 | 160 | 160
TP010-0032138 | д Игумново | 1944 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 166 (Игумново) | 1 | 30 | 22
TP010-0032152 | д Пасынково | 1945 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 172 (Пасынково) | 1 | 25 | 14
TP010-0032263 | д Софьино | 1946 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 171 (Софьино) | 1 | 20 | 20
TP010-0032272 | д Климово | 1947 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 169 (Климово ц.у.) | 1 | 63 | 48
TP010-0032329 | д Климово | 1948 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 168 (Климово фер.) | 1 | 100 | 100
TP010-0032591 | д Морское | 1949 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 173 (Морское) | 1 | 250 | 215
TP010-0035216 | д Климово | 1950 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 170 (Климово школа) | 1 | 100 | 80
TP010-0035235 | д Климово | 1951 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 167 (Климово суш.) | 1 | 100 | 100
TP010-0028846 | д Говитаново | 1952 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 100 (Говитаново) | 1 | 63 | 52
TP010-0028884 | д Фатьяново | 1953 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 101 (Фатьяново) | 1 | 25 | 21
TP010-0029060 | д Балакирево | 1954 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 113 (Балакирево маст.) | 1 | 160 | 95
TP010-0029113 | д Олисавино | 1955 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 198 (Олисавино ферма) | 1 | 100 | 98
TP010-0029248 | д Башково | 1956 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 105 (Башково) | 1 | 10 | 7
TP010-0029285 | д Зманово | 1957 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 106 (Зманово) | 1 | 40 | 38
TP010-0029289 | д Починки | 1958 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 108 (Починки) | 1 | 25 | 23
TP010-0029303 | д Олисавино | 1959 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 103 (Олисавино ц.ус.) | 1 | 160 | 134
TP010-0029590 | д Балакирево | 1960 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 114 (Балакирево поселок) | 1 | 100 | 65
TP010-0029618 | д Балакирево | 1961 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 112 (Балакирево ферма) | 1 | 160 | 156
TP010-0029730 | д Бибиково | 1962 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 109 (Бибиково) | 1 | 10 | 9
TP010-0058143 | д Олисавино | 1963 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 102 (Олисавино мастерская) | 1 | 250 | 250
TP010-0058185 | д Мельниково | 1964 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 107 (Мельниково) | 1 | 10 | 10
TP010-0058201 | с Николо-Свечино | 1965 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 104 (Н.Свечино) | 1 | 10 | 8
TP010-0058223 | д Балакирево | 1966 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 111 (Балакирево сушилка) | 1 | 400 | 365
TP010-0058370 | д Максаково | 1967 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 110 (Максаково) | 1 | 20 | 19
TP010-0029317 | д Алферово | 1968 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 116 (Алферово) | 1 | 40 | 16
TP010-0029685 | д Марьино (Рождественское с/п) | 1969 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 117 (Марьино) | 1 | 63 | 30
TP010-0058983 | д Толпыгино | 1970 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 118 (Толпыгино) | 1 | 63 | 28
TP010-0132354 | д Глинино | 1971 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 115 (Глинино) | 1 | 40 | 36
TP010-0030631 | д Мартыново | 1972 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 128 (Мартыново школа) | 1 | 100 | 65
TP010-0030703 | д Мартыново | 1973 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 131 (Чернево) | 1 | 10 | 6
TP010-0030709 | д Игнатово | 1974 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 125 (Игнатово) | 1 | 100 | 70
TP010-0030836 | д Исаково | 1975 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 124 (Исаково) | 1 | 40 | 38
TP010-0031243 | с Рождествено | 1976 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 135 (Рождествено пос.) | 1 | 100 | 65
TP010-0031267 | д Владышино | 1977 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 121 (Владышино) | 1 | 40 | 20
TP010-0031469 | д Киндяково | 1978 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 122 (Киндяково) | 1 | 10 | 5
TP010-0031540 | д Левцово | 1979 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 123 (Левцово) | 1 | 10 | 5
TP010-0031553 | с Юрьевское | 1980 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 119 (Юрьевское ферма) | 1 | 100 | 60
TP010-0031574 | с Юрьевское | 1981 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 120 (Юрьевское деревня) | 1 | 100 | 85
TP010-0031589 | д Борисовка | 1982 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 126 (Борисовка) | 1 | 63 | 48
TP010-0031607 | д Дьяконовка | 1983 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 132 (Дьяконовка) | 1 | 40 | 40
TP010-0031625 | д Мартыново | 1984 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 130 (Мартыново АВМ) | 1 | 250 | 250
TP010-0058429 | д Перемошье | 1985 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 134 (Перемошье) | 1 | 10 | 10
TP010-0058455 | д Нефино | 1986 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 133 (Нефино) | 1 | 63 | 48
TP010-0058765 | д Мартыново | 1987 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 129 (Мартыново ферма) | 1 | 100 | 98
TP010-0031660 | д Кологривцево | 1988 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 137 (Кологривцево) | 1 | 63 | 43
TP010-0031684 | д Аристово | 1989 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 140 (Аристово) | 1 | 63 | 46
TP010-0031699 | д Дмитриевка | 1990 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 143 (Дмитриевка) | 1 | 60 | 50
TP010-0031924 | д Кувшиново | 1991 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 144 (Кувшиново) | 1 | 25 | 24
TP010-0031942 | д Левинская | 1992 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 145 (Левинская деревня) | 1 | 100 | 65
TP010-0031959 | д Левинская | 1993 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 147 (Левинская ферма) | 1 | 250 | 200
TP010-0031975 | д Левинская | 1994 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 148 (Левинская) | 1 | 160 | 110
TP010-0032000 | д Пшеничниково | 1995 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 149 (Пшеничниково) | 1 | 40 | 25
TP010-0032033 | с Архангельское | 1996 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 150 (Архангельское) | 1 | 63 | 48
TP010-0032106 | д Левинская | 1997 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 146 (Левинская мастерская) | 1 | 160 | 130
TP010-0036012 | с Рождествено | 1998 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 136 (Рождествено фер.) | 1 | 250 | 230
TP010-0036059 | д Жуково | 1999 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 141 (Жуково) | 1 | 160 | 150
TP010-0036154 | д Антеплево (Рождественское с/п) | 2000 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 138 (Антеплево) | 1 | 63 | 52
TP010-0056366 | д Черноусово | 2001 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 142 (Черноусово) | 1 | 10 | 9
TP010-0056454 | д Нинорово | 2002 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 139 (Нинорово) | 1 | 10 | 9
TP010-0061302 | п Мерга | 2003 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 151 (Мерга) | 1 | 250 | 240
TP010-0035544 | с Рождествено | 2004 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 152 (Рождествено хоз. нужды) | 1 | 100 | 73
TP010-0035643 | с Рождествено | 2005 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 154 (Рождествено ц.ус.) | 1 | 250 | 155
TP010-0035657 | с Рождествено | 2006 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 153 (Рождествено больница) | 1 | 100 | 80
TP010-0035701 | с Рождествено | 2007 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 156 (Рождествено маст.) | 1 | 250 | 242
TP010-0067360 | с Рождествено | 2008 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 157 (Рождествено клуб) | 1 | 160 | 120
TP010-0058843 | д Мартыново | 2009 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 127 (Мартыново ц.ус.) | 2 | 500 | 400
TP010-0035785 | с Рождествено | 2010 | Ярославская область | Мышкинский р-н | ТП 155 (Рождествено школа) | 2 | 800 | 740
TP010-0131341 | п.Волга | 2011 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 308 (Калинина) | 1 | 100 | 25
TP010-0131343 | п.Волга | 2012 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 309 (Дружба) | 1 | 250 | 125
TP010-0131354 | п.Волга | 2013 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 307 (Хлебозавод) | 1 | 250 | 125
TP010-0055172 | п.Волга , рядом с ПС 110/10кВ Волга | 2014 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 350 (Хоз.нужды сл.ЛЭП) | 1 | 40 | 5
TP010-0133625 | д.Прошино | 2015 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 311 (Прошино) | 1 | 63 | 0
TP010-0131168 | п.Волга | 2016 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 318 (Газовая котельная) | 1 | 250 | 125
TP010-0131170 | п.Волга | 2017 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 317 (Больница) | 1 | 250 | 150
TP010-0131171 | п.Волга | 2018 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 316 (Ногино) | 1 | 160 | 120
TP010-0131173 | п.Волга | 2019 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 315 (Энгельса) | 1 | 160 | 0
TP010-0131178 | п.Волга,не далеко от швейной фабрики | 2020 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 314 (Промкомбинат) | 1 | 160 | 20
TP010-0134058 | п.Волга | 2021 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 319 Резерв Хлебозавода | 1 | 100 | 10
TP010-0132363 | п.Волга,БАМ | 2022 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 310 (Орджоникидзе) | 2 | 500 | 480
TP010-0131175 | п.Волга | 2023 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 312 (Центральная) | 2 | 500 | 120
TP010-0131180 | п.Волга, рядом школа | 2024 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 313 (Школа) | 2 | 320 | 164
TP010-0132361 | На трассе Шестихино-Волга | 2025 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 320 (Очистные) | 2 | 1025 | 1025
TP010-0055527 | п.Некоуз, рядом с ПС 110/10кВ Некоуз | 2026 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 001 (Хоз.нужды РЭС) | 1 | 250 | 60
TP010-0055596 | д.Пахомово | 2027 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 002 (Пахомово) | 1 | 25 | 12
TP010-0055643 | д.Махаево | 2028 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 003 (Махаево) | 1 | 63 | 40
TP010-0055675 | д.Мышкино | 2029 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 004 (Мышкино) | 1 | 160 | 96
TP010-0055722 | д.Коростелёво,за мастерскими | 2030 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 005 (Коростелёво мастерские) | 1 | 160 | 130
TP010-0055746 | д.Беловская | 2031 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 006 (Беловская) | 1 | 100 | 60
TP010-0055775 | д.Коростелёво,где сушилка | 2032 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 007 (Коростелёво сушилка) | 1 | 100 | 65
TP010-0055802 | д.Коростелёво | 2033 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 008 (Коростелево ПСЛ) | 1 | 250 | 250
TP010-0055838 | д.Лукино | 2034 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 009 (Лукино) | 1 | 100 | 80
TP010-0055864 | д.Федосово | 2035 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 010 (Федосово) | 1 | 10 | 10
TP010-0055883 | д.Б.Фролово | 2036 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 011 (Б.Фролово деревня) | 1 | 100 | 80
TP010-0055922 | д.Б.Фролово,рядом ферма | 2037 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 012 (Б.Фролово ферма) ОТКЛ | 1 | 160 | 160
TP010-0136418 | д.Старково | 2038 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 347 (Старково) | 1 | 25 | 25
TP010-0057667 | с.Новый Некоуз | 2039 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 276 (Лесхоз) | 1 | 400 | 236
TP010-0057677 | д.Мольково | 2040 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 275 (Мольково) | 1 | 250 | 19
TP010-0057694 | с.Новый Некоуз | 2041 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 277 (Сенопункт) | 1 | 100 | 35
TP010-0057708 | д.Холопово | 2042 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 013 (Холопово) | 1 | 40 | 17
TP010-0057722 | д.Калистово | 2043 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 014 (Калистово) | 1 | 63 | 25
TP010-0057806 | д.Аринкино | 2044 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 015 (Аринкино) | 1 | 63 | 9
TP010-0057814 | д.Бовыкино | 2045 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 016 (Бовыкино) | 1 | 40 | 10
TP010-0057839 | д.Гнетнево | 2046 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 017 (Гнетнево) | 1 | 100 | 50
TP010-0057855 | д.Гаврильцево | 2047 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 018 (Гаврильцево) | 1 | 160 | 128
TP010-0057872 | д.Данилово, рядом клуб | 2048 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 019 (Данилово клуб) | 1 | 160 | 128
TP010-0057882 | Данилово,рядом КЗС | 2049 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 022 (Данилово КЗС) | 1 | 160 | 70
TP010-0057895 | д.Новорадомское | 2050 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 024 (Новорадомское) | 1 | 63 | 25
TP010-0058053 | д.Данилово, рядом свинарник | 2051 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 023 (Данилово свинарник) | 1 | 250 | 240
TP010-0058110 | д.Данилово, рядом сенной сарай | 2052 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 020 (Данилово сенной сарай) | 1 | 160 | 140
TP010-0058127 | д.Данилово, рядом мастерские | 2053 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 021 (Данилово мастерские) | 1 | 63 | 38
TP010-0059705 | с.Новый Некоуз, 30 лет победы | 2054 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 278 (Сельхозэнерго) | 1 | 160 | 30
TP010-0059717 | с.Новый Некоуз | 2055 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 280 (Исаково) | 1 | 160 | 0
TP010-0059723 | с.Новый Некоуз,у заправки | 2056 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 282 (Нефтебаза) | 1 | 100 | 25
TP010-0059729 | с.Новый Некоуз | 2057 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 285 (Бессоновка) | 1 | 160 | 0
TP010-0059735 | с.Новый Некоуз | 2058 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 287 (Вет.лечебница) | 1 | 100 | 50
TP010-0059742 | с.Новый Некоуз | 2059 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 030 (Сельхозхимия) | 1 | 630 | 200
TP010-0059747 | с.Новый Некоуз | 2060 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 286 (База ПМК) | 1 | 400 | 200
TP010-0059755 | с.Новый Некоуз,база СХТ | 2061 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 279 (Сельхозтехника) | 1 | 250 | 0
TP010-0059760 | с.Новый Некоуз | 2062 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 281 (Хлебопункт) | 1 | 250 | 23
TP010-0059769 | с.Новый Некоуз | 2063 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 289 (КНС) | 1 | 100 | 18
TP010-0059775 | с.Новый Некоуз,Автосервис | 2064 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 284 (Птицефабрика) | 1 | 250 | 0
TP010-0059792 | д.Коплино | 2065 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 026 (Коплино) | 1 | 40 | 10
TP010-0059902 | с.Старый Некоуз | 2066 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 025 (Катальня) | 1 | 160 | 100
TP010-0059920 | с.Старый Некоуз, у школы | 2067 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 027 (Ст.Некоуз школа) | 1 | 160 | 60
TP010-0059932 | с.Старый Некоуз, у церкви | 2068 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 028 (Ст.Некоуз амбулатория) | 1 | 160 | 90
TP010-0059948 | с.Старый Некоуз,рядом КРС | 2069 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 029 (Ст.Некоуз КРС) | 1 | 100 | 50
TP010-0059965 | д.Максимовка | 2070 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 031 (Максимовка) | 1 | 25 | 0
TP010-0059983 | с.Старый Некоуз | 2071 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 032 (Ст.Некоуз мастерские) | 1 | 160 | 105
TP010-0059994 | с.Старый Некоуз | 2072 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 033 (Ст.Некоуз сушилка) | 1 | 400 | 300
TP010-0131599 | с.Новый Некоуз,территория СХТ | 2073 | Ярославская область | Некоузский р-н | КТП-250 Молокозавод (обсл.) | 1 | 250 | 210
TP010-0131691 | с.Новый Некоуз | 2074 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 297 (ПМК Жил.сектор) | 1 | 250 | 130
TP010-0131698 | с.Новый Некоуз | 2075 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 292 (Семенная) | 1 | 160 | 60
TP010-0131704 | с.Новый Некоуз, у парка | 2076 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 291 (Парковая) | 1 | 400 | 100
TP010-0131709 | с.Новый Некоуз,у кафе Дарница | 2077 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 293 (Универмаг) | 1 | 400 | 50
TP010-0131720 | с.Новый Некоуз,Некоузское райпо | 2078 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 296 (Райпо) | 1 | 250 | 50
TP010-0131738 | с.Новый Некоуз, у бани | 2079 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 295 (Баня) | 1 | 250 | 50
TP010-0131740 | с.Новый Некоуз, у новой школы | 2080 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 294 (Новая школа) | 1 | 400 | 200
TP010-0131744 | с.Новый Некоуз, у старой школы | 2081 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 298 (Старая школа) | 1 | 400 | 31
TP010-0133364 | д.Рёжа | 2082 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 306 (Режа) | 1 | 250 | 20
TP010-0133367 | с.Новый Некоуз,у морга | 2083 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 302 (Больница) | 1 | 250 | 50
TP010-0132359 | с.Новый Некоуз, здание ЯСК | 2084 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 299 (Исполком) | 1 | 400 | 100
TP010-0133314 | с.Новый Некоуз | 2085 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 303 (30 лет Победы) | 1 | 160 | 20
TP010-0133330 | с.Новый Некоуз, рядом стадион | 2086 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 304 (Стадион) | 1 | 250 | 50
TP010-0133333 | с.Новый Некоуз | 2087 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 305 (Юбилейная) | 1 | 400 | 100
TP010-0060908 | д.Быково | 2088 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 290 (Быково) | 1 | 250 | 150
TP010-0060913 | д.Котово | 2089 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 041 (Котово) | 1 | 63 | 28
TP010-0060921 | д.Дубинино | 2090 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 034 (Дубинино) | 1 | 60 | 25
TP010-0060931 | д.Притыкино | 2091 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 035 (Притыкино) | 1 | 160 | 128
TP010-0060939 | с.Спасс Ильдь,рядом общежитие | 2092 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 036 (Спасс Ильдь общежитие) | 1 | 160 | 142
TP010-0060948 | с.Спасс Ильдь | 2093 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 037 (Спасс Ильдь село) | 1 | 100 | 40
TP010-0060957 | с.Спасс Ильдь,рядом мастерские | 2094 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 038 (Спасс Ильдь мастерские) | 1 | 160 | 60
TP010-0060964 | с.Спасс Ильдь,рядом пилорама | 2095 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 039 (Спасс Ильдь пилорама) | 1 | 160 | 160
TP010-0060975 | с.Спасс Ильдь,рядом сушилка | 2096 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 040 (Спасс Ильдь сушилка) | 1 | 400 | 240
TP010-0061946 | д.Новая Ура | 2097 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 046 (Ура) | 1 | 40 | 12
TP010-0061948 | д.Голенищево | 2098 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 042 (Голенищево) | 1 | 30 | 9
TP010-0061951 | д.Горохово ,у фермы | 2099 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 043 (Горохово ферма) | 1 | 100 | 55
TP010-0061952 | д.Горохово | 2100 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 044 (Горохово КЗС) | 1 | 100 | 67
TP010-0061956 | д.Веденьё | 2101 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 047 (Веденьё) | 1 | 25 | 12
TP010-0061957 | д.Евлановская | 2102 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 045 (Евлановская) (ОТКЛ) | 1 | 40 | 40
TP010-0132355 | с.Новый Некоуз | 2103 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 301 (Новая поликлиника) | 2 | 800 | 500
TP010-0132356 | с.Новый Некоуз | 2104 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 300 (Газовая котельная) | 2 | 650 | 250
TP010-0063256 | д.Калиновцы, за деревней | 2105 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 241 (Калиновцы) | 1 | 25 | 5
TP010-0063274 | д.Пантелеево | 2106 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 242 (Пантелеево) | 1 | 25 | 10
TP010-0063291 | д.Ушаково,у КЗС | 2107 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 243 (Ушаково КЗС) | 1 | 160 | 60
TP010-0063299 | д.Ковырево | 2108 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 244 (Ковырёво) | 1 | 25 | 15
TP010-0063312 | д.Бобраково | 2109 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 245 (Бобраково ферма) (ОТКЛ) | 1 | 100 | 80
TP010-0063330 | д.Бобраково | 2110 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 246 (Бобраково) | 1 | 40 | 10
TP010-0063339 | д.Адамово | 2111 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 247 (Адамово) | 1 | 25 | 10
TP010-0063353 | д.Солодиха | 2112 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 248 (Солодиха) | 1 | 63 | 63
TP010-0063364 | д.Родионово, у мастерской,фермы | 2113 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 249 (Родионово ЦУ мастерская) | 1 | 400 | 30
TP010-0063383 | д.Рогозино | 2114 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 251 (Рогозино) | 1 | 40 | 20
TP010-0063391 | д.Никитино | 2115 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 250 (Никитино) | 1 | 10 | 3
TP010-0065189 | д.Рудеиха | 2116 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 253 (Рудеиха) | 1 | 40 | 30
TP010-0065346 | д.Горшково | 2117 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 265 (Горшково) (ОТКЛ) | 1 | 10 | 10
TP010-0065362 | д.Зобцы | 2118 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 254 (Зобцы) | 1 | 25 | 25
TP010-0065377 | д.Глебени | 2119 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 264 (Глебени) | 1 | 25 | 15
TP010-0065416 | д.Шелдомеж, за деревней | 2120 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 255 (Шелдомеж) | 1 | 100 | 60
TP010-0065449 | д.Сергеево, перед деревней | 2121 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 256 (Сергеево) | 1 | 25 | 5
TP010-0065459 | д.Болдино | 2122 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 257 (Болдино) | 1 | 63 | 15
TP010-0065490 | д.Родионово | 2123 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 258 (Родионово) | 1 | 63 | 15
TP010-0065512 | с.Воскресенское, за ДК | 2124 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 259 (Воскресенское ДК) | 1 | 100 | 20
TP010-0065531 | с.Воскресенское | 2125 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 260 (Воскресенское столовая) | 1 | 160 | 10
TP010-0065548 | с.Воскресенское | 2126 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 261 (Воскресенское село) | 1 | 160 | 20
TP010-0065559 | с.Воскресенское, у больницы | 2127 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 262 (Воскресенское больница) | 1 | 160 | 10
TP010-0065570 | между д. Воронковым и Григоров | 2128 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 263 (Воронково) | 1 | 63 | 20
TP006-0015439 | п.Октябрь, за ООО "КУРС" | 2129 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 325 (ЗТП 400 № 1 Ф 601) | 1 | 400 | 45
TP006-0015442 | п.Октябрь | 2130 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 329 | 1 | 100 | 41
TP006-0015444 | п.Октябрь,за школой | 2131 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 331(ЗТП-630 № 7) | 1 | 630 | 250
TP006-0015445 | п.Октябрь, у больницы | 2132 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 327 | 1 | 250 | 80
TP006-0015446 | п.Октябрь,у лесозавода | 2133 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 332 | 1 | 180 | 180
TP006-0015448 | п.Октябрь,у брикетного завода | 2134 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 330 | 1 | 400 | 295
TP006-0015450 | п.Октябрь,перед Котельной | 2135 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 326 | 1 | 400 | 0
TP006-0015452 | п.Октябрь,за котельной | 2136 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 333 | 1 | 250 | 120
TP006-0015564 | п.Октябрь | 2137 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 328 | 1 | 100 | 50
TP006-0015575 | п.Мокеиха | 2138 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 334 | 1 | 100 | 80
TP010-0070830 | д.Добрецы | 2139 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 266 (Добрецы) | 1 | 10 | 4
TP010-0070848 | д.Васино, рядом ферма | 2140 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 267 (Васино ферма) (ОТКЛ) | 1 | 10 | 10
TP010-0070861 | д.Васино, у дороги | 2141 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 268 (Васино село) | 1 | 40 | 0
TP010-0070894 | д.Рогопивец | 2142 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 270 (Роговец) | 1 | 25 | 15
TP010-0070916 | д.Правдино,у 4-х эт дома | 2143 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 348 (Правдино НПС) | 1 | 250 | 70
TP010-0070935 | д.Правдино,у сушилки | 2144 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 269 (Правдино КЗС) | 1 | 160 | 120
TP010-0070967 | д.Бутовская,у мастерской | 2145 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 272 (Бутовская) | 1 | 160 | 55
TP010-0070990 | д.Правдино | 2146 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 271 (Правдино ферма) | 1 | 160 | 80
TP010-0033174 | с.Шестихино, у ПС 110/10кВ Шестихино | 2147 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 048 (Дома) | 1 | 63 | 53
TP010-0033198 | д.Толмачевка | 2148 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 050 (Толмачевка) | 1 | 63 | 39
TP010-0033199 | д.Ожогино | 2149 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 051 (Ожогино) | 1 | 63 | 40
TP010-0033200 | д.Матренинская | 2150 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 049 (Матренинская) | 1 | 63 | 37
TP010-0033211 | д.Кудреватовская | 2151 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 052 (Кудреватовская) | 1 | 25 | 20
TP010-0033218 | д.Подольское | 2152 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 053 (Подольское) | 1 | 30 | 9
TP010-0046224 | д.Яскино | 2153 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 054 (Яскино) | 1 | 100 | 50
TP010-0046234 | д.Новая Ура, у школы | 2154 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 056 (Ура школа) | 1 | 100 | 30
TP010-0046242 | д.Боровики | 2155 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 055 (Боровики) | 1 | 40 | 12
TP010-0046246 | д.Новая Ура, сушилка | 2156 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 057 (Ура сушилка) ОТКЛ | 1 | 400 | 400
TP010-0046250 | с.Шестихино, при въезде | 2157 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 058 (Шестихино Ц.У.) | 1 | 100 | 40
TP010-0046258 | д.Скимино | 2158 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 059 (Скимино) | 1 | 25 | 12
TP010-0046268 | д.Грибаново | 2159 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 060 (Грибаново) | 1 | 63 | 38
TP010-0046277 | д.Фатеево | 2160 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 061 (Фатеево) | 1 | 40 | 16
TP010-0042817 | д.Орехово | 2161 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 063 (Орехово) | 1 | 63 | 30
TP010-0042878 | д.Горки | 2162 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 064 (Горки) | 1 | 63 | 20
TP010-0042890 | д.Мурзино | 2163 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 066 (Мурзино) | 1 | 100 | 60
TP010-0042909 | д.Задняя река | 2164 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 062 (Задняя река) | 1 | 63 | 40
TP010-0042919 | д.Нескучное | 2165 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 065 (Нескучное) | 1 | 63 | 35
TP010-0050688 | с.Шестихино,на террит АТП | 2166 | Ярославская область | Некоузский р-н | КТП-250 Шестихино АТП (обсл.) | 1 | 100 | 50
TP010-0050696 | с.Шестихино | 2167 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 324 (Лесхоз) | 1 | 160 | 130
TP010-0130451 | с.Кузьма Демьян, у церкви | 2168 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 273 (Кузьма Демьян) | 1 | 100 | 10
TP010-0132268 | с.Шестихино | 2169 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 323 (Поселок-2) | 1 | 160 | 20
TP010-0051281 | д.Григорьевское | 2170 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 067 (Григорьевское) | 1 | 63 | 38
TP010-0051297 | Между д.Горки и д.Гармоновская | 2171 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 068 (Горки) | 1 | 100 | 40
TP010-0051314 | Между д.Плишкино и д.Петрушино | 2172 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 069 (Плишкино) | 1 | 100 | 0
TP010-0051323 | д.Золотково | 2173 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 070 (Золотково) | 1 | 100 | 10
TP010-0051336 | д.Горохово | 2174 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 071 (Горохово) | 1 | 40 | 5
TP010-0051347 | д.Усово | 2175 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 072 (Усово) | 1 | 100 | 10
TP010-0051370 | д.Ажерово | 2176 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 074 (Ажерово) | 1 | 100 | 0
TP010-0051383 | д.Поздеевка | 2177 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 073 (Поздеевка) | 1 | 63 | 23
TP010-0051389 | д.Журавлево | 2178 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 075 (Журавлево) | 1 | 100 | 15
TP010-0051404 | Между д.Азаркино и д.Урежи (ближе к Азар | 2179 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 076 (Урежи) | 1 | 63 | 38
TP010-0051410 | д.Ильинское | 2180 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 077 (Ильинское) | 1 | 40 | 0
TP010-0051415 | д.Кр. Рыбак | 2181 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 078 (Кр. Рыбак) | 1 | 40 | 10
TP010-0051420 | д.Сменцево | 2182 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 080 (Сменцево) | 1 | 63 | 3
TP010-0123897 | д.Конурино | 2183 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 079 (Конурино) | 1 | 63 | 3
TP010-0143202 | д.Горки (Шестихинские) | 2184 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 352 (АЗС Шестихино) | 1 | 100 | 10
TP010-0053498 | с.Шестихино не далеко от ПС 110/35/10кВ | 2185 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 081 (Хоз. Нужды) | 1 | 100 | 60
TP010-0053530 | Между д.Поповка и д.Бабаево,ближе к д.По | 2186 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 082 (Поповка) | 1 | 63 | 9
TP010-0053541 | д.Кулышево | 2187 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 084 (Кулышево) | 1 | 25 | 8
TP010-0053551 | д.Козлово | 2188 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 087 (Козлово) | 1 | 63 | 23
TP010-0053565 | д.Никольское | 2189 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 086 (Никольское) | 1 | 25 | 8
TP010-0053595 | д.Печёнки | 2190 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 088 (Печёнки) | 1 | 63 | 31
TP010-0053606 | Между с.Шестихино и д.Кулышево | 2191 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 085 (Жуков) | 1 | 100 | 80
TP010-0053623 | с.Шестихино | 2192 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 083 (с.Шестихино) | 1 | 63 | 54
TP010-0132270 | с.Шестихино | 2193 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 321 (Кирпичный завод) | 1 | 315 | 285
TP010-0132276 | с.Шестихино | 2194 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 322 (Поселок-1) | 1 | 100 | 10
TP010-0066981 | д.Малое Дьяконово,у вышки сот связи | 2195 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 089 (Дьяконово) | 1 | 63 | 3
TP010-0067004 | Между п.Борок и д.Погорелка, у главных в | 2196 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 090 (Колл.сад) | 1 | 63 | 30
TP010-0067018 | д.Погорелка | 2197 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 091 (Погорелка) | 1 | 40 | 5
TP010-0067024 | д.Споротково,у водонапорной башни | 2198 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 092 (Споротково) | 1 | 100 | 0
TP010-0067031 | д.Угол | 2199 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 095 (Угол) | 1 | 63 | 30
TP010-0067041 | д.Полежаево,у реки Шуморовка | 2200 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 093 (Полежаево) | 1 | 63 | 20
TP010-0067049 | д.Великово,у старой фермы | 2201 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 094 (Великово) | 1 | 100 | 50
TP010-0067061 | с. В.Никульское, у водонапорной башни | 2202 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 097 (В.Никульское село) | 1 | 100 | 5
TP010-0067069 | с. В.Никульское, у фермы | 2203 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 096 (В.Никульское ферма) | 1 | 63 | 30
TP010-0067078 | д.Заручье | 2204 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 098 (Заручье) | 1 | 160 | 60
TP010-0067083 | с.Марьино,у котельной | 2205 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 099 (Марьино котельная) | 1 | 40 | 20
TP010-0067099 | с.Андреевское | 2206 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 104 (Андреевсое ОГМ) | 1 | 250 | 50
TP010-0067107 | с.Марьино,у магазина | 2207 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 101 (Марьино магазин) | 1 | 160 | 60
TP010-0067112 | с.Андреевское, у мастерских | 2208 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 102 (Андреевское мастерские) | 1 | 250 | 15
TP010-0067118 | с.Марьино, у мастерских | 2209 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 100 (Марьино мастерские) | 1 | 400 | 377
TP010-0067127 | с.Марьино, ул.Центральная | 2210 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 105 (Марьино село) | 1 | 160 | 60
TP010-0067143 | с.Марьино, у фермы | 2211 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 106 (Марьино ферма) | 1 | 250 | 20
TP010-0067152 | д.Кулотино,на въезде | 2212 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 103 (Кулотино) | 1 | 25 | 2
TP010-0067159 | д.Федотьево | 2213 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 107 (Федотьево) | 1 | 63 | 40
TP010-0067172 | д.Кожевниково, у реки Ильдь | 2214 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 108 (Кожевниково) | 1 | 100 | 50
TP010-0147335 | - | 2215 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 351 (Борок) | 1 | 100 | 30
TP010-0073886 | д.Григорево,у сенного сарая | 2216 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 109 (Григорево сенной сарай) | 1 | 160 | 10
TP010-0073918 | д.Григорево,у дома газовщиков | 2217 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 110 (Григорево деревня) | 1 | 40 | 10
TP010-0073960 | д.Заломы | 2218 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 111 (Заломы) | 1 | 63 | 10
TP010-0073977 | д.Переслегино | 2219 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 112 (Переслегино) | 1 | 100 | 30
TP010-0073990 | д.Кашино | 2220 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 113 (Кашино) | 1 | 63 | 8
TP010-0074004 | с.Веретея, около КЗС | 2221 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 114 (Веретея КЗС) | 1 | 250 | 200
TP010-0074018 | с.Веретея у фермы | 2222 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 115 (Веретея ферма) | 1 | 250 | 200
TP010-0074238 | с.Веретея, у мастерских | 2223 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 116 (Веретея мастерские) | 1 | 160 | 10
TP010-0074268 | с.Веретея, ул.Сиреневая | 2224 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 117 (Веретея село) | 1 | 160 | 60
TP010-0074288 | д.Столбища | 2225 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 121 (Столбища) | 1 | 63 | 40
TP010-0074328 | д.Прямик | 2226 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 118 (Прямик) | 1 | 250 | 20
TP010-0074350 | с.Веретея, у Свинарника | 2227 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 119 (Веретея свинарник) | 1 | 100 | 95
TP010-0074366 | д.Бор | 2228 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 120 (Бор) | 1 | 25 | 5
TP010-0074416 | д.Обухово | 2229 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 122 (Обухово) | 1 | 25 | 5
TP010-0074431 | д.Иванцево | 2230 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 123 (Иванцево) | 1 | 25 | 0
TP010-0074536 | д.Новинка | 2231 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 124 (Горная Новинка) | 1 | 30 | 4
TP010-0074542 | д.Нивы | 2232 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 125 (Нивы) | 1 | 63 | 10
TP010-0074547 | д.Новинка, у сушилки | 2233 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 126 (Новинка сушилка) | 1 | 160 | 60
TP010-0074553 | д.Остроги | 2234 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 127 (Остроги) | 1 | 30 | 5
TP010-0074559 | д.Дуброво | 2235 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 128 (Дуброво) | 1 | 63 | 8
TP010-0136240 | д.Чурилово | 2236 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 274 (АЗС) | 1 | 63 | 63
TP010-0148091 | - | 2237 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 362 (10) | 1 | 100 | 70
TP010-0148093 | - | 2238 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 361 (9) | 1 | 160 | 120
TP010-0147447 | - | 2239 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 356 Ихтиологии | 1 | 250 | 180
TP010-0148089 | - | 2240 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 360 (8) | 1 | 250 | 200
TP010-0147228 | - | 2241 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 354 Архив | 2 | 500 | 200
TP010-0147239 | - | 2242 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 355 Котельная | 2 | 1260 | 660
TP010-0147446 | - | 2243 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 353 Геофизики | 2 | 650 | 450
TP010-0147450 | - | 2244 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 358 Сунога | 2 | 500 | 450
TP010-0147448 | - | 2245 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 359 Больница | 2 | 320 | 200
TP010-0147449 | - | 2246 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 357 Порт | 2 | 650 | 430
TP010-0087239 | с.Лацкое, у ПС 35/10кВ Лацкое | 2247 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 139 (Хоз. нужды РЭС) | 1 | 100 | 95
TP010-0087265 | с.Лацкое | 2248 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 129 (ПМК-8) | 1 | 100 | 20
TP010-0087283 | д.Середка | 2249 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 130 (Середка) | 1 | 25 | 5
TP010-0087310 | д.Родионово | 2250 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 131 (Родионово) | 1 | 10 | 5
TP010-0087332 | д.Каплино | 2251 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 132 (Каплино) | 1 | 63 | 30
TP010-0087347 | д.Рогопивец | 2252 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 133 (Рогопивец) | 1 | 63 | 50
TP010-0087398 | д.Мошники | 2253 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 135 (Мошники) | 1 | 63 | 60
TP010-0087418 | д.Новопершино | 2254 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 134 (Новопершино) | 1 | 40 | 10
TP010-0087437 | д.Первовская | 2255 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 136 (Первовская) | 1 | 63 | 40
TP010-0087452 | д.Микишево | 2256 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 137 (Микишево) | 1 | 100 | 10
TP010-0087476 | д.Обрезково | 2257 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 138 (Обрезково) | 1 | 100 | 90
TP010-0080719 | с.Лацкое,у больницы | 2258 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 140 (Лацкое амбулатория) | 1 | 100 | 10
TP010-0080738 | с.Лацкое,у фермы | 2259 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 141 (Лацкое комплекс) | 1 | 250 | 200
TP010-0080831 | д.Луговая | 2260 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 142 (Луговая) | 1 | 40 | 10
TP010-0080886 | д.Варжино | 2261 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 143 (Варжино) | 1 | 30 | 15
TP010-0079483 | д.Чеснава | 2262 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 144 (Чеснава) | 1 | 25 | 5
TP010-0079488 | д.Кальтино | 2263 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 145 (Кальтино) | 1 | 100 | 50
TP010-0079494 | д.Клабуково | 2264 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 146 (Клабуково) | 1 | 63 | 30
TP010-0079499 | с.Воскресенское,у АВМ (Дробилка) | 2265 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 149 (Воскресенское АВМ) | 1 | 250 | 250
TP010-0079501 | с.Воскресенское,у мастерских | 2266 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 147 (Воскресенское мастерские) | 1 | 100 | 50
TP010-0079503 | с.Воскресенское,у пилорамы | 2267 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 150 (Воскресенское КЗС) | 1 | 250 | 200
TP010-0079505 | д.Пушкино | 2268 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 152 (Пушкино ) | 1 | 63 | 30
TP010-0079507 | д.Голбино | 2269 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 153 (Голбино) на консервации | 1 | 30 | 30
TP010-0079510 | д.Никольское,у фермы | 2270 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 151 (Никольское ферма) (ОТКЛ) | 1 | 100 | 100
TP010-0079513 | д.Никольское | 2271 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 154 (Никольское) | 1 | 30 | 0
TP010-0079519 | д.Бажутино | 2272 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 155 (Бажутино) | 1 | 40 | 20
TP010-0079524 | д.Покрово Раменье | 2273 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 156 (Покрово Раменье ) | 1 | 40 | 20
TP010-0079530 | д.Покрово Раменье,у фермы | 2274 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 157 (Покрово Раменье КЗС) | 1 | 100 | 80
TP010-0079536 | д.Марьино | 2275 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 158 (Марьино) | 1 | 25 | 10
TP010-0079542 | с.Воскресенское , у дет.сада | 2276 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 148 (Воскресенское дет.сад) | 1 | 250 | 35
TP010-0076968 | д.Верховины | 2277 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 159 (Верховины) | 1 | 25 | 10
TP010-0076985 | д.Раево | 2278 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 160 (Раево) | 1 | 25 | 10
TP010-0076997 | д.Комарово | 2279 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 161 (Комарово) | 1 | 25 | 20
TP010-0077013 | д.Липняги | 2280 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 162 (Липняги) | 1 | 20 | 20
TP010-0077184 | д.Мясниково | 2281 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 163 (Мясниково) | 1 | 25 | 10
TP010-0077191 | д.Клыково | 2282 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 164 (Клыково) | 1 | 63 | 35
TP010-0077199 | д.Маслово,у магазина | 2283 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 165 (Маслово клуб) | 1 | 100 | 80
TP010-0077496 | д.Грезное | 2284 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 172 (Грезное) | 1 | 25 | 5
TP010-0077551 | с.Лацкое, у школы | 2285 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 166 (Лацкое школа) | 1 | 250 | 100
TP010-0077585 | с.Лацкое, у дет.сада | 2286 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 167 (Лацкое дет.сад) | 1 | 25 | 0
TP010-0077594 | с.Лацкое, у зернопункта | 2287 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 168 (Лацкое зернопункт) | 1 | 100 | 80
TP010-0077601 | с.Лацкое | 2288 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 169 (Лацкое АВМ) | 1 | 250 | 200
TP010-0077617 | д.Ченцы | 2289 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 170 (Ченцы) | 1 | 30 | 5
TP010-0077626 | д.Большие ченцы | 2290 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 171 (Б.Ченцы) | 1 | 100 | 80
TP010-0082812 | с.Станилово у ПС 35/10 кВ Станилово | 2291 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 173 (Хоз. нужды РЭС) | 1 | 40 | 40
TP010-0082836 | с.Станилово, у сушилки | 2292 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 174 (Сушилка) | 1 | 100 | 10
TP010-0082847 | с.Станилово,у школы | 2293 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 175 (Школа) | 1 | 250 | 140
TP010-0082858 | с.Станилово,у конторы | 2294 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 181 (Контора) | 1 | 160 | 20
TP010-0082870 | с.Станилово,у КЗС | 2295 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 176 (Станилово КЗС) | 1 | 250 | 40
TP010-0082881 | с.Станилово,у свинарника | 2296 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 178 (Станилово свинарник) | 1 | 40 | 10
TP010-0082894 | с.Станилово | 2297 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 177 (Станилово АВМ) | 1 | 50 | 20
TP010-0082917 | с.Станилово,у мастерских | 2298 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 180 (Станилово мастерские) | 1 | 160 | 120
TP010-0082931 | д.Рубцово | 2299 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 182 (Рубцово) | 1 | 30 | 10
TP010-0082954 | д.Лопатино | 2300 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 183 (Лопатино) | 1 | 25 | 10
TP010-0082965 | д.Лопатино | 2301 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 184 (Лопатино ферма) | 1 | 100 | 60
TP010-0082975 | д.Топорищево | 2302 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 185 (Топорищево) | 1 | 63 | 20
TP010-0082990 | д.Назарово | 2303 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 186 (Назарово) | 1 | 100 | 20
TP010-0083005 | д.Власово | 2304 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 187 (Власово) | 1 | 20 | 10
TP010-0083023 | д.Панкратово | 2305 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 188 (Панкратово) | 1 | 40 | 30
TP010-0083039 | д.Давыдовское | 2306 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 179 (Давыдовское) | 1 | 63 | 40
TP010-0081789 | д.Турабово (м/у деревнями Араново и Тура | 2307 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 189 (Турабово) | 1 | 100 | 60
TP010-0081808 | д.Михалково | 2308 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 190 (Михалково) | 1 | 40 | 30
TP010-0081816 | д.Горлово,рядом мастерские | 2309 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 193 (Горлово мастерские) ОТКЛ | 1 | 100 | 100
TP010-0081829 | д.Назарьево | 2310 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 191 (Горлово ферма) | 1 | 25 | 5
TP010-0081838 | д.Горлово | 2311 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 194 (Горлово КЗС) (ОТКЛ) | 1 | 160 | 160
TP010-0081849 | д.Горлово | 2312 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 192 (Горлово деревня) | 1 | 63 | 16
TP010-0092036 | д.Судьбища | 2313 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 196 (Судбища) | 1 | 63 | 0
TP010-0092055 | д.Старово | 2314 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 197 (Старово) | 1 | 63 | 15
TP010-0092065 | с.Парфеньево | 2315 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 198 (Парфеньево клуб) | 1 | 250 | 0
TP010-0092079 | с.Парфеньево | 2316 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 200 (Парфеньево мастерские) | 1 | 100 | 10
TP010-0092092 | с.Парфеньево | 2317 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 201 (Парфеньево АВМ) | 1 | 160 | 60
TP010-0092107 | д.Софроново | 2318 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 202 (Сафроново) | 1 | 40 | 5
TP010-0092139 | д.Поляна | 2319 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 195 (Парфеньево пекарня) | 1 | 100 | 100
TP010-0092149 | д.Долгишево | 2320 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 203 (Парфеньево ферма) | 1 | 400 | 200
TP010-0092161 | д.Ивановское | 2321 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 204 (Ивановское) | 1 | 63 | 40
TP010-0092170 | д.Курьяки | 2322 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 206 (Курьяки КЗС) | 1 | 250 | 50
TP010-0092191 | д.Курьяки | 2323 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 205 (Курьяки) | 1 | 40 | 20
TP010-0092203 | д.Середка | 2324 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 208 (Середка) | 1 | 63 | 35
TP010-0092216 | д.Курьяки, у пилорамы | 2325 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 207 (Курьяки КРС) | 1 | 160 | 0
TP010-0092275 | д.Марково | 2326 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 209 (Марково) | 1 | 40 | 10
TP010-0092287 | д.Боброво | 2327 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 210 (Боброво) | 1 | 100 | 50
TP010-0092295 | д.Васенино | 2328 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 212 (Васенино) | 1 | 25 | 10
TP010-0092317 | д.Боброво, у фермы | 2329 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 211 (Боброво мастерская) | 1 | 250 | 40
TP010-0092324 | д.Еремино | 2330 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 214 (Еремино) | 1 | 63 | 10
TP010-0092334 | с.Станилово | 2331 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 199 (Сырзавод) ОТКЛ | 1 | 100 | 100
TP010-0092346 | д.Колодеево | 2332 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 215 (Колодеево) | 1 | 63 | 40
TP010-0092366 | д.Мосеево | 2333 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 216 (Мосеево) | 1 | 63 | 40
TP010-0092380 | д.Кузьмодемьян | 2334 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 217 (Кузьмодемьян) | 1 | 25 | 15
TP010-0092403 | д.Власиха | 2335 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 218 (Власиха) | 1 | 100 | 70
TP010-0092414 | д.Шамары, у КЗС | 2336 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 220 (Шамары КЗС) | 1 | 250 | 250
TP010-0092428 | д.Шамары | 2337 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 219 (Шамары) | 1 | 100 | 40
TP010-0092441 | д.Афонино | 2338 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 213 (Афонино) | 1 | 63 | 20
TP010-0090471 | д.Бабья гора | 2339 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 233 (Бабья гора) | 1 | 63 | 18
TP010-0090494 | д.Ильинское | 2340 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 234 (Ильинское) | 1 | 63 | 53
TP010-0090505 | д.Лемеховка | 2341 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 235 (Лемеховка) | 1 | 25 | 15
TP010-0090523 | д.Щербинино | 2342 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 236 (Щербинино) | 1 | 60 | 30
TP010-0090534 | д.Родная | 2343 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 237 (Родная) | 1 | 40 | 5
TP010-0090544 | Около д.Яшкино | 2344 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 238 (Якшино) | 1 | 60 | 15
TP010-0090557 | Около д.Погорелка | 2345 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 239 (Погорелка) | 1 | 250 | 10
TP010-0090593 | с.Новинское | 2346 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 221 (Новое село) | 1 | 160 | 40
TP010-0090601 | с.Новинское, у пожарки | 2347 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 222 (Новое мастерские) | 1 | 100 | 20
TP010-0090612 | с.Новинское, за магазином | 2348 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 223 (Новое пекарня) | 1 | 160 | 100
TP010-0090620 | д.Леоновское, за деревней | 2349 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 225 (Леоново) | 1 | 63 | 0
TP010-0090630 | д.Каменки | 2350 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 226 (Каменка) | 1 | 25 | 15
TP010-0090733 | д.Неумоино | 2351 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 240 (Неумоино ферма) ОТКЛ | 1 | 100 | 100
TP010-0090744 | д.Ивановское | 2352 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 227 (Ивановское сушилка) | 1 | 100 | 70
TP010-0090767 | д.Караваевская | 2353 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 228 (Караваевская) | 1 | 20 | 5
TP010-0090782 | д.Пенье | 2354 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 229 (Пенье) | 1 | 10 | 5
TP010-0090793 | д.Поддубная, за дерев.1,4км | 2355 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 230 (Кузяево) | 1 | 63 | 50
TP010-0090807 | д.Вьюково, перед деревней | 2356 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 231 (Вьюково) | 1 | 25 | 20
TP010-0090824 | д.Игнатово | 2357 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 232 (Игнатово) | 1 | 10 | 5
TP010-0091565 | д.Неумоино | 2358 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 224 (Неумоино) | 1 | 60 | 57
TP006-0015435 | - | 2359 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 337 (ОТКЛ) | 1 | 40 | 40
TP006-0015436 | - | 2360 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 338 (ОТКЛ) | 1 | 100 | 100
TP006-0015438 | - | 2361 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 336 (ОТКЛ) | 1 | 40 | 40
TP006-0015440 | - | 2362 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 339 | 1 | 160 | 160
TP006-0015449 | с.Мокеиха,за магазином | 2363 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 341 | 1 | 160 | 50
TP006-0015453 | с.Мокеиха, за общежитием | 2364 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 342 | 1 | 100 | 30
TP006-0015552 | - | 2365 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 343(откл.) | 1 | 25 | 25
TP006-0015437 | с.Мокеиха, территория водозоны | 2366 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 345 | 1 | 40 | 20
TP006-0015443 | с.Мокеиха, у котельной | 2367 | Ярославская область | Некоузский р-н | ТП 344 | 2 | 650 | 350
TP010-0100335 | д.Ново | 2368 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 023 (Ново-1) | 1 | 160 | 133.936
TP010-0100345 | д.Курдеево | 2369 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 021 (Курдеево) | 1 | 63 | 59.073
TP010-0100349 | д.Андреевское | 2370 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 017 (Андреевское) | 1 | 10 | 9.112
TP010-0100385 | д.Нечуково | 2371 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 018 (Нечуково) | 1 | 25 | 17.472
TP010-0100390 | д.Петрово | 2372 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 019 (Петрово) | 1 | 40 | 36.48
TP010-0100394 | д.Козлятьево | 2373 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 025 (Козлятьево) | 1 | 63 | 54.767
TP010-0100401 | д.Полтево | 2374 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 027 (Полтево) | 1 | 40 | 33.8768
TP010-0100408 | д.Антоново | 2375 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 014 (Антоново) | 1 | 160 | 143.868
TP010-0100413 | д.Аринкино | 2376 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 011 (Аринкино) | 1 | 63 | 60.536
TP010-0100424 | д.Антоново | 2377 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 012 (Антоново КЗС) | 1 | 630 | 579.2691
TP010-0105696 | д.Симаново | 2378 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 010 (Симаново) | 1 | 100 | 90.37
TP010-0105754 | д.Апухтино | 2379 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 004 (Апухтино) | 1 | 25 | 23.875
TP010-0105763 | п.Путятино | 2380 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 005 (Путятино-3 садик) | 1 | 160 | 95.2206
TP010-0105796 | п.Путятино | 2381 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 007 (Путятино-4 зерноток) | 1 | 250 | 249.121
TP010-0105809 | п.Путятино | 2382 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 008 (Путятино-1 МТФ) | 1 | 160 | 153.643
TP010-0105825 | д.Велютино | 2383 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 009 (Велютино) | 1 | 63 | 59.6
TP010-0111423 | д.Суворово | 2384 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 016 (Суворово) | 1 | 40 | 23.396
TP010-0128057 | д.Коломино | 2385 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 519 (Коломино) | 1 | 63 | 53.8
TP010-0129683 | д.Стерлядево | 2386 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 592 (Стерлядево) | 1 | 63 | 57.25
TP010-0137914 | д.Петрово | 2387 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 676 | 1 | 63 | 61.467
TP010-0138931 | д.Уткино | 2388 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 764 (СТ Восход-3 Уткино) | 1 | 63 | 54.441
TP010-0139255 | д.Петрово | 2389 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 766 | 1 | 63 | 56.136
TP010-0140134 | д.Борисово | 2390 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 756 (Борисово) | 1 | 63 | 51.551
TP010-0140573 | д.Петрово | 2391 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 775 (СТ Восход-3 р-н д.Петрово-2) | 1 | 63 | 37.363
TP010-0143045 | д.Петрово | 2392 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 795 (СТ Восход-3 ж/д) | 1 | 63 | 61.205
TP010-0148656 | - | 2393 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 873 (Спас Виталий 2) | 1 | 63 | 51.569
TP010-0106130 | д.Павлово | 2394 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 029 (Павлово) | 1 | 100 | 87.665
TP010-0106139 | д.Сумароково | 2395 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 031 (Сумароково) | 1 | 40 | 33.035
TP010-0106145 | с.Грешнево | 2396 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 030 (Грешнево-3) | 1 | 400 | 178.862
TP010-0106151 | с.Грешнево | 2397 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 032 (Грешнево-5 садик) | 1 | 250 | 128.727
TP010-0106163 | д.Старово | 2398 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 043 (Старово-1 деревня) | 1 | 40 | 0.253
TP010-0106176 | д.Меленки | 2399 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 035 (Меленки) | 1 | 63 | 47.854
TP010-0106191 | д.Мишнево | 2400 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 039 (Мишнево) | 1 | 100 | 59.397
TP010-0106203 | д.Павликово | 2401 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 038 (Павликово) | 1 | 40 | 22.18
TP010-0106224 | д.Минино | 2402 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 044 (Минино Аббакумцево) | 1 | 63 | 32.09
TP010-0106231 | д.Малинники | 2403 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 045 (Малинники) | 1 | 30 | 16.617
TP010-0106272 | д.Левиново | 2404 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 047 (Левиново-1 комплекс) | 1 | 250 | 248.205
TP010-0106288 | д.Левиново | 2405 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 048 (Левиново-2 ферма) | 1 | 250 | 229.249
TP010-0106325 | д.Левиново | 2406 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 049 (Левиново мастерские) | 1 | 250 | 249.56
TP010-0111415 | с.Грешнево | 2407 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 033 (Грешнево-2 мастерская) | 1 | 400 | 294.127
TP010-0123274 | с. Д.Городище | 2408 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 037 (Диевские дачи) | 1 | 400 | 391.411
TP010-0123277 | д.Левиново | 2409 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 046 (Стройка) | 1 | 63 | 21.14
TP010-0126994 | д.Климатино | 2410 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 034 (Канал) | 1 | 630 | 401.15
TP010-0130436 | д.Климатино | 2411 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 641 (Преображенский) | 1 | 25 | 5.22
TP010-0131209 | д. Минино | 2412 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 600 (ДНП Минино) | 1 | 400 | 332.512
TP010-0131306 | д.Климатино | 2413 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 579 (Лесной ручей 1) | 1 | 100 | 53.716
TP010-0131859 | д. Минино | 2414 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 658 (Минино-2) | 1 | 630 | 590.9
TP010-0131860 | д.Павликово | 2415 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 657 (ДНП Серебряные пруды) | 1 | 400 | 343.912
TP010-0133863 | с. Д.Городище | 2416 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 648 (Диев-Град) | 1 | 630 | 483.396
TP010-0134411 | д.Климатино | 2417 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 580 (Лесной ручей 2) | 1 | 160 | 106.41
TP010-0135836 | д.Климатино | 2418 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 651 (Климатино) | 1 | 100 | 84.716
TP010-0136222 | д.Левино | 2419 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 653 (Аюпова) | 1 | 100 | 53.08
TP010-0136806 | с.Грешнево | 2420 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 730 (Грешнево 6) | 1 | 25 | 4.42
TP010-0137532 | д.Климатино | 2421 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 752 (Лесной ручей) | 1 | 400 | 386.984
TP010-0137864 | д.Климатино | 2422 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 586 (Лесной ручей 4) | 1 | 250 | 167.118
TP010-0137865 | д.Климатино | 2423 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 587 (Лесной речей 5) | 1 | 250 | 205.786
TP010-0138899 | сГрешнево | 2424 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 666 (Грешнево(Высоково) | 1 | 160 | 143.079
TP010-0141371 | с.Грешнево | 2425 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 784 (Грешнево Пролетарская) | 1 | 63 | 60.65
TP010-0141388 | д.Климатино | 2426 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 250 (Лесной ручей 6) | 1 | 63 | 48.864
TP010-0141835 | д.Климатино | 2427 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 646 (Раздолье) | 1 | 63 | 61.668
TP010-0143144 | д.Павликово | 2428 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 803 (ДНП Серебрянные пруды-2) | 1 | 63 | 51.12
TP010-0143205 | д.Климатино | 2429 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 821 (Климатино-2) | 1 | 63 | 61.446
TP010-0143216 | д.Климатино | 2430 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 826 (Климатино-3) | 1 | 63 | 61.446
TP010-0144095 | д.Мишнево | 2431 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 840 (Мишнево-2) | 1 | 160 | 159.112
TP010-0106424 | с.Аббакумцево | 2432 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 053 (Аббакумцево КЗС) | 1 | 100 | 87.5892
TP010-0106442 | д.Кудрино | 2433 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 060 (Кудрино-2) | 1 | 100 | 94.925
TP010-0106454 | д.Печелки | 2434 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 052 (Печелки) | 1 | 100 | 84.055
TP010-0106460 | д.Рудеево | 2435 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 051 (Рудеево) | 1 | 40 | 36.878
TP010-0106470 | д.Игумново | 2436 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 054 (Игумново) | 1 | 40 | 29.024
TP010-0106474 | д.Спирдово | 2437 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 055 (Спирдово) | 1 | 63 | 52.356
TP010-0106486 | д.Судищи | 2438 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 058 (Судищи) | 1 | 40 | 37.885
TP010-0106494 | д.Михальцево | 2439 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 059 (Михальцево) | 1 | 63 | 55.35
TP010-0131163 | д.Кудринское | 2440 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 573 (Кудринское) | 1 | 40 | 27.999
TP010-0138476 | с.Грешнево | 2441 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 759(Грешнево-7) | 1 | 63 | 49.352
TP010-0143354 | д.Михальцево | 2442 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 828 (Михальцево-2) | 1 | 63 | 61.89
TP010-0113631 | с.Аббакумцево | 2443 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 002 (Аббакумцево комплекс) | 2 | 800 | 687.2218
TP010-0021760 | с.Грешнево | 2444 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 056 (Грешнево зернокомплекс) | 2 | 800 | 718.459
TP010-0090413 | с.Бурмакино | 2445 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 065 (Новый посёлок) | 1 | 100 | 87.536
TP010-0090427 | д.Сафрониха | 2446 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 066 (Сафрониха) | 1 | 63 | 62.544
TP010-0090438 | д.Щипцово | 2447 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 067 (Шипцово) | 1 | 25 | 15.89
TP010-0090449 | д.Яксаево | 2448 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 068 (Яксаево) | 1 | 25 | 23.871
TP010-0090458 | д.Измайлово | 2449 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 069 (Измайлово) | 1 | 63 | 53.517
TP010-0090465 | д.Кочкарево | 2450 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 070 (Кочкарево) | 1 | 25 | 24.111
TP010-0090479 | д.Иваньково | 2451 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 072 (Иваньково) | 1 | 100 | 98.866
TP010-0090491 | д.Каурцево | 2452 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 073 (Каурцево) | 1 | 63 | 58.754
TP010-0090501 | д.Троицкое | 2453 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 075 (Троицкое) | 1 | 40 | 32.649
TP010-0090511 | д.Михайловское | 2454 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 076 (Михайловское) | 1 | 40 | 35.864
TP010-0090532 | д.Котлово | 2455 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 077 (Котлово) | 1 | 250 | 227.264
TP010-0090546 | д.Перепечино | 2456 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 078 (Перепечино) | 1 | 250 | 245.077
TP010-0090569 | д.Санниково | 2457 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 079 (Санниково) | 1 | 63 | 60.947
TP010-0090575 | с.Бурмакино | 2458 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 062 (Бурмакино к/хранилище) | 1 | 160 | 151.616
TP010-0090588 | с.Бурмакино | 2459 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 063 (Бурмакино МТФ) | 1 | 160 | 157.399
TP010-0090596 | д.Каурцево | 2460 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 074 (Каурцево к/х ) | 1 | 100 | 98.66
TP010-0138928 | с.Бурмакино | 2461 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 761 (Бурмакино мастерские 2) | 1 | 400 | 388.224
TP010-0075989 | д.Никитино | 2462 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 084 (Никитино) | 1 | 63 | 32.388
TP010-0076008 | д.Орлецы | 2463 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 085 (Орлецы) | 1 | 63 | 20.348
TP010-0076019 | д.Новое | 2464 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 091 (Новое-1) | 1 | 100 | 72.808
TP010-0076028 | д.Саблуково | 2465 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 095 (Саблуково) | 1 | 100 | 79.956
TP010-0076034 | д.Родюкино | 2466 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 097 (Родюкино) | 1 | 40 | 23.6
TP010-0076252 | д.Шарупино | 2467 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 098 (Шарупино) | 1 | 63 | 57.633
TP010-0076254 | д.Гашки | 2468 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 100 (Гашки-2) | 1 | 160 | 126.39
TP010-0076256 | д.Гашки | 2469 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 099 (Гашки-1) | 1 | 160 | 140.284
TP010-0076259 | д.Борисовская | 2470 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 101 (Борисовская) | 1 | 25 | 17.844
TP010-0076261 | д.Меньшиково | 2471 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 102 (Меньшиково) | 1 | 63 | 52.258
TP010-0076266 | д.Репино | 2472 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 103 (Репино) | 1 | 100 | 89.761
TP010-0076274 | с.Новое | 2473 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 092 (Новое-2) | 1 | 63 | 29.748
TP010-0126798 | д.Липняги | 2474 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 093 (Липняги-4) | 1 | 250 | 244.06
TP010-0126806 | д.Орлецы | 2475 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 086 (Орлецы-2) | 1 | 100 | 55.06
TP010-0126810 | д.Саблуково | 2476 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 096 (Саблуково холодильник) | 1 | 100 | 94.424
TP010-0134407 | д.Саблуково | 2477 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 643 | 1 | 40 | 34.71
TP010-0134409 | д.Новое | 2478 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 640 (СТ Новое) | 1 | 40 | 34.02
TP010-0135719 | д.Саблуково | 2479 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 702 (СТ Чайка 2) | 1 | 100 | 94.94
TP010-0137909 | д.Пищалино | 2480 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 741 (СТ Надежда-2 ) | 1 | 63 | 60.7
TP010-0138448 | д.Копорье | 2481 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 081 (Копорье) | 1 | 100 | 60.163
TP010-0138535 | д.Орлецы | 2482 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 620 (Орлецы-3) | 1 | 25 | 24.079
TP010-0138951 | с.Новое | 2483 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 758 (СТ Берег) | 1 | 40 | 33.321
TP010-0139069 | с.Новое | 2484 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 762 (СТ Надежда 1) | 1 | 63 | 47.732
TP010-0142752 | д.Гашки | 2485 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 636 (Гашки-3) | 1 | 25 | 22.7
TP010-0078714 | п.Бурмакино | 2486 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 104 (Бурмакино аптека) | 1 | 400 | 346.101
TP010-0078789 | с.Бурмакино | 2487 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 105 (Бурмакино гараж) | 1 | 100 | 92.464
TP010-0078806 | с.Бурмакино | 2488 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 108 (Бурмакино мастерская) | 1 | 400 | 395.564
TP010-0078824 | п.Бурмакино | 2489 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 109 (Бурмакино школа) | 1 | 100 | 58.582
TP010-0078843 | с.Бурмакино | 2490 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 110 (Бурмакино телятник) | 1 | 160 | 158.4
TP010-0078853 | д.Доманцево | 2491 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 111 (Доманцево) | 1 | 40 | 37.24
TP010-0078868 | д.Мещерка | 2492 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 112 (Мещерка) | 1 | 25 | 18.899
TP010-0078885 | д.Бараново | 2493 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 119 (Бараново-1) | 1 | 100 | 85.09
TP010-0078903 | д.Бараново | 2494 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 118 (Бараново КЗС) | 1 | 160 | 159.318
TP010-0078919 | д.Нетребово | 2495 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 113 (Нетребово) | 1 | 40 | 32.758
TP010-0078937 | д.Колотово | 2496 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 114 (Колотово) | 1 | 40 | 35.471
TP010-0078949 | д.Тереховка | 2497 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 115 (Тереховка) | 1 | 63 | 55.864
TP010-0078961 | д.Костино | 2498 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 116 (Костино) | 1 | 40 | 36.864
TP010-0078973 | д.Фетеиха | 2499 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 117 (Фетеиха) | 1 | 63 | 58.519
TP010-0079399 | с.Бурмакино | 2500 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 107 (АБЗ-1 ) | 1 | 250 | 167.952
TP010-0079670 | с.Бурмакино | 2501 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 106 (АБЗ-2 ) | 1 | 160 | 120.719
TP010-0142168 | с.Бурмакино | 2502 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 765 (Бурмакино Аптека-2) | 1 | 100 | 88.372
TP010-0142780 | д.Доманцево | 2503 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 632 (Доманцево придорожная) | 1 | 63 | 60.938
TP010-0083173 | д.Новоселки | 2504 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 123 (Новоселки) | 1 | 100 | 87.673
TP010-0083348 | д.Пищалино | 2505 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 122 (Пищалино) | 1 | 100 | 74.704
TP010-0083382 | д.Залесная | 2506 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 124 (Залесная) | 1 | 100 | 99.279
TP010-0083407 | д.Титовское | 2507 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 125 (Титовское) | 1 | 63 | 56.528
TP010-0083433 | д.Пустошки | 2508 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 126 (Пустошки) | 1 | 250 | 225.035
TP010-0083461 | д.Поздеевское | 2509 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 128 (Поздеевское) | 1 | 160 | 143.498
TP010-0083496 | п.Бурмакино | 2510 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 191 (Тупик) | 1 | 25 | 24.52
TP010-0092305 | - | 2511 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 496 (Коробиха ферма) (ОТКЛ) | 1 | 100 | 98.429
TP010-0129233 | д.Коробиха | 2512 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 709 (Коробиха телятник) | 1 | 160 | 159.078
TP010-0130441 | д.Пищалино | 2513 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 606 (СНОТ Весна) | 1 | 25 | 22.536
TP010-0131862 | д.Пищалино | 2514 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 656 (СТД Залесье) | 1 | 63 | 56.107
TP010-0132310 | д.Харьково | 2515 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 566 (Бродская) | 1 | 25 | 23.096
TP010-0132632 | д.Пищалино | 2516 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 649 (Нимфа) | 1 | 63 | 60.088
TP010-0133421 | д.Саблуково | 2517 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 578 (Чудинов) | 1 | 25 | 24.1
TP010-0134406 | д.Пищалино | 2518 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 644 (СТ Айва) | 1 | 25 | 25
TP010-0140392 | д.Пищалино | 2519 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 772 (СТ Весна 2) | 1 | 63 | 61.875
TP010-0141700 | д.Харьково | 2520 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 788 (Харьково) | 1 | 63 | 61.654
TP010-0148438 | - | 2521 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 841 Поздеевское-2 | 1 | 63 | 63
TP010-0148440 | - | 2522 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 842 Поздеевское-3 | 1 | 63 | 54.508
TP010-0084710 | д.Пентелево | 2523 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 131 (Пентелево) | 1 | 63 | 56.823
TP010-0084719 | д.Кувакино | 2524 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 133 (Кувакино МТФ) | 1 | 100 | 88.638
TP010-0084731 | д.Кувакино | 2525 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 134 (Кувакино-2) | 1 | 63 | 53.478
TP010-0084738 | д.Игумниха | 2526 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 135 (Игумниха) | 1 | 40 | 34.166
TP010-0090656 | д.Пентелево | 2527 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 130 (Пентелево МТФ) | 1 | 160 | 154.43
TP010-0131215 | с.Бурмакино | 2528 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 595 (Бурмакино(Высоково) | 1 | 40 | 36.881
TP010-0131225 | с.Бурмакино | 2529 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 624 (Агеева) | 1 | 250 | 229.158
TP010-0084772 | п.Бурмакино | 2530 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 141 (Коммунальная) | 1 | 250 | 157.97
TP010-0084775 | п.Бурмакино | 2531 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 140 (Комсомольская) | 1 | 250 | 215.487
TP010-0084790 | п.Бурмакино | 2532 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 142 (Заготзерно) | 1 | 400 | 333.453
TP010-0084801 | п.Бурмакино | 2533 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 143 (Льносемстанция) | 1 | 400 | 347.914
TP010-0084810 | п.Бурмакино | 2534 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 137 (Молокозавод) | 1 | 160 | 144.301
TP010-0091645 | п.Бурмакино | 2535 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 136 (Артёмчик ) | 1 | 63 | 52.327
TP010-0123279 | с.Бурмакино | 2536 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 139 (Гончар) | 1 | 63 | 50.648
TP010-0131390 | п.Бурмакино | 2537 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 605 (Литвин) | 1 | 100 | 81.715
TP010-0136281 | п.Бурмакино | 2538 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 628 (ул.Чехова) | 1 | 250 | 219.638
TP010-0084781 | п.Бурмакино | 2539 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 683 (ПМК Очистные) | 1 | 160 | 158.04
TP010-0076292 | д.Дубки | 2540 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 508 (Дубки КЗС) | 2 | 500 | 500
TP010-0139835 | с.Бурмакино | 2541 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 138 (Школа) | 2 | 500 | 453.26
TP010-0139837 | п.Бурмакино | 2542 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 750 (Бурмакино больница) | 2 | 500 | 499.769
TP010-0114059 | с.Бурмакино | 2543 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 682 (ПМК-9) | 2 | 800 | 680.001
TP010-0093184 | д.Арефино | 2544 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 152 (Арефино) | 1 | 100 | 85.916
TP010-0093201 | д.Валино | 2545 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 149 (Валино) | 1 | 100 | 74.021
TP010-0093222 | д.Середки | 2546 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 154 (Середки) | 1 | 100 | 90.653
TP010-0093235 | д.Гридино | 2547 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 148 (Гридино) | 1 | 40 | 18.118
TP010-0093254 | д.Клины | 2548 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 153 (Клины) | 1 | 30 | 13.765
TP010-0093277 | д.Коромыслово | 2549 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 151 (Коромыслово) | 1 | 40 | 10.683
TP010-0129713 | д.Токарево | 2550 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 150 (Токарево) | 1 | 63 | 42.041
TP010-0144559 | д.Арефино | 2551 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 851 (Арефино-2) | 1 | 160 | 130.493
TP010-0093434 | д.Ермаково | 2552 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 146 (Ермаково) | 1 | 160 | 138.213
TP010-0093457 | с.Вятское | 2553 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 585 (Вятское АВМ) | 1 | 400 | 377.359
TP010-0093525 | д.Шилово | 2554 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 145 (Шилово) | 1 | 40 | 19.027
TP010-0093697 | д.Федяево | 2555 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 144 (Федяево) | 1 | 100 | 73.997
TP010-0094479 | д.Сватково | 2556 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 147 (Сватково) | 1 | 60 | 41.052
TP010-0094528 | д.Корзново | 2557 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 024 (Корзново) | 1 | 40 | 23.331
TP010-0094560 | д.Евстигнеево | 2558 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 015 (Евстигнеево) | 1 | 40 | 18.988
TP010-0129578 | с.Вятское | 2559 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 603 (Разуванова) | 1 | 25 | 0.604
TP010-0144877 | д.Ермаково | 2560 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 853 (Ермаково 2) | 1 | 63 | 52.971
TP010-0147217 | д.Першино | 2561 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 864(Першино-2) | 1 | 400 | 391.441
TP010-0094062 | с.Вятское | 2562 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 705 (Вятское-5 пекарня) | 1 | 160 | 79.51
TP010-0094069 | д.Кондрево | 2563 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 155 (Кондрево-3 поселок) | 1 | 100 | 16.21
TP010-0094081 | д.Кадниково | 2564 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 157 (Кадниково котельная) | 1 | 160 | 119.925
TP010-0094098 | д.Кондрево | 2565 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 156 (Кондрево-4 молзавод) | 1 | 250 | 228.25
TP010-0094141 | д.Елохино | 2566 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 158 (Елохино очистные) | 1 | 63 | 47.317
TP010-0094157 | д.Елохино | 2567 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 693 (Елохино) | 1 | 40 | 1.466
TP010-0094904 | д.Кондрево | 2568 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 614 (Кондрево-1 МТФ) | 1 | 100 | 68.95
TP010-0094921 | д.Кондрево | 2569 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 615 (Кондрево-2 село) | 1 | 160 | 103.023
TP010-0146623 | д.Кондрево | 2570 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 856(Кондрево-5 молодежная) | 1 | 63 | 59.991
TP010-0094785 | д.Черкасиха | 2571 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 178 (Черкасиха-1 деревня) | 1 | 30 | 22.789
TP010-0094805 | п.Некрасовское | 2572 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 159 (База участка) | 1 | 160 | 123.069
TP010-0094845 | д.Першино | 2573 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 161 (Першино) | 1 | 25 | 9.422
TP010-0094866 | с.Вятское | 2574 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 621 (Вятское мастерские) | 1 | 400 | 342.991
TP010-0094884 | с.Вятское | 2575 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 613 (Вятское школа) | 1 | 250 | 216.483
TP010-0095493 | с.Григорьевское | 2576 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 163 (Григорьевский д/дом) | 1 | 250 | 132.538
TP010-0095520 | д.Ильинское | 2577 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 164 (Ильинское) | 1 | 63 | 30.837
TP010-0095550 | д.Ильинское | 2578 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 169 (Ильинское круговое) | 1 | 25 | 8.21
TP010-0095627 | д.Худяково | 2579 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 165 (Худяково) | 1 | 40 | 22.058
TP010-0095656 | д.Семеновское | 2580 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 166 (Семеновское) | 1 | 40 | 30.399
TP010-0095706 | д.Ушаково | 2581 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 671 (Сады Микрон) | 1 | 100 | 87.212
TP010-0095924 | д.Хмельники | 2582 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 172 (Хмельники) | 1 | 40 | 21.986
TP010-0096076 | д.Пучково | 2583 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 160 (Пучково) | 1 | 40 | 31.099
TP010-0096092 | д.Точищи | 2584 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 168 (Точищи-1 деревня) | 1 | 63 | 41.245
TP010-0096194 | д.Ушаково | 2585 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 162 (Ушаково) | 1 | 40 | 26.811
TP010-0096205 | д.Клинцево | 2586 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 167 (Клинцево-1 деревня) | 1 | 40 | 34.933
TP010-0096212 | д.Селехово | 2587 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 173 (Селехово) | 1 | 63 | 35.29
TP010-0096218 | д.Давыдово | 2588 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 175 (Давыдово) | 1 | 40 | 18.561
TP010-0096222 | д.Залужье | 2589 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 171 (Залужье) | 1 | 40 | 21.505
TP010-0096229 | д.Лодыгино | 2590 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 176 (Лодыгино) | 1 | 40 | 26.79
TP010-0096234 | д.Максуры | 2591 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 177 (Максуры) | 1 | 40 | 28.941
TP010-0135459 | д.Ушаково | 2592 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 694 (СТ Ручеек) | 1 | 25 | 19.537
TP010-0135460 | д.Ушаково | 2593 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 706 (СТ Ручеек) | 1 | 40 | 33.148
TP010-0136899 | д.Ушаково | 2594 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 731 (Маяк) | 1 | 100 | 87.229
TP010-0139382 | д.Кондрево | 2595 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 689 (Земельный ресурс) | 1 | 100 | 90.217
TP010-0140088 | д.Михайловское | 2596 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 763 Михайловское Спас | 1 | 63 | 56.846
TP010-0141748 | д.Черкасиха | 2597 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 786 (ДНП Марица) | 1 | 250 | 239.19
TP010-0149203 | - | 2598 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 844 (Фатьяново) | 1 | 63 | 40.124
TP010-0096453 | с.Вятское | 2599 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 180 (Вятское-1 село) | 1 | 400 | 279.347
TP010-0096471 | с.Вятское | 2600 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 179 (Очистные УВД) | 1 | 100 | 76.96
TP010-0096487 | с.Вятское | 2601 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 181 (Вятское-2 поселок) | 1 | 160 | 136.503
TP010-0127296 | с.Вятское | 2602 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 182 (Вятское больница) | 1 | 250 | 172.479
TP010-0100432 | д.Давыдово | 2603 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 687 (Давыдово АВМ) | 2 | 2000 | 2000
TP010-0100765 | д.Спас Виталий | 2604 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 013 (Спас-баня) | 2 | 800 | 724.79
TP010-0113246 | с.Вятское | 2605 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 183 (УВД) | 2 | 800 | 772.686
TP010-0094869 | д.Яснища | 2606 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 184 (Яснища-3 посёлок) | 1 | 250 | 172.567
TP010-0094885 | д.Яснища | 2607 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 185 (Яснища-2 котельная) | 1 | 250 | 220.253
TP010-0094914 | д.Хребтово | 2608 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 186 (Хребтово) | 1 | 63 | 58.705
TP010-0094928 | д.Искробол | 2609 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 192 (Искробол свинарник) | 1 | 63 | 51.329
TP010-0095115 | д.Искробол | 2610 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 196 (Искробол клуб) | 1 | 400 | 317.23
TP010-0095129 | д.Тимонино | 2611 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 188 (Тимонино) | 1 | 40 | 34.425
TP010-0095139 | д.Трубниково | 2612 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 189 (Трубниково) | 1 | 100 | 94.425
TP010-0095151 | д.Минино | 2613 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 190 (Минино Гузицино) | 1 | 63 | 58.014
TP010-0095160 | д.Золотуха | 2614 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 121 (Золотуха) | 1 | 160 | 153.562
TP010-0095171 | д.Искробол | 2615 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 193 (Искробол мастерская) | 1 | 250 | 242.896
TP010-0095191 | д.Искробол | 2616 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 194 (Искробол сушилка) | 1 | 250 | 234.199
TP010-0095220 | д.Искробол | 2617 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 195 (Искробол зерноток) | 1 | 250 | 249.098
TP010-0095239 | д.Макарово | 2618 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 197 (Макарово) | 1 | 160 | 151.2
TP010-0095318 | д.Бутово | 2619 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 201 (Бутово) | 1 | 100 | 92.066
TP010-0095336 | д.Михалевка | 2620 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 198 (Михалевка) | 1 | 100 | 92.1875
TP010-0101139 | д.Искробол | 2621 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 187 (Искробол КСП) | 1 | 50 | 49.328
TP010-0134394 | д.Хребтово | 2622 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 698 | 1 | 25 | 24.556
TP010-0135490 | д.Бор | 2623 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 655 (Кириллова) | 1 | 25 | 24.556
TP010-0135739 | с.Д.Городище | 2624 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 733 (ДНТ Заволжье 2012) | 1 | 25 | 24.778
TP010-0136881 | д.Бор | 2625 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 729 (Бор-2) | 1 | 160 | 159.31
TP010-0137874 | д.Искробол | 2626 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 690 (Искробол деревня) | 1 | 40 | 32.674
TP010-0138264 | д.Минино | 2627 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 712 (Стройково) | 1 | 63 | 62.771
TP010-0138512 | д.Михалевка | 2628 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 699 (Михалевка-2) | 1 | 63 | 57.713
TP010-0138513 | д.Щукино | 2629 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 577 (Щукино) | 1 | 63 | 55.96
TP010-0142247 | с.Никулино | 2630 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 778 (Никулино) | 1 | 63 | 57.713
TP010-0143775 | д.Бор | 2631 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 830 (Бор-4) | 1 | 160 | 159.08
TP010-0144287 | д.Филенка | 2632 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 200 (Филенка) | 1 | 63 | 53.98
TP010-0144326 | д.Мышкино | 2633 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 199 (Мышкино) | 1 | 63 | 60.14
TP010-0145824 | д.Хребтово | 2634 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 848 (Хребтово-3) | 1 | 63 | 61.631
TP010-0149467 | - | 2635 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 815 (Хребтово придорожная) | 1 | 100 | 98.38
TP010-0096062 | д.Исады | 2636 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 219 (Исады) | 1 | 100 | 84.53
TP010-0096081 | д.Шачебол | 2637 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 211 (Шачебол) | 1 | 160 | 144.311
TP010-0096094 | д.Яхробол | 2638 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 213 (Яхробол КЗС) | 1 | 400 | 381.73
TP010-0096109 | д.Куреево | 2639 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 214 (Куреево) | 1 | 100 | 87.71
TP010-0096121 | д.Ботоково | 2640 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 209 (Ботоково) | 1 | 160 | 150.368
TP010-0096145 | д.Дурково | 2641 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 208 (Дурково) | 1 | 250 | 159.374
TP010-0096153 | д.Липовицы | 2642 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 216 (Липовицы) | 1 | 100 | 75.622
TP010-0096158 | д.Васильевское | 2643 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 215 (Васильевское Гузицино) | 1 | 63 | 43.822
TP010-0096174 | д.Бор | 2644 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 207 (Бор) | 1 | 160 | 122.896
TP010-0096197 | д.Орлово | 2645 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 220 (Орлово) | 1 | 10 | 6.92
TP010-0096204 | д.Матвейцево | 2646 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 224 (Матвейцево) | 1 | 160 | 154.648
TP010-0096211 | д.Архипово | 2647 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 222 (Архипово) | 1 | 250 | 227.568
TP010-0100533 | д.Гридино | 2648 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 223 (Гридино МТФ) | 1 | 250 | 200.033
TP010-0100602 | д.Гридино | 2649 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 225 (Гридино мастерские) | 1 | 250 | 208.391
TP010-0101271 | д.Юроша | 2650 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 202 (Юроша) | 1 | 40 | 38.875
TP010-0101321 | д. Орлово | 2651 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 221 (КХ Орлово) | 1 | 160 | 159.31
TP010-0111422 | д.Яхробол | 2652 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 212 (Яхробол мастерские) | 1 | 160 | 129.82
TP010-0125846 | д.Бор | 2653 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 205 (Бор к/хр.) | 1 | 160 | 133.01
TP010-0128049 | д.Филатово | 2654 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 218 (Филатово) | 1 | 100 | 99.093
TP010-0129489 | д.Бор | 2655 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 583 (Беломорье-1) | 1 | 630 | 627.252
TP010-0130284 | д.Бор | 2656 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 584 (Беломорье-2) | 1 | 400 | 397.312
TP010-0130432 | д.Бор | 2657 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 417 (Кудрявцев) | 1 | 400 | 397.975
TP010-0130434 | д.Шачебол | 2658 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 608 (Палагина) | 1 | 25 | 20.072
TP010-0132349 | д.Ботоково | 2659 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 599 (Ботоково 2) | 1 | 63 | 58.29
TP010-0133894 | д.Бор | 2660 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 596 (Роенко) | 1 | 250 | 241
TP010-0133898 | д.Бор | 2661 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 685 | 1 | 250 | 247.975
TP010-0134408 | д.Гридино | 2662 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 695 (СельхозГазИнвест) | 1 | 10 | 9.092
TP010-0138254 | д.Бор | 2663 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 745 (Бор-3) | 1 | 100 | 99.104
TP010-0141671 | д.Бор | 2664 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 790 (ДНП Край озер-1) | 1 | 250 | 247.312
TP010-0141672 | д.Бор | 2665 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 791 (ДНП Край озер-2) | 1 | 400 | 390.592
TP010-0141674 | д.Бор | 2666 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 792 (ДНП Край озер-3) | 1 | 250 | 247.71
TP010-0144057 | д.Шачебол | 2667 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 210 (Ярославская Голландия) | 1 | 400 | 379.392
TP010-0144088 | д.Яхробол | 2668 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 799 (Яхробол пилорама) | 1 | 100 | 93.728
TP010-0147189 | д.Юроша | 2669 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 868(Юроша-2) | 1 | 160 | 159.067
TP010-0095671 | п.Кр.Профинтерн | 2670 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 230 (Луговая) | 1 | 100 | 64.897
TP010-0095704 | п.Кр.Профинтерн | 2671 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 229 (Кр.Профинтерн больница) | 1 | 160 | 131.129
TP010-0095891 | п.Кр.Профинтерн | 2672 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 232 (Кр.Профинтерн центр) | 1 | 400 | 198.76
TP010-0095942 | п.Кр.Профинтерн | 2673 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 227 (Кр.Профинтерн школа) | 1 | 400 | 266.522
TP010-0131388 | п.Кр.Профинтерн | 2674 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 642 (Бурова) | 1 | 25 | 20.968
TP010-0140549 | п.Кр.Профинтерн | 2675 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 781 (Кр.Профинтерн дачи) | 1 | 160 | 146.485
TP010-0144036 | п.Красный Профинтерн | 2676 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 226 (очистные)Красный Профинтерн27005 | 1 | 100 | 99.315
TP010-0096217 | п.Некрасовское | 2677 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 233 (Участок) | 1 | 100 | 81.733
TP010-0096221 | д.Тимохино | 2678 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 247 (Тимохино) | 1 | 100 | 75.808
TP010-0096230 | д.Ермольцино | 2679 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 248 (Ермольцино) | 1 | 40 | 25.664
TP010-0096232 | д.Свечкино | 2680 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 244 (Свечкино) | 1 | 63 | 42.268
TP010-0096312 | с.Грешнево | 2681 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 251 (Грешнево к хранилище) | 1 | 250 | 250
TP010-0096319 | д.Рыбницы | 2682 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 241 (Рыбницы-2 деревня) | 1 | 160 | 135.136
TP010-0096333 | д.Тюньба | 2683 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 237 (Тюньба) | 1 | 40 | 32.24
TP010-0096356 | п.Рыбницы | 2684 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 239 (Рыбницы-1 посёлок) | 1 | 100 | 42.377
TP010-0101443 | п.Приволжский | 2685 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 245 (АБЗ Некрасовское ГУП Автодор) | 1 | 400 | 387.322
TP010-0125673 | д.Свечкино | 2686 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 243 (Свечкино телятник) | 1 | 160 | 149.248
TP010-0126214 | д.Свечкино | 2687 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 235 (Свечкино мастерские) | 1 | 250 | 249.552
TP010-0126983 | д.Рыбницы | 2688 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 236 (Рыбницы коттедж) | 1 | 25 | 13.352
TP010-0130424 | д.Бор | 2689 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 635 (Беломорье-4) | 1 | 400 | 395.072
TP010-0130427 | д.Шачебол | 2690 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 616 (Житков) | 1 | 250 | 246.192
TP010-0130433 | д.Шачебол | 2691 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 617 (Болгов) | 1 | 100 | 89.248
TP010-0131294 | д.Бор | 2692 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 634 (Беломорье-3) | 1 | 160 | 156.192
TP010-0131389 | д.Шачебол | 2693 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 590 (Лыков) | 1 | 25 | 14.248
TP010-0131851 | п.Защитный | 2694 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 618 (Акопян) | 1 | 25 | 14.248
TP010-0131865 | д.Тимохино | 2695 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 659 (Соловцов-2) | 1 | 25 | 25
TP010-0132307 | д.Тимохино | 2696 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 598 (ДНП Тимохинские дачи) | 1 | 630 | 628.63
TP010-0132313 | д.Тимохино | 2697 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 619 (Соловцов) | 1 | 630 | 619.248
TP010-0138186 | д.Ермольцино | 2698 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 713 (Ермольцино-2) | 1 | 250 | 241.936
TP010-0138547 | п.Защитный | 2699 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 751 (Защитный дамба) | 1 | 63 | 57.873
TP010-0144092 | д.Тимохино | 2700 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 822 (ДНП Тимохино дачи 2) | 1 | 630 | 627.984
TP010-0105186 | д.Яснища | 2701 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 253 (Яснища-1 деревня) | 1 | 160 | 160
TP010-0105196 | д.Ворокса | 2702 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 254 (Ворокса) | 1 | 63 | 44.251
TP010-0105206 | п.Ученжа | 2703 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 256 (Ученжа-2 поселок) | 1 | 100 | 91.947
TP010-0105214 | д.Петропавловское | 2704 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 257 (Петропавловское) | 1 | 100 | 97.317
TP010-0105226 | д.Кресцово | 2705 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 258 (Кресцово Гузицино) | 1 | 100 | 94.535
TP010-0105239 | п.Заболотье | 2706 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 260 (Заболотье-1 поселок) | 1 | 250 | 223.446
TP010-0105247 | п.Заболотье | 2707 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 261 (Заболотье-3 новый поселок) | 1 | 63 | 26.148
TP010-0105263 | д.Согожа | 2708 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 264 (Согожа МТФ) | 1 | 160 | 157.576
TP010-0105265 | д.Маркишево | 2709 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 265 (Маркишево) | 1 | 100 | 91.42
TP010-0105275 | д.Ивановское | 2710 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 268 (Ивановское) | 1 | 25 | 17.973
TP010-0105285 | д.Ломовская | 2711 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 267 (Ломовская) | 1 | 63 | 52.231
TP010-0105296 | д.Михалево | 2712 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 266 (Михалево) | 1 | 40 | 23.312
TP010-0105317 | п.Заболотье | 2713 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 708 (Заболотье телятник) | 1 | 160 | 160
TP010-0114210 | д.Заболотье | 2714 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 259 (Заболотье мастерская) | 1 | 160 | 157.551
TP010-0114241 | д.Заболотье | 2715 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 263 (Заболотье-2 МТФ) | 1 | 400 | 390.055
TP010-0114257 | д.Заболотье | 2716 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 262 (Заболотье 5 котельная) | 1 | 250 | 248.875
TP010-0130428 | д.Шачебол | 2717 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 602 (ДНП Ярославия) | 1 | 630 | 606.5217
TP010-0130444 | д.Рыбницы | 2718 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 715 (Редькин) | 1 | 160 | 148.518
TP010-0131549 | д.Заболотье | 2719 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 650 (Маслов) | 1 | 25 | -6.681
TP010-0135472 | д.Яснища | 2720 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 691 (Курацапов) | 1 | 63 | 43.82
TP010-0139350 | д.Заболотье | 2721 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 120 (Заболотье 5) | 1 | 25 | 16.548
TP010-0146593 | д.Ворокса | 2722 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 798 (Ворокса-2) | 1 | 63 | 62.313
TP010-0146600 | д.Ворокса | 2723 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 866(Ворокса 3) | 1 | 63 | 62.079
TP010-0106573 | д.Вахрушево | 2724 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 593 (Вахрушево) | 1 | 100 | 87.351
TP010-0144106 | д.Йоркино | 2725 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 797 (Йоркино) | 1 | 63 | 34.787
TP010-0106574 | д.Бетегинское | 2726 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 272 (Бетегинское) | 1 | 25 | 23.216
TP010-0106575 | д.Юрьево | 2727 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 271 (Юрьево) | 1 | 40 | 31.526
TP010-0140328 | д.Домашниха | 2728 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 771 Домашниха-4 | 1 | 250 | 240.291
TP010-0080298 | с.Д.Городище | 2729 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 1019 | 1 | 160 | 152.844
TP010-0100352 | с.Д.Городище | 2730 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) | 1 | 250 | 127.323
TP010-0100418 | с.Д.Городище | 2731 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 298 (Д.Городище-2 Фабрика) | 1 | 630 | 481.92
TP010-0100495 | с.Д.Городище | 2732 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) | 1 | 160 | 17.871
TP010-0100530 | с.Д.Городище | 2733 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 308 (Д.Городище-4 село) | 1 | 400 | 287.562
TP010-0100611 | д.Левиново | 2734 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 310 (Левиново КЗС) | 1 | 400 | 339.615
TP010-0100629 | д.Новленская | 2735 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 273 (Новленская) | 1 | 63 | 35.324
TP010-0100641 | д.Неверово | 2736 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 274 (Неверово) | 1 | 100 | 87.093
TP010-0100676 | д.Нагорново | 2737 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 317 (Нагорново) | 1 | 100 | 66.746
TP010-0100702 | д.Щелканиха | 2738 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 315 (Щелканиха) | 1 | 160 | 127.149
TP010-0100713 | с.Д.Городище | 2739 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) | 1 | 250 | 138.4291
TP010-0100725 | д.Домашниха | 2740 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 320 (Домашниха) | 1 | 250 | 120.559
TP010-0100968 | д.Неверово | 2741 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 276 (Сады Вакарево) | 1 | 100 | 80.599
TP010-0101329 | с.Д.Городище | 2742 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 292 (Сосновая) | 1 | 63 | 63
TP010-0101506 | - | 2743 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 716 Полевая (Никитин) | 1 | 160 | 128.344
TP010-0125654 | с. Д.Городище | 2744 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 307 (Преображенский) | 1 | 160 | 149.58
TP010-0126884 | с. Д.Городище | 2745 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 302 (Д.Городище Зеленая) | 1 | 25 | -33.424
TP010-0126889 | с. Д.Городище | 2746 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 306 (Д.Городище Светлая) | 1 | 40 | 29.92
TP010-0126903 | с. Д.Городище | 2747 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 284 (Д.Городище-9) | 1 | 25 | 10.448
TP010-0127262 | ТП 313 | 2748 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 313 | 1 | 100 | 95.216
TP010-0128055 | с. Д.Городище | 2749 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) | 1 | 25 | 19.769
TP010-0128575 | с. Д.Городище | 2750 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 299 (Д.Городище-12 Береговая) | 1 | 63 | 38.36
TP010-0129294 | с.Д.Городище | 2751 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 300 (Лежнин) | 1 | 100 | 84.276
TP010-0129335 | с. Д.Городище | 2752 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) | 1 | 400 | 314.7047
TP010-0131008 | с.Д.Городище | 2753 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 569 (Зайцев) | 1 | 160 | 104.801
TP010-0131858 | д.Тугарниха | 2754 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 639 (Тугарниха-3) | 1 | 63 | 59.509
TP010-0133845 | с. Д.Городище | 2755 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 570 (Власьева) | 1 | 160 | 61.504
TP010-0134404 | д.Домашниха | 2756 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 630 | 1 | 250 | 118.509
TP010-0136803 | д.Тугарниха | 2757 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 637 (Тугарниха-1) | 1 | 63 | 61.137
TP010-0138289 | с.Д.Городище | 2758 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 597 (Коровеж) | 1 | 100 | 81.404
TP010-0138541 | ТП 594 (Березовая роща-2) | 2759 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 594 (Березовая роща-2) | 1 | 63 | 47.884
TP010-0138564 | ТП 305 (Головач) | 2760 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 305 (Головач) | 1 | 160 | 117.715
TP010-0139363 | д.Домашниха | 2761 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 357 (Домашниха 2) | 1 | 25 | 0.843
TP010-0140179 | с.Д.Городище | 2762 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 356 (Д.Городище Пролетарская) | 1 | 63 | 52.808
TP010-0140334 | д.Домашниха | 2763 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 760 (Домашниха 3) | 1 | 400 | 380.697
TP010-0143188 | с.Д.Городище | 2764 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 818 (Д.Городище-2 МТФ) | 1 | 250 | 250
TP010-0143698 | с.Д.Городище | 2765 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 782 (Д.Городище набережная) | 1 | 63 | 61.403
TP010-0144832 | д.Щелканиха | 2766 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 824 (Щелканиха придорожная) | 1 | 160 | 151.104
TP010-0146936 | с.Диево Городище | 2767 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 867 Диево Городище сиреневая | 1 | 63 | 58.813
TP010-0146937 | д.Неверово | 2768 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 857(Неверово-2) | 1 | 63 | 57.672
TP010-0148005 | - | 2769 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 850 Власьева 2 | 1 | 63 | 60.939
TP010-0111416 | д.Пески | 2770 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 050 (Пески) | 2 | 650 | 352.3205
TP010-0129624 | д.Нагорново | 2771 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 316 (Курдин) | 2 | 1260 | 1236.468
TP010-0106584 | п.Некрасовское | 2772 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 323 (База РЭС) | 1 | 400 | 363.046
TP010-0089955 | д.Климовское | 2773 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 326 (Климовское) | 1 | 100 | 82.252
TP010-0090039 | д.Алферово | 2774 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 327 (Алферово) | 1 | 100 | 82.466
TP010-0090111 | д.Диково | 2775 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 329 (Диково) | 1 | 25 | 24.06
TP010-0090138 | д.Суворово | 2776 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 328 (Суворово) | 1 | 160 | 140.811
TP010-0090159 | д.Ченцы | 2777 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 330 (Ченцы) | 1 | 63 | 58.003
TP010-0090177 | д.Васенино | 2778 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 331 (Васенино) | 1 | 40 | 22.18
TP010-0090196 | с.Левашово | 2779 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 332 (Левашово) | 1 | 100 | 65.712
TP010-0090221 | с.Левашово | 2780 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 333 (Левашово АВМ) | 1 | 630 | 630
TP010-0090237 | с.Левашово | 2781 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 334 (Левашово КЗС) | 1 | 160 | 160
TP010-0090258 | с.Левашово | 2782 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 335 (Левашово клуб) | 1 | 400 | 305.191
TP010-0090283 | д.Кокарево | 2783 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 338 (Кокарево) | 1 | 100 | 90.244
TP010-0090290 | д.Буслаки | 2784 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 339 (Буслаки) | 1 | 40 | 36.55
TP010-0090304 | д.Горино | 2785 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 340 (Горино) | 1 | 40 | 34.09
TP010-0090313 | д.Дубенки | 2786 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 342 (Дубенки) | 1 | 40 | 37.318
TP010-0090342 | д.Ос.Слобода | 2787 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 343 (Ос.Слобода-4 магазин) | 1 | 160 | 144.471
TP010-0090351 | д.Коточижовки | 2788 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 350 (Коточижовки-2 деревня) | 1 | 160 | 137.213
TP010-0090359 | д.Лапино | 2789 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 345 (Лапино) | 1 | 63 | 38.048
TP010-0090436 | д.Ос.Слобода | 2790 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 346 (Ос.Слобода-1 деревня) | 1 | 63 | 29.997
TP010-0090450 | д.Ос.Слобода | 2791 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 347 (Ос.Слобода-3 мастерская) | 1 | 400 | 351.535
TP010-0090478 | д.Коточижовки | 2792 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 349 (Коточижовки-1 баня) | 1 | 63 | 63
TP010-0090524 | с.Левашово | 2793 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 336 (Левашово новое) | 1 | 160 | 70.518
TP010-0108618 | д.Ос.слобода | 2794 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 348 (Ос.слобода-5 комплекс) | 1 | 100 | 94.773
TP010-0108703 | д.Ос.Слобода | 2795 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 344 (Ос.Слобода-2 МТФ) | 1 | 250 | 233.994
TP010-0133902 | д.Адферово | 2796 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 645 (Морозов) | 1 | 25 | 21.606
TP010-0136868 | п.Некрасовское | 2797 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 743 (Белявский) | 1 | 400 | 391.49
TP010-0138295 | д.Лапино | 2798 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 686 (Лапино-2) | 1 | 63 | 41.501
TP010-0143570 | с.Левашово | 2799 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 776 (Левашово Почтовая) | 1 | 63 | 51.906
TP010-0143573 | с.Левашово | 2800 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 777 (Левашово Мира Зеленая) | 1 | 63 | 37.196
TP010-0144094 | с.Левашово | 2801 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 829 (Молочный цех) | 1 | 250 | 207.222
TP010-0144394 | д.Липовки | 2802 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 823 (Липовки дачи) | 1 | 160 | 152.511
TP010-0144411 | д.Лапино | 2803 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 846 (Лапино-3) | 1 | 63 | 55.077
TP010-0148928 | - | 2804 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 633 Ченцы-2 | 1 | 63 | 56.828
TP010-0103301 | п.Некрасовское | 2805 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 351 (Некрасово мастерские-1) | 1 | 250 | 247.703
TP010-0103331 | с.Левашово | 2806 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 354 (Левашово МТФ) | 1 | 250 | 219.376
TP010-0103358 | д.Лихобразово | 2807 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 358 (Лихобразово деревня) | 1 | 100 | 61.242
TP010-0108785 | п.Некрасово | 2808 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 352 (Некрасово мастерские-2) | 1 | 630 | 626.097
TP010-0137798 | п.Некрасовское | 2809 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 737 Сосновый бор | 1 | 63 | 58.4
TP010-0138298 | д.Осиновая слобода | 2810 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 701 (Осиновая слобода 2 деревня) | 1 | 63 | 53.57
TP010-0091137 | д.Пирогово | 2811 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 369 (Пирогово) | 1 | 100 | 14.744
TP010-0091165 | д.Шишелово | 2812 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 371 (Шишелово) | 1 | 100 | 84.4724
TP010-0091179 | д.Басова | 2813 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 372 (Басова) | 1 | 60 | 34.534
TP010-0091193 | с.Новодашки | 2814 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 381 (Новодашки-1) | 1 | 160 | 116.084
TP010-0091218 | с.Новодашки | 2815 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 383 (Новодашки-2) | 1 | 100 | 12.706
TP010-0091236 | д.Ульково | 2816 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 393 (Ульково ) | 1 | 250 | 160.151
TP010-0091277 | с.Ч.Заводь | 2817 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 396 (Демино) | 1 | 160 | 112.254
TP010-0091289 | с.Ч.Заводь | 2818 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 404 (Ч.Заводь пилорама) | 1 | 160 | 160
TP010-0091305 | с.Ч.Заводь | 2819 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 405 (Ч.Заводь МТФ) | 1 | 160 | 160
TP010-0091325 | с.Ч.Заводь | 2820 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 407 (Ч.Заводь школа) | 1 | 160 | 116.053
TP010-0091352 | с.Ч.Заводь | 2821 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 408 (Ч.Заводь деревня) | 1 | 250 | 114.838
TP010-0091362 | с.Ч.Заводь | 2822 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 395 (Ч.Заводь мастерские) | 1 | 100 | 90.416
TP010-0091373 | с.Новодашки | 2823 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 380 (Дачи Крона) | 1 | 160 | 145.866
TP010-0091385 | д.Ульково | 2824 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 402 (Ульково 4) | 1 | 25 | 22.24
TP010-0102032 | с.Новодашки | 2825 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 384 (Новодашки-5 дачи) | 1 | 160 | 148.7448
TP010-0111457 | с.Новодашки | 2826 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 385 (Новодашки-4) | 1 | 250 | 195.534
TP010-0126705 | с.Новодашки | 2827 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 382 (Новодашки-6 дорожная) | 1 | 100 | 80.929
TP010-0129331 | д.Ульково | 2828 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 392 (Ульково-6) | 1 | 160 | 147.788
TP010-0129813 | с.Черная Заводь | 2829 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 607 (Сорокина) | 1 | 40 | 28.5
TP010-0130807 | с.Черная Заводь | 2830 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 398 (Демино-2) | 1 | 63 | 48.143
TP010-0131861 | с.Черная Заводь | 2831 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 629 | 1 | 63 | 32.825
TP010-0133366 | д.Басова | 2832 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 627 (Безуглов) | 1 | 160 | 158.39
TP010-0133802 | д.Ульково | 2833 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 623 (Копосов) | 1 | 25 | 11.66
TP010-0137502 | д.Басова | 2834 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 654 (Басова 2) | 1 | 63 | 60.93
TP010-0138100 | д.Ульково | 2835 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 576 (Ульково 7) | 1 | 63 | 61.16
TP010-0138251 | с.Новодашки | 2836 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 738 (Переправа) | 1 | 63 | 60.93
TP010-0138297 | с.Д.Городище | 2837 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 684 | 1 | 63 | 63
TP010-0143539 | с.Новодашки | 2838 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 773 (Переправа-2) | 1 | 100 | 95.86
TP010-0144066 | д.Басова | 2839 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 849 (Басова-3) | 1 | 100 | 97.7
TP010-0146604 | д.Ульково | 2840 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 869 (Ульково брандвахта) | 1 | 160 | 157.24
TP010-0093037 | д.Лобастово | 2841 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 420 (Лобастово) | 1 | 40 | 22.312
TP010-0093074 | д.Изуменово | 2842 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 581 (Изуменово) | 1 | 40 | 32.494
TP010-0093094 | д.Юрьевское | 2843 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 412 (Юрьевское) | 1 | 40 | 32.201
TP010-0093115 | д.Большая деревня | 2844 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 413 (Большая деревня) | 1 | 40 | 30.827
TP010-0093142 | д.Исаково | 2845 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 415 (Исаково) | 1 | 40 | 8.518
TP010-0093164 | с.Веденское | 2846 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 439 (Веденское) | 1 | 160 | 129.726
TP010-0093182 | д.Харино | 2847 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 429 (Харино КЗС) | 1 | 250 | 189.223
TP010-0093220 | д.Кренево | 2848 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 430 (Кренево) | 1 | 25 | 13.682
TP010-0093236 | д.Шишково | 2849 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 431 (Шишково) | 1 | 100 | 90.914
TP010-0093256 | д.Ляхово | 2850 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 433 (Ляхово) | 1 | 40 | 30.946
TP010-0093281 | д.Новые Ченцы | 2851 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 436 (Новые Ченцы) | 1 | 160 | 87.233
TP010-0093298 | д.Новые Ченцы | 2852 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 442 (Новые Ченцы дачи) | 1 | 160 | 79.006
TP010-0093362 | д.Мигачево | 2853 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 414 (Мигачево) | 1 | 63 | 21.477
TP010-0102382 | д.Медведки | 2854 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 410 (Медведки) | 1 | 250 | 208.303
TP010-0108872 | д.Красное | 2855 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 416 (Красное мастерские) | 1 | 250 | 148.006
TP010-0108884 | д.Красное | 2856 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 411 (Красное МТФ) | 1 | 100 | 57.814
TP010-0111747 | д.Горки | 2857 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 434 (Горки) | 1 | 160 | 118.01
TP010-0130371 | д.Горки | 2858 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 601 (Беляев) | 1 | 25 | 24.542
TP010-0132650 | с.Малые Соли | 2859 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 582 (Рогозина) | 1 | 25 | 25
TP010-0137070 | п.Некрасовское | 2860 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 575 Солоница берег | 1 | 25 | 25
TP010-0137128 | д.Новые Ченцы | 2861 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 736 (Волжская Дубрава) | 1 | 630 | 552.342
TP010-0138197 | д.Усково | 2862 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 697 (Усково) | 1 | 63 | 47.145
TP010-0140010 | п.Некрасовское | 2863 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 770 (Молокозавод-2) | 1 | 160 | 144.13
TP010-0140715 | д.Лобастово | 2864 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 768 (Лобастово-2) | 1 | 63 | 56.828
TP010-0141715 | д.Исаково | 2865 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 780 (ДНП Сосна) | 1 | 250 | 246.566
TP010-0142014 | д.Новые Ченцы | 2866 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 793 (ДНП Волжская дубрава-2) | 1 | 63 | 59.562
TP010-0143034 | д.Горки | 2867 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 774 (Горки утятник) | 1 | 63 | 59.558
TP010-0143332 | п.Некрасовское | 2868 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 825 (Васина гора) | 1 | 63 | 59.55
TP010-0143703 | д.Новые Ченцы | 2869 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 802 (ДНП Волжская дубрава-3) | 1 | 63 | 60.946
TP010-0145815 | д.Горки | 2870 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 852 (Горки 3) | 1 | 63 | 59.566
TP010-0146098 | д.Лобастово | 2871 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 859 (Лобастово-3) | 1 | 100 | 96.566
TP010-0146194 | д.Изуменово | 2872 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 801 (Изуменово-2) | 1 | 63 | 60.946
TP010-0147221 | д.Новые Ченцы | 2873 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 863(Волжская дубрава-4) | 1 | 63 | 58.887
TP010-0147997 | - | 2874 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 808 Волжская дубрава 5 | 1 | 63 | -13.346
TP010-0149063 | - | 2875 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 845 (Петраково) | 1 | 63 | 34.823
TP010-0093631 | д.Плаксино | 2876 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 451 (Плаксино) | 1 | 160 | 95.849
TP010-0093653 | д.Кресцово | 2877 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 458 (Кресцово Некрасово) | 1 | 250 | 162.691
TP010-0093667 | п.Золотой Колос | 2878 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 463 (Золотой Колос-1) | 1 | 250 | 250
TP010-0102498 | д.Шимароново | 2879 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 454 (Шимароново дачи) | 1 | 250 | 235.869
TP010-0130440 | - | 2880 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 462 (Волжские Просторы) | 1 | 400 | 318.953
TP010-0131500 | - | 2881 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 465 (Волжские Просторы) | 1 | 630 | 516.327
TP010-0133435 | п.Некрасовское | 2882 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 660 (Николаев) | 1 | 63 | 57.992
TP010-0133439 | п.Некрасовское | 2883 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 661 (Николаев) | 1 | 63 | 60.717
TP010-0133440 | п.Некрасовское | 2884 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 662 (Николаев) | 1 | 63 | 59.435
TP010-0133441 | п.Некрасовское | 2885 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 663 (Николаев) | 1 | 63 | 48.4
TP010-0135817 | д.Кресцово | 2886 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 704 (Боброва) | 1 | 100 | 90.47
TP010-0136929 | д.Костино | 2887 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 714 (Костино берег) | 1 | 63 | 54.772
TP010-0137193 | д.Кресцово | 2888 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 622 (СТ Волга 1) | 1 | 63 | 59.575
TP010-0137195 | д.Кресцово | 2889 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 664 (СТ Волга 2) | 1 | 63 | 60.26
TP010-0137197 | д.Кресцово | 2890 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 665 (СТ Волга 3) | 1 | 63 | 59.574
TP010-0137800 | п.Золотой колос | 2891 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 744 (Золотой колос-4) | 1 | 100 | 100
TP010-0137857 | п.Золотой колос | 2892 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 568 (Золотой Колос дачи) | 1 | 160 | 148.5
TP010-0137903 | с.Малые Соли | 2893 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 740 (Солоница берег-2) | 1 | 250 | 242.698
TP010-0139063 | д.Кресцово | 2894 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 652 (СДТ Волга) | 1 | 63 | 53.019
TP010-0141423 | д.М.Соли | 2895 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 787 (Солоница берег 3) | 1 | 63 | 60.946
TP010-0142741 | п.Золотой колос | 2896 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 796 СТД Волга 2 | 1 | 63 | 60.718
TP010-0143284 | п.Золотой колос | 2897 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 816 (Золотой колос дачи-2) | 1 | 63 | 61.182
TP010-0143688 | п.Золотой колос | 2898 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 817 (СНТ Золотой Колос) | 1 | 250 | 247.938
TP010-0116790 | п.Некрасовское | 2899 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 466 (Участок РЭС) | 1 | 63 | 54.079
TP010-0093933 | д.Пахомово | 2900 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 471 (Пахомово) | 1 | 63 | 50.631
TP010-0093948 | д.Турово | 2901 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 476 (Турово) | 1 | 160 | 62.531
TP010-0093962 | п.З.Колос | 2902 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 478 (З.Колос-2) | 1 | 250 | 250
TP010-0132968 | д.Кресцово | 2903 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 609 (Карманова) | 1 | 40 | 15.574
TP010-0135440 | д.Турово | 2904 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 631 (Пивень) | 1 | 63 | 63
TP010-0136804 | д.Кресцово | 2905 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 707 (Кресцово берег) | 1 | 25 | 25
TP010-0137908 | д.Кресцово | 2906 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 589 (СНТ Кресцово) | 1 | 25 | -0.283
TP010-0138157 | д.Турово | 2907 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 749 (ДНП Солнечный берег) | 1 | 400 | 385.278
TP010-0140414 | д.Турово | 2908 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 572 (Турово-5) | 1 | 63 | 59.587
TP010-0140716 | д.Кресцово | 2909 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 769 (Кресцово ручей) | 1 | 63 | 61.635
TP010-0148023 | - | 2910 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 855(Охотхозяйство Волга) | 1 | 63 | 57.2
TP010-0108816 | с.Левашово | 2911 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 355 (Левашово комплекс) | 2 | 1030 | 923.64
TP010-0108980 | п.Золотой Колос | 2912 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 464 (Золотой Колос-3) | 2 | 800 | 800
TP010-0084828 | д.Переньково | 2913 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 485 (Переньково) | 1 | 10 | 7.199
TP010-0084832 | д.Павловское | 2914 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 482 (Павловское) | 1 | 63 | 42.806
TP010-0084836 | д.Гзино | 2915 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 483 (Гзино) | 1 | 60 | 54.38
TP010-0084841 | с.Никольское | 2916 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 481 (Никольское сушилка) | 1 | 250 | 239.65
TP010-0092122 | д.Переньково | 2917 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 484 ( КХ Переньково) | 1 | 40 | 20.155
TP010-0084854 | с.Никольское | 2918 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 486 (Никольское АВМ) | 1 | 250 | 244.811
TP010-0084858 | с.Никольское | 2919 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 488 (Никольское Клуб) | 1 | 250 | 138.801
TP010-0084866 | д.Багчино | 2920 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 493 (Багчино) | 1 | 63 | 58.641
TP010-0084876 | д.Дубровки | 2921 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 492 (Дубровки) | 1 | 63 | 54.989
TP010-0084884 | д.Точишки | 2922 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 491 (Точишки) | 1 | 25 | 16.723
TP010-0084889 | д.Лесуково | 2923 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 490 (Лесуково) | 1 | 100 | 91.444
TP010-0084894 | д.Андреевское | 2924 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 487 (Андреевское хранилище) | 1 | 160 | 139.329
TP010-0084901 | д.Легчаниха | 2925 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 489 (Легчаниха) | 1 | 63 | 47.545
TP010-0092284 | д.Якушиха | 2926 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 495 (Якушиха) | 1 | 250 | 177.757
TP010-0127081 | д.Якушиха | 2927 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 494 (Якушиха котельная) | 1 | 250 | 219.714
TP010-0084928 | д.Левино | 2928 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 504 (Левино) | 1 | 100 | 80.02
TP010-0084933 | с.Никольское | 2929 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 497 (Никольское КЗС) | 1 | 400 | 316.83
TP010-0084936 | д.Андреевское | 2930 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 500 (Андреевское) | 1 | 160 | 86.725
TP010-0084941 | с.Никольское | 2931 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 499 (Никольское Школа) | 1 | 630 | 560.47
TP010-0084947 | д.Колодино | 2932 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 501 (Колодино) | 1 | 40 | 37.278
TP010-0084957 | д.Ченцово | 2933 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 502 (Ченцово) | 1 | 100 | 79.5505
TP010-0090054 | д.Каурцево | 2934 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 507 (Каурцево) | 1 | 63 | 44.73
TP010-0090096 | д.Нефедово | 2935 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 506 (Нефедово) | 1 | 25 | 17.312
TP010-0090110 | д.Дубки | 2936 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 509 (Дубки-1) | 1 | 160 | 113.4
TP010-0125591 | д.Кстово | 2937 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 505 (Кстово) | 1 | 25 | 21.357
TP010-0146620 | д.Ченцово | 2938 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 865 (Ченцово 2) | 1 | 63 | 59.812
TP010-0148630 | - | 2939 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 612 (Татариново) | 1 | 160 | 157.878
TP010-0116771 | с.Никольское | 2940 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 479 (КРС-1) | 2 | 1260 | 1139.554
TP010-0116772 | с.Никольское | 2941 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 480 (КРС-2) | 2 | 1260 | 1260
TP010-0093991 | д.Смирново | 2942 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 512 (Смирново) | 1 | 100 | 66.077
TP010-0103055 | п.Строитель | 2943 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 517 (Строитель-3 дачи) | 1 | 250 | 218.68
TP010-0126790 | д.Смирново | 2944 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 513 (Смирново 2) | 1 | 630 | 545.634
TP010-0133904 | п.Строитель | 2945 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 591 (Шенехович) | 1 | 63 | 30.417
TP010-0136175 | с.Красное | 2946 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 647 (Черепанов) | 1 | 25 | 8.359
TP010-0136924 | д.Смирново | 2947 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 727 (Бездольный) | 1 | 63 | 56.596
TP010-0137179 | д.Смирново | 2948 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 703 (Смирново 3) | 1 | 25 | 15.902
TP010-0140279 | п.Строитель | 2949 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 625(Строитель-5 придорожная) | 1 | 63 | 43.205
TP010-0146498 | д.Смирново | 2950 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 862(Смирново 5) | 1 | 63 | 58.198
TP010-0092442 | д.М.Соли | 2951 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 422 (М.Соли деревня) | 1 | 160 | 129.707
TP010-0093322 | д.М.Соли | 2952 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 423 (Солоница) | 1 | 63 | 19.803
TP010-0102225 | с. М.Соли | 2953 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 425 (М.Соли дачи) | 1 | 40 | 22.259
TP010-0102237 | с. М.Соли | 2954 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 426 (М.Соли сады) | 1 | 25 | 9.082
TP010-0102255 | с. М.Соли | 2955 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 421 (М.Соли Бут) | 1 | 160 | 140.205
TP010-0103555 | д.Елохова | 2956 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 523 (Елохова телятник) | 1 | 250 | 244.974
TP010-0103578 | с. М.Соли | 2957 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 530 (М.Соли кафе) | 1 | 160 | 98.24
TP010-0103593 | с. М.Соли | 2958 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 528 (М. Соли-2) | 1 | 160 | 100.77
TP010-0103624 | с. М.Соли | 2959 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 525 (М.Соли водоканал) | 1 | 40 | 17.362
TP010-0111660 | д.Елохова | 2960 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 524 (Елохова МТФ) | 1 | 250 | 250
TP010-0125696 | д.М.Соли | 2961 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 527 (Заречная) | 1 | 100 | 64.761
TP010-0132184 | д.М.Соли | 2962 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 626 (Макарова) | 1 | 160 | 159.319
TP010-0135485 | д.Елохова | 2963 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 679 (Зеленова) | 1 | 100 | 73.179
TP010-0137791 | д.Елохова | 2964 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 739 (Елохова берег) | 1 | 250 | 233.624
TP010-0137922 | д.Елохова | 2965 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 742 (Елохова берег-2) | 1 | 250 | 234.082
TP010-0140693 | д.Смирново | 2966 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 779 (Смирново-4) | 1 | 160 | 106.043
TP010-0146616 | с.Малые соли | 2967 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 860 (Малые соли сады 2) | 1 | 63 | 61.635
TP010-0104992 | д.Васильевское | 2968 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 534 (Васильевское Профилакторий) | 1 | 40 | 32.667
TP010-0105005 | д.Орешки | 2969 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 535 (Орешки) | 1 | 100 | 51.631
TP010-0105014 | д.Ескино | 2970 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 536 (Ескино) | 1 | 63 | 50.675
TP010-0105025 | д.Агеево | 2971 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 537 (Агеево) | 1 | 63 | 24.006
TP010-0105033 | д.Протасьево | 2972 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 538 (Протасьево) | 1 | 100 | 89.04
TP010-0105039 | д.Шахово | 2973 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 539 (Шахово) | 1 | 63 | 29.416
TP010-0105045 | д.Куликово | 2974 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 540 (Куликово) | 1 | 30 | 12.838
TP010-0105053 | д.Погост-Поповки | 2975 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 541 (Погост-Поповки) | 1 | 25 | 19.995
TP010-0105061 | д.Елохова | 2976 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 531 (Елохова деревня) | 1 | 100 | 42.928
TP010-0128038 | д.Елохова | 2977 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 533 (Елохова дачи) | 1 | 25 | 0.113
TP010-0142756 | д.Агеево | 2978 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 789 (Березки) | 1 | 63 | 61.171
TP010-0143041 | д. Елохова | 2979 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 800 Елохова деревня 2 | 1 | 63 | 48.613
TP010-0143802 | д.Сумароково | 2980 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 831 (Сумароково) | 1 | 63 | 58.667
TP010-0144381 | д.Немцовки | 2981 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 785 (Немцовки) | 1 | 63 | 48.613
TP010-0111654 | с.М.Соли | 2982 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 544 (М.Соли комплекс) | 1 | 250 | 247.946
TP010-0132188 | д.М.Соли | 2983 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 567 (Захарова) | 1 | 25 | 18.838
TP010-0138275 | д.Анисимово | 2984 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 735 (Анисимово) | 1 | 100 | 93.838
TP010-0111675 | с.М.Соли | 2985 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 529 (М.Соли к/хранилище) | 2 | 800 | 797.47
TP010-0111646 | с.Левашово | 2986 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 542 (Левашово мастерские) | 2 | 650 | 578.128
TP010-0092997 | д.Новые Липки | 2987 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 545 (Новые Липки) | 1 | 40 | 24.248
TP010-0093013 | д.Дятловка | 2988 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 546 (Дятловка) | 1 | 63 | 62.104
TP010-0093027 | д.Лепилово | 2989 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 547 (Лепилово) | 1 | 63 | 60.993
TP010-0090251 | д.Юрьевка | 2990 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 550 (Юрьевка) | 1 | 63 | 50.836
TP010-0090273 | с.Рождественно | 2991 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 548 (Рождественно маст) | 1 | 100 | 86.966
TP010-0090293 | д.Урманец | 2992 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 551 (Урманец) | 1 | 25 | 19.992
TP010-0090298 | с.Рождественно | 2993 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 549 (Рождественно АВМ) | 1 | 630 | 630
TP010-0090308 | д.Гулениха | 2994 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 552 (Гулениха) | 1 | 40 | 33.191
TP010-0090172 | с.Рождественно | 2995 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 553 (Рождественно КЗС) | 1 | 250 | 240.839
TP010-0090191 | с.Рождественно | 2996 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 554 (Рождественно) | 1 | 250 | 178.106
TP010-0090205 | д.Рябинкино | 2997 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 556 (Рябинкино) | 1 | 63 | 52.947
TP010-0090216 | с.Рождественно | 2998 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 555 (Рождественно пилорама) | 1 | 100 | 96.413
TP010-0140750 | с.Рождествено | 2999 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 767 (Нерехта Придорожная) | 1 | 63 | 58.719
TP010-0104578 | д.Гумнищи | 3000 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 561 (Гумнищи-15) | 1 | 160 | 160
TP010-0104607 | д.Гумнищи | 3001 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 560 (Гумнищи-1) | 1 | 40 | 17.746
TP010-0104622 | д.Заболотное | 3002 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 558 (Заболотное) | 1 | 30 | 12.574
TP010-0104634 | д.Берестенки | 3003 | Ярославская область | Некрасовский р-н | ТП 559 (Берестенки) | 1 | 25 | 22.934
TP010-0045543 | с.Белое | 3004 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ЗТП-160 Белое (котельная) | 1 | 160 | 30
TP010-0110466 | Нижний склад | 3005 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ЗТП-400 Нижний склад | 1 | 400 | 115
TP010-0045557 | с.Белое | 3006 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Белое (МТФ) | 1 | 100 | 70
TP010-0046676 | д.Б-Ночевки | 3007 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Бол. Ночёвки (деревня) | 1 | 100 | 60
TP010-0110491 | д.Ветхи | 3008 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Ветхи | 1 | 100 | 90
TP010-0047281 | д.Б-Городищи | 3009 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Городищи | 1 | 25 | 15
TP010-0048448 | д.Меньково | 3010 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Меньково | 1 | 100 | 15
TP010-0048647 | д.Михеево | 3011 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Михеево | 1 | 160 | 68
TP010-0048715 | с.Колодино | 3012 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Ночкино | 1 | 100 | 20
TP010-0111624 | г.Пошехонье | 3013 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Посёлок РЭС | 1 | 100 | 90
TP010-0110501 | д.Ревякино | 3014 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Ревякино (пилорама) | 1 | 63 | 25
TP010-0048436 | д.Сафроново | 3015 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100 Сафроново | 1 | 100 | 59
TP010-0048330 | д.Княжево | 3016 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100/10 Княжево | 1 | 10 | 0
TP010-0048817 | д.Селиверстово | 3017 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100/60 Селивёрстово (мастерская) | 1 | 30 | 25
TP010-0049118 | д.Селиверстово | 3018 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100/63 Аниково (участок) | 1 | 63 | 35
TP010-0046818 | д.Березники | 3019 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100/63 Березники (деревня) | 1 | 63 | 20
TP010-0044484 | д.Еремино | 3020 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100/63 Еремино | 1 | 63 | 50
TP010-0048768 | д.Репино | 3021 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100/63 Репино | 1 | 63 | 10
TP010-0048249 | д.Спас | 3022 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-100/63 Спас (ДКУ) | 1 | 63 | 26
TP010-0049270 | с.Владычное | 3023 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Владычное (ферма) | 1 | 160 | 80
TP010-0047286 | д.Гузнево | 3024 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Гузнево (ферма) | 1 | 25 | 5
TP010-0048614 | д.Зубариха | 3025 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Зубариха | 1 | 160 | 50
TP010-0048740 | д.Ивановское | 3026 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Ивановское (ферма) | 1 | 100 | 0
TP010-0049178 | д.Патрихово | 3027 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Патрихово (сушилка) | 1 | 160 | 40
TP010-0048814 | д.Селиверстово | 3028 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Селивёрстово (КЗС) | 1 | 160 | 120
TP010-0048811 | д.Селиверстово | 3029 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Селивёрстово (ферма) | 1 | 160 | 60
TP010-0047253 | д.Тайбузино | 3030 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Тайбузино | 1 | 160 | 120
TP010-0045044 | д.Федорково | 3031 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Фёдорково (сушилка) | 1 | 160 | 160
TP010-0047301 | д.Холм | 3032 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Холм (деревня) | 1 | 160 | 99
TP010-0047383 | д.Холм | 3033 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160 Холм (мастерская) | 1 | 63 | 39
TP010-0033815 | с.Гаютино | 3034 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/100 Гаютино-2 (ферма) | 1 | 100 | 98
TP010-0046769 | с.Покров | 3035 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/100 Покров (пекарня) | 1 | 100 | 30
TP010-0110510 | д.Рогалево | 3036 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/100 Рогалево (мастерская) | 1 | 100 | 26
TP010-0049124 | д.Селиверстово | 3037 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/100 Селивёрстово (пилорама) | 1 | 100 | 50
TP010-0049247 | с.Владычное | 3038 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/250 Владычное | 1 | 250 | 201
TP010-0048500 | д.Телешево | 3039 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/30 Телешево | 1 | 20 | 15
TP010-0048262 | с.Андрюшино | 3040 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/60 Андрюшино (мастерская) | 1 | 60 | 59
TP010-0109102 | д.Желудково | 3041 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-160/63 Желудково | 1 | 60 | 0
TP010-0049350 | д.Ламанцево | 3042 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-25 Ламанцево | 1 | 25 | 20
TP010-0048592 | д.Никитино | 3043 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-25 Никитино (отключено) | 1 | 25 | 25
TP010-0046134 | д.Софьино | 3044 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-25 Софьино | 1 | 25 | 0
TP010-0046742 | д.Меледино | 3045 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-25/30 Меледино | 1 | 30 | 15
TP010-0047265 | д.Евстефеево | 3046 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-25/63 Евстифеево | 1 | 25 | 0
TP010-0045565 | с.Белое | 3047 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Белое (мастерская) | 1 | 250 | 200
TP010-0049312 | с.Владычное | 3048 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Владычное (мастерская) | 1 | 250 | 145
TP010-0110518 | д.дьяконово | 3049 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Дьяконово | 1 | 250 | 0
TP010-0048679 | с.Колодино | 3050 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Колодино | 1 | 250 | 130
TP010-0048724 | с.Колодино | 3051 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Колодино (мастерская) | 1 | 250 | 123
TP010-0048710 | с.Колодино | 3052 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Колодино (пилорама) | 1 | 250 | 130
TP010-0048697 | с.Колодино | 3053 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Колодино (ПСЛ) | 1 | 250 | 50
TP010-0048747 | с.Колодино | 3054 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Колодино (школа) | 1 | 250 | 100
TP010-0048487 | д.Красный Яр | 3055 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Красный Яр | 1 | 250 | 120
TP010-0109248 | д.Курбатово | 3056 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Курбатово (КЗС) | 1 | 250 | 229
TP010-0109252 | д.Курбатово | 3057 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Курбатово (ПСЛ) | 1 | 100 | 100
TP010-0109165 | д.Мстишино | 3058 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Мстишино | 1 | 250 | 150
TP010-0110415 | д.Никольское | 3059 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Никольское (ферма) | 1 | 250 | 80
TP010-0044919 | д.Сваруха | 3060 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Придорожная | 1 | 250 | 160
TP010-0109182 | д.Скоково | 3061 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250 Скоково | 1 | 250 | 157
TP010-0046728 | д.Б-Ночевки | 3062 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250/160 Бол. Ночёвки | 1 | 160 | 120
TP010-0111677 | г.Пошехонье | 3063 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-250/400 База РЭС | 1 | 400 | 350
TP010-0110476 | д.Выползово | 3064 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-30 Выползово | 1 | 30 | 25
TP010-0110416 | д.Горка | 3065 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-30 Горка | 1 | 30 | 0
TP010-0047277 | д.Липовка | 3066 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-30 Липовки | 1 | 30 | 28
TP010-0110422 | д.Маслово | 3067 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-30 Маслово | 1 | 30 | 25
TP010-0109163 | д.Толстоухово | 3068 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-30 Толстоухово | 1 | 30 | 20
TP010-0048561 | д.Водогино | 3069 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-30/25 Водогино | 1 | 25 | 24
TP010-0045759 | д.Иванцево | 3070 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-30/40 Иванцево | 1 | 40 | 35
TP010-0047257 | д.Б-Погары | 3071 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Бол. Погары | 1 | 40 | 30
TP010-0048427 | д.Высоково | 3072 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Высоково | 1 | 40 | 39
TP010-0110418 | д.Давыдково | 3073 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Давыдково | 1 | 40 | 19
TP010-0048529 | д.Назарково | 3074 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Назарково | 1 | 40 | 25
TP010-0045714 | д.Никиткино | 3075 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Никиткино | 1 | 40 | 30
TP010-0047342 | д.Погорелка | 3076 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Погорелка | 1 | 40 | 30
TP010-0046749 | д.Починок | 3077 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Починок | 1 | 40 | 25
TP010-0045753 | д.Смильково | 3078 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Смильково | 1 | 40 | 25
TP010-0046765 | д.Ширяевское | 3079 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40 Ширяевское | 1 | 40 | 20
TP010-0048402 | д.Корнилово | 3080 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/20 Корнилово | 1 | 20 | 15
TP010-0048222 | д.Медведка | 3081 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/20 Медведка | 1 | 63 | 59
TP010-0048609 | д.Яковцево | 3082 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/20 Яковцево | 1 | 20 | 5
TP010-0047394 | д.Заднево | 3083 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/25 Заднево | 1 | 63 | 0
TP010-0048371 | д.Курово | 3084 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/25 Курово | 1 | 25 | 14
TP010-0048476 | д.Лучкино | 3085 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/30 Лучкино | 1 | 30 | 20
TP010-0049299 | д.Семенцево | 3086 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/30 Семёнцево (ОТКЛ) | 1 | 30 | 30
TP010-0048294 | д.Симаново | 3087 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-40/30 Симаново | 1 | 30 | 19
TP010-0110405 | г.Пошехонье | 3088 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-400 Автодор АБЗ-1 | 1 | 400 | 212
TP010-0110403 | г.Пошехонье | 3089 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-400 Автодор АБЗ-2 | 1 | 400 | 248
TP010-0048282 | с.Андрюшино | 3090 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-400 Андрюшино | 1 | 400 | 270
TP010-0049089 | д.Юдино | 3091 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-400 Юдино (АВМ) | 1 | 400 | 250
TP010-0047303 | д.Холм | 3092 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-400/160 Холм (ПСЛ) | 1 | 160 | 160
TP010-0049304 | с.Владычное | 3093 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-400/63 Владычное (АВМ) | 1 | 63 | 32
TP010-0045702 | д.Голубково | 3094 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-60 Голубково | 1 | 63 | 0
TP010-0044455 | д.Сброднево | 3095 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-60 Сброднево | 1 | 60 | 40
TP010-0048240 | д.Желонка | 3096 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-60/25 Желонка | 1 | 25 | 9
TP010-0045537 | д.Б-Гарь | 3097 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Б.Гарь | 1 | 63 | 40
TP010-0048581 | д.Голенино | 3098 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Голенино | 1 | 63 | 62
TP010-0045570 | д.Есипово | 3099 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Есипово | 1 | 63 | 45
TP010-0049170 | д.Займа | 3100 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Займа | 1 | 63 | 10
TP010-0048732 | д.Ивановское | 3101 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Ивановское | 1 | 63 | 25
TP010-0045214 | с.Белое | 3102 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Лесхоз | 1 | 63 | 30
TP010-0046651 | д.М-Ночевки | 3103 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Мал. Ночёвки | 1 | 63 | 10
TP010-0047336 | д.Рогуля | 3104 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Рогуля | 1 | 25 | 5
TP010-0045073 | д.Рыкалово | 3105 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Рыкалово | 1 | 63 | 50
TP010-0109263 | д.Телячьево | 3106 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Телячьево | 1 | 63 | 62
TP010-0048541 | д.Торсипово | 3107 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Торсипово | 1 | 63 | 60
TP010-0045053 | д.Федорково | 3108 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63 Фёдорково | 1 | 63 | 40
TP010-0049323 | д.Ларионово | 3109 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/100 Ларионово | 1 | 100 | 45
TP010-0110525 | д.Рогалево | 3110 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/100 Рогалево | 1 | 100 | 80
TP010-0046620 | д.Крутец | 3111 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/25 Крутец | 1 | 25 | 10
TP010-0049281 | д.Красково | 3112 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/30 Красково | 1 | 30 | 20
TP010-0109266 | д.Давыдково | 3113 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/40 Давыдково | 1 | 40 | 31
TP010-0048462 | д.Носово | 3114 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/40 Носово | 1 | 40 | 0
TP010-0109268 | д.Петелино | 3115 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/40 Петелино | 1 | 40 | 38
TP010-0110504 | д.Ревякино | 3116 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-63/40 Ревякино | 1 | 40 | 10
TP010-0110597 | д.Дмитревское | 3117 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТП-630/160 Дмитриевское | 1 | 160 | 150
TP010-0110734 | г.Пошехонье | 3118 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТПП 2х400 №39/1 Ц.Котельная | 1 | 400 | 200
TP010-0045283 | с.Белое | 3119 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТПП-2*250/2*160 Белое (школа) | 2 | 320 | 30
TP010-0047309 | д.Холм | 3120 | Ярославская область | Пошехонский р-н | КТПП-630/250 Холм (школа-2) | 1 | 250 | 200
TP010-0047315 | д.Демкино | 3121 | Ярославская область | Пошехонский р-н | МТП-10 Демкино | 1 | 10 | 5
TP010-0046443 | д.Исаково | 3122 | Ярославская область | Пошехонский р-н | МТП-10 Исаково | 1 | 10 | 0
TP010-0147435 | Пошехонский р-н | 3123 | Ярославская область | Пошехонский р-н | МТП-20 Никольское | 1 | 20 | 0
TP010-0110757 | г.Пошехонье | 3124 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 431 (№30 КНС) | 1 | 63 | 62.547
TP010-0050957 | д.Бошарово | 3125 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 003 (Бошарово) | 1 | 63 | 10
TP010-0050967 | д.Мужиково | 3126 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 004 (Мужиково) | 1 | 100 | 24
TP010-0109285 | г.Пошехонье | 3127 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 006 (Солнечная) | 1 | 100 | 0
TP010-0113750 | г.Пошехонье | 3128 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 008 (Дом охотника) | 1 | 160 | 100
TP010-0109147 | д.Высоково | 3129 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 009 (Высоково) | 1 | 100 | 47
TP010-0109155 | д.Тимошино | 3130 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 010 (Тимошино) | 1 | 100 | 20
TP010-0109185 | д.Агафонково | 3131 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 014 (Агафонково) | 1 | 40 | 31
TP010-0109289 | д.Курбатово | 3132 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 015 (Курбатово (ферма) | 1 | 160 | 110
TP010-0109211 | д.Курбатово | 3133 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 016 (Курбатово) | 1 | 100 | 65
TP010-0109254 | д.Красное | 3134 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 019 (Красное) | 1 | 100 | 70
TP010-0109260 | д.Красное | 3135 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 021 (Красное (магазин)) | 1 | 63 | 26
TP010-0109271 | д.Михалково | 3136 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 024 (Михалково) | 2 | 500 | 463
TP010-0109282 | д.Матюшкино | 3137 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 025 (Матюшкино) | 1 | 63 | 55
TP010-0031290 | г.Пошехонье | 3138 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 026 (Кирпичный завод) | 1 | 4 | 0
TP010-0031292 | д.Паново | 3139 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 028 (Паново) | 1 | 40 | 9
TP010-0031293 | д.Б.Ямы | 3140 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 029 (Б. Ямы) | 1 | 40 | 8
TP010-0031294 | д.М.Ямы | 3141 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 030 (М.Ямы) | 1 | 30 | 5
TP010-0031295 | д.Пеньково | 3142 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 031 (Пеньково) | 1 | 100 | 26
TP010-0031296 | д.Новинки | 3143 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 032 (Новинки) | 1 | 30 | 0
TP010-0031297 | д.Тышные | 3144 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 033 (Тышные) | 1 | 100 | 30
TP010-0031298 | д.Зубарево посёлок | 3145 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 034 (Зубарево посёлок) | 1 | 160 | 30
TP010-0027829 | д.Зубарево | 3146 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 035 (Зубарево) | 1 | 100 | 76
TP010-0028050 | д.Дыбино | 3147 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 036 (Дыбино) | 1 | 30 | 0
TP010-0028095 | д.Глухарёво | 3148 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 037 (Глухарёво) | 1 | 20 | 0
TP010-0028114 | д.Колобово | 3149 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 038 (Колобово) | 1 | 63 | 15
TP010-0031285 | д.Фёдорково | 3150 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 039 (Фёдорково деревня) | 1 | 160 | 13
TP010-0034598 | д.Плосково | 3151 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 040 (Плосково пилорама)(ОТКЛ) | 1 | 160 | 0
TP010-0031286 | д.Фёдорково | 3152 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 041 (Фёдорково школа) | 1 | 160 | 0
TP010-0031288 | д.Плосково | 3153 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 042 (Плосково) | 1 | 30 | 0
TP010-0031287 | д.Плосково | 3154 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 043 (Плосково мастерская) | 1 | 100 | 99
TP010-0031289 | д.Пенье | 3155 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 044 (Пенье) | 1 | 100 | 27
TP010-0109301 | д.Князево | 3156 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 046 (Князёво КЗС) | 1 | 400 | 310
TP010-0109306 | д.Князево | 3157 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 047 (Князёво) | 1 | 160 | 23
TP010-0109313 | д.Шаховка | 3158 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 048 (Шаховка) | 1 | 63 | 38
TP010-0109323 | д.Фалелейка | 3159 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 049 (Фалелейка) | 1 | 20 | 0
TP010-0109325 | д.Поповка | 3160 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 050 (Поповка) | 1 | 100 | 89
TP010-0109330 | д.Старо Петровское | 3161 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 051 (Старо-Петровское) | 1 | 100 | 29
TP010-0109335 | д.Лысково | 3162 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 053 (Лысково) | 1 | 40 | 19
TP010-0031310 | д.Андреевское | 3163 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 054 (Андреевское) | 1 | 63 | 39
TP010-0031311 | д.Подрелино | 3164 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 055 (Подрелино) | 1 | 30 | 29
TP010-0031313 | д.Баркино | 3165 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 056 (Баркино) | 1 | 10 | 10
TP010-0031314 | д.Соколово | 3166 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 057 (Соколово) | 1 | 63 | 61
TP010-0031318 | д.Камчатка | 3167 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 059 (Камчатка) | 1 | 40 | 39
TP010-0031325 | д.Патрино | 3168 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 060 (Патрино) | 1 | 160 | 80
TP010-0031321 | д.Голодяйка | 3169 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 061 (Голодяйка) | 1 | 63 | 50
TP010-0034592 | д.Ленино | 3170 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 062 (Ленино) | 1 | 25 | 20
TP010-0031327 | д.Сазонково | 3171 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 063 (Сазонково) | 1 | 100 | 79
TP010-0031335 | д.Ивашево | 3172 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 064 (Ивашево) | 1 | 63 | 47
TP010-0031336 | д.Елехово | 3173 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 065 (Елехово) | 1 | 100 | 78
TP010-0031338 | д.Зинкино | 3174 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 066 (Зинкино АВМ) | 1 | 630 | 125
TP010-0031339 | д.Зинкино | 3175 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 067 (Зинкино) | 1 | 250 | 199
TP010-0031340 | д.Зинкино | 3176 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 068 (Зинкино телятник) | 1 | 63 | 62
TP010-0031342 | д.Чернецкое | 3177 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 069 (Чернецкое) | 1 | 63 | 55
TP010-0031345 | д.Гарилково | 3178 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 070 (Гаврилково ферма) | 1 | 25 | 15
TP010-0144403 | д.Гаврилково | 3179 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 071 (Гаврилково) | 1 | 40 | 5
TP010-0031768 | д.Климовское | 3180 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 072 (Рождественно-6) | 1 | 40 | 29
TP010-0031777 | д.Климовское | 3181 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 073 (Ермаково-1 школа) | 1 | 100 | 72
TP010-0031789 | д.Климовское | 3182 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 074 (Рождественно-2) | 1 | 60 | 5
TP010-0031919 | д.Климовское | 3183 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 076 (Рождествено-3) | 1 | 250 | 243
TP010-0031986 | д.Климовское | 3184 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 077 (Рождествено-5) | 1 | 63 | 62
TP010-0032003 | д.Климовское | 3185 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 078 (Леспромхоз) | 1 | 160 | 157
TP010-0033522 | д.Бродово | 3186 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 079 (Бродово) | 1 | 63 | 38
TP010-0033505 | д.Ескино | 3187 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 080 (Ескино 2) | 1 | 40 | 6
TP010-0033499 | д.Орда | 3188 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 082 (Орда 2) | 1 | 60 | 59
TP010-0032062 | д.Орда | 3189 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 083 (Орда 1) | 1 | 100 | 50
TP010-0033560 | д.Бабино | 3190 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 084 (Бабино) | 1 | 40 | 13
TP010-0033585 | д.Хмелёвка | 3191 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 085 (Хмелёвка) | 1 | 25 | 18
TP010-0033707 | д.Надокса | 3192 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 086 (Надокса 2) | 1 | 63 | 25
TP010-0033715 | д.Коворкино | 3193 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 087 (Коворкино) | 1 | 60 | 33
TP010-0033748 | д.Шигуй | 3194 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 088 (Шигуй) | 1 | 63 | 37
TP010-0033760 | д.Юркино | 3195 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 089 (Юркино) | 1 | 63 | 45
TP010-0113736 | с.Гаютино | 3196 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 091 (Гаютино 1 Рыбзавод) | 1 | 63 | 26
TP010-0033845 | д.Малофеево | 3197 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 093 (Малофеево 1) | 1 | 160 | 79
TP010-0033866 | д.Малофеево | 3198 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 094 (Малофеево 2) | 1 | 250 | 65
TP010-0034590 | д.Малофеево | 3199 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 095 (Гаютино 5) | 1 | 100 | 80
TP010-0034589 | с.Гаютино | 3200 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 096 (Гаютино 6) | 1 | 100 | 27
TP010-0033887 | д.Вахромеево | 3201 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 097 (Вахрамеево) | 1 | 63 | 32
TP010-0034588 | с.Гаютино | 3202 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 098 (Гаютино 8) | 1 | 160 | 82
TP010-0033884 | д.Прислань | 3203 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 099 (Прислань) | 1 | 63 | 50
TP010-0034591 | с.Гаютино | 3204 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 100 (Гаютино-7) | 1 | 400 | 338
TP010-0033894 | д.Мартьяново | 3205 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 101 (Мартьяново) | 1 | 63 | 35
TP010-0033911 | д.Корино | 3206 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 102 (Корино) | 1 | 63 | 42
TP010-0033910 | д.Корино | 3207 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 103 (Корино 2 водокачка) | 1 | 63 | 7
TP010-0031353 | д.Рождествено | 3208 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 104 (Рождествено) | 1 | 63 | 29
TP010-0031591 | д.Лыткино | 3209 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 105 (Лыткино) | 1 | 60 | 40
TP010-0031606 | д.Измайлово-1 | 3210 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 106 (Измайлово 2) | 1 | 100 | 90
TP010-0031616 | д.Измайлово-2 | 3211 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 107 (Измайлово 1) | 1 | 250 | 156
TP010-0031672 | д.Измайлово-2 | 3212 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 108 Измайлово-3 мастерская | 1 | 160 | 20
TP010-0031690 | д.Каменка-3 | 3213 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 109 (Каменка-1) | 1 | 63 | 47
TP010-0031697 | д.Каменка-2 | 3214 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 110 (Каменка-2) | 1 | 100 | 91
TP010-0031710 | д.Каменка-1 | 3215 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 111 (Каменка-3) | 1 | 25 | 2
TP010-0034566 | д.Посёлок | 3216 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 113 (Посёлок ферма) | 1 | 160 | 159
TP010-0033931 | д.Копнинское | 3217 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 114 (Копнинское) | 1 | 250 | 114
TP010-0034576 | д.Климовское | 3218 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 115 (Ермаково больница) | 1 | 160 | 22
TP010-0034577 | с.Ермаково | 3219 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 116 (Ермаково деревня) | 1 | 63 | 19
TP010-0034578 | д.Григорово | 3220 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 117 (Григорово) | 1 | 30 | 0
TP010-0048162 | д.Волоково | 3221 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 118 (Волоково) | 1 | 40 | 37
TP010-0048142 | д.Берендяки | 3222 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 119 (Берендяки деревня) | 1 | 100 | 90
TP010-0048173 | д.Починок | 3223 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 120 (Починок) | 1 | 63 | 54
TP010-0048202 | д.Займа | 3224 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 121 (Займа) | 1 | 30 | 11
TP010-0048215 | д.Браниха | 3225 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 122 (Браниха) | 1 | 25 | 14
TP010-0048229 | д.Соколово | 3226 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 124 (Соколово) | 1 | 63 | 47
TP010-0144395 | с.Андрюшино | 3227 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 128 (Андрюшино АВМ) | 1 | 63 | 3
TP010-0048304 | д.Шомино | 3228 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 132 (Шомино) | 1 | 30 | 19
TP010-0048314 | д.Воскресенское | 3229 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 133 (Воскресенское) | 1 | 30 | 25
TP010-0048323 | д.Долматово | 3230 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 134 (Долматово) | 1 | 20 | 19
TP010-0048341 | д.Дмитриево | 3231 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 136 (Дмитриево) | 1 | 160 | 20
TP010-0048353 | д.Воронцово | 3232 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 137 (Воронцово) | 1 | 25 | 20
TP010-0048378 | д.Васильевское | 3233 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 142 (Васильевское) | 1 | 100 | 20
TP010-0048364 | д.Васильевское | 3234 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 143 (Васильевское) | 1 | 400 | 269
TP010-0048504 | д.Овинчищево | 3235 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 149 (Овинчищево) | 1 | 25 | 24
TP010-0048519 | д.Починок Юрнев | 3236 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 151 (Починок-Юрнев) | 1 | 100 | 98
TP010-0048544 | д.Юрнево | 3237 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 153 (Юрнево) | 1 | 63 | 60
TP010-0048572 | д.Апречково | 3238 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 155 (Апречково) | 1 | 20 | 19
TP010-0048600 | д.Фоминское | 3239 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 157 (Фоминское) | 1 | 20 | 5
TP010-0048704 | с.Колодино | 3240 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 160 (Колодино КЗС) | 1 | 400 | 250
TP010-0048664 | с.Колодино | 3241 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 164 (Колодино нижняя) | 1 | 63 | 15
TP010-0048744 | с.Колодино | 3242 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 166 (Колодино (ферма) | 1 | 160 | 60
TP010-0048756 | д.Петраково | 3243 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 169 (Петраково (ферма) | 1 | 100 | 45
TP010-0048751 | д.Келарево | 3244 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 170 (Келарево) | 1 | 100 | 20
TP010-0048761 | д.Петраково | 3245 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 171 (Петраково) | 1 | 30 | 20
TP010-0048771 | д.Щипцово | 3246 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 173 (Щипцово) | 1 | 30 | 10
TP010-0048631 | д.Савинское | 3247 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 176 (Савинское) | 1 | 100 | 80
TP010-0048622 | д.Горка | 3248 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 177 (Горка ) | 1 | 20 | 5
TP010-0048639 | д.Савинское | 3249 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 178 (Савинское ферма) | 1 | 100 | 40
TP010-0048808 | д.Селиверстово | 3250 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 181 (Селивёрстово (деревня) | 1 | 100 | 70
TP010-0049059 | д.Селиверстово | 3251 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 184 (Селивёрстово (контора) | 1 | 100 | 30
TP010-0049069 | д.Кривое | 3252 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 185 (Кривое) | 1 | 60 | 34
TP010-0049071 | д.Голодяйка | 3253 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 186 (Голодяйка) | 1 | 30 | 29
TP010-0049078 | д.Юдино | 3254 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 187 (Юдино ферма) | 1 | 100 | 80
TP010-0049080 | д.Юдино | 3255 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 188 (Юдино (школа) | 1 | 160 | 60
TP010-0049098 | д.Поповское | 3256 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 189 (Поповское) | 1 | 100 | 15
TP010-0049085 | д.Юдино | 3257 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 190 (Юдино мастерская) | 1 | 100 | 80
TP010-0049092 | д.Юдино | 3258 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 192 (Юдино (деревня) | 1 | 160 | 20
TP010-0049103 | д.Селино | 3259 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 193 (Селино сушилка) | 1 | 160 | 50
TP010-0049131 | д.Ракоболь | 3260 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 195 (Ракоболь) | 1 | 100 | 46
TP010-0049140 | д.Дорок | 3261 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 196 (Дорок) | 1 | 63 | 15
TP010-0049142 | д.Черепаниха | 3262 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 197 (Черепаниха) | 1 | 25 | 15
TP010-0049149 | д.Клин | 3263 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 198 (Льнозавод) | 1 | 10 | 0
TP010-0049162 | д.Клин | 3264 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 200 (Клин) | 1 | 100 | 15
TP010-0049195 | д.Паново | 3265 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 202 (Паново) | 1 | 63 | 42
TP010-0049261 | с.Владычное | 3266 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 203 (Владычное ДК) | 1 | 250 | 120
TP010-0049273 | с.Владычное | 3267 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 204 (Федулки) | 1 | 30 | 15
TP010-0049295 | д.Малиновка | 3268 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 208 (Малиновка) | 1 | 100 | 15
TP010-0127853 | с.Владычное | 3269 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 209 (Владычное Билайн) | 1 | 25 | 0
TP010-0049319 | с.Владычное | 3270 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 211 (Владычное пилорама) | 1 | 100 | 59
TP010-0049307 | с.Владычное | 3271 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 212 (Владычное (сушилка) | 1 | 250 | 231
TP010-0049332 | д.Поповское | 3272 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 215 (Поповское (деревня) | 1 | 63 | 30
TP010-0049336 | д.Поповское | 3273 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 216 (Поповское (ферма) | 1 | 63 | 35
TP010-0049357 | д.Починок | 3274 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 218 (Починок) | 1 | 100 | 60
TP010-0044888 | д.Ивановское | 3275 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 220 (Ивановское) | 1 | 10 | 0
TP010-0044240 | д.Панфилка | 3276 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 221 (Панфилка (КЗС) | 1 | 25 | 5
TP010-0044400 | д.Дубасово | 3277 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 222 (Дубасово-1) | 1 | 400 | 250
TP010-0044470 | д.Дубасово | 3278 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 224 (Дубасово-2) | 1 | 160 | 60
TP010-0044915 | д.Дубасово | 3279 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 225 (Дубасово 3) | 1 | 160 | 100
TP010-0044902 | д.Малинники | 3280 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 228 (Малинники) | 1 | 10 | 0
TP010-0044427 | д.Дмитревское | 3281 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 229 (Дмитриевское) | 1 | 63 | 10
TP010-0044435 | д.Тимино | 3282 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 230 (Тимино 1 АВМ) | 1 | 250 | 97
TP010-0044445 | д.Тимино | 3283 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 231 (Тимино) | 1 | 100 | 15
TP010-0044521 | д.Тимино | 3284 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 232 (Тимино пилорама) | 1 | 160 | 60
TP010-0044531 | д,Дулово | 3285 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 233 (Дулово) | 1 | 63 | 15
TP010-0045023 | д.СтароДавыдовское | 3286 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 236 (Егорий) | 1 | 63 | 40
TP010-0045062 | д,займищи | 3287 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 238 (Займищи) | 1 | 25 | 0
TP010-0045089 | д.Телятьево | 3288 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 242 (Телятьево) | 1 | 63 | 55
TP010-0045524 | с.Белое | 3289 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 243 (Белое) | 1 | 100 | 30
TP010-0045530 | д.Ильинское | 3290 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 246 (Ильинское) | 1 | 25 | 23
TP010-0045540 | д.Антушево | 3291 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 248 Антушево | 1 | 63 | 3
TP010-0045561 | с.Белое | 3292 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 249 (Белое маслозавод) | 1 | 100 | 17
TP010-0045552 | с.Белое | 3293 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 251 (Белое) | 1 | 63 | 45
TP010-0045567 | д.Негановское | 3294 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 253 (Негановское) | 1 | 40 | 20
TP010-0045572 | д.Никола Раменье | 3295 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 255 (Никола-Раменье) | 1 | 25 | 15
TP010-0046130 | д.Пигалево | 3296 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 256 (Пигалево) | 1 | 250 | 100
TP010-0045744 | д.Благодать | 3297 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 260 (Благодать) | 1 | 63 | 19
TP010-0045771 | д.Сосновец | 3298 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 263 (Сосновец) | 1 | 25 | 20
TP010-0046661 | д.Б-Ночевки | 3299 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 266 (Б-Ночёвки сушилка) | 1 | 40 | 5
TP010-0046758 | д.Починок | 3300 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 269 (Починок (ферма) | 1 | 100 | 60
TP010-0046771 | д.Котово | 3301 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 278 (Котово) | 1 | 63 | 50
TP010-0047272 | д.Козлово | 3302 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 278 Козлово | 1 | 40 | 10
TP010-0047296 | д.Гузнево | 3303 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 288 (Гузнево (деревня)) | 1 | 30 | 15
TP010-0047319 | с.Покров | 3304 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 292 (Дом ПС) | 1 | 63 | 10
TP010-0047328 | с.Покров | 3305 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 293 (Покров (школа)) | 1 | 160 | 80
TP010-0047322 | с.Покров | 3306 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 294 (Покров) | 1 | 400 | 318
TP010-0047347 | д.Фоминское | 3307 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 297 (Фоминское) | 1 | 25 | 15
TP010-0047388 | д.Притыкино | 3308 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 298 (Балахонцево (ферма) | 1 | 100 | 85
TP010-0047355 | д.Балахонцево | 3309 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 301 (Балахонцево деревня) | 1 | 100 | 90
TP010-0047364 | д.Холм | 3310 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 302 Холм школа 1 | 1 | 250 | 200
TP010-0047372 | д.Погост Пятницкий | 3311 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 303 (Холм (пятницкий) | 1 | 63 | 15
TP010-0109847 | д.Сваруха | 3312 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 306 (Сваруха) | 1 | 100 | 30
TP010-0109890 | д.Григорово | 3313 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 307 (Григорово) | 1 | 400 | 148
TP010-0109887 | д.Бараново | 3314 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 308 (Бараново) | 1 | 63 | 50
TP010-0109889 | д.Никулино | 3315 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 309 (Никулино) | 1 | 250 | 180
TP010-0109888 | д.Криково | 3316 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 310 (Криково) | 1 | 100 | 25
TP010-0109891 | с.Кресцы | 3317 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 311 (Кресцы ферма) | 1 | 160 | 120
TP010-0109892 | с.Кресцы | 3318 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 312 (Кресцы деревня) | 1 | 63 | 0
TP010-0109894 | д.Обновленское | 3319 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 313 (Обновленское) | 1 | 250 | 200
TP010-0109893 | д.Обновленское | 3320 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 314 (Обновленское) | 1 | 100 | 27
TP010-0109895 | д.Панфилово | 3321 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 316 (Панфилово) | 1 | 100 | 57
TP010-0109896 | д.Лапушка | 3322 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 317 (Лапушка) | 1 | 400 | 87
TP010-0109897 | д.Смешково | 3323 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 319 (Смешково) | 1 | 40 | 0
TP010-0113690 | д.Окулово | 3324 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 320 (Сергеева) | 1 | 25 | 0
TP010-0112580 | д.Окулово | 3325 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 321 (Окулово-3) | 1 | 63 | 0
TP010-0109898 | д.Пачеболка | 3326 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 322 (Пачеболка) | 1 | 250 | 0
TP010-0109900 | д.Окулово | 3327 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 324 (Окулово-2) | 1 | 100 | 0
TP010-0109899 | д.Окулово | 3328 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 325 (Окулово) | 1 | 63 | 0
TP010-0109915 | д.Ляча | 3329 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 326 (Ляча 2) | 1 | 250 | 66
TP010-0109981 | д.Ляча | 3330 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 328 (Ляча) | 1 | 63 | 6
TP010-0123328 | д.Ляча | 3331 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 329 (Ляча-3) | 1 | 100 | 26
TP010-0110072 | д.Таргобино | 3332 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 330 (Таргобино-2) | 1 | 100 | 48
TP010-0113724 | д.Таргобино | 3333 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 331 (Таргобино) | 1 | 160 | 48
TP010-0109995 | с.Вощиково | 3334 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 332 (Вощиково 1 аксиома) | 1 | 160 | 82
TP010-0113720 | с.Вощиково | 3335 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 334 (Вощиково-8 (столовая) | 1 | 100 | 58
TP010-0110004 | с.Вощиково | 3336 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 335 (Вощиково клуб) | 1 | 160 | 43
TP010-0110007 | с.Вощиково | 3337 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 336 (Вощиково-3 мастерская) | 1 | 160 | 75
TP010-0110027 | д.Ильинское | 3338 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 337 (Ильинское) | 1 | 40 | 0
TP010-0110017 | с.Вощиково | 3339 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 338 (Вощиково пилорама) | 1 | 100 | 20
TP010-0110014 | с.Вощиково | 3340 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 339 (Вощиково 4 югославия) | 1 | 100 | 22
TP010-0110022 | с.Вощиково | 3341 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 340 (Вощиково 6 сушилка) | 1 | 250 | 0
TP010-0110074 | д.Кладово | 3342 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 341 (Титово) | 1 | 63 | 10
TP010-0110040 | д.Старово | 3343 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 342 (Старово) | 1 | 160 | 58
TP010-0110031 | д.Титово | 3344 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 343 (Титово (пилорама) | 1 | 100 | 30
TP010-0110046 | д.Евсеево | 3345 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 344 (Евсеево) | 1 | 63 | 22
TP010-0110050 | д.Селищи | 3346 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 345 (Селищи) | 1 | 100 | 3
TP010-0110056 | д.Кардинское | 3347 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 346 (Ольховка) | 1 | 250 | 130
TP010-0110099 | д.Кардинское | 3348 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 347 (Кардинское-3) | 1 | 160 | 50
TP010-0110058 | д.Козицино | 3349 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 348 (Козицино) | 1 | 63 | 20
TP010-0110064 | д.Кардинское | 3350 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 349 (Кардинское-4) | 1 | 100 | 25
TP010-0110068 | д.Тиманово | 3351 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 350 (Тиманово) | 1 | 63 | 5
TP010-0110105 | с.Кременево | 3352 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 351 (Кременево льноворох) | 1 | 160 | 150
TP010-0110111 | д.Вахтино | 3353 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 352 (Вахтино) | 1 | 160 | 6
TP010-0110108 | с.Кременево | 3354 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 353 (Лёшкино) | 1 | 160 | 44
TP010-0110113 | с.Кременево | 3355 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 354 (Кременево магазин) | 1 | 250 | 194
TP010-0110115 | с.Кременево | 3356 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 355 (Кременево школа) | 1 | 400 | 100
TP010-0110118 | с.Кременево | 3357 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 356 (Якушово) | 1 | 100 | 50
TP010-0110126 | с.Кременево | 3358 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 357 Кременево (ферма) | 1 | 400 | 370
TP010-0110124 | с.Кременево | 3359 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 358 (Кременево-2 сушилка) | 1 | 315 | 226
TP010-0110122 | с.Кременево | 3360 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 359 (Кременево 3 АВМ) | 1 | 400 | 300
TP010-0110382 | г.Пошехонье | 3361 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 361 (Сельэнерго) | 1 | 250 | 200
TP010-0110386 | д.Ясная поляна | 3362 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 362 (Дьяконово) | 1 | 63 | 36
TP010-0110387 | д.Ясная поляна | 3363 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 363 (Ясная Поляна деревня) | 1 | 160 | 51
TP010-0110389 | д.Рождествено | 3364 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 365 (Рождествено) | 1 | 60 | 21
TP010-0110392 | д.Кученево | 3365 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 366 (Кученево) | 1 | 25 | 5
TP010-0110395 | г.Пошехонье | 3366 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 368 (Автодор АБЗ-3) | 1 | 250 | 100
TP010-0110398 | г.Пошехонье | 3367 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 369 (Автодор АБЗ-4) | 1 | 400 | 0
TP010-0110409 | д.Яковлевское | 3368 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 373 (Яковлевское-3) | 1 | 100 | 12
TP010-0110411 | д.Яковлевское | 3369 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 375 (Яковлевское-5) | 1 | 63 | 35
TP010-0110412 | д.Никольское | 3370 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 376 (Никольское деревня) | 1 | 160 | 100
TP010-0110420 | д.Аганино | 3371 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 380 (Аганино) | 1 | 100 | 87
TP010-0110424 | д.Шопырево | 3372 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 382 (Шопырево) | 1 | 30 | 25
TP010-0110426 | д.Чулково | 3373 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 383 (Чулково) | 1 | 25 | 25
TP010-0110493 | д.А.Слобода | 3374 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 390 (Андрианова Слобода) | 1 | 63 | 2
TP010-0144050 | д.Верещагино | 3375 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 394 (Верещагино) | 1 | 63 | 7
TP010-0110859 | д.М.Луха | 3376 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 395 (М.Луха (сенной сарай) | 1 | 25 | 10
TP010-0110860 | д.М.Луха | 3377 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 396 (М.Луха, сушилка) | 1 | 250 | 170
TP010-0110863 | д.Бабкино | 3378 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 397 (Бабкино) | 1 | 40 | 0
TP010-0110862 | д.Кошелёво | 3379 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 398 (Кошелёво) | 1 | 20 | 0
TP010-0110861 | д.Б.Луха | 3380 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 399 (Б.Луха) | 1 | 60 | 46
TP010-0110864 | д.М.Луха | 3381 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 400 (М.Луха фермер) | 1 | 25 | 10
TP010-0111511 | д.Ерилово | 3382 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 401 Ерилово | 1 | 100 | 89
TP010-0110865 | д.Петрино | 3383 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 403 (Петрино) | 1 | 63 | 26
TP010-0124584 | д.Аганино | 3384 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 405 (Аганино) | 1 | 40 | 5
TP010-0110866 | д.Нефедьево | 3385 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 406 (Нефедьево) | 1 | 40 | 1
TP010-0110868 | д.Суханово | 3386 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 407 (Суханово) | 1 | 250 | 112
TP010-0110869 | д.Дряхлово | 3387 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 408 (Дряхлово) | 1 | 63 | 3
TP010-0110870 | д.Убожьево | 3388 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 409 Убожьево | 1 | 20 | 19
TP010-0110871 | д.Васильково | 3389 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 410 (Васильково) | 1 | 63 | 62
TP010-0110872 | д.Турово | 3390 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 411 (Турово) | 1 | 63 | 60
TP010-0110873 | д.Княгинино | 3391 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 412 (Княгинино) | 1 | 63 | 60
TP010-0110874 | д.Колыберево | 3392 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 413 Колыберево | 1 | 20 | 19
TP010-0110875 | д.Глинник | 3393 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 414 (Глинник) | 1 | 25 | 24
TP010-0110876 | д.Ратаевская Горка | 3394 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 415 Ратаевская Горка | 1 | 160 | 100
TP010-0110877 | д.Колотово | 3395 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 416 (Колотово) | 1 | 25 | 24
TP010-0110878 | д.Бабка | 3396 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 417 (Бабка) | 1 | 30 | 30
TP010-0110879 | д.Ватагино | 3397 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 418 (Ватагино) | 1 | 63 | 30
TP010-0110882 | д.Олюгино | 3398 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 419 (Олюгино) | 1 | 160 | 100
TP010-0110884 | д.Маклаково | 3399 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 420 (Маклаково) | 1 | 60 | 23
TP010-0110887 | д.Кладово | 3400 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 421 (Дор Согожа) | 1 | 160 | 100
TP010-0110889 | д.Кладово | 3401 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 422 (Кладово КЗС) | 1 | 250 | 200
TP010-0110892 | д.Кладово | 3402 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 423 Кладово (мастерская) | 1 | 250 | 180
TP010-0110894 | д.Кладово | 3403 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 424 (Кладово деревня) | 1 | 160 | 0
TP010-0110895 | д.Новосёлки | 3404 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 425 (Новосёлки) | 1 | 30 | 10
TP010-0110897 | д.Починок | 3405 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 426 (Починок) | 1 | 30 | 10
TP010-0110896 | д.Починок | 3406 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 427 (Починок ферма) | 1 | 160 | 100
TP010-0110898 | д.Яковлевское | 3407 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 428 (Яковлевское ф.9) | 1 | 30 | 15
TP010-0113425 | г.Пошехонье | 3408 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 433 (ГАЗ Котельная) | 2 | 200 | 0
TP010-0020785 | г.Пошехонье | 3409 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 434 (№9 Рыбинская) | 1 | 160 | 0
TP010-0110795 | г.Пошехонье | 3410 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 435 (Баня) | 1 | 160 | 0
TP010-0110766 | г.Пошехонье | 3411 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 436 (КНС) | 2 | 500 | 245
TP010-0110797 | г.Пошехонье | 3412 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 437 (Гостиница) | 1 | 250 | 25
TP010-0110829 | г.Пошехонье | 3413 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 438 (Дом Культуры) | 1 | 200 | 28
TP010-0110800 | г.Пошехонье | 3414 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 439 (Ресторан) | 1 | 160 | 101
TP010-0110746 | г.Пошехонье | 3415 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 440(Ц.Котельная) | 1 | 400 | 200
TP010-0110828 | г.Пошехонье | 3416 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 441 (С/Х Колледж) | 1 | 180 | 20
TP010-0110827 | г.Пошехонье | 3417 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 442 (С/Х Колледж) | 2 | 800 | 50
TP010-0110826 | г.Пошехонье | 3418 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 443 (Пролетарская) | 1 | 160 | 0
TP010-0110748 | г.Пошехонье | 3419 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 445 (Музей) | 1 | 250 | 50
TP010-0110788 | г.Пошехонье | 3420 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 446 (Водоканал) | 1 | 180 | 2
TP010-0131382 | д.Лапушка | 3421 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 447 (Лапушка Новая) | 1 | 63 | 0
TP010-0111682 | г.Пошехонье | 3422 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 449 (АЗС) | 1 | 160 | 42
TP010-0110833 | г.Пошехонье | 3423 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 450 (Хлебозавод) | 1 | 100 | 28
TP010-0110832 | г.Пошехонье | 3424 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 452 (№41 Автодор) | 1 | 250 | 50
TP010-0113642 | г.Пошехонье | 3425 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 453 (№37 Агросервис) | 1 | 400 | 127
TP010-0110834 | г.Пошехонье | 3426 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 454 (№26 Льносемстанция) | 1 | 250 | 116
TP010-0110836 | г.Пошехонье | 3427 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 456 (АТП) | 1 | 400 | 156
TP010-0110840 | г.Пошехонье | 3428 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 457 (Войнова) | 1 | 250 | 65
TP010-0020844 | г.Пошехонье | 3429 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 458 (Пегаскино) | 1 | 160 | 83
TP010-0110858 | г.Пошехонье | 3430 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 459 (№21 Преображенского) | 1 | 400 | 192
TP010-0110830 | г.Пошехонье | 3431 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 460 (№22 Чкалова) | 1 | 250 | 22
TP010-0110842 | г.Пошехонье | 3432 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 461 (Дет. сад №3) | 1 | 400 | 0
TP010-0110844 | г.Пошехонье | 3433 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 462 (Даниловская) | 1 | 160 | 28
TP010-0110852 | г.Пошехонье | 3434 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 463 (Скважина) | 1 | 100 | 36
TP010-0110846 | г.Пошехонье | 3435 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 464 (Красноармейская) | 2 | 800 | 302
TP010-0020552 | г.Пошехонье | 3436 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 465 (Школа №1) | 1 | 160 | 0
TP010-0110849 | г.Пошехонье | 3437 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 466 (Больница) | 2 | 800 | 460
TP010-0110855 | г.Пошехонье | 3438 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 467 (Новленская-1) | 1 | 400 | 11
TP010-0110856 | г.Пошехонье | 3439 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 468 (Новленская 2) | 1 | 100 | 62
TP010-0113641 | г.Пошехонье | 3440 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 469 (Птичник -2) | 1 | 630 | 0
TP010-0113640 | г.Пошехонье | 3441 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 470 (Птичник 1 ) | 1 | 630 | 0
TP010-0110854 | г.Пошехонье | 3442 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 471 (Устье) | 1 | 315 | 84
TP010-0123238 | г.Пошехонье | 3443 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 472 (№44 Загородная) | 1 | 100 | 62
TP010-0110853 | г.Пошехонье | 3444 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 473 (РСУ) | 1 | 200 | 80
TP010-0110857 | г.Пошехонье | 3445 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 474 (№19 Заречная) | 1 | 160 | 43
TP010-0134512 | г.Пошехонье | 3446 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 475 (Шишелово) | 1 | 63 | 0
TP010-0133678 | д.Колодкино | 3447 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 477 (Колодкино) | 1 | 63 | 31
TP010-0135910 | г.Пошехонье | 3448 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 482 (Крымов) | 1 | 40 | 0
TP010-0135492 | д.Фёдорково | 3449 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 483 (Федорково Круглов) | 1 | 63 | 40
TP010-0135152 | д.Пенье | 3450 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 485 (МоноцероС (Кони) | 1 | 63 | 30
TP010-0136869 | д.Лешкино | 3451 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 486 (Корсаков) | 1 | 25 | 0
TP010-0136932 | д.Пачеболка | 3452 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 488 (Пачеболка новая) | 1 | 100 | 24
TP010-0138600 | г.Пошехонье | 3453 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 489 (Междуречье) | 1 | 63 | 51
TP010-0140201 | с.Андрюшино | 3454 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 490 (Светлов) | 1 | 63 | 25
TP010-0044536 | д.Сброднево | 3455 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 491 (Сброднево КЗС) | 1 | 250 | 200
TP010-0148781 | - | 3456 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 492 Пошехоньелес | 1 | 100 | 20
TP010-0140383 | д.Аганино | 3457 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 493 (Аганино Б.О.) | 1 | 40 | 13
TP010-0142856 | д.Бабино | 3458 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 494 (Бабино ПВ) | 1 | 100 | 13
TP010-0147242 | - | 3459 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 495 (Жуково) | 1 | 63 | 5
TP010-0147419 | - | 3460 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 497 (РТРС Заднево) | 1 | 25 | 11
TP010-0145763 | д.Антушево | 3461 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 498 (Антушево сушилка) | 1 | 100 | 86.03
TP010-0147275 | - | 3462 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 500 (Полигон ТБО) | 1 | 25 | 22
TP010-0110410 | д.Яковлевское | 3463 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 502 (Яковлевское-4) | 1 | 100 | 20
TP010-0148362 | - | 3464 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 503 (Рождествено 1) | 1 | 25 | 13
TP010-0147478 | - | 3465 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП 504 (АгроДом) | 1 | 63 | 7
TP010-0113746 | г.Пошехонье | 3466 | Ярославская область | Пошехонский р-н | ТП-007 (Лесхоз) | 1 | 400 | 30
TP010-0109327 | д Яковково | 3467 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 635 (Яковково деревня) | 1 | 25 | 22
TP010-0109331 | д Конюково (Итларская с/а) | 3468 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 628 (Конюково) | 1 | 63 | 26
TP010-0109336 | д Покров | 3469 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 631 (Покров) | 1 | 250 | 230
TP010-0109339 | д Буково | 3470 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 636 (Буково) | 1 | 60 | 55
TP010-0109345 | д Заозерье | 3471 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 634 (Заозерье село) | 1 | 40 | 36
TP010-0109352 | д Заозерье | 3472 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 633 (Заозерье ферма) | 1 | 100 | 77
TP010-0109357 | с Пречистое | 3473 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 630 (Пречистое) | 1 | 100 | 75
TP010-0109362 | д Заозерье | 3474 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 632 (Заозерье мастерская) | 1 | 160 | 106
TP010-0109371 | д Остеево | 3475 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 629 (Остеево) | 1 | 160 | 117
TP010-0109381 | д Итларь | 3476 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 637 (Итларь поселок) | 1 | 100 | 58
TP010-0140172 | с Пречистое | 3477 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 698 (Пречистое дачи) | 1 | 400 | 398
TP010-0141393 | д Покров | 3478 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 701 (ДНТ Покров) | 1 | 630 | 626
TP010-0141687 | д Покров | 3479 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 702 (ДНТ Покров-2) | 1 | 630 | 630
TP010-0109318 | д Еремейцево | 3480 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 639 (Еремейцево ферма) | 1 | 63 | 62
TP010-0109378 | д Итларь | 3481 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 638 (Итларь лесхоз) | 1 | 100 | 100
TP010-0110045 | д Щипачево (Карашская с/а) | 3482 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 645 (Щипачево) | 1 | 20 | 18
TP010-0110055 | д Итларь | 3483 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 643 (Итларь коттеджи) | 1 | 63 | 50
TP010-0110059 | д Побычево | 3484 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 653 (Побычево) | 1 | 63 | 42
TP010-0110062 | д Горки | 3485 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 646 (Горки) | 1 | 50 | 47
TP010-0110085 | д Сорокино (Никольская с/а) | 3486 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 650 (Сорокино) | 1 | 40 | 36
TP010-0110089 | д Осминино | 3487 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 651 (Осьминино) | 1 | 100 | 84
TP010-0110092 | д Борушка | 3488 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 648 (Борушка) | 1 | 100 | 93
TP010-0110097 | д Корытово | 3489 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 652 (Корытово) | 1 | 100 | 92
TP010-0110100 | с Караш | 3490 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 666 (Караш село) | 1 | 100 | 72
TP010-0110102 | д Итларь | 3491 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 642 (Итларь ферма) | 1 | 160 | 128
TP010-0110106 | д Итларь | 3492 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 644 (Итларь х/п пункт) | 1 | 100 | 92
TP010-0110119 | д Еремейцево | 3493 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 661 (Еремейцево мастерская) | 1 | 250 | 217
TP010-0110127 | д Конюково (Итларская с/а) | 3494 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 659 (Конюково) | 1 | 63 | 54
TP010-0110142 | д Андреевское | 3495 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 660 (Андреевское) | 1 | 40 | 37
TP010-0110147 | д Бикань | 3496 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 658 (Бикань) | 1 | 30 | 27
TP010-0110182 | д Старово | 3497 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 655 (Старово) | 1 | 60 | 39
TP010-0110189 | д Еремейцево | 3498 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 665 (Еремейцево ЛТО) | 1 | 250 | 225
TP010-0110207 | д Любильцево | 3499 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 657 (Любильцево) | 1 | 100 | 85
TP010-0110214 | д Кильгино | 3500 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 641 (КТП-63 Кильгино) | 1 | 63 | 41
TP010-0110220 | д Осник | 3501 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 654 (Осник) | 1 | 63 | 50
TP010-0110221 | д Григорово (Карашская с/а) | 3502 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 649 (Григорово) | 1 | 63 | 33
TP010-0110223 | д Пореево | 3503 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 647 (Пореево) | 1 | 25 | 19
TP010-0130304 | д Старово | 3504 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 543 (СТП-63 Старово) | 1 | 63 | 60
TP010-0137383 | д Старово | 3505 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 545 (Дача Оптика) | 1 | 25 | 18
TP010-0142423 | д Старово | 3506 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 703 (Оптика Хутор) | 1 | 63 | 55
TP010-0109478 | п/ст Беклемишево | 3507 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 640 (Беклемишево поселок) | 1 | 160 | 126
TP010-0110066 | д Еремейцево | 3508 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 664 (Еремейцево поселок) | 2 | 800 | 771
TP010-0093485 | д Вахрушево | 3509 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-100 ЦРМ Вахрушево | 1 | 100 | 33
TP010-0143518 | д Вахрушево | 3510 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 240 (Колос) | 1 | 250 | 237
TP010-0091852 | д Вахрушево | 3511 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТП-400 Жилая группа №2 Вахрушево | 1 | 400 | 284
TP010-0092632 | д Вахрушево | 3512 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Вахрушево школа | 1 | 160 | 128
TP010-0093212 | д Бакланово | 3513 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 247 (Бакланово) | 1 | 40 | 28
TP010-0091636 | д Вахрушево | 3514 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТП-2х250 Насосн. 2-го подъема Вахрушево | 2 | 500 | 467
TP010-0091754 | д Вахрушево | 3515 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-250х160 Жилая группа №3 Вахрушево | 2 | 410 | 369
TP010-0092700 | д Вахрушево | 3516 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-2х160 Очистные сооружения Вахрушево | 2 | 320 | 297
TP010-0077512 | с Белогостицы | 3517 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 284 (Белогостицы пилорама) | 1 | 250 | 206
TP010-0099205 | д Кладовицы | 3518 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 274 (Кладовицы) | 1 | 160 | 73
TP010-0099211 | д Козлово | 3519 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Козлово гараж | 1 | 250 | 183
TP010-0099215 | д Козлово | 3520 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Козлово столовая | 1 | 160 | 130
TP010-0099218 | д Новоселка (Ново-Никольская с/а) | 3521 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Новоселка № 01 ПС Устье | 1 | 100 | 54
TP010-0099220 | д Козлово | 3522 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 278 (Козлово фермы) | 1 | 100 | 94
TP010-0099222 | д Козлово | 3523 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Козлово село | 1 | 100 | 65
TP010-0099225 | с Николо-Перевоз | 3524 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Николо-Перевоз | 1 | 100 | 52
TP010-0099231 | с Белогостицы | 3525 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Белогостицы ЛТО | 1 | 160 | 127
TP010-0099234 | с Белогостицы | 3526 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 282 (Белогостицы ферма) | 1 | 40 | 38
TP010-0099236 | с Белогостицы | 3527 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-400 Белогостицы поселок №1 | 1 | 400 | 338
TP010-0099240 | с Белогостицы | 3528 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-400 Белогостицы поселок №2 | 1 | 400 | 362
TP010-0099242 | с Белогостицы | 3529 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 288 (Белогостицы луковник) | 1 | 250 | 243
TP010-0127481 | д Кладовицы | 3530 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 257 (Кладовицы хутор) | 1 | 63 | 61
TP010-0131483 | с Белогостицы | 3531 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 542 (База отдыха Белогостицы) | 1 | 25 | 3
TP010-0135132 | д Козлово | 3532 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 308 (Козлово дачи) | 1 | 63 | 62
TP010-0136247 | д Кладовицы | 3533 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 562 (Кладовицы дачи) | 1 | 25 | 23
TP010-0136249 | д Козлово | 3534 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 315 (Семибратово) | 1 | 25 | 24
TP010-0141143 | с Ново-Никольское | 3535 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 550 (Ново-Никольское котельная) | 1 | 100 | 90
TP010-0141619 | д Козлово | 3536 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 331 (Козлово хутор) | 1 | 63 | 61
TP010-0145351 | с Николо-Перевоз | 3537 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 336 (Николо-Перевоз хутор) | 1 | 63 | 63
TP010-0148739 | - | 3538 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 346 (Кладовицы дачи №2) | 1 | 63 | 60
TP010-0099400 | с Ново-Никольское | 3539 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-630 Ново-Никольское село | 1 | 630 | 447
TP010-0099408 | с Ново-Никольское | 3540 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-315 Ново-Никольское ферма | 1 | 315 | 269
TP010-0099421 | с Ново-Никольское | 3541 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 292 (Ново-Никольское луковник) | 1 | 400 | 394
TP010-0138308 | д Кладовицы | 3542 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 310 (Клад) | 1 | 63 | 62
TP010-0149747 | - | 3543 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 348 (Семибратово ангар) | 1 | 100 | 99
TP010-0099598 | д Полежаево | 3544 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Полежаево | 1 | 160 | 123
TP010-0099601 | д Курбаки | 3545 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 295 (Курбаки) | 1 | 60 | 47
TP010-0099605 | д Головинское | 3546 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-60 Головинское ферма | 1 | 60 | 41
TP010-0099607 | д Головинское | 3547 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-60 Головинское луковник | 1 | 60 | 46
TP010-0099611 | с Приимково | 3548 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 296 (Приимково) | 1 | 100 | 86
TP010-0135484 | д Курбаки | 3549 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 312 (Курбаки дачи) | 1 | 25 | 21
TP010-0140979 | д Полежаево | 3550 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 319 (СТ Тюльпан) | 1 | 63 | 54
TP010-0092793 | д Вахрушево | 3551 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-250 Жилая группа №1 Вахрушево | 1 | 250 | 203
TP010-0099864 | д Ломы (Шурскольская с/а) | 3552 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Ломы | 1 | 100 | 85
TP010-0099874 | с Макарово | 3553 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Макарово магазин | 1 | 100 | 42
TP010-0099876 | с Макарово | 3554 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Макарово село | 1 | 250 | 200
TP010-0099877 | д Крутой Овраг | 3555 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Крутой овраг | 1 | 40 | 17
TP010-0099880 | д Кандитово | 3556 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Кандитово | 1 | 63 | 41
TP010-0099882 | с Гвоздево | 3557 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-60 Гвоздево | 1 | 60 | 39
TP010-0120679 | с Макарово | 3558 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 299 (Макарово погост) | 1 | 100 | 87
TP010-0134929 | д Крутой Овраг | 3559 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 306 (Крутой овраг дачи) | 1 | 400 | 395
TP010-0144968 | рп Семибратово | 3560 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 337 (Семибратово дачи) | 1 | 63 | 60
TP010-0146979 | - | 3561 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 338 (Семеновское) | 1 | 100 | 71
TP010-0147125 | - | 3562 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 334 (Гвоздево дачи) | 1 | 100 | 100
TP010-0137834 | рп Семибратово | 3563 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 215 | 1 | 160 | 149
TP010-0085792 | рп Семибратово | 3564 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 203 | 1 | 630 | 518
TP010-0086237 | рп Семибратово | 3565 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 201 | 1 | 630 | 518
TP010-0099446 | с Никольское | 3566 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-2х400 Н.-Никольское жилой поселок | 2 | 800 | 694
TP010-0092859 | д Вахрушево | 3567 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТП-2*250 Общежитие Вахрушево | 2 | 500 | 485
TP010-0086599 | рп Семибратово | 3568 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 208 | 2 | 320 | 311
TP010-0084602 | рп Семибратово | 3569 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 204 | 2 | 800 | 664
TP010-0084751 | рп Семибратово | 3570 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 205 | 2 | 800 | 695
TP010-0084887 | рп Семибратово | 3571 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 207 | 2 | 800 | 663
TP010-0138329 | рп Семибратово | 3572 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 214 | 2 | 800 | 610
TP010-0093718 | с Шурскол | 3573 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 048 (Шурскол котельная) | 1 | 250 | 247
TP010-0093793 | д Жоглово | 3574 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 047 (Жоглово деревня) | 1 | 160 | 149
TP010-0093803 | д Жоглово | 3575 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 049 (Жоглово МТФ) | 1 | 250 | 249
TP010-0086585 | д Дубник | 3576 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 051 (Дубник комплекс №2) | 1 | 400 | 384
TP010-0086621 | д Дубник | 3577 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 052 (Дубник водозабор) | 1 | 160 | 149
TP010-0086630 | д Кустерь | 3578 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 053 (Кустерь) | 1 | 63 | 61
TP010-0086636 | с Зверинец | 3579 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 054 (Зверинец) | 1 | 160 | 149
TP010-0087563 | с Львы | 3580 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Львы газовая заправка | 1 | 63 | 60
TP010-0093003 | с Львы | 3581 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 033 (Львы) | 1 | 250 | 235
TP010-0070927 | д Ломы (Шурскольская с/а) | 3582 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-400 Шурскол школа | 1 | 400 | 367
TP010-0071581 | с Шурскол | 3583 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Шурскол п. Строителей | 1 | 250 | 203
TP010-0071603 | с Шурскол | 3584 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Шурскол кв. Б | 1 | 250 | 210
TP010-0071624 | д Новоселка (Шурскольская с/а) | 3585 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Шурскол детский сад | 1 | 160 | 143
TP010-0071654 | с Пужбол | 3586 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Пужбол ЛТО | 1 | 250 | 250
TP010-0071684 | с Пужбол | 3587 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Пужбол ферма | 1 | 100 | 100
TP010-0072135 | с Шурскол | 3588 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-400 Шурскол финский луковник | 1 | 400 | 397
TP010-0072183 | д Ломы (Ново-Никольская с/а) | 3589 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 065 (Ломы) | 1 | 40 | 33
TP010-0072210 | д Анциферово | 3590 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-25 Анциферово | 1 | 25 | 25
TP010-0072261 | с Алевайцино | 3591 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Алевайцино | 1 | 100 | 90
TP010-0072285 | - | 3592 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Дом инвалидов | 1 | 40 | 34
TP010-0072308 | с Алешково | 3593 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 069 (Алешково) | 1 | 63 | 60
TP010-0074833 | с Шурскол | 3594 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-400 Шурскол кв. А | 1 | 400 | 320
TP010-0075003 | с Пужбол | 3595 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Пужбол телевышка | 1 | 63 | 63
TP010-0075315 | с Пужбол | 3596 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-400 Пужбол сварка №2 | 1 | 400 | 331
TP010-0123541 | с Поклоны | 3597 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Поклоны | 1 | 63 | 63
TP010-0137380 | д Анциферово | 3598 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 561 (Анциферово дачи) | 1 | 25 | 25
TP010-0074081 | рп Ишня | 3599 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 101 | 1 | 400 | 301
TP010-0075712 | рп Ишня | 3600 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 103 | 1 | 160 | 144
TP010-0146707 | рп Ишня | 3601 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 114 | 1 | 160 | 101
TP010-0072336 | д Власьково | 3602 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 070 (Власьково) | 1 | 20 | 18
TP010-0086547 | д Дубник | 3603 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 050 (Дубник комплекс №1) | 2 | 500 | 438
TP010-0071093 | - | 3604 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-2х400 Торговый центр Шурскол | 2 | 800 | 737
TP010-0071320 | - | 3605 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-2х160 Водозабор Шурскол | 2 | 320 | 290
TP010-0071893 | с Шурскол | 3606 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-2х250 Кормоцех Шурскол | 2 | 500 | 497
TP010-0075050 | рп Ишня | 3607 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 102 | 2 | 810 | 774
TP010-0076479 | рп Ишня | 3608 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 104 | 2 | 560 | 540
TP010-0086435 | д Судино | 3609 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-400 Судино мастерская | 1 | 400 | 365
TP010-0135577 | д Судино | 3610 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 553 (Судино хутор) | 1 | 40 | 40
TP010-0146899 | рп Ишня | 3611 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 142 (Ишня хутор) | 1 | 63 | 63
TP010-0147909 | - | 3612 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 149 (КФХ Мнацаканян) | 1 | 160 | 158
TP010-0071772 | с Пужбол | 3613 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 008 | 1 | 63 | 8
TP010-0090270 | д Ивановское | 3614 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 007 (Ивановское) | 1 | 63 | 53
TP010-0090319 | с Малая Шугорь | 3615 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 002 (Шугорь малая) | 1 | 60 | 55
TP010-0090400 | с Малая Шугорь | 3616 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 003 (Шугорь ЛТО) | 1 | 60 | 56
TP010-0090418 | д Поддыбье | 3617 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 004 (Поддыбье село) | 1 | 160 | 146
TP010-0090441 | д Поддыбье | 3618 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 005 (Поддыбье комбик. завод) | 1 | 400 | 397
TP010-0090457 | д Максимовицы | 3619 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 006 (Максимовицы) | 1 | 10 | 9
TP010-0090477 | с Пужбол | 3620 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 009 (Пужбол сварка №1) | 1 | 400 | 399
TP010-0091020 | с Ивакино | 3621 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 023 (Ивакино) | 1 | 100 | 97
TP010-0091211 | д Сидорково | 3622 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 014 (Сидорково) | 1 | 40 | 37
TP010-0091237 | с Шулец | 3623 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 013 (Шулец) | 1 | 160 | 140
TP010-0091267 | д Свагуново | 3624 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 018 (Свагуново) | 1 | 63 | 55
TP010-0091295 | д Хутор Ченцы | 3625 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 017 (Хутор) | 1 | 10 | 9
TP010-0091319 | д Дунилово | 3626 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 015 (Дунилово) | 1 | 40 | 32
TP010-0091353 | д Григорьково | 3627 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 016 (Григорьково) | 1 | 40 | 30
TP010-0091367 | с Большая Шугорь | 3628 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 019 (Шугорь село) | 1 | 100 | 78
TP010-0091382 | д Подберезье | 3629 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 022 (Подберезье) | 1 | 160 | 71
TP010-0091403 | д Горбынино (Фатьяновская с/а) | 3630 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 020 (Горбынино) | 1 | 25 | 23
TP010-0091418 | д Рюмниково | 3631 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 021 (Никово) | 1 | 40 | 31
TP010-0091436 | д Согило | 3632 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 025 (Согило) | 1 | 40 | 37
TP010-0091451 | д Ивашево | 3633 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 024 (Ивашево) | 1 | 40 | 40
TP010-0091498 | д Судино | 3634 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 010 (Судино детский сад) | 1 | 100 | 89
TP010-0091520 | д Судино | 3635 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 011 (Судино школа) | 1 | 250 | 203
TP010-0091539 | д Судино | 3636 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 012 (Судино гараж) | 1 | 400 | 400
TP010-0091613 | д Судино | 3637 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 001 (Судино столовая) | 1 | 160 | 117
TP010-0140067 | д Свагуново | 3638 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 124 (Свагуново дачи) | 1 | 25 | 17
TP010-0141823 | д Борок | 3639 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 131 (Борок) | 1 | 63 | 56
TP010-0144912 | д Судино | 3640 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 135 (Судино дачи) | 1 | 63 | 63
TP010-0145609 | с Демьяны | 3641 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 137 (Демьяны дачи) | 1 | 63 | 63
TP010-0092932 | д Юрьевская Слобода | 3642 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 029 (Юрьевская Слобода) | 1 | 100 | 85
TP010-0092967 | д Чупрониха | 3643 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 026 (Чупрониха) | 1 | 30 | 26
TP010-0092974 | с Богослов | 3644 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 027 (Богослов) | 1 | 25 | 23
TP010-0092983 | с Пужбол | 3645 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 028 (Пужбол село) | 1 | 100 | 96
TP010-0093056 | с Песочное | 3646 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 032 (Песочное) | 1 | 40 | 34
TP010-0093141 | с Песочное | 3647 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 031 (Песочное кафе) | 1 | 63 | 51
TP010-0093161 | с Пужбол | 3648 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 030 (Пужбол луковник) | 1 | 250 | 246
TP010-0130631 | г Ростов | 3649 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 555 (СТ Неро) | 1 | 63 | 59
TP010-0132417 | - | 3650 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 547 (Смирнов) | 1 | 40 | 34
TP010-0136395 | - | 3651 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 552 (Телецентр) | 1 | 40 | 40
TP010-0137382 | с Песочное | 3652 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 128 (Песочное дачи) | 1 | 25 | 25
TP010-0143990 | с Львы | 3653 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 133 (Львы кафе) | 1 | 25 | 20
TP010-0086176 | д Бабки | 3654 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 034 (Бабки) | 1 | 100 | 92
TP010-0086180 | д Новолесное | 3655 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 035 (Лесхоз) | 1 | 160 | 160
TP010-0086185 | д Рельцы | 3656 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 195 (Рельцы) | 1 | 25 | 25
TP010-0086220 | д Мятежево | 3657 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 036 (Мятежево село) | 1 | 63 | 54
TP010-0086229 | с Демьяны | 3658 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 037 (Демьяны) | 1 | 63 | 55
TP010-0076591 | рп Ишня | 3659 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 105 | 1 | 400 | 289
TP010-0080845 | рп Ишня | 3660 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 107 | 1 | 250 | 209
TP010-0093593 | г Ростов | 3661 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 066 | 1 | 250 | 150
TP010-0093833 | г Ростов | 3662 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 046 | 1 | 180 | 94
TP010-0131228 | г Ростов | 3663 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 122 | 1 | 100 | 77
TP010-0094434 | - | 3664 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 058 (обсл.) | 1 | 400 | 344
TP010-0096668 | г Ростов | 3665 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 043 | 1 | 250 | 220
TP010-0150126 | - | 3666 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 139 (Шугорь дачи) | 1 | 63 | 54
TP010-0078650 | - | 3667 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 109 (обсл.) | 2 | 1260 | 1221
TP010-0077073 | рп Ишня | 3668 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 106 | 2 | 650 | 554
TP010-0078995 | - | 3669 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 108 (обсл.) | 2 | 1260 | 1148
TP010-0105433 | - | 3670 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 057 | 2 | 350 | 346
TP010-0107020 | - | 3671 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 092 (обсл.) | 2 | 1260 | 1136
TP010-0093832 | г Ростов | 3672 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 036 | 2 | 800 | 672
TP010-0094036 | г Ростов | 3673 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 031 | 2 | 800 | 728
TP010-0095409 | г Ростов | 3674 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 056 | 2 | 500 | 345
TP010-0095565 | г Ростов | 3675 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 067 | 2 | 500 | 366
TP010-0096278 | г Ростов | 3676 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 045 | 2 | 500 | 334
TP010-0096799 | г Ростов | 3677 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 021 | 2 | 1260 | 1210
TP010-0097881 | - | 3678 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 078 (обсл.) | 2 | 1260 | 1108
TP010-0106127 | г Ростов | 3679 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 028 | 2 | 1260 | 1160
TP010-0110632 | - | 3680 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 065 (обсл.) | 2 | 1260 | 1171
TP010-0083500 | с Васильково | 3681 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 268 (Васильково водозабор) | 1 | 100 | 70
TP010-0083519 | с Васильково | 3682 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Васильково очистные сооружения | 1 | 160 | 82
TP010-0070472 | д Федоровское | 3683 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 091 (Федоровское) | 1 | 63 | 63
TP010-0070486 | д Разлив | 3684 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-10 Разливы | 1 | 10 | 8
TP010-0070494 | д Высоково | 3685 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Высоково ЛТО | 1 | 40 | 33
TP010-0070534 | д Исаково | 3686 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 095 (Исаково) | 1 | 63 | 57
TP010-0070562 | с Каликино | 3687 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-30 Каликино | 1 | 30 | 27
TP010-0070577 | д Ново-Иваново | 3688 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-25 Ново-Иваново | 1 | 25 | 25
TP010-0070621 | с Мосейцево | 3689 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 101 (Мосейцево) | 1 | 160 | 143
TP010-0070630 | д Биричево | 3690 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Биричево | 1 | 40 | 40
TP010-0070637 | д Ворсница | 3691 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Ворсницы | 1 | 40 | 40
TP010-0070648 | с Погорелово | 3692 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Погорелово | 1 | 100 | 94
TP010-0080675 | д Стрелы | 3693 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-100 Стрелы АВМ | 1 | 100 | 100
TP010-0080707 | д Стрелы | 3694 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Стрелы МТФ | 1 | 160 | 133
TP010-0080735 | д Стрелы | 3695 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Стрелы село | 1 | 100 | 19
TP010-0080753 | д Нажеровка | 3696 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 249 (Нажеровка) | 1 | 250 | 196
TP010-0080766 | с Белогостицы | 3697 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 259 (Белогостицы котельная) | 1 | 250 | 212
TP010-0080818 | д Петрушино | 3698 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Петрушино | 1 | 40 | 20
TP010-0080833 | д Дуброво (Сулостская с/а) | 3699 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 253 (Дуброво) | 1 | 100 | 44
TP010-0080838 | с Сулость | 3700 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-160 Сулость мастерская | 1 | 160 | 160
TP010-0080848 | с Сулость | 3701 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 251 (Сулость село) | 1 | 160 | 60
TP010-0080858 | д Хожино | 3702 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 248 (Хожино) | 1 | 100 | 70
TP010-0080873 | с Сельцо | 3703 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 320 (Сельцо) | 1 | 63 | 15
TP010-0080894 | с Сельцо | 3704 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Сельцо СКИТ | 1 | 100 | 64
TP010-0080901 | д Борисовское | 3705 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 252 (Борисовское село) | 1 | 63 | 29
TP010-0080913 | с Угодичи | 3706 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 154 (Угодичи МТФ) | 1 | 250 | 250
TP010-0132785 | с Васильково | 3707 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 670 (ДНП Заозерное) | 1 | 630 | 629
TP010-0134899 | д Стрелы | 3708 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 327 (Сулость дачи) | 1 | 160 | 134
TP010-0139094 | с Угодичи | 3709 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 125 (КТП-63 Угодичи дальняя) | 1 | 63 | 54
TP010-0143384 | с Сельцо | 3710 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 329 (Сельцо ферма) | 1 | 160 | 151
TP010-0066614 | с Васильково | 3711 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Васильково село | 1 | 250 | 176
TP010-0066679 | с Васильково | 3712 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 262 (Васильково ферма) | 1 | 250 | 221
TP010-0066693 | с Васильково | 3713 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Васильково артскважина | 1 | 40 | 7
TP010-0066717 | с Васильково | 3714 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-400 Васильково телятник | 1 | 400 | 310
TP010-0090248 | д Выползово | 3715 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Выползово | 1 | 100 | 79
TP010-0083638 | с Васильково | 3716 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТП-250х160 Насосн. 2 подъема Васильково | 2 | 410 | 385
TP010-0090030 | с Васильково | 3717 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-2х250 №2 Жилой поселок Васильково | 2 | 500 | 397
TP010-0090199 | с Васильково | 3718 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-2х160 №3 Жилой поселок Васильково | 2 | 320 | 275
TP010-0106030 | д Солоть | 3719 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 459 (Солоть) | 1 | 63 | 56
TP010-0106045 | д Никитино-Барское | 3720 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 461 (Никитино-Барское) | 1 | 160 | 128
TP010-0106055 | д Никитино-Барское | 3721 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 460 (Никитино-Барское деревня) | 1 | 63 | 38
TP010-0106062 | с Горки | 3722 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 462 (Горки хутор) | 1 | 25 | 19
TP010-0106078 | д Болотово | 3723 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 465 (Болотово) | 1 | 100 | 58
TP010-0106090 | с Деревни | 3724 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 467 (Деревни село) | 1 | 250 | 209
TP010-0106094 | с Деревни | 3725 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 466 (Деревни поселок) | 1 | 100 | 55
TP010-0106102 | с Деревни | 3726 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 468 (Деревни ферма) | 1 | 100 | 87
TP010-0106108 | - | 3727 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 469 Моргасово | 1 | 40 | 34
TP010-0106113 | д Голешево | 3728 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 470 (Голешево) | 1 | 160 | 130
TP010-0126901 | д Маурино | 3729 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 498 (Маурино) | 1 | 63 | 43
TP010-0136629 | д Копорье | 3730 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 570 (Копорье) | 1 | 40 | 29
TP010-0146470 | д Копорье | 3731 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 707 (Копорье усадьба) | 1 | 63 | 63
TP010-0111363 | д Юрьевское (Карашская с/а) | 3732 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 614 (Юрьевское) | 1 | 100 | 72
TP010-0111385 | д Семенково | 3733 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 615 (Семенково) | 1 | 160 | 101
TP010-0111392 | д Башкино | 3734 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 611 (Башкино) | 1 | 100 | 86
TP010-0111433 | д Новоселка (Перовская с/а) | 3735 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 607 (Новоселка) №18 ПС Петровск | 1 | 60 | 44
TP010-0111435 | д Щипачево (Перовская с/а) | 3736 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 600 (Щипачево) | 1 | 25 | 22
TP010-0111440 | д Демьянское | 3737 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 610 (Демьяновское) | 1 | 20 | 20
TP010-0111444 | с Горки | 3738 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 613 (Горки) | 1 | 60 | 57
TP010-0111447 | д Баскач | 3739 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 619 (Баскач) | 1 | 30 | 20
TP010-0111454 | д Чашницы | 3740 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 616 (КТП-40 Чашницы село) | 1 | 40 | 22
TP010-0111462 | д Смыково | 3741 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 603 (Смыково) | 1 | 63 | 56
TP010-0111467 | д Аксенково | 3742 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 620 (Аксенково) | 1 | 63 | 54
TP010-0111471 | д Перово | 3743 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 602 (Перово деревня) | 1 | 100 | 83
TP010-0111477 | д Щипачево (Перовская с/а) | 3744 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 601 (Щипачево водозабор) | 1 | 100 | 82
TP010-0111491 | с Годеново | 3745 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 608 (Годеново) | 1 | 160 | 138
TP010-0111508 | д Гусарниково | 3746 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 612 (Гусарники) | 1 | 40 | 26
TP010-0111519 | д Чашницы | 3747 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 617 (Чашницы поселок) | 1 | 100 | 86
TP010-0111529 | д Перово | 3748 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 604 (Перово магазин) | 1 | 160 | 121
TP010-0111532 | д Перово | 3749 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 605 (Перово ферма) | 1 | 250 | 248
TP010-0111538 | д Захарово | 3750 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 609 (Захарово село) | 1 | 100 | 65
TP010-0126743 | п Приозерный | 3751 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 618 (Приозерный) | 1 | 100 | 46
TP010-0136809 | д Рюмниково | 3752 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 606 (Рюмниково) | 1 | 250 | 210
TP010-0138968 | д Булатово | 3753 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 700 (Булатово) | 1 | 40 | 31
TP010-0110178 | д Сильницы | 3754 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 662 (Сильницы) | 1 | 63 | 49
TP010-0111698 | п Павлова Гора | 3755 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 624 (Павлова Гора) | 1 | 250 | 207
TP010-0111707 | п Хмельники | 3756 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 623 (Хмельники клуб) | 1 | 250 | 206
TP010-0111714 | п Хмельники | 3757 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 622 (Хмельники поселок) | 1 | 160 | 83
TP010-0111717 | с Павловское | 3758 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 625 (Павловское) | 1 | 63 | 34
TP010-0111728 | д Андронеж | 3759 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 626 (Андронеж) | 1 | 30 | 9
TP010-0111730 | п Солнечный | 3760 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 627 (Солнечный) | 1 | 30 | 25
TP010-0111741 | рп Петровское | 3761 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 621 (Водокачка) | 1 | 63 | 61
TP010-0149490 | - | 3762 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 704 (Романцево) | 1 | 63 | 60
TP010-0070502 | рп Петровское | 3763 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 401 | 1 | 250 | 184
TP010-0070782 | рп Петровское | 3764 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 403 | 1 | 250 | 199
TP010-0070897 | рп Петровское | 3765 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 405 | 1 | 250 | 162
TP010-0073620 | рп Петровское | 3766 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 415 | 1 | 250 | 172
TP010-0087612 | рп Петровское | 3767 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 414 | 1 | 63 | 53
TP010-0089826 | рп Петровское | 3768 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 402 | 1 | 180 | 156
TP010-0089974 | рп Петровское | 3769 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 417 | 1 | 250 | 146
TP010-0140606 | рп Петровское | 3770 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 433 | 1 | 160 | 156
TP010-0142581 | рп Петровское | 3771 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 434 | 1 | 100 | 98
TP010-0147062 | рп Петровское | 3772 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 435 | 1 | 160 | 121
TP010-0091697 | рп Петровское | 3773 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 422 | 1 | 250 | 219
TP010-0091720 | рп Петровское | 3774 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 409 | 1 | 180 | 127
TP010-0118387 | рп Петровское | 3775 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 483 (База Петровского участка) | 1 | 160 | 160
TP010-0132966 | рп Петровское | 3776 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 431 | 1 | 250 | 241
TP010-0106018 | рп Петровское | 3777 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 428 | 2 | 500 | 472
TP010-0072519 | рп Петровское | 3778 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 404 | 2 | 720 | 551
TP010-0073367 | рп Петровское | 3779 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 418 | 2 | 500 | 473
TP010-0135437 | рп Петровское | 3780 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 432 | 2 | 126 | 124
TP010-0090083 | рп Петровское | 3781 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 420 | 2 | 500 | 417
TP010-0091438 | рп Петровское | 3782 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 408 | 2 | 570 | 553
TP010-0134248 | - | 3783 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 551 (База) | 1 | 40 | 40
TP010-0135338 | - | 3784 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 043 (Сосновая) | 1 | 63 | 59
TP010-0098438 | г Ростов | 3785 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 002 | 1 | 400 | 339
TP010-0098452 | г Ростов | 3786 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 053 | 1 | 160 | 110
TP010-0098459 | г Ростов | 3787 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 001 | 1 | 400 | 329
TP010-0102646 | г Ростов | 3788 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 003 | 1 | 250 | 198
TP010-0140336 | г Ростов | 3789 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 135 | 1 | 160 | 142
TP010-0141062 | г Ростов | 3790 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 127 | 1 | 250 | 201
TP010-0098796 | г Ростов | 3791 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 006 | 1 | 250 | 215
TP010-0098813 | г Ростов | 3792 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 040 | 1 | 250 | 190
TP010-0087639 | г Ростов | 3793 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 010 | 1 | 250 | 240
TP010-0097375 | г Ростов | 3794 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 051 | 1 | 400 | 347
TP010-0098596 | г Ростов | 3795 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 007 | 1 | 630 | 555
TP010-0098417 | г Ростов | 3796 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 048 | 1 | 160 | 117
TP010-0134463 | г Ростов | 3797 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 131 | 1 | 250 | 237
TP010-0134584 | г Ростов | 3798 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 124 | 1 | 160 | 103
TP010-0092863 | г Ростов | 3799 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 049 | 1 | 250 | 162
TP010-0094837 | - | 3800 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 046 (База ЛУ) | 1 | 250 | 241
TP010-0094945 | - | 3801 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 045 (База РЭС) | 1 | 630 | 630
TP010-0133122 | г Ростов | 3802 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 123 | 1 | 400 | 285
TP010-0108815 | г Ростов | 3803 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 026 | 1 | 160 | 131
TP010-0088172 | г Ростов | 3804 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 024 | 1 | 250 | 240
TP010-0096306 | г Ростов | 3805 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 052 | 1 | 400 | 327
TP010-0094579 | г Ростов | 3806 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 094 | 1 | 400 | 378
TP010-0098617 | г Ростов | 3807 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 022 | 1 | 250 | 224
TP010-0102221 | г Ростов | 3808 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 061 | 1 | 400 | 339
TP010-0090674 | г Ростов | 3809 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 017 | 1 | 160 | 152
TP010-0090893 | г Ростов | 3810 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 042 | 1 | 400 | 340
TP010-0086390 | г Ростов | 3811 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 016 | 1 | 320 | 262
TP010-0086401 | г Ростов | 3812 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 068 | 1 | 250 | 212
TP010-0092694 | г Ростов | 3813 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 004 | 1 | 250 | 153
TP010-0143796 | г Ростов | 3814 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 136 | 1 | 100 | 41
TP010-0076290 | п Восход | 3815 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 044 (Восход поселок) | 2 | 500 | 459
TP010-0087740 | г Ростов | 3816 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 011 | 2 | 800 | 703
TP010-0070391 | - | 3817 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 085 (обсл.) | 2 | 800 | 580
TP010-0101707 | г Ростов | 3818 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 008 | 2 | 340 | 283
TP010-0066467 | г Ростов | 3819 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 073 | 2 | 800 | 669
TP010-0092467 | г Ростов | 3820 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 075 | 2 | 500 | 422
TP010-0088265 | г Ростов | 3821 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 013 | 2 | 720 | 648
TP010-0097427 | г Ростов | 3822 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 038 | 2 | 500 | 375
TP010-0088388 | г Ростов | 3823 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 012 | 2 | 800 | 668
TP010-0098418 | г Ростов | 3824 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 072 | 2 | 800 | 694
TP010-0066723 | г Ростов | 3825 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 081 | 2 | 800 | 624
TP010-0078941 | г Ростов | 3826 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 084 | 2 | 800 | 571
TP010-0079490 | г Ростов | 3827 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 082 | 2 | 800 | 587
TP010-0080031 | г Ростов | 3828 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 083 | 2 | 800 | 692
TP010-0098474 | г Ростов | 3829 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 079 | 2 | 650 | 523
TP010-0101742 | г Ростов | 3830 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 050 | 2 | 280 | 248
TP010-0101767 | г Ростов | 3831 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 020 | 2 | 340 | 266
TP010-0090389 | г Ростов | 3832 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 033 | 2 | 880 | 854
TP010-0090679 | г Ростов | 3833 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 025 | 2 | 650 | 529
TP010-0091031 | г Ростов | 3834 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 044 | 2 | 340 | 310
TP010-0135978 | г Ростов | 3835 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 130 | 2 | 800 | 756
TP010-0138114 | г Ростов | 3836 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 126 | 2 | 800 | 759
TP010-0085477 | г Ростов | 3837 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 064 | 2 | 800 | 771
TP010-0085623 | г Ростов | 3838 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 018 | 2 | 650 | 427
TP010-0086139 | г Ростов | 3839 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 080 | 2 | 500 | 405
TP010-0086169 | г Ростов | 3840 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 015 | 2 | 500 | 492
TP010-0086271 | г Ростов | 3841 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 069 | 2 | 500 | 471
TP010-0086360 | г Ростов | 3842 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 023 | 2 | 320 | 233
TP010-0086429 | г Ростов | 3843 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 034 | 2 | 650 | 525
TP010-0101709 | г Ростов | 3844 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 009 | 2 | 640 | 562
TP010-0142377 | г Ростов | 3845 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 133 | 2 | 500 | 484
TP010-0092612 | г Ростов | 3846 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 019 | 2 | 570 | 465
TP010-0068940 | г Ростов | 3847 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 086 | 2 | 880 | 712
TP010-0069616 | г Ростов | 3848 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 087 | 2 | 650 | 471
TP010-0139573 | г Ростов | 3849 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 134 | 2 | 800 | 800
TP010-0083481 | д Уваиха | 3850 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 038 (Уваиха) | 1 | 40 | 34
TP010-0083565 | д Дарцово | 3851 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 040 (Дарцово) | 1 | 100 | 85
TP010-0083596 | д Хонятино | 3852 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 039 (Хонятино) | 1 | 100 | 95
TP010-0083633 | д Дарцово | 3853 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 041 (Дарцово) | 1 | 160 | 158
TP010-0137217 | д Дарцово | 3854 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 556 (Дарцово дачи) | 1 | 250 | 234
TP010-0147451 | - | 3855 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 143 (Дарцово хутор) | 1 | 63 | 62
TP010-0078442 | п Восход | 3856 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 042 (Восход) | 1 | 160 | 149
TP010-0144014 | д Теханово | 3857 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 132 (Техресурс) | 1 | 63 | 51
TP010-0106503 | г Ростов | 3858 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 074 | 1 | 100 | 100
TP010-0137346 | г Ростов | 3859 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 132 | 1 | 63 | 55
TP010-0147625 | - | 3860 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 137 | 1 | 160 | 124
TP010-0149020 | - | 3861 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 139 | 1 | 160 | 113
TP010-0105660 | - | 3862 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 030 (обсл.) | 2 | 500 | 434
TP010-0111904 | - | 3863 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 098 (обсл.) | 2 | 1260 | 1221
TP010-0077349 | с Вексицы | 3864 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Вексицы | 1 | 63 | 62
TP010-0077390 | д Новоселка | 3865 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Новоселка | 1 | 160 | 150
TP010-0077418 | с Лазарцево | 3866 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 156 Лазарцево | 1 | 250 | 210
TP010-0077462 | с Лазарцево | 3867 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 155 Лазарцево | 1 | 400 | 396
TP010-0077621 | с Лазарцево | 3868 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Лазарцево АВМ | 1 | 100 | 99
TP010-0077750 | с Лазарцево | 3869 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 157 Лазарцево | 1 | 160 | 152
TP010-0146030 | д Новоселка (Никольская с/а) | 3870 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 136 (Новоселка дачи) | 1 | 100 | 100
TP010-0062557 | д Новая Деревенька | 3871 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 090 (Новая деревня) | 1 | 50 | 48
TP010-0067794 | д Твердино | 3872 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 087 (Твердино) | 1 | 40 | 36
TP010-0067965 | д Липовка | 3873 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 088 (Липовка) | 1 | 100 | 99
TP010-0067998 | с Козохово | 3874 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Козохово | 1 | 100 | 94
TP010-0069017 | с Угодичи | 3875 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 129 (Угодичи мастерская) | 1 | 315 | 306
TP010-0069135 | с Угодичи | 3876 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 108 (Угодичи ДК) | 1 | 250 | 234
TP010-0069194 | с Угодичи | 3877 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 109 (Угодичи школа) | 1 | 250 | 230
TP010-0069228 | с Угодичи | 3878 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 104 (Угодичи котельная) | 1 | 400 | 400
TP010-0069293 | с Воржа | 3879 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 102 (Воржа село) | 1 | 63 | 54
TP010-0069311 | с Воржа | 3880 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 103 (Воржа поселок) | 1 | 100 | 86
TP010-0069333 | с Угодичи | 3881 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 106 (Угодичи пилорама) | 1 | 63 | 46
TP010-0069618 | с Угодичи | 3882 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 107 (Угодичи АВМ) | 1 | 63 | 63
TP010-0069626 | с Угодичи | 3883 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 110 (Угодичи село) | 1 | 250 | 197
TP010-0069738 | с Угодичи | 3884 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 105 (Угодичи поселок РМЗ) | 1 | 250 | 226
TP010-0140890 | с Угодичи | 3885 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 130 (Угодичи дачи) | 1 | 250 | 249
TP010-0144730 | с Воржа | 3886 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 134 (Воржа дачи №1) | 1 | 400 | 400
TP010-0146029 | с Воржа | 3887 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 138 (Воржа дачи №2) | 1 | 100 | 100
TP010-0070023 | д Уткино | 3888 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 111 (Уткино) | 1 | 63 | 55
TP010-0070029 | с Угодичи | 3889 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 112 (Угодичи луковник) | 1 | 400 | 399
TP010-0070044 | д Тряслово | 3890 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 113 (Тряслово) | 1 | 100 | 94
TP010-0070050 | д Заречье (Ново-Никольская с/а) | 3891 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 114 (Заречье) | 1 | 30 | 23
TP010-0070056 | с Якимовское | 3892 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 115 (Якимовское) | 1 | 160 | 149
TP010-0081771 | г Ростов | 3893 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 116 | 1 | 160 | 160
TP010-0081779 | с Лазарцево | 3894 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 117 (Лазарцево) | 1 | 160 | 156
TP010-0081835 | д Красново | 3895 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 118 (Красново) | 1 | 63 | 61
TP010-0081899 | с Мосейцево | 3896 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 121 (Мосейцево) | 1 | 100 | 96
TP010-0135134 | с Шестаково | 3897 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 127 (СТП Шестаково) | 1 | 16 | 16
TP010-0148501 | - | 3898 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 147 (Шестаково дачи №2) | 1 | 63 | 63
TP010-0148510 | - | 3899 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 144 (Шестаково дачи №1) | 1 | 63 | 63
TP010-0113106 | с Воржа | 3900 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 122 (Воржа котельная №2) | 1 | 250 | 250
TP010-0113103 | с Воржа | 3901 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 123 (Воржа котельная №1) | 1 | 250 | 236
TP010-0114570 | п Лесной | 3902 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 485 (Лесной котельная) | 1 | 100 | 66
TP010-0085035 | с Дмитриановское | 3903 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Дмитрианово пилорама | 1 | 100 | 98
TP010-0085081 | с Дмитриановское | 3904 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-160 №2 Комплекс Дмитрианово | 1 | 160 | 148
TP010-0085187 | с Дмитриановское | 3905 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-160 №1 Комплекс Дмитрианово | 1 | 160 | 147
TP010-0070088 | д Турово | 3906 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 402 (Турово) | 1 | 160 | 119
TP010-0070094 | с Воронино | 3907 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Воронино ферма | 1 | 63 | 55
TP010-0070098 | с Воронино | 3908 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Воронино лагерь | 1 | 100 | 75
TP010-0070099 | с Воронино | 3909 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Воронино зерноток | 1 | 160 | 158
TP010-0070105 | д Сорокино (Дмитриановская с/а) | 3910 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 406 (Сорокино) | 1 | 40 | 34
TP010-0070107 | д Фрольцево | 3911 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 407 (Фрольцово) | 1 | 25 | 24
TP010-0069654 | с Дмитриановское | 3912 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Дмитрианово детский сад | 1 | 250 | 197
TP010-0069658 | с Дмитриановское | 3913 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-400 Дмитрианово мастерская | 1 | 400 | 394
TP010-0069661 | с Дмитриановское | 3914 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 408 (Дмитрианово новый поселок) | 1 | 160 | 135
TP010-0069666 | с Дмитриановское | 3915 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Дмитрианово КЗС | 1 | 250 | 234
TP010-0070443 | д Шумилово | 3916 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-63 Шумилово | 1 | 63 | 55
TP010-0070517 | с Филимоново (Фатьяновская с/а) | 3917 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 416 (Филимоново молокозавод) | 1 | 400 | 390
TP010-0070569 | д Губычево | 3918 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Губычево | 1 | 63 | 57
TP010-0070582 | д Дементьево | 3919 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Деменьково | 1 | 40 | 35
TP010-0070618 | с Филимоново (Фатьяновская с/а) | 3920 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Филимоново деревня | 1 | 63 | 44
TP010-0070628 | д Филяево | 3921 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Филяево | 1 | 160 | 153
TP010-0070635 | д Карагачево | 3922 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 418 (Карагачево) | 1 | 100 | 96
TP010-0070641 | д Дуброво (Дмитриановская с/а) | 3923 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 419 (Дуброво КЗС) | 1 | 250 | 227
TP010-0070656 | д Дуброво (Дмитриановская с/а) | 3924 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-160 Дуброво ферма | 1 | 160 | 148
TP010-0070666 | д Дуброво (Дмитриановская с/а) | 3925 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Дуброво деревня | 1 | 100 | 91
TP010-0070670 | д Дуброво (Дмитриановская с/а) | 3926 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Дуброво ЛТО | 1 | 40 | 40
TP010-0070683 | с Чуфарово | 3927 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Чуфарово | 1 | 100 | 85
TP010-0070692 | д Богородское | 3928 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Богородское | 1 | 100 | 94
TP010-0130264 | д Ликино | 3929 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 501 (Ликино) | 1 | 63 | 60
TP010-0144661 | д Зиновьево | 3930 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 706 (Керапетр) | 1 | 25 | 25
TP010-0072959 | с Никольское | 3931 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-250 Никольское картоф. хранилище | 1 | 250 | 242
TP010-0072988 | с Никольское | 3932 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-250 Никольское ферма | 1 | 250 | 243
TP010-0073019 | с Никольское | 3933 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 432 (Никольское клуб) | 1 | 160 | 152
TP010-0073067 | с Никольское | 3934 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТПП-630 Никольское КЗС | 1 | 630 | 612
TP010-0073106 | д Соколово | 3935 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-25 Соколово | 1 | 25 | 20
TP010-0073471 | с Боровицы | 3936 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Боровицы | 1 | 40 | 35
TP010-0073498 | с Новоселка (Фатьяновская с/а) | 3937 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 428 (Новоселка) | 1 | 100 | 98
TP010-0073513 | д Кураково | 3938 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 427 (Кураково) | 1 | 40 | 37
TP010-0073527 | с Никольское | 3939 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Никольское ЛТО | 1 | 100 | 98
TP010-0073539 | д Левина Гора | 3940 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-60 Левина Гора | 1 | 60 | 53
TP010-0073548 | с Никольское | 3941 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Стройплощадка | 1 | 100 | 98
TP010-0073717 | с Никольское | 3942 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Никольское школа | 1 | 160 | 158
TP010-0073760 | с Матвеевское | 3943 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-100 Матвеевское | 1 | 100 | 98
TP010-0073777 | с Никольское | 3944 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-400 Никольское АВМ | 1 | 400 | 400
TP010-0074480 | д Няньково | 3945 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Няньково | 1 | 63 | 62
TP010-0074485 | д Теханово | 3946 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 441 (Теханово деревня) | 1 | 100 | 93
TP010-0074496 | д Теханово | 3947 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Теханово ферма | 1 | 160 | 154
TP010-0074503 | д Теханово | 3948 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 443 (Теханово гараж) | 1 | 100 | 92
TP010-0074508 | с Никольское | 3949 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Никольское телятник | 1 | 250 | 245
TP010-0074874 | п Лесной | 3950 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 474 (Поселок Лесной) | 1 | 250 | 227
TP010-0102355 | д Дертники | 3951 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 476 (Дертники АВМ) | 1 | 400 | 334
TP010-0102379 | с Любилки | 3952 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 480 (Любилки мастерская) | 1 | 400 | 231
TP010-0102386 | с Любилки | 3953 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 481 (Любилки столовая) | 1 | 250 | 177
TP010-0102399 | с Вепрева Пустынь | 3954 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 473 (Вепрь) | 1 | 100 | 86
TP010-0102401 | д Дертники | 3955 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 477 (Дертникидеревня) | 1 | 160 | 119
TP010-0102405 | д Коленово | 3956 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 478 (Коленово поселок №4) | 1 | 250 | 210
TP010-0102407 | с Любилки | 3957 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-40 Любилки поселок | 1 | 40 | 28
TP010-0102409 | д Осокино | 3958 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 484 (Осокино) | 1 | 63 | 45
TP010-0102412 | д Дертники | 3959 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 475 (Дертники АЗС №171) | 1 | 25 | 25
TP010-0132199 | д Алешино | 3960 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 500 (Алешино) | 1 | 63 | 62
TP010-0133731 | д Дертники | 3961 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 559 (Телевышка - резерв) | 1 | 25 | 25
TP010-0144189 | д Дертники | 3962 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 586 (Дертники карьер) | 1 | 63 | 61
TP010-0076551 | с Татищев Погост | 3963 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 201 (Татищев АВМ) | 1 | 250 | 207
TP010-0076590 | с Татищев Погост | 3964 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 203 (Татищев МТФ) | 1 | 160 | 135
TP010-0076625 | с Татищев Погост | 3965 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 202 (Татищев очистные) | 1 | 160 | 146
TP010-0076655 | с Татищев Погост | 3966 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 204 (Татищев ЛТО) | 1 | 160 | 127
TP010-0076665 | д Ново (Татищевский с/а) | 3967 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 205 (Ново) | 1 | 40 | 32
TP010-0076674 | д Малитино | 3968 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 206 (Малитино) | 1 | 40 | 9
TP010-0076681 | с Татищев Погост | 3969 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 208 (Татищев КЗС) | 1 | 250 | 188
TP010-0076696 | с Татищев Погост | 3970 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 207 (Татищев село) | 1 | 160 | 116
TP010-0076716 | с Татищев Погост | 3971 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 200 (Татищев нижняя) | 1 | 100 | 72
TP010-0132550 | с Марково | 3972 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 325 (Полонникова) | 1 | 25 | 23
TP010-0140852 | с Марково | 3973 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 328 (Марково хутор) | 1 | 63 | 62
TP010-0147476 | - | 3974 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 318 | 1 | 40 | 35
TP010-0077406 | д Рылово | 3975 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 221 (Рылово ферма) | 1 | 160 | 128
TP010-0077433 | д Рылово | 3976 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 209 (Рылово) | 1 | 63 | 26
TP010-0077450 | д Гаврилково | 3977 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 216 (Гаврилково) | 1 | 160 | 125
TP010-0077460 | с Ивашково | 3978 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 219 (Ивашково) | 1 | 63 | 50
TP010-0077469 | д Безменцево | 3979 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 210 (Безменцево) | 1 | 63 | 39
TP010-0077473 | с Халдеево | 3980 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 218 (Халдеево) | 1 | 63 | 54
TP010-0077480 | д Поддубное | 3981 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 211 (Поддубное) | 1 | 40 | 31
TP010-0077489 | с Татищев Погост | 3982 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 220 (Татищев котельная) | 1 | 160 | 160
TP010-0077500 | с Татищев Погост | 3983 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 213 (Татищев водозабор) | 1 | 250 | 233
TP010-0077531 | с Полянки | 3984 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 212 (Полянки) | 1 | 60 | 34
TP010-0077536 | д Остров | 3985 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 217 (Остров) | 1 | 40 | 26
TP010-0077544 | д Назарьево | 3986 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 215 (Назарьево) | 1 | 63 | 56
TP010-0119474 | д Глебово | 3987 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 214 (Глебово) | 1 | 63 | 44
TP010-0130484 | д Кобяково | 3988 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 558 (Кобяково) | 1 | 40 | 37
TP010-0132419 | с Марково | 3989 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 309 (Марково дачи) | 1 | 63 | 53
TP010-0135207 | с Татищев Погост | 3990 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 314 (ДНП Благодарное) | 1 | 250 | 223
TP010-0137236 | с Татищев Погост | 3991 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 316 (ДНП Благодарное-2) | 1 | 160 | 138
TP010-0138864 | д Ново (Татищевский с/а) | 3992 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 317 (ДНП Благодарное-3) | 1 | 160 | 137
TP010-0142847 | с Васильково | 3993 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 330 (ДНП Васильковое) | 1 | 160 | 145
TP010-0143153 | д Ново (Татищевский с/а) | 3994 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 333 (Полесье) | 1 | 10 | 9
TP010-0144913 | д Василево | 3995 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 341 (Василево дачи) | 1 | 63 | 63
TP010-0147253 | - | 3996 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 347 (Олебино) | 1 | 63 | 58
TP010-0085594 | с Марково | 3997 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 222 (Марково мастерская) | 1 | 400 | 304
TP010-0085607 | д Солонино | 3998 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 229 (Солонино) | 1 | 40 | 28
TP010-0085624 | д Строганово | 3999 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 223 (Строганово) | 1 | 100 | 81
TP010-0085625 | д Осиновицы | 4000 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 225 (Осиновицы) | 1 | 160 | 122
TP010-0085631 | д Осиновицы | 4001 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 224 (Осиновицы дачи) | 1 | 100 | 73
TP010-0085636 | д Перевозново | 4002 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 228 (Перевозново) | 1 | 100 | 59
TP010-0085639 | д Бородино | 4003 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 227 (Бородино) | 1 | 160 | 121
TP010-0085641 | д Бородино | 4004 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 230 (Бородино коттеджи) | 1 | 160 | 160
TP010-0085649 | д Бородино | 4005 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 226 (Устье) | 1 | 100 | 45
TP010-0085655 | д Строганово | 4006 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 335 (База отдыха) | 1 | 100 | 68
TP010-0126197 | с Марково | 4007 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 333 (ДНТ Устье) | 1 | 250 | 234
TP010-0086132 | с Савинское | 4008 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 233 (Савинское деревня) | 1 | 63 | 43
TP010-0086144 | с Савинское | 4009 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 232 (Савинское КЗС) | 1 | 160 | 120
TP010-0086146 | с Савинское | 4010 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 234 (Савинское церковь) | 1 | 160 | 133
TP010-0086151 | д Дуброво (Сулостская с/а) | 4011 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 235 (Дуброво) № 04 ПС Марково | 1 | 100 | 54
TP010-0131855 | с Марково | 4012 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 323 (СТ Дорожник) | 1 | 100 | 100
TP010-0086258 | с Марково | 4013 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 236 (Марково деревня) | 1 | 400 | 342
TP010-0077641 | с Татищев Погост | 4014 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 231 (Татищев жилая зона) | 2 | 260 | 228
TP010-0086274 | с Васильково | 4015 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 238 (№2 Василево комплекс) | 2 | 800 | 800
TP010-0086292 | с Васильково | 4016 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 239 (№1 Василево комплекс) | 2 | 800 | 681
TP010-0102394 | с Любилки | 4017 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 479 (Любилки ферма) | 1 | 400 | 285
TP010-0102888 | д Коленово | 4018 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 471 (Коленово поселок №5) | 1 | 250 | 213
TP010-0102893 | д Коленово | 4019 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 472 (Коленово поселок №6) | 1 | 250 | 197
TP010-0133729 | д Дертники | 4020 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 560 (Телевышка) | 1 | 25 | 25
TP010-0145045 | д Дертники | 4021 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 593 (Северянка) | 1 | 250 | 249
TP010-0104840 | рп Поречье-Рыбное | 4022 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 445 (Молога) | 1 | 160 | 151
TP010-0104856 | с Деболовское | 4023 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 446 (Деболовское АЗС №93) | 1 | 63 | 48
TP010-0137384 | с Деболовское | 4024 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 575 (Деболовское усадьба) | 1 | 25 | 25
TP010-0145273 | с Деболовское | 4025 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 587 (кафе Баранка) | 1 | 250 | 176
TP010-0147382 | - | 4026 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 589 (Огарево дачи) | 1 | 63 | 59.85 | 2 кв
TP010-0080372 | рп Поречье-Рыбное | 4027 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-25 Поречье КНС | 1 | 25 | 23
TP010-0080561 | д Филимоново (Никольская с/а) | 4028 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 094 (Филимоново) | 1 | 63 | 61
TP010-0088582 | рп Поречье-Рыбное | 4029 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТП-2*250 Поречье водозабор | 2 | 500 | 500
TP010-0088636 | с Климатино | 4030 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Климатино | 1 | 63 | 60
TP010-0088662 | д Поречье | 4031 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Поречье детский сад | 1 | 160 | 137
TP010-0088688 | д Караваево | 4032 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 080 (Караваево) | 1 | 100 | 96
TP010-0147122 | - | 4033 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 141 (Климатино хутор) | 1 | 63 | 60.48 | 2 кв
TP010-0087273 | д Звягино | 4034 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 082 (Звягино котельная) | 1 | 250 | 250
TP010-0105271 | с Скнятиново (Никольская с/а) | 4035 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 447 (Скнятиново очистные) | 1 | 100 | 99
TP010-0105305 | с Скнятиново (Никольская с/а) | 4036 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 449 (Скнятиново село) | 1 | 160 | 120
TP010-0105322 | с Скнятиново (Никольская с/а) | 4037 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Скнятиново клуб | 1 | 160 | 150
TP010-0105331 | д Михайловское | 4038 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 452 (Михайловское ферма) | 1 | 25 | 25
TP010-0105338 | д Михайловское | 4039 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 453 (Михайловское деревня) | 1 | 100 | 79
TP010-0105344 | с Подлесново | 4040 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 454 (Подлесново) | 1 | 100 | 93
TP010-0105347 | д Шишково | 4041 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 455 (Шишково) | 1 | 100 | 97
TP010-0105371 | с Деболовское | 4042 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 458 (Деболовское храм) | 1 | 100 | 95
TP010-0105375 | с Деболовское | 4043 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 456 (Деболовское кафе) | 1 | 63 | 50
TP010-0105380 | с Деболовское | 4044 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 457 (Деболовское деревня) | 1 | 160 | 153
TP010-0128899 | д Михайловское | 4045 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 502 (Мебельный цех) | 1 | 25 | 25
TP010-0136262 | с Деболовское | 4046 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 571 (Деболовское хутор) | 1 | 40 | 40
TP010-0144344 | - | 4047 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 582 (Поречье дальняя) | 1 | 100 | 99
TP010-0145328 | д Михайловское | 4048 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 588 (Михайловское усадьба) | 1 | 25 | 25
TP010-0146160 | д Михайловское | 4049 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 590 (Панорама) | 1 | 63 | 63
TP010-0067111 | рп Поречье-Рыбное | 4050 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 301 | 1 | 160 | 111
TP010-0067638 | рп Поречье-Рыбное | 4051 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 302 | 1 | 160 | 123
TP010-0141744 | рп Поречье-Рыбное | 4052 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 310 | 1 | 100 | 70
TP010-0068543 | рп Поречье-Рыбное | 4053 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 306 | 1 | 160 | 101
TP010-0068632 | рп Поречье-Рыбное | 4054 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 305 | 1 | 100 | 56
TP010-0068695 | рп Поречье-Рыбное | 4055 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 304 | 1 | 100 | 85
TP010-0068776 | рп Поречье-Рыбное | 4056 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 303 | 1 | 160 | 105
TP010-0069007 | рп Поречье-Рыбное | 4057 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 307 | 1 | 100 | 88
TP010-0130879 | рп Поречье-Рыбное | 4058 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 309 | 1 | 160 | 139
TP010-0088496 | рп Поречье-Рыбное | 4059 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТП-2*400 Жилая группа №2 Поречье | 2 | 800 | 768
TP010-0136612 | с Климатино | 4060 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 544 (Климатино котельная) | 2 | 126 | 126
TP010-0105279 | с Скнятиново (Никольская с/а) | 4061 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 448 (Поселок Скнятиново) | 2 | 320 | 279
TP010-0067537 | рп Поречье-Рыбное | 4062 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 308 | 2 | 500 | 443
TP010-0094363 | рп Поречье-Рыбное | 4063 | Ярославская область | Ростовский р-н | ЗТПП-2х400 Поречье объект 152 | 2 | 800 | 741
TP010-0098988 | д Бородино | 4064 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-160 Садовое тов-во Бородино | 1 | 160 | 132
TP010-0098991 | д Бородино | 4065 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-63 Сплавная | 1 | 63 | 43
TP010-0098996 | д Левково | 4066 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 272 (Левково) | 1 | 160 | 122
TP010-0129765 | д Левково | 4067 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 546 (СТ Левково) | 1 | 63 | 26
TP010-0130764 | д Бородино | 4068 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 324 (СТ Бородино-2) | 1 | 25 | 23
TP010-0133363 | д Бородино | 4069 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 548 (СТ Дорожник-2) | 1 | 250 | 181
TP010-0146895 | - | 4070 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 343 (Баклуши) | 1 | 63 | 50
TP010-0147408 | - | 4071 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 345 (СТ Луговое) | 1 | 63 | 62
TP010-0144408 | рп Семибратово | 4072 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 216 | 1 | 100 | 100
TP010-0083393 | рп Семибратово | 4073 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 209 | 2 | 1630 | 1543
TP010-0148755 | рп Семибратово | 4074 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 217 | 2 | 800 | 638
TP010-0082341 | рп Семибратово | 4075 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 210 | 2 | 800 | 690
TP010-0095303 | д Новолесное | 4076 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 592 (Новолесново) | 1 | 30 | 26
TP010-0095330 | с Рославлево | 4077 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 566 (Рославлево) | 1 | 63 | 58
TP010-0095349 | д Нагая Слобода | 4078 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 567 (Нагая Слобода) | 1 | 60 | 59
TP010-0095372 | д Тарасово | 4079 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 568 (Тарасово) | 1 | 40 | 34
TP010-0095399 | д Лазарево | 4080 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 569 (Лазарево ферма) | 1 | 250 | 244
TP010-0132337 | с Рославлево | 4081 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 565 (Рославлево ж/д) | 1 | 63 | 58
TP010-0132784 | д Тарасово | 4082 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 554 (Тарасово хутор) | 1 | 40 | 38
TP010-0137381 | д Тарасово | 4083 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 572 (Тарасово дачи) | 1 | 63 | 61
TP010-0138268 | д Нагая Слобода | 4084 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 577 (Слобода) | 1 | 63 | 61
TP010-0138973 | д Нагая Слобода | 4085 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 574 (Слобода дачи) | 1 | 100 | 99
TP010-0139227 | с Рославлево | 4086 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 573 (КТП-63 Рославлево хутор) | 1 | 63 | 62
TP010-0141476 | д Нагая Слобода | 4087 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 578 (Никошин) | 1 | 25 | 24
TP010-0144340 | с Рославлево | 4088 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 584 (Рославлево дачи 1) | 1 | 100 | 95
TP010-0144342 | с Рославлево | 4089 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 585 (Рославлево дачи 2) | 1 | 63 | 58
TP010-0149783 | - | 4090 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 595 (Рославлево дачи 3) | 1 | 100 | 95
TP010-0149785 | - | 4091 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 596 (Рославлево дачи 4) | 1 | 63 | 58
TP010-0095723 | д Чепорово | 4092 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 503 (Чопорово ферма) | 1 | 100 | 98
TP010-0095751 | д Чепорово | 4093 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 504 (Чопорово мастерская) | 1 | 250 | 250
TP010-0096007 | д Чепорово | 4094 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 505 (Чопорово школа) | 1 | 160 | 149
TP010-0096095 | д Чепорово | 4095 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 507 (Чопорово поселок) | 1 | 100 | 92
TP010-0096114 | д Чепорово | 4096 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 506 (Чопорово ДК) | 1 | 400 | 390
TP010-0096556 | д Заречье (Фатьяновская с/а) | 4097 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 508 (Заречье) | 1 | 60 | 55
TP010-0097196 | с Спас-Смердино | 4098 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 509 (Спас ЛТО) | 1 | 40 | 35
TP010-0097211 | с Спас-Смердино | 4099 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 510 (Спас Смердино) | 1 | 60 | 52
TP010-0097217 | д Калистово | 4100 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 511 (Калистово) | 1 | 63 | 61
TP010-0097225 | д Филимоново (Никольская с/а) | 4101 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 512 (Филимоново) | 1 | 100 | 88
TP010-0097233 | с Краснораменье | 4102 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 513 (Краснораменье) | 1 | 40 | 36
TP010-0097238 | с Краснораменье | 4103 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 518 (Барский двор) | 1 | 63 | 62
TP010-0097243 | д Савино | 4104 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 514 (Савино) | 1 | 40 | 34
TP010-0144064 | д Федоровское | 4105 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 581 (Федорково) | 1 | 63 | 51
TP010-0097408 | д Крячково | 4106 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 515 (Крячково) | 1 | 100 | 92
TP010-0097453 | д Иваново | 4107 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 516 (Иваново) | 1 | 100 | 94
TP010-0097464 | с Новотроицкое | 4108 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 517 (Новотроицкое село) | 1 | 100 | 89
TP010-0097492 | с Первитино | 4109 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 519 (Первитино) | 1 | 60 | 48
TP010-0097534 | д Галахово | 4110 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 523 (Галахово село) | 1 | 100 | 89
TP010-0097549 | д Галахово | 4111 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 524 (Галахово охотбаза) | 1 | 100 | 94
TP010-0097572 | д Рухлево | 4112 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 520 (Рухлево) | 1 | 25 | 24
TP010-0097610 | п Заречный | 4113 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 591 (п. Заречный) | 1 | 100 | 86
TP010-0097647 | д Каюрово | 4114 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 521 (Каюрово) | 1 | 25 | 24
TP010-0097684 | д Никитино-Троицкое | 4115 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 822 (Никитино-Троицкое) | 1 | 25 | 17
TP010-0097711 | д Бологово | 4116 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 522 (Бологово) | 1 | 100 | 97
TP010-0135444 | д Ловцы | 4117 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 564 (Ловцы) | 1 | 63 | 54
TP010-0141161 | с Первитино | 4118 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 580 (Первитино дачи) | 1 | 63 | 63
TP010-0098670 | - | 4119 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 526 (Новоселка мастерская) | 1 | 160 | 152
TP010-0098682 | с Иваново-Рудаково | 4120 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 528 (Иваново Рудаково) | 1 | 60 | 58
TP010-0098690 | с Троица-Нарядово | 4121 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 527 (Троице Нарядово) | 1 | 25 | 24
TP010-0098700 | д Тереньково | 4122 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 525 (Тереньково) | 1 | 160 | 154
TP010-0098719 | д Новоселка (Никольская с/а) | 4123 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 529 (Новоселка АВМ) | 1 | 400 | 399
TP010-0098726 | с Фатьяново | 4124 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 530 (Фатьяново) | 1 | 100 | 87
TP010-0098735 | д Ершники | 4125 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 532 (Ершники) | 1 | 60 | 55
TP010-0098738 | д Душилово (Фатьяновская с/а) | 4126 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 531 (Душилово) | 1 | 100 | 97
TP010-0098741 | д Медведево | 4127 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 534 (Медведево) | 1 | 40 | 39
TP010-0098745 | д Горбынино (Фатьяновская с/а) | 4128 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 533 (Горбынино) | 1 | 60 | 56
TP010-0098750 | д Лазарево | 4129 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 535 (Лазарево поселок) | 1 | 250 | 231
TP010-0098775 | д Муравейка | 4130 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 536 (Муравейка) | 1 | 40 | 36
TP010-0098780 | д Лазарево | 4131 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 537 (Лазарево мастерская) | 1 | 160 | 158
TP010-0098808 | д Лазарево | 4132 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 538 (Лазарево КЗС) | 1 | 250 | 250
TP010-0098820 | д Лазарево | 4133 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 539 (Лазарево зерноток) | 1 | 160 | 160
TP010-0136813 | д Кореево | 4134 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 557 (Кореево) | 1 | 63 | 60
TP010-0098233 | д Уставское | 4135 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 540 (Уставское) | 1 | 63 | 47
TP010-0098244 | д Перетрясово | 4136 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 541 (Перетрясово) | 1 | 63 | 47
TP006-0010907 | с Караш | 4137 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 669 (Караш котельная) | 1 | 160 | 133
TP006-0010908 | с Караш | 4138 | Ярославская область | Ростовский р-н | КТП-250 Караш поселок | 1 | 250 | 163
TP010-0086264 | д Василево | 4139 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 237 (Василево деревня) | 0 | 100 | 66
TP010-0106072 | с Горки | 4140 | Ярославская область | Ростовский р-н | ТП 464 (Горки деревня) | 0 | 100 | 67
TP010-0071412 |  | 4141 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 351 (Базыково) | 1 | 40 | 15
TP010-0130307 |  | 4142 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 465 (СТ Часовщик) | 1 | 100 | 50
TP010-0071359 |  | 4143 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 352 (Бурмасово МТФ) | 1 | 320 | 113
TP010-0071376 |  | 4144 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 356 (Алексино) | 1 | 160 | 85
TP010-0082144 |  | 4145 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 354 (Юркино) | 1 | 60 | 20
TP010-0098661 |  | 4146 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 353 (Дуброво) | 1 | 40 | 14
TP010-0145892 |  | 4147 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 494 (Красногорье 2) | 1 | 25 | 10
TP010-0066527 |  | 4148 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 358 (Ульяново) | 1 | 250 | 20
TP010-0066536 |  | 4149 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 362 (Полино) | 1 | 100 | 40
TP010-0070445 |  | 4150 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 359 (Красная горка) | 1 | 100 | 25
TP010-0070504 |  | 4151 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 372 (Харапугино) | 1 | 63 | 15
TP010-0070521 |  | 4152 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 357 (Поповское) | 1 | 30 | 11
TP010-0070560 |  | 4153 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 371 (Еросимово) | 1 | 63 | 13
TP010-0070567 |  | 4154 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 365 (Юрино) | 1 | 60 | 14
TP010-0070587 |  | 4155 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 364 (Ильинское) | 1 | 60 | 35
TP010-0070600 |  | 4156 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 363 (Городищи) | 1 | 25 | 10
TP010-0070762 |  | 4157 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 361 (Бурмасово школа) | 1 | 400 | 80
TP010-0070804 |  | 4158 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 369 (Заручье) | 1 | 60 | 8
TP010-0070814 |  | 4159 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 368 (Спасское) | 1 | 63 | 13
TP010-0070825 |  | 4160 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 367 (Юрчаково) | 1 | 50 | 25
TP010-0070846 |  | 4161 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 360 (Красногорье) | 1 | 40 | 30
TP010-0071190 |  | 4162 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 366 (Черновка) | 1 | 250 | 110
TP010-0071215 |  | 4163 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 370 (Бурмасово очистные) | 1 | 250 | 65
TP010-0134400 |  | 4164 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 471 (Хоз-во Пухового) | 1 | 10 | 6
TP010-0135031 |  | 4165 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 476 (СТ Березка) | 1 | 40 | 20
TP010-0140578 |  | 4166 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 479 (Дурасово) | 1 | 63 | 35
TP010-0143159 |  | 4167 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 493 (АБЗ) | 1 | 63 | 41
TP010-0066486 |  | 4168 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 395 (Ложкино АВМ) | 1 | 400 | 155
TP010-0068767 |  | 4169 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 398 (Лучкино) | 1 | 63 | 28
TP010-0068782 |  | 4170 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 399 (Ложкино мастерские) | 1 | 160 | 74
TP010-0068819 |  | 4171 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 400 (Ложкино контора) | 1 | 160 | 50
TP010-0068836 |  | 4172 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 382 (Муравьево АВМ) | 1 | 400 | 40
TP010-0068853 |  | 4173 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 385 (Василево быт.) | 1 | 160 | 92
TP010-0068898 |  | 4174 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 402 (Вдуля) | 1 | 40 | 24
TP010-0068916 |  | 4175 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 397 (Прямиково) | 1 | 60 | 30
TP010-0068934 |  | 4176 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 377 (Баскачево) | 1 | 30 | 13
TP010-0069255 |  | 4177 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 388 (Семенцево) | 1 | 10 | 5
TP010-0069266 |  | 4178 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 391 (Семенково) | 1 | 63 | 39
TP010-0069270 |  | 4179 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 378 (Княжево) | 1 | 63 | 17
TP010-0069276 |  | 4180 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 393 (Якутино) | 1 | 160 | 44
TP010-0069284 |  | 4181 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 383 (Головино МТФ) | 1 | 250 | 87
TP010-0069319 |  | 4182 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 384 (Парово) | 1 | 63 | 25
TP010-0069331 |  | 4183 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 392 (Копылово) | 1 | 63 | 38
TP010-0069348 |  | 4184 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 386 (Мильцево) | 1 | 100 | 25
TP010-0069356 |  | 4185 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 375 (Головино) | 1 | 160 | 30
TP010-0069372 |  | 4186 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 390 (Нетки) | 1 | 63 | 37
TP010-0069384 |  | 4187 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 379 (Петряево) | 1 | 160 | 72
TP010-0069405 |  | 4188 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 380 (Котово) | 1 | 63 | 15
TP010-0069418 |  | 4189 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 374 (Фоминское) | 1 | 160 | 25
TP010-0069429 |  | 4190 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 376 (Покровские горки) | 1 | 250 | 70
TP010-0086246 |  | 4191 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 401 (Льносемстанция) | 1 | 160 | 27
TP010-0086273 |  | 4192 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 488 (Заволжский участок) | 1 | 100 | 21
TP010-0098786 |  | 4193 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 387 (Мильцево МТФ) | 1 | 250 | 240
TP010-0106889 |  | 4194 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 381 (Муравьево мастерские) | 1 | 160 | 64
TP010-0108348 |  | 4195 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 389 (Сельцы) | 1 | 60 | 38
TP010-0113418 |  | 4196 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 394 (Ложкино МТФ) | 1 | 250 | 169
TP010-0135579 |  | 4197 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 472 (СТ Маевка) | 1 | 160 | 84
TP010-0138921 |  | 4198 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 480 (Фоминское поселок) | 1 | 63 | 15
TP010-0141258 |  | 4199 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 486 (Заволжский дачный поселок) | 1 | 63 | 47
TP010-0141392 |  | 4200 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 481 (д. Ростовцево) | 1 | 63 | 63
TP010-0142520 |  | 4201 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 489 (СНТ Дружба) | 1 | 100 | 64
TP010-0143489 |  | 4202 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 492 (Земляной Вал) | 1 | 63 | 25
TP010-0067298 |  | 4203 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 411 (Большое Лисицино) | 1 | 63 | 23
TP010-0067305 |  | 4204 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 414 (Яковлевское) | 1 | 50 | 9
TP010-0067319 |  | 4205 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 410 (Авдотьино) | 1 | 40 | 28
TP010-0068642 |  | 4206 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 409 (Баренцево) | 1 | 40 | 4
TP010-0068664 |  | 4207 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 404 (Плеснино) | 1 | 100 | 68
TP010-0068687 |  | 4208 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 408 (Воскресенское) | 1 | 60 | 35
TP010-0068744 |  | 4209 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 403 (Подол) | 1 | 63 | 35
TP010-0086280 |  | 4210 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 412 (Шубино котельная) | 1 | 160 | 122
TP010-0086287 |  | 4211 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 483 (Кол. сады Урожай) | 1 | 63 | 19
TP010-0099355 |  | 4212 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 407 (Шубино магазин) | 1 | 160 | 52
TP010-0099356 |  | 4213 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 406 (Шубино село) | 1 | 63 | 10
TP010-0099358 |  | 4214 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 405 (Налуцкое) | 1 | 160 | 76
TP010-0099365 |  | 4215 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 413 (Шубино МТФ) | 1 | 400 | 369
TP010-0123044 |  | 4216 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 482 (Кокаево) | 1 | 100 | 38
TP010-0132055 |  | 4217 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 468 (Хоз-во Сцепуржинской) | 1 | 63 | 40
TP010-0135606 |  | 4218 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 475 (Налуцкое 1) | 1 | 63 | 39
TP010-0136309 |  | 4219 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 470 (Баренцево 1) | 1 | 63 | 31
TP010-0137415 |  | 4220 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 478 (Баренцево 2) | 1 | 250 | 250
TP010-0138084 |  | 4221 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 477 (Баренцево 3) | 1 | 40 | 30
TP010-0141806 |  | 4222 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 487 (Спирково) | 1 | 160 | 92
TP010-0143488 |  | 4223 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 491 (Николякино) | 1 | 100 | 48
TP010-0149198 |  | 4224 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 497 (Плеснино-2) | 1 | 63 | 24
TP010-0149712 |  | 4225 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 496 (Кокаево 2) | 1 | 100 | 100
TP010-0098907 |  | 4226 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 423 (Кабаново деревня) | 1 | 100 | 40
TP010-0099402 |  | 4227 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 422 (Шатеево) | 1 | 20 | 12
TP010-0099403 |  | 4228 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 421 (Ивачево) | 1 | 40 | 21
TP010-0099407 |  | 4229 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 420 (Кононово) | 1 | 60 | 30
TP010-0099410 |  | 4230 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 419 (Осеево) | 1 | 25 | 9
TP010-0099413 |  | 4231 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 416 (Нинорово АВМ) | 1 | 400 | 318
TP010-0099418 |  | 4232 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 418 (Нинорово ЗТ) | 1 | 250 | 205
TP010-0099422 |  | 4233 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 417 (Нинорово гараж) | 1 | 400 | 135
TP010-0099426 |  | 4234 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 426 (Егорьевское МТФ) | 1 | 100 | 90
TP010-0099430 |  | 4235 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 415 (Егорьевское) | 1 | 63 | 18
TP010-0099434 |  | 4236 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 425 (Ивашково) | 1 | 100 | 67
TP010-0129889 |  | 4237 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 464 (Кабаново 1) | 1 | 25 | 9
TP010-0146757 |  | 4238 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 495 (СНТ Земляничный) | 1 | 25 | 7
TP010-0062067 |  | 4239 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 355 (Бурмасово мастерские) | 2 | 1030 | 440
TP010-0113316 |  | 4240 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 099 (ЗТП Отрадное поселок) | 2 | 800 | 275
TP010-0069308 |  | 4241 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 373 (Мимошня) | 2 | 500 | 114
TP010-0106858 |  | 4242 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 396 (Ложкино школа) | 2 | 500 | 80
TP010-0066256 |  | 4243 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 427 (Никиткино) | 1 | 10 | 6
TP010-0066263 |  | 4244 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 429 (Суслово) | 1 | 30 | 14
TP010-0066269 |  | 4245 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 428 (Родичево) | 1 | 30 | 15
TP010-0066291 |  | 4246 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 430 (Заречье поселок) | 1 | 400 | 120
TP010-0066323 |  | 4247 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 431 (Федорково) | 1 | 63 | 40
TP010-0066370 |  | 4248 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 441 (Нестерово) | 1 | 63 | 28
TP010-0066381 |  | 4249 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 438 (Поповичи) | 1 | 10 | 5
TP010-0066393 |  | 4250 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 439 (Горки) | 1 | 60 | 27
TP010-0066406 |  | 4251 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 442 (Шишкино КЗС) | 1 | 63 | 22
TP010-0066431 |  | 4252 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 445 (Шишкино пилорама) | 1 | 100 | 43
TP010-0066448 |  | 4253 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 432 (Прилуки ДС) | 1 | 400 | 155
TP010-0066499 |  | 4254 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 437 (Хомутово) | 1 | 40 | 22
TP010-0086189 |  | 4255 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 447 (Прилуки поселок) | 1 | 630 | 204
TP010-0086205 |  | 4256 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 484 (Шишкино д.интернат) | 1 | 250 | 90
TP010-0098764 |  | 4257 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 440 (Моисеевское) | 1 | 63 | 27
TP010-0098767 |  | 4258 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 444 (Ново) | 1 | 63 | 38
TP010-0098772 |  | 4259 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 443 (Степаново) | 1 | 50 | 26
TP010-0098905 |  | 4260 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 436 (Плоски село) | 1 | 160 | 44
TP010-0108311 |  | 4261 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 435 (Плоски МТФ) | 1 | 400 | 365
TP010-0108323 |  | 4262 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 434 (Плоски КЗС) | 1 | 160 | 110
TP010-0136305 |  | 4263 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 466 (Новое 1) | 1 | 100 | 64
TP010-0086179 |  | 4264 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 456 (Константиново) | 1 | 160 | 106
TP010-0086186 |  | 4265 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 461 (Ворожино) | 1 | 100 | 58
TP010-0098665 |  | 4266 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 458 (Васильево мастерские) | 1 | 250 | 60
TP010-0098675 |  | 4267 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 457 (Воздвиженское МТФ) | 1 | 400 | 252
TP010-0098681 |  | 4268 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 463 (Воздвиженское дет.сад) | 1 | 400 | 148
TP010-0098695 |  | 4269 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 454 (Ковшово) | 1 | 40 | 22
TP010-0098699 |  | 4270 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 450 (Поярки) | 1 | 30 | 14
TP010-0098707 |  | 4271 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 452 (Слободищи) | 1 | 63 | 40
TP010-0098715 |  | 4272 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 451 (Инарьево) | 1 | 63 | 45
TP010-0098736 |  | 4273 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 453 (Илино) | 1 | 250 | 164
TP010-0098749 |  | 4274 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 455 (Воздвиженское) | 1 | 250 | 63
TP010-0108302 |  | 4275 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 459 (Васильево поселок) | 1 | 160 | 132
TP010-0108320 |  | 4276 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 460 (Васильево ЗТ) | 1 | 400 | 322
TP010-0130563 |  | 4277 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 467 (Родионово) | 1 | 63 | 28
TP010-0135328 |  | 4278 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 474 (МТС) | 1 | 25 | 9
TP010-0086294 |  | 4279 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 469 (Заречье котельная) (ОТКЛ,) | 2 | 800 | 800
TP010-0068948 |  | 4280 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 317 (Яковлево) | 1 | 100 | 54
TP010-0068987 |  | 4281 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 315 (Чурилово) | 1 | 25 | 11
TP010-0069185 |  | 4282 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 312 (Масальское МТФ) | 1 | 250 | 63
TP010-0093008 |  | 4283 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 303 (Забелино) | 1 | 40 | 22
TP010-0093017 |  | 4284 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 309 (Парфеново) | 1 | 63 | 39
TP010-0098891 |  | 4285 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 310 (Новинки) | 1 | 40 | 24
TP010-0099438 |  | 4286 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 300 (Богданка МТФ) | 1 | 160 | 160
TP010-0099441 |  | 4287 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 308 (Платуново ДС) | 1 | 160 | 55
TP010-0099447 |  | 4288 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 314 (Платуново ЗТ) | 1 | 250 | 155
TP010-0099463 |  | 4289 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 311 (Нефедьево) | 1 | 100 | 48
TP010-0099464 |  | 4290 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 301 (Богданка) | 1 | 40 | 22
TP010-0099483 |  | 4291 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 304 (Гридино) | 1 | 63 | 40
TP010-0099486 |  | 4292 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 319 (Толстиково) | 1 | 10 | 5
TP010-0099489 |  | 4293 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 307 (Крайново) | 1 | 100 | 44
TP010-0099491 |  | 4294 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 313 (Платуново МТФ) | 1 | 100 | 62
TP010-0099494 |  | 4295 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 302 (Костево) | 1 | 100 | 66
TP010-0099496 |  | 4296 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 306 (Лукьяново) | 1 | 100 | 41
TP010-0099499 |  | 4297 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 318 (Сумы) | 1 | 63 | 28
TP010-0099500 |  | 4298 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 316 (Хлудово) | 1 | 63 | 25
TP010-0108359 |  | 4299 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 305 (Масальское мастерские) | 1 | 160 | 48
TP010-0098954 |  | 4300 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 330 (Ордино столовая) | 1 | 100 | 43
TP010-0098957 |  | 4301 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 328 (Трухино школа) | 1 | 250 | 93
TP010-0098961 |  | 4302 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 329 (Трухино мастерские) | 1 | 160 | 108
TP010-0098965 |  | 4303 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 321 (Ордино КЗС) | 1 | 250 | 234
TP010-0099378 |  | 4304 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 326 (Дягилево) | 1 | 10 | 5
TP010-0099382 |  | 4305 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 324 (Мелехово) | 1 | 63 | 35
TP010-0099386 |  | 4306 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 323 (Мякишево) | 1 | 63 | 24
TP010-0099390 |  | 4307 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 327 (Дуново) | 1 | 60 | 36
TP010-0099394 |  | 4308 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 325 (Медлево) | 1 | 50 | 32
TP010-0112088 |  | 4309 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 333 (Басовка) | 1 | 25 | 10
TP010-0120718 |  | 4310 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 332 (Широбоково) | 1 | 10 | 5
TP010-0098928 |  | 4311 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 337 (Гаврилово) | 1 | 63 | 35
TP010-0098933 |  | 4312 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 336 (Высоково) | 1 | 40 | 20
TP010-0098937 |  | 4313 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 335 (Климатино школа) | 1 | 250 | 88
TP010-0098947 |  | 4314 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 334 (Климатино ЗТ) | 1 | 400 | 338
TP010-0142539 |  | 4315 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 490 (Климатино 1) | 1 | 63 | 53
TP010-0051774 |  | 4316 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 343 (Цибино) | 1 | 10 | 6
TP010-0066582 |  | 4317 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 346 (Климатино село) | 1 | 100 | 12
TP010-0067178 |  | 4318 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 339 (Ульянкино школа) | 1 | 400 | 140
TP010-0098829 |  | 4319 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 340 (Шеино) | 1 | 40 | 22
TP010-0098868 |  | 4320 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 338 (Филипово) | 1 | 63 | 39
TP010-0098882 |  | 4321 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 350 (Ильинское) | 1 | 100 | 51
TP010-0098886 |  | 4322 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 344 (Подольцы) | 1 | 63 | 34
TP010-0098919 |  | 4323 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 342 (Чернятино) | 1 | 25 | 15
TP010-0098923 |  | 4324 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 341 (Каюрово) | 1 | 10 | 6
TP010-0098925 |  | 4325 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 345 (Плишки) | 1 | 40 | 12
TP010-0108352 |  | 4326 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 349 (Климатино почта) | 1 | 100 | 47
TP010-0135320 |  | 4327 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 473 (МТС) | 1 | 25 | 15
TP010-0081909 |  | 4328 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 100 (Участок ЛЭП) | 1 | 250 | 78
TP010-0108369 |  | 4329 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 101 (База РЭС) | 1 | 630 | 361
TP010-0066983 |  | 4330 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 113 (Загайново) | 1 | 20 | 9
TP010-0072544 |  | 4331 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 110 (Савино) | 1 | 160 | 72
TP010-0073788 |  | 4332 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 109 (Полушкино) | 1 | 40 | 20
TP010-0076539 |  | 4333 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 119 (Чурьяково магазин) | 1 | 160 | 25
TP010-0076554 |  | 4334 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 127 (Федотово) | 1 | 100 | 44
TP010-0076563 |  | 4335 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 118 (Чурьяково МТФ) | 1 | 250 | 222
TP010-0077143 |  | 4336 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 117 (Михеево) | 1 | 100 | 54
TP010-0077148 |  | 4337 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 114 (Фалюково) | 1 | 160 | 72
TP010-0077154 |  | 4338 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 112 (Яковлевское) | 1 | 100 | 46
TP010-0077890 |  | 4339 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 116 (Займищи) | 1 | 63 | 35
TP010-0077944 |  | 4340 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 108 (Покровское котельная) | 1 | 100 | 60
TP010-0077951 |  | 4341 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 125 (Покровское АВМ) | 1 | 250 | 164
TP010-0077974 |  | 4342 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 268 (Стрелка) | 1 | 63 | 18
TP010-0078135 |  | 4343 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 107 (Покровское быт) | 1 | 160 | 36
TP010-0078143 |  | 4344 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 102 (Высоково) | 1 | 100 | 54
TP010-0078146 |  | 4345 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 123 (Городищи) | 1 | 40 | 20
TP010-0078149 |  | 4346 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 121 (Вороново) | 1 | 63 | 36
TP010-0107256 |  | 4347 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 103 (Черны) | 1 | 10 | 5
TP010-0107262 |  | 4348 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 104 (Палы) | 1 | 63 | 38
TP010-0107277 |  | 4349 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 106 (Харитонцево) | 1 | 10 | 5
TP010-0107282 |  | 4350 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 105 (Харитоново) | 1 | 25 | 9
TP010-0108265 |  | 4351 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 122 (Чириково) | 1 | 63 | 28
TP010-0108278 |  | 4352 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 126 (Селиваново) | 1 | 100 | 42
TP010-0108280 |  | 4353 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 115 (Грибаново) | 1 | 63 | 29
TP010-0108363 |  | 4354 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 120 (Чурьяково ЖЦ) | 1 | 160 | 34
TP010-0108365 |  | 4355 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 267 (Становищи) | 1 | 25 | 11
TP010-0108367 |  | 4356 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 111 (Антухово) | 1 | 100 | 48
TP010-0134470 |  | 4357 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 239 (Жаворонки) | 1 | 25 | 8
TP010-0135375 |  | 4358 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 240 (Архангельское) | 1 | 25 | 5
TP010-0138919 |  | 4359 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 257 (Федотово 1) | 1 | 63 | 51
TP010-0140231 |  | 4360 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 242 (Хоз-во Зверевой) | 1 | 25 | 10
TP010-0142799 |  | 4361 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 279 (Покровское очистные) | 1 | 60 | 24
TP010-0148651 |  | 4362 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 287 (Кладбище) | 1 | 25 | 11
TP010-0066677 |  | 4363 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 140 (Модявино) | 1 | 100 | 25
TP010-0066691 |  | 4364 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 132 (Юсово) | 1 | 160 | 60
TP010-0066698 |  | 4365 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 136 (Нестерово) | 1 | 160 | 26
TP010-0081923 |  | 4366 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 128 (Васильки пилорама) | 1 | 100 | 78
TP010-0088604 |  | 4367 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 142 (Баскачи кол.сады) | 1 | 100 | 25
TP010-0088701 |  | 4368 | Ярославская область | Угличский р-н | КТП-400 Техносила ф.121 (обсл.) | 1 | 400 | 75
TP010-0089340 |  | 4369 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 139 (Слобода) | 1 | 160 | 71
TP010-0089343 |  | 4370 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 138 (Васильки мастерские) | 1 | 160 | 70
TP010-0089346 |  | 4371 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 134 (Хуторы) | 1 | 100 | 21
TP010-0089349 |  | 4372 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 129 (Золоторучье) | 1 | 160 | 24
TP010-0089351 |  | 4373 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 137 (Шевердино) | 1 | 100 | 51
TP010-0089354 |  | 4374 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 141 (Баскачи) | 1 | 100 | 25
TP010-0089357 |  | 4375 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 133 (Челганово) | 1 | 100 | 41
TP010-0089364 |  | 4376 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 131 (Мельничное) | 1 | 160 | 84
TP010-0089368 |  | 4377 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 130 (Луна) | 1 | 100 | 12
TP010-0133510 |  | 4378 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 244 (Баскачи 2) | 1 | 100 | 51
TP010-0135572 |  | 4379 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 245 (СТ Волга) | 1 | 63 | 19
TP010-0135589 |  | 4380 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 241 (Баскачи 4) | 1 | 160 | 55
TP010-0136287 |  | 4381 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 250 (Баскачи 3) | 1 | 40 | 8
TP010-0138916 |  | 4382 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 258 (СНТ Плес) | 1 | 160 | 75
TP010-0138923 |  | 4383 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 252 (Мирный-3) | 1 | 63 | 28
TP010-0139016 |  | 4384 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 259 (Золоторучье поселок) | 1 | 63 | 24
TP010-0139409 |  | 4385 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 251 (Серебрянникова дача-2) | 1 | 63 | 31
TP010-0139803 |  | 4386 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 260 (СТ Зеленая Роща) | 1 | 100 | 35
TP010-0141252 |  | 4387 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 264 (Серебрянникова дача-1) | 1 | 160 | 81
TP010-0148105 |  | 4388 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 292 (Рахаев) | 1 | 100 | 65
TP010-0148296 |  | 4389 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 289 (СТ Часовщик 10) | 1 | 63 | 45
TP010-0148653 |  | 4390 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 291 (Юсово 3) | 1 | 25 | 7
TP010-0149119 |  | 4391 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 290 (Мирный-3-2) | 1 | 63 | 49
TP010-0149121 |  | 4392 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 288 (СТ Речник) | 1 | 100 | 74
TP010-0066666 |  | 4393 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 151 (Зубково) | 1 | 63 | 40
TP010-0066711 |  | 4394 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 161 (Коржово) | 1 | 25 | 9
TP010-0072506 |  | 4395 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 145 (Инархово) | 1 | 25 | 7
TP010-0073809 |  | 4396 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 159 (Вороново) | 1 | 40 | 17
TP010-0076581 |  | 4397 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 147 (Криушино) | 1 | 40 | 15
TP010-0076599 |  | 4398 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 143 (Чубуково) | 1 | 40 | 14
TP010-0077128 |  | 4399 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 150 (Павлуково) | 1 | 25 | 7
TP010-0077133 |  | 4400 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 144 (Хомерово) | 1 | 63 | 24
TP010-0077138 |  | 4401 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 158 (Выползово) | 1 | 40 | 15
TP010-0077855 |  | 4402 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 152 (Метево быт) | 1 | 100 | 44
TP010-0077878 |  | 4403 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 157 (Подсосенье) | 1 | 160 | 86
TP010-0078151 |  | 4404 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 162 (Дор) | 1 | 25 | 8
TP010-0081788 |  | 4405 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 146 (Иванцево) | 1 | 100 | 53
TP010-0081796 |  | 4406 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 160 (Кузнецово) | 1 | 100 | 36
TP010-0088782 |  | 4407 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 246 (Лесхоз) | 1 | 63 | 56
TP010-0106987 |  | 4408 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 154 (Никольское мастерские) | 1 | 160 | 38
TP010-0107243 |  | 4409 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 153 (Никольское село) | 1 | 100 | 27
TP010-0107250 |  | 4410 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 155 (Никольское МТФ) | 1 | 250 | 170
TP010-0107265 |  | 4411 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 148 (Дуброво) | 1 | 10 | 5
TP010-0108276 |  | 4412 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 149 (Матвеевка) | 1 | 63 | 25
TP010-0140772 |  | 4413 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 263 (д. Глазово) | 1 | 63 | 31
TP010-0142263 |  | 4414 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 280 (Дерябино) | 1 | 63 | 19
TP010-0143635 |  | 4415 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 282 (Кузнецово 2) | 1 | 100 | 57
TP010-0071314 |  | 4416 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 172 (Иванисово мастерские) | 1 | 160 | 77
TP010-0072150 |  | 4417 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 171 (Варгуново пилорама) | 1 | 160 | 72
TP010-0072219 |  | 4418 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 168 (Манушкино) | 1 | 100 | 65
TP010-0072255 |  | 4419 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 166 (Варгуново МТФ) | 1 | 30 | 15
TP010-0072284 |  | 4420 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 167 (Мухино) | 1 | 63 | 39
TP010-0072311 |  | 4421 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 169 (Марьино) | 1 | 63 | 38
TP010-0072334 |  | 4422 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 175 (Баушовка) | 1 | 25 | 7
TP010-0088954 |  | 4423 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 278 (Леспромхоз) | 1 | 100 | 15
TP010-0092994 |  | 4424 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 173 (Печкино) | 1 | 63 | 19
TP010-0108360 |  | 4425 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 174 (Потопчино) | 1 | 100 | 61
TP010-0108361 |  | 4426 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 254 (Текленево ск.двор) | 1 | 160 | 160
TP010-0118662 |  | 4427 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 164 (Иванищи) | 1 | 30 | 8
TP010-0142541 |  | 4428 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 277 (Хуторы 1) | 1 | 63 | 29
TP010-0069530 |  | 4429 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 181 (Никифорица) | 1 | 20 | 10
TP010-0069583 |  | 4430 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 180 (Улейма КЗС) | 1 | 160 | 65
TP010-0069593 |  | 4431 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 179 (Улейма мастерские) | 1 | 250 | 176
TP010-0070398 |  | 4432 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 186 (ЗТП Партусово) | 1 | 60 | 18
TP010-0070409 |  | 4433 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 197 (Овинищи) | 1 | 100 | 24
TP010-0070419 |  | 4434 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 191 (Кочнево) | 1 | 60 | 25
TP010-0070426 |  | 4435 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 185 (Горушка) | 1 | 40 | 16
TP010-0070431 |  | 4436 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 187 (Улейма село) | 1 | 160 | 48
TP010-0070879 |  | 4437 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 182 (Карповское) | 1 | 30 | 14
TP010-0070917 |  | 4438 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 183 (Калиновка) | 1 | 25 | 7
TP010-0070946 |  | 4439 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 195 (Тчаново) | 1 | 160 | 85
TP010-0070964 |  | 4440 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 177 (Петраково) | 1 | 63 | 33
TP010-0070999 |  | 4441 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 184 (Ермолово) | 1 | 63 | 30
TP010-0071018 |  | 4442 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 178 (Улейма МТФ) (ОТКЛ.) | 1 | 100 | 100
TP010-0071042 |  | 4443 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 189 (Иванисово МТФ) | 1 | 100 | 52
TP010-0071063 |  | 4444 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 188 (Володинское) | 1 | 160 | 71
TP010-0071091 |  | 4445 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 193 (Иванисово КЗС) | 1 | 160 | 140
TP010-0106910 |  | 4446 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 176 (ЗТП Улейма) | 1 | 400 | 144
TP010-0108275 |  | 4447 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 196 (Высоково) | 1 | 63 | 31
TP010-0108371 |  | 4448 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 192 (Гвоздево) | 1 | 63 | 25
TP010-0108373 |  | 4449 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 190 (Улейма хранилище) | 1 | 100 | 75
TP010-0131449 |  | 4450 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 236 (Весовой контроль) | 1 | 63 | 48
TP010-0138086 |  | 4451 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 249 (Партусово ) | 1 | 63 | 35
TP010-0140268 |  | 4452 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 265 (Кошелица) | 1 | 10 | 5
TP010-0141372 |  | 4453 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 266 (Улейма-дачный поселок) | 1 | 100 | 85
TP010-0143512 |  | 4454 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 283 (Бутаки) | 1 | 63 | 40
TP010-0066514 |  | 4455 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 217 (Красное село) | 1 | 250 | 104
TP010-0066592 |  | 4456 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 207 (Сергиевское) | 1 | 30 | 2
TP010-0066603 |  | 4457 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 215 (Струково) | 1 | 100 | 62
TP010-0067124 |  | 4458 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 213 (Деревеньки 3) | 1 | 160 | 58
TP010-0069012 |  | 4459 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 198 (Куначево) | 1 | 100 | 23
TP010-0069030 |  | 4460 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 201 (Куначево АВМ) | 1 | 250 | 150
TP010-0069044 |  | 4461 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 210 (Новоселки) | 1 | 63 | 7
TP010-0069060 |  | 4462 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 203 (Александровка) | 1 | 250 | 157
TP010-0069096 |  | 4463 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 202 (Красная деревня) | 1 | 25 | 9
TP010-0069116 |  | 4464 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 204 (Ратманово) | 1 | 40 | 8
TP010-0069161 |  | 4465 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 199 (Новая) | 1 | 30 | 8
TP010-0069174 |  | 4466 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 209 (Нефтино-1) | 1 | 63 | 23
TP010-0069182 |  | 4467 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 206 (Пулохня) | 1 | 25 | 10
TP010-0069193 |  | 4468 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 208 (Черкасово) | 1 | 250 | 122
TP010-0069443 |  | 4469 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 212 (Маймеры) | 1 | 100 | 15
TP010-0069457 |  | 4470 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 200 (Панюшино) | 1 | 30 | 8
TP010-0069497 |  | 4471 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 216 (Выдры) | 1 | 63 | 27
TP010-0069505 |  | 4472 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 205 (Кулиги) | 1 | 63 | 31
TP010-0069519 |  | 4473 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 218 (Левайцево) | 1 | 63 | 25
TP010-0071420 |  | 4474 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 211 (Гребенево) | 1 | 400 | 274
TP010-0088984 |  | 4475 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 269 (Ост. пункт ж/д) | 1 | 10 | 5
TP010-0089004 |  | 4476 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 270 (хоз-во Малова) | 1 | 100 | 36
TP010-0106871 |  | 4477 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 272 (ЗТП Куначево мастерские) | 1 | 400 | 324
TP010-0106897 |  | 4478 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 214 (Деревеньки 1) | 1 | 160 | 50
TP010-0121046 |  | 4479 | Ярославская область | Угличский р-н | КТП-160 Деревеньки-4 ф.125 (обсл.) | 1 | 160 | 80
TP010-0130149 |  | 4480 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 235 (СТ Птицевод) | 1 | 160 | 85
TP010-0132063 |  | 4481 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 238 (Нефтино 3) | 1 | 400 | 218
TP010-0132252 |  | 4482 | Ярославская область | Угличский р-н | КТП-100 Деревеньки-5 ф. 125 (обсл.) | 1 | 100 | 56
TP010-0132806 |  | 4483 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 237 (Грехов ручей) | 1 | 100 | 46
TP010-0136370 |  | 4484 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 253 (СНТ Цветочный 2) | 1 | 63 | 25
TP010-0138083 |  | 4485 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 247 (Нефтино 2) | 1 | 250 | 146
TP010-0141650 |  | 4486 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 273 (Нефтино 4) | 1 | 100 | 60
TP010-0144089 |  | 4487 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 281 (Новоселки поселок) | 1 | 63 | 11
TP010-0144909 |  | 4488 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 285 (Красное поселок) | 1 | 63 | 63
TP010-0146103 |  | 4489 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 284 (Красны поселок) | 1 | 63 | 58
TP010-0087821 |  | 4490 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 261 (Сады) | 1 | 40 | 18
TP010-0113842 |  | 4491 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 219 (хоз-во Фроловой) | 1 | 160 | 81
TP010-0137422 |  | 4492 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 248 (Слобода поселок 1) | 1 | 160 | 94
TP010-0141341 |  | 4493 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 262 (Слобода поселок 2) | 1 | 63 | 47
TP010-0077907 |  | 4494 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 124 (Покровское ДК) | 2 | 800 | 614
TP010-0089337 |  | 4495 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 135 (Чурьяково контора) | 2 | 500 | 305
TP010-0107273 |  | 4496 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 156 (Никольское ДС) | 2 | 500 | 388
TP010-0071274 |  | 4497 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 163 (Варгуново село) | 2 | 500 | 355
TP010-0072358 |  | 4498 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 165 (ЗТПП Монастырская) | 2 | 500 | 422
TP010-0088060 |  | 4499 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 271 (ЗТП ПМК-16) | 2 | 800 | 546
TP006-0013198 |  | 4500 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 055 | 1 | 250 | 104
TP006-0013202 |  | 4501 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 054 | 1 | 250 | 88
TP006-0013238 |  | 4502 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 032 | 1 | 400 | 152
TP006-0013247 |  | 4503 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 025 | 1 | 400 | 133
TP006-0013267 |  | 4504 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 017 | 1 | 250 | 50
TP006-0013269 |  | 4505 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 016 | 1 | 400 | 120
TP006-0013294 |  | 4506 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 056 | 1 | 250 | 55
TP006-0013170 |  | 4507 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 078 | 1 | 630 | 362
TP006-0018051 |  | 4508 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 098 | 1 | 63 | 45
TP006-0016856 |  | 4509 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 256 (СНТ Водоканал) | 1 | 40 | 17
TP006-0017382 |  | 4510 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 081 (Риком) | 1 | 25 | 25
TP006-0017581 |  | 4511 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 050 (Сиреневая) | 1 | 160 | 72
TP006-0017856 |  | 4512 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 097 (пос. Заречный) | 1 | 160 | 81
TP006-0013100 |  | 4513 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 096 | 2 | 800 | 494
TP006-0013183 |  | 4514 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 070 | 2 | 800 | 522
TP006-0013187 |  | 4515 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 069 | 2 | 1030 | 712
TP006-0013212 |  | 4516 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 048 | 2 | 800 | 374
TP006-0013181 |  | 4517 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 071 | 2 | 800 | 532
TP006-0013240 |  | 4518 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 031 | 2 | 800 | 408
TP006-0013179 |  | 4519 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 075 | 2 | 800 | 505
TP006-0013204 |  | 4520 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 053 | 2 | 800 | 535
TP006-0013243 |  | 4521 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 027 | 2 | 800 | 507
TP006-0013271 |  | 4522 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 015 | 2 | 800 | 384
TP006-0013277 |  | 4523 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 009 | 2 | 500 | 286
TP006-0018903 |  | 4524 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 1001 (Зеленая Роща) | 2 | 790 | 322
TP006-0013107 |  | 4525 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 095 | 2 | 800 | 452
TP006-0013130 |  | 4526 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 093 | 2 | 800 | 481
TP006-0013166 |  | 4527 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 086 | 2 | 800 | 472
TP010-0078046 |  | 4528 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 588 (Бронники) | 1 | 20 | 12
TP010-0078052 |  | 4529 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 592 (Черногрязка)(Отключена) | 1 | 63 | 63
TP010-0078059 |  | 4530 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 591 (Хребтово) | 1 | 100 | 62
TP010-0078069 |  | 4531 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 590 (Заозерье мастерские) | 1 | 250 | 223
TP010-0078073 |  | 4532 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 589 (Заозерье АВМ) | 1 | 160 | 137
TP010-0066419 |  | 4533 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 597 (Овинцево) | 1 | 25 | 10
TP010-0072562 |  | 4534 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 601 (Алексеево КЗС) | 1 | 250 | 154
TP010-0072639 |  | 4535 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 605 (Юрьево) | 1 | 100 | 11
TP010-0072842 |  | 4536 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 596 (Путчино 1) | 1 | 160 | 102
TP010-0072892 |  | 4537 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 603 (Вякирево СД) | 1 | 160 | 117
TP010-0072910 |  | 4538 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 595 (Путчино 2) | 1 | 40 | 14
TP010-0072944 |  | 4539 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 593 (Семенково) | 1 | 40 | 4
TP010-0072952 |  | 4540 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 606 (Сальково) | 1 | 40 | 16
TP010-0072965 |  | 4541 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 594 (Ростовцево) | 1 | 160 | 108
TP010-0072977 |  | 4542 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 598 (Макарово) | 1 | 40 | 14
TP010-0072985 |  | 4543 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 599 (Вяльково) | 1 | 30 | 10
TP010-0072999 |  | 4544 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 602 (Алексеево МТФ) | 1 | 160 | 122
TP010-0073769 |  | 4545 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 600 (Алексеево пилорама) | 1 | 100 | 33
TP010-0140045 |  | 4546 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 645 (Вякирево 1) | 1 | 63 | 49
TP010-0077238 |  | 4547 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 612 (Станки) | 1 | 40 | 25
TP010-0077252 |  | 4548 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 613 (Полеткино) | 1 | 30 | 14
TP010-0077461 |  | 4549 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 611 (Каташево) | 1 | 60 | 37
TP010-0077491 |  | 4550 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 620 (Ворошилово) | 1 | 40 | 19
TP010-0077688 |  | 4551 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 618 (Каравайцево) | 1 | 40 | 19
TP010-0077700 |  | 4552 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 607 (Старово) | 1 | 40 | 15
TP010-0077731 |  | 4553 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 621 (Лопаткино) | 1 | 63 | 33
TP010-0077741 |  | 4554 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 619 (Деревеньки) | 1 | 25 | 10
TP010-0077810 |  | 4555 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 616 (Белоусово МТФ) | 1 | 160 | 118
TP010-0077988 |  | 4556 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 617 (Белоусово) | 1 | 250 | 157
TP010-0078006 |  | 4557 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 615 (Богатиново) | 1 | 100 | 46
TP010-0078019 |  | 4558 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 614 (Харлово) | 1 | 25 | 13
TP010-0107287 |  | 4559 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 622 (Васильцово) | 1 | 30 | 14
TP010-0108258 |  | 4560 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 610 (Гнездилово) | 1 | 100 | 67
TP010-0108260 |  | 4561 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 609 (Кривцово) | 1 | 10 | 5
TP010-0108262 |  | 4562 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 608 (Терпенка) | 1 | 63 | 31
TP010-0139727 |  | 4563 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 646 (Чаданово) | 1 | 10 | 5
TP010-0066548 |  | 4564 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 625 (Стройково) | 1 | 40 | 19
TP010-0076792 |  | 4565 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 637 (Губино 3)(Демонтирована) | 1 | 160 | 160
TP010-0076820 |  | 4566 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 635 (Губино 2)(Демонтирована) | 1 | 160 | 160
TP010-0076864 |  | 4567 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 626 (Иваново 2) | 1 | 160 | 108
TP010-0076928 |  | 4568 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 634 (Аверинская) | 1 | 40 | 17
TP010-0076954 |  | 4569 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 631 (Держилово) | 1 | 60 | 32
TP010-0076965 |  | 4570 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 629 (Осиновка) | 1 | 100 | 46
TP010-0076978 |  | 4571 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 627 (Иваново 1) | 1 | 100 | 54
TP010-0077082 |  | 4572 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 633 (Андреевка) | 1 | 100 | 62
TP010-0077119 |  | 4573 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 624 (Федяково) | 1 | 100 | 66
TP010-0077124 |  | 4574 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 628 (Иванково) | 1 | 63 | 39
TP010-0077173 |  | 4575 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 636 (Губино 1) | 1 | 250 | 54
TP010-0077211 |  | 4576 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 630 (Орешково) | 1 | 40 | 22
TP010-0077230 |  | 4577 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 623 (Манарьево) | 1 | 160 | 81
TP010-0077560 |  | 4578 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 632 (Березники) | 1 | 100 | 58
TP010-0134450 |  | 4579 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 643 (Будьково) | 1 | 63 | 40
TP010-0076690 |  | 4580 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 642 (Заозерье школа) | 1 | 250 | 148
TP010-0076715 |  | 4581 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 641 (Заозерье мол. пункт) | 1 | 160 | 155
TP010-0076763 |  | 4582 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 640 (Заозерье КБО) | 1 | 160 | 45
TP010-0076781 |  | 4583 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 639 (Заозерье магазин) | 1 | 250 | 86
TP010-0072653 |  | 4584 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 604 (Вякирево школа) | 2 | 500 | 304
TP010-0089583 |  | 4585 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 503 (Ильинское ДК) | 1 | 400 | 125
TP010-0092837 |  | 4586 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 504 (Ильинское школа) | 1 | 250 | 152
TP010-0092848 |  | 4587 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 501 (Ильинское больница) | 1 | 160 | 53
TP010-0092857 |  | 4588 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 502 (Ильинское КБО) | 1 | 160 | 50
TP010-0108271 |  | 4589 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 500 (Ильинское База РЭС) | 1 | 100 | 35
TP010-0062610 |  | 4590 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 509 (Черницино) | 1 | 160 | 118
TP010-0096641 |  | 4591 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 508 (Цилино) | 1 | 63 | 28
TP010-0096662 |  | 4592 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 510 (Жабня) | 1 | 25 | 7
TP010-0096682 |  | 4593 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 514 (Судилово МТФ) | 1 | 160 | 64
TP010-0096695 |  | 4594 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 511 (Милодино) | 1 | 100 | 41
TP010-0098774 |  | 4595 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 518 (Борисовское) | 1 | 63 | 25
TP010-0098793 |  | 4596 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 505 (Третьяковка) | 1 | 40 | 11
TP010-0098799 |  | 4597 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 517 (Курышино) | 1 | 63 | 15
TP010-0098802 |  | 4598 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 513 (Судилово АВМ) | 1 | 25 | 9
TP010-0098806 |  | 4599 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 516 (Скоково) | 1 | 20 | 9
TP010-0098809 |  | 4600 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 506 (Зимницы) | 1 | 30 | 7
TP010-0098812 |  | 4601 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 507 (Леонтьево) | 1 | 60 | 22
TP010-0098816 |  | 4602 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 515 (Дуброво) | 1 | 20 | 2
TP010-0108294 |  | 4603 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 647 (Ларюково пилорама) | 1 | 100 | 64
TP010-0108299 |  | 4604 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 519 (Ларюково дробилка) | 1 | 160 | 117
TP010-0108374 |  | 4605 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 512 (Улейма пилорама) | 1 | 60 | 40
TP010-0092843 |  | 4606 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 528 (Григорково) | 1 | 250 | 204
TP010-0092854 |  | 4607 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 525 (Земнево) | 1 | 63 | 39
TP010-0092861 |  | 4608 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 523 (Нефедьево гараж) | 1 | 250 | 215
TP010-0092871 |  | 4609 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 527 (Резанино) | 1 | 10 | 5
TP010-0092873 |  | 4610 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 531 (Березники) | 1 | 40 | 17
TP010-0092874 |  | 4611 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 526 (Щербово) | 1 | 20 | 9
TP010-0092876 |  | 4612 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 524 (Сазониха) | 1 | 63 | 30
TP010-0092957 |  | 4613 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 522 (Станы) | 1 | 100 | 54
TP010-0092962 |  | 4614 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 529 (Астафьево) | 1 | 63 | 27
TP010-0108272 |  | 4615 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 530 (Нефедьево школа) | 1 | 160 | 126
TP010-0108384 |  | 4616 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 521 (Нефедьево пилорама) | 1 | 100 | 55
TP010-0108395 |  | 4617 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 520 (Нефедьево ЗТ) | 1 | 250 | 220
TP010-0089491 |  | 4618 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 535 (Усолово) | 1 | 10 | 5
TP010-0089500 |  | 4619 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 545 (Вотчицево) | 1 | 25 | 13
TP010-0089508 |  | 4620 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 543 (Ново АВМ) | 1 | 160 | 135
TP010-0089522 |  | 4621 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 541 (Ново МТФ) | 1 | 160 | 145
TP010-0089534 |  | 4622 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 538 (Бабаево) | 1 | 30 | 5
TP010-0089537 |  | 4623 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 534 (Фалелеево) | 1 | 10 | 5
TP010-0089542 |  | 4624 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 536 (Погорелка) | 1 | 20 | 9
TP010-0089548 |  | 4625 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 544 (Костяново) | 1 | 40 | 21
TP010-0089551 |  | 4626 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 533 (Цибеево) | 1 | 25 | 12
TP010-0089577 |  | 4627 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 546 (Воскресенское) | 1 | 100 | 42
TP010-0089578 |  | 4628 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 540 (Озорнино) | 1 | 30 | 6
TP010-0089579 |  | 4629 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 539 (Опухово) | 1 | 30 | 8
TP010-0096485 |  | 4630 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 542 (Ново кормоцех) | 1 | 250 | 205
TP010-0096504 |  | 4631 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 532 (Ново магазин) | 1 | 250 | 102
TP010-0132804 |  | 4632 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 648 (Ново котельная) | 1 | 100 | 45
TP010-0146388 |  | 4633 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 649 (Вотчицево 2) | 1 | 63 | 29
TP010-0078128 |  | 4634 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 549 (Головково) | 1 | 63 | 25
TP010-0078133 |  | 4635 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 548 (Знатново) | 1 | 40 | 20
TP010-0081991 |  | 4636 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 576 (Каблуково) | 1 | 250 | 155
TP010-0082012 |  | 4637 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 551 (Ивановское) | 1 | 30 | 7
TP010-0082034 |  | 4638 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 562 (Семенково КЗС) | 1 | 400 | 330
TP010-0082053 |  | 4639 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 567 (Стар. Алексино) | 1 | 40 | 11
TP010-0082083 |  | 4640 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 566 (Щипнево ЗТ) | 1 | 63 | 48
TP010-0082882 |  | 4641 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 558 (Новоалексино) | 1 | 40 | 15
TP010-0089375 |  | 4642 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 574 (Иванцево) | 1 | 100 | 54
TP010-0089381 |  | 4643 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 575 (Шипилово) | 1 | 25 | 7
TP010-0089387 |  | 4644 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 557 (Горбово) | 1 | 63 | 30
TP010-0089415 |  | 4645 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 568 (Старораево) | 1 | 63 | 41
TP010-0089421 |  | 4646 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 570 (Ратилово)(Демонтирована) | 1 | 40 | 40
TP010-0089424 |  | 4647 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 559 (Василево школа) | 1 | 160 | 55
TP010-0089428 |  | 4648 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 550 (Головизино) | 1 | 40 | 24
TP010-0089429 |  | 4649 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 555 (Горки) | 1 | 63 | 11
TP010-0089437 |  | 4650 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 552 (Добросилово) | 1 | 40 | 16
TP010-0089439 |  | 4651 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 554 (Бровцино) | 1 | 40 | 20
TP010-0089440 |  | 4652 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 569 (Теренькино) | 1 | 40 | 14
TP010-0089441 |  | 4653 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 563 (Семенково) | 1 | 63 | 35
TP010-0089442 |  | 4654 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 572 (Мертвигино)(Демонтирована) | 1 | 10 | 10
TP010-0089445 |  | 4655 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 573 (Подол) | 1 | 10 | 5
TP010-0089454 |  | 4656 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 571 (Фоминка) | 1 | 100 | 55
TP010-0089458 |  | 4657 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 561 (Василево контора) | 1 | 160 | 57
TP010-0089464 |  | 4658 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 564 (Андрейцево)(Демонтирована) | 1 | 10 | 10
TP010-0108267 |  | 4659 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 560 (Василево МТФ) | 1 | 160 | 135
TP010-0108269 |  | 4660 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 556 (Щипнево) | 1 | 63 | 33
TP010-0108402 |  | 4661 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 553 (Василево гараж) | 1 | 100 | 62
TP010-0078120 |  | 4662 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 581 (Петрищево) | 1 | 160 | 91
TP010-0078130 |  | 4663 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 582 (Высоково) | 1 | 160 | 101
TP010-0081939 |  | 4664 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 577 (Троицкое) | 1 | 63 | 38
TP010-0081958 |  | 4665 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 579 (Слобода) | 1 | 30 | 12
TP010-0081977 |  | 4666 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 578 (Коробово) | 1 | 63 | 25
TP010-0089207 |  | 4667 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 580 (Теренькино) | 1 | 40 | 7
TP010-0066568 |  | 4668 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 583 (Василево быт) | 1 | 100 | 32
TP010-0089431 |  | 4669 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 584 (Порошниково) | 1 | 40 | 12
TP010-0089581 |  | 4670 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 586 (Щукино) | 1 | 50 | 21
TP010-0096512 |  | 4671 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 547 (Ново поселок) | 2 | 500 | 264
TP010-0089580 |  | 4672 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 587 (Остапково) | 2 | 410 | 342
TP010-0072053 |  | 4673 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 225 (Заболотье) | 1 | 10 | 5
TP010-0072069 |  | 4674 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 223 (Ефремово) | 1 | 160 | 75
TP010-0072089 |  | 4675 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 222 (Кривцово) | 1 | 40 | 17
TP010-0072240 |  | 4676 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 224 (Бастыли) | 1 | 40 | 14
TP010-0072527 |  | 4677 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 220 (Пономарицы) | 1 | 63 | 27
TP010-0108408 |  | 4678 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 221 (Миснево) | 1 | 10 | 5
TP010-0071440 |  | 4679 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 226 (Клементьево село) | 1 | 630 | 365
TP010-0071444 |  | 4680 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 230 (Спасское) | 1 | 40 | 24
TP010-0071470 |  | 4681 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 231 (Бородино) | 1 | 100 | 73
TP010-0071983 |  | 4682 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 229 (Добрилово)(Демонтирована) | 1 | 25 | 25
TP010-0072019 |  | 4683 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 228 (Клементьево КЗС) | 1 | 160 | 118
TP010-0072040 |  | 4684 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 227 (Клементьево МТФ) | 1 | 160 | 124
TP010-0071124 |  | 4685 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 232 (Ямышовка) | 1 | 30 | 15
TP010-0071167 |  | 4686 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 234 (Катунино) | 1 | 100 | 72
TP010-0071177 |  | 4687 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 233 (Плоховка) | 1 | 160 | 138
TP006-0013172 |  | 4688 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 077 | 1 | 250 | 54
TP006-0013222 |  | 4689 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 041 | 1 | 630 | 362
TP006-0013288 |  | 4690 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 004 | 1 | 400 | 114
TP006-0017383 |  | 4691 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 076 (СТ Волжский) | 1 | 160 | 124
TP006-0018651 |  | 4692 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 079 | 1 | 63 | 31
TP006-0013214 |  | 4693 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 046 | 1 | 320 | 152
TP006-0013236 |  | 4694 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 033 | 1 | 250 | 54
TP006-0013315 |  | 4695 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 074 | 1 | 400 | 300
TP006-0013262 |  | 4696 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 019с | 1 | 400 | 205
TP006-0013360 |  | 4697 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 084 (обсл.) | 1 | 180 | 70
TP006-0019068 |  | 4698 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 1002 (ИП Графов) | 1 | 160 | 50
TP006-0013309 |  | 4699 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 038 | 1 | 160 | 82
TP006-0013354 |  | 4700 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 080 (обсл.) | 1 | 630 | 285
TP006-0018272 |  | 4701 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 088 | 1 | 160 | 72
TP006-0018644 |  | 4702 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 1000 | 1 | 100 | 88 | 2 кв
TP006-0013224 |  | 4703 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 040 | 1 | 630 | 205
TP006-0013220 |  | 4704 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 042 | 1 | 400 | 188
TP006-0013228 |  | 4705 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 037 | 1 | 400 | 172
TP006-0013275 |  | 4706 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 011 | 1 | 400 | 194
TP006-0013193 |  | 4707 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 058 | 1 | 250 | 64
TP006-0013196 |  | 4708 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 057 | 1 | 250 | 40
TP006-0013254 |  | 4709 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 023 | 1 | 400 | 204
TP006-0013258 |  | 4710 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 021 | 1 | 200 | 21
TP006-0013290 |  | 4711 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 003 | 1 | 400 | 174
TP006-0013292 |  | 4712 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 002 | 2 | 1030 | 702
TP006-0013134 |  | 4713 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 092 | 2 | 800 | 566
TP006-0013163 |  | 4714 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 087 | 2 | 500 | 290
TP006-0013226 |  | 4715 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 039 | 2 | 410 | 268
TP006-0013232 |  | 4716 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 035 | 2 | 800 | 500
TP006-0013260 |  | 4717 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 020н | 2 | 800 | 425
TP006-0017326 |  | 4718 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 063 (Богоявленский монастырь) | 2 | 500 | 304
TP006-0013189 |  | 4719 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 067 | 2 | 800 | 562
TP006-0013234 |  | 4720 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 034 | 2 | 800 | 424
TP006-0013282 |  | 4721 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 007 | 2 | 1030 | 745
TP006-0013284 |  | 4722 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 005 | 2 | 800 | 480
TP006-0013161 |  | 4723 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 089 | 2 | 800 | 466
TP006-0013206 |  | 4724 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 052 | 2 | 800 | 535
TP006-0013280 |  | 4725 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 008 | 2 | 800 | 364
TP006-0013317 |  | 4726 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 090 | 2 | 800 | 725
TP006-0013467 |  | 4727 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 010 | 2 | 640 | 155
TP006-0013256 |  | 4728 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 022 | 2 | 1030 | 538
TP006-0013265 |  | 4729 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 018 | 2 | 1260 | 1017
TP006-0013168 |  | 4730 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 083 | 2 | 800 | 505
TP006-0013191 |  | 4731 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 065 | 2 | 800 | 488
TP006-0013218 |  | 4732 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 044 | 2 | 800 | 557
TP006-0013230 |  | 4733 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 036 | 2 | 800 | 505
TP006-0013216 |  | 4734 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 045 | 2 | 1260 | 974
TP006-0013252 |  | 4735 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 024 | 2 | 500 | 285
TP006-0013159 |  | 4736 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 091 | 2 | 800 | 504
TP006-0013273 |  | 4737 | Ярославская область | Угличский р-н | ТП 014 | 2 | 800 | 432
|  | 4738 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 001 Строительная | 1 | 100 | 69.0159
|  | 4739 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 002 Лесхоз | 1 | 100 | 81.5558
|  | 4740 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 005 Носова | 1 | 63 | 52.903
|  | 4741 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 008 Межколхозлесхоз | 1 | 160 | 144.958
|  | 4742 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 004 Лесхоз пилорама | 1 | 160 | 159.132
|  | 4743 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 007 Трухино | 1 | 63 | 59.8428
|  | 4744 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 006 База РАЙПО | 1 | 400 | 381.1504
|  | 4745 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 009 Бреньково | 1 | 40 | 29.8531
|  | 4746 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 010 Логинцево д/сад | 1 | 160 | 153.2673
|  | 4747 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 011 Логинцево (деревня) | 1 | 100 | 96.803
|  | 4748 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 012 Логинцево (ферма) | 1 | 63 | 63
|  | 4749 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 013 Логинцево мех.база | 1 | 250 | 248.9888
|  | 4750 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 014 Дуденево деревня | 1 | 63 | 57.1816
|  | 4751 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 015 Дуденево зерноток | 1 | 160 | 160
|  | 4752 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 017 Дуденево ферма | 1 | 250 | 248.505
|  | 4753 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 016 Дуденево телятник | 1 | 63 | 63
|  | 4754 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 018 Крутец | 1 | 30 | 30
|  | 4755 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 003 ПМК-3 Мелиорация | 2 | 650 | 128.639
|  | 4756 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 247 Пивной бар | 1 | 63 | 51.8745
|  | 4757 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 019 РТП | 1 | 63 | 41.47
|  | 4758 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 020 Хлебозавод | 1 | 250 | 204.7642
|  | 4759 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 022 Продмаг | 1 | 400 | 364.198
|  | 4760 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 021 Колокольчик | 1 | 160 | 77.0952
|  | 4761 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 025 Посёлок | 1 | 250 | 101.66
|  | 4762 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 023 Школа | 2 | 800 | 290.4416
|  | 4763 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 026 Учкомбинат | 1 | 250 | 100.587
|  | 4764 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 027 Советская | 1 | 160 | 105.712
|  | 4765 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 030 Киносеть | 1 | 160 | 30.2064
|  | 4766 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 028 Баня | 1 | 160 | 144.144
|  | 4767 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 029 Нар. Суд | 1 | 250 | 199.9724
|  | 4768 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 024 Общежитие | 1 | 250 | 225.502
|  | 4769 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 031 Водозабор-1 | 1 | 100 | 70.2403
|  | 4770 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 032 Водозабор-2(Резерв) | 1 | 100 | 100
|  | 4771 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 034 Набережная | 1 | 100 | 50.688
|  | 4772 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 056 Берелево | 1 | 25 | 0.8655
|  | 4773 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 035 Энтузиаст | 1 | 160 | 103.9232
|  | 4774 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 037 Филимоново | 1 | 100 | 85.8412
|  | 4775 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 038 Черкасово | 1 | 160 | 36.867
|  | 4776 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 039 Рыбзавод | 1 | 160 | 65.0528
|  | 4777 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 036 Остряковка (дер.) | 1 | 100 | 93.4267
|  | 4778 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 041 Остряковка (ц.ус.) | 1 | 250 | 209.8288
|  | 4779 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 040 Остряковка (суш.) | 1 | 250 | 250
|  | 4780 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 042 Шеломово (база) | 1 | 250 | 226.5811
|  | 4781 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 043 Телятово | 1 | 100 | 88.8554
|  | 4782 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 044 Мёдухово ферма | 1 | 160 | 81.464
|  | 4783 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 045 Мёдухово дер. | 1 | 100 | 84.1412
|  | 4784 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 046 Лукинское (деревня) | 1 | 40 | 16.285
|  | 4785 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 048 Лукинское (контора) | 1 | 160 | 156.7212
|  | 4786 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 047 Лукинское (мастер.) | 1 | 250 | 250
|  | 4787 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 049 Севастьянцево | 1 | 63 | 60.1752
|  | 4788 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 050 Чагино | 1 | 63 | 59.547
|  | 4789 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 051 Тявково | 1 | 25 | 22.5768
|  | 4790 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 052 Кетово | 1 | 30 | 30
|  | 4791 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 053 Комарово | 1 | 25 | 23.8195
|  | 4792 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 054 Ивановское | 1 | 25 | 20.1011
|  | 4793 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 055 Белорусс | 1 | 63 | 61.2045
|  | 4794 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 033 Очистные | 1 | 100 | 25.2741
|  | 4795 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 243 Телятово коттеджи | 1 | 40 | 38.0818
|  | 4796 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 229 Берелево дача | 1 | 63 | 50.634
|  | 4797 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 249 Набережна коттеджи | 1 | 250 | 250
|  | 4798 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 099 Ветренно | 1 | 160 | 157.323
|  | 4799 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 059 Парковая | 1 | 40 | 29.3444
|  | 4800 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 060 Губино | 1 | 25 | 23.9237
|  | 4801 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 061 Сторожево | 1 | 63 | 58.883
|  | 4802 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 246 Сущева Филатов | 1 | 40 | 16.9113
|  | 4803 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 068 Пождепо | 1 | 160 | 155.3026
|  | 4804 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 062 Сельхозтехника | 1 | 500 | 433.7571
|  | 4805 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 063 Модуль | 1 | 250 | 208.4318
|  | 4806 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 064 ЦРБ | 2 | 410 | 329.7328
|  | 4807 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 065 Аптека | 1 | 400 | 306.385
|  | 4808 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 066 ДК | 1 | 250 | 157.858
|  | 4809 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 069 Типография | 2 | 800 | 634.4076
|  | 4810 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 067 Кафе | 1 | 160 | 71.3542
|  | 4811 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 071 Нечёсово | 1 | 100 | 93.3282
|  | 4812 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 072 Новинка (зерноток) | 1 | 160 | 154.3169
|  | 4813 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 228 Светлая | 1 | 400 | 357.166
|  | 4814 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 070 Надежда | 1 | 400 | 327.3659
|  | 4815 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 239 Зеленая | 1 | 160 | 126.3877
|  | 4816 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 248 Олимпийская | 1 | 100 | 99.517
|  | 4817 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 074 ДРСУ | 1 | 400 | 297.8902
|  | 4818 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 073 Цветочная | 1 | 160 | 77.5574
|  | 4819 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 075 Ножевниково | 1 | 100 | 89.9544
|  | 4820 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 077 Новинка (д./с.) | 1 | 100 | 83.775
|  | 4821 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 076 Новинка (деревня) | 1 | 250 | 203.843
|  | 4822 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 078 Лопатино (ферма) | 1 | 160 | 157.24
|  | 4823 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 079 Лопатино | 1 | 40 | 28.7832
|  | 4824 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 080 Манилово | 1 | 63 | 45.9263
|  | 4825 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 082 Дурасово (ферма) | 1 | 100 | 99.294
|  | 4826 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 081 Никулино | 1 | 40 | 40
|  | 4827 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 085 Живетьево | 1 | 25 | 19.6352
|  | 4828 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 083 Суминское (деревня) | 1 | 100 | 89.9689
|  | 4829 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 084 Рогозино | 1 | 25 | 24.289
|  | 4830 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 086 Петровское | 1 | 60 | 59.6107
|  | 4831 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 088 Чурилово | 1 | 25 | 24.1864
|  | 4832 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 087 Иванцево | 1 | 20 | 18.1963
|  | 4833 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 251 Картофелехранилище | 1 | 20 | 12.9272
|  | 4834 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 090 МПМК | 2 | 800 | 584.4
|  | 4835 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 089 Лесокомбинат | 1 | 40 | 10.5628
|  | 4836 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 092 База РЭС | 1 | 250 | 182.5824
|  | 4837 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 217 Водяники | 1 | 100 | 89.5949
|  | 4838 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 221 Дубец | 1 | 160 | 112.5318
|  | 4839 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 210 Никола | 1 | 100 | 82.7001
|  | 4840 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 211 Горелово (с/совет) | 1 | 100 | 52.9675
|  | 4841 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 211 Горелово АВМ | 1 | 250 | 211.2061
|  | 4842 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 216 Горелово (контора, котельная) | 1 | 250 | 180.124
|  | 4843 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 213 Горелово ферма | 1 | 63 | 63
|  | 4844 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 212 Горелово (школа) | 1 | 40 | 19.5082
|  | 4845 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 219 Бор-Дорки деревня | 1 | 63 | 21.0926
|  | 4846 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 208 Дмитрихово деревня | 1 | 100 | 75.9779
|  | 4847 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 220 Дубецкая дача | 1 | 10 | 7.01
|  | 4848 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 214 Чаяново | 1 | 63 | 58.7262
|  | 4849 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 209 Горелово (коттеджи) | 1 | 100 | 73.831
|  | 4850 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 240 Вая СТП | 1 | 25 | 25
|  | 4851 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 207 Норица | 1 | 100 | 94.0254
|  | 4852 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 218 Бор-Дорки ферма (откл) | 1 | 160 | 160
|  | 4853 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 230 Дмитрехово (коттеджи) | 1 | 100 | 98.1019
|  | 4854 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 224 поселок Липовец | 1 | 160 | 121.2452
|  | 4855 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 227 Липовец (деревня) | 1 | 250 | 211.627
|  | 4856 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 226 М.Липовец АВМ | 1 | 630 | 433.4012
|  | 4857 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 223 Жеребцово | 1 | 10 | 10
|  | 4858 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 222 Ляховые | 1 | 40 | 35.6386
|  | 4859 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 225 Липовец ферма | 1 | 250 | 109.4856
|  | 4860 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 238 Луговая | 1 | 25 | 17.7776
|  | 4861 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 231 Никола (коттеджи) | 1 | 40 | 27.5476
|  | 4862 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 091 Копань д. | 1 | 100 | 95.3668
|  | 4863 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 098 Ульяниха (деревня) | 1 | 250 | 247.4073
|  | 4864 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 093 Семеновка | 1 | 160 | 158.574
|  | 4865 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 094 М.Новинка | 1 | 63 | 61.6311
|  | 4866 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 095 Копань ферма | 1 | 100 | 98.518
|  | 4867 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 097 Большая Новинка | 1 | 63 | 59.6804
|  | 4868 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 096 Красково | 1 | 63 | 62.1069
|  | 4869 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 102 Ульниха - сушилка | 1 | 630 | 340.5624
|  | 4870 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 233 Ульяниха | 2 | 250 | 464.97
|  | 4871 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 107 Соколы | 1 | 160 | 158.84
|  | 4872 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 108 Ключики | 1 | 40 | 39.6378
|  | 4873 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 104 Игнатово | 1 | 63 | 61.9604
|  | 4874 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 105 Гаврильцево | 1 | 40 | 39.887
|  | 4875 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 110 Обухово | 1 | 63 | 62.7492
|  | 4876 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 109 Назариха | 1 | 63 | 62.095
|  | 4877 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 106 Михалево | 1 | 40 | 40
|  | 4878 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 121 Черный Враг | 1 | 100 | 99.7019
|  | 4879 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 119 Соболево | 1 | 100 | 91.4004
|  | 4880 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 120 Базыки | 1 | 25 | 25
|  | 4881 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 115 Б. Иваньково | 1 | 100 | 96.1937
|  | 4882 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 057 Б. Иваньково - АВМ | 1 | 400 | 400
|  | 4883 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 114 Байловское | 1 | 63 | 60.9548
|  | 4884 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 111 Глинник | 1 | 25 | 21.874
|  | 4885 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 116 Тургенево | 1 | 160 | 159.4384
|  | 4886 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 117 Горильдово | 1 | 100 | 99.908
|  | 4887 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 112 Михайловское | 1 | 63 | 62.4125
|  | 4888 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 118 Филипцево | 1 | 40 | 40
|  | 4889 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 113 Яковлевское | 1 | 25 | 25
|  | 4890 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 122 Сить - Покровское (больница) | 1 | 100 | 92.2029
|  | 4891 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 125 Княгинино деревня | 1 | 160 | 157.929
|  | 4892 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 129 Тимонино | 1 | 160 | 105.5911
|  | 4893 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 127 Торонково | 1 | 160 | 153.48
|  | 4894 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 128 Бобровник | 1 | 25 | 23.626
|  | 4895 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 123 Сить-Покровское (школа 1) | 1 | 25 | 15.87
|  | 4896 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 130 Конюхово | 1 | 40 | 22.528
|  | 4897 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 126 Коростель деревня | 1 | 63 | 57.7905
|  | 4898 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 124 Сить-Покровская (школа) Т1 | 2 | 800 | 799.45
|  | 4899 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 141 Н.Мерзлеево | 1 | 160 | 156.7592
|  | 4900 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 139 п. Октябрьский | 1 | 63 | 62.1762
|  | 4901 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 132 Сить – Покровское (деревня) | 1 | 100 | 80.0864
|  | 4902 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 133 Сить – Покровское (дер. Контора) | 1 | 160 | 152.0332
|  | 4903 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 131 Сить - Покровское ферма | 1 | 100 | 100
|  | 4904 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 135 Высоково - сушилка | 1 | 250 | 250
|  | 4905 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 134 Высоково - деревня | 1 | 250 | 248.4186
|  | 4906 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 136 Балабоново - пилорама | 1 | 250 | 249.084
|  | 4907 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 140 Вышка | 1 | 30 | 30
|  | 4908 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 138 Турбаново | 1 | 40 | 38.6952
|  | 4909 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 144 Базыки | 1 | 40 | 38.8058
|  | 4910 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 242 Овинчища | 1 | 63 | 55.01
|  | 4911 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 137 Ст.Мерзлеево | 1 | 63 | 55.5536
|  | 4912 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 142 Цыбицино | 1 | 160 | 158.436
|  | 4913 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 143 Цыбицино - сушилка | 1 | 630 | 628.5115
|  | 4914 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 145 Воронец | 1 | 63 | 61.86
|  | 4915 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 152 Браниха деревня | 1 | 160 | 160
|  | 4916 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 150 Гребенино | 1 | 25 | 25
|  | 4917 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 151 Мясниково | 1 | 63 | 63
|  | 4918 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 147 Минюшино | 1 | 30 | 24.336
|  | 4919 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 149 Никитинское | 1 | 63 | 63
|  | 4920 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 146 Рысье | 1 | 63 | 62.7921
|  | 4921 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 148 Строково | 1 | 63 | 62.954
|  | 4922 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 154 Скоркино | 1 | 100 | 98.4496
|  | 4923 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 155 Промежки | 1 | 160 | 158.2832
|  | 4924 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 157 Нивищи | 1 | 63 | 62.5668
|  | 4925 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 153 Лискино АВМ | 1 | 630 | 622.2965
|  | 4926 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 156 Дубровка | 1 | 63 | 61.2948
|  | 4927 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 169 Вертлюгово | 1 | 160 | 159.7892
|  | 4928 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 167 Куфтырево деревня | 1 | 100 | 95.023
|  | 4929 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 168 Куфтырево ферма | 1 | 160 | 160
|  | 4930 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 165 Филимоново АВМ | 1 | 100 | 92.96
|  | 4931 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 164 Филимоново деревня | 1 | 63 | 61.12
|  | 4932 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 166 Косково | 1 | 63 | 45.7189
|  | 4933 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 174 В.Ветка | 1 | 25 | 25
|  | 4934 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 176 Борисовка | 1 | 25 | 25
|  | 4935 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 160 Барыгино | 1 | 63 | 63
|  | 4936 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 159 Никольское | 1 | 25 | 25
|  | 4937 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 172 Гришино | 1 | 63 | 60.339
|  | 4938 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 170 Середка | 1 | 63 | 63
|  | 4939 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 161 Мусино | 1 | 63 | 60.274
|  | 4940 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 158 Подольское | 1 | 30 | 29.2608
|  | 4941 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 162 Киселево | 1 | 250 | 249.307
|  | 4942 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 180 Кривцово деревня | 1 | 100 | 85.4395
|  | 4943 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 181 Кривцово - АВМ | 1 | 63 | 63
|  | 4944 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 175 Сарабуха | 1 | 100 | 92.4781
|  | 4945 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 189 Прозорово Кафе | 1 | 160 | 150.4468
|  | 4946 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 191 Прозорово школа 1 | 1 | 250 | 233.0263
|  | 4947 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 192 Прозорово школа 2 | 1 | 250 | 250
|  | 4948 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 193 Прозорово (АВМ) | 1 | 400 | 396.8031
|  | 4949 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 195 Михайловское | 1 | 160 | 117.85
|  | 4950 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 171 Дорки | 1 | 160 | 157.8765
|  | 4951 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 182 Себельское деревня | 1 | 40 | 37.9837
|  | 4952 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 186 Себельское Д/сад | 1 | 630 | 627.0649
|  | 4953 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 177 Себельское (ферма) | 1 | 160 | 136.9861
|  | 4954 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 179 Себельское (сушилка) | 1 | 160 | 160
|  | 4955 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 183 Себельское - новая база | 1 | 630 | 627.6308
|  | 4956 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 188 Ясная Поляна | 1 | 30 | 30
|  | 4957 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 178 Горинское - ферма | 1 | 100 | 95.86
|  | 4958 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 173 Горинское | 1 | 63 | 55.4794
|  | 4959 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 184 Редемское | 1 | 63 | 58.951
|  | 4960 | Ярославская область | Брейтовский | КТП-63 Рождествено | 1 | 63 | 33.4596
|  | 4961 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 190 Рождествено- база | 1 | 160 | 153.4424
|  | 4962 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 187 Холопово деревня | 1 | 63 | 54.3844
|  | 4963 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 185 Холопово поселок | 1 | 63 | 49.1907
|  | 4964 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 196 Льнозавод | 1 | 30 | 22.0964
|  | 4965 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 197 Сутка поселок | 1 | 100 | 91.1377
|  | 4966 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 201 Сутка ДК | 1 | 630 | 625.5052
|  | 4967 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 198 Сутка мастерская | 1 | 160 | 145.5094
|  | 4968 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 199 Сутка – АВМ | 1 | 250 | 248.7041
|  | 4969 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 200 Сутка – ферма | 1 | 63 | 62.4325
|  | 4970 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 205 Брилино | 1 | 160 | 158.4313
|  | 4971 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 202 Григорьево | 1 | 100 | 100
|  | 4972 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 203 Яковлево | 1 | 63 | 63
|  | 4973 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 206 Лукино | 1 | 40 | 38.7507
|  | 4974 | Ярославская область | Брейтовский | ТП 204 Орлово | 1 | 63 | 59.4002
|  | 4975 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №105, Т-1 | 1 | 400 | 276.656
|  | 4976 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №106, Т-1 | 1 | 800 | 336.301
|  | 4977 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №106, Т-2 | 1 | 400 | 379.13
|  | 4978 | Ярославская область | Ростовский | ТП №31 , Т-1 | 1 | 400 | 336.265
|  | 4979 | Ярославская область | Ростовский | ТП №31 , Т-2 | 1 | 400 | 308.315
|  | 4980 | Ярославская область | Ростовский | ТП №43 , Т-1 | 1 | 250 | 221.019
|  | 4981 | Ярославская область | Ростовский | ТП-21 , Т-1 | 1 | 630 | 549.17
|  | 4982 | Ярославская область | Ростовский | ТП №55 (потр.), Т-1 | 1 | 400 | 400
|  | 4983 | Ярославская область | Ростовский | ТП №36 , Т-1 | 1 | 400 | 303.013
|  | 4984 | Ярославская область | Ростовский | ТП №36 , Т-2 | 1 | 250 | 134.623
|  | 4985 | Ярославская область | Ростовский | ТП-34 , Т-1 | 1 | 400 | 265.57
|  | 4986 | Ярославская область | Ростовский | ТП №45 , Т-1 | 1 | 250 | 179.486
|  | 4987 | Ярославская область | Ростовский | ТП №45 , Т-2 | 1 | 250 | 132.171
|  | 4988 | Ярославская область | Ростовский | ТП №46 , Т-1 | 1 | 250 | 79.715
|  | 4989 | Ярославская область | Ростовский | ТП №56 , Т-1 | 1 | 250 | 189.061
|  | 4990 | Ярославская область | Ростовский | ТП №56 , Т-2 | 1 | 250 | 204.486
|  | 4991 | Ярославская область | Ростовский | ТП №66 , Т-1 | 1 | 250 | 127.608
|  | 4992 | Ярославская область | Ростовский | ТП-15, Т-2 | 1 | 250 | 244.369
|  | 4993 | Ярославская область | Ростовский | ТП №67, Т-1 | 1 | 250 | 148.807
|  | 4994 | Ярославская область | Ростовский | ТП №67 , Т-1 | 1 | 250 | 199.371
|  | 4995 | Ярославская область | Ростовский | ТП №122 , Т-1 | 1 | 100 | 84.1
|  | 4996 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №57, Т-1 | 1 | 100 | 78.132
|  | 4997 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №57, Т-2 | 1 | 250 | 131.76
|  | 4998 | Ярославская область | Ростовский | КТП №101 , Т-1 | 1 | 400 | 310.192
|  | 4999 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №102 , Т-1 | 1 | 180 | 162.806
|  | 5000 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №102 , Т-2 | 1 | 630 | 610.944
|  | 5001 | Ярославская область | Ростовский | КТП №103 , Т-1 | 1 | 160 | 126.484
|  | 5002 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №104 , Т-1 | 1 | 160 | 127.064
|  | 5003 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №104 , Т-2 | 1 | 400 | 392.46
|  | 5004 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №201, Т-1 | 1 | 630 | 459.766
|  | 5005 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №214, Т-1 | 1 | 400 | 299.579
|  | 5006 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №214, Т-2 | 1 | 400 | 316.023
|  | 5007 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №203, Т-1 | 1 | 630 | 508.081
|  | 5008 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №207, Т-1 | 1 | 630 | 564.277
|  | 5009 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №207, Т-2 | 1 | 630 | 535.206
|  | 5010 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №215 | 1 | 160 | 152.128
|  | 5011 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №204, Т-2 | 1 | 400 | 322.992
|  | 5012 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №204, Т-1 | 1 | 400 | 343.393
|  | 5013 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №205, Т-1 | 1 | 400 | 338.616
|  | 5014 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №205, Т-2 | 1 | 400 | 370.967
|  | 5015 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №208, Т-1 | 1 | 160 | 155
|  | 5016 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №208, Т-2 | 1 | 160 | 158.863
|  | 5017 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №209, Т-2 | 1 | 630 | 602.292
|  | 5018 | Ярославская область | Ростовский | КТП №216, Т-1 | 1 | 100 | 100
|  | 5019 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №209, Т-1 (откл.) | 1 | 1000 | 1000
|  | 5020 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-210, Т-2 | 1 | 400 | 304.545
|  | 5021 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-210, Т-1 | 1 | 400 | 330.456
|  | 5022 | Ярославская область | Ростовский | ТП-4 , Т-1 | 1 | 160 | 45.443
|  | 5023 | Ярославская область | Ростовский | ТП-5 , Т-1 (откл) | 1 | 160 | 160
|  | 5024 | Ярославская область | Ростовский | ТП-12 , Т-1 | 1 | 400 | 306.7249
|  | 5025 | Ярославская область | Ростовский | ТП-12 , Т-2 | 1 | 400 | 264.1302
|  | 5026 | Ярославская область | Ростовский | ТП-130 , Т-1 | 1 | 400 | 400
|  | 5027 | Ярославская область | Ростовский | ТП-130 , Т-2 | 1 | 400 | 348.182
|  | 5028 | Ярославская область | Ростовский | ТП-17 , Т-1 | 1 | 100 | 38.452
|  | 5029 | Ярославская область | Ростовский | ТП-19 , Т-1 | 1 | 320 | 235.556
|  | 5030 | Ярославская область | Ростовский | ТП-19 , Т-2 | 1 | 400 | 381.226
|  | 5031 | Ярославская область | Ростовский | ТП-25 , Т-1 | 1 | 250 | 135.396
|  | 5032 | Ярославская область | Ростовский | ТП-25 , Т-2 | 1 | 250 | 240.012
|  | 5033 | Ярославская область | Ростовский | ТП-26 , Т-1 | 1 | 180 | 104.3678
|  | 5034 | Ярославская область | Ростовский | ТП-33 , Т-1 | 1 | 250 | 250
|  | 5035 | Ярославская область | Ростовский | ТП-33 , Т-2 | 1 | 630 | 593.012
|  | 5036 | Ярославская область | Ростовский | ТП-38 , Т-1 | 1 | 250 | 167.6646
|  | 5037 | Ярославская область | Ростовский | ТП-42 , Т-1 | 1 | 400 | 349.607
|  | 5038 | Ярославская область | Ростовский | ТП-44 , Т-1 | 1 | 160 | 159.112
|  | 5039 | Ярославская область | Ростовский | ТП-44 , Т-2 | 1 | 160 | 139.352
|  | 5040 | Ярославская область | Ростовский | ТП-49 , Т-1 | 1 | 250 | 109.379
|  | 5041 | Ярославская область | Ростовский | ТП-51 , Т-1 | 1 | 400 | 330.1603
|  | 5042 | Ярославская область | Ростовский | ТП-52 , Т-1 | 1 | 400 | 354.764
|  | 5043 | Ярославская область | Ростовский | ТП-75 , Т-1 | 1 | 250 | 228.43
|  | 5044 | Ярославская область | Ростовский | ТП-75 , Т-2 | 1 | 250 | 162.999
|  | 5045 | Ярославская область | Ростовский | ТП-94 , Т-1 | 1 | 400 | 379.255
|  | 5046 | Ярославская область | Ростовский | ТП-21 , Т-2 | 1 | 630 | 490.224
|  | 5047 | Ярославская область | Ростовский | ТП 136 | 1 | 100 | 85.354
|  | 5048 | Ярославская область | Ростовский | ТП 126, Т-1 | 1 | 400 | 400
|  | 5049 | Ярославская область | Ростовский | ТП 126, Т-2 | 1 | 400 | 395.05
|  | 5050 | Ярославская область | Ростовский | ТП-10 , Т-1 | 1 | 250 | 203.3058
|  | 5051 | Ярославская область | Ростовский | ТП-9 , Т-1 | 1 | 320 | 222.74
|  | 5052 | Ярославская область | Ростовский | ТП-9 , Т-2 | 1 | 320 | 279.292
|  | 5053 | Ярославская область | Ростовский | ТП-11 , Т-2 | 1 | 400 | 325.1081
|  | 5054 | Ярославская область | Ростовский | ТП-11 , Т-1 | 1 | 400 | 319.108
|  | 5055 | Ярославская область | Ростовский | ТП-13 , Т-1 | 1 | 400 | 256.61
|  | 5056 | Ярославская область | Ростовский | ТП-13 , Т-2 | 1 | 320 | 118.176
|  | 5057 | Ярославская область | Ростовский | ТП-15, Т-1 | 1 | 250 | 187.532
|  | 5058 | Ярославская область | Ростовский | ТП-16 , Т-1 | 1 | 250 | 156.56
|  | 5059 | Ярославская область | Ростовский | ТП-18 , Т-1 | 1 | 250 | 159.104
|  | 5060 | Ярославская область | Ростовский | ТП-18 , Т-2 | 1 | 400 | 273.867
|  | 5061 | Ярославская область | Ростовский | ТП-23 , Т-2 | 1 | 160 | 144.334
|  | 5062 | Ярославская область | Ростовский | ТП-23 , Т-1 | 1 | 160 | 51.983
|  | 5063 | Ярославская область | Ростовский | ТП-24 , Т-1 | 1 | 250 | 245.565
|  | 5064 | Ярославская область | Ростовский | ТП-34 , Т-2 | 1 | 250 | 127.03
|  | 5065 | Ярославская область | Ростовский | ТП-54 , Т-1 | 1 | 250 | 199.892
|  | 5066 | Ярославская область | Ростовский | ТП-64 , Т-1 | 1 | 400 | 348.932
|  | 5067 | Ярославская область | Ростовский | ТП-64 , Т-2 | 1 | 400 | 320.883
|  | 5068 | Ярославская область | Ростовский | ТП-68 , Т-1 | 1 | 250 | 195.222
|  | 5069 | Ярославская область | Ростовский | ТП-69 , Т-1 | 1 | 250 | 215.715
|  | 5070 | Ярославская область | Ростовский | ТП-69 , Т-2 | 1 | 250 | 197.737
|  | 5071 | Ярославская область | Ростовский | ТП-80 , Т-1 | 1 | 250 | 147.662
|  | 5072 | Ярославская область | Ростовский | ТП-80 , Т-2 | 1 | 250 | 241.599
|  | 5073 | Ярославская область | Ростовский | ТП 133, Т-1 | 1 | 250 | 250
|  | 5074 | Ярославская область | Ростовский | ТП 133, Т-2 | 1 | 250 | 250
|  | 5075 | Ярославская область | Ростовский |  | 1 | 400 | 400
|  | 5076 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-1 , Т-1 | 1 | 400 | 330.138
|  | 5077 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-2 , Т-1 | 1 | 400 | 339.48
|  | 5078 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-3 , Т-1 | 1 | 160 | 87.479
|  | 5079 | Ярославская область | Ростовский | ТП-8 , Т-1 | 1 | 180 | 96.588
|  | 5080 | Ярославская область | Ростовский | ТП-8 , Т-2 | 1 | 180 | 93.8419
|  | 5081 | Ярославская область | Ростовский | ТП-20 , Т-1 | 1 | 180 | 167.192
|  | 5082 | Ярославская область | Ростовский | ТП-20 , Т-2 | 1 | 160 | 52.018
|  | 5083 | Ярославская область | Ростовский | ТП-38 , Т-2 | 1 | 250 | 207.261
|  | 5084 | Ярославская область | Ростовский | ТП-50 , Т-2 | 1 | 30 | 30
|  | 5085 | Ярославская область | Ростовский | ТП-50 , Т-1 | 1 | 250 | 214.466
|  | 5086 | Ярославская область | Ростовский | ТП-53 , Т-1 | 1 | 160 | 113.158
|  | 5087 | Ярославская область | Ростовский | ТП-61 , Т-1 | 1 | 400 | 289.011
|  | 5088 | Ярославская область | Ростовский | ТП-79 , Т-1 | 1 | 250 | 170.634
|  | 5089 | Ярославская область | Ростовский | ТП-79 , Т-2 | 1 | 250 | 202.518
|  | 5090 | Ярославская область | Ростовский | ТП-48 , Т-1 | 1 | 100 | 46.429
|  | 5091 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №135 | 1 | 160 | 158.603
|  | 5092 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №127 | 1 | 250 | 204.76
|  | 5093 | Ярославская область | Ростовский | ТП-82 , Т-1 | 1 | 400 | 267.267
|  | 5094 | Ярославская область | Ростовский | ТП-82 , Т-2 | 1 | 400 | 212.014
|  | 5095 | Ярославская область | Ростовский | ТП-83 , Т-1 | 1 | 400 | 343.851
|  | 5096 | Ярославская область | Ростовский | ТП-83 , Т-2 | 1 | 400 | 348.186
|  | 5097 | Ярославская область | Ростовский | ТП-84 , Т-1 | 1 | 400 | 321.736
|  | 5098 | Ярославская область | Ростовский | ТП-84 , Т-2 | 1 | 400 | 310.4
|  | 5099 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-81 , Т-1 | 1 | 400 | 362.324
|  | 5100 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-81 , Т-2 | 1 | 400 | 316.011
|  | 5101 | Ярославская область | Ростовский | ТП-131 , Т-1 | 1 | 400 | 384.943
|  | 5102 | Ярославская область | Ростовский | ТП-124 , Т-1 | 1 | 250 | 200.949
|  | 5103 | Ярославская область | Ростовский | ТП-123 , Т-1 | 1 | 400 | 305.743
|  | 5104 | Ярославская область | Ростовский | ТП-6 , Т-1 | 1 | 250 | 202.098
|  | 5105 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП-7 , Т-1 | 1 | 320 | 134.914
|  | 5106 | Ярославская область | Ростовский | ТП-22 , Т-1 | 1 | 400 | 357.446
|  | 5107 | Ярославская область | Ростовский | ТП-40 , Т-1 | 1 | 250 | 83.78
|  | 5108 | Ярославская область | Ростовский | ТП-72 , Т-1 | 1 | 400 | 349.808
|  | 5109 | Ярославская область | Ростовский | ТП-72 , Т-2 | 1 | 400 | 333.862
|  | 5110 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №134, Т-1 | 1 | 400 | 400
|  | 5111 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №134, Т-2 | 1 | 400 | 400
|  | 5112 | Ярославская область | Ростовский | ТП-86 , Т-1 | 1 | 250 | 183.308
|  | 5113 | Ярославская область | Ростовский | ТП-86 , Т-2 | 1 | 400 | 311.087
|  | 5114 | Ярославская область | Ростовский | ТП-87 , Т-1 | 1 | 250 | 172.098
|  | 5115 | Ярославская область | Ростовский | ТП-87 , Т-2 | 1 | 400 | 353.981
|  | 5116 | Ярославская область | Ростовский | ТП-88, Т-1 | 1 | 250 | 250
|  | 5117 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №301, Т-1 | 1 | 160 | 101.638
|  | 5118 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №302, Т-1 | 1 | 160 | 94.798
|  | 5119 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №308, Т-1 | 1 | 250 | 204.592
|  | 5120 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №308, Т-2 | 1 | 250 | 248.09
|  | 5121 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №310, Т-1 | 1 | 100 | 75.178
|  | 5122 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №303 , Т-1 | 1 | 160 | 111.118
|  | 5123 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №304 , Т-1 | 1 | 100 | 89.386
|  | 5124 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №305 , Т-1 | 1 | 100 | 75.577
|  | 5125 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №306 , Т-1 | 1 | 160 | 74.156
|  | 5126 | Ярославская область | Ростовский | КТП №307 , Т-1 | 1 | 100 | 85.377
|  | 5127 | Ярославская область | Ростовский | КТП №309 , Т-1 | 1 | 160 | 150.148
|  | 5128 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №401, Т-1 | 1 | 250 | 103.745
|  | 5129 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №403, Т-1 | 1 | 180 | 104.567
|  | 5130 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №404, Т-1 | 1 | 320 | 263.404
|  | 5131 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №404, Т-2 | 1 | 400 | 241.591
|  | 5132 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №405, Т-1 | 1 | 250 | 157.326
|  | 5133 | Ярославская область | Ростовский | ТП №415, Т-1 | 1 | 250 | 102.858
|  | 5134 | Ярославская область | Ростовский | ТП №418, Т-1 | 1 | 250 | 174.9615
|  | 5135 | Ярославская область | Ростовский | ТП №418 , Т-2 | 1 | 250 | 204.4075
|  | 5136 | Ярославская область | Ростовский | ЗТП №402, Т-1 | 1 | 180 | 134.896
|  | 5137 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №417 , Т-1 | 1 | 250 | 128.805
|  | 5138 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №432, Т-1 | 1 | 63 | 60.695
|  | 5139 | Ярославская область | Ростовский | КТПП №432, Т-2 | 1 | 63 | 39.374
|  | 5140 | Ярославская область | Ростовский | КТП №433, Т1 | 1 | 160 | 159.31
|  | 5141 | Ярославская область | Ростовский | КТП №434, Т1 | 1 | 100 | 99.31
|  | 5142 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №408, Т-1 | 1 | 320 | 282.447
|  | 5143 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №408, Т-2 | 1 | 250 | 233.714
|  | 5144 | Ярославская область | Ростовский | ТП №431, Т-1 | 1 | 250 | 238.39
|  | 5145 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №409, Т-1 | 1 | 180 | 81.22
|  | 5146 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №420, Т-1 | 1 | 250 | 189.219
|  | 5147 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №420, Т-2 | 1 | 250 | 218.657
|  | 5148 | Ярославская область | Ростовский | ЗТПП №422, Т-1 | 1 | 250 | 191.122
|  | 5149 | Ярославская область | Ростовский | СТП №132 | 1 | 25 | 14.682
|  | 5150 | Ярославская область | Ростовский | КТП №74 | 1 | 100 | 100
|  | 5151 | Ярославская область | Ростовский | КТП №137 | 1 | 63 | 62.062
|  | 5152 | Ярославская область | Ростовский | КТП №139 | 1 | 160 | 159.061
|  | 5153 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Беляевское | 1 | 100 | 100
|  | 5154 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Пилорама | 1 | 100 | 100
|  | 5155 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Алешино | 1 | 250 | 248.638
|  | 5156 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-400 АВМ | 1 | 400 | 400
|  | 5157 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-160 Гаврилово | 1 | 160 | 160
|  | 5158 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-250 Малино | 1 | 250 | 244.276
|  | 5159 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Грибунино | 1 | 100 | 97.636
|  | 5160 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Сальково | 1 | 63 | 61.586
|  | 5161 | Ярославская область | Первомайский | КТП-30 Коровино летний лагерь откл ВР | 1 | 30 | 30
|  | 5162 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Воронцово | 1 | 100 | 100
|  | 5163 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Плосково | 1 | 160 | 157.676
|  | 5164 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Церковь | 1 | 25 | 24.78
|  | 5165 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-160 Комхоз | 1 | 160 | 153.131
|  | 5166 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Больница | 1 | 160 | 132.595
|  | 5167 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 КБО | 1 | 160 | 149.747
|  | 5168 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Заречная | 1 | 60 | 47.541
|  | 5169 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Храм | 1 | 40 | 38.852
|  | 5170 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Полевая | 1 | 160 | 134.434
|  | 5171 | Ярославская область | Первомайский | ТП 314 Запрудная | 1 | 100 | 87.208
|  | 5172 | Ярославская область | Первомайский | КТП Тютрюмово (откл ВР) | 1 | 10 | 10
|  | 5173 | Ярославская область | Первомайский | ТП 348 (ОРТПЦ) | 1 | 25 | 22.942
|  | 5174 | Ярославская область | Первомайский | ТП 339 (Советская) | 1 | 100 | 87.357
|  | 5175 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Школа | 1 | 250 | 242.792
|  | 5176 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Погост | 1 | 100 | 95.29
|  | 5177 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Садик | 1 | 250 | 244.792
|  | 5178 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Пилорама (откл. ВР) | 1 | 160 | 160
|  | 5179 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Ферма | 1 | 160 | 155.312
|  | 5180 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Сушилка | 1 | 250 | 249.762
|  | 5181 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 КЗС-2 | 1 | 250 | 250
|  | 5182 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Серково (откл. ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5183 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 АВМ Погорелка (откл. ТР) | 1 | 400 | 400
|  | 5184 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 КЗС-1 | 1 | 250 | 250
|  | 5185 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-250 Погорелка мастерская | 1 | 250 | 250
|  | 5186 | Ярославская область | Первомайский | КТП 25 Тутаново | 1 | 25 | 24.524
|  | 5187 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Полениново | 1 | 63 | 61.137
|  | 5188 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Полениново ферма (откл. ВР) | 1 | 160 | 160
|  | 5189 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Погорелка | 1 | 160 | 148.379
|  | 5190 | Ярославская область | Первомайский | ТП 187 Игнатцево | 1 | 250 | 223.821
|  | 5191 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Семенцово | 1 | 60 | 59.307
|  | 5192 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Завражье | 1 | 100 | 98.33
|  | 5193 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Новое ферма | 1 | 63 | 59.024
|  | 5194 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Новое деревня | 1 | 100 | 98.828
|  | 5195 | Ярославская область | Первомайский | ТП 193 Турыбарово | 1 | 40 | 39.767
|  | 5196 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Великое ферма (откл. ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5197 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Великое | 1 | 60 | 58.091
|  | 5198 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Шульгино | 1 | 100 | 99.286
|  | 5199 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Семеновское | 1 | 160 | 143.862
|  | 5200 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Семеновское новая | 1 | 100 | 92.696
|  | 5201 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 Летнево | 1 | 400 | 367.471
|  | 5202 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Демидково | 1 | 100 | 96.553
|  | 5203 | Ярославская область | Первомайский | КТП-630 Семеновское КЗС | 1 | 630 | 565.915
|  | 5204 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Дыланово-1 | 1 | 160 | 159.049
|  | 5205 | Ярославская область | Первомайский | ТП 130 (Дыланово-2) | 1 | 100 | 100
|  | 5206 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Карповское | 1 | 60 | 58.001
|  | 5207 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Б.Ескино | 1 | 40 | 36.684
|  | 5208 | Ярославская область | Первомайский | ТП 139 Новинка | 1 | 100 | 100
|  | 5209 | Ярославская область | Первомайский | ТП 140 Дор-Крюки | 1 | 250 | 249.051
|  | 5210 | Ярославская область | Первомайский | ТП 141 (Пеньково) | 1 | 100 | 97.927
|  | 5211 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Кубье | 1 | 100 | 97.916
|  | 5212 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Карамышево | 1 | 100 | 100
|  | 5213 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Надеево | 1 | 63 | 63
|  | 5214 | Ярославская область | Первомайский | ТП 132 Нофринское | 1 | 250 | 249.285
|  | 5215 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Ивандино деревня | 1 | 250 | 243.161
|  | 5216 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Ивандино мастерская (откл. ВР) | 1 | 250 | 250
|  | 5217 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Белое-1 ферма (откл. ВР) | 1 | 250 | 250
|  | 5218 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Белое-2 деревня | 1 | 250 | 246.901
|  | 5219 | Ярославская область | Первомайский | ТП 250 Коровино деревня | 1 | 100 | 97.422
|  | 5220 | Ярославская область | Первомайский | ТП 252 Токарево | 1 | 40 | 38.395
|  | 5221 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Рябинки сушилка (откл ВР) | 1 | 250 | 250
|  | 5222 | Ярославская область | Первомайский | ТП 254 Рябинки деревня | 1 | 100 | 97.889
|  | 5223 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Пилорама комхоз (откл ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5224 | Ярославская область | Первомайский | ТП 256 Мастерская | 1 | 40 | 40
|  | 5225 | Ярославская область | Первомайский | ТП 257 Ивановское ферма | 1 | 160 | 156.074
|  | 5226 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Юшково (откл. ВР) | 1 | 25 | 25
|  | 5227 | Ярославская область | Первомайский | ТП 260 Участок РЭС | 1 | 160 | 155.783
|  | 5228 | Ярославская область | Первомайский | ТП 261 АПК Центр | 1 | 400 | 398.578
|  | 5229 | Ярославская область | Первомайский | ТП 262 Пролетарская | 1 | 160 | 142.198
|  | 5230 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Чудинка (откл ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5231 | Ярославская область | Первомайский | ТП 266 Титово-1 | 1 | 160 | 158.626
|  | 5232 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Панино (откл. ВР) | 1 | 63 | 63
|  | 5233 | Ярославская область | Первомайский | ТП 267 Тетеря-1 | 1 | 10 | 9.552
|  | 5234 | Ярославская область | Первомайский | КТП-20 Ступино (откл. ВР) | 1 | 20 | 20
|  | 5235 | Ярославская область | Первомайский | ТП 268 Ватолино | 1 | 25 | 24.056
|  | 5236 | Ярославская область | Первомайский | ТП 271 Яшканово пилорама | 1 | 250 | 249.28
|  | 5237 | Ярославская область | Первомайский | ТП 272 Вараково-2 | 1 | 160 | 156.503
|  | 5238 | Ярославская область | Первомайский | ТП 273 Вараково-1 | 1 | 100 | 95.248
|  | 5239 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 АВМ | 1 | 400 | 398.817
|  | 5240 | Ярославская область | Первомайский | ТП 278 Сушилка | 1 | 250 | 250
|  | 5241 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 Мол. Завод (откл ВР) | 1 | 400 | 400
|  | 5242 | Ярославская область | Первомайский | ТП 275 Ферма | 1 | 160 | 160
|  | 5243 | Ярославская область | Первомайский | ТП 274 Дресвянка | 1 | 30 | 28.369
|  | 5244 | Ярославская область | Первомайский | ТП 394 (ОРТПЦ 2 Кукобой) | 1 | 63 | 63
|  | 5245 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Новинка | 1 | 63 | 62.522
|  | 5246 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-100 Заречнево | 1 | 100 | 100
|  | 5247 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Починок (откл ВР) | 1 | 10 | 10
|  | 5248 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Костромка-1 | 1 | 160 | 151.746
|  | 5249 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Костромка мастерские | 1 | 250 | 250
|  | 5250 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 Костромка АВМ | 1 | 400 | 400
|  | 5251 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Костромка-2 | 1 | 160 | 143.922
|  | 5252 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Терехово | 1 | 100 | 98.554
|  | 5253 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Ескино | 1 | 60 | 58.313
|  | 5254 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Хохраково | 1 | 100 | 99.516
|  | 5255 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Барышка | 1 | 63 | 61.826
|  | 5256 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-250 Александрица-2 | 1 | 250 | 250
|  | 5257 | Ярославская область | Первомайский | ТП 421 Вязовка | 1 | 100 | 99.752
|  | 5258 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Оносово-1 | 1 | 160 | 160
|  | 5259 | Ярославская область | Первомайский | ТП 423 Оносово-2 | 1 | 63 | 46.947
|  | 5260 | Ярославская область | Первомайский | ТП 424 Балуйки | 1 | 100 | 99.032
|  | 5261 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Заемье (откл ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5262 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Душилово | 1 | 160 | 156.598
|  | 5263 | Ярославская область | Первомайский | КТП-30 Фоминское | 1 | 30 | 30
|  | 5264 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 п. Ухтомский | 1 | 100 | 65.986
|  | 5265 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Матвейцево | 1 | 100 | 100
|  | 5266 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Кр. Холм | 1 | 40 | 34.791
|  | 5267 | Ярославская область | Первомайский | КТП-20 Загзино | 1 | 25 | 25
|  | 5268 | Ярославская область | Первомайский | ТП 226 Ивановское | 1 | 50 | 49.524
|  | 5269 | Ярославская область | Первомайский | КТП-20 Погорелово | 1 | 20 | 20
|  | 5270 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-400 Н.Ухтома АВМ (откл. ТР) | 1 | 400 | 400
|  | 5271 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Федорино ферма | 1 | 160 | 159.032
|  | 5272 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Федорино | 1 | 63 | 61.576
|  | 5273 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Кобылино | 1 | 100 | 100
|  | 5274 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Звягино (откл ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5275 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Починок | 1 | 100 | 98.797
|  | 5276 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 КЗС | 1 | 250 | 247.12
|  | 5277 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Н. Ухтома ферма | 1 | 250 | 249.504
|  | 5278 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Н.Ухтома д/с | 1 | 160 | 151.816
|  | 5279 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Юрьевское | 1 | 60 | 48.948
|  | 5280 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Ошомово | 1 | 160 | 157.404
|  | 5281 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Савкино | 1 | 250 | 249.044
|  | 5282 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Кузьмищево-1 | 1 | 100 | 100
|  | 5283 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Кузьмищево-2 | 1 | 160 | 158.568
|  | 5284 | Ярославская область | Первомайский | ТП 243 Менчаково деревня | 1 | 100 | 89.534
|  | 5285 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Менчаково ферма | 1 | 160 | 157.828
|  | 5286 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 Менчаково сушилка | 1 | 400 | 399.77
|  | 5287 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Менчаково пилорама | 1 | 160 | 160
|  | 5288 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Озорниково | 1 | 160 | 159.758
|  | 5289 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Вертково | 1 | 60 | 60
|  | 5290 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Дмитриевка (откл ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5291 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 АВМ | 1 | 250 | 250
|  | 5292 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Кривцово | 1 | 10 | 9.764
|  | 5293 | Ярославская область | Первомайский | ТП 319 Паршино | 1 | 100 | 79.845
|  | 5294 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Алексино-1 | 1 | 100 | 100
|  | 5295 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Алексино-2 | 1 | 250 | 250
|  | 5296 | Ярославская область | Первомайский | КТП-30 Тарасово | 1 | 30 | 30
|  | 5297 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Тарасово ферма | 1 | 160 | 160
|  | 5298 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Игумново | 1 | 25 | 24.542
|  | 5299 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Спицино ферма (откл ВР) | 1 | 100 | 100
|  | 5300 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Кульсеево (откл. ВР) | 1 | 60 | 60
|  | 5301 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Старое село | 1 | 40 | 40
|  | 5302 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Закопылье деревня | 1 | 100 | 89.4769
|  | 5303 | Ярославская область | Первомайский | ТП 111 Сельсовет | 1 | 100 | 79.7555
|  | 5304 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Лесничество | 1 | 160 | 146.2848
|  | 5305 | Ярославская область | Первомайский | ТП 113 КЗС | 1 | 160 | 160
|  | 5306 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Сушилка | 1 | 160 | 160
|  | 5307 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Мастерские | 1 | 100 | 92.6523
|  | 5308 | Ярославская область | Первомайский | ТП 116 Митино | 1 | 100 | 97.5367
|  | 5309 | Ярославская область | Первомайский | ТП 117 Высоково | 1 | 63 | 60.984
|  | 5310 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Дешино | 1 | 100 | 99.493
|  | 5311 | Ярославская область | Первомайский | ТП 288 Старое Село | 1 | 25 | 24.1937
|  | 5312 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Перехожево лет. лагерь (откл. ВР) | 1 | 40 | 40
|  | 5313 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Котельная | 1 | 250 | 230.1958
|  | 5314 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Коза школа | 1 | 100 | 84.5434
|  | 5315 | Ярославская область | Первомайский | ТП 282 Гусево | 1 | 63 | 54.3899
|  | 5316 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Черепаново | 1 | 25 | 25
|  | 5317 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Киево деревня | 1 | 63 | 62.1937
|  | 5318 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Киево сушилка | 1 | 250 | 250
|  | 5319 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Закопылье ферма | 1 | 250 | 247.8303
|  | 5320 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Пустынь ферма | 1 | 160 | 159.758
|  | 5321 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Пустынь деревня | 1 | 63 | 52.4065
|  | 5322 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Ильинское-1 телятник | 1 | 100 | 100
|  | 5323 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Ильинское-2 деревня | 1 | 100 | 98.5438
|  | 5324 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Фенево | 1 | 10 | 10
|  | 5325 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Дор Ваганский (откл. ВР) | 1 | 10 | 10
|  | 5326 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Голосово-1 деревня | 1 | 40 | 39.1877
|  | 5327 | Ярославская область | Первомайский | ТП 447 Голосово-2 ферма | 1 | 100 | 100
|  | 5328 | Ярославская область | Первомайский | ТП 448 Крест. Хоз-во | 1 | 160 | 160
|  | 5329 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Кривцово | 1 | 10 | 10
|  | 5330 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 кВА Афанасово | 1 | 10 | 7.1006
|  | 5331 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 кВА Дор Спасский | 1 | 40 | 38.0071
|  | 5332 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 кВА Захарово | 1 | 25 | 25
|  | 5333 | Ярославская область | Первомайский | ТП 437 Овинище | 1 | 40 | 40
|  | 5334 | Ярославская область | Первомайский | ТП 438 Хмелевица | 1 | 25 | 25
|  | 5335 | Ярославская область | Первомайский | ТП 439 Легково | 1 | 63 | 62.553
|  | 5336 | Ярославская область | Первомайский | ТП 440 Спирево | 1 | 40 | 38.5081
|  | 5337 | Ярославская область | Первомайский | ТП 441 Плишкино | 1 | 63 | 62.0931
|  | 5338 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 кВА Милково | 1 | 100 | 98.855
|  | 5339 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 кВА Чертово | 1 | 40 | 39.778
|  | 5340 | Ярославская область | Первомайский | ТП 444 Сосновка | 1 | 25 | 25
|  | 5341 | Ярославская область | Первомайский | ТП 001(ОРТПЦ 2) Т2 | 1 | 40 | 32.038
|  | 5342 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 кВА Энергосбыт | 1 | 250 | 232.4194
|  | 5343 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Церковь | 1 | 400 | 254.5768
|  | 5344 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-2х400 кВА Котельная Т-1 | 1 | 400 | 198.6369
|  | 5345 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-2х400 кВА Котельная Т-2 | 1 | 400 | 400
|  | 5346 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 кВА Заречная | 1 | 250 | 185.0242
|  | 5347 | Ярославская область | Первомайский | ТП 293 Администрация | 1 | 400 | 234.6664 | 2 кв
|  | 5348 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-2х250 кВА Больница Т-2 | 1 | 250 | 190.4217
|  | 5349 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-2х250 кВА Больница Т-1 откл. | 1 | 250 | 250
|  | 5350 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Ивушка | 1 | 400 | 293.2235
|  | 5351 | Ярославская область | Первомайский | ТП 295 Лида | 1 | 400 | 276.6602
|  | 5352 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Березка | 1 | 400 | 338.5122
|  | 5353 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 кВА Кооперативная | 1 | 160 | 101.8257
|  | 5354 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 кВА Луговая | 1 | 160 | 129.247
|  | 5355 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Энергетиков | 1 | 100 | 97.5092
|  | 5356 | Ярославская область | Первомайский | КТП-30 Бабицино | 1 | 30 | 16.512
|  | 5357 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Гуреево | 1 | 10 | 9.2112
|  | 5358 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Васиха | 1 | 63 | 62.6794
|  | 5359 | Ярославская область | Первомайский | ТП 404 Павловское | 1 | 20 | 19.126
|  | 5360 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Микрорайон | 1 | 100 | 88.2935
|  | 5361 | Ярославская область | Первомайский | ТП 405 Васильевское откл. ВР | 1 | 30 | 30
|  | 5362 | Ярославская область | Первомайский | ТП 399 (Лапшино) | 1 | 63 | 62.5715
|  | 5363 | Ярославская область | Первомайский | КТП-30 Б.Горка | 1 | 30 | 28.15
|  | 5364 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Радикино | 1 | 10 | 9.8668
|  | 5365 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Дор | 1 | 25 | 24.2831
|  | 5366 | Ярославская область | Первомайский | ТП 202 Ракульское | 1 | 30 | 25.6365
|  | 5367 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Иванчино | 1 | 63 | 62.9122
|  | 5368 | Ярославская область | Первомайский | ТП 208 Марфино | 1 | 10 | 9.9777
|  | 5369 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Миндюкино | 1 | 63 | 61.7039
|  | 5370 | Ярославская область | Первомайский | ТП 210 Климово | 1 | 25 | 24.0775
|  | 5371 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Стародворское | 1 | 60 | 45.5778
|  | 5372 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Будилово | 1 | 250 | 249.9562
|  | 5373 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Мастерские | 1 | 160 | 136.1018
|  | 5374 | Ярославская область | Первомайский | ТП 205 Шолошево | 1 | 25 | 21.2593
|  | 5375 | Ярославская область | Первомайский | ТП 206 Слобода | 1 | 40 | 38.8208
|  | 5376 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Скалино | 1 | 250 | 217.3752
|  | 5377 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Колкино 1 деревня | 1 | 160 | 143.046
|  | 5378 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-2х250 Школа Т-1 | 1 | 250 | 223.3304
|  | 5379 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-2х250 Школа Т-2 откл. | 1 | 250 | 250
|  | 5380 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Холм | 1 | 10 | 9.6932
|  | 5381 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Скалино-Новая | 1 | 250 | 196.2175
|  | 5382 | Ярославская область | Первомайский | ТП 219 Скалино-РЖД | 1 | 100 | 90.0519
|  | 5383 | Ярославская область | Первомайский | ТП 199 (Косиково) | 1 | 63 | 63
|  | 5384 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Праунино | 1 | 25 | 23.3443
|  | 5385 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Соколово | 1 | 40 | 35.3259
|  | 5386 | Ярославская область | Первомайский | КТП-30 Щеколдино | 1 | 30 | 30
|  | 5387 | Ярославская область | Первомайский | ТП 363 Юрьевское | 1 | 40 | 39.3326
|  | 5388 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Аристово | 1 | 10 | 9.6107
|  | 5389 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Белкино | 1 | 25 | 24.3588
|  | 5390 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Федяево | 1 | 40 | 38.735
|  | 5391 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Савинское | 1 | 63 | 62.678
|  | 5392 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Аристовская горка | 1 | 100 | 63.5745
|  | 5393 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Н-Гора ферма | 1 | 100 | 95.6487
|  | 5394 | Ярославская область | Первомайский | КТПП 160 Н-Гора деревня | 1 | 160 | 109.6635
|  | 5395 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-160 Школа | 1 | 160 | 154.0653
|  | 5396 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Сушилка | 1 | 160 | 157.7981
|  | 5397 | Ярославская область | Первомайский | ТП 375 Починок мастерские | 1 | 180 | 169.8196
|  | 5398 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 Сельхозхимия | 1 | 400 | 396.5124
|  | 5399 | Ярославская область | Первомайский | ТП 001 (ОРТПЦ 2) Т1 | 1 | 40 | 40
|  | 5400 | Ярославская область | Первомайский | ТП 451 (Савинское-2) | 1 | 100 | 100
|  | 5401 | Ярославская область | Первомайский | ТП 002 (Мира) | 1 | 63 | 35.9366
|  | 5402 | Ярославская область | Первомайский | ТП 392 (Пилорама) | 1 | 63 | 62.6728
|  | 5403 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 кВА Баня | 1 | 100 | 100
|  | 5404 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 кВА Очистные | 1 | 100 | 92.8728
|  | 5405 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Комсомольская | 1 | 63 | 51.5831
|  | 5406 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Вологодская | 1 | 63 | 58.4301
|  | 5407 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 кВА База МУП | 1 | 250 | 234.4165
|  | 5408 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 кВА Первомайская | 1 | 160 | 122.4577
|  | 5409 | Ярославская область | Первомайский | ТП 385 Совхозная | 1 | 400 | 332.5267
|  | 5410 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 кВА Железнодорожная | 1 | 160 | 116.1829
|  | 5411 | Ярославская область | Первомайский | ТП 383 Хлебоприемное | 1 | 160 | 146.0214
|  | 5412 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 кВА Аристархова | 1 | 63 | 44.877
|  | 5413 | Ярославская область | Первомайский | ТП 381 Полевая | 1 | 63 | 58.367
|  | 5414 | Ярославская область | Первомайский | ЗТПП-2х250 кВА Больница Т-2 | 1 | 250 | 250
|  | 5415 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Сем. Станция | 1 | 160 | 141.8131
|  | 5416 | Ярославская область | Первомайский | ТП 152 Агропромэнерго | 1 | 160 | 151.8452
|  | 5417 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 Гордеево | 1 | 250 | 236.3509
|  | 5418 | Ярославская область | Первомайский | ТП 161 АВМ | 1 | 100 | 99.2509
|  | 5419 | Ярославская область | Первомайский | ТП 153 Лесная | 1 | 250 | 215.5697
|  | 5420 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-400 Школа | 1 | 400 | 369.914
|  | 5421 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-250 Котельная | 1 | 250 | 247.8238
|  | 5422 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-400 Мастерская | 1 | 400 | 399.6367
|  | 5423 | Ярославская область | Первомайский | ТП 165 Столовая | 1 | 160 | 144.1642
|  | 5424 | Ярославская область | Первомайский | КТП-60 Никола | 1 | 60 | 59.9552
|  | 5425 | Ярославская область | Первомайский | ТП 155 Княщина | 1 | 63 | 60.9022
|  | 5426 | Ярославская область | Первомайский | ТП 156 Шильпухово магазин | 1 | 63 | 49.4665
|  | 5427 | Ярославская область | Первомайский | ТП 157 Шильпухово | 1 | 63 | 57.4213
|  | 5428 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Погорелка | 1 | 40 | 30.1155
|  | 5429 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Ферезево | 1 | 63 | 58.087
|  | 5430 | Ярославская область | Первомайский | ТП 149 (Склад) | 1 | 63 | 62.6466
|  | 5431 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 База РЭС | 1 | 400 | 338.3045
|  | 5432 | Ярославская область | Первомайский | ТП 327 Качалка | 1 | 40 | 36.6264
|  | 5433 | Ярославская область | Первомайский | ТП 328 Кузнецово | 1 | 160 | 156.4872
|  | 5434 | Ярославская область | Первомайский | ТП 330 Азарино | 1 | 25 | 25
|  | 5435 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Ильинское деревня | 1 | 40 | 34.6357
|  | 5436 | Ярославская область | Первомайский | ТП 332 Ивановское деревня | 1 | 100 | 90.2528
|  | 5437 | Ярославская область | Первомайский | ТП 331 Пуршево | 1 | 63 | 48.9411
|  | 5438 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Богданово | 1 | 10 | 9.7492
|  | 5439 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Ветстанция | 1 | 160 | 159.3392
|  | 5440 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Гридино | 1 | 10 | 10
|  | 5441 | Ярославская область | Первомайский | КТП-30 Дор-Луконино | 1 | 30 | 26.0832
|  | 5442 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Ефимьево | 1 | 63 | 53.7846
|  | 5443 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Багряники | 1 | 100 | 92.0349
|  | 5444 | Ярославская область | Первомайский | КТП-400 Багряники школа | 1 | 400 | 350.7867
|  | 5445 | Ярославская область | Первомайский | КТП-160 Корхово хранилище | 1 | 160 | 152.3983
|  | 5446 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Корхово-2 деревня | 1 | 63 | 49.7662
|  | 5447 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Левинское | 1 | 100 | 89.7513
|  | 5448 | Ярославская область | Первомайский | КТПП-250 Левинское ферма | 1 | 250 | 238.0767
|  | 5449 | Ярославская область | Первомайский | КТП-250 ОГМ | 1 | 250 | 249.3237
|  | 5450 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Михалево крестьянское хозяйство | 1 | 25 | 23.9629
|  | 5451 | Ярославская область | Первомайский | КТП-63 Ананьино | 1 | 63 | 57.5086
|  | 5452 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Михалево | 1 | 40 | 38.7652
|  | 5453 | Ярославская область | Первомайский | КТП-20 Григорьевское | 1 | 20 | 20
|  | 5454 | Ярославская область | Первомайский | КТП-100 Федино Водоканал | 1 | 100 | 85.5094
|  | 5455 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Павлицево откл. ВР | 1 | 10 | 10
|  | 5456 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Тюхтедамово | 1 | 40 | 40
|  | 5457 | Ярославская область | Первомайский | ТП 355 Курытьево | 1 | 30 | 29.7204
|  | 5458 | Ярославская область | Первомайский | КТП-10 Шильшиново | 1 | 10 | 10
|  | 5459 | Ярославская область | Первомайский | ТП 354 Захарьино | 1 | 160 | 155.5231
|  | 5460 | Ярославская область | Первомайский | ТП 358 Бочкино | 1 | 160 | 142.3839
|  | 5461 | Ярославская область | Первомайский | КТП-25 Заболотье | 1 | 25 | 24.781
|  | 5462 | Ярославская область | Первомайский | КТП-40 Оленинское-1 деревня | 1 | 40 | 39.779
|  | 5463 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 001 Куба | 1 | 40 | 39.542
|  | 5464 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 002 Простино | 1 | 40 | 39.31
|  | 5465 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Васильковово | 1 | 160 | 144.575
|  | 5466 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 004 Оболтино (ферма) | 1 | 160 | 154.3145
|  | 5467 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 005 ( М.Мхи) | 1 | 10 | 10
|  | 5468 | Ярославская область | Рыбинский | МТП-10 кВА Петушки | 1 | 10 | 7.66
|  | 5469 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 705 Береговая | 1 | 160 | 154.884
|  | 5470 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 701 Борщевка | 1 | 100 | 83.296
|  | 5471 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 746 ( Б.Мхи) | 1 | 63 | 60.47
|  | 5472 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 817 Петушки 2 | 1 | 63 | 62.076
|  | 5473 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 007 Заречная | 1 | 160 | 115.789
|  | 5474 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 008 Крутогорово | 1 | 10 | 8.02
|  | 5475 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 010 База охотников | 1 | 40 | 23.72
|  | 5476 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 009 Высоково | 1 | 25 | 20.89
|  | 5477 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 011 Спас-Ухра | 1 | 60 | 53.988
|  | 5478 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 012 Седлово | 1 | 63 | 62.77
|  | 5479 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 014 Ананьино-2 | 1 | 63 | 61.65
|  | 5480 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 013 Ананьино 1 | 1 | 63 | 61.16
|  | 5481 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВА Локтево (откл.) | 1 | 40 | 40
|  | 5482 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 016 Саха | 1 | 63 | 63
|  | 5483 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 018 Бакуново | 1 | 63 | 62.77
|  | 5484 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 017 Борисково | 1 | 63 | 61.86
|  | 5485 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 019 Скоково | 1 | 10 | 10
|  | 5486 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 020 П-Болотово | 1 | 63 | 57.56
|  | 5487 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 021 П-Болотово | 1 | 160 | 154.94
|  | 5488 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 022 Центральная | 1 | 160 | 99.28
|  | 5489 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 024 Первомайская 1 | 1 | 100 | 58.765
|  | 5490 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 025 Совхозная | 1 | 250 | 213.428
|  | 5491 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА КЗС (Арефино) | 1 | 250 | 241.95
|  | 5492 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 026 АВМ | 1 | 400 | 400
|  | 5493 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Первомайская 2 | 1 | 63 | 33.627
|  | 5494 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 029 Воронково | 1 | 100 | 93.408
|  | 5495 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Больница (Арефино) | 1 | 100 | 50.09
|  | 5496 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 031 Дерягино (комплекс) | 1 | 400 | 368.54
|  | 5497 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 023 Новая | 1 | 160 | 130.135
|  | 5498 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Нагорная | 1 | 63 | 45.499
|  | 5499 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-2х400 кВА Школа | 1 | 400 | 390.156
|  | 5500 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Участок РЭС | 1 | 160 | 156.984
|  | 5501 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 034 Комплекс | 1 | 630 | 566.181
|  | 5502 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 609 Котельная(резерв) | 1 | 100 | 93.574
|  | 5503 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 579 Новая 2 | 1 | 160 | 149.42
|  | 5504 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 035 Харино | 1 | 63 | 60.3
|  | 5505 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 036 Чернышкино | 1 | 40 | 36.7
|  | 5506 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 037 Гончарово | 1 | 100 | 98.39
|  | 5507 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 038 Вослома | 1 | 10 | 10
|  | 5508 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 039 Ивановское | 1 | 60 | 50.09
|  | 5509 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 040 Бутакино | 1 | 63 | 62.52
|  | 5510 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 041 Суриново | 1 | 30 | 27.876
|  | 5511 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 042 Афремово | 1 | 25 | 22.111
|  | 5512 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 043 Городишки | 1 | 10 | 5.34
|  | 5513 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 044 Субботино | 1 | 10 | 10
|  | 5514 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 045 Горки | 1 | 25 | 22.511
|  | 5515 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 046 Крохино | 1 | 25 | 20.845
|  | 5516 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 047 Кишатино | 1 | 63 | 58.77
|  | 5517 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 048 Кузовлево | 1 | 60 | 57.525
|  | 5518 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 049 Коняево | 1 | 250 | 237.18
|  | 5519 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 050 Овинищи | 1 | 100 | 97.2885
|  | 5520 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 051 Н. Тропа | 1 | 25 | 24.884
|  | 5521 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 052 Бунево | 1 | 10 | 7.93
|  | 5522 | Ярославская область | Рыбинский | ТП Залужнево | 1 | 63 | 63
|  | 5523 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 347( п. Юбилейный) | 1 | 630 | 516.398
|  | 5524 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Мастерская п. Юбилейный | 1 | 250 | 215.165
|  | 5525 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Копосово комплекс | 1 | 250 | 234.92
|  | 5526 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 342 ( Дятлово) | 1 | 63 | 44.982
|  | 5527 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400 Дятлово комплекс | 1 | 400 | 362.134
|  | 5528 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Харинское | 1 | 63 | 41.978
|  | 5529 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Малинники | 1 | 100 | 56.3
|  | 5530 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 344( Колосово) | 1 | 40 | 35.554
|  | 5531 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Артюшино | 1 | 63 | 59.005
|  | 5532 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Стерлядьево | 1 | 40 | 25.344
|  | 5533 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Макарово теплицы | 1 | 63 | 39.207
|  | 5534 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Пригорки | 1 | 100 | 65.664
|  | 5535 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Макарово магазин | 1 | 63 | 32.144
|  | 5536 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Свет | 1 | 25 | 23.835
|  | 5537 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 350 ( Церковь) | 1 | 25 | 17.01
|  | 5538 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Сады Пригорки | 1 | 100 | 91.88
|  | 5539 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Сады Ромашка | 1 | 100 | 98.84
|  | 5540 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 АЗС Переборы потреб. | 1 | 40 | 40
|  | 5541 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Харинское сады | 1 | 160 | 154.456
|  | 5542 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 599 Ануфриево | 1 | 25 | 15.298
|  | 5543 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 665 Пригорки 2 | 1 | 63 | 48.616
|  | 5544 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 764 Скорода | 1 | 63 | 59.738
|  | 5545 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 804 (Глушицы ритуальная) | 1 | 63 | 62.068
|  | 5546 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 532 (Юбилейный теплопункт) | 1 | 100 | 91.72
|  | 5547 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 407( Лаврово берег) | 1 | 160 | 7.89
|  | 5548 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА пос. Северный | 1 | 160 | 70.395
|  | 5549 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 406 Долгий Мох | 1 | 25 | 16.962
|  | 5550 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Раменье | 1 | 100 | 65.6574
|  | 5551 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Вараскино | 1 | 25 | 18.835
|  | 5552 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Юркино | 1 | 250 | 239.213
|  | 5553 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 401 Яковское | 1 | 100 | 44.9393
|  | 5554 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Углы | 1 | 160 | 103.364
|  | 5555 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 590 Полевая | 1 | 63 | 59.398
|  | 5556 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 598 СТ Хуторок | 1 | 25 | 25
|  | 5557 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 558 Углы 2 | 1 | 63 | 16.435
|  | 5558 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 736 ( Углы 3) | 1 | 63 | 58.662
|  | 5559 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 733 СТ Полянка | 1 | 160 | 154.413
|  | 5560 | Ярославская область | Рыбинский | ТП829 (Каменники коттеджи) | 1 | 100 | 99.02
|  | 5561 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 053 (Подвиталово) | 1 | 63 | 47.851
|  | 5562 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Кабатово | 1 | 160 | 72.6606
|  | 5563 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Головино | 1 | 100 | 66.176
|  | 5564 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Головино-2 | 1 | 250 | 226.911
|  | 5565 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 п.Кобастово | 1 | 250 | 214.292
|  | 5566 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 062 Флора | 1 | 63 | 56.223
|  | 5567 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 с/о Кобастово | 1 | 63 | 52.897
|  | 5568 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Лаврентьево | 1 | 100 | 54.1459
|  | 5569 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Юрино-2 | 1 | 160 | 142.854
|  | 5570 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Бабурино | 1 | 100 | 74.358
|  | 5571 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 с/о Утёс | 1 | 25 | 21.761
|  | 5572 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 063 М.Ручей | 1 | 63 | 60.99
|  | 5573 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 567 СНТ Лесное | 1 | 100 | 98.648
|  | 5574 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 662 СНТ Росток | 1 | 250 | 242.64
|  | 5575 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 650(Городок 3) | 1 | 63 | 62.075
|  | 5576 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 064 ( Мархачёво) | 1 | 63 | 22.605
|  | 5577 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Новинки | 1 | 40 | 23.174
|  | 5578 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Заднево | 1 | 63 | 45.734
|  | 5579 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Терентьевская | 1 | 40 | 30.946
|  | 5580 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 ф/х "Липовик" демонтирована | 1 | 25 | 25
|  | 5581 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Заречье | 1 | 40 | 27.638
|  | 5582 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Барбино | 1 | 100 | 89.304
|  | 5583 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Истомино | 1 | 100 | 75.937
|  | 5584 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 072 Гришино | 1 | 100 | 83.116
|  | 5585 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Погорелка (быт.) | 1 | 160 | 96.7898
|  | 5586 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Погорелка (клуб) | 1 | 250 | 193.963
|  | 5587 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Погорелка ферма (Т-1) | 1 | 250 | 216.217
|  | 5588 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Погорелка ферма (Т-2) | 1 | 250 | 186.158
|  | 5589 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Погорелка КЗС | 1 | 250 | 228.7154
|  | 5590 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Могильцы | 1 | 100 | 70.14
|  | 5591 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 078 Семино | 1 | 63 | 62.758
|  | 5592 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Починок | 1 | 63 | 3.924
|  | 5593 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Б.Займище | 1 | 100 | 77.5926
|  | 5594 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 082 Ларионово 2 | 1 | 250 | 217.8472
|  | 5595 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Ларионово | 1 | 160 | 77.412
|  | 5596 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Стригино | 1 | 63 | 17.6335
|  | 5597 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Усково 1 | 1 | 40 | 30.6818
|  | 5598 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Усково 2 | 1 | 40 | 37.1748
|  | 5599 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 614 Б.Семино | 1 | 100 | 86.6649
|  | 5600 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 594 Овинчище | 1 | 40 | 37.52
|  | 5601 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Починок гостинница | 1 | 250 | 250
|  | 5602 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 692 (Легково ) | 1 | 100 | 91.9275
|  | 5603 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 811 Мархачево коттеджи | 1 | 63 | 47.284
|  | 5604 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 110 Глебово Поселок (Т1) | 1 | 250 | 211.172
|  | 5605 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-40 Глебово Модуль | 1 | 40 | 39.546
|  | 5606 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-10 Заболотье | 1 | 10 | 9.77
|  | 5607 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Тверево | 1 | 40 | 29.411
|  | 5608 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 к/х Захарино "Доля" | 1 | 160 | 152.946
|  | 5609 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 111 АВМ | 1 | 250 | 232.281
|  | 5610 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 090 Горохово | 1 | 160 | 45.4105
|  | 5611 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Мостово-1 | 1 | 160 | 120.778
|  | 5612 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 092 Мостово-2 | 1 | 100 | 49.088
|  | 5613 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Василево | 1 | 100 | 56.1088
|  | 5614 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400 Селехово | 1 | 400 | 200.179
|  | 5615 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Селехово-3 | 1 | 63 | 38.792
|  | 5616 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Коткино | 1 | 63 | 4.613
|  | 5617 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 к/х Албена | 1 | 40 | 39.561
|  | 5618 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Плоское | 1 | 63 | 37.5157
|  | 5619 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Бараново | 1 | 40 | 27.4033
|  | 5620 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Подольское | 1 | 40 | 37.2374
|  | 5621 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Минино | 1 | 100 | 81.839
|  | 5622 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 102 Мухино-1 | 1 | 40 | 36.373
|  | 5623 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 103 Мухино-2 | 1 | 250 | 180.2808
|  | 5624 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Ясенево | 1 | 250 | 147.012
|  | 5625 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 632 (Мухино-3) | 1 | 160 | 149.0889
|  | 5626 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 683 (Селехово 4) | 1 | 160 | 155.579
|  | 5627 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 749 ( Ягодино) | 1 | 63 | 58.887
|  | 5628 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 760 (Яхт. Клуб) | 1 | 63 | 26.661
|  | 5629 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 816 Мартьяново коттеджи | 1 | 63 | 47.016
|  | 5630 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 565 Котеджи | 1 | 25 | 17.631
|  | 5631 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Сан. Лесная школа | 1 | 250 | 243.44
|  | 5632 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Новая | 1 | 160 | 81.8458
|  | 5633 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Полевая | 1 | 160 | 91.584
|  | 5634 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Глебово бытовая | 1 | 250 | 212.357
|  | 5635 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Глебово (Бригадный дом) | 1 | 160 | 148.704
|  | 5636 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Глебово Кузнецкая | 1 | 100 | 60.623
|  | 5637 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Участок РЭС | 1 | 100 | 100
|  | 5638 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Ивановское мастерская | 1 | 160 | 85.342
|  | 5639 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Дачи Аникин | 1 | 25 | 23.416
|  | 5640 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 655 ( Переправа) | 1 | 25 | 25
|  | 5641 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 709 Глебово Лесная | 1 | 100 | 85.27
|  | 5642 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 795 ( Захарино коттеджи) | 1 | 100 | 88.459
|  | 5643 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Тимново | 1 | 63 | 21.386
|  | 5644 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Демино | 1 | 63 | 14.425
|  | 5645 | Ярославская область | Рыбинский | ТП-564 СНТ Приборист | 1 | 63 | 53.478
|  | 5646 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 605 | 1 | 63 | 51.008
|  | 5647 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 266 (Спас - 1) | 1 | 160 | 89.014
|  | 5648 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 269 (Артюкино) | 1 | 100 | 47.49
|  | 5649 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 сады Рыжиково | 1 | 250 | 237.943
|  | 5650 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 643 (Средняя) | 1 | 160 | 105.501
|  | 5651 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 623 (Артюкино 2) | 1 | 400 | 372.767
|  | 5652 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 617 (Рыжиково) | 1 | 40 | 32.91
|  | 5653 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 660 (Верхняя) | 1 | 400 | 343.566
|  | 5654 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 628 (Нижние участки) | 1 | 400 | 343.542
|  | 5655 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Спас "Сокол" | 1 | 250 | 236.205
|  | 5656 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 777 Спас 3 | 1 | 160 | 134.748
|  | 5657 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 801(Дёмино дачи) | 1 | 100 | 94.043
|  | 5658 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП №640 п. Дюдьково Кат.2 | 1 | 400 | 3.206
|  | 5659 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250-I №641 Торг. центр | 1 | 250 | 210.666
|  | 5660 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250-2 №641 Торг. центр | 1 | 250 | 202.072
|  | 5661 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Водозабор-1 | 1 | 160 | 135.16
|  | 5662 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160-I Дюдьково КНС | 1 | 160 | 139.887
|  | 5663 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 356( д. Дюдьково) | 1 | 100 | 39.458
|  | 5664 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Запрудново (деревня) | 1 | 63 | 53.085
|  | 5665 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Корниловское | 1 | 25 | 11.066
|  | 5666 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 367( Приволжье) | 1 | 63 | 40
|  | 5667 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Водозабор-2 | 1 | 160 | 157.7
|  | 5668 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Купалино | 1 | 40 | 37.694
|  | 5669 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 364 Дьяковское | 1 | 30 | 24.25
|  | 5670 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160-II Дюдьково (КНС) | 1 | 160 | 150.901
|  | 5671 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 821(Дюдьково светафор) | 1 | 10 | 9.53
|  | 5672 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 796 ( МТС Дюдьково) | 1 | 63 | 62.295
|  | 5673 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Куретниково | 1 | 40 | 23.383
|  | 5674 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Починок | 1 | 63 | 39.999
|  | 5675 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Васильевское ферма | 1 | 100 | 96.71
|  | 5676 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Григорьевское | 1 | 25 | 7.6
|  | 5677 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Прокунино | 1 | 63 | 39.494
|  | 5678 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Ромашково | 1 | 63 | 43.26
|  | 5679 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Васильевское | 1 | 160 | 121.952
|  | 5680 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Горки | 1 | 63 | 20.524
|  | 5681 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Чудиново (ферма)( нет потребителей) | 1 | 100 | 100
|  | 5682 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Сельцо | 1 | 40 | 5.991
|  | 5683 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 687 (Счастливые Черемушки) | 1 | 160 | 152.95
|  | 5684 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 761 (Чудиново 2) | 1 | 63 | 57.125
|  | 5685 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 740 Серково | 1 | 63 | 52.659
|  | 5686 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 380 Сретенье клуб | 1 | 160 | 125.3176
|  | 5687 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Сретенье котельная | 1 | 160 | 141.0269
|  | 5688 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 379 Сретенье школа | 1 | 160 | 139.221
|  | 5689 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Сретенье мастерская | 1 | 250 | 240.8554
|  | 5690 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Заполье деревня | 1 | 100 | 81.5725
|  | 5691 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Фелисово овощехранилище | 1 | 250 | 249.2204
|  | 5692 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 386 Фелисово ферма | 1 | 250 | 235.195
|  | 5693 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 392 Восход | 1 | 250 | 239.895
|  | 5694 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Ульяновское | 1 | 63 | 30.409
|  | 5695 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Мологино | 1 | 63 | 31.685
|  | 5696 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Орловское | 1 | 40 | 33.522
|  | 5697 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Сидоровское | 1 | 100 | 25.2822
|  | 5698 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Лабунино | 1 | 40 | 13.436
|  | 5699 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Поповское ферма | 1 | 250 | 212.1387
|  | 5700 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 612 (Орловское 2) | 1 | 63 | 55.95
|  | 5701 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 678 ( Ульяновское 2) | 1 | 63 | 55.586
|  | 5702 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-250 Заполье комплекс | 1 | 250 | 232.375
|  | 5703 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 803 (Жива) | 1 | 100 | 99.8157
|  | 5704 | Ярославская область | Рыбинский | КТП 100 Знамово | 1 | 100 | 87.902
|  | 5705 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Антоново | 1 | 40 | 37.1335
|  | 5706 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 396 Новая | 1 | 25 | 22.928
|  | 5707 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 394(Панфилово) | 1 | 100 | 86.824
|  | 5708 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Обрезково | 1 | 25 | 22.753
|  | 5709 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 399 ( Кнутовка мастерская) | 1 | 250 | 231.014
|  | 5710 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 630 п.Октябрьский Т-2 | 1 | 160 | 97.3732
|  | 5711 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 631 п.Октябрьский Т-2 | 1 | 160 | 116.476
|  | 5712 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 630 п.Октябрьский Т-1 | 1 | 160 | 72.065
|  | 5713 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 631 п.Октябрьский Т-1 | 1 | 160 | 126.368
|  | 5714 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 788 Октябрьский коттеджи | 1 | 63 | 48.05
|  | 5715 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 574 (Т-1) | 1 | 630 | 603.236
|  | 5716 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 574 (Т-2) | 1 | 630 | 626.6395
|  | 5717 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 572 | 1 | 320 | 225.24
|  | 5718 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 571 | 1 | 400 | 239
|  | 5719 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 570 | 1 | 630 | 259.04
|  | 5720 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 573 | 1 | 250 | 59.862
|  | 5721 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Назарово ферма | 1 | 160 | 109.9922
|  | 5722 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 253 Ивановское | 1 | 250 | 250
|  | 5723 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Назарово АВМ | 1 | 100 | 79.5213
|  | 5724 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Хорошилово | 1 | 63 | 60.515
|  | 5725 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Капустино | 1 | 63 | 22.514
|  | 5726 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Борок | 1 | 63 | 51.743
|  | 5727 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Гаврилово хранилище | 1 | 160 | 140.7995
|  | 5728 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 259 (Кушляево деревня) | 1 | 160 | 116.0951
|  | 5729 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 260 (Кушляево ферма) | 1 | 100 | 90.14
|  | 5730 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Борисовка | 1 | 63 | 58.2
|  | 5731 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Гаютино | 1 | 40 | 36.24
|  | 5732 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 263 Фалелеево | 1 | 63 | 36.6654
|  | 5733 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Спас - 2 | 1 | 160 | 135.5048
|  | 5734 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 264 (Дьяковское) | 1 | 40 | 32.263
|  | 5735 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Спас Сокол | 1 | 250 | 247.072
|  | 5736 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 603 | 1 | 63 | -12.38
|  | 5737 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 575 | 1 | 63 | 53.667
|  | 5738 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 604 (Гостевой дом) | 1 | 63 | 61.136
|  | 5739 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 633 (Борок 2) | 1 | 250 | 205.306
|  | 5740 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 780(Головичено) | 1 | 63 | 59.738
|  | 5741 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 808 ( Фалелево 2) | 1 | 63 | 61.362
|  | 5742 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 818( Парадизм) | 1 | 100 | 98.825
|  | 5743 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 823( Хонютино) | 1 | 63 | 62.298
|  | 5744 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Селишки-Окороково | 1 | 100 | 77.9105
|  | 5745 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 270 Заречье | 1 | 400 | 248.86
|  | 5746 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 с/о Строитель-2 | 1 | 100 | 96.327
|  | 5747 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 с/о Весна | 1 | 160 | 153.376
|  | 5748 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Староселье деревня | 1 | 100 | 84.6504
|  | 5749 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Староселье магазин | 1 | 160 | 74.754
|  | 5750 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Инопаш | 1 | 40 | 37.9003
|  | 5751 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 277 Шишкино | 1 | 63 | 58.335
|  | 5752 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Соловьевское поселок | 1 | 100 | 84.402
|  | 5753 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 278 (Соловьевское) | 1 | 100 | 63.513
|  | 5754 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 Власьево | 1 | 30 | 29.08
|  | 5755 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Макарово | 1 | 63 | 51.66
|  | 5756 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Степаньково | 1 | 63 | 58.702
|  | 5757 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 290 (Шлыково) | 1 | 100 | 75.8858
|  | 5758 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Курганово | 1 | 25 | 21.48
|  | 5759 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Мхи | 1 | 160 | 152.811
|  | 5760 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Киверники | 1 | 25 | 21.112
|  | 5761 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Середнево | 1 | 100 | 80.2582
|  | 5762 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Антоново | 1 | 250 | 204.346
|  | 5763 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 Шеванино | 1 | 30 | 17.68
|  | 5764 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 582 Волково Дачи | 1 | 25 | 19.944
|  | 5765 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-160 Очистные | 1 | 160 | 81.707
|  | 5766 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 286 Волково Клуб | 1 | 250 | 217.679
|  | 5767 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 591 | 1 | 40 | 31.72
|  | 5768 | Ярославская область | Рыбинский | КТП 10 Беляков | 1 | 10 | 8.88
|  | 5769 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 668 (Марушкино) | 1 | 100 | 93.708
|  | 5770 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 638 (СНТ Селишки) | 1 | 250 | 244.026
|  | 5771 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 563 (Павликов) | 1 | 25 | 24.78
|  | 5772 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 735 (СНТ Харинец) | 1 | 160 | 159.77
|  | 5773 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Ивашево | 1 | 63 | 24.816
|  | 5774 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Сельцо | 1 | 100 | 50.592
|  | 5775 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Бошарово ферма | 1 | 100 | 92.34
|  | 5776 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 776 (СНТ Ручеек) | 1 | 100 | 99.54
|  | 5777 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Кипячево | 1 | 100 | 57.8948
|  | 5778 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-10 Гармоново | 1 | 10 | 9.325
|  | 5779 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 441( Дор) | 1 | 10 | 9.78
|  | 5780 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 442 Лаврово | 1 | 63 | 62.12
|  | 5781 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Левино | 1 | 40 | 34.25
|  | 5782 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Вандышево | 1 | 25 | 25
|  | 5783 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Адамово | 1 | 40 | 38.84
|  | 5784 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Ильинское | 1 | 100 | 87.81
|  | 5785 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 Вандышево | 1 | 30 | 29.55
|  | 5786 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 448 (Леонтьевское) | 1 | 63 | 62.772
|  | 5787 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 450 (Пиняги) | 1 | 100 | 99.318
|  | 5788 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Губино | 1 | 40 | 39.54
|  | 5789 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-10 Пустынь | 1 | 10 | 9.77
|  | 5790 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Сараево | 1 | 25 | 23.62
|  | 5791 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 453 (Мелехово) | 1 | 40 | 37.24
|  | 5792 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 454 (Каликино) | 1 | 25 | 24.552
|  | 5793 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 455 Семеники | 1 | 100 | 92.575
|  | 5794 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 456 (Подсосенье) | 1 | 63 | 60.93
|  | 5795 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Сафроново | 1 | 100 | 98.632
|  | 5796 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 458 (Котлово) | 1 | 25 | 24.775
|  | 5797 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 Шалково | 1 | 30 | 26.55
|  | 5798 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Рахово | 1 | 63 | 60.7
|  | 5799 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 596 (СНТ Подсосенье) | 1 | 250 | 247.01
|  | 5800 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 627 (СНТ Подсосенье 2) | 1 | 40 | 37.975
|  | 5801 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 461 (Лом сельпо) | 1 | 160 | 137.23
|  | 5802 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 463 (Лом загот. Зерно) | 1 | 100 | 91.03
|  | 5803 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 462 (Лом Пионерская) | 1 | 100 | 89.19
|  | 5804 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Лом Мастерская | 1 | 250 | 249.54
|  | 5805 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 465 (Киселево ферма) | 1 | 250 | 249.56
|  | 5806 | Ярославская область | Рыбинский | МТП-100 Семеновское | 1 | 100 | 53.401
|  | 5807 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Сысоевское | 1 | 40 | 12.4274
|  | 5808 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Кириловское | 1 | 40 | 21.0433
|  | 5809 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-50 Гари | 1 | 50 | 46.1046
|  | 5810 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Черменино | 1 | 40 | 32.256
|  | 5811 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Пост ГАИ | 1 | 63 | 38.6225
|  | 5812 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Воронино | 1 | 63 | 31.611
|  | 5813 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Аксеново | 1 | 250 | 243.8191
|  | 5814 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Скородумово | 1 | 63 | 25.1779
|  | 5815 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Забава поселок | 1 | 250 | 215.5176
|  | 5816 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Фоминское | 1 | 160 | 137.892
|  | 5817 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Никольское | 1 | 100 | 95.8732
|  | 5818 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-250 Аксеново хру | 1 | 250 | 204.483
|  | 5819 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 473 (Сады эл.техник) | 1 | 100 | 87.733
|  | 5820 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 477 (ПМК Забава ) | 1 | 250 | 201.5878
|  | 5821 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 677 (СНТ Юркино) | 1 | 400 | 391.6642
|  | 5822 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 557 СНТ Надежда | 1 | 250 | 235.479
|  | 5823 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 799 СНТ Юбилейный | 1 | 160 | 154.5929
|  | 5824 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Тамонки | 1 | 63 | 60.851
|  | 5825 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Наумовское | 1 | 160 | 152.8493
|  | 5826 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Березники | 1 | 40 | 36.3683
|  | 5827 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Погорелка | 1 | 25 | 20.5985
|  | 5828 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Ермаково ферма | 1 | 250 | 174.733
|  | 5829 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Ермаково - 2 | 1 | 160 | 128.4565
|  | 5830 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 493 (Чагодайка) | 1 | 63 | 52.732
|  | 5831 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Котовка | 1 | 40 | 29.876
|  | 5832 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Левино | 1 | 63 | 34.9371
|  | 5833 | Ярославская область | Рыбинский | ТП-10 Ламоново | 1 | 10 | -7.8365
|  | 5834 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Паршино | 1 | 25 | 3.24
|  | 5835 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Тихвинское | 1 | 40 | 16.615
|  | 5836 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Рютово | 1 | 100 | 57.656
|  | 5837 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Андреевское | 1 | 63 | 32.643
|  | 5838 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 649 Ермаково дачи | 1 | 100 | 48.956
|  | 5839 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 610 ( Андреевское 2) | 1 | 63 | 46.435
|  | 5840 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 738 ( Андреевское 3) | 1 | 63 | 56.292
|  | 5841 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 787 | 1 | 100 | 96.173
|  | 5842 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 744 ( Потыпкино) | 1 | 63 | 58.905
|  | 5843 | Ярославская область | Рыбинский | ТП №620 п.Ермаково | 1 | 400 | 168.866
|  | 5844 | Ярославская область | Рыбинский | ТП №622 (2х400 ) п.Ермаково Т1 | 1 | 400 | 359.406
|  | 5845 | Ярославская область | Рыбинский | ТП №622 (2х400 ) п.Ермаково Т2 | 1 | 400 | 331.541
|  | 5846 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-400 Милюшино школа | 1 | 400 | 387.6745
|  | 5847 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Милюшино маст | 1 | 250 | 245.9781
|  | 5848 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Троица Пилорама | 1 | 160 | 149.3488
|  | 5849 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400 кВА Троица АВМ | 1 | 400 | 386.886
|  | 5850 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Троица ферма | 1 | 250 | 236.873
|  | 5851 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Осташево | 1 | 63 | 47.22
|  | 5852 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 307 (Милюшино столовая) | 1 | 160 | 128.878
|  | 5853 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400 кВА Милюшино клуб | 1 | 400 | 346.4907
|  | 5854 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Милюшино мастерские резерв | 1 | 250 | 212.227
|  | 5855 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 302 (Ивановское) | 1 | 400 | 374.84
|  | 5856 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Роканово | 1 | 25 | 4.182
|  | 5857 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Григорово | 1 | 100 | 85.064
|  | 5858 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВА Ляга | 1 | 40 | 35.8506
|  | 5859 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Погорелово ферма | 1 | 160 | 151.1044
|  | 5860 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 314Погорелово деревня | 1 | 100 | 89.1288
|  | 5861 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 309 Костино | 1 | 160 | 153.6097
|  | 5862 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Пахонино | 1 | 100 | 47.644
|  | 5863 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 308( Милюшино молокозавод) | 1 | 25 | 17.0058
|  | 5864 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Старово | 1 | 63 | 62.104
|  | 5865 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 306 ( Кузнецово) | 1 | 30 | 29.435
|  | 5866 | Ярославская область | Рыбинский | КТП 630 (Б.о Григорово) | 1 | 630 | 630
|  | 5867 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 566 (Любимый город) | 1 | 25 | 22.059
|  | 5868 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 689 (Ивановское 2) | 1 | 160 | 147.437
|  | 5869 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Огарково к-кс | 1 | 250 | 209.409
|  | 5870 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 316 Лаврентьево ферма | 1 | 160 | 138.8374
|  | 5871 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 318 Огарково бол-ца | 1 | 160 | 98.1234
|  | 5872 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Огарково деревня | 1 | 63 | 53.3431
|  | 5873 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 320 (Дымовское ферма) | 1 | 250 | 241.309
|  | 5874 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Сидорково | 1 | 63 | 57.736
|  | 5875 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Дымовское деревня | 1 | 63 | 44.622
|  | 5876 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВА Савинское | 1 | 40 | 34.049
|  | 5877 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 329( Волково кот.) | 1 | 250 | 231.2246
|  | 5878 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Дымовское хранилище | 1 | 100 | 94.282
|  | 5879 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Волково мастерская | 1 | 100 | 92.437
|  | 5880 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Волково АВМ | 1 | 160 | 124.924
|  | 5881 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Волково пилорама КЗС | 1 | 250 | 244.617
|  | 5882 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-315 Волково ферма | 1 | 315 | 278.207
|  | 5883 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 743 Торхово | 1 | 63 | 57.56
|  | 5884 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Еремейцево деревня | 1 | 100 | 57.5279
|  | 5885 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Юркино | 1 | 100 | 77.537
|  | 5886 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Речная | 1 | 63 | 45.3272
|  | 5887 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Золотуха | 1 | 25 | 14.951
|  | 5888 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА П.Юхоть | 1 | 250 | 192.7296
|  | 5889 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Рыпы | 1 | 100 | 80.2535
|  | 5890 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Еремейцево ферма | 1 | 160 | 142.0869
|  | 5891 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 642 Качевка2 | 1 | 63 | 30.0139
|  | 5892 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40кВА Чудное | 1 | 40 | 19.5463
|  | 5893 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 703 Юркино 2 | 1 | 63 | 56.9296
|  | 5894 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Волга | 1 | 250 | 233.4655
|  | 5895 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 629 (Палюшино) | 1 | 63 | 27.5091
|  | 5896 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 680 (Золотуха 2) | 1 | 160 | 137.764
|  | 5897 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 800 (Вальцово) | 1 | 63 | 51.8521
|  | 5898 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Участок РЭС | 1 | 63 | 52.8075
|  | 5899 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 160 Володино | 1 | 160 | 132.4056
|  | 5900 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Еремейцево котеджи | 1 | 160 | 126.0262
|  | 5901 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 159 Ломки | 1 | 40 | 16.4961
|  | 5902 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Коркодиново | 1 | 63 | 51.6011
|  | 5903 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 659 Полюшино 2 | 1 | 40 | 19.1402
|  | 5904 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Вяткин коттеджи | 1 | 160 | 151.529
|  | 5905 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 707 Рыпы 2 | 1 | 160 | 144.4227
|  | 5906 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 708 Рыпы 3 | 1 | 160 | 140.8441
|  | 5907 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 734 Еремейцево 2 | 1 | 250 | 199.3218
|  | 5908 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 792 Еремейцево 3 | 1 | 160 | 152.5741
|  | 5909 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Сонино | 1 | 25 | 24.1
|  | 5910 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа с/о Любитель | 1 | 40 | 32.748
|  | 5911 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Узково | 1 | 100 | 24.367
|  | 5912 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Липовка | 1 | 40 | 20.45
|  | 5913 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Стрижово | 1 | 63 | 61.65
|  | 5914 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 501 (Дружба) | 1 | 63 | 53.34
|  | 5915 | Ярославская область | Рыбинский | МТП 40 кВа Тимоновское | 1 | 40 | 39.325
|  | 5916 | Ярославская область | Рыбинский | ТП-559 | 1 | 10 | 9.31
|  | 5917 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 503 Лесокомбинат | 1 | 250 | 241.49
|  | 5918 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Максимовское | 1 | 160 | 34.8228
|  | 5919 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Новая | 1 | 63 | 12.101
|  | 5920 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 506 (Гладково столовая) | 1 | 160 | 69.005
|  | 5921 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 507 кВа Б.Кстово | 1 | 100 | 52.219
|  | 5922 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Гладково баня | 1 | 160 | 107.722
|  | 5923 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Гладково мастерская | 1 | 160 | 152.8
|  | 5924 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Дорожная | 1 | 63 | 21.6
|  | 5925 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Окулово | 1 | 40 | 36.4
|  | 5926 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа ф/х Гаррик | 1 | 160 | 151.9
|  | 5927 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Исанино | 1 | 63 | 28.83
|  | 5928 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Михалево | 1 | 160 | 153.7
|  | 5929 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Дурдино | 1 | 63 | 52.605
|  | 5930 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа с/о "Русь" | 1 | 63 | 60.526
|  | 5931 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа СНТ "Вымпел" | 1 | 100 | 98.432
|  | 5932 | Ярославская область | Рыбинский | КТП- 160 кВА С/о Исанино | 1 | 160 | 158.656
|  | 5933 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 634 (Автомагазин) | 1 | 63 | 60.4796
|  | 5934 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 601( Узково промыш) | 1 | 63 | 59.475
|  | 5935 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 672 (Искра Октября) | 1 | 100 | 81.55
|  | 5936 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 682 (Узково 2) | 1 | 100 | 100
|  | 5937 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 714 (Максимовское 2) | 1 | 250 | 230.941
|  | 5938 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 704 ( Новая 2) | 1 | 160 | 130.6965
|  | 5939 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 762 (СНТ Радуга) | 1 | 160 | 158.825
|  | 5940 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 732 (Нелюбовское) | 1 | 63 | 62.06
|  | 5941 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 737 (Тимоновское 2) | 1 | 160 | 109.103
|  | 5942 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 702 Покров | 1 | 63 | 30.204
|  | 5943 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 797 Технопарк | 1 | 250 | 249.6256
|  | 5944 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 791 ИскраОктября 2 | 1 | 100 | 98.59
|  | 5945 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 622 Т2 | 1 | 100 | 95.065
|  | 5946 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 798 Сидорово дачи | 1 | 63 | 59.86
|  | 5947 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 587 Тимоновское 3 | 1 | 63 | 59.538
|  | 5948 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 819 (Надежда5) | 1 | 63 | 62.287
|  | 5949 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 кВа Костино | 1 | 250 | 131.771
|  | 5950 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Хвощевка | 1 | 160 | 47.556
|  | 5951 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВа Хвощевка ферма | 1 | 250 | 235.97
|  | 5952 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 602 (Выгорада СТО) | 1 | 63 | 38.981
|  | 5953 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 644 (Рено мастерские) | 1 | 63 | 63
|  | 5954 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 753 (Автореал) | 1 | 100 | 100
|  | 5955 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 756 ( Росингридиенты)откл. | 1 | 160 | 160
|  | 5956 | Ярославская область | Рыбинский | ТП-601 Баня | 1 | 160 | 103.954
|  | 5957 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 604 | 1 | 250 | 202.8
|  | 5958 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 5 Водозабор (Т1) | 1 | 400 | 395.97
|  | 5959 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 609 | 1 | 160 | 120.352
|  | 5960 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 543 (Ленинская) | 1 | 160 | 81.56
|  | 5961 | Ярославская область | Рыбинский | ТП Очистные | 1 | 315 | 310.3
|  | 5962 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 602 | 1 | 320 | 92.003
|  | 5963 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 550 (Комгорка) | 1 | 160 | 76.458
|  | 5964 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 605 | 1 | 250 | 233.92
|  | 5965 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 611(школа) | 1 | 250 | 237.619
|  | 5966 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 554 (Первомайская) | 1 | 250 | 205.299
|  | 5967 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 607 | 1 | 400 | 322.195
|  | 5968 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 608 | 1 | 160 | 93.2214
|  | 5969 | Ярославская область | Рыбинский | ТП ПУЖКХ ( временно откл.) | 1 | 160 | 160
|  | 5970 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Андрейково | 1 | 100 | 35.6565
|  | 5971 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Копосово мастерская | 1 | 100 | 88.237
|  | 5972 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Завражье | 1 | 160 | 92.889
|  | 5973 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Израили | 1 | 63 | 48.045
|  | 5974 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Новый Поселок | 1 | 100 | 6.7161
|  | 5975 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Дор | 1 | 160 | 113.112
|  | 5976 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА п.Свингино | 1 | 63 | 20.176
|  | 5977 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 671 (Земляничная поляна) | 1 | 63 | 57.916
|  | 5978 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 592 Свингино кот) | 1 | 63 | 45.008
|  | 5979 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 560 ( Заовражье 2) | 1 | 250 | 227.565
|  | 5980 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 781 ( Пруды) | 1 | 160 | 149.113
|  | 5981 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 824 ( Заовражье 3 | 1 | 160 | 145.97
|  | 5982 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 752 (Юршино) | 1 | 63 | 46.053
|  | 5983 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Антоново | 1 | 160 | 138.4464
|  | 5984 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 626 Юршино | 1 | 180 | 160.576
|  | 5985 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-630 кВа п.Свингино | 1 | 630 | 565.185
|  | 5986 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа Якушево | 1 | 100 | 62.742
|  | 5987 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа с/о "Судостроитель-1" | 1 | 100 | 92.438
|  | 5988 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 561 (Балобаново дачи) | 1 | 63 | 49.542
|  | 5989 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 588 (Насосная) | 1 | 25 | 6.242
|  | 5990 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 681 (Липняги) | 1 | 250 | 236.5485
|  | 5991 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 646 (Гаражи) | 1 | 25 | 18.7
|  | 5992 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 726( п.Майский) | 1 | 160 | 111.412
|  | 5993 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Троицкое | 1 | 63 | 49.214
|  | 5994 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Селишки | 1 | 63 | 26.105
|  | 5995 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 747 Ермолино | 1 | 63 | 54.108
|  | 5996 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 580 Назорово кот. | 1 | 160 | 124.38
|  | 5997 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Мелкая теплицы | 1 | 100 | 67.099
|  | 5998 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 335 (Назарово поселок) | 1 | 250 | 170.62
|  | 5999 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 334 (Назарово с/с) | 1 | 160 | 137.344
|  | 6000 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 Назарово КЗС | 1 | 160 | 133.67
|  | 6001 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 Назарово мастерская | 1 | 250 | 185.709
|  | 6002 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 763 ( Козлово кот.) | 1 | 400 | 372.037
|  | 6003 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 608 ( Заречье) | 1 | 160 | 140.08
|  | 6004 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 784 ( Заречье 2) | 1 | 63 | 54.649
|  | 6005 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Транспортная | 1 | 100 | 39.68
|  | 6006 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-250 кВа № 1 | 1 | 250 | 147.205
|  | 6007 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-400 кВа №2 | 1 | 400 | 316.74
|  | 6008 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-400 кВа №3 | 1 | 400 | 260.599
|  | 6009 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-400 кВа № 9 | 1 | 400 | 334.344
|  | 6010 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-160 кВа №10 | 1 | 160 | 51.199
|  | 6011 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-250 кВа Поселок | 1 | 250 | 182.84
|  | 6012 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа Волково | 1 | 100 | 47.342
|  | 6013 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 124 Александровка | 1 | 40 | 28.583
|  | 6014 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-20 кВа Банино | 1 | 20 | 15.592
|  | 6015 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Харитоново | 1 | 63 | 37.581
|  | 6016 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа Глушицы | 1 | 100 | 66.274
|  | 6017 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВа Юркино | 1 | 25 | 18.968
|  | 6018 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа Калинина | 1 | 100 | 52.139
|  | 6019 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 574 (Полянка) | 1 | 63 | 55.078
|  | 6020 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 138 Белево | 1 | 63 | 41.517
|  | 6021 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Будихино | 1 | 63 | 53.68
|  | 6022 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Добрино | 1 | 63 | 46.62
|  | 6023 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Подомарицы | 1 | 25 | 14.792
|  | 6024 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 137 Раздумово | 1 | 100 | 72.907
|  | 6025 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВа Подорожная | 1 | 25 | 22.437
|  | 6026 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 132 Пушкинская | 1 | 100 | 56.341
|  | 6027 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 134 Хомяково | 1 | 100 | 95.38
|  | 6028 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Осники | 1 | 40 | 35.554
|  | 6029 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-400 кВа Белево | 1 | 400 | 381.289
|  | 6030 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 615 (Раздумово 2) | 1 | 160 | 142.29
|  | 6031 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 637 (Драчево) | 1 | 63 | 56.07
|  | 6032 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 710(Бошарово) | 1 | 63 | 16.6
|  | 6033 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25/40 кВа Караново | 1 | 40 | 39.288
|  | 6034 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа Насосная | 1 | 100 | 93.162
|  | 6035 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400/63 кВа Хоз. Нужды | 1 | 63 | 60.7389
|  | 6036 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-250 кВа п. Кирпичный | 1 | 250 | 225.0108
|  | 6037 | Ярославская область | Рыбинский | КТП250 кВа Шашково контора | 1 | 250 | 218.6765
|  | 6038 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа Котельная | 1 | 100 | 55.0738
|  | 6039 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 214 ( Шашково комбинат) 2*250 Т1 | 1 | 250 | 204.1563
|  | 6040 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400 кВа Шашково школа | 1 | 400 | 366.62
|  | 6041 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Панино | 1 | 63 | 46.7621
|  | 6042 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Шашково мастерская | 1 | 250 | 244.6288
|  | 6043 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Подзеринское | 1 | 25 | 23.0315
|  | 6044 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Шашково ферма | 1 | 100 | 100
|  | 6045 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 кВА Боково | 1 | 30 | 30
|  | 6046 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 224 Нескучное | 1 | 40 | 27.8099
|  | 6047 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Петряево | 1 | 25 | 18.4586
|  | 6048 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-60 кВа Демидово | 1 | 60 | 58.0306
|  | 6049 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Паулино | 1 | 63 | 58.4789
|  | 6050 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Пеньково | 1 | 40 | 36.1906
|  | 6051 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Шашково поселок | 1 | 160 | 76.3805
|  | 6052 | Ярославская область | Рыбинский | ТП-573 Хопылёво | 1 | 25 | 11.2415
|  | 6053 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 706 ( Деревенька) | 1 | 63 | 56.826
|  | 6054 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 807 ( Хопылево храм) | 1 | 63 | 30.0339
|  | 6055 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА АВМ | 1 | 250 | 249.1567
|  | 6056 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВа Н-Колокша | 1 | 100 | 97.7175
|  | 6057 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Шестовское | 1 | 63 | 61.9875
|  | 6058 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Мартюнино | 1 | 40 | 37.1951
|  | 6059 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Дроздово | 1 | 40 | 37.8018
|  | 6060 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВа Чернышево | 1 | 25 | 23.023
|  | 6061 | Ярославская область | Рыбинский | ТП-10 кВа Сыроежино | 1 | 10 | 9.6625
|  | 6062 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Варварино | 1 | 63 | 60.986
|  | 6063 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-10кВА Борзово | 1 | 10 | 9.3925
|  | 6064 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400 кВА Овцекомплекс | 1 | 400 | 379.8599
|  | 6065 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Сенопункт | 1 | 250 | 248.867
|  | 6066 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 214 ( Шашково комбинат) 2*250 Т2 | 1 | 250 | 244.3654
|  | 6067 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Ераково | 1 | 25 | 23.6978
|  | 6068 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Н. Поселок | 1 | 160 | 157.0159
|  | 6069 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Федоровское | 1 | 40 | 38.3087
|  | 6070 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 кВа Ераково ферма | 1 | 250 | 247.3558
|  | 6071 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВа Ераково с/с | 1 | 25 | 23.7498
|  | 6072 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВа Беловское | 1 | 63 | 57.9173
|  | 6073 | Ярославская область | Рыбинский | ТП-243 Болоново | 1 | 25 | 22.1605
|  | 6074 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВа Седлово | 1 | 25 | 23.4634
|  | 6075 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Пирогово | 1 | 40 | 36.8495
|  | 6076 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВа Погорелка | 1 | 40 | 32.1687
|  | 6077 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 Водозабор | 1 | 100 | 95.8583
|  | 6078 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Кирьяново | 1 | 100 | 84.3865
|  | 6079 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Пархачи | 1 | 63 | 52.2582
|  | 6080 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Коровино переправа | 1 | 160 | 135.1031
|  | 6081 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВа Коровино | 1 | 160 | 110.0123
|  | 6082 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Липовка | 1 | 100 | 85.0684
|  | 6083 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Угольники | 1 | 63 | 47.74
|  | 6084 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Учма | 1 | 160 | 106.8615
|  | 6085 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-20 кВА Н-Плоски | 1 | 20 | 15.15
|  | 6086 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 кВА Ивцино | 1 | 25 | 4.6691
|  | 6087 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВА В-Плоски | 1 | 40 | 1.702
|  | 6088 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА д.Охотино | 1 | 250 | 201.268
|  | 6089 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 635 Коровино коттеджи | 1 | 630 | 589.494
|  | 6090 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 624 Учма дачи | 1 | 25 | 2.6385
|  | 6091 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 583 Плоски коттеджи | 1 | 63 | 53.185
|  | 6092 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 607 Савинов | 1 | 63 | 54.785
|  | 6093 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 618 Курзино | 1 | 63 | 42.024
|  | 6094 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Охотино мастерская | 1 | 160 | 133.5611
|  | 6095 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 кВА Кадочник | 1 | 30 | 11.1087
|  | 6096 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Антеплево | 1 | 160 | 149.1225
|  | 6097 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Старово | 1 | 63 | 55.2194
|  | 6098 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Бурцево | 1 | 63 | 34.5406
|  | 6099 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Семенково | 1 | 63 | 45.0431
|  | 6100 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВА Терпилово | 1 | 40 | 19.5524
|  | 6101 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 кВА Раменье | 1 | 30 | 21.7627
|  | 6102 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА д.Костюрино | 1 | 250 | 199.6111
|  | 6103 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Могильцы | 1 | 63 | 48.6165
|  | 6104 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВА Дубровка | 1 | 40 | 22.8683
|  | 6105 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400 Охотино Пектус | 1 | 400 | 353.2867
|  | 6106 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-20 Погорелка | 1 | 20 | 1.6576
|  | 6107 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 648 (ДНТ Диевка) | 1 | 250 | 241.091
|  | 6108 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 578 Антеплево 2 | 1 | 63 | 49.4951
|  | 6109 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 606 Антеплево 3 | 1 | 63 | 37.5695
|  | 6110 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 653 Шутов | 1 | 25 | 15.5103
|  | 6111 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-20 кВА Позиралки | 1 | 25 | -7.8422
|  | 6112 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 663 | 1 | 400 | 177.9955
|  | 6113 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 652 Почесновики | 1 | 160 | 135.442
|  | 6114 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 533 Котельная | 1 | 250 | 206.015
|  | 6115 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 641 СНТ Мечта 2 | 1 | 160 | 159.775
|  | 6116 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 664 Искра Октября | 1 | 400 | 332.32
|  | 6117 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 729 (искра Октяря 3) | 1 | 40 | 28.292
|  | 6118 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 667 (СНТ Заря) | 1 | 630 | 629.775
|  | 6119 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 622 Дет.сад (Т1) | 1 | 100 | 83.378
|  | 6120 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 730 (Искра Октября-4) | 1 | 250 | 178.276
|  | 6121 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 586 Спортивная | 1 | 160 | 112.39
|  | 6122 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 590 | 1 | 630 | 328.545
|  | 6123 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 591 | 1 | 400 | 235.575
|  | 6124 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 592 | 1 | 400 | 347.525
|  | 6125 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 542 Балобаново | 1 | 160 | 84.1659
|  | 6126 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Дмитриевка | 1 | 100 | 53.633
|  | 6127 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 412 Солыгаево | 1 | 63 | 56.301
|  | 6128 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Михайловское мастерские | 1 | 160 | 92.925
|  | 6129 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 411 Конюшино | 1 | 100 | 77.166
|  | 6130 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Михайловское школа | 1 | 160 | 113.434
|  | 6131 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Бесово | 1 | 100 | 78.84
|  | 6132 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 кВА Торопово | 1 | 63 | 59.24
|  | 6133 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-400кВА Михайловское КЗС | 1 | 400 | 393.214
|  | 6134 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 кВА Климовское | 1 | 40 | 38.825
|  | 6135 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-30 кВА Макеевское | 1 | 30 | 29.295
|  | 6136 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 417 ( Юркино ) | 1 | 25 | 23.362
|  | 6137 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА Поповское деревня | 1 | 160 | 112.768
|  | 6138 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-160 кВА с/о Черемушки | 1 | 160 | 155.346
|  | 6139 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 597 (Конюшино кот.) | 1 | 100 | 76.207
|  | 6140 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 830(Конюшино 3) | 1 | 63 | 62.072
|  | 6141 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 695 (Акулининское) | 1 | 63 | 61.12
|  | 6142 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 422 Максимовское | 1 | 63 | 5.712
|  | 6143 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 685 (Красная Горка 2) | 1 | 63 | 45.626
|  | 6144 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 423 Трутнево | 1 | 250 | 181.23
|  | 6145 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП-2х400 п. Кстово Т2 | 1 | 400 | 299.185
|  | 6146 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-250 кВА Кстово КЗС | 1 | 250 | 187.084
|  | 6147 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 кВА Киселиха - 1 | 1 | 100 | 43.405
|  | 6148 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 426 Киселиха - 2 | 1 | 100 | 35.807
|  | 6149 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 589 | 1 | 25 | 22.18
|  | 6150 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 640 ( Трутнево 3) | 1 | 63 | 21.472
|  | 6151 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 639 ( Трутнево 4) | 1 | 63 | 38.56
|  | 6152 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Гончаров | 1 | 25 | 13.01
|  | 6153 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 Суховское | 1 | 63 | 17
|  | 6154 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 430 (Якуники деревня) | 1 | 160 | 79.264
|  | 6155 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 431 Якуники котеджи | 1 | 250 | 203.569
|  | 6156 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 576 | 1 | 63 | 58.788
|  | 6157 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 620 (Трутнево 2) | 1 | 63 | 53.089
|  | 6158 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 647 (Лайма) | 1 | 25 | 25
|  | 6159 | Ярославская область | Рыбинский | ЗТП 2х400 Кстово Т1 | 2 | 400 | 400
|  | 6160 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 769 (Загородная) | 1 | 63 | 54.07
|  | 6161 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 576 Трутнево коттеджи | 1 | 63 | 49.544
|  | 6162 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 434 Шелепино | 1 | 25 | 3.15
|  | 6163 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-40 Овсяниково | 1 | 40 | 29.328
|  | 6164 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-25 Гурьево | 1 | 25 | 19.71
|  | 6165 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 437 Ивановское | 1 | 30 | 21.775
|  | 6166 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-100 с/о Березки | 1 | 100 | 97.415
|  | 6167 | Ярославская область | Рыбинский | КТП-63 с/о Надежда-3 | 1 | 63 | 58.32
|  | 6168 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-400 Комплекс (откорм) | 1 | 400 | 375.62
|  | 6169 | Ярославская область | Рыбинский | КТПП-250 Комплекс молочный | 1 | 250 | 223.792
|  | 6170 | Ярославская область | Рыбинский | ТП 684 (Бараниха) | 1 | 40 | 30.696
|  | 6171 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 201 В.Село АВМ | 1 | 100 | 90.915
|  | 6172 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 226 Чудиново | 1 | 63 | 61.7
|  | 6173 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 203 Борисцево | 1 | 40 | 39.9522
|  | 6174 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 204 Маклаково | 1 | 40 | 34.375
|  | 6175 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 225 Першино нов.посёлок | 1 | 63 | 56.3736
|  | 6176 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 205 Першино деревня | 1 | 160 | 145.3341
|  | 6177 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 222 Першино маст. | 1 | 160 | 156.936
|  | 6178 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 224 Першино школа | 1 | 160 | 101.552
|  | 6179 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 223 Першино общ. | 1 | 160 | 151.961
|  | 6180 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 206 Першино КЗС | 1 | 400 | 400
|  | 6181 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 221 Першино АВМ | 1 | 250 | 226.558
|  | 6182 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 207 Путиловка | 1 | 63 | 40.126
|  | 6183 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 208 Григорово | 1 | 40 | 39.2605
|  | 6184 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 209 Теляково | 1 | 63 | 52.8881
|  | 6185 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 220 Яскино | 1 | 40 | 39.3682
|  | 6186 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 210 Курякино | 1 | 25 | 23.8686
|  | 6187 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 211 Метенинино | 1 | 25 | 23.8878
|  | 6188 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 219 Никитинское | 1 | 25 | 24.3045
|  | 6189 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 212 Починок | 1 | 63 | 61.6511
|  | 6190 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 218 Терехово | 1 | 63 | 57.1893
|  | 6191 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 213 Богдановка маст. | 1 | 160 | 135.9364
|  | 6192 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 217 Богдановка дер. | 1 | 63 | 51.454
|  | 6193 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 214 Семенчаково | 1 | 160 | 147.2831
|  | 6194 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 215 Вартаково | 1 | 10 | 9.879
|  | 6195 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 216 Строкино | 1 | 30 | 30
|  | 6196 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 228 В.Село школа | 1 | 160 | 139.4493
|  | 6197 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 229 Пападино | 1 | 10 | 10
|  | 6198 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 231 Бариново | 1 | 40 | 36.2477
|  | 6199 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 232 В.Село | 1 | 100 | 72.244
|  | 6200 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 233 Рольино-волохонское | 1 | 40 | 39.5256
|  | 6201 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 230 Руновское | 1 | 63 | 62.8127
|  | 6202 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 240 В.Село база РЭС | 1 | 63 | 59.6281
|  | 6203 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 244 Починок | 1 | 63 | 56.7041
|  | 6204 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 241 Дубасово | 1 | 40 | 36.8206
|  | 6205 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 242 Панкратово | 1 | 63 | 60.885
|  | 6206 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 243 Стояново | 1 | 63 | 58.8777
|  | 6207 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 234 Аксенцево | 1 | 10 | 9.9954
|  | 6208 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 239 Фефелово | 1 | 40 | 39.6254
|  | 6209 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 238 Зманово | 1 | 100 | 95.6966
|  | 6210 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 236 Мнылово | 1 | 63 | 60.1911
|  | 6211 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 237 Ульяново | 1 | 60 | 58.9038
|  | 6212 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 235 Чирково | 1 | 25 | 24.3478
|  | 6213 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 245 Рославлево ферма | 1 | 160 | 143.7763
|  | 6214 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 472 Алексино | 1 | 40 | 25.78
|  | 6215 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 473 Киселёво | 1 | 63 | 62.1746
|  | 6216 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 482 Есипово | 1 | 40 | 31.6864
|  | 6217 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 474 Бегоульцево | 1 | 63 | 60.8732
|  | 6218 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 488 Суглобино | 1 | 60 | 58.18
|  | 6219 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 483 Исаково | 1 | 160 | 151.6804
|  | 6220 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 487 Голубково | 1 | 40 | 39.9089
|  | 6221 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 484 Дор | 1 | 100 | 77.5635
|  | 6222 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 486 Малаховская школа | 1 | 160 | 159.7416
|  | 6223 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 485 Коломино | 1 | 100 | 81.0004
|  | 6224 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 489 Мотылёво | 1 | 40 | 34.7975
|  | 6225 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 475 Ильинское | 1 | 30 | 24.62
|  | 6226 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 477 Машаково ферма | 1 | 100 | 100
|  | 6227 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 481 Машаково магазин | 1 | 160 | 140.676
|  | 6228 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 478 Машаково мастерская | 1 | 250 | 232.42
|  | 6229 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 479 Юрцево | 1 | 60 | 58.9269
|  | 6230 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 480 Зеркаево | 1 | 63 | 52.851
|  | 6231 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 498 Олехово | 1 | 63 | 62.9292
|  | 6232 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 500 Олехово | 1 | 63 | 62.931
|  | 6233 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 506 Жаворонково | 1 | 63 | 62.9601
|  | 6234 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 490 Новое | 1 | 63 | 58.1522
|  | 6235 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 491 Филинское | 1 | 100 | 68.0654
|  | 6236 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 493 Елизарово | 1 | 40 | 34.953
|  | 6237 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 492 Кузьминское | 1 | 100 | 86.655
|  | 6238 | Ярославская область | Тутаевский | ЗТП-250кВА п/л Гайдара (потр.) | 1 | 250 | 250
|  | 6239 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 499 Летешовка | 1 | 250 | 234.484
|  | 6240 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 507 Романовская Слобода | 1 | 160 | 158.1514
|  | 6241 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 503 Прошево | 1 | 63 | 62.3179
|  | 6242 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 501 дачи | 1 | 160 | 109.2534
|  | 6243 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 509 ДНТ Забелино | 1 | 250 | 237.2906
|  | 6244 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 514 Медведь | 1 | 100 | 68.6078
|  | 6245 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 510 Забелино | 1 | 250 | 242.3838
|  | 6246 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 040 Ваулово | 1 | 10 | 9.764
|  | 6247 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 039 Титовское | 1 | 63 | 62.4044
|  | 6248 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 033 Новенькое | 1 | 63 | 42.9131
|  | 6249 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 038 Рождествено | 1 | 160 | 143.6235
|  | 6250 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 037 Митинское | 1 | 10 | 9.8548
|  | 6251 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 036 Холм | 1 | 10 | 9.9882
|  | 6252 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 035 Столбищи очистные | 1 | 250 | 239.4486
|  | 6253 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 034 Столбищи АВМ | 1 | 630 | 589.2632
|  | 6254 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 041 Лазарцево | 1 | 63 | 39.4277
|  | 6255 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 045 Лыкошино | 1 | 40 | 37.724
|  | 6256 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 042 Лыкошино молокозавод | 1 | 63 | 58.3074
|  | 6257 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 044 Никифорово | 1 | 40 | 37.1298
|  | 6258 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 046 Емишево деревня | 1 | 40 | 25.003
|  | 6259 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 048 Мишаки | 1 | 160 | 100.3245
|  | 6260 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 047 Шелково | 1 | 250 | 229.6381
|  | 6261 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 049 Рыболов | 1 | 400 | 356.3812
|  | 6262 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 043 Лыкошино сарай | 1 | 160 | 146.2665
|  | 6263 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 134 Мишаки | 1 | 250 | 248.7071
|  | 6264 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 131 Новоселки | 1 | 100 | 54.6197
|  | 6265 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 157 Мишаки | 1 | 100 | 100
|  | 6266 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 118 | 1 | 250 | 186.0974
|  | 6267 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 108 Пустово-1 | 1 | 40 | 25.0312
|  | 6268 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 109 Пустово-2 | 1 | 40 | 29.7988
|  | 6269 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 110 Марфино | 1 | 25 | 23.4564
|  | 6270 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 145 Брянцево | 1 | 160 | 136.8784
|  | 6271 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 112 Зарницино | 1 | 25 | 24.9769
|  | 6272 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 111 Панино | 1 | 100 | 58.066
|  | 6273 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 114 Ковалево-2 | 1 | 250 | 144.906
|  | 6274 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 113 Ковалево КЗС | 1 | 400 | 386.964
|  | 6275 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 115 Белавино | 1 | 160 | 117.8802
|  | 6276 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 126 Брянцево | 1 | 60 | 51.013
|  | 6277 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 130 Брянцево | 1 | 60 | 49.664
|  | 6278 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 133 Дорожаево | 1 | 63 | 60.7032
|  | 6279 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 146 Панино | 1 | 100 | 85.7634
|  | 6280 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 148 Белавино | 1 | 630 | 601.1132
|  | 6281 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 137 Брянцево | 1 | 100 | 76.401
|  | 6282 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 160 Эстиков | 1 | 400 | 311.3456
|  | 6283 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 117 | 1 | 400 | 244.828
|  | 6284 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 119 | 1 | 250 | 250
|  | 6285 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 116 Газ.котельная | 1 | 250 | 212.021
|  | 6286 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 136 ДНТ Микляиха | 1 | 250 | 202.464
|  | 6287 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 149 Яковлево | 1 | 250 | 240.0113
|  | 6288 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 166 КП Микляиха | 1 | 400 | 369.4592
|  | 6289 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 167 СНТ Юбилейный | 1 | 630 | 627.807
|  | 6290 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 001 Юдаково | 1 | 25 | 24.9272
|  | 6291 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 002 Селюнино | 1 | 40 | 38.4413
|  | 6292 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 003 Парниково | 1 | 25 | 23.5291
|  | 6293 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 006 Николо-Эдома | 1 | 40 | 37.7128
|  | 6294 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 005 Ионовское | 1 | 63 | 60.2175
|  | 6295 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 004 Столбищи деревня | 1 | 100 | 81.3056
|  | 6296 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 009 Столбиши КЗС | 1 | 630 | 543.3722
|  | 6297 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 010 Пасынково | 1 | 40 | 39.9524
|  | 6298 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 011 Митюшино | 1 | 25 | 25
|  | 6299 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 013 Сущёво | 1 | 40 | 39.9317
|  | 6300 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 012 Артемьево | 1 | 40 | 32.1854
|  | 6301 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 007 Ваулово котельная | 1 | 100 | 83.1256
|  | 6302 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 008 Ваулово ферма | 1 | 63 | 62.28
|  | 6303 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 014 Емишево котельная | 1 | 250 | 233.2598
|  | 6304 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 016 Емишево сушилка | 1 | 160 | 131.128
|  | 6305 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 015 Емишево мастерская | 1 | 40 | 33.937
|  | 6306 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 019 Есюки ферма | 1 | 250 | 230.7878
|  | 6307 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 018 Емишево н.посёлок | 1 | 100 | 79.8723
|  | 6308 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 030 Емишево насосная | 1 | 100 | 99.8881
|  | 6309 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 020 Антифьево | 1 | 250 | 205.9112
|  | 6310 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 021 Подлесное | 1 | 63 | 54.1969
|  | 6311 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 022 Кузилово | 1 | 160 | 75.4954
|  | 6312 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 028 Находка | 1 | 250 | 219.904
|  | 6313 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 032 Сады | 1 | 250 | 240.6766
|  | 6314 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 023 Голенищево | 1 | 10 | 0.568
|  | 6315 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 025 Мартыново | 1 | 63 | 62.8667
|  | 6316 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 027 Заречье | 1 | 250 | 244.2815
|  | 6317 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 029 Былина | 1 | 100 | 86.1806
|  | 6318 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 031 Емишево столовая | 1 | 160 | 159.8366
|  | 6319 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 024 Олюнино | 1 | 40 | 39.8439
|  | 6320 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 026 Рыково | 1 | 100 | 66.1433
|  | 6321 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 123 Волжанин | 1 | 250 | 242.8968
|  | 6322 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 138 Антифьево -2 | 1 | 100 | 23.2315
|  | 6323 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 132 Антифьево | 1 | 40 | 34.543
|  | 6324 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 144 Красинское | 1 | 100 | 53.9323
|  | 6325 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 017 Емишево школа | 1 | 100 | 98.6928
|  | 6326 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 150 Антифьево | 1 | 160 | 121.6655
|  | 6327 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 143 Емишево нов.поселок | 1 | 63 | 58.2228
|  | 6328 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 152 Баскаково | 1 | 63 | 62.9324
|  | 6329 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 155 Луч | 1 | 250 | 247.9895
|  | 6330 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 161 Маяк | 1 | 100 | 99.9304
|  | 6331 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 168 Дружба-2 | 1 | 63 | 59.1522
|  | 6332 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 402 Овцекомплекс | 1 | 100 | 100
|  | 6333 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 401 ОПХ Бойлерная | 1 | 400 | 400
|  | 6334 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 404 ОПХ котельная | 1 | 250 | 211.15
|  | 6335 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 403 ОПХ ферма | 1 | 160 | 158.554
|  | 6336 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 406 Белятино | 1 | 160 | 157.29
|  | 6337 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 405 Ясиплево деревня | 1 | 160 | 132.507
|  | 6338 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 407 Помогалово | 1 | 100 | 85.5411
|  | 6339 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 408 Савинское овцекомп. | 1 | 160 | 160
|  | 6340 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 409 Савинск.нов.пос. | 1 | 160 | 139.886
|  | 6341 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 415 Савинск.очистные | 1 | 100 | 100
|  | 6342 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 417 Шахматово | 1 | 30 | 28.6544
|  | 6343 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 418 Козлово | 1 | 100 | 83.5252
|  | 6344 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 416 Ратислово | 1 | 63 | 43.05
|  | 6345 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 410 Савинское КЗС | 1 | 63 | 60.75
|  | 6346 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 411 Савинское котельная | 1 | 63 | 44.04
|  | 6347 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 412 Савинское ферма | 1 | 160 | 134.08
|  | 6348 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 413 Савинское дет сад | 1 | 250 | 190
|  | 6349 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 505 (Выползово) | 1 | 160 | 151.538
|  | 6350 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 248 нов.Троицкое | 1 | 40 | 36.5582
|  | 6351 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 249 Ивановское | 1 | 63 | 61.6139
|  | 6352 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 250 Масленики | 1 | 25 | 14.4295
|  | 6353 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 251 Зуево | 1 | 40 | 37.24
|  | 6354 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 253 Софронки деревня | 1 | 63 | 60.0634
|  | 6355 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 254 Красково | 1 | 63 | 61.825
|  | 6356 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 255 Ясиплево мастерская | 1 | 63 | 45.5936
|  | 6357 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 256 Кузнецово | 1 | 63 | 62.9292
|  | 6358 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 257 Урдома | 1 | 40 | 29.8496
|  | 6359 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 258 Кардинское | 1 | 100 | 89.232
|  | 6360 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 259 Колечково | 1 | 25 | 21.897
|  | 6361 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 260 Мазино | 1 | 63 | 57.508
|  | 6362 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 261 Покров | 1 | 63 | 55.5574
|  | 6363 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 262 Гран | 1 | 63 | 62.7312
|  | 6364 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 515 Исаковское | 1 | 63 | 62.832
|  | 6365 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 263 Мирогостово | 1 | 40 | 37.8767
|  | 6366 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 264 Гораздово | 1 | 100 | 84.0249
|  | 6367 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 265 Павловское деревня | 1 | 250 | 215.1513
|  | 6368 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 266 Чагино | 1 | 63 | 46.5619
|  | 6369 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 267 Павловское ферма | 1 | 250 | 242.9196
|  | 6370 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 269 Скаминское | 1 | 40 | 20.2662
|  | 6371 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 270 Кузнецово | 1 | 40 | 38.5525
|  | 6372 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 271 Благовещенье | 1 | 63 | 45.2973
|  | 6373 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 286 Никольское лесничество | 1 | 63 | 46.5093
|  | 6374 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 272 Новенькое | 1 | 63 | 58.523
|  | 6375 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 273 Никольское КЗС | 1 | 160 | 160
|  | 6376 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 274 Никольское ПСЛ | 1 | 250 | 250
|  | 6377 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 276 Шумихино ферма | 1 | 63 | 62.934
|  | 6378 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 275 Шумихино деревня | 1 | 10 | 9.7793
|  | 6379 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 277 Дорки | 1 | 63 | 62.9337
|  | 6380 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 278 Никольское мастерская | 1 | 63 | 53.848
|  | 6381 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 279 Никольское деревня | 1 | 100 | 77.8325
|  | 6382 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 280 Киселёво | 1 | 25 | 24.8435
|  | 6383 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 281 Понгелово | 1 | 40 | 25.277
|  | 6384 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 282 Болотово | 1 | 100 | 95.376
|  | 6385 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 284 Павловское АВМ | 1 | 40 | 15.61
|  | 6386 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 285 Бубново | 1 | 40 | 38.208
|  | 6387 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 246 Павловское школа | 1 | 400 | 337.6096
|  | 6388 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 471 Дмитриевское | 1 | 63 | 35.6377
|  | 6389 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 451 Ратмирово | 1 | 40 | 39.59
|  | 6390 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 470 Кулиги | 1 | 20 | 13.583
|  | 6391 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 452 Верково | 1 | 100 | 92.2435
|  | 6392 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 469 Ушаково | 1 | 25 | 24.5979
|  | 6393 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 465 Ивановское | 1 | 100 | 99.4667
|  | 6394 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 468 Аферищево | 1 | 160 | 157.91
|  | 6395 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 453 Мишутино | 1 | 40 | 36.2521
|  | 6396 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 464 Починок ферма | 1 | 100 | 98.9047
|  | 6397 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 463 Починок сарай | 1 | 160 | 160
|  | 6398 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 454 Починок КЗС | 1 | 100 | 93.7321
|  | 6399 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 455 Верещагино | 1 | 160 | 61.606
|  | 6400 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 462 Веригино деревня | 1 | 63 | 57.6704
|  | 6401 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 456 Веригино ферма | 1 | 63 | 63
|  | 6402 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 457 Полутино | 1 | 100 | 96.2242
|  | 6403 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 459 Зайки | 1 | 100 | 99.498
|  | 6404 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 461 Квашнино | 1 | 63 | 61.4215
|  | 6405 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 458 Назарово | 1 | 63 | 61.947
|  | 6406 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 467 Лапино | 1 | 40 | 40
|  | 6407 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 466 Медведово | 1 | 40 | 40
|  | 6408 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 460 Потыкино | 1 | 10 | 10
|  | 6409 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 295 Александровское | 1 | 63 | 62.5678
|  | 6410 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 294 Жарки | 1 | 160 | 151.7029
|  | 6411 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 293 Григорьевское | 1 | 40 | 39.4398
|  | 6412 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 288 Петрецово | 1 | 63 | 47.1843
|  | 6413 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 289 Борисоглеб ферма | 1 | 63 | 54.0195
|  | 6414 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 290 Борисоглеб школа | 1 | 250 | 124.629
|  | 6415 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 291 Козловки | 1 | 25 | 23.8316
|  | 6416 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 419 ОПХ КНС | 1 | 250 | 230.5315
|  | 6417 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 420 Красново | 1 | 100 | 99.784
|  | 6418 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 421 Евчаково | 1 | 40 | 34.3082
|  | 6419 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 422 Подосеново | 1 | 63 | 39.8338
|  | 6420 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 433 Детские Дачи | 1 | 100 | 97.6
|  | 6421 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 423 Новая жизнь | 1 | 40 | 40
|  | 6422 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 424 Михалево | 1 | 30 | 28.4148
|  | 6423 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 427 Волгарь клуб | 1 | 250 | 214.0447
|  | 6424 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 428 Волгарь сад | 1 | 160 | 151.182
|  | 6425 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 429 Кр.Бор | 1 | 400 | 344.7515
|  | 6426 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 430 Караваево | 1 | 40 | 28.1765
|  | 6427 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 431 ОПХ Посёлок | 1 | 160 | 147.1665
|  | 6428 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 432 ОПХ Мастерская | 1 | 160 | 122.8817
|  | 6429 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 495 Савинская Слобода | 1 | 100 | 100
|  | 6430 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 504 Вознесение | 1 | 63 | 63
|  | 6431 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 502 Мишаки | 1 | 63 | 63
|  | 6432 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 511 Дементьево | 1 | 63 | 63
|  | 6433 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 246 Павловсеое школа (Т1) | 1 | 400 | 363.3239
|  | 6434 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 247 Урдома 2 | 1 | 160 | 133.8794
|  | 6435 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 434 Реброво | 1 | 63 | 52.9598
|  | 6436 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 435 Родионцево | 1 | 25 | 24.7488
|  | 6437 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 436 Пшеничище контора | 1 | 250 | 234.7233
|  | 6438 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 437 Тоболино | 1 | 40 | 31.1804
|  | 6439 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 438 Пшеничище д/сад | 1 | 160 | 96.609
|  | 6440 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 439 Пшеничище АВМ | 1 | 160 | 151.384
|  | 6441 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 440 Карбышево | 1 | 63 | 42.74
|  | 6442 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 441 Марьино | 1 | 40 | 35.857
|  | 6443 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 443 Пшеничище мастерская | 1 | 63 | 59.018
|  | 6444 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 442 Логиново | 1 | 63 | 56.982
|  | 6445 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 444 Пшеничище ферма | 1 | 100 | 92.754
|  | 6446 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 445 Пшеничище школа | 1 | 100 | 80.845
|  | 6447 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 447 Шпаново | 1 | 315 | 305.8086
|  | 6448 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 448 База РЭС | 1 | 160 | 145.0276
|  | 6449 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 449 п.Волжский | 1 | 160 | 135.638
|  | 6450 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 450 б/о фирмы "Надёжность" | 1 | 25 | 23.12
|  | 6451 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 446 Языково | 1 | 40 | 33.054
|  | 6452 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 497 Долговское | 1 | 160 | 159.9762
|  | 6453 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 516 Карбышево | 1 | 63 | 62.0994
|  | 6454 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 059 Водокачка | 1 | 40 | 36.7646
|  | 6455 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 050 Никоново | 1 | 25 | 22.6201
|  | 6456 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 051 Горинское | 1 | 30 | 27.3221
|  | 6457 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 052 Конст.АВМ | 1 | 63 | 59.4437
|  | 6458 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 053 Белешино | 1 | 40 | 39.9307
|  | 6459 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 054 Волково | 1 | 50 | 40.1656
|  | 6460 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 057 Масляниково | 1 | 63 | 60.9531
|  | 6461 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 056 Иванищево | 1 | 25 | 23.4088
|  | 6462 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 055 Исаево | 1 | 40 | 39.7093
|  | 6463 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 058 Чебаково Туб.санаторий | 1 | 160 | 124.3366
|  | 6464 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 122 Филимоново | 1 | 40 | 39.8499
|  | 6465 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 124 СНТ Волна | 1 | 250 | 249.6206
|  | 6466 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 153 Афанасово | 1 | 63 | 53.211
|  | 6467 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 091 (Никульское котел.) Т-1 | 1 | 250 | 250
|  | 6468 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 163 Заложе | 1 | 160 | 129.494
|  | 6469 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 069 Чебаково посёлок | 1 | 400 | 326.5548
|  | 6470 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 061 Николо-заболотье | 1 | 25 | 17.0991
|  | 6471 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 062 Ослово | 1 | 50 | 48.3969
|  | 6472 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 068 Медведово | 1 | 100 | 41.766
|  | 6473 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 067 Михайловское | 1 | 40 | 36.4766
|  | 6474 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 063 Петрушино | 1 | 40 | 39.7422
|  | 6475 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 066 Галкино | 1 | 30 | 27.3808
|  | 6476 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 065 Крюково | 1 | 50 | 49.7733
|  | 6477 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 060 Чебаково ж/д | 1 | 160 | 128.9904
|  | 6478 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 064 Слонятино | 1 | 40 | 36.817
|  | 6479 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 120 Туб санаторий | 1 | 63 | 50.955
|  | 6480 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 169 Трубино | 1 | 63 | 60.5082
|  | 6481 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 070 Кириловское | 1 | 63 | 37.4584
|  | 6482 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 078 Карачарово | 1 | 40 | 27.1234
|  | 6483 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 071 Снегирёвка | 1 | 63 | 3.4719
|  | 6484 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 072 Михальцево | 1 | 63 | 49.848
|  | 6485 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 073 Баскачево | 1 | 63 | 56.6062
|  | 6486 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 074 Копнинское | 1 | 160 | 151.0406
|  | 6487 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 075 Копнинское деревня | 1 | 250 | 168.0242
|  | 6488 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 077 Никольское | 1 | 63 | 61.1509
|  | 6489 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 076 Борисовское | 1 | 25 | 17.4507
|  | 6490 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 128 Под.хозяйство | 1 | 160 | 144.755
|  | 6491 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 121 Восход | 1 | 400 | 387.1012
|  | 6492 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 139 Клён | 1 | 100 | 98.7066
|  | 6493 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 154 Копнинское | 1 | 160 | 158.7038
|  | 6494 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 105 Крапивино | 1 | 40 | 40
|  | 6495 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 097 Манцурово | 1 | 63 | 61.8476
|  | 6496 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 098 Ильинское | 1 | 63 | 42.2762
|  | 6497 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 099 Безмино | 1 | 30 | 26.7032
|  | 6498 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 100 Осташево пос. | 1 | 160 | 140.4191
|  | 6499 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 101 Осташево ферма | 1 | 160 | 125.6384
|  | 6500 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 102 Панфилово | 1 | 25 | 23.731
|  | 6501 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 103 Вышницы | 1 | 100 | 52.5604
|  | 6502 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 104 Парфёнково | 1 | 40 | 15.5245
|  | 6503 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 096 312 разъезд | 1 | 20 | 16.4934
|  | 6504 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 107 Тамарово | 1 | 63 | 54.1362
|  | 6505 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 106 Телевышка | 1 | 40 | 39.1986
|  | 6506 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 127 Тополёк | 1 | 250 | 248.5864
|  | 6507 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 140 ДНТ Чёбаково | 1 | 160 | 160
|  | 6508 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 159 Восход-3 | 1 | 100 | 100
|  | 6509 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 079 Чёбаково дер. | 1 | 160 | 141.1738
|  | 6510 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 080 Чёбаково телят. | 1 | 100 | 100
|  | 6511 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 081 Чебаково ферма | 1 | 40 | 25.818
|  | 6512 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 086 Саматово | 1 | 20 | 14.434
|  | 6513 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 083 Омелино | 1 | 25 | 24.8778
|  | 6514 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 085 Кривандино | 1 | 63 | 60.5079
|  | 6515 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 084 Сумаково | 1 | 63 | 62.8293
|  | 6516 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 082 Куприяново | 1 | 40 | 39.904
|  | 6517 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 087 Насосная | 1 | 63 | 59.3634
|  | 6518 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 088 Судилово | 1 | 160 | 96.661
|  | 6519 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 089 Чебаково школа | 1 | 250 | 216.9886
|  | 6520 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 090 Никульское мемор | 1 | 250 | 194.608
|  | 6521 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 094 Никульское КЗС | 1 | 160 | 151.9242
|  | 6522 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 093 Никульское пос. | 1 | 400 | 305.6116
|  | 6523 | Ярославская область | Тутаевский | ТП 091 Никульское котел. Т-2 | 1 | 250 | 210.1573
|  | 6524 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа Петрово | 1 | 25 | 19.096
|  | 6525 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Телищево | 1 | 160 | 51.278
|  | 6526 | Ярославская область | Ярославский | ТП 515 Звездочка | 1 | 160 | 158.004
|  | 6527 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 кВА СТ Холод | 1 | 160 | 159.345
|  | 6528 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400кВа ТП 523 Котельная | 1 | 400 | 378.771
|  | 6529 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-250кВа Дет.сад | 1 | 250 | 183.41
|  | 6530 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Комплекс | 1 | 160 | 127.8
|  | 6531 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Образцово | 1 | 63 | 47.96
|  | 6532 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа №592 Чернеево | 1 | 100 | 75.325
|  | 6533 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа ТП 518 Климовское | 1 | 160 | 77.203
|  | 6534 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа ТП 850 Алексеевское | 1 | 63 | 31.444
|  | 6535 | Ярославская область | Ярославский | ТП 550 Подолино | 1 | 160 | 131.328
|  | 6536 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400 кВА ТП 571 Сергеево | 1 | 400 | 297.208
|  | 6537 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63 кВА ТП 591 Цеденево | 1 | 63 | 14.361
|  | 6538 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Сады оздоровитель | 1 | 160 | 131.582
|  | 6539 | Ярославская область | Ярославский | ТП 599 СНТ Зеленый уголок | 1 | 40 | 40
|  | 6540 | Ярославская область | Ярославский | ТП 598 СНТ Хомутовские пруды | 1 | 400 | 400
|  | 6541 | Ярославская область | Ярославский | ТП 603 | 1 | 25 | 25
|  | 6542 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Оздоровитель-1 | 1 | 100 | 100
|  | 6543 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Сады Бережок | 1 | 100 | 100
|  | 6544 | Ярославская область | Ярославский | ТП 882 | 1 | 63 | 53.9677
|  | 6545 | Ярославская область | Ярославский | ТП 881 | 1 | 63 | 54.56
|  | 6546 | Ярославская область | Ярославский | ТП 880 | 1 | 63 | 11.842
|  | 6547 | Ярославская область | Ярославский | ТП 594 | 1 | 160 | 131.3256
|  | 6548 | Ярославская область | Ярославский | ПТ 886 | 1 | 100 | 8.152
|  | 6549 | Ярославская область | Ярославский | ТП 867 | 1 | 630 | 630
|  | 6550 | Ярославская область | Ярославский | ТП 934 | 1 | 100 | 100
|  | 6551 | Ярославская область | Ярославский | ТП 870 | 1 | 63 | 63
|  | 6552 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА Автобусник-1 | 1 | 63 | 63
|  | 6553 | Ярославская область | Ярославский | ТП 857 | 1 | 63 | 63
|  | 6554 | Ярославская область | Ярославский | ТП 355 | 1 | 160 | 160
|  | 6555 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1057 | 1 | 160 | 160
|  | 6556 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40 ТП 555 Поповское | 1 | 40 | 37.84
|  | 6557 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Еремеевское | 1 | 100 | 86.296
|  | 6558 | Ярославская область | Ярославский | ТП 596 Сады | 1 | 160 | 160
|  | 6559 | Ярославская область | Ярославский | КТП-20 кВА с-х Еремеевский | 1 | 20 | 20
|  | 6560 | Ярославская область | Ярославский | ТП 940 Автобусник-2 | 1 | 63 | 63
|  | 6561 | Ярославская область | Ярославский | ТП 893 ДНП Любашино | 1 | 100 | 100
|  | 6562 | Ярославская область | Ярославский | ТП 512 Ерехово | 1 | 40 | 33.904
|  | 6563 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Сенные сараи | 1 | 100 | 85.622
|  | 6564 | Ярославская область | Ярославский | ТП 508 Голенищево | 1 | 250 | 250
|  | 6565 | Ярославская область | Ярославский | ТП 858 | 1 | 100 | 100
|  | 6566 | Ярославская область | Ярославский | ТП 865 | 1 | 100 | 100
|  | 6567 | Ярославская область | Ярославский | ТП 664 | 1 | 100 | 100
|  | 6568 | Ярославская область | Ярославский | ТП 604 | 1 | 160 | 160
|  | 6569 | Ярославская область | Ярославский | ТП 872 | 1 | 63 | 63
|  | 6570 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа Петрово | 1 | 25 | 25
|  | 6571 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Телищево | 1 | 160 | 160
|  | 6572 | Ярославская область | Ярославский | ТП 515 Звездочка | 1 | 160 | 160
|  | 6573 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 кВА СТ Холод | 1 | 160 | 160
|  | 6574 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400кВа ТП 523 Котельная | 1 | 400 | 400
|  | 6575 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-250кВа Дет.сад | 1 | 250 | 250
|  | 6576 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Комплекс | 1 | 160 | 160
|  | 6577 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Образцово | 1 | 63 | 63
|  | 6578 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа №592 Чернеево | 1 | 100 | 100
|  | 6579 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа ТП 518 Климовское | 1 | 160 | 160
|  | 6580 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа ТП 850 Алексеевское | 1 | 63 | 63
|  | 6581 | Ярославская область | Ярославский | ТП 550 Подолино | 1 | 160 | 160
|  | 6582 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400 кВА ТП 571 Сергеево | 1 | 400 | 400
|  | 6583 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63 кВА ТП 591 Цеденево | 1 | 63 | 63
|  | 6584 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Сады оздоровитель | 1 | 160 | 160
|  | 6585 | Ярославская область | Ярославский | ТП 599 СНТ Зеленый уголок | 1 | 40 | 40
|  | 6586 | Ярославская область | Ярославский | ТП 598 СНТ Хомутовские пруды | 1 | 400 | 400
|  | 6587 | Ярославская область | Ярославский | ТП 603 | 1 | 25 | 25
|  | 6588 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Оздоровитель-1 | 1 | 100 | 100
|  | 6589 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Сады Бережок | 1 | 100 | 100
|  | 6590 | Ярославская область | Ярославский | ТП 882 | 1 | 63 | 63
|  | 6591 | Ярославская область | Ярославский | ТП 881 | 1 | 63 | 63
|  | 6592 | Ярославская область | Ярославский | ТП 880 | 1 | 63 | 63
|  | 6593 | Ярославская область | Ярославский | ТП 594 | 1 | 160 | 160
|  | 6594 | Ярославская область | Ярославский | ПТ 886 | 1 | 100 | 100
|  | 6595 | Ярославская область | Ярославский | ТП 867 | 1 | 630 | 630
|  | 6596 | Ярославская область | Ярославский | ТП 934 | 1 | 100 | 100
|  | 6597 | Ярославская область | Ярославский | ТП 870 | 1 | 63 | 63
|  | 6598 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА Автобусник-1 | 1 | 63 | 63
|  | 6599 | Ярославская область | Ярославский | ТП 857 | 1 | 63 | 63
|  | 6600 | Ярославская область | Ярославский | ТП 355 | 1 | 160 | 160
|  | 6601 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1057 | 1 | 160 | 160
|  | 6602 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40 ТП 555 Поповское | 1 | 40 | 40
|  | 6603 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Еремеевское | 1 | 100 | 100
|  | 6604 | Ярославская область | Ярославский | ТП 596 Сады | 1 | 160 | 160
|  | 6605 | Ярославская область | Ярославский | КТП-20 кВА с-х Еремеевский | 1 | 20 | 20
|  | 6606 | Ярославская область | Ярославский | ТП 940 Автобусник-2 | 1 | 63 | 63
|  | 6607 | Ярославская область | Ярославский | ТП 893 ДНП Любашино | 1 | 100 | 100
|  | 6608 | Ярославская область | Ярославский | ТП 512 Ерехово | 1 | 40 | 40
|  | 6609 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Сенные сараи | 1 | 100 | 100
|  | 6610 | Ярославская область | Ярославский | ТП 508 Голенищево | 1 | 250 | 250
|  | 6611 | Ярославская область | Ярославский | ТП 858 | 1 | 100 | 100
|  | 6612 | Ярославская область | Ярославский | ТП 865 | 1 | 100 | 100
|  | 6613 | Ярославская область | Ярославский | ТП 664 | 1 | 100 | 100
|  | 6614 | Ярославская область | Ярославский | ТП 604 | 1 | 160 | 160
|  | 6615 | Ярославская область | Ярославский | ТП 872 | 1 | 63 | 63
|  | 6616 | Ярославская область | Ярославский | МТП-250 кВА ТП 133Суринское | 1 | 250 | 101.3615
|  | 6617 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 160 кВА Чурилково к-с | 1 | 160 | 61.34
|  | 6618 | Ярославская область | Ярославский | КТП-630 кВА Сушилка КЗС | 1 | 630 | 428.592
|  | 6619 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА Агроцех | 1 | 250 | 185.842
|  | 6620 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 кВА ТП 148 Чурилково поселок | 1 | 250 | 65.711
|  | 6621 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА Ивановский перевоз | 1 | 250 | 102.7204
|  | 6622 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА ТП 055 Зверинцы | 1 | 250 | 115.722
|  | 6623 | Ярославская область | Ярославский | ТП 114 Сады Русь | 1 | 630 | 598.398
|  | 6624 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Североход | 1 | 160 | 126.092
|  | 6625 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160 кВА Огородный | 1 | 160 | 160
|  | 6626 | Ярославская область | Ярославский | ТП 699 Ломки | 1 | 63 | 37.201
|  | 6627 | Ярославская область | Ярославский | ТП 641 | 1 | 63 | 63
|  | 6628 | Ярославская область | Ярославский | ТП 630 | 1 | 10 | 10
|  | 6629 | Ярославская область | Ярославский | ТП 640 | 1 | 63 | 63
|  | 6630 | Ярославская область | Ярославский | ТП 927 | 1 | 250 | 250
|  | 6631 | Ярославская область | Ярославский | ТП 696 СНТ Сажевик | 1 | 400 | 400
|  | 6632 | Ярославская область | Ярославский | ТП 900 | 1 | 63 | 63
|  | 6633 | Ярославская область | Ярославский | ТП 660 ДНП на Пахме | 1 | 250 | 250
|  | 6634 | Ярославская область | Ярославский | ТП 639 Пос.Пахна | 1 | 250 | 250
|  | 6635 | Ярославская область | Ярославский | ТП 636 ДНП Магистраль | 1 | 250 | 250
|  | 6636 | Ярославская область | Ярославский | ТП 631 Суринский | 1 | 160 | 63.465
|  | 6637 | Ярославская область | Ярославский | ТП 676 Пригородный-1 | 1 | 160 | 148.566
|  | 6638 | Ярославская область | Ярославский | ТП 691 | 1 | 250 | 250
|  | 6639 | Ярославская область | Ярославский | ТП 793 | 1 | 160 | 160
|  | 6640 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1817 Чурилково-1 | 1 | 400 | 150.887
|  | 6641 | Ярославская область | Ярославский | ТП 653 д. Красная Горка | 1 | 63 | 57.5538
|  | 6642 | Ярославская область | Ярославский | ТП 657 д. Ильино | 1 | 160 | 144.54
|  | 6643 | Ярославская область | Ярославский | МТП-100 кВА Бекренево | 1 | 100 | 53.832
|  | 6644 | Ярославская область | Ярославский | МТП-63 кВА Губцево | 1 | 63 | 44.866
|  | 6645 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА Скоково | 1 | 160 | 47.326
|  | 6646 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 кВА ТП 144 Хутор | 1 | 160 | 77.608
|  | 6647 | Ярославская область | Ярославский | МТП 30кВА Ченцы | 1 | 30 | 13.188
|  | 6648 | Ярославская область | Ярославский | ТП 101 Патерево | 1 | 100 | 30.89
|  | 6649 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА ТП 073 Крюковское | 1 | 63 | 27.3
|  | 6650 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Григорьевское-3 | 1 | 100 | 62.165
|  | 6651 | Ярославская область | Ярославский | ТП 651 (Платуново) | 1 | 63 | 33.56
|  | 6652 | Ярославская область | Ярославский | ТП 685 | 1 | 40 | 33.754
|  | 6653 | Ярославская область | Ярославский | ТП 681 | 1 | 160 | 160
|  | 6654 | Ярославская область | Ярославский | ТП 674 | 1 | 63 | 63
|  | 6655 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63кВА Бовыкино | 1 | 63 | 14.208
|  | 6656 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 250 кВА Сарафоново-1 | 1 | 250 | 188.249
|  | 6657 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х250 кВА Сарафоново-4 | 1 | 500 | 354.01
|  | 6658 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 кВА Школа | 1 | 400 | 290.819
|  | 6659 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА ТП 116 КЗС | 1 | 250 | 206.443
|  | 6660 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63 кВА ТП 102 Першино | 1 | 63 | 38.58
|  | 6661 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40 кВА Тенино | 1 | 40 | 11.25
|  | 6662 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40 кВА ТП 137 Тенино | 1 | 160 | 132.202
|  | 6663 | Ярославская область | Ярославский | ТП 156 (Зяблицы) | 1 | 100 | 38.218
|  | 6664 | Ярославская область | Ярославский | ТП 158 | 1 | 100 | 76.014
|  | 6665 | Ярославская область | Ярославский | ТП 694 Сарафоново | 1 | 100 | 38.4406
|  | 6666 | Ярославская область | Ярославский | ТП 024 | 1 | 100 | 100
|  | 6667 | Ярославская область | Ярославский | ТП 777 | 1 | 400 | 400
|  | 6668 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100 кВА Нестерово | 1 | 100 | 71.215
|  | 6669 | Ярославская область | Ярославский | ТП 273 Шелепино | 1 | 160 | 96.617
|  | 6670 | Ярославская область | Ярославский | ТП 728 | 1 | 160 | 151.097
|  | 6671 | Ярославская область | Ярославский | ТП 729 | 1 | 63 | 6.095
|  | 6672 | Ярославская область | Ярославский | ТП 244 Рютнево | 1 | 160 | 141.691
|  | 6673 | Ярославская область | Ярославский | ТП 187(Дмитриевское) | 1 | 63 | 44.691
|  | 6674 | Ярославская область | Ярославский | ТП 207(Кувшинцево) | 1 | 100 | 95.761
|  | 6675 | Ярославская область | Ярославский | ТП 208(Кузнечиха) | 1 | 160 | 148.77
|  | 6676 | Ярославская область | Ярославский | ТП 228(Наговицино) | 1 | 40 | 35.588
|  | 6677 | Ярославская область | Ярославский | КТП 10 кВА Нефедицы | 1 | 10 | 5.588
|  | 6678 | Ярославская область | Ярославский | КТП 30 кВА Павловское | 1 | 30 | 25.621
|  | 6679 | Ярославская область | Ярославский | ТП 241(Поповское) | 1 | 160 | 87.62
|  | 6680 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 кВА Тарантаево | 1 | 400 | 390.086
|  | 6681 | Ярославская область | Ярославский | ТП 718 | 1 | 100 | 90.928
|  | 6682 | Ярославская область | Ярославский | ТП 744 Артемуха | 1 | 100 | 92.255
|  | 6683 | Ярославская область | Ярославский | ТП 746 | 1 | 250 | 242.27
|  | 6684 | Ярославская область | Ярославский | ТП 625 | 1 | 63 | 63
|  | 6685 | Ярославская область | Ярославский | ТП 725 | 1 | 63 | 63
|  | 6686 | Ярославская область | Ярославский | ТП 717 | 1 | 400 | 400
|  | 6687 | Ярославская область | Ярославский | ТП 716 | 1 | 630 | 630
|  | 6688 | Ярославская область | Ярославский | ТП 983 | 1 | 63 | 63
|  | 6689 | Ярославская область | Ярославский | ТП 712 | 1 | 25 | 25
|  | 6690 | Ярославская область | Ярославский | ТП 956 | 1 | 400 | 400
|  | 6691 | Ярославская область | Ярославский | ТП 289 | 1 | 250 | 250
|  | 6692 | Ярославская область | Ярославский | ТП 989 | 1 | 100 | 100
|  | 6693 | Ярославская область | Ярославский | ТП 730 | 1 | 400 | 400
|  | 6694 | Ярославская область | Ярославский | ТП 990 | 1 | 250 | 248.836
|  | 6695 | Ярославская область | Ярославский | ТП 706 ДНП Союз | 1 | 63 | 33.969
|  | 6696 | Ярославская область | Ярославский | ТП 679 д.Шелепино | 1 | 160 | 160
|  | 6697 | Ярославская область | Ярославский | ТП 998 | 1 | 250 | 250
|  | 6698 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63 кВА Жарки | 1 | 63 | 41.624
|  | 6699 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА ТП 217 Магазин, Т-1 | 1 | 400 | 376.786
|  | 6700 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА ТП 217 Магазин, Т-2 | 1 | 400 | 208.786
|  | 6701 | Ярославская область | Ярославский | ТП 236 Пазушино | 1 | 250 | 222.555
|  | 6702 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Яросл.к-с Т-1 | 1 | 400 | 400
|  | 6703 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Яросл.к-с Т-2 | 1 | 400 | 400
|  | 6704 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400 кВА Ярославка-1 | 1 | 400 | 228.325
|  | 6705 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 250 кВА Ярославка-2 | 1 | 250 | 190.957
|  | 6706 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 400 кВА ТП 700 АВМ | 1 | 400 | 390.56
|  | 6707 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 400 кВА с/сараи | 1 | 400 | 288.567
|  | 6708 | Ярославская область | Ярославский | КТП 30 кВА Агрофенино | 1 | 30 | 25.23
|  | 6709 | Ярославская область | Ярославский | ТП 287 | 1 | 63 | 58.947
|  | 6710 | Ярославская область | Ярославский | ТП 703 д.Мологино | 1 | 160 | 135.096
|  | 6711 | Ярославская область | Ярославский | ТП 724 | 1 | 250 | 245.326
|  | 6712 | Ярославская область | Ярославский | ТП 958 Ярославка | 1 | 630 | 622.147
|  | 6713 | Ярославская область | Ярославский | ТП 982 Ватолино | 1 | 160 | 160
|  | 6714 | Ярославская область | Ярославский | ТП 994 | 1 | 160 | 160
|  | 6715 | Ярославская область | Ярославский | ТП 997 д.Мологино | 1 | 63 | 49.431
|  | 6716 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160 кВА Меньшиково | 1 | 160 | 75.538
|  | 6717 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160 кВА Устье-2 | 1 | 250 | 148.079
|  | 6718 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250 кВА ТП 264 Устье-1 | 1 | 250 | 115.0802
|  | 6719 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100 кВА Софино | 1 | 100 | 71.992
|  | 6720 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250 кВА ТП 266 Устье-3 | 1 | 250 | 180.92
|  | 6721 | Ярославская область | Ярославский | ТП 261 Тубсанаторий | 1 | 250 | 100.397
|  | 6722 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160 кВА Сады Виктория | 1 | 160 | 151.117
|  | 6723 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63 кВА ТП 199 Исайцево | 1 | 63 | 57.7721
|  | 6724 | Ярославская область | Ярославский | ТП 201 (Канавин) | 1 | 160 | 156.535
|  | 6725 | Ярославская область | Ярославский | ТП 285 | 1 | 250 | 250
|  | 6726 | Ярославская область | Ярославский | ТП 704 | 1 | 160 | 160
|  | 6727 | Ярославская область | Ярославский | ТП 734 Тукеев | 1 | 40 | 40
|  | 6728 | Ярославская область | Ярославский | ТП 286 Красное Коттеджи | 1 | 100 | 100
|  | 6729 | Ярославская область | Ярославский | ТП 709 | 1 | 40 | 40
|  | 6730 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25 кВа Устье-4 | 1 | 25 | 25
|  | 6731 | Ярославская область | Ярославский | ТП 606 | 1 | 25 | 25
|  | 6732 | Ярославская область | Ярославский | ТП 715 | 1 | 63 | 63
|  | 6733 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63 кВА Беркайцево | 1 | 63 | 30.075
|  | 6734 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160 кВА Дудинское | 1 | 160 | 59.316
|  | 6735 | Ярославская область | Ярославский | ТП 721 | 1 | 100 | 96.918
|  | 6736 | Ярославская область | Ярославский | ТП 731 | 1 | 40 | 34.618
|  | 6737 | Ярославская область | Ярославский | ТП 624 | 1 | 63 | 63
|  | 6738 | Ярославская область | Ярославский | ТП 707 | 1 | 400 | 400
|  | 6739 | Ярославская область | Ярославский | ТП 708 | 1 | 630 | 630
|  | 6740 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400 кВА ТП 202 Клуб | 1 | 400 | 217.269
|  | 6741 | Ярославская область | Ярославский | ЗТП-180 кВА ТП 182 Глебовское-10 | 1 | 180 | 130.352
|  | 6742 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА Школа | 1 | 250 | 76.133
|  | 6743 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВА Котельная | 1 | 250 | 206.261
|  | 6744 | Ярославская область | Ярославский | ТП 713 | 1 | 25 | 15.34
|  | 6745 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400 кВа Глебовское-2 | 1 | 400 | 367.968
|  | 6746 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Дубовики | 1 | 100 | 92.3
|  | 6747 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА Дор-Побединский | 1 | 63 | 55.03
|  | 6748 | Ярославская область | Ярославский | ТП 170 Андроники поселок | 1 | 250 | 184.656
|  | 6749 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 кВА Детсад | 1 | 400 | 230.686
|  | 6750 | Ярославская область | Ярославский | КТП Андроники комплекс | 1 | 400 | 364.426
|  | 6751 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Андроники сушилка | 1 | 400 | 327.711
|  | 6752 | Ярославская область | Ярославский | КТП ТП 252 Степанцево | 1 | 100 | 66.314
|  | 6753 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Глебовское к-с | 1 | 400 | 341.903
|  | 6754 | Ярославская область | Ярославский | КТП Алекино | 1 | 250 | 197.794
|  | 6755 | Ярославская область | Ярославский | КТП 10 кВА Курманово | 1 | 10 | 5.62
|  | 6756 | Ярославская область | Ярославский | КТП Козулино | 1 | 25 | 3.094
|  | 6757 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП ТЦ Толбухино | 1 | 63 | 41.49
|  | 6758 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Глебовское-2 | 1 | 400 | 359.314
|  | 6759 | Ярославская область | Ярославский | КТПП Звероферма | 1 | 400 | 350.566
|  | 6760 | Ярославская область | Ярославский | ТП 239 Подовинниково | 1 | 40 | 24.586
|  | 6761 | Ярославская область | Ярославский | КТП 10 кВА Павловская | 1 | 160 | 157.79
|  | 6762 | Ярославская область | Ярославский | КТП Копысово | 1 | 63 | 60.69
|  | 6763 | Ярославская область | Ярославский | ТП 291 Обухово | 1 | 63 | 52.558
|  | 6764 | Ярославская область | Ярославский | МТП 100 кВА Давыдово | 1 | 100 | 69.7867
|  | 6765 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Василево | 1 | 100 | 87.81
|  | 6766 | Ярославская область | Ярославский | КТП 25кВА Еремино | 1 | 25 | 11.843
|  | 6767 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Муровино | 1 | 63 | 59.67
|  | 6768 | Ярославская область | Ярославский | ТП 711 | 1 | 63 | 63
|  | 6769 | Ярославская область | Ярославский | ТП 993 ДНП Васильево | 1 | 400 | 393.145
|  | 6770 | Ярославская область | Ярославский | ТП 749 Зубарево | 1 | 63 | 63
|  | 6771 | Ярославская область | Ярославский | ТП 611 | 1 | 63 | 63
|  | 6772 | Ярославская область | Ярославский | ТП 615 | 1 | 160 | 160
|  | 6773 | Ярославская область | Ярославский | КТП Медягино-5 | 1 | 400 | 319.77
|  | 6774 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Медягино-1 | 1 | 400 | 325.387
|  | 6775 | Ярославская область | Ярославский | КТП Медягино-3 | 1 | 63 | 47.951
|  | 6776 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВА Васильевское | 1 | 63 | 4.32
|  | 6777 | Ярославская область | Ярославский | ТП 705 | 1 | 250 | 223.526
|  | 6778 | Ярославская область | Ярославский | МТП-63 Перекачка | 1 | 63 | 56.417
|  | 6779 | Ярославская область | Ярославский | ТП 710 | 1 | 63 | 49.53
|  | 6780 | Ярославская область | Ярославский | ТП 748 | 1 | 100 | 33.652
|  | 6781 | Ярославская область | Ярославский | МТП 100 кВА ТП 151 Щеглевское | 1 | 100 | 30.784
|  | 6782 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Юрьево | 1 | 160 | 73.98
|  | 6783 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Харитоново, Т-1 | 1 | 400 | 341.312
|  | 6784 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Харитоново, Т-2 | 1 | 400 | 359.05
|  | 6785 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 2*630 кВА Выставка Т-1 | 1 | 630 | 617.81
|  | 6786 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 2*160 кВА Очистные сооружения Т-1 | 1 | 160 | 145.128
|  | 6787 | Ярославская область | Ярославский | ТП 661 | 1 | 40 | 31.45
|  | 6788 | Ярославская область | Ярославский | ТП 678 | 1 | 63 | 56.533
|  | 6789 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400+630 кВА Григорьевское-1, Т-1 | 1 | 630 | 618.655
|  | 6790 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400+630 кВА Григорьевское-1, Т-2 | 1 | 400 | 400
|  | 6791 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400 кВА Григорьевское-2 | 1 | 400 | 109.193
|  | 6792 | Ярославская область | Ярославский | ТП 002 АВМ | 1 | 630 | 529.24
|  | 6793 | Ярославская область | Ярославский | ТП 049 Дулово | 1 | 100 | 57.077
|  | 6794 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Григорьевское-4 | 1 | 100 | 31.15
|  | 6795 | Ярославская область | Ярославский | ТП 155 Ямино | 1 | 40 | 9.99
|  | 6796 | Ярославская область | Ярославский | ТП 688 | 1 | 63 | 51.912
|  | 6797 | Ярославская область | Ярославский | ТП 670 МТС | 1 | 25 | 25
|  | 6798 | Ярославская область | Ярославский | ТП 924 | 1 | 25 | 25
|  | 6799 | Ярославская область | Ярославский | ТП 088 Насосная | 1 | 250 | 139.768
|  | 6800 | Ярославская область | Ярославский | ЗТП 2х250 кВа Жил.зона, Т-1 | 1 | 250 | 162.37
|  | 6801 | Ярославская область | Ярославский | ЗТП 2х250 кВа Жил.зона, Т-2 | 1 | 250 | 152.18
|  | 6802 | Ярославская область | Ярославский | ТП 090 Некрасово | 1 | 160 | 60.883
|  | 6803 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400 кВА Кр. Холм-2 | 1 | 400 | 218.046
|  | 6804 | Ярославская область | Ярославский | МТП-30 кВА Попадьино | 1 | 30 | 13.052
|  | 6805 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 100 кВА Школа РК | 1 | 100 | 90.196
|  | 6806 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-100 кВА Интернат | 1 | 100 | 60.576
|  | 6807 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА Агрохимия | 1 | 250 | 145.28
|  | 6808 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2*400 ква Михайловское | 1 | 400 | 367.207
|  | 6809 | Ярославская область | Ярославский | ТП 671 | 1 | 160 | 128.107
|  | 6810 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВА Сады Волгарь | 1 | 63 | 63
|  | 6811 | Ярославская область | Ярославский | ТП 682 | 1 | 100 | 100
|  | 6812 | Ярославская область | Ярославский | ТП 675 | 1 | 63 | 63
|  | 6813 | Ярославская область | Ярославский | ТП 791 | 1 | 160 | 160
|  | 6814 | Ярославская область | Ярославский | ТП 662 | 1 | 400 | 400
|  | 6815 | Ярославская область | Ярославский | ТП 634 | 1 | 400 | 400
|  | 6816 | Ярославская область | Ярославский | ТП 693 | 1 | 160 | 160
|  | 6817 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 250кВА ТП 129 Спасское | 1 | 250 | 122.47
|  | 6818 | Ярославская область | Ярославский | МТП 20 кВА Городищи | 1 | 20 | 15.323
|  | 6819 | Ярославская область | Ярославский | ТП 044 Демково | 1 | 160 | 119.668
|  | 6820 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА Матвеевское | 1 | 63 | 38.4062
|  | 6821 | Ярославская область | Ярославский | ТП 086 Молозиново | 1 | 63 | 36.745
|  | 6822 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 кВА Сарафаново-2 | 1 | 400 | 322.427
|  | 6823 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 180кВА Сарафоново-3 | 1 | 180 | 131.696
|  | 6824 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА АВМ | 1 | 250 | 214.976
|  | 6825 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250 кВА п/х-во психбольницы | 1 | 250 | 167.764
|  | 6826 | Ярославская область | Ярославский | ТП 652 | 1 | 100 | 89.403
|  | 6827 | Ярославская область | Ярославский | ТП 645 ДНП Спасские дачи | 1 | 400 | 400
|  | 6828 | Ярославская область | Ярославский | ТП 157 СНТ Виктория | 1 | 100 | 100
|  | 6829 | Ярославская область | Ярославский | ТП 697 (д.Жуково) | 1 | 250 | 106.818
|  | 6830 | Ярославская область | Ярославский | МТП 250кВА ТП 046 Дорожаево-1 | 1 | 250 | 174.94
|  | 6831 | Ярославская область | Ярославский | МТП 25 кВА Ефремово | 1 | 25 | 22.271
|  | 6832 | Ярославская область | Ярославский | МТП 30кВА ТП 068 Костяево | 1 | 30 | 25.3474
|  | 6833 | Ярославская область | Ярославский | КТП Бузаркно | 1 | 40 | 9.293
|  | 6834 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВА Домнино | 1 | 250 | 234.577
|  | 6835 | Ярославская область | Ярославский | ТП 659 | 1 | 160 | 130.518
|  | 6836 | Ярославская область | Ярославский | ТП 632 | 1 | 160 | 160
|  | 6837 | Ярославская область | Ярославский | ТП 656 Костяево-1 | 1 | 100 | 100
|  | 6838 | Ярославская область | Ярославский | МТП 100кВА Смена | 1 | 100 | 47.741
|  | 6839 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА ТП 020 Борисково | 1 | 40 | 34.964
|  | 6840 | Ярославская область | Ярославский | ТП 069 Котельницы | 1 | 160 | 142.875
|  | 6841 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА Антроповское | 1 | 40 | 36.867
|  | 6842 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400+160кВА Богослов к-с, Т-1 | 1 | 400 | 356.285
|  | 6843 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400+160кВА Богослов к-с, Т-2 | 1 | 160 | 65.25
|  | 6844 | Ярославская область | Ярославский | КТП-50 кВА Юркино | 1 | 50 | 17.483
|  | 6845 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА Медведково-1 | 1 | 100 | 34.032
|  | 6846 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 кВА Медведково-2 | 1 | 400 | 327.887
|  | 6847 | Ярославская область | Ярославский | ТП 095 Осовые | 1 | 63 | 43.519
|  | 6848 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 160кВА ТП 108 Сабельницы-1 | 1 | 160 | 127.5945
|  | 6849 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63 кВА Бойтово | 1 | 63 | 23.208
|  | 6850 | Ярославская область | Ярославский | МТП 50 кВА Воробьево | 1 | 50 | 43.318
|  | 6851 | Ярославская область | Ярославский | КТП 50кВА Курилово | 1 | 50 | 30.858
|  | 6852 | Ярославская область | Ярославский | МТП 100 кВА Вощино | 1 | 100 | 86.296
|  | 6853 | Ярославская область | Ярославский | ТП 071 Кочегино | 1 | 63 | 53.136
|  | 6854 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25 кВА Барышкино | 1 | 25 | 19.448
|  | 6855 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63 кВА Солонец | 1 | 63 | 24.161
|  | 6856 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Козьмодемьянск | 1 | 100 | 73.348
|  | 6857 | Ярославская область | Ярославский | ТП 167 (Ременницы) | 1 | 63 | 48.944
|  | 6858 | Ярославская область | Ярославский | ТП 637 | 1 | 25 | 25
|  | 6859 | Ярославская область | Ярославский | ТП 647 | 1 | 160 | 160
|  | 6860 | Ярославская область | Ярославский | ТП 642 | 1 | 63 | 63
|  | 6861 | Ярославская область | Ярославский | ТП 648 | 1 | 100 | 100
|  | 6862 | Ярославская область | Ярославский | ТП 099 | 1 | 63 | 63
|  | 6863 | Ярославская область | Ярославский | ТП 168 | 1 | 63 | 63
|  | 6864 | Ярославская область | Ярославский | ТП 019 Ив.Кошевники | 1 | 100 | 39.6231
|  | 6865 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВА Дорожаево к-с | 1 | 160 | 130.512
|  | 6866 | Ярославская область | Ярославский | МТП 40кВА ТП 105 Поповка | 1 | 40 | 32.816
|  | 6867 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25 кВА Водокачка | 1 | 25 | 23.65
|  | 6868 | Ярославская область | Ярославский | ТП 687 (д.Пестово) | 1 | 40 | 30.874
|  | 6869 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-250кВА Жил. Сектор | 1 | 250 | 240.89
|  | 6870 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2*630кВА Гончарово, Т-1 | 1 | 630 | 576.595
|  | 6871 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2*630кВА Гончарово, Т-2 | 1 | 630 | 630
|  | 6872 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Машдвор 2х400 кВА Т-1 | 1 | 400 | 300.25
|  | 6873 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Машдвор 2х400 кВА Т-2 | 1 | 400 | 400
|  | 6874 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-Жил.сектор | 1 | 250 | 175.195
|  | 6875 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х250кВА Инкубатор | 1 | 250 | 211.696
|  | 6876 | Ярославская область | Ярославский | КТП-Коттеджи | 1 | 250 | 84.989
|  | 6877 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-п/л Орженикидзе | 1 | 100 | 63.266
|  | 6878 | Ярославская область | Ярославский | МТП-Бурлаки | 1 | 160 | 93.131
|  | 6879 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВА Сады Нефтяник | 1 | 250 | 101.75
|  | 6880 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400кВА ТП 146 Черелисино к-с | 1 | 400 | 270.779
|  | 6881 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Сады Северянин | 1 | 160 | 144.631
|  | 6882 | Ярославская область | Ярославский | ТП 649 | 1 | 63 | 12.069
|  | 6883 | Ярославская область | Ярославский | ТП 650 | 1 | 25 | 9.851
|  | 6884 | Ярославская область | Ярославский | ТП 644 | 1 | 63 | 51.538
|  | 6885 | Ярославская область | Ярославский | ТП 907 | 1 | 100 | 100
|  | 6886 | Ярославская область | Ярославский | ТП 908 | 1 | 100 | 100
|  | 6887 | Ярославская область | Ярославский | ТП 161 | 1 | 100 | 100
|  | 6888 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250 кВа Лазурный | 1 | 250 | 250
|  | 6889 | Ярославская область | Ярославский | ТП 796 Черелисино | 1 | 100 | 100
|  | 6890 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВА ТП 091 Никульское | 1 | 63 | 1.86
|  | 6891 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВА Горбуново | 1 | 25 | 5.713
|  | 6892 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА ТП 107 Сабельницы-2 Т-2 | 1 | 400 | 348.933
|  | 6893 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА ТП 107 Сабельницы-2 Т-1 | 1 | 400 | 338.033
|  | 6894 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 400кВА Телятник | 1 | 400 | 400
|  | 6895 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 2х400кВА Овощехранилище Т-1 | 1 | 400 | 375.612
|  | 6896 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 2х400кВА Овощехранилище Т-2 | 1 | 400 | 397.391
|  | 6897 | Ярославская область | Ярославский | ТП 684 (Зиновское) | 1 | 40 | 23.201
|  | 6898 | Ярославская область | Ярославский | ТП 164 | 1 | 160 | 160
|  | 6899 | Ярославская область | Ярославский | ТП 638 | 1 | 630 | 630
|  | 6900 | Ярославская область | Ярославский | ТП 667 | 1 | 250 | 250
|  | 6901 | Ярославская область | Ярославский | ТП 654 | 1 | 63 | 63
|  | 6902 | Ярославская область | Ярославский | ТП 672 | 1 | 250 | 250
|  | 6903 | Ярославская область | Ярославский | ТП 635 | 1 | 63 | 63
|  | 6904 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400кВа Свинокомплекс Т1 | 1 | 400 | 312.6
|  | 6905 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400кВа Свинокомплекс Т2 | 1 | 400 | 185.285
|  | 6906 | Ярославская область | Ярославский | КТПП-400кВА Новленское | 1 | 400 | 345.31
|  | 6907 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Михайловское-1 | 1 | 100 | 71.92
|  | 6908 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Котово | 1 | 63 | 40.68
|  | 6909 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Алеханово | 1 | 63 | 61.203
|  | 6910 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Меленки-1 | 1 | 250 | 220.525
|  | 6911 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Семеновское | 1 | 40 | 27.35
|  | 6912 | Ярославская область | Ярославский | МТП-20кВа Черемсаново | 1 | 20 | 18.62
|  | 6913 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа ТП 297 Баканово | 1 | 160 | 48.271
|  | 6914 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Барское | 1 | 63 | 18.38
|  | 6915 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400кВА Михайловское 2 | 1 | 400 | 305.24
|  | 6916 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Артскважина 3 | 1 | 63 | 62.108
|  | 6917 | Ярославская область | Ярославский | ТП 761 Выездново | 1 | 40 | 40
|  | 6918 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400кВА Курба-2 | 1 | 400 | 171.711
|  | 6919 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400кВа Зерноток Т1 | 1 | 400 | 321.77
|  | 6920 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400кВА Зерноток Т2 | 1 | 400 | 400
|  | 6921 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Оч.сооружения | 1 | 100 | 53.488
|  | 6922 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Молодежная | 1 | 160 | 64.411
|  | 6923 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа ТП 306 Дегтево | 1 | 100 | 64.579
|  | 6924 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Лаптево | 1 | 63 | 10.45
|  | 6925 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Михеево | 1 | 100 | 71.9
|  | 6926 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Щукино | 1 | 40 | 28.525
|  | 6927 | Ярославская область | Ярославский | КТП-60кВа Ерденево | 1 | 60 | 52.07
|  | 6928 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400кВа Жил.зона | 1 | 400 | 310.223
|  | 6929 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 250 кВа Мордвиново-2 Т1 | 1 | 250 | 191.22
|  | 6930 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 250 кВа Мордвиново-2 Т2 | 1 | 250 | 246.775
|  | 6931 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Монтерский пункт | 1 | 250 | 218.945
|  | 6932 | Ярославская область | Ярославский | ТП 761 Выездново | 1 | 63 | 55.18
|  | 6933 | Ярославская область | Ярославский | КТП-30кВа Есемово | 1 | 30 | 29.34
|  | 6934 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа Крюково | 1 | 25 | 19.28
|  | 6935 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа ТП 310 Дулепово | 1 | 25 | 18.1
|  | 6936 | Ярославская область | Ярославский | МТП-100кВа ТП 381 Слободка | 1 | 100 | 87.84
|  | 6937 | Ярославская область | Ярославский | КТП 2х400кВа Сенные сараи | 1 | 400 | 305.89
|  | 6938 | Ярославская область | Ярославский | КТПП-250кВа Коттеджи | 1 | 250 | 201.282
|  | 6939 | Ярославская область | Ярославский | КТП-630кВа КЗС | 1 | 630 | 625.4
|  | 6940 | Ярославская область | Ярославский | КТПП-250кВа Котельная | 1 | 250 | 125.404
|  | 6941 | Ярославская область | Ярославский | КТПП-630кВа Иванищево АВМ | 1 | 630 | 614.82
|  | 6942 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Кузнечиха к-с | 1 | 160 | 128.992
|  | 6943 | Ярославская область | Ярославский | КТП 315 кВА Геологоразведка | 1 | 315 | 158.844
|  | 6944 | Ярославская область | Ярославский | ТП 269 Филино | 1 | 160 | 88.437
|  | 6945 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63 кВА Подвязново | 1 | 100 | 11.572
|  | 6946 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400 кВА ТП 213 Кузнечиха-4 | 1 | 400 | 321.391
|  | 6947 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 630+400 кВА Кузнечиха-2 Т-1 | 1 | 400 | 316.024
|  | 6948 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 630+400 кВА Кузнечиха-2 Т-2 | 1 | 630 | 512.742
|  | 6949 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Наумово | 1 | 63 | 44.775
|  | 6950 | Ярославская область | Ярославский | КТП 2*400кВА Школа Т-1 | 1 | 400 | 239.965
|  | 6951 | Ярославская область | Ярославский | КТП 2*400кВА Школа Т-2 | 1 | 400 | 389.331
|  | 6952 | Ярославская область | Ярославский | КТП 630кВА Дубрава | 1 | 630 | 627.7
|  | 6953 | Ярославская область | Ярославский | ТП 747 | 1 | 40 | 40
|  | 6954 | Ярославская область | Ярославский | ТП 732 | 1 | 63 | 63
|  | 6955 | Ярославская область | Ярославский | ТП 960 Сереново | 1 | 63 | 51.73
|  | 6956 | Ярославская область | Ярославский | ТП 740 д.Борисово | 1 | 63 | 54.07
|  | 6957 | Ярославская область | Ярославский | ТП 785 | 1 | 630 | 630
|  | 6958 | Ярославская область | Ярославский | ТП 263 | 1 | 100 | 100
|  | 6959 | Ярославская область | Ярославский | ТП 610 | 1 | 160 | 160
|  | 6960 | Ярославская область | Ярославский | ТП 689 | 1 | 1000 | 1000
|  | 6961 | Ярославская область | Ярославский | ТП 988 | 1 | 250 | 250
|  | 6962 | Ярославская область | Ярославский | ТП 670 | 1 | 630 | 630
|  | 6963 | Ярославская область | Ярославский | ТП 616 | 1 | 63 | 63
|  | 6964 | Ярославская область | Ярославский | ТП 789 ДНП Лесные Поляны | 1 | 400 | 373.71
|  | 6965 | Ярославская область | Ярославский | ТП 255 | 1 | 160 | 160
|  | 6966 | Ярославская область | Ярославский | ТП 612 | 1 | 63 | 63
|  | 6967 | Ярославская область | Ярославский | ТП 626 | 1 | 400 | 400
|  | 6968 | Ярославская область | Ярославский | ТП 739 | 1 | 630 | 630
|  | 6969 | Ярославская область | Ярославский | ТП 722 | 1 | 25 | 25
|  | 6970 | Ярославская область | Ярославский | ТП 736 | 1 | 40 | 40
|  | 6971 | Ярославская область | Ярославский | ТП 727 | 1 | 630 | 630
|  | 6972 | Ярославская область | Ярославский | ТП 614 | 1 | 25 | 25
|  | 6973 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 630+320 кВА Кузнечиха-1, Т-1 | 1 | 630 | 443.99
|  | 6974 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 630+320 кВА Кузнечиха-1, Т-2 | 1 | 320 | 271.664
|  | 6975 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400 кВА Кузнечиха-3, Т1 | 1 | 400 | 165.478
|  | 6976 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 160 кВА Кузнечиха-3, Т2 | 1 | 160 | 100.175
|  | 6977 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250 кВа Толгоболь-ферма | 1 | 250 | 183.415
|  | 6978 | Ярославская область | Ярославский | ТП 258 Толгоболь-село | 1 | 630 | 32.474
|  | 6979 | Ярославская область | Ярославский | ТП 215 Курдумово | 1 | 100 | 36.249
|  | 6980 | Ярославская область | Ярославский | ТП 175 Бутарево | 1 | 63 | 1.575
|  | 6981 | Ярославская область | Ярославский | ТП 282 | 1 | 160 | 100.013
|  | 6982 | Ярославская область | Ярославский | ТП 726 | 1 | 160 | 86.701
|  | 6983 | Ярославская область | Ярославский | ТП 779 | 1 | 630 | 475.57
|  | 6984 | Ярославская область | Ярославский | ТП 741 Красный Кустарь | 1 | 630 | 170.457
|  | 6985 | Ярославская область | Ярославский | ТП 745 | 1 | 400 | 246.62
|  | 6986 | Ярославская область | Ярославский | ТП 991 | 1 | 400 | 296.69
|  | 6987 | Ярославская область | Ярославский | ТП 627 ДНП Романово | 1 | 400 | 4.288
|  | 6988 | Ярославская область | Ярославский | ТП 786 | 1 | 160 | 160
|  | 6989 | Ярославская область | Ярославский | ТП 985 Курдумово-2 | 1 | 400 | 133.26
|  | 6990 | Ярославская область | Ярославский | ТП 292 ДНП Романово | 1 | 630 | 223.931
|  | 6991 | Ярославская область | Ярославский | ТП 257 | 1 | 630 | 56.264
|  | 6992 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1503 | 1 | 63 | 63
|  | 6993 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Мутовки | 1 | 160 | 59.733
|  | 6994 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400кВа Твердино-2 | 1 | 400 | 336.205
|  | 6995 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Твердино-3 | 1 | 250 | 234.767
|  | 6996 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Заречье | 1 | 160 | 152.41
|  | 6997 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Твердино | 1 | 250 | 157.108
|  | 6998 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа ТП 541 Новоселки | 1 | 160 | 119.015
|  | 6999 | Ярославская область | Ярославский | ТП 860 | 1 | 400 | 388.96
|  | 7000 | Ярославская область | Ярославский | ТП 863 | 1 | 100 | 88.73
|  | 7001 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Новоселки коттеджи | 1 | 100 | 100
|  | 7002 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Семеноводческий к-с | 1 | 630 | 620.368
|  | 7003 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Семеноводческий к-с Т-2 | 1 | 630 | 625.968
|  | 7004 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250+250кВа Мокеевское-1 | 1 | 250 | 250
|  | 7005 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Мокеевское-2, Т-2 | 1 | 250 | 115.866
|  | 7006 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Мокеевское-2, Т-1 | 1 | 250 | 196.964
|  | 7007 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400кВа Мокеевское-3 Т-1 | 1 | 400 | 325.531
|  | 7008 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400кВа Мокеевское-3 Т-2 | 1 | 400 | 357.495
|  | 7009 | Ярославская область | Ярославский | ТП 783 | 1 | 100 | 100
|  | 7010 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х250 к-с Воробино Т-1 | 1 | 250 | 191.95
|  | 7011 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х250 к-с Воробино Т-2 | 1 | 250 | 250
|  | 7012 | Ярославская область | Ярославский | ТП 937 | 1 | 160 | 160
|  | 7013 | Ярославская область | Ярославский | ТП 602 | 1 | 400 | 400
|  | 7014 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Мужево | 1 | 100 | 95.365
|  | 7015 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 кВа Мужево-2 | 1 | 160 | 130.33
|  | 7016 | Ярославская область | Ярославский | МТП-250кВа Коргиш | 1 | 250 | 128.469
|  | 7017 | Ярославская область | Ярославский | МТП-20кВа Лютово | 1 | 20 | 18.202
|  | 7018 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400кВа п/л Чайка | 1 | 400 | 329.39
|  | 7019 | Ярославская область | Ярославский | МТП-20кВа Рохма | 1 | 20 | 11.72
|  | 7020 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВа Мужево-3 | 1 | 250 | 223.09
|  | 7021 | Ярославская область | Ярославский | ТП 522 Коргиш дачи | 1 | 160 | 145.825
|  | 7022 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВа Семеновское | 1 | 100 | 82.672
|  | 7023 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВа Собакопитомник | 1 | 63 | 56.56
|  | 7024 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВа Туношенка | 1 | 250 | 183.196
|  | 7025 | Ярославская область | Ярославский | ТП 536 ПВО | 1 | 250 | 250
|  | 7026 | Ярославская область | Ярославский | ТП 868 | 1 | 160 | 160
|  | 7027 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1070 | 1 | 40 | 40
|  | 7028 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Бердицино столовая | 1 | 100 | 63.665
|  | 7029 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Бердицино гараж | 1 | 160 | 131.476
|  | 7030 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Мокеевское | 1 | 100 | 70.276
|  | 7031 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа ПТО | 1 | 100 | 99.31
|  | 7032 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Зерноток | 1 | 250 | 232.75
|  | 7033 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Магазин | 1 | 100 | 27.997
|  | 7034 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Жабино-ферма | 1 | 250 | 224.24
|  | 7035 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Исаково | 1 | 63 | 55.41
|  | 7036 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВА Картофелехран. | 1 | 160 | 139.07
|  | 7037 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Облесцево сушилка | 1 | 160 | 150.058
|  | 7038 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Федоровское | 1 | 250 | 240.11
|  | 7039 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа Торговцево | 1 | 25 | 21.127
|  | 7040 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Росляково | 1 | 63 | 52.166
|  | 7041 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Высоцкое | 1 | 40 | 33.56
|  | 7042 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Полутино | 1 | 40 | 37.974
|  | 7043 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа Студеново | 1 | 25 | 12.625
|  | 7044 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-630кВа Сельхозхимия | 1 | 630 | 451.169
|  | 7045 | Ярославская область | Ярославский | КТП 20кВА Харлово | 1 | 20 | 20
|  | 7046 | Ярославская область | Ярославский | ТП 874 Аниськино | 1 | 63 | 63
|  | 7047 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1051 Бердицино | 1 | 160 | 101.472
|  | 7048 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Щипцово | 1 | 100 | 89.948
|  | 7049 | Ярославская область | Ярославский | ТП 548 Пашино | 1 | 100 | 96.4
|  | 7050 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Куричево | 1 | 40 | 36.625
|  | 7051 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Когаево | 1 | 63 | 48.51
|  | 7052 | Ярославская область | Ярославский | ТП 545 Окишино | 1 | 30 | 23.1
|  | 7053 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Мальгино | 1 | 63 | 57.122
|  | 7054 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Васильево | 1 | 40 | 36.55
|  | 7055 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Сатыево | 1 | 40 | 34.25
|  | 7056 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Сеславино | 1 | 250 | 187.21
|  | 7057 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Алексеевское | 1 | 160 | 56.866
|  | 7058 | Ярославская область | Ярославский | ТП 605 | 1 | 630 | 617.339
|  | 7059 | Ярославская область | Ярославский | ТП 942 | 1 | 63 | 63
|  | 7060 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-2х400 ЗАО Матвеево Т1 | 1 | 400 | 17.534
|  | 7061 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-2х400 ЗАО Матвеево Т2 | 1 | 400 | 400
|  | 7062 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 Аристово | 1 | 250 | 165.974
|  | 7063 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Богослов село | 1 | 160 | 56.221
|  | 7064 | Ярославская область | Ярославский | ТП 398 (СНТ Корабел) | 1 | 250 | 241.288
|  | 7065 | Ярославская область | Ярославский | ТП 692 (Садовод) | 1 | 100 | 95.16
|  | 7066 | Ярославская область | Ярославский | ТП 621 | 1 | 40 | 28.097
|  | 7067 | Ярославская область | Ярославский | ТП 723 | 1 | 40 | 24.088
|  | 7068 | Ярославская область | Ярославский | ТП 628 | 1 | 63 | 63
|  | 7069 | Ярославская область | Ярославский | ТП 200 | 1 | 400 | 400
|  | 7070 | Ярославская область | Ярославский | ТП 288 | 1 | 400 | 400
|  | 7071 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1507 | 1 | 160 | 160
|  | 7072 | Ярославская область | Ярославский | ТП 815 | 1 | 160 | 72.572
|  | 7073 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Федорино | 1 | 100 | 79.336
|  | 7074 | Ярославская область | Ярославский | ТП 411 Бор | 1 | 160 | 0.864
|  | 7075 | Ярославская область | Ярославский | ТП 422 Жуково | 1 | 160 | 51.278
|  | 7076 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 Хранилище Григорьевское | 1 | 250 | 227.884
|  | 7077 | Ярославская область | Ярославский | МТП-180 ТП 423 Игнатово | 1 | 180 | 2.1375
|  | 7078 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Почаево | 1 | 160 | 117.183
|  | 7079 | Ярославская область | Ярославский | ТП 482 Юрятино | 1 | 63 | 11.48
|  | 7080 | Ярославская область | Ярославский | МТП-60 ТП 464 Серёново | 1 | 60 | 28.085
|  | 7081 | Ярославская область | Ярославский | КТП-30 Браташино | 1 | 30 | 6.873
|  | 7082 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 Лобаниха | 1 | 63 | 44.138
|  | 7083 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 Пестрецово-1 | 1 | 250 | 211.02
|  | 7084 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 Котельная Пестрецово | 1 | 400 | 279.185
|  | 7085 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 Глухово-хранилище | 1 | 63 | 0.8972
|  | 7086 | Ярославская область | Ярославский | ТП 418 Глухово-1 | 1 | 400 | 313.9926
|  | 7087 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400*315 Пестрецово- 2 Т-1 | 1 | 400 | 341.31
|  | 7088 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400*315 Пестрецово- 2 Т-2 | 1 | 315 | 226.684
|  | 7089 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 ТП 476 Ченцы | 1 | 400 | 384.496
|  | 7090 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВА ТП 479 Шебунино-2 | 1 | 100 | 65.9498
|  | 7091 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Мастерские | 1 | 160 | 150.234
|  | 7092 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Ферма | 1 | 160 | 148.015
|  | 7093 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Сенные сараи | 1 | 160 | 156.065
|  | 7094 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Кульнево | 1 | 100 | 91.647
|  | 7095 | Ярославская область | Ярославский | ТП 478 Шебунино-1 | 1 | 250 | 115.858
|  | 7096 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВА Шебунино-3 | 1 | 100 | 84.512
|  | 7097 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 кВА Федорино | 1 | 100 | 73.668
|  | 7098 | Ярославская область | Ярославский | ТП 499 | 1 | 63 | 52.74
|  | 7099 | Ярославская область | Ярославский | ТП 817 | 1 | 100 | 90.217
|  | 7100 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА СН ПС | 1 | 40 | 38.644
|  | 7101 | Ярославская область | Ярославский | ТП 831(Пестрецово) | 1 | 160 | -6.789
|  | 7102 | Ярославская область | Ярославский | ТП 836(д.Шебунино) | 1 | 100 | 87.704
|  | 7103 | Ярославская область | Ярославский | ТП 840 | 1 | 160 | 138.568
|  | 7104 | Ярославская область | Ярославский | ТП 844(д.Шебунино) | 1 | 100 | 90.734
|  | 7105 | Ярославская область | Ярославский | ТП 847(д.Лобаниха) | 1 | 63 | 54.276
|  | 7106 | Ярославская область | Ярославский | ТП 963(малое Болково) | 1 | 160 | 65.44
|  | 7107 | Ярославская область | Ярославский | ТП 966 | 1 | 63 | 59.959
|  | 7108 | Ярославская область | Ярославский | ТП 976 | 1 | 400 | 334.055
|  | 7109 | Ярославская область | Ярославский | ТП 979 | 1 | 100 | 100
|  | 7110 | Ярославская область | Ярославский | ТП 967 Ривьера | 1 | 400 | 35.738
|  | 7111 | Ярославская область | Ярославский | ТП 493 | 1 | 63 | 63
|  | 7112 | Ярославская область | Ярославский | ТП 973 Кульнево-1 | 1 | 160 | 150.7762
|  | 7113 | Ярославская область | Ярославский | ТП 978 | 1 | 250 | 250
|  | 7114 | Ярославская область | Ярославский | ТП 843 | 1 | 63 | 63
|  | 7115 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Сады Росток | 1 | 100 | 92.252
|  | 7116 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА ТП 435 Липовицы | 1 | 63 | 18.5755
|  | 7117 | Ярославская область | Ярославский | ТП 416 Гаврилово-1 | 1 | 160 | 34.33
|  | 7118 | Ярославская область | Ярославский | ТП 501 | 1 | 100 | 82.598
|  | 7119 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Гаврилово-2 | 1 | 250 | 140.666
|  | 7120 | Ярославская область | Ярославский | КТП Гаврилово-ферма | 1 | 400 | 368.126
|  | 7121 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Б.Филимоново | 1 | 63 | 33.168
|  | 7122 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА ТП 473 Филимоново кот. | 1 | 160 | 103.0257
|  | 7123 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА М.Филимоново | 1 | 250 | 161.634
|  | 7124 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Н.Филимоново-1 | 1 | 250 | 220.386
|  | 7125 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Н.Филимоново-2 | 1 | 250 | 228.72
|  | 7126 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Поляны | 1 | 160 | 63.4
|  | 7127 | Ярославская область | Ярославский | ТП 837 | 1 | 400 | 396.55
|  | 7128 | Ярославская область | Ярославский | ТП 813 СНОТ Калинка | 1 | 40 | 33.179
|  | 7129 | Ярославская область | Ярославский | ТП 805 Коровеж | 1 | 100 | 78.406
|  | 7130 | Ярославская область | Ярославский | ТП 277 | 1 | 63 | 60.075
|  | 7131 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1208 | 1 | 63 | 63
|  | 7132 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1202 | 1 | 160 | 160
|  | 7133 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА ТП 412 Бортниково | 1 | 100 | 73.376
|  | 7134 | Ярославская область | Ярославский | ТП 458 Сады Пульс | 1 | 100 | 87.49
|  | 7135 | Ярославская область | Ярославский | ТП 441 Нефтепровод | 1 | 100 | 54.819
|  | 7136 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Сентьевская | 1 | 100 | 52.797
|  | 7137 | Ярославская область | Ярославский | ТП 461 Семеново | 1 | 100 | 76.69
|  | 7138 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Ларино | 1 | 160 | 104.36
|  | 7139 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400кВА ТП 454 Прусово-1 | 1 | 400 | 311.919
|  | 7140 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Прусово-2 | 1 | 250 | 201.246
|  | 7141 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 Прусово коттеджи | 1 | 400 | 177.018
|  | 7142 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Волга | 1 | 63 | 61.198
|  | 7143 | Ярославская область | Ярославский | ТП 494(Рябинушка 2) | 1 | 25 | 15.256
|  | 7144 | Ярославская область | Ярославский | ТП 807(Прусово) | 1 | 40 | 32.629
|  | 7145 | Ярославская область | Ярославский | ТП 808(Бортниково дачи) | 1 | 40 | 22.995
|  | 7146 | Ярославская область | Ярославский | ТП 816(ДНП Ларинка) | 1 | 400 | 388.03
|  | 7147 | Ярославская область | Ярославский | ТП 820(Андреевское) | 1 | 25 | 13.855
|  | 7148 | Ярославская область | Ярославский | ТП 849 Прусово | 1 | 63 | 39.9445
|  | 7149 | Ярославская область | Ярославский | ТП 801 | 1 | 63 | 51.27
|  | 7150 | Ярославская область | Ярославский | ТП 971 | 1 | 400 | 398.425
|  | 7151 | Ярославская область | Ярославский | ТП 470 | 1 | 160 | 160
|  | 7152 | Ярославская область | Ярославский | ТП 767 | 1 | 160 | 160
|  | 7153 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Тереховская-ферма | 1 | 160 | 152.446
|  | 7154 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Пограиха | 1 | 100 | 76.689
|  | 7155 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Петелино | 1 | 160 | 98.231
|  | 7156 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Якушево | 1 | 100 | 77.862
|  | 7157 | Ярославская область | Ярославский | КТП-60 Павлеиха | 1 | 60 | 32.325
|  | 7158 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Котельная | 1 | 100 | 13.1
|  | 7159 | Ярославская область | Ярославский | ТП 442 Никиткино | 1 | 100 | 58.416
|  | 7160 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40 Черкасово | 1 | 40 | 31.238
|  | 7161 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Григорьевское- 1 | 1 | 100 | -6.644
|  | 7162 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40 Коченятино | 1 | 40 | 4.3578
|  | 7163 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Юрьево | 1 | 100 | 80.91
|  | 7164 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Левцово | 1 | 160 | 96.157
|  | 7165 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 ТП 483 Язвицево | 1 | 250 | 194.875
|  | 7166 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 ТП 465 Тереховская-деревня | 1 | 160 | 73.458
|  | 7167 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63 кВА Болково | 1 | 63 | 35.439
|  | 7168 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Котельная | 1 | 100 | 94.48
|  | 7169 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА ТП 484 Якалово | 1 | 40 | 26.936
|  | 7170 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Подосениха | 1 | 63 | 18.005
|  | 7171 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Боярская | 1 | 160 | 151.45
|  | 7172 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Аристово | 1 | 63 | 50.049
|  | 7173 | Ярославская область | Ярославский | ТП 426 Колокуново | 1 | 100 | 35.641
|  | 7174 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Мастерские | 1 | 160 | 139.6738
|  | 7175 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА Скоморохово | 1 | 40 | 36.7
|  | 7176 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА КЗС | 1 | 160 | 157.3
|  | 7177 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400кВА АВМ | 1 | 400 | 378.85
|  | 7178 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Поречье | 1 | 160 | 152.08
|  | 7179 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА Русаново | 1 | 40 | 10.838
|  | 7180 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 Жилая зона | 1 | 400 | 159.5076
|  | 7181 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Ферма | 1 | 160 | 149.073
|  | 7182 | Ярославская область | Ярославский | ТП 806(д.Пенье) | 1 | 160 | 149.895
|  | 7183 | Ярославская область | Ярославский | ТП 830 | 1 | 250 | 240.11
|  | 7184 | Ярославская область | Ярославский | ТП 962 | 1 | 63 | 57.595
|  | 7185 | Ярославская область | Ярославский | ТП 980 | 1 | 100 | 95.92
|  | 7186 | Ярославская область | Ярославский | ТП 974 д.Якушево | 1 | 100 | 93.655
|  | 7187 | Ярославская область | Ярославский | ТП 972 Левиль | 1 | 250 | 4.257
|  | 7188 | Ярославская область | Ярославский | ТП 772 | 1 | 100 | 100
|  | 7189 | Ярославская область | Ярославский | ТП 769 | 1 | 630 | 630
|  | 7190 | Ярославская область | Ярославский | ТП 770 | 1 | 160 | 160
|  | 7191 | Ярославская область | Ярославский | ТП 262 Думино | 1 | 100 | 0.526
|  | 7192 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1210 | 1 | 63 | 63
|  | 7193 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВА Насосная | 1 | 63 | 57.677
|  | 7194 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400кВА Зерноток | 1 | 400 | 330.553
|  | 7195 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 кВА Мастерские | 1 | 400 | 351.555
|  | 7196 | Ярославская область | Ярославский | ТП Ивняковская слобода | 1 | 160 | 160
|  | 7197 | Ярославская область | Ярославский | ТП 798 | 1 | 63 | 63
|  | 7198 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА Жилая зона Т-1 | 1 | 400 | 313.215
|  | 7199 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА Жилая зона Т-2 | 1 | 400 | 379.016
|  | 7200 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 Очистные сооружения | 1 | 400 | 374.261
|  | 7201 | Ярославская область | Ярославский | ТП №673 СНТ Ивняки | 1 | 100 | 100
|  | 7202 | Ярославская область | Ярославский | ТП №698 СНТ Ивняки | 1 | 250 | 224.806
|  | 7203 | Ярославская область | Ярославский | ТП 111 (Сады Медик 2) | 1 | 160 | 160
|  | 7204 | Ярославская область | Ярославский | ТП 683 СНТ Мичуринец-2 | 1 | 250 | 250
|  | 7205 | Ярославская область | Ярославский | ТП 901 СНТ Мичуринец-2 | 1 | 400 | 400
|  | 7206 | Ярославская область | Ярославский | ТП №403 | 1 | 400 | 386.856
|  | 7207 | Ярославская область | Ярославский | ТП №400 | 1 | 400 | 386.892
|  | 7208 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160 Веденское | 1 | 160 | 138.481
|  | 7209 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250 Коттеджи Веденье | 1 | 250 | 213.74
|  | 7210 | Ярославская область | Ярославский | ТП 757 Медвежий угол | 1 | 400 | 390.752
|  | 7211 | Ярославская область | Ярославский | ТП 773 | 1 | 160 | 160
|  | 7212 | Ярославская область | Ярославский | ТП 774 | 1 | 250 | 250
|  | 7213 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 ТП 430 Красный Бор-1 | 1 | 400 | 328.162
|  | 7214 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 ТП 431 Красный Бор-2 | 1 | 250 | 189.925
|  | 7215 | Ярославская область | Ярославский | ТП 845 | 1 | 630 | 620.987
|  | 7216 | Ярославская область | Ярославский | ТП 495 | 1 | 160 | 1.103
|  | 7217 | Ярославская область | Ярославский | ТП 487 | 1 | 100 | 55.32
|  | 7218 | Ярославская область | Ярославский | ТП 811 | 1 | 100 | 88.43
|  | 7219 | Ярославская область | Ярославский | ТП 823 | 1 | 250 | 235.778
|  | 7220 | Ярославская область | Ярославский | ТП 824 | 1 | 630 | 265.174
|  | 7221 | Ярославская область | Ярославский | ТП 834 | 1 | 400 | 390.086
|  | 7222 | Ярославская область | Ярославский | ТП 839 | 1 | 250 | 244.956
|  | 7223 | Ярославская область | Ярославский | ТП 965 | 1 | 630 | 630
|  | 7224 | Ярославская область | Ярославский | ТП 969 (п.Новое Заволжье) | 1 | 160 | 80.051
|  | 7225 | Ярославская область | Ярославский | ТП 803 ВСК | 1 | 160 | 160
|  | 7226 | Ярославская область | Ярославский | ТП 818 | 1 | 630 | 630
|  | 7227 | Ярославская область | Ярославский | ТП 832 | 1 | 630 | 630
|  | 7228 | Ярославская область | Ярославский | ТП 846 Васильковые поля | 1 | 400 | 307.506
|  | 7229 | Ярославская область | Ярославский | ТП 970 | 1 | 400 | 400
|  | 7230 | Ярославская область | Ярославский | ТП 977 | 1 | 630 | 630
|  | 7231 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-2*630 Комплекс Пестрецово- 1 Т-1 | 1 | 630 | 610.118
|  | 7232 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-160 Комплекс Пестрецово- 2 | 1 | 160 | 121.456
|  | 7233 | Ярославская область | Ярославский | ТП 486 Кобыляево | 1 | 63 | 52.386
|  | 7234 | Ярославская область | Ярославский | ТП 838 | 1 | 100 | 94.451
|  | 7235 | Ярославская область | Ярославский | ТП 810 | 1 | 630 | 630
|  | 7236 | Ярославская область | Ярославский | ТП 840 | 1 | 160 | 160
|  | 7237 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1207 | 1 | 250 | 250
|  | 7238 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 кВа ТП 554 Поляны-2 | 1 | 160 | 131.4479
|  | 7239 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа ТП 553 Поляны-1 | 1 | 160 | 1.538
|  | 7240 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Хоккей | 1 | 63 | 58.34
|  | 7241 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Дмитриево | 1 | 250 | 199.945
|  | 7242 | Ярославская область | Ярославский | МТП-250кВа Сорокино | 1 | 250 | 225.62
|  | 7243 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Бреховская | 1 | 100 | 92.41
|  | 7244 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Торпедо | 1 | 63 | 63
|  | 7245 | Ярославская область | Ярославский | ТП 866 | 1 | 63 | 52.19
|  | 7246 | Ярославская область | Ярославский | ТП 876 | 1 | 160 | 150.178
|  | 7247 | Ярославская область | Ярославский | ТП 564 Сады оздоровитель-2 | 1 | 400 | 400
|  | 7248 | Ярославская область | Ярославский | ТП 862 | 1 | 160 | 160
|  | 7249 | Ярославская область | Ярославский | ТП 938 | 1 | 100 | 100
|  | 7250 | Ярославская область | Ярославский | ТП 868 | 1 | 160 | 160
|  | 7251 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1070 | 1 | 40 | 40
|  | 7252 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 630кВа Туношна-2 Т1 | 1 | 630 | 320.752
|  | 7253 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 630кВа Туношна-2 Т2 | 1 | 630 | 545.784
|  | 7254 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 400кВа Туношна-1 | 1 | 400 | 400
|  | 7255 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400кВа ТП 587 Туношна-3 | 1 | 400 | 152.291
|  | 7256 | Ярославская область | Ярославский | ТП 859 | 1 | 400 | 333.965
|  | 7257 | Ярославская область | Ярославский | ТП 897 | 1 | 250 | 185.026
|  | 7258 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 Сады молния | 1 | 400 | 400
|  | 7259 | Ярославская область | Ярославский | ТП 763 | 1 | 160 | 160
|  | 7260 | Ярославская область | Ярославский | ТП 892 | 1 | 40 | 40
|  | 7261 | Ярославская область | Ярославский | ТП 898 | 1 | 250 | 185.026
|  | 7262 | Ярославская область | Ярославский | ТП 896 ДНП Сосновка | 1 | 160 | 160
|  | 7263 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1066 ул. Новая | 1 | 250 | 108.539
|  | 7264 | Ярославская область | Ярославский | ТП 562 | 1 | 250 | 250
|  | 7265 | Ярославская область | Ярославский | ТП 557 | 1 | 100 | 100
|  | 7266 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40 Чакарово | 1 | 40 | 37.569
|  | 7267 | Ярославская область | Ярославский | МТП 40 кВа Бисерово | 1 | 63 | 45.75
|  | 7268 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Медягино-2 | 1 | 250 | 114.048
|  | 7269 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП Медягино-4 | 1 | 250 | 239.584
|  | 7270 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Копытово | 1 | 63 | 52.104
|  | 7271 | Ярославская область | Ярославский | МТП 40кВА Долгуново | 1 | 40 | 29.374
|  | 7272 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА Прокшино | 1 | 40 | 32.79
|  | 7273 | Ярославская область | Ярославский | КТП-10 Гумнищево | 1 | 10 | 4.786
|  | 7274 | Ярославская область | Ярославский | ТП 214(Кузьмино) | 1 | 40 | 32.382
|  | 7275 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Пилорама | 1 | 160 | 152.246
|  | 7276 | Ярославская область | Ярославский | КТП-30 Чернышево | 1 | 30 | 27.559
|  | 7277 | Ярославская область | Ярославский | ТП 737 (Конищево) | 1 | 40 | 35.703
|  | 7278 | Ярославская область | Ярославский | ТП 742 | 1 | 250 | 244.374
|  | 7279 | Ярославская область | Ярославский | ТП 953 | 1 | 250 | 246.63
|  | 7280 | Ярославская область | Ярославский | ТП 954 | 1 | 63 | 58.314
|  | 7281 | Ярославская область | Ярославский | ТП 290 Соньга-2 | 1 | 160 | 160
|  | 7282 | Ярославская область | Ярославский | ТП 735 Надежда-4 | 1 | 100 | 100
|  | 7283 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 СНТ Орбита | 1 | 63 | 63
|  | 7284 | Ярославская область | Ярославский | ТП 399 | 1 | 160 | 160
|  | 7285 | Ярославская область | Ярославский | КТП-630 ТП 281 Сады Дизелист | 1 | 630 | 488.735
|  | 7286 | Ярославская область | Ярославский | ТП 284 Соньга-3 | 1 | 250 | 250
|  | 7287 | Ярославская область | Ярославский | ТП 246 СНТ Надежда ВОИ | 1 | 160 | 160
|  | 7288 | Ярославская область | Ярославский | ТП 984 | 1 | 63 | 63
|  | 7289 | Ярославская область | Ярославский | ТП 987 | 1 | 100 | 100
|  | 7290 | Ярославская область | Ярославский | ТП 738 Росторопово | 1 | 63 | 63
|  | 7291 | Ярославская область | Ярославский | ТП 996 | 1 | 63 | 63
|  | 7292 | Ярославская область | Ярославский | ТП 743 д.Гусаково | 1 | 63 | 63
|  | 7293 | Ярославская область | Ярославский | ТП 951 ДНП Медягинская слобода | 1 | 400 | 400
|  | 7294 | Ярославская область | Ярославский | ТП 787 | 1 | 63 | 63
|  | 7295 | Ярославская область | Ярославский | ТП 184 | 1 | 63 | 63
|  | 7296 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Троицкое | 1 | 63 | 58.317
|  | 7297 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА Аптекосклады | 1 | 40 | 34.84
|  | 7298 | Ярославская область | Ярославский | ТП 218 Мастерские | 1 | 160 | 150.405
|  | 7299 | Ярославская область | Ярославский | ТП 249 Сивцево | 1 | 40 | 37.44
|  | 7300 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Феклино | 1 | 63 | 54.913
|  | 7301 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Пожарово 2 | 1 | 63 | 59.071
|  | 7302 | Ярославская область | Ярославский | ТП 623 (СНТ Урожай 2) | 1 | 100 | 99.779
|  | 7303 | Ярославская область | Ярославский | ТП 245 Сады Луч | 1 | 250 | 242.104
|  | 7304 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА Черницино | 1 | 40 | 37.327
|  | 7305 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА ТП 183 Голодяево | 1 | 100 | 95.412
|  | 7306 | Ярославская область | Ярославский | ТП 596 Толбухино | 1 | 160 | 160
|  | 7307 | Ярославская область | Ярославский | ТП 995 | 1 | 63 | 63
|  | 7308 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Марьино | 1 | 63 | 24.5
|  | 7309 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 Дряхлово | 1 | 100 | 68.03
|  | 7310 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 Балакирево | 1 | 63 | 57.375
|  | 7311 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 ТП 313 Жилая зона | 1 | 400 | 296.168
|  | 7312 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 Девятово | 1 | 160 | 80.138
|  | 7313 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Карповское дер. | 1 | 40 | 30.685
|  | 7314 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2Х250 Ширинье к-с Т-1 | 1 | 250 | 236.59
|  | 7315 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 2Х250 Ширинье к-с Т-2 | 1 | 250 | 250
|  | 7316 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВА Оч.сооружения | 1 | 160 | 151.632
|  | 7317 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа Нагорное | 1 | 25 | 25
|  | 7318 | Ярославская область | Ярославский | КТПП Карповское ДБС | 1 | 400 | 400
|  | 7319 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Карповское к-с | 1 | 160 | 126.727
|  | 7320 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВа Хренино | 1 | 63 | 42.525
|  | 7321 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 250кВА ТП 343 Магазин | 1 | 250 | 163.591
|  | 7322 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400+160 Курба-1 Т1 | 1 | 160 | 160
|  | 7323 | Ярославская область | Ярославский | ТПП-400+160 Курба-1 Т2 | 1 | 400 | 152.807
|  | 7324 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Васильевское | 1 | 160 | 23.425
|  | 7325 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100 кВа Каблуково | 1 | 100 | 63.291
|  | 7326 | Ярославская область | Ярославский | ТП 322(Ивково) | 1 | 25 | 24.34
|  | 7327 | Ярославская область | Ярославский | ТП 328(Колокуново) | 1 | 100 | 87.819
|  | 7328 | Ярославская область | Ярославский | ТП 330(Корнево) | 1 | 30 | 16.275
|  | 7329 | Ярославская область | Ярославский | ТП 383(Старово) | 1 | 25 | 23.9
|  | 7330 | Ярославская область | Ярославский | ТП 386(Филинское) | 1 | 25 | 24.56
|  | 7331 | Ярославская область | Ярославский | ТП 396(Юрьино) | 1 | 30 | 28.9
|  | 7332 | Ярославская область | Ярославский | ТП 755 (СНТ Юбилейный) | 1 | 40 | 32.848
|  | 7333 | Ярославская область | Ярославский | КТП-315кВа Ширинье-1 | 1 | 315 | 297.52
|  | 7334 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Жил.зона | 1 | 250 | 186.891
|  | 7335 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Школа | 1 | 250 | 192.96
|  | 7336 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 250кВА Ширинье-3 | 1 | 250 | 240.76
|  | 7337 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 160кВА Ширинье АВМ | 1 | 160 | 160
|  | 7338 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 160кВА Котельная | 1 | 160 | 111.844
|  | 7339 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП 250кВА Новая ферма | 1 | 250 | 200.409
|  | 7340 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63кВА Соловарово | 1 | 63 | 47.485
|  | 7341 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Белягино | 1 | 160 | 160
|  | 7342 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Доронино | 1 | 100 | 100
|  | 7343 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100 кВА Афонино | 1 | 100 | 100
|  | 7344 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Афонино-1 | 1 | 250 | 250
|  | 7345 | Ярославская область | Ярославский | КТП 400кВА Мордвиново КЗС | 1 | 400 | 320.445
|  | 7346 | Ярославская область | Ярославский | КТПП 630кВА Коттеджи | 1 | 630 | 524.72
|  | 7347 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Резанино | 1 | 100 | 82.4
|  | 7348 | Ярославская область | Ярославский | КТП 63кВА Иванцево | 1 | 63 | 37.24
|  | 7349 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Калачиха | 1 | 100 | 99.561
|  | 7350 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА АВМ | 1 | 160 | 143.575
|  | 7351 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Новоселки | 1 | 100 | 39.698
|  | 7352 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Осташково | 1 | 100 | 79.931
|  | 7353 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВа Сидельницы | 1 | 250 | 227.06
|  | 7354 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25кВа Щеколдино | 1 | 25 | 11.081
|  | 7355 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40кВа Дмитриевское | 1 | 40 | 22.155
|  | 7356 | Ярославская область | Ярославский | КТП 30кВА Павлухино | 1 | 30 | 4.561
|  | 7357 | Ярославская область | Ярославский | КТП 250кВА Хранилище | 1 | 250 | 250
|  | 7358 | Ярославская область | Ярославский | КТП 160кВА Заправка | 1 | 160 | 101.7
|  | 7359 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА Симоново | 1 | 40 | 33.56
|  | 7360 | Ярославская область | Ярославский | КТП 20кВА Давыдово | 1 | 20 | 16.244
|  | 7361 | Ярославская область | Ярославский | КТП 40кВА пос.Балакирево | 1 | 40 | 23.944
|  | 7362 | Ярославская область | Ярославский | МТП 160кВА Сушилка | 1 | 160 | 160
|  | 7363 | Ярославская область | Ярославский | ТП 397 Семухино | 1 | 63 | 56.925
|  | 7364 | Ярославская область | Ярославский | ТП 404 Клещево | 1 | 40 | 33.546
|  | 7365 | Ярославская область | Ярославский | ТП 765 | 1 | 100 | 100
|  | 7366 | Ярославская область | Ярославский | КТП-40 Конюково | 1 | 40 | 37.975
|  | 7367 | Ярославская область | Ярославский | КТП-20кВа Починки | 1 | 20 | 16.921
|  | 7368 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВА Никоновское | 1 | 100 | 99.118
|  | 7369 | Ярославская область | Ярославский | КТП-25 кВа Чуркино | 1 | 25 | 23.458
|  | 7370 | Ярославская область | Ярославский | КТП-Лучинское 10 | 1 | 63 | 39.78
|  | 7371 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250кВА ТП 132 Стройдвор | 1 | 250 | 166.579
|  | 7372 | Ярославская область | Ярославский | КТП-Водозабор | 1 | 100 | 75.451
|  | 7373 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВА ТП 011 Бегоулево | 1 | 100 | -17.355
|  | 7374 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-2х400кВА ТП 067 Корюково | 1 | 400 | 259.281
|  | 7375 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-Щедрино (Т1) ТП 152 | 1 | 630 | 455.378
|  | 7376 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-Щедрино (Т2) ТП 152 | 1 | 630 | 421.735
|  | 7377 | Ярославская область | Ярославский | ТП 135 Телегино | 1 | 250 | 216.56
|  | 7378 | Ярославская область | Ярославский | ТП 162 | 1 | 160 | 137.866
|  | 7379 | Ярославская область | Ярославский | ТП 163 | 1 | 160 | 123.699
|  | 7380 | Ярославская область | Ярославский | ТП 668 | 1 | 160 | 152.242
|  | 7381 | Ярославская область | Ярославский | ТП 677(д.Крюково) | 1 | 63 | 51.372
|  | 7382 | Ярославская область | Ярославский | ТП 943 | 1 | 250 | 250
|  | 7383 | Ярославская область | Ярославский | ТП 792 | 1 | 63 | 63
|  | 7384 | Ярославская область | Ярославский | ТП 944 Бегоулево-1 | 1 | 250 | 250
|  | 7385 | Ярославская область | Ярославский | ТП 919 | 1 | 630 | 630
|  | 7386 | Ярославская область | Ярославский | КТП 100кВА Спицыно | 1 | 100 | 92.585
|  | 7387 | Ярославская область | Ярославский | МТП 63кВА ТП 103 Петровское | 1 | 63 | 0.934
|  | 7388 | Ярославская область | Ярославский | КТП 20кВА Афинеево | 1 | 20 | 13.569
|  | 7389 | Ярославская область | Ярославский | КТП-50кВА Сенчугово | 1 | 50 | 40.97
|  | 7390 | Ярославская область | Ярославский | ТП 921 | 1 | 40 | 40
|  | 7391 | Ярославская область | Ярославский | ТП 159 | 1 | 63 | 63
|  | 7392 | Ярославская область | Ярославский | ТП 902 ДНП Дизелист | 1 | 100 | 100
|  | 7393 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА №1 Свинооткормочный | 1 | 63 | 60.766
|  | 7394 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА №2 Свинооткормочный | 1 | 250 | 204.345
|  | 7395 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63 кВА Геологоразведка | 1 | 63 | 63
|  | 7396 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-2Х400кВА Котельная Т-1 | 1 | 400 | 398.492
|  | 7397 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400кВА ТП 327 Клуб | 1 | 400 | 92.87
|  | 7398 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВА Артскважина-1 | 1 | 160 | 126.88
|  | 7399 | Ярославская область | Ярославский | КТП-Селифонтово1 | 1 | 250 | 191.4345
|  | 7400 | Ярославская область | Ярославский | МТП-100 кВА Прохоровское | 1 | 100 | 97.525
|  | 7401 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-КЗС, Т-1 | 1 | 160 | 121.438
|  | 7402 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-КЗС, Т-2 | 1 | 160 | 116.685
|  | 7403 | Ярославская область | Ярославский | КТП-63кВА ТП 300 Бечихино | 1 | 63 | 21.514
|  | 7404 | Ярославская область | Ярославский | ЗТП-Больница стар. | 1 | 250 | 224.481
|  | 7405 | Ярославская область | Ярославский | ТП-Больница новая | 1 | 400 | 289.525
|  | 7406 | Ярославская область | Ярославский | КТП-250 кВА Наготино-коттеджи | 1 | 250 | 216.865
|  | 7407 | Ярославская область | Ярославский | ТП 401 Лаптево | 1 | 100 | 77.7
|  | 7408 | Ярославская область | Ярославский | ТП 663 | 1 | 25 | 16.091
|  | 7409 | Ярославская область | Ярославский | ТП 760 | 1 | 250 | 239.009
|  | 7410 | Ярославская область | Ярославский | ТП 756 | 1 | 63 | 62.104
|  | 7411 | Ярославская область | Ярославский | ТП 753 | 1 | 160 | 160
|  | 7412 | Ярославская область | Ярославский | ТП 764 | 1 | 630 | 621.684
|  | 7413 | Ярославская область | Ярославский | ТП 754 | 1 | 250 | 243.25
|  | 7414 | Ярославская область | Ярославский | ТП 762 | 1 | 250 | 248.02
|  | 7415 | Ярославская область | Ярославский | ТП 334 | 1 | 100 | 100
|  | 7416 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1001 | 1 | 63 | 63
|  | 7417 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1003 | 1 | 160 | 160
|  | 7418 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-2*400кВА Сельхозтехникум ВЛ 0,4 кВ потреб. | 1 | 400 | 384.7
|  | 7419 | Ярославская область | Ярославский | МТП-ул.Нагорная | 1 | 100 | 42.802
|  | 7420 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400+630кВА ТП 062 Карабиха Т-2 | 1 | 400 | 328.629
|  | 7421 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-400+630кВА ТП 062 Карабиха Т-1 | 1 | 630 | 376.723
|  | 7422 | Ярославская область | Ярославский | ТП 294 (Артскважина 2) | 1 | 100 | 87.166
|  | 7423 | Ярославская область | Ярославский | ТП 643 | 1 | 250 | 250
|  | 7424 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-2Х400кВА Котельная Т-2 | 1 | 400 | 380.45
|  | 7425 | Ярославская область | Ярославский | КТП-Шепелево | 1 | 63 | 36.9
|  | 7426 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-Васильево | 1 | 160 | 56.739
|  | 7427 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-Высоко | 1 | 250 | 209.06
|  | 7428 | Ярославская область | Ярославский | КТП-Бурмасово | 1 | 63 | 46.125
|  | 7429 | Ярославская область | Ярославский | КТП-Опарино | 1 | 63 | 25.157
|  | 7430 | Ярославская область | Ярославский | КТП-630кВА Зерноочистительный к-с | 1 | 630 | 629.1
|  | 7431 | Ярославская область | Ярославский | ЗТПП-Лупачево | 1 | 250 | 164.108
|  | 7432 | Ярославская область | Ярославский | ТП 505 Великая | 1 | 630 | 304.552
|  | 7433 | Ярославская область | Ярославский | ТП 574 Сопелки | 1 | 160 | 28.6595
|  | 7434 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Орлово | 1 | 160 | 1.042
|  | 7435 | Ярославская область | Ярославский | ТП 506 Воробино | 1 | 250 | 249.124
|  | 7436 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Малышево | 1 | 100 | 79.79
|  | 7437 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа ТП 595 Ярцево | 1 | 160 | 89.098
|  | 7438 | Ярославская область | Ярославский | КТП -160кВа Бечевино | 1 | 160 | 28.698
|  | 7439 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100кВа Н.Бечевино | 1 | 250 | 65.929
|  | 7440 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Река | 1 | 160 | 138.699
|  | 7441 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160кВа Полив-160 | 1 | 160 | 158.24
|  | 7442 | Ярославская область | Ярославский | ТП 864 | 1 | 63 | 52.856
|  | 7443 | Ярославская область | Ярославский | ТП 875 | 1 | 400 | 400
|  | 7444 | Ярославская область | Ярославский | ТП 888 | 1 | 100 | 100
|  | 7445 | Ярославская область | Ярославский | ТП 609 | 1 | 63 | 63
|  | 7446 | Ярославская область | Ярославский | ТП 939 | 1 | 160 | 160
|  | 7447 | Ярославская область | Ярославский | ТП 542 | 1 | 63 | 63
|  | 7448 | Ярославская область | Ярославский | ТП 947 | 1 | 630 | 630
|  | 7449 | Ярославская область | Ярославский | КТП-400 ТП 440 Мостец | 1 | 400 | 137.393
|  | 7450 | Ярославская область | Ярославский | КТП-160 ТП 420 Ермолово | 1 | 160 | 20.9671
|  | 7451 | Ярославская область | Ярославский | КТП-100 ТП 425 Кобыляево | 1 | 100 | 88.429
|  | 7452 | Ярославская область | Ярославский | ТП 497 (д.Кр.Бор) | 1 | 250 | 127.306
|  | 7453 | Ярославская область | Ярославский | ТП 961 д.Глухово | 1 | 40 | 29.331
|  | 7454 | Ярославская область | Ярославский | ТП 961 д.Глухово | 1 | 250 | 239.331
|  | 7455 | Ярославская область | Ярославский | ТП 841 | 1 | 40 | 40
|  | 7456 | Ярославская область | Ярославский | ТП 848 Кр.Бор-3 | 1 | 160 | 160
|  | 7457 | Ярославская область | Ярославский | ТП 1213 | 1 | 63 | 63
|  | 7458 | Ярославская область | Ярославский | ТП 490 | 1 | 250 | 235.59
|  | 7459 | Ярославская область | Ярославский | ТП 800 | 1 | 400 | 389.599
|  | 7460 | Ярославская область | Ярославский | ТП 802 | 1 | 630 | 495.66
|  | 7461 | Ярославская область | Ярославский | ТП 825 | 1 | 25 | 18.457
|  | 7462 | Ярославская область | Ярославский | ТП 802 | 1 | 25 | 20.32
|  | 7463 | Ярославская область | Ярославский | ТП 488 | 1 | 63 | 63
|  | 7464 | Ярославская область | Ярославский | ЗТП Лепино | 1 | 250 | 207.991
|  | 7465 | Ярославская область | Ярославский | ТП 491 Заозерье-1 | 1 | 160 | 152.606
|  | 7466 | Ярославская область | Ярославский | ТП 828 Заозерье-2 | 1 | 630 | 621.915
|  | 7467 | Ярославская область | Ярославский | ТП 842 | 1 | 100 | 63.11
|  | 7468 | Ярославская область | Переславский | ТП 745 (Ведомша ) | 1 | 250 | 201.856
|  | 7469 | Ярославская область | Переславский | ТП 740 (Индивидуальный посёлок) | 1 | 100 | 79.233
|  | 7470 | Ярославская область | Переславский | ТП 738 (ЗТП №1) | 1 | 180 | 117.722
|  | 7471 | Ярославская область | Переславский | ТП 739 (РММ) Т1 | 1 | 180 | 143.496
|  | 7472 | Ярославская область | Переславский | ТП 739 (РММ) Т2 откл. | 1 | 400 | 400
|  | 7473 | Ярославская область | Переславский | ТП 742 (ЗТП №2) | 1 | 320 | 287.669
|  | 7474 | Ярославская область | Переславский | ТП 747 (Ширяйка сады) | 1 | 160 | 146.509
|  | 7475 | Ярославская область | Переславский | ТП 748 (Ширяйка) | 1 | 250 | 209.634
|  | 7476 | Ярославская область | Переславский | ТП 743 (ПТП Башня) | 1 | 100 | 92.684
|  | 7477 | Ярославская область | Переславский | ТП 749 (Плотина) | 1 | 100 | 89.606
|  | 7478 | Ярославская область | Переславский | ТП 744 (ПТП Скважина) | 1 | 40 | 35.788
|  | 7479 | Ярославская область | Переславский | ТП 741 (Клуб) Т1 | 1 | 250 | 191.266
|  | 7480 | Ярославская область | Переславский | ТП 741 (Клуб) Т2 | 1 | 250 | 215.982
|  | 7481 | Ярославская область | Переславский | ТП 753 (Лось поселок) | 1 | 400 | 374.26
|  | 7482 | Ярославская область | Переславский | ТП 884 (Яшин) | 1 | 100 | 91.648
|  | 7483 | Ярославская область | Переславский | ТП 885 (Ширяйка-4) | 1 | 63 | 50.185
|  | 7484 | Ярославская область | Переславский | ТП 754 (Лесоохотхозяйство) откл. | 1 | 250 | 250
|  | 7485 | Ярославская область | Переславский | ТП 858 (Ширяйка) | 1 | 160 | 152.078
|  | 7486 | Ярославская область | Переславский | ТП 1225(Техснабсервис) | 1 | 63 | 56.42
|  | 7487 | Ярославская область | Переславский | ТП 1246(Кубринск) | 1 | 63 | 59.224
|  | 7488 | Ярославская область | Переславский | ТП 1254(База Техсервис) | 1 | 160 | 150.56
|  | 7489 | Ярославская область | Переславский | ТП 1255(ТехснабСервис) | 1 | 160 | 149.766
|  | 7490 | Ярославская область | Переславский | ТП 1262 (Ведомша-2) | 1 | 160 | 137.264
|  | 7491 | Ярославская область | Переславский | ТП 1341 (Кубринск-2) | 1 | 63 | 60.168
|  | 7492 | Ярославская область | Переславский | ТП-1256(БАУ-Трейд) | 1 | 630 | 630
|  | 7493 | Ярославская область | Переславский | ЗТП Котельная Т-1 | 1 | 250 | 222.624
|  | 7494 | Ярославская область | Переславский | ЗТП Котельная Т-2 | 1 | 250 | 237.676
|  | 7495 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Охотино | 1 | 63 | 21.676
|  | 7496 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Одерихино | 1 | 100 | 74.756
|  | 7497 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Рушиново | 1 | 100 | 46.149
|  | 7498 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Щербинино ферма | 1 | 250 | 241.751
|  | 7499 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Щербинино деревня | 1 | 160 | 148.221
|  | 7500 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Григорово | 1 | 60 | 52.35
|  | 7501 | Ярославская область | Переславский | ТП 522 (Плечово) | 1 | 63 | 40.824
|  | 7502 | Ярославская область | Переславский | ТП 643 | 1 | 25 | 25
|  | 7503 | Ярославская область | Переславский | ТП 640 (СТ Лесная усадьба) | 1 | 630 | 630
|  | 7504 | Ярославская область | Переславский | ТП 668 (Охотино-2) | 1 | 250 | 200.78
|  | 7505 | Ярославская область | Переславский | ТП 667 (Плечево-2) | 1 | 63 | 62.77
|  | 7506 | Ярославская область | Переславский | ТП 652 (ДНТ Ермошина) | 1 | 160 | 156.32
|  | 7507 | Ярославская область | Переславский | ТП 1280 (Плечево дачи) | 1 | 63 | 59.4
|  | 7508 | Ярославская область | Переславский | ТП 1235( Одерихино-2) | 1 | 160 | 154.811
|  | 7509 | Ярославская область | Переславский | ТП 1278(Охотино-4) | 1 | 63 | 60.734
|  | 7510 | Ярославская область | Переславский | ТП 492 | 1 | 63 | 63
|  | 7511 | Ярославская область | Переславский | ТП 341 (Водокачка) | 1 | 250 | 154.411
|  | 7512 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-250 ОРС Гараж | 1 | 250 | 184.189
|  | 7513 | Ярославская область | Переславский | ТП 332 ( ОРС 1-й участок) | 1 | 250 | 218.121
|  | 7514 | Ярославская область | Переславский | ТП 335 ( Волчья гора) | 1 | 160 | 119.63
|  | 7515 | Ярославская область | Переславский | ТП 330 (Школа Берендеево) | 1 | 400 | 259.055
|  | 7516 | Ярославская область | Переславский | ТП 428 (Волчья гора-2) | 1 | 100 | 47.097
|  | 7517 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Эл.котельная №1 | 1 | 400 | 312.828
|  | 7518 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Эл.котельная №2 | 1 | 400 | 335.473
|  | 7519 | Ярославская область | Переславский | ТП 337 (Почта) | 1 | 250 | 141.592
|  | 7520 | Ярославская область | Переславский | ТП 338 (Подсобное хоз-во) | 1 | 250 | 186.158
|  | 7521 | Ярославская область | Переславский | ТП 429 | 1 | 100 | 47.097
|  | 7522 | Ярославская область | Переславский | ТП 342 (Берендеево комб. Завод) | 1 | 250 | 226.256
|  | 7523 | Ярославская область | Переславский | ТП 343 (Ростиново) | 1 | 63 | 50.516
|  | 7524 | Ярославская область | Переславский | ТП 345(Василисино) | 1 | 100 | 96.384
|  | 7525 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Скоблево | 1 | 160 | 142.454
|  | 7526 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Архангельское | 1 | 63 | 62.977
|  | 7527 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Багримово | 1 | 100 | 99.771
|  | 7528 | Ярославская область | Переславский | ТП 1105 (СНТ Весна) | 1 | 63 | 63
|  | 7529 | Ярославская область | Переславский | ТП 1265(Скоблево-2) | 1 | 63 | 56.81
|  | 7530 | Ярославская область | Переславский | ТП 1327(Скоблево-3) | 1 | 400 | 400
|  | 7531 | Ярославская область | Переславский | ТП 1270(Родионцево) | 1 | 63 | 63
|  | 7532 | Ярославская область | Переславский | ТП 457 откл. | 1 | 63 | 63
|  | 7533 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Милославка | 1 | 63 | 50.077
|  | 7534 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 (Берендеево насосная) | 1 | 30 | 20.536
|  | 7535 | Ярославская область | Переславский | ТП 354 ( Шушково) | 1 | 63 | 50.658
|  | 7536 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Давыдово деревня | 1 | 60 | 41.688
|  | 7537 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 (Крестьянское хоз-во Сысоева) | 1 | 40 | 38.775
|  | 7538 | Ярославская область | Переславский | ТП 491 ( Молоткова) | 1 | 40 | 39.261 | 2 кв
|  | 7539 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Глебовское ферма-1 | 1 | 250 | 246.696
|  | 7540 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 Глебовское КЗС | 1 | 630 | 580.78
|  | 7541 | Ярославская область | Переславский | ТП 1245 ( Выползова Слободка) | 1 | 100 | 62.161
|  | 7542 | Ярославская область | Переславский | ТП 221( Елизарка) | 1 | 30 | 14.778
|  | 7543 | Ярославская область | Переславский | ТП 1102 (Афанасово-2) | 1 | 10 | 6.32
|  | 7544 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Городище | 1 | 30 | 11.6
|  | 7545 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Ильинское | 1 | 30 | 18.96
|  | 7546 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Слободка | 1 | 100 | 97.921
|  | 7547 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Новоалексеевка | 1 | 400 | 241.936
|  | 7548 | Ярославская область | Переславский | ТП 231 (Новое ферма) | 1 | 400 | 398.85
|  | 7549 | Ярославская область | Переславский | ТП 232 ( Новое финское) | 1 | 160 | 116.86
|  | 7550 | Ярославская область | Переславский | КТПП-630 Новое посёлок | 1 | 630 | 479.564
|  | 7551 | Ярославская область | Переславский | ТП 237( Зона) | 1 | 100 | 17.072
|  | 7552 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП- 160 Новое зерноток | 1 | 160 | 137.271
|  | 7553 | Ярославская область | Переславский | ТП 1216 (Новое Журова) | 1 | 25 | 25
|  | 7554 | Ярославская область | Переславский | ТП 1344 | 1 | 63 | 63
|  | 7555 | Ярославская область | Переславский | ТП 1305 (Новое-2) | 1 | 160 | 112.113
|  | 7556 | Ярославская область | Переславский | ТП 882 | 1 | 63 | 63
|  | 7557 | Ярославская область | Переславский | ТП 1149 (ДНП Воскресенское) | 1 | 160 | 154.595
|  | 7558 | Ярославская область | Переславский | ТП 1123 (Багдасаров-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7559 | Ярославская область | Переславский | ТП 1233 (Романка -2) | 1 | 63 | 60.482
|  | 7560 | Ярославская область | Переславский | ТП 1249 (Романка-3) | 1 | 63 | 62.064
|  | 7561 | Ярославская область | Переславский | ТП 1213 (ДНТ Заповедный лес) | 1 | 63 | 61.8
|  | 7562 | Ярославская область | Переславский | ТП 435 (Антуфьево-2) | 1 | 25 | 21.626
|  | 7563 | Ярославская область | Переславский | ТП 920 (ДНТ Залесские дали) | 1 | 630 | 617.586
|  | 7564 | Ярославская область | Переславский | ТП 303 (Поздеев) | 1 | 100 | 95.68
|  | 7565 | Ярославская область | Переславский | ТП 910 Глебовские дачи | 1 | 100 | 99.518
|  | 7566 | Ярославская область | Переславский | ТП 1101 (ДНТ Тихое) | 1 | 630 | 621.36
|  | 7567 | Ярославская область | Переславский | ТП 282 (Гилев) | 1 | 63 | 55.87
|  | 7568 | Ярославская область | Переславский | ТП 1122 (Багдасаров 1) | 1 | 63 | 63
|  | 7569 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Глебовское мастерские | 1 | 250 | 233.574
|  | 7570 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-250 Торговый центр | 1 | 250 | 134.563
|  | 7571 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Семендяйка | 1 | 40 | 27.486
|  | 7572 | Ярославская область | Переславский | ТП 187 (Антуфьево) | 1 | 60 | 47.908
|  | 7573 | Ярославская область | Переславский | КТП- 25 Юрино | 1 | 25 | 11.818
|  | 7574 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 М.Пальцино | 1 | 30 | 24.275
|  | 7575 | Ярославская область | Переславский | ТП 191 (Воскресенское) | 1 | 63 | 63
|  | 7576 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Веска | 1 | 60 | 29.434
|  | 7577 | Ярославская область | Переславский | ТП 192 (Б.Пальцино) | 1 | 63 | 58.166
|  | 7578 | Ярославская область | Переславский | КТП-Голопёрово село | 1 | 100 | 81.84
|  | 7579 | Ярославская область | Переславский | ТП 1215 (Романка) | 1 | 160 | 143.193
|  | 7580 | Ярославская область | Переславский | КТП-20 Кошелево | 1 | 20 | 14.162
|  | 7581 | Ярославская область | Переславский | ТП 1131 | 1 | 63 | 63
|  | 7582 | Ярославская область | Переславский | ТП 1132 | 1 | 63 | 63
|  | 7583 | Ярославская область | Переславский | ТП 1133 | 1 | 63 | 63
|  | 7584 | Ярославская область | Переславский | ТП 1134 (Б. Пальцино-2) | 1 | 63 | 61.56
|  | 7585 | Ярославская область | Переславский | ТП 1135 (Б. Пальцино-3) | 1 | 63 | 56.764
|  | 7586 | Ярославская область | Переславский | ТП 287 ( ДНТ Заповедный лес-2) | 1 | 400 | 390.4
|  | 7587 | Ярославская область | Переславский | ТП 1103 (ДНТ Любимые дачи) | 1 | 250 | 250
|  | 7588 | Ярославская область | Переславский | ТП 263 Абрамов | 1 | 400 | 378.88
|  | 7589 | Ярославская область | Переславский | ТП 1202 ( Антуфьево-4) | 1 | 63 | 63
|  | 7590 | Ярославская область | Переславский | ТП 281 (Антуфьево-3) | 1 | 25 | 23.16
|  | 7591 | Ярославская область | Переславский | ТП 1236 (Антуфьево-5) | 1 | 63 | 63
|  | 7592 | Ярославская область | Переславский | ТП 921 (ДНП Любимцево) | 1 | 400 | 399.544
|  | 7593 | Ярославская область | Переславский | ТП 1126 (Веска-2) | 1 | 25 | 21.552
|  | 7594 | Ярославская область | Переславский | ТП 900 (ДНТ Лазарева) | 1 | 63 | 63
|  | 7595 | Ярославская область | Переславский | ТП 262 | 1 | 25 | 25
|  | 7596 | Ярославская область | Переславский | ТП 1234 (Подраменье) | 1 | 63 | 52.605
|  | 7597 | Ярославская область | Переславский | ТП 1193 (Голоперово дачи) | 1 | 100 | 89.155
|  | 7598 | Ярославская область | Переславский | ТП 1313(Подраменье-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7599 | Ярославская область | Переславский | ТП 1333 (ДНТ Сказочный лес) | 1 | 100 | 100
|  | 7600 | Ярославская область | Переславский | ТП 1263( ДНТ Чудное) | 1 | 160 | 160
|  | 7601 | Ярославская область | Переславский | ТП 1286 (Голоперово дачи 2) | 1 | 63 | 58.86
|  | 7602 | Ярославская область | Переславский | ТП 1340 (Головино) | 1 | 63 | 61.39
|  | 7603 | Ярославская область | Переславский | ТП 1241(Деревенька) | 1 | 63 | 63
|  | 7604 | Ярославская область | Переславский | ТП 480 | 1 | 400 | 400
|  | 7605 | Ярославская область | Переславский | ТП 446 | 1 | 63 | 63
|  | 7606 | Ярославская область | Переславский | ТП 452 | 1 | 63 | 63
|  | 7607 | Ярославская область | Переславский | ТП 1339 | 1 | 63 | 63
|  | 7608 | Ярославская область | Переславский | ТП 1335 | 1 | 63 | 63
|  | 7609 | Ярославская область | Переславский | ТП 459 | 1 | 160 | 153.28
|  | 7610 | Ярославская область | Переславский | ТП 468(Романка-5) | 1 | 63 | 59.58
|  | 7611 | Ярославская область | Переславский | ТП 909 (Мокеев) | 1 | 63 | 54.985
|  | 7612 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Глебовское школа | 1 | 160 | 102.921
|  | 7613 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Глебовское село | 1 | 160 | 131.523
|  | 7614 | Ярославская область | Переславский | ТП 198 ( Глебовское ферма-2) | 1 | 160 | 127.391
|  | 7615 | Ярославская область | Переславский | КТП Савельево | 1 | 100 | 46.075
|  | 7616 | Ярославская область | Переславский | ТП 245 (Савельево Царев) | 1 | 400 | 299.545
|  | 7617 | Ярославская область | Переславский | ТП 1119 (Савельево Казанский) | 1 | 25 | -34.864
|  | 7618 | Ярославская область | Переславский | ТП 1232 (ДНТ Савельево) | 1 | 250 | 215.344
|  | 7619 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Леонтьево | 1 | 100 | 83.005
|  | 7620 | Ярославская область | Переславский | КТП-10 Ченцы | 1 | 10 | 5.649
|  | 7621 | Ярославская область | Переславский | ТП 1111 (ДНТ Василевские дачи) | 1 | 100 | 38.59
|  | 7622 | Ярославская область | Переславский | ТП 1117 (Рынок) | 1 | 100 | 91.281
|  | 7623 | Ярославская область | Переславский | ТП 1185 (Василево-3) | 1 | 160 | 133.374
|  | 7624 | Ярославская область | Переславский | ТП 1184 (Василево-2) | 1 | 100 | 96.55
|  | 7625 | Ярославская область | Переславский | ТП 201 ( Новоселка) | 1 | 100 | 84.322
|  | 7626 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Ярополец | 1 | 40 | 0.399
|  | 7627 | Ярославская область | Переславский | ТП 209 ( Новинцы) | 1 | 100 | 77.932
|  | 7628 | Ярославская область | Переславский | ТП 1214 (Пагасян) | 1 | 63 | 39.461
|  | 7629 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Василево | 1 | 250 | 204.793
|  | 7630 | Ярославская область | Переславский | ТП 1194 (Савельево-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7631 | Ярославская область | Переславский | ТП 1284 ( Василево 4) | 1 | 63 | 59.268
|  | 7632 | Ярославская область | Переславский | ТП 1315 (Ченцы-2) | 1 | 63 | 55.704
|  | 7633 | Ярославская область | Переславский | ТП 474 | 1 | 25 | 25
|  | 7634 | Ярославская область | Переславский | ТП 676(Василево-5) | 1 | 160 | 160
|  | 7635 | Ярославская область | Переславский | ТП 266 (Семендяйка-3) | 1 | 63 | 63
|  | 7636 | Ярославская область | Переславский | КТП400 Сад. Тов-во Сигма | 1 | 400 | 352.492
|  | 7637 | Ярославская область | Переславский | КТПП-160 Щелканка | 1 | 160 | 66.778
|  | 7638 | Ярославская область | Переславский | КТП -25 Старостин | 1 | 25 | 14.739
|  | 7639 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Очистные сооружения | 1 | 100 | 97.459
|  | 7640 | Ярославская область | Переславский | КТП Садоводческое тов-во Колос | 1 | 400 | 387.7
|  | 7641 | Ярославская область | Переславский | ТП 214 (Поповское) | 1 | 25 | 12.291
|  | 7642 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Климово | 1 | 40 | 29.334
|  | 7643 | Ярославская область | Переславский | КТП Потанино | 1 | 63 | 2.894
|  | 7644 | Ярославская область | Переславский | ТП 218 ( Борисово Глебовское) | 1 | 50 | 44.297
|  | 7645 | Ярославская область | Переславский | ТП 254 ( нас.п. Самарово) | 1 | 25 | 13.75
|  | 7646 | Ярославская область | Переславский | ТП 925 (Агро) | 1 | 25 | 25
|  | 7647 | Ярославская область | Переславский | ТП 1312 (Щелканка-2) | 1 | 63 | 62.768
|  | 7648 | Ярославская область | Переславский | ТП 1274 (Пожарское) | 1 | 100 | 75.85
|  | 7649 | Ярославская область | Переславский | ТП 288(Савельево Числавская) | 1 | 160 | 160
|  | 7650 | Ярославская область | Переславский | КТПП-630 Горки комплекс Т2 | 1 | 630 | 611.705
|  | 7651 | Ярославская область | Переславский | КТПП-630 Горки комплекс Т1 | 1 | 630 | 625.36
|  | 7652 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Горки мастерские | 1 | 250 | 173.333
|  | 7653 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Горки деревня | 1 | 63 | 58.4
|  | 7654 | Ярославская область | Переславский | ТП 386 ( Петрищево) | 1 | 40 | 29.482
|  | 7655 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Горки очистные | 1 | 160 | 111.737
|  | 7656 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Горки посёлок | 1 | 250 | 174.952
|  | 7657 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Горки музей | 1 | 250 | 195.342
|  | 7658 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Стаищи | 1 | 63 | 53.309
|  | 7659 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Киучер | 1 | 100 | 70.097
|  | 7660 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-400 Бектышево КЗС (отключена) | 1 | 400 | 400
|  | 7661 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Бектышево Мастерские (отключена) | 1 | 100 | 100
|  | 7662 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Бектышево столовая | 1 | 160 | 136.132
|  | 7663 | Ярославская область | Переславский | ТП 405 ( Бектышево село) | 1 | 100 | 92.881
|  | 7664 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-400 Бектышево АВМ | 1 | 400 | 400
|  | 7665 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Бектышево ферма | 1 | 400 | 332.23
|  | 7666 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Бектышево посёлок | 1 | 250 | 220.44
|  | 7667 | Ярославская область | Переславский | ТП 408 Бектышево оч.сооружения | 1 | 63 | 62.284
|  | 7668 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Кумынка | 1 | 100 | 93.65
|  | 7669 | Ярославская область | Переславский | ТП 1226 (Горки Коняев) | 1 | 63 | 62.284
|  | 7670 | Ярославская область | Переславский | ТП 412 (Романово) | 1 | 160 | 140.407
|  | 7671 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Любимцево | 1 | 100 | 92.0196
|  | 7672 | Ярославская область | Переславский | ТП 414 (Будовское) | 1 | 250 | 194.992
|  | 7673 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Рязанцево с/с | 1 | 250 | 131.781
|  | 7674 | Ярославская область | Переславский | ТП 417 ( Сареево село) | 1 | 250 | 231.74
|  | 7675 | Ярославская область | Переславский | ТП 418 (Боронуково) | 1 | 30 | 29.305
|  | 7676 | Ярославская область | Переславский | ТП 419 (Внуково) | 1 | 100 | 82.222
|  | 7677 | Ярославская область | Переславский | ТП 420 ( Вилино) | 1 | 40 | 33.328
|  | 7678 | Ярославская область | Переславский | КТПП-630 Елизарово КЗС | 1 | 630 | 625.322
|  | 7679 | Ярославская область | Переславский | ТП 433 (П. Любимцево 2) | 1 | 100 | 100
|  | 7680 | Ярославская область | Переславский | ТП 1316 (ООО Переяславец) | 1 | 63 | 62.319
|  | 7681 | Ярославская область | Переславский | ТП 1338 Нестерово вышка-2 | 1 | 63 | 59.511
|  | 7682 | Ярославская область | Переславский | ТП 462 Карьер | 1 | 160 | 160
|  | 7683 | Ярославская область | Переславский | ТП 678 (ЗАО Успенка) | 1 | 160 | 160
|  | 7684 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Славитино зерноток отключена | 1 | 400 | 400
|  | 7685 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-250 Елизарово котельная Т-1 | 1 | 250 | 170.076
|  | 7686 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-250 Елизарово котельная Т-2 (откл.) | 1 | 250 | 250
|  | 7687 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Елизарово ГСМ (откл.) | 1 | 160 | 160
|  | 7688 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Елизарово село | 1 | 250 | 212.034
|  | 7689 | Ярославская область | Переславский | ТП 394 (Ильинка) | 1 | 40 | 37.892
|  | 7690 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Клины | 1 | 63 | 41.218
|  | 7691 | Ярославская область | Переславский | ТП 396 ( Вёска Горки) | 1 | 100 | 93.532
|  | 7692 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Богородское | 1 | 63 | 44.352
|  | 7693 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Высоково | 1 | 100 | 95.155
|  | 7694 | Ярославская область | Переславский | ТП 1296 (Славитино зерноток-1) | 1 | 63 | 62.324
|  | 7695 | Ярославская область | Переславский | ТП 1297 (Славитино зерноток-2) | 1 | 63 | 59.402
|  | 7696 | Ярославская область | Переславский | ТП 1298 (Славитино зерноток-3) | 1 | 63 | 59.377
|  | 7697 | Ярославская область | Переславский | ТП 1299 (Славитино зерноток-4) | 1 | 63 | 57.536
|  | 7698 | Ярославская область | Переславский | ТП 1300 (Славитино зерноток-5) | 1 | 63 | 59.309
|  | 7699 | Ярославская область | Переславский | ТП 675 ( Клины-2) | 1 | 63 | 62.336
|  | 7700 | Ярославская область | Переславский | ТП 494(Елизарово Чичикал) | 1 | 63 | 63
|  | 7701 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Благо | 1 | 250 | 215.061
|  | 7702 | Ярославская область | Переславский | КТПП- 400 Веськово-2 | 1 | 400 | 293.002
|  | 7703 | Ярославская область | Переславский | ТП 098 (Веськово-3) | 1 | 250 | 138.283
|  | 7704 | Ярославская область | Переславский | ТП 286 (Ям телевышка-2) | 1 | 25 | 24.761
|  | 7705 | Ярославская область | Переславский | ТП 483 | 1 | 100 | 85.699
|  | 7706 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Добрилово | 1 | 400 | 361.875
|  | 7707 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Кичибухино КЗС | 1 | 400 | 392.562
|  | 7708 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Кичибухино комплекс | 1 | 30 | 7.935
|  | 7709 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Кичибухино-поселок | 1 | 400 | 168.665
|  | 7710 | Ярославская область | Переславский | ТП 007 (Загорье красное) | 1 | 60 | 43.83
|  | 7711 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 Антоновка | 1 | 630 | 567.708
|  | 7712 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Сады треста | 1 | 400 | 257.009
|  | 7713 | Ярославская область | Переславский | ТП 927 (Драчук) доступа нет | 1 | 100 | 100
|  | 7714 | Ярославская область | Переславский | ТП 243 | 1 | 100 | 93.56
|  | 7715 | Ярославская область | Переславский | КТП 630 Химик 1 | 1 | 630 | 573.532
|  | 7716 | Ярославская область | Переславский | КТП 100 Химик 2 (откл.) | 1 | 100 | 100
|  | 7717 | Ярославская область | Переславский | ТП 271 | 1 | 25 | 24.767
|  | 7718 | Ярославская область | Переславский | ТП 276 ( Антоновка-2) | 1 | 250 | 227.171
|  | 7719 | Ярославская область | Переславский | ТП 1287(Теплица )отключена | 1 | 63 | 63
|  | 7720 | Ярославская область | Переславский | ТП 250(Большая Брембола село-2) | 1 | 250 | 203.596
|  | 7721 | Ярославская область | Переславский | ТП 280(Попов) | 1 | 160 | 143.363
|  | 7722 | Ярославская область | Переславский | ТП 283 | 1 | 63 | 59.536
|  | 7723 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-400 Красное общ.постр. | 1 | 250 | 218.724
|  | 7724 | Ярославская область | Переславский | МТП-160 Красное село | 1 | 160 | 73.885
|  | 7725 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Коротково | 1 | 160 | 105.442
|  | 7726 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Скулино | 1 | 100 | 39.024
|  | 7727 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-400 Брембола КЗС | 1 | 400 | 364.912
|  | 7728 | Ярославская область | Переславский | ТП 914 (Скулино-2) | 1 | 630 | 440.775
|  | 7729 | Ярославская область | Переславский | ТП 038 (Б.Брембола центральная) | 1 | 250 | 134.015
|  | 7730 | Ярославская область | Переславский | ТП 037 (Б.Брембола -село) | 1 | 400 | 305.083
|  | 7731 | Ярославская область | Переславский | ТП 923 (Коротково-2) | 1 | 63 | 55.92
|  | 7732 | Ярославская область | Переславский | ТП 1114 (Брембола Горский) | 1 | 250 | 222.23
|  | 7733 | Ярославская область | Переславский | ТП 273 (Красное село-4) | 1 | 250 | 208.644
|  | 7734 | Ярославская область | Переславский | ТП 1244 (Красное село-3) | 1 | 100 | 76.535
|  | 7735 | Ярославская область | Переславский | ТП 1239 (Б. Брембола Ковалев) | 1 | 63 | 41.551
|  | 7736 | Ярославская область | Переславский | ТП 1177 ( Сергеев) | 1 | 400 | 253.157
|  | 7737 | Ярославская область | Переславский | ТП 1285 ( Красное село-5) | 1 | 63 | 63
|  | 7738 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Б.Брембола | 1 | 250 | 214.878
|  | 7739 | Ярославская область | Переславский | ТП 461 (с.Б. Брембола) | 1 | 400 | 324.765
|  | 7740 | Ярославская область | Переславский | ТП 011 (Чашницы) | 1 | 40 | 23.139
|  | 7741 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Троицкое | 1 | 100 | 46.141
|  | 7742 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Ям | 1 | 160 | 48.864
|  | 7743 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 База РЭС | 1 | 630 | 570.078
|  | 7744 | Ярославская область | Переславский | ТП 1264 ( Ям-2) | 1 | 63 | 43.609
|  | 7745 | Ярославская область | Переславский | ТП 1251 (Ям Лезихин) | 1 | 63 | 57.43
|  | 7746 | Ярославская область | Переславский | ТП 299 ( Ям телевышка-1) | 1 | 25 | 17.41
|  | 7747 | Ярославская область | Переславский | ТП 1276 (Ям-3) | 1 | 100 | 54.522
|  | 7748 | Ярославская область | Переславский | ТП 1311 (Ям-4) | 1 | 63 | 47.913
|  | 7749 | Ярославская область | Переславский | ТП 469 | 1 | 63 | 63
|  | 7750 | Ярославская область | Переславский | ТП 484 | 1 | 63 | 63
|  | 7751 | Ярославская область | Переславский | ТП 646 (Скулино-3) | 1 | 400 | 399.548
|  | 7752 | Ярославская область | Переславский | ТП 501 (д. Кулаково) | 1 | 40 | 21.946
|  | 7753 | Ярославская область | Переславский | ТП 502 (Слободка Кулаково) | 1 | 160 | 131.913
|  | 7754 | Ярославская область | Переславский | ТП 514 (Вашутино) | 1 | 160 | 136.945
|  | 7755 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Осурово деревня | 1 | 63 | 53.968
|  | 7756 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Рогозинино | 1 | 100 | 79.295
|  | 7757 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Романово | 1 | 100 | 73.886
|  | 7758 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Перелески контора | 1 | 250 | 136.015
|  | 7759 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Ершово | 1 | 40 | 16.595
|  | 7760 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Шапошницы | 1 | 160 | 140.889
|  | 7761 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Тараскино | 1 | 40 | 34.042
|  | 7762 | Ярославская область | Переславский | ТП 510 (Подберезье) | 1 | 100 | 93.744
|  | 7763 | Ярославская область | Переславский | ТП 647 (д.Вашка) | 1 | 60 | 55.976
|  | 7764 | Ярославская область | Переславский | ТП 654 (Разоренов) | 1 | 100 | 90.8
|  | 7765 | Ярославская область | Переславский | ТП 1136 (д.Хватково) | 1 | 63 | 54.518
|  | 7766 | Ярославская область | Переславский | ТП 1115 (Рогозинино-2) | 1 | 630 | 619.498
|  | 7767 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Сад.тов. Вашутино | 1 | 160 | 123.847
|  | 7768 | Ярославская область | Переславский | ТП 1190 ( Слободка-2) | 1 | 63 | 24.149
|  | 7769 | Ярославская область | Переславский | ТП 662 (Рогозинино-3) | 1 | 63 | 63
|  | 7770 | Ярославская область | Переславский | ТП 1155 (Подберезье-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7771 | Ярославская область | Переславский | ТП 1195 (Подберезье-3) | 1 | 160 | 156.458
|  | 7772 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 (Осурово санаторий) | 1 | 40 | 30.34
|  | 7773 | Ярославская область | Переславский | ТП 1229 (Шапошницы-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7774 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Чупрасов | 1 | 25 | 24.524
|  | 7775 | Ярославская область | Переславский | ТП 1308(Романово-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7776 | Ярославская область | Переславский | ТП 1307(Шапошницы-3) | 1 | 63 | 57.6
|  | 7777 | Ярославская область | Переславский | ТП 1310 (Шапошницы-4) | 1 | 63 | 63
|  | 7778 | Ярославская область | Переславский | ТП 447 Откл. | 1 | 63 | 63
|  | 7779 | Ярославская область | Переславский | ТП 463 Откл. | 1 | 63 | 63
|  | 7780 | Ярославская область | Переславский | ТП 454 ( Озерки) | 1 | 160 | 151.915
|  | 7781 | Ярославская область | Переславский | ТП 677 | 1 | 63 | 63
|  | 7782 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Усолье село | 1 | 250 | 200.105
|  | 7783 | Ярославская область | Переславский | ТП 149 ( Талицы) | 1 | 250 | 166.944
|  | 7784 | Ярославская область | Переславский | ТП 142 ( Скважина) | 1 | 250 | 239.836
|  | 7785 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Усолье Плещеевская | 1 | 250 | 148.132
|  | 7786 | Ярославская область | Переславский | ТП 1212 (Усолье речная-2) | 1 | 160 | 114.557
|  | 7787 | Ярославская область | Переславский | ТП 912 (Талицы-2) | 1 | 250 | 236.267
|  | 7788 | Ярославская область | Переславский | ТП 1277 (Усолье Плещеевская-2) | 1 | 63 | 23.22
|  | 7789 | Ярославская область | Переславский | ТП 464 | 1 | 63 | 53.588
|  | 7790 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Усолье подст. Дом | 1 | 160 | 79.231
|  | 7791 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Усолье речная | 1 | 400 | 298.978
|  | 7792 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-Больница Т-1 | 1 | 250 | 168.086
|  | 7793 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-Больница Т-2 | 1 | 160 | 116.56
|  | 7794 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 село Купань | 1 | 250 | 186.961
|  | 7795 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Жилой поселок | 1 | 160 | 133.619
|  | 7796 | Ярославская область | Переславский | ТП 170 ( Купанское пос). | 1 | 630 | 427.964
|  | 7797 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Котельная 2х400 Т-1 | 1 | 400 | 371.105
|  | 7798 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Котельная 2х400 Т-2 | 1 | 400 | 375.36
|  | 7799 | Ярославская область | Переславский | ТП 292 (село Купань-2) | 1 | 250 | 224.556
|  | 7800 | Ярославская область | Переславский | ТП 302 (оч. Сооруж. ПМР) | 1 | 100 | 94.288
|  | 7801 | Ярославская область | Переславский | ТП 449 | 1 | 63 | 61.584
|  | 7802 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Гамма №2 | 1 | 250 | 250
|  | 7803 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Депо | 1 | 160 | 127.813
|  | 7804 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Набережный пос.№1 | 1 | 160 | 73.808
|  | 7805 | Ярославская область | Переславский | ТП 157 ( Набережный пос.№2) | 1 | 250 | 178.307
|  | 7806 | Ярославская область | Переславский | ТП 154 Набережный пос.№3 | 1 | 400 | 237.294
|  | 7807 | Ярославская область | Переславский | ТП 285 (Набережный пос. № 4) | 1 | 250 | -6.298
|  | 7808 | Ярославская область | Переславский | ТП 466 | 1 | 63 | 62.31
|  | 7809 | Ярославская область | Переславский | ТП 1343 | 1 | 160 | 130.648
|  | 7810 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Фонинское деревня | 1 | 160 | 124.938
|  | 7811 | Ярославская область | Переславский | КТПП-315 Фонинское ферма | 1 | 315 | 281.705
|  | 7812 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-400 Фонинское КЗС | 1 | 400 | 368.275
|  | 7813 | Ярославская область | Переславский | ТП 758 (Воронкино) | 1 | 160 | 142.525
|  | 7814 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Андрианово ферма | 1 | 160 | 142.242
|  | 7815 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Андрианово село | 1 | 160 | 121.979
|  | 7816 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 №1 Андрианово мастер. | 1 | 250 | 238.485
|  | 7817 | Ярославская область | Переславский | КТПП-630 Головинское | 1 | 630 | 605.844
|  | 7818 | Ярославская область | Переславский | ТП 864 (ДНТ Золотые холмы) | 1 | 400 | 383.952
|  | 7819 | Ярославская область | Переславский | ТП 1108 (Золотые холмы-2) | 1 | 250 | 244.562
|  | 7820 | Ярославская область | Переславский | ТП 1109 (Золотые холмы-3) | 1 | 250 | 241.281
|  | 7821 | Ярославская область | Переславский | ТП 1110 (Золотые холмы-4) | 1 | 63 | 58.3
|  | 7822 | Ярославская область | Переславский | ТП 1156 (Золотые холмы-5) | 1 | 400 | 390.796
|  | 7823 | Ярославская область | Переславский | ТП 1157 (Золотые холмы-6) | 1 | 400 | 380.401
|  | 7824 | Ярославская область | Переславский | ТП 773 (Вехово) | 1 | 63 | 56.201
|  | 7825 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Елпатьево | 1 | 63 | 49.798
|  | 7826 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Слепцово | 1 | 100 | 92.886
|  | 7827 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Мех.маст. ПМК-11 | 1 | 100 | 80.752
|  | 7828 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Евстигнеево деревня | 1 | 60 | 42.356
|  | 7829 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Ситницы деревня | 1 | 160 | 143.601
|  | 7830 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Ситницы КЗС | 1 | 400 | 400
|  | 7831 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Водокачка | 1 | 160 | 124.963
|  | 7832 | Ярославская область | Переславский | КТПП- 250 Мехмастерские | 1 | 250 | 238.834
|  | 7833 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Молодежная | 1 | 250 | 228.797
|  | 7834 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Котельная | 1 | 400 | 376.265
|  | 7835 | Ярославская область | Переславский | ТП 772 (Сельхозт. Поселок) | 1 | 250 | 211.395
|  | 7836 | Ярославская область | Переславский | ТП 861 Антонов | 1 | 100 | 91.54
|  | 7837 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Нагорье МП | 1 | 250 | 243.838
|  | 7838 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-400 Больничная | 1 | 400 | 290.025
|  | 7839 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Новая | 1 | 160 | 133.727
|  | 7840 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Спиридовская | 1 | 100 | 87.185
|  | 7841 | Ярославская область | Переславский | КТП Меленки | 1 | 160 | 149.47
|  | 7842 | Ярославская область | Переславский | ТП 790 (Родионово) | 1 | 100 | 81.982
|  | 7843 | Ярославская область | Переславский | ТП 791 (Михальцево) | 1 | 30 | 19.605
|  | 7844 | Ярославская область | Переславский | ТП 792 (Пылаиха) | 1 | 20 | 19.55
|  | 7845 | Ярославская область | Переславский | ТП 793 (Ермово) | 1 | 40 | 34.408
|  | 7846 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Переславская | 1 | 100 | 70.051
|  | 7847 | Ярославская область | Переславский | ТП 797 (Запрудная-1) | 1 | 250 | 179.101
|  | 7848 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Запрудная-2 | 1 | 60 | 46.302
|  | 7849 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Кр. Хоз-во Копытовой | 1 | 100 | 93.616
|  | 7850 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-250 Калязинская | 1 | 250 | 185.059
|  | 7851 | Ярославская область | Переславский | ТП 800 (Совхозная) | 1 | 160 | 124.482
|  | 7852 | Ярославская область | Переславский | ЗТП 160 Школа | 1 | 160 | 132.624
|  | 7853 | Ярославская область | Переславский | ТП 1275 (Лисавы-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7854 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Григорово село | 1 | 160 | 124.817
|  | 7855 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Григорово дачная | 1 | 100 | 73.321
|  | 7856 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Лисавы | 1 | 160 | 139.707
|  | 7857 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Захарово | 1 | 100 | 84.783
|  | 7858 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Андрианово поселок | 1 | 250 | 213.186
|  | 7859 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Лось | 1 | 250 | 224.179
|  | 7860 | Ярославская область | Переславский | ТП 442(ООО Охотник) | 1 | 250 | 234.389
|  | 7861 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Калинкино | 1 | 25 | 22.975
|  | 7862 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Ананкино | 1 | 40 | 36.382
|  | 7863 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Хороброво | 1 | 100 | 77.064
|  | 7864 | Ярославская область | Переславский | ТП 816 Поповское | 1 | 63 | 54.519
|  | 7865 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Хмельники пилорама | 1 | 100 | 100
|  | 7866 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Хмельники телятник | 1 | 160 | 151.336
|  | 7867 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Хмельники село | 1 | 250 | 232.23
|  | 7868 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 М. ГЭС | 1 | 250 | 247.47
|  | 7869 | Ярославская область | Переславский | ТП 810 Тарный цех | 1 | 250 | 247.204
|  | 7870 | Ярославская область | Переславский | ТП 1240 (Хороброво-2) | 1 | 63 | 51.672
|  | 7871 | Ярославская область | Переславский | ТП 1231 (Григорово-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7872 | Ярославская область | Переславский | ТП 1182 ( Захарово-2) | 1 | 63 | 60.228
|  | 7873 | Ярославская область | Переславский | ТП 1247 (Мечка) | 1 | 63 | 53.035
|  | 7874 | Ярославская область | Переславский | ТП 872 Вишневый сад | 1 | 400 | 395.573
|  | 7875 | Ярославская область | Переславский | ТП 1259( Панское) | 1 | 63 | 62.092
|  | 7876 | Ярославская область | Переславский | ТП 1314 (РП Доброе) | 1 | 63 | 53.284
|  | 7877 | Ярославская область | Переславский | ТП 1321 (Маринкино) | 1 | 63 | 63
|  | 7878 | Ярославская область | Переславский | ТП 438 | 1 | 63 | 58.752
|  | 7879 | Ярославская область | Переславский | ТП 1322 | 1 | 63 | 55.078
|  | 7880 | Ярославская область | Переславский | ТП 472 | 1 | 160 | 156.32
|  | 7881 | Ярославская область | Переславский | ТП 679(Нагорье Брезгин) | 1 | 63 | 63
|  | 7882 | Ярославская область | Переславский | КТПП-400 №1 Огорельцево КРС | 1 | 400 | 372.624
|  | 7883 | Ярославская область | Переславский | КТПП-400 №2 Огорельцево КРС | 1 | 400 | 380.73
|  | 7884 | Ярославская область | Переславский | ТП 821 (Коробово) | 1 | 100 | 90.427
|  | 7885 | Ярославская область | Переславский | ТП 822 Сидорково | 1 | 160 | 141.393
|  | 7886 | Ярославская область | Переславский | ТП 823 (Маншино) | 1 | 100 | 88.7
|  | 7887 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Овчинники | 1 | 100 | 93.546
|  | 7888 | Ярославская область | Переславский | ТП 825 (Мишутино) | 1 | 60 | 50.847
|  | 7889 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Лихарево деревня | 1 | 160 | 132.282
|  | 7890 | Ярославская область | Переславский | ТП 867(ДНТ Маншино) | 1 | 400 | 382.29
|  | 7891 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Буряченко | 1 | 250 | 232.572
|  | 7892 | Ярославская область | Переславский | КТП-10 Торчиново | 1 | 10 | 8.62
|  | 7893 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Святово | 1 | 160 | 133.795
|  | 7894 | Ярославская область | Переславский | ТП 830 (Камышево) | 1 | 60 | 49.475
|  | 7895 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Гаврилково | 1 | 60 | 54.02
|  | 7896 | Ярославская область | Переславский | ТП 832 (Мясоедово) | 1 | 100 | 95.398
|  | 7897 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Фалисово | 1 | 100 | 76.975
|  | 7898 | Ярославская область | Переславский | ТП 835 (Мериново) | 1 | 60 | 40.884
|  | 7899 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Желтиково ферма | 1 | 63 | 52.914
|  | 7900 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Желтиково село | 1 | 100 | 83.877
|  | 7901 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 Копнино КЗС | 1 | 630 | 628.136
|  | 7902 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Федосово | 1 | 100 | 89.469
|  | 7903 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Копнино село | 1 | 160 | 124.927
|  | 7904 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-160 Мшарово | 1 | 160 | 137.428
|  | 7905 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Селезнево | 1 | 40 | 31.928
|  | 7906 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Копнино ферма отключена | 1 | 250 | 250
|  | 7907 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Копнино клуб | 1 | 250 | 198.727
|  | 7908 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Родничек | 1 | 25 | 13.794
|  | 7909 | Ярославская область | Переславский | ТП 847( Измайлово) | 1 | 40 | 28.322
|  | 7910 | Ярославская область | Переславский | ТП 849 (Свечино) | 1 | 250 | 194.618
|  | 7911 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Свечино-2 | 1 | 100 | 60.035
|  | 7912 | Ярославская область | Переславский | ТП 860 (Мшарово новая) | 1 | 63 | 45.926
|  | 7913 | Ярославская область | Переславский | ТП 863 (Мшарово-2) | 1 | 100 | 83.261
|  | 7914 | Ярославская область | Переславский | ТП 1128 (п.Копнино) | 1 | 25 | 20.95
|  | 7915 | Ярославская область | Переславский | ТП 874 ( м. Лось Кордон) | 1 | 25 | 17.794
|  | 7916 | Ярославская область | Переславский | ТП 1206( Желтиково-2) | 1 | 160 | 147.141
|  | 7917 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Кр.хоз. Штаненкова | 1 | 100 | 74.41
|  | 7918 | Ярославская область | Переславский | ТП 856 | 1 | 400 | 385.375
|  | 7919 | Ярославская область | Переславский | ТП 1293 (Савватий) | 1 | 63 | 57.408
|  | 7920 | Ярославская область | Переславский | ТП 1248 | 1 | 250 | 228.174
|  | 7921 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Ивановское | 1 | 100 | 89.962
|  | 7922 | Ярославская область | Переславский | ТП 582 (Конюцкое) | 1 | 60 | 20.443
|  | 7923 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Говырино | 1 | 100 | 68.418
|  | 7924 | Ярославская область | Переславский | ТП 583 (Красногор) | 1 | 160 | 113.106
|  | 7925 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Ивановское гараж | 1 | 250 | 232.012
|  | 7926 | Ярославская область | Переславский | ТП 587 | 1 | 400 | 386.174
|  | 7927 | Ярославская область | Переславский | КТП-316 Ивановское посёлок | 1 | 316 | 214.554
|  | 7928 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-250 Ивановское больница | 1 | 250 | 181.168
|  | 7929 | Ярославская область | Переславский | КТПП-160 Перелески посёлок | 1 | 160 | 139.816
|  | 7930 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Перелески КЗС | 1 | 400 | 384.571
|  | 7931 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Перелески мастерские | 1 | 250 | 235.877
|  | 7932 | Ярославская область | Переславский | ТП 1181 (Конюцкое-2) | 1 | 100 | 70.946
|  | 7933 | Ярославская область | Переславский | ТП 1238 ( Конюцкое-3) | 1 | 63 | 63
|  | 7934 | Ярославская область | Переславский | ТП 445 ( Конюцкое-4) | 1 | 63 | 63
|  | 7935 | Ярославская область | Переславский | ТП 645(Красногор Петров) | 1 | 63 | 63
|  | 7936 | Ярославская область | Переславский | ТП 078 (Нила) | 1 | 100 | 9.12
|  | 7937 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Воронцово | 1 | 100 | 72.988
|  | 7938 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Пономарёвка | 1 | 250 | 180.912
|  | 7939 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 М.Брембола | 1 | 250 | 175.831
|  | 7940 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Лунино | 1 | 100 | 41.544
|  | 7941 | Ярославская область | Переславский | КТПП-160 Болшево | 1 | 160 | 96.796
|  | 7942 | Ярославская область | Переславский | КТП СНТ Малиновка | 1 | 630 | 630
|  | 7943 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 СНТ Строитель | 1 | 250 | 192.82
|  | 7944 | Ярославская область | Переславский | ТП 252 (СТ Болшево) | 1 | 630 | 593.849
|  | 7945 | Ярославская область | Переславский | ТП 1129 ( Сальников) | 1 | 40 | 35.722
|  | 7946 | Ярославская область | Переславский | ТП 911 (СНТ Солнечное) | 1 | 630 | 452.362
|  | 7947 | Ярославская область | Переславский | ТП 1221 (Нила Филатова) | 1 | 160 | 153.1
|  | 7948 | Ярославская область | Переславский | ТП 1250 (Болшево-2) | 1 | 63 | 25.081
|  | 7949 | Ярославская область | Переславский | ТП 1342 ( СНТ Солнечное-1) | 1 | 400 | 280.75
|  | 7950 | Ярославская область | Переславский | ТП 436 ( Воронцово-2) | 1 | 160 | 160
|  | 7951 | Ярославская область | Переславский | ТП 1320 ( СНТ Химик-1) | 1 | 400 | 354.531
|  | 7952 | Ярославская область | Переславский | ТП 486 ( Пономарёвка-2) | 1 | 160 | 126.292
|  | 7953 | Ярославская область | Переславский | ТП 1342( СНТ Солнечное-2) | 1 | 400 | 279.542
|  | 7954 | Ярославская область | Переславский | ТП 670 | 1 | 100 | 100
|  | 7955 | Ярославская область | Переславский | ТП 044( Фалелеево) | 1 | 40 | 23.21
|  | 7956 | Ярославская область | Переславский | ТП 045 Соловеново | 1 | 100 | 83.833
|  | 7957 | Ярославская область | Переславский | ТП 050 (Маурино) | 1 | 160 | 109.338
|  | 7958 | Ярославская область | Переславский | КТПП-400 Красная дер. | 1 | 400 | 322.094
|  | 7959 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Красная дер.мастерские | 1 | 250 | 173.047
|  | 7960 | Ярославская область | Переславский | ТП 908 ( ДНТ Удача) | 1 | 630 | 618.691
|  | 7961 | Ярославская область | Переславский | ТП 248 (ДНТ Наше озеро) | 1 | 630 | 630
|  | 7962 | Ярославская область | Переславский | ТП 247 (ДНТ Аленушка) | 1 | 63 | 63
|  | 7963 | Ярославская область | Переславский | ТП 1100 (Маурино-2) | 1 | 100 | 84.96
|  | 7964 | Ярославская область | Переславский | ТП 1130 (Красная деревня-2) | 1 | 63 | 63
|  | 7965 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Кафе Колибри | 1 | 100 | 80.398
|  | 7966 | Ярославская область | Переславский | ТП 1271 (ООО Идеал) | 1 | 400 | 315.625
|  | 7967 | Ярославская область | Переславский | ТП 249 (Коттеджи СУ-2) | 1 | 160 | 135.002
|  | 7968 | Ярославская область | Переславский | КТП 250 Никитский монастырь | 1 | 250 | 219.265
|  | 7969 | Ярославская область | Переславский | КТП Троицкое сл. общ.постр. | 1 | 160 | 117.397
|  | 7970 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Никитская слобода | 1 | 250 | 106.33
|  | 7971 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Городище село-2 | 1 | 160 | 56.2
|  | 7972 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Городище село | 1 | 250 | 132.485
|  | 7973 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Никитский монастырь пилорама | 1 | 250 | 250
|  | 7974 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Городище зерноток | 1 | 250 | 160.976
|  | 7975 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Криушкино | 1 | 100 | 26.542
|  | 7976 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Криушкино-2 | 1 | 250 | 2.06
|  | 7977 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Ягренево | 1 | 400 | 387.079
|  | 7978 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Княжево | 1 | 63 | 37.59
|  | 7979 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Троицкая сл.село | 1 | 250 | 122.475
|  | 7980 | Ярославская область | Переславский | Котеджи СУ-1 | 1 | 630 | 471.166
|  | 7981 | Ярославская область | Переславский | ТП 284( Переславская благодать) | 1 | 250 | 157.753
|  | 7982 | Ярославская область | Переславский | ТП 1161(Княжево-2) (отключена) | 1 | 25 | 25
|  | 7983 | Ярославская область | Переславский | ТП 1227 (Сергеева-1) | 1 | 63 | 59.141
|  | 7984 | Ярославская область | Переславский | ТП 1228 (Сергеева-2) | 1 | 63 | 54.083
|  | 7985 | Ярославская область | Переславский | ТП 278( ДНТ Петровские грезы) | 1 | 400 | 369.405
|  | 7986 | Ярославская область | Переславский | ТП 1230 (Ягренево-2) | 1 | 160 | 160
|  | 7987 | Ярославская область | Переславский | ТП 275 (Криушкино-3) | 1 | 63 | 63
|  | 7988 | Ярославская область | Переславский | ТП 475 | 1 | 160 | 123.28
|  | 7989 | Ярославская область | Переславский | ТП 460 | 1 | 63 | 63
|  | 7990 | Ярославская область | Переславский | ТП 476 | 1 | 160 | 140.704
|  | 7991 | Ярославская область | Переславский | ТП 439 | 1 | 63 | 63
|  | 7992 | Ярославская область | Переславский | ТП 485 | 1 | 100 | 100
|  | 7993 | Ярославская область | Переславский | ТП 250 кВА п. Приозерный | 1 | 250 | 207.818
|  | 7994 | Ярославская область | Переславский | ТП 293 | 1 | 63 | 59.213
|  | 7995 | Ярославская область | Переславский | ТП 294 | 1 | 63 | 51.15
|  | 7996 | Ярославская область | Переславский | ТП 295 | 1 | 63 | 60.382
|  | 7997 | Ярославская область | Переславский | ТП 907 Михеев | 1 | 100 | 95.734
|  | 7998 | Ярославская область | Переславский | КТП-Линейный участок | 1 | 160 | 142.75
|  | 7999 | Ярославская область | Переславский | ТП 361 (Учхоз мастерские) | 1 | 630 | 611.684
|  | 8000 | Ярославская область | Переславский | ТП 364 (Михалево) | 1 | 60 | 36.404
|  | 8001 | Ярославская область | Переславский | ТП 363 ( Алексино ) | 1 | 100 | 79.204
|  | 8002 | Ярославская область | Переславский | КТПП 250 Учхоз котельная | 1 | 250 | 201.53
|  | 8003 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Учхоз поселок | 1 | 100 | 27.085
|  | 8004 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Учхоз клуб | 1 | 400 | 283.802
|  | 8005 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Кабанское | 1 | 160 | 106.776
|  | 8006 | Ярославская область | Переславский | ТП 372 ( Привокзальная) | 1 | 100 | 41.871
|  | 8007 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Рязанцево МП | 1 | 100 | 68.664
|  | 8008 | Ярославская область | Переславский | ТП 375 (Октябрьская) | 1 | 400 | 211.162
|  | 8009 | Ярославская область | Переславский | ТП 376 (Забелино) | 1 | 63 | -5.64
|  | 8010 | Ярославская область | Переславский | ТП 1200 (Самсонова) | 1 | 63 | 57.075
|  | 8011 | Ярославская область | Переславский | ТП 381 (Средняя школа) | 1 | 250 | 212.719
|  | 8012 | Ярославская область | Переславский | ТП 380 (ПМК поселок) | 1 | 400 | 166.54
|  | 8013 | Ярославская область | Переславский | ТП 444 (Орешкин) откл. | 1 | 63 | 63
|  | 8014 | Ярославская область | Переславский | ТП 700 (Загорье село) | 1 | 250 | 223.732
|  | 8015 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Загорье столовая | 1 | 250 | 226.616
|  | 8016 | Ярославская область | Переславский | ТП 704( Липовцы) | 1 | 30 | 24.217
|  | 8017 | Ярославская область | Переславский | ТП 703 (Долгово деревня) | 1 | 160 | 134.914
|  | 8018 | Ярославская область | Переславский | ТП 671 | 1 | 100 | 97.894
|  | 8019 | Ярославская область | Переславский | ТП 705( Степанцево) | 1 | 160 | 134.748
|  | 8020 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 ТП 706 (Старово) | 1 | 60 | 46.605
|  | 8021 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 ТП 853 (Трофимов) | 1 | 25 | 22.894
|  | 8022 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Березники | 1 | 100 | 89.999
|  | 8023 | Ярославская область | Переславский | ТП 1183( Лазурный блюз-2) | 1 | 63 | 61.112
|  | 8024 | Ярославская область | Переславский | ТП 869( Лазурный блюз-3) | 1 | 63 | 61.82
|  | 8025 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 М.Пункт | 1 | 30 | 24.83
|  | 8026 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Загорье телятник | 1 | 160 | 146.416
|  | 8027 | Ярославская область | Переславский | ТП 710 (Михеево) | 1 | 30 | 21.845
|  | 8028 | Ярославская область | Переславский | КТП 63 Жданово | 1 | 63 | 58.138
|  | 8029 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Бурцево | 1 | 25 | 15.369
|  | 8030 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Бережки | 1 | 40 | 33.17
|  | 8031 | Ярославская область | Переславский | ТП 714 (Даратники село) | 1 | 100 | 80.382
|  | 8032 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Колокарево мастерские | 1 | 250 | 244.852
|  | 8033 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Колокарево ферма | 1 | 250 | 243.01
|  | 8034 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Колокарево КЗС | 1 | 250 | 250
|  | 8035 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Колокарево сушилка | 1 | 160 | 154.175
|  | 8036 | Ярославская область | Переславский | КТП Колокарево быт | 1 | 160 | 135.664
|  | 8037 | Ярославская область | Переславский | ТП 719 Колокарево заправка | 1 | 63 | 54.49
|  | 8038 | Ярославская область | Переславский | КТП Петухово | 1 | 63 | 57.45
|  | 8039 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 ТП 725 (Горбаново) | 1 | 30 | 25.19
|  | 8040 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Матвеевка | 1 | 30 | 27.921
|  | 8041 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Дреплево | 1 | 30 | 20.037
|  | 8042 | Ярославская область | Переславский | КТП-20 Кармалиха | 1 | 20 | 17.93
|  | 8043 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Починки быт | 1 | 30 | 21.304
|  | 8044 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Паньково | 1 | 100 | 93.346
|  | 8045 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Высокуша | 1 | 30 | 26.535
|  | 8046 | Ярославская область | Переславский | КТП-20 Горбанцево | 1 | 20 | 14.94
|  | 8047 | Ярославская область | Переславский | ТП 857 (Лазурный блюз) откл. | 1 | 63 | 63
|  | 8048 | Ярославская область | Переславский | ТП 868 ( д. Выползово) | 1 | 100 | 93.942
|  | 8049 | Ярославская область | Переславский | ТП 870 (Лазурный блюз-4) | 1 | 63 | 61.584
|  | 8050 | Ярославская область | Переславский | ТП 845 ( Сольба-3) | 1 | 400 | 374.8
|  | 8051 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 ТП 733 (Кудрино) | 1 | 100 | 96.475
|  | 8052 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Ново-Волино | 1 | 60 | 45.445
|  | 8053 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Вороново село | 1 | 100 | 78.644
|  | 8054 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Местилово | 1 | 100 | 93.062
|  | 8055 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Петрилово | 1 | 160 | 149.758
|  | 8056 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Дмитровское котельная №1 | 1 | 250 | 243.621
|  | 8057 | Ярославская область | Переславский | ТП 628( Дмитровское село) | 1 | 60 | 52.528
|  | 8058 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Дмитровское кот. №2 | 1 | 250 | 232.588
|  | 8059 | Ярославская область | Переславский | ТП 630 ( Дмитровское школа) | 1 | 250 | 216.659
|  | 8060 | Ярославская область | Переславский | ТП 631 (Гулино) | 1 | 50 | 36.569
|  | 8061 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 М.Ильинское | 1 | 60 | 59.268
|  | 8062 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Пешково | 1 | 63 | 53.469
|  | 8063 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Тощебылово | 1 | 30 | 26.783
|  | 8064 | Ярославская область | Переславский | ТП 635 ( Лосниково) | 1 | 63 | 46.558
|  | 8065 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Коргашино | 1 | 25 | 24.268
|  | 8066 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Сараево деревня | 1 | 160 | 152.16
|  | 8067 | Ярославская область | Переславский | КТП-10 Сараево ферма | 1 | 10 | 9.754
|  | 8068 | Ярославская область | Переславский | ТП 639 ( Кишкино) | 1 | 40 | 36.319
|  | 8069 | Ярославская область | Переславский | ТП 871 (Дачи Сольбы) | 1 | 25 | 25
|  | 8070 | Ярославская область | Переславский | ТП 624( Вороново кордон) | 1 | 10 | 9.289
|  | 8071 | Ярославская область | Переславский | ТП 1209 ( Вороново Борисов) | 1 | 63 | 58.32
|  | 8072 | Ярославская область | Переславский | ТП 1142( Телесеть) | 1 | 63 | 41.742
|  | 8073 | Ярославская область | Переславский | ТП 1331 | 1 | 63 | 63
|  | 8074 | Ярославская область | Переславский | ТП 1332 | 1 | 25 | 25
|  | 8075 | Ярославская область | Переславский | ТП 448 (Вороново-2) | 1 | 63 | 62.756
|  | 8076 | Ярославская область | Переславский | ТП 456 | 1 | 63 | 63
|  | 8077 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 Сольба-2 | 1 | 630 | 565.375
|  | 8078 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 Сольба-1 | 1 | 630 | 585.632
|  | 8079 | Ярославская область | Переславский | ТП 572 (Ченцы) | 1 | 100 | 90.274
|  | 8080 | Ярославская область | Переславский | ТП 573 Лыченцы льносушилка | 1 | 250 | 240.761
|  | 8081 | Ярославская область | Переславский | ТП 574 (Лыченцы КЗС) откл. | 1 | 160 | 160
|  | 8082 | Ярославская область | Переславский | ТП 578 (Лыченцы ферма) отключена | 1 | 250 | 250
|  | 8083 | Ярославская область | Переславский | ТП 577( Лыченцы поселок) | 1 | 160 | 87.458
|  | 8084 | Ярославская область | Переславский | ТП 575( Лыченцы село) | 1 | 160 | 123.026
|  | 8085 | Ярославская область | Переславский | ТП 576(Лыченцы школа) | 1 | 250 | 196.812
|  | 8086 | Ярославская область | Переславский | ТП 579( Алферьево) | 1 | 40 | 34.497
|  | 8087 | Ярославская область | Переславский | ТП 580 (Рыково) | 1 | 60 | 45.638
|  | 8088 | Ярославская область | Переславский | ТП 564 (Пески) | 1 | 63 | 48.95
|  | 8089 | Ярославская область | Переславский | ТП 565(Студенец) | 1 | 63 | 60.808
|  | 8090 | Ярославская область | Переславский | ТП 566(Горки) | 1 | 250 | 197.834
|  | 8091 | Ярославская область | Переславский | ТП 568(Афонино) | 1 | 40 | 35.111
|  | 8092 | Ярославская область | Переславский | ТП 570 (Троицкое) | 1 | 160 | 100.57
|  | 8093 | Ярославская область | Переславский | ТП 641 (Горки-2) | 1 | 25 | 21.53
|  | 8094 | Ярославская область | Переславский | ТП 664 (Залесье) откл. | 1 | 400 | 400
|  | 8095 | Ярославская область | Переславский | ТП 661( Залесье-2) | 1 | 25 | 24.512
|  | 8096 | Ярославская область | Переславский | ТП 1219( Железняк) | 1 | 400 | 361.335
|  | 8097 | Ярославская область | Переславский | ТП 650 (СНТ Рыбацкий рай) | 1 | 250 | 216.81
|  | 8098 | Ярославская область | Переславский | ТП 1180 (Залесье-4) | 1 | 160 | 159.754
|  | 8099 | Ярославская область | Переславский | ТП 648 ( Залесье-3) | 1 | 160 | 149.968
|  | 8100 | Ярославская область | Переславский | ТП 1204 ( Алферьево-2) | 1 | 63 | 63
|  | 8101 | Ярославская область | Переславский | ТП 656 (Горки-2) | 1 | 250 | 247.316
|  | 8102 | Ярославская область | Переславский | ТП 1196 (Залесье-5) | 1 | 160 | 160
|  | 8103 | Ярославская область | Переславский | ТП 1294 (Звягин) откл. | 1 | 25 | 25
|  | 8104 | Ярославская область | Переславский | ТП 1329(пилорама) | 1 | 160 | 139.3
|  | 8105 | Ярославская область | Переславский | ТП 1201 (Андреевское-8) | 1 | 63 | 50.096
|  | 8106 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Скоморохово | 1 | 100 | 76.981
|  | 8107 | Ярославская область | Переславский | КТП-50 Половецкое | 1 | 50 | 30.135
|  | 8108 | Ярославская область | Переславский | КТП-558 Андреевское | 1 | 50 | 47.462
|  | 8109 | Ярославская область | Переславский | ТП 559 ( Жупеево) | 1 | 100 | 93.74
|  | 8110 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Гора-Новоселка | 1 | 100 | 92.856
|  | 8111 | Ярославская область | Переславский | ТП 563 ( Хмельники) | 1 | 250 | 237.25
|  | 8112 | Ярославская область | Переславский | ТП 642 (Хмельники-2) | 1 | 63 | 63
|  | 8113 | Ярославская область | Переславский | ТП 1107(Андреевское-3) | 1 | 40 | 40
|  | 8114 | Ярославская область | Переславский | ТП 660 ( Андреевское-2) | 1 | 63 | 55.443
|  | 8115 | Ярославская область | Переславский | ТП 1106 ( Половецкое-2) | 1 | 63 | 61.282
|  | 8116 | Ярославская область | Переславский | ТП 1179 (Андреевское-6) | 1 | 40 | 38.289
|  | 8117 | Ярославская область | Переславский | ТП 1138 ( Андреевское-7) | 1 | 63 | 46.564
|  | 8118 | Ярославская область | Переславский | ТП 657 (Андреевское-5) | 1 | 63 | 47.848
|  | 8119 | Ярославская область | Переславский | ТП 658 (Андреевское-4) | 1 | 63 | 61.044
|  | 8120 | Ярославская область | Переславский | ТП 1224 ( Половецкое-3) | 1 | 63 | 59.088
|  | 8121 | Ярославская область | Переславский | ТП 1283( Половецкое 4) | 1 | 63 | 57.134
|  | 8122 | Ярославская область | Переславский | ТП 1301( Андреевское-9) | 1 | 63 | 62.763
|  | 8123 | Ярославская область | Переславский | ТП 1281 (Половецкое-5) | 1 | 63 | 63
|  | 8124 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Акулово | 1 | 40 | 35.359
|  | 8125 | Ярославская область | Переславский | ТП 536 (Ботогово) | 1 | 30 | 29.51
|  | 8126 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Лучинское | 1 | 30 | 29.274
|  | 8127 | Ярославская область | Переславский | ТП 538 (Горохово откормочная площадка) | 1 | 250 | 241.982
|  | 8128 | Ярославская область | Переславский | КТПП-400 Горохово КЗС | 1 | 400 | 399.524
|  | 8129 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Рахманово мастерские | 1 | 160 | 157.264
|  | 8130 | Ярославская область | Переславский | ТП 542 ( Рахманово школа) | 1 | 250 | 189.247
|  | 8131 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Рахманово ферма | 1 | 250 | 246.86
|  | 8132 | Ярославская область | Переславский | КТП-30 Фомино | 1 | 30 | 29.538
|  | 8133 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Дубнево | 1 | 60 | 56.525
|  | 8134 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Мясищево деревня | 1 | 100 | 73.593
|  | 8135 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Брынчаги деревня | 1 | 100 | 79.794
|  | 8136 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Брынчаги ферма отключена | 1 | 160 | 160
|  | 8137 | Ярославская область | Переславский | ТП 549 (Иванцево) | 1 | 30 | 27.204
|  | 8138 | Ярославская область | Переславский | ТП 550( Чильгачи) | 1 | 60 | 54.199
|  | 8139 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Микляево деревня | 1 | 160 | 123.777
|  | 8140 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Микляево мастерские откл. | 1 | 160 | 160
|  | 8141 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Микляево ферма | 1 | 100 | 100
|  | 8142 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Тархов-Холм | 1 | 63 | 63
|  | 8143 | Ярославская область | Переславский | ТП 555 (Нестерово Скоморохово) | 1 | 40 | 38.596
|  | 8144 | Ярославская область | Переславский | ТП 666 (Акулово-2) | 1 | 25 | 24.508
|  | 8145 | Ярославская область | Переславский | ТП 1203 ( Рахманово Сибилев) | 1 | 63 | 57.922
|  | 8146 | Ярославская область | Переславский | ТП 1243 (Кабрера) | 1 | 63 | 63
|  | 8147 | Ярославская область | Переславский | ТП 1146 (Брынчаги) | 1 | 25 | 25
|  | 8148 | Ярославская область | Переславский | ТП 1158 (Росинка-1) | 1 | 100 | 100
|  | 8149 | Ярославская область | Переславский | ТП 1159 (Росинка-2) | 1 | 250 | 250
|  | 8150 | Ярославская область | Переславский | ТП 1208 ( Акулово-3) | 1 | 63 | 57.887
|  | 8151 | Ярославская область | Переславский | КТП 250 Рахманово электрокотельная отключена | 1 | 250 | 250
|  | 8152 | Ярославская область | Переславский | ТП 1237 ( Рахманово Гаврилов) | 1 | 63 | 63
|  | 8153 | Ярославская область | Переславский | ТП 1261(Чильчаги-2) | 1 | 63 | 63
|  | 8154 | Ярославская область | Переславский | ТП 1160(Росинка-3) | 1 | 160 | 160
|  | 8155 | Ярославская область | Переславский | ТП 1161 (Росинка-4) | 1 | 100 | 100
|  | 8156 | Ярославская область | Переславский | ТП 1162 ( Росинка-5) | 1 | 100 | 99.016
|  | 8157 | Ярославская область | Переславский | ТП 1163(Росинка-6) | 1 | 400 | 391.182
|  | 8158 | Ярославская область | Переславский | ТП 1167(Росинка-10) | 1 | 400 | 400
|  | 8159 | Ярославская область | Переславский | ТП 1165(Росинка-8) | 1 | 250 | 250
|  | 8160 | Ярославская область | Переславский | ТП 1166(Росинка-9) | 1 | 250 | 249.513
|  | 8161 | Ярославская область | Переславский | ТП 1164(Росинка-7) отключена | 1 | 250 | 250
|  | 8162 | Ярославская область | Переславский | ТП 1168(Росинка-11) | 1 | 63 | 62.795
|  | 8163 | Ярославская область | Переславский | ТП 1169 (Росинка-12) | 1 | 250 | 249.263
|  | 8164 | Ярославская область | Переславский | ТП 1170 (Росинка-13) | 1 | 250 | 250
|  | 8165 | Ярославская область | Переславский | ТП 1171 (Росинка-14) | 1 | 160 | 155.599
|  | 8166 | Ярославская область | Переславский | ТП 1330 (Акулово-4) | 1 | 63 | 63
|  | 8167 | Ярославская область | Переславский | ТП 1237( Рахманово-Гаврилов) | 1 | 63 | 63
|  | 8168 | Ярославская область | Переславский | КТП 250 Веслево-2 | 1 | 250 | 177.378
|  | 8169 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Веслево | 1 | 160 | 110.459
|  | 8170 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Дубовицы | 1 | 100 | 43.384
|  | 8171 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Дядькино | 1 | 100 | 90.438
|  | 8172 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Сокольники | 1 | 160 | 136.479
|  | 8173 | Ярославская область | Переславский | КТП-400 Сад. Тов. Химик-2 | 1 | 400 | 354.34
|  | 8174 | Ярославская область | Переславский | ТП 1186 (Веслево -3) | 1 | 160 | 132.41
|  | 8175 | Ярославская область | Переславский | ТП 255 | 1 | 25 | 25
|  | 8176 | Ярославская область | Переславский | ТП 1211 Переплетова | 1 | 25 | 25
|  | 8177 | Ярославская область | Переславский | ТП 1242 ( Сокольники Дубинин) | 1 | 63 | 63
|  | 8178 | Ярославская область | Переславский | ТП 1199 (Алифанов) | 1 | 250 | 235.565
|  | 8179 | Ярославская область | Переславский | ТП 1289( СТ Химик) | 1 | 630 | 606.138
|  | 8180 | Ярославская область | Переславский | ТП 1309 (Сокольники-2) | 1 | 63 | 56.325
|  | 8181 | Ярославская область | Переславский | ТП 1290 (Веслево-4) | 1 | 63 | 62.295
|  | 8182 | Ярославская область | Переславский | КТП Б.Сокольники-3 | 1 | 63 | 43.804
|  | 8183 | Ярославская область | Переславский | ТП 443 | 1 | 63 | 62.09
|  | 8184 | Ярославская область | Переславский | КТП СТ Веслево | 1 | 160 | 146.922
|  | 8185 | Ярославская область | Переславский | ТП 1347 Сокольники-4 | 1 | 160 | 128.206
|  | 8186 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Евсейка | 1 | 25 | 12.162
|  | 8187 | Ярославская область | Переславский | КТПП-315 Новоселье контора | 1 | 315 | 249.142
|  | 8188 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Новоселье мастерские | 1 | 250 | 219.587
|  | 8189 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Новоселье село | 1 | 160 | 64.45
|  | 8190 | Ярославская область | Переславский | ТП 267 (Попов) | 1 | 400 | 367.028
|  | 8191 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Соломидино | 1 | 160 | 119.775
|  | 8192 | Ярославская область | Переславский | ТП 111( Деревня новая) | 1 | 250 | 149.829
|  | 8193 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Релино | 1 | 60 | 43.188
|  | 8194 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Мартынка | 1 | 100 | 90.752
|  | 8195 | Ярославская область | Переславский | КТП-40 Кр.хоз-во Войтовой | 1 | 40 | 35.91
|  | 8196 | Ярославская область | Переславский | КТП400 СНТ Радуга | 1 | 400 | 373.063
|  | 8197 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Ивкино | 1 | 60 | 59.088
|  | 8198 | Ярославская область | Переславский | КТП 160 Первушино | 1 | 60 | 49.676
|  | 8199 | Ярославская область | Переславский | ТП 277 ( нас.п.Соломидино) | 1 | 40 | 35.87
|  | 8200 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 ДНТ Плещей | 1 | 160 | 131.698
|  | 8201 | Ярославская область | Переславский | ТП 1121(Деревя Новая 2) | 1 | 160 | 157.568
|  | 8202 | Ярославская область | Переславский | ТП 1178( Деревня Новая-3) | 1 | 63 | 63
|  | 8203 | Ярославская область | Переславский | ТП 261 (ДНТ Новое) | 1 | 100 | 42.758
|  | 8204 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Филимоново очистные | 1 | 160 | 138.782
|  | 8205 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-400 Филимоново кормоцех | 1 | 160 | 154.474
|  | 8206 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Филимоново село | 1 | 160 | 128.701
|  | 8207 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-400 Филимоново школа №1 | 1 | 400 | 310.468
|  | 8208 | Ярославская область | Переславский | ЗТПП-400 Филимоново школа №2 трансформатор отключен | 1 | 400 | 400
|  | 8209 | Ярославская область | Переславский | ТП 622 Филипповское село | 1 | 250 | 229.619
|  | 8210 | Ярославская область | Переславский | ТП 615 (Лучинское Филимоново) | 1 | 63 | 53.728
|  | 8211 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Куряниново | 1 | 63 | 56.416
|  | 8212 | Ярославская область | Переславский | ТП 618 ( Погост) | 1 | 63 | 58.759
|  | 8213 | Ярославская область | Переславский | КТП-63 Перцево | 1 | 63 | 37.814
|  | 8214 | Ярославская область | Переславский | КТП-25 Семеновка | 1 | 25 | 20.232
|  | 8215 | Ярославская область | Переславский | ТП 1220 ( Семеновка-2) откл. | 1 | 100 | 100
|  | 8216 | Ярославская область | Переславский | ТП 1267 ( Светлые горы) | 1 | 100 | 100
|  | 8217 | Ярославская область | Переславский | КТПП-400 Филимоново мастерские | 1 | 400 | 399.52
|  | 8218 | Ярославская область | Переславский | КТПП-630 Филимоново КЗС | 1 | 630 | 630
|  | 8219 | Ярославская область | Переславский | КТП-250 Филимоново ферма | 1 | 250 | 250
|  | 8220 | Ярославская область | Переславский | ТП 603 ( Насакино) | 1 | 30 | 22.902
|  | 8221 | Ярославская область | Переславский | КТП-160 Никульское | 1 | 160 | 157.308
|  | 8222 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Дубровицы АВМ | 1 | 250 | 250
|  | 8223 | Ярославская область | Переславский | ТП 607 (Дубровицы Торг.центр) | 1 | 250 | 234.976
|  | 8224 | Ярославская область | Переславский | ТП 608( Дубровицы мастерские) Т1 | 1 | 400 | 350.948
|  | 8225 | Ярославская область | Переславский | ТП 608( Дубровицы мастерские) Т2 | 1 | 400 | 400
|  | 8226 | Ярославская область | Переславский | ТП 609 (Дубровицы село) | 1 | 400 | 338.425
|  | 8227 | Ярославская область | Переславский | ТП 610 (Дубровицы ферма) | 1 | 250 | 238.5
|  | 8228 | Ярославская область | Переславский | ТП 611( Соболево) | 1 | 100 | 99.04
|  | 8229 | Ярославская область | Переславский | ТП 612 ( Никольское) | 1 | 160 | 153.579
|  | 8230 | Ярославская область | Переславский | ТП 644 (СНТ Надежда) | 1 | 25 | 23.278
|  | 8231 | Ярославская область | Переславский | ТП 1118 ( СТ Ярославна) | 1 | 25 | 25
|  | 8232 | Ярославская область | Переславский | ТП Твердилково деревня | 1 | 100 | 81.251
|  | 8233 | Ярославская область | Переславский | ТП 649(Филимоново поселок) отключена | 1 | 100 | 100
|  | 8234 | Ярославская область | Переславский | ТП 1292(Погост-2) | 1 | 63 | 53.223
|  | 8235 | Ярославская область | Переславский | ТП 1349 (Насакино-2) | 1 | 63 | 63
|  | 8236 | Ярославская область | Переславский | ТП 495 | 1 | 63 | 63
|  | 8237 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 Успенка КЗС | 1 | 630 | 624.376
|  | 8238 | Ярославская область | Переславский | ЗТП-400 Успенка ферма | 1 | 400 | 394.698
|  | 8239 | Ярославская область | Переславский | КТП-630 Успенка мастерские | 1 | 630 | 417.791
|  | 8240 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Смоленское | 1 | 100 | 65.443
|  | 8241 | Ярославская область | Переславский | ТП 305 ( Техникум) | 1 | 160 | 126.373
|  | 8242 | Ярославская область | Переславский | ТП 308 (Нестерово) | 1 | 100 | 85.7
|  | 8243 | Ярославская область | Переславский | ТП 432 (Радиовышка) | 1 | 25 | 24.9291
|  | 8244 | Ярославская область | Переславский | КТП-60 Рождествено | 1 | 60 | 48.694
|  | 8245 | Ярославская область | Переславский | ТП 325 ( Новоселка) | 1 | 40 | 39.244
|  | 8246 | Ярославская область | Переславский | МТП-63 Борисово | 1 | 63 | 56.105
|  | 8247 | Ярославская область | Переславский | МТП-40 Аниково | 1 | 40 | 38.775
|  | 8248 | Ярославская область | Переславский | ТП 323( СНТ Дубрава-1 ) | 1 | 630 | 624.603
|  | 8249 | Ярославская область | Переславский | ТП 427 ( СНТ Дубрава-2) | 1 | 630 | 580.801
|  | 8250 | Ярославская область | Переславский | ТП 1325 отключена | 1 | 25 | 25
|  | 8251 | Ярославская область | Переславский | ТП 311 (Петровское) | 1 | 100 | 85.916
|  | 8252 | Ярославская область | Переславский | ТП 313 (Ефимьево овцекомплекс) | 1 | 250 | 228.904
|  | 8253 | Ярославская область | Переславский | ТП 314 (Веска) | 1 | 63 | 54.238
|  | 8254 | Ярославская область | Переславский | ТП 315 ( Ефимьево село) | 1 | 250 | 125.512
|  | 8255 | Ярославская область | Переславский | ТП 315 ( Ефимьево село - 2 ) | 1 | 400 | 242.278
|  | 8256 | Ярославская область | Переславский | ТП 316( Ефимьево мастерские) | 1 | 400 | 391.898
|  | 8257 | Ярославская область | Переславский | ТП 317 (Ефимьево картофелехр.) | 1 | 250 | 244.648
|  | 8258 | Ярославская область | Переславский | КТПП-250 Ефимьево ферма отключена | 1 | 250 | 250
|  | 8259 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Корсаково | 1 | 100 | 90.91
|  | 8260 | Ярославская область | Переславский | КТП-100 Иванисово | 1 | 100 | 76.303
|  | 8261 | Ярославская область | Переславский | ТП 426 Икрино | 1 | 160 | 148.048
|  | 8262 | Ярославская область | Переславский | ТП 434 (д.Бакшеево) | 1 | 63 | 54.024
|  | 8263 | Ярославская область | Переславский | ТП 1191 (Ефимьево дачи) | 1 | 160 | 156.062
|  | 8264 | Ярославская область | Переславский | ТП 430(ДНТ Барское) | 1 | 160 | 160
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании