## Итоговая
| Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [10 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит | [11 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети, инвестпрограмм, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
№ |  | Т1 | Т2 | Т3 |  | МВА | Мин. | [8 empty] | Т1 | Т2 | Т3 |  |  | МВА | мин.
1 | 2 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 4 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
1 | ПС 110 кВ № 2 | 25 | 25 |  | 23.82 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 2.43 | 2.43 | открыт | 95 | ПС 110 кВ № 2 | 25 | 25 | 0 | 29.8387 | 53.6587 | 4.68 | 120 | 48.9787 | 0 | 26.25 | -41.7273 | -41.7273 | закрыт
2 | ПС 35 кВ № 3 | 6.3 | 10 |  | 11.56 |  |  | 17.115 | 0 | 6.615 | -4.945 | -4.945 | закрыт | 96 | ПС 35 кВ № 3 | 6.3 | 10 | 0 | 0.29 | 11.85 | 3.6 | 120 | 8.25 | 0 | 6.615 | -13.813 | -13.813 | закрыт
3 | ПС 110 кВ № 6 | 25 | 32 |  | 24.18 |  |  | 59.85 | 0 | 26.25 | 2.07 | 2.07 | открыт | 98 | ПС 110 кВ № 6 | 25 | 32 | 0 | 1.6391 | 25.8191 | 1.6 | 120 | 24.2191 | 0 | 26.25 | -12.9727 | -12.9727 | закрыт
4 | ПС 35 кВ № 8 | 4 | 4 | 4 | 7.35 |  |  | 12.6 | 0 | 8.4 | 1.05 | 1.05 | открыт | 100 | ПС 35 кВ № 8 | 4 | 4 | 4 | 0.07 | 7.42 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 8.4 | -11.061 | -11.061 | закрыт
5 | ПС 110 кВ № 9 СХИ | 40 | 40 |  | 41.12 |  |  | 84 | 0 | 42 | 0.88 | 0.88 | открыт | 101 | ПС 110 кВ № 9 СХИ | 40 | 40 | 0 | 0.9554 | 42.0754 | 3.3 | 120 | 38.7754 | 0 | 42 | -25.3976 | -25.3976 | закрыт
6 | ПС 110 кВ Студенческая | 16 | 16 |  | 14.35 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 2.45 | 2.45 | открыт | 103 | ПС 35 кВ № 13 ВПИ | 16 | 16 | 0 | 5.8467 | 20.1967 | 3.7 | 120 | 16.4967 | 0 | 16.8 | -24.0607 | -24.0607 | закрыт
7 | ПС 110 кВ № 14 Западная | 31.5 | 31.5 |  | 14.34 |  |  | 66.15 | 0 | 33.075 | 18.735 | 18.735 | открыт | 104 | ПС 110 кВ № 14 Западная | 31.5 | 31.5 | 0 | 15.428 | 29.768 | 1.3 | 120 | 28.468 | 0 | 33.075 | -8.13 | -8.13 | закрыт
8 | ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 31.5 | 31.5 | 40 | 64.95 |  |  | 108.15 | 0 | 66.15 | 1.2 | 1.2 | открыт | 106 | ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 31.5 | 31.5 | 40 | 1.2594 | 66.2094 | 4 | 120 | 62.2094 | 0 | 66.15 | -46.7214 | -46.7214 | закрыт
9 | ПС 110 кВ № 18 Туббольница | 6.3 | 6.3 |  | 3.45 |  |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 3.165 | 3.165 | открыт | 107 | ПС 110 кВ № 18 Туббольница | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.052 | 3.502 | 0 | 0 | 3.502 | 0 | 6.615 | -1.345 | -1.345 | закрыт
10 | ПС 110 кВ № 20 Северная | 40 | 40 |  | 35.47 |  |  | 84 | 0 | 42 | 6.53 | 6.53 | открыт | 108 | ПС 110 кВ № 20 Северная | 40 | 40 | 0 | 11.3598 | 46.8298 | 9.6 | 120 | 37.2298 | 0 | 42 | -20.7668 | -20.7668 | закрыт
11 | ПС 110 кВ № 21 Восточная | 25 | 20 | 40 | 47.45 |  |  | 89.25 | 0 | 47.25 | -0.2 | -0.2 | закрыт | 109 | ПС 110 кВ № 21 Восточная | 25 | 20 | 40 | 9.408 | 56.858 | 1.42 | 180 | 55.438 | 0 | 47.25 | -65.397 | -65.397 | закрыт
12 | ПС 35 кВ № 23 | 10 | 10 |  | 6.81 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 3.69 | 3.69 | открыт | 110 | ПС 35 кВ № 23 | 10 | 10 | 0 | 1.4174 | 8.2274 | 0.8 | 120 | 7.4274 | 0 | 10.5 | 0.6694 | 0.6694 | открыт
13 | ПС 35 кВ № 24 | 3.2 | 4 |  | 2.2 |  |  | 7.56 | 0 | 3.36 | 1.16 | 1.16 | открыт | 111 | ПС 35 кВ № 24 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.36 | -4.759 | -4.759 | закрыт
14 | ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 40 | 40 | 40 | 52.66 |  |  | 126 | 0 | 84 | 31.34 | 31.34 | открыт | 112 | ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 40 | 40 | 40 | 10.1697 | 62.8297 | 3.8 | 120 | 59.0297 | 0 | 84 | -7.1997 | -7.1997 | закрыт
15 | ПС 110 кВ № 27 РЭП | 32 | 32 | 63 | 61.38 |  |  | 133.35 | 0 | 67.2 | 5.82 | 5.82 | открыт | 113 | ПС 110 кВ № 27 РЭП | 32 | 32 | 63 | 1.8304 | 63.2104 | 3.3 | 180 | 59.9104 | 0 | 67.2 | -31.3009 | -31.3009 | закрыт
16 | ПС 110 кВ № 28 Тепличная | 25 | 25 |  | 15.95 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 10.3 | 10.3 | открыт | 114 | ПС 110 кВ № 28 Тепличная | 25 | 25 | 0 | 1.2 | 17.15 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 26.25 | 8.17 | 8.17 | открыт
17 | ПС 110 кВ № 29 ДСК | 25 | 25 |  | 29.99 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | -3.74 | -3.74 | закрыт | 115 | ПС 110 кВ № 29 ДСК | 25 | 25 | 0 | 3.2 | 33.19 | 5.1 | 120 | 28.09 | 0 | 26.25 | -42.4231 | -42.4231 | закрыт
18 | ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 40 | 40 | 63 | 83.9 |  |  | 150.15 | 0 | 84 | 0.1 | 0.1 | открыт | 116 | ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 40 | 40 | 63 | 8.6989 | 92.5989 | 5.1 | 120 | 87.4989 | 0 | 84 | -74.2464 | -74.2464 | закрыт
19 | ПС 110 кВ № 32 Никольское | 25 | 25 |  | 15.6 | 4.2 |  | 56.7 | 0 | 30.45 | 14.85 | 14.85 | открыт | 117 | ПС 110 кВ № 32 Никольское | 25 | 25 | 0 | 8.4457 | 24.0457 | 8 | 120 | 16.0457 | 0 | 30.45 | 6.4043 | 6.4043 | открыт
20 | ПС 35 кВ № 35 | 10 | 10 |  | 16.22 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | -5.72 | -5.72 | закрыт | 120 | ПС 35 кВ № 35 | 10 | 10 | 0 | 3.663 | 19.883 | 2.4 | 120 | 17.483 | 0 | 10.5 | -15.7725 | -15.7725 | закрыт
21 | ПС 110 кВ № 36 Воронежская | 25 | 25 |  | 4.04 | 0 |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 22.21 | 22.21 | открыт | 121 | ПС 110 кВ № 36 Воронежская | 25 | 25 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 26.25 | 22.21 | 22.21 | открыт
22 | ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 40 | 40 |  | 31.64 |  |  | 84 | 0 | 42 | 10.36 | 10.36 | открыт | 122 | ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 40 | 40 | 0 | 10.4278 | 42.0678 | 7.08 | 120 | 34.9878 | 0 | 42 | -28.0312 | -28.0312 | закрыт
23 | ПС 35 кВ № 41 | 10 | 10 |  | 9.91 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 0.59 | 0.59 | открыт | 123 | ПС 35 кВ № 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 10.5 | 0.59 | 0.59 | открыт
24 | ПС 110 кВ № 42 Полюс | 40 | 40 |  | 28.5 |  |  | 84 | 0 | 42 | 13.5 | 13.5 | открыт | 124 | ПС 110 кВ № 42 Полюс | 40 | 40 | 0 | 10.0511 | 38.5511 | 1.6 | 120 | 36.9511 | 0 | 42 | -24.0294 | -24.0294 | закрыт
25 | ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 63 | 63 |  | 21.48 |  |  | 132.3 | 0 | 66.15 | 44.67 | 44.67 | открыт | 125 | ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 63 | 63 | 0 | 5.5747 | 27.0547 | 1.6 | 60 | 25.4547 | 0 | 66.15 | -3.2162 | -3.2162 | закрыт
26 | ПС 110 кВ № 44 ВШЗ-2 | 6.3 | 10 |  | 1.37 | 0 |  | 17.115 | 0 | 6.615 | 5.245 | 5.245 | открыт | 1 | ПС 110 кВ № 44 ВШЗ-2 | 6.3 | 10 | 0 | 6.7935 | 8.1635 | 0 | 0 | 8.1635 | 0 | 0 | -9.0937 | -9.0937 | закрыт
27 | ПС 110 кВ № 45 Калининская | 63 | 63 |  | 44.34 |  |  | 132.3 | 0 | 66.15 | 21.81 | 21.81 | открыт | 126 | ПС 110 кВ № 45 Калининская | 63 | 63 | 0 | 10.0212 | 54.3612 | 7.1 | 120 | 47.2612 | 0 | 66.15 | -24.7619 | -24.7619 | закрыт
28 | ПС 35 кВ № 46 | 4 |  |  | 0.54 | 0 |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.66 | 3.66 | открыт | 5 | ПС 35 кВ № 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | открыт
29 | ПС 110 кВ № 47 Сомово | 25 | 25 |  | 10.91 | 0 |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 15.34 | 15.34 | открыт | 127 | ПС 110 кВ № 47 Сомово | 25 | 25 | 0 | 2.287 | 13.197 | 0 | 0 | 13.197 | 0 | 26.25 | -7.1387 | -7.1387 | закрыт
30 | ПС 110 кВ Центральная | 63 | 63 |  | 42.93 |  |  | 132.3 | 0 | 66.15 | 23.22 | 23.22 | открыт | 102 | ПС 110 кВ Центральная | 63 | 63 | 0 | 5.5924 | 48.5224 | 13.3 | 120 | 35.2224 | 0 | 66.15 | -30.4689 | -30.4689 | закрыт
Борисоглебский участок | [13 empty] | Борисоглебский участок
Аннинский РЭС | [13 empty] | Аннинский РЭС
31 | ПС 110 кВ Анна | 25 | 25 |  | 14.12 | 3.86 | 150 | 56.36 | 0 | 30.11 | 15.99 | 15.99 | открыт | 214 | ПС 110 кВ Анна | 25 | 25 | 0 | 1.268 | 15.388 | 14.11 | 150 | 1.278 | 0 | 30.11 | 14.722 | 14.722 | открыт
32 | ПС 110 кВ Анна-2 | 25 |  |  | 6.9 | 4.94 | 90 | 31.19 | 0 | 31.19 | 24.29 | 24.29 | открыт | 44 | ПС 110 кВ Анна-2 | 25 | 0 | 0 | 0.1617 | 7.0617 | 7.8 | 90 | -0.7383 | 0 | 7.8 | 24.1283 | 24.1283 | открыт
33 | ПС 110 кВ Архангельское (БУ) | 10 | 10 |  | 6.5 | 3.6 |  | 24.6 | 0 | 14.1 | 7.6 | 7.6 | открыт | 215 | ПС 110 кВ Архангельское (БУ) | 10 | 10 | 0 | 0.423 | 6.923 | 3.02 | 90 | 3.903 | 0 | 14.1 | 7.177 | 7.177 | открыт
34 | ПС 110 кВ Верхняя Тойда | 6.3 |  |  | 1.49 | 0.4 |  | 7.015 | 0 | 7.015 | 5.525 | 5.525 | открыт | 48 | ПС 110 кВ Верхняя Тойда | 6.3 | 0 | 0 | 0.2027 | 1.6927 | 1.4 | 90 | 0.2927 | 0 | 1.4 | 5.3223 | 5.3223 | открыт
35 | ПС 35 кВ Васильевка (БУ) | 2.5 |  |  | 0.63 | 0.63 | 60 | 3.255 | 0 | 3.255 | 2.625 | 2.625 | открыт | 68 | ПС 35 кВ Васильевка (БУ) | 2.5 | 0 | 0 | 0.0679 | 0.6979 | 0.6 | 180 | 0.0979 | 0 | 0.6 | 2.5571 | 2.5571 | открыт
36 | ПС 35 кВ Николаевка | 4 |  |  | 2.86 | 2.86 | 120 | 7.06 | 0 | 7.06 | 4.2 | 4.2 | открыт | 67 | ПС 35 кВ Николаевка | 4 | 0 | 0 | 0.0457 | 2.9057 | 1.5 | 120 | 1.4057 | 0 | 1.5 | 4.1543 | 4.1543 | открыт
37 | ПС 35 кВ Новонадежденка | 2.5 | 2.5 |  | 0.52 | 0.52 | 180 | 5.77 | 0 | 3.145 | 2.625 | 2.625 | открыт | 244 | ПС 35 кВ Новонадежденка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.012 | 0.532 | 0.37 | 180 | 0.162 | 0 | 3.145 | 2.613 | 2.613 | открыт
38 | ПС 35 кВ Новый Курлак | 4 |  |  | 0.66 | 0.66 | 120 | 4.86 | 0 | 4.86 | 4.2 | 4.2 | открыт | 66 | ПС 35 кВ Н. Курлак | 4 | 0 | 0 | 0.0109 | 0.6709 | 0.6 | 120 | 0.0709 | 0 | 0.6 | 4.1891 | 4.1891 | открыт
39 | ПС 35 кВ Рубашевка | 2.5 | 2.5 |  | 1.2 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.425 | 1.425 | открыт | 243 | ПС 35 кВ Рубашевка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0054 | 1.2054 | 0 | 0 | 1.2054 | 0 | 2.625 | 1.4196 | 1.4196 | открыт
40 | ПС 35 кВ Садовое | 4 | 4 |  | 2.48 | 0.67 | 120 | 9.07 | 0 | 4.87 | 2.39 | 2.39 | открыт | 242 | ПС 35 кВ Садовое | 4 | 4 | 0 | 0.0739 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 4.87 | 2.3161 | 2.3161 | открыт
41 | ПС 35 кВ Хлебородное | 2.5 |  |  | 0.62 | 0 | 120 | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт | 65 | ПС 35 кВ Хлебородное | 2.5 | 0 | 0 | 0.2022 | 0.8222 | 0 | 0 | 0.8222 | 0 | 0 | 1.8028 | 1.8028 | открыт
Борисоглебская ГП | [13 empty] | Борисоглебская ГП
42 | ПС 110 кВ Борисоглебск | 25 | 25 |  | 27.65 | 14.45 | 120 | 66.95 | 0 | 40.7 | 13.05 | 13.05 | открыт | 211 | ПС 110 кВ Борисоглебск | 25 | 25 | 0 | 0.4823 | 28.1323 | 24.9 | 240 | 3.2323 | 0 | 40.7 | 12.5677 | 12.5677 | открыт
43 | ПС 110 кВ Восточная-1 | 40 |  |  | 17.45 | 14.67 | 30 | 56.67 | 0 | 56.67 | 39.22 | 39.22 | открыт | 49 | ПС 110 кВ Восточная-1 | 40 | 0 | 0 | 1.7936 | 19.2436 | 8.13 | 60 | 11.1136 | 0 | 8.13 | 37.4264 | 37.4264 | открыт
44 | ПС 110 кВ Химмаш | 16 | 16 |  | 8.14 | 0 |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 8.66 | 8.66 | открыт | 225 | ПС 110 кВ Химмаш | 16 | 16 | 0 | 2.1739 | 10.3139 | 0 | 0 | 10.3139 | 0 | 16.8 | 6.4861 | 6.4861 | открыт
45 | ПС 35 кВ Верхний Затон | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 60 | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 52 | ПС 35 кВ Верхний Затон | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 2.625 | 2.625 | открыт
46 | ПС 35 кВ Восточная | 10 |  |  | 4.06 | 0 | 60 | 10.5 | 0 | 10.5 | 6.44 | 6.44 | открыт | 45 | ПС 35 кВ Восточная | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 4.8 | 30 | -0.74 | 0 | 4.8 | 6.44 | 6.44 | открыт
47 | ПС 35 кВ Губари | 2.5 | 2.5 |  | 0.45 | 0.45 | 180 | 5.7 | 0 | 3.075 | 2.625 | 2.625 | открыт | 228 | ПС 35 кВ Губари | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.08 | 180 | 0.37 | 0 | 3.075 | 2.625 | 2.625 | открыт
48 | ПС 35 кВ Макашевка | 2.5 |  |  | 0.44 | 0.44 | 180 | 3.065 | 0 | 3.065 | 2.625 | 2.625 | открыт | 50 | ПС 35 кВ Макашевка | 2.5 | 0 | 0 | 0.0163 | 0.4563 | 0.48 | 180 | -0.0237 | 0 | 0.48 | 2.6087 | 2.6087 | открыт
49 | ПС 35 кВ Миролюбие | 4 |  |  | 0.44 | 0.44 | 60 | 4.64 | 0 | 4.64 | 4.2 | 4.2 | открыт | 51 | ПС 35 кВ Миролюбие | 4 | 0 | 0 | 0.0337 | 0.4737 | 0.5 | 60 | -0.0263 | 0 | 0.5 | 4.1663 | 4.1663 | открыт
50 | ПС 35 кВ Танцырей | 6.3 | 6.3 |  | 1.4 | 0 | 120 | 13.23 | 0 | 6.615 | 5.215 | 5.215 | открыт | 229 | ПС 35 кВ Танцырей | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.0348 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 6.615 | 5.1802 | 5.1802 | открыт
51 | ПС 35 кВ Третьяки | 4 | 4 |  | 1.52 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | открыт | 227 | ПС 35 кВ Третьяки | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | открыт
52 | ПС 35 кВ Чигорак | 2.5 | 4 |  | 1.06 | 1.06 |  | 7.885 | 0 | 3.685 | 2.625 | 2.625 | открыт | 226 | ПС 35 кВ Чигорак | 2.5 | 4 | 0 | 0.1543 | 1.2143 | 0.96 | 90 | 0.2543 | 0 | 3.685 | 2.4707 | 2.4707 | открыт
Грибановский РЭС | [13 empty] | Грибановский РЭС
53 | ПС 110 кВ Верхний Карачан | 10 | 10 |  | 1.97 | 0.18 |  | 21.18 | 0 | 10.68 | 8.71 | 8.71 | открыт | 217 | ПС 110 кВ Верхний Карачан | 10 | 10 | 0 | 0.2342 | 2.2042 | 1.18 | 90 | 1.0242 | 0 | 10.68 | 8.4758 | 8.4758 | открыт
54 | ПС 110 кВ Грибановка | 16 | 16 |  | 10.17 | 0.22 | 90 | 33.82 | 0 | 17.02 | 6.85 | 6.85 | открыт | 224 | ПС 110 кВ Большая Грибановка | 16 | 16 | 0 | 0.4054 | 10.5754 | 0.24 | 30 | 10.3354 | 0 | 17.02 | 6.4446 | 6.4446 | открыт
55 | ПС 110 кВ Листопадовка | 10 | 10 |  | 5.1 | 4.19 |  | 25.19 | 0 | 14.69 | 9.59 | 9.59 | открыт | 216 | ПС 110 кВ Листопадовка | 10 | 10 | 0 | 0.2625 | 5.3625 | 3.08 | 90 | 2.2825 | 0 | 14.69 | 9.3275 | 9.3275 | открыт
56 | ПС 35 кВ Большие Алабухи | 2.5 |  |  | 0.91 | 0.91 | 90 | 3.535 | 0 | 3.535 | 2.625 | 2.625 | открыт | 57 | ПС 35 кВ Большие Алабухи | 2.5 | 0 | 0 | 0.037 | 0.947 | 1.1 | 90 | -0.153 | 0 | 1.1 | 2.588 | 2.588 | открыт
57 | ПС 35 кВ Малая Грибановка | 1.6 | 1.6 |  | 0.5 | 0.5 |  | 3.86 | 0 | 2.18 | 1.68 | 1.68 | открыт | 231 | ПС 35 кВ Малая Грибановка | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.1804 | 0.6804 | 0.07 | 30 | 0.6104 | 0 | 2.18 | 1.4996 | 1.4996 | открыт
58 | ПС 35 кВ Новогольелань | 2.5 |  |  | 0.6 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 56 | ПС 35 кВ Новогольелань | 2.5 | 0 | 0 | 0.0217 | 0.6217 | 0 | 0 | 0.6217 | 0 | 0 | 2.0033 | 2.0033 | открыт
59 | ПС 35 кВ Новый Карачан | 2.5 | 2.5 |  | 0.61 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт | 232 | ПС 35 кВ Новый Карачан | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.012 | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 2.625 | 2.003 | 2.003 | открыт
Новохоперский РЭС | [13 empty] | Новохоперский РЭС
60 | ПС 110 кВ Большевик (БУ) | 6.3 |  |  | 1.49 | 1.06 |  | 7.675 | 0 | 7.675 | 6.185 | 6.185 | открыт | 46 | ПС 110 кВ Большевик (БУ) | 6.3 | 0 | 0 | 0.0413 | 1.5313 | 1.46 | 60 | 0.0713 | 0 | 1.46 | 6.1437 | 6.1437 | открыт
61 | ПС 110 кВ Новохоперск | 10 | 16 |  | 10.17 | 3.4 |  | 30.7 | 0 | 13.9 | 3.73 | 3.73 | открыт | 220 | ПС 110 кВ Новохоперск | 10 | 16 | 0 | 1.5674 | 11.7374 | 1.95 | 120 | 9.7874 | 0 | 13.9 | 2.1626 | 2.1626 | открыт
62 | ПС 35 кВ Елань Колено | 4 |  |  | 3.11 | 0.7 | 120 | 4.9 | 0 | 4.9 | 1.79 | 1.79 | открыт | 59 | ПС 35 кВ Елань Колено | 4 | 0 | 0 | 0.2598 | 3.3698 | 3.33 | 120 | 0.0398 | 0 | 3.33 | 1.5302 | 1.5302 | открыт
63 | ПС 35 кВ Красное | 4 | 4 |  | 3.21 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 0.99 | 0.99 | открыт | 237 | ПС 35 кВ Красное | 4 | 4 | 0 | 0.0489 | 3.2589 | 0 | 0 | 3.2589 | 0 | 4.2 | 0.9411 | 0.9411 | открыт
64 | ПС 35 кВ Михайловка | 2.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 3.125 | 0 | 3.125 | 2.625 | 2.625 | открыт | 62 | ПС 35 кВ Михайловка | 2.5 | 0 | 0 | 0.0446 | 0.5446 | 0.5 | 60 | 0.0446 | 0 | 0.5 | 2.5804 | 2.5804 | открыт
65 | ПС 35 кВ Михайловка-1 | 4 |  |  | 0.34 | 0.34 | 60 | 4.54 | 0 | 4.54 | 4.2 | 4.2 | открыт | 61 | ПС 35 кВ Михайловка-1 | 4 | 0 | 0 | 0.0609 | 0.4009 | 0.36 | 60 | 0.0409 | 0 | 0.36 | 4.1391 | 4.1391 | открыт
66 | ПС 35 кВ Подгорное (БУ) | 2.5 |  |  | 0.43 | 0.43 | 180 | 3.055 | 0 | 3.055 | 2.625 | 2.625 | открыт | 60 | ПС 35 кВ Подгорное (БУ) | 2.5 | 0 | 0 | 0.0163 | 0.4463 | 0.46 | 180 | -0.0137 | 0 | 0.46 | 2.6087 | 2.6087 | открыт
67 | ПС 35 кВ Пыховка | 2.5 |  |  | 0.36 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 58 | ПС 35 кВ Пыховка | 2.5 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.3611 | 0 | 0 | 0.3611 | 0 | 0 | 2.2639 | 2.2639 | открыт
68 | ПС 35 кВ Троицкое (БУ) | 2.5 | 2.5 |  | 0.53 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | открыт | 238 | ПС 35 кВ Троицкое | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.1087 | 0.6387 | 0 | 0 | 0.6387 | 0 | 2.625 | 1.9863 | 1.9863 | открыт
Поворинский РЭС | [13 empty] | Поворинский РЭС
69 | ПС 110 кВ Каменка (БУ) | 10 | 10 |  | 7.77 | 7.15 | 180 | 28.15 | 0 | 17.65 | 9.88 | 9.88 | открыт | 212 | ПС 110 кВ Каменка (БУ) | 10 | 10 | 0 | 0.0288 | 7.7988 | 6.01 | 180 | 1.7888 | 0 | 17.65 | 9.8512 | 9.8512 | открыт
70 | ПС 110 кВ Рождество | 6.3 |  |  | 1.59 | 1.59 |  | 8.205 | 0 | 8.205 | 6.615 | 6.615 | открыт | 47 | ПС 110 кВ Рождество | 6.3 | 0 | 0 | 0.0981 | 1.6881 | 0.75 | 60 | 0.9381 | 0 | 0.75 | 6.5169 | 6.5169 | открыт
71 | ПС 35 кВ Вихляевка | 2.5 |  |  | 0.11 | 0.11 | 120 | 2.735 | 0 | 2.735 | 2.625 | 2.625 | открыт | 55 | ПС 35 кВ Вихляевка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 120 | -0.01 | 0 | 0.12 | 2.625 | 2.625 | открыт
72 | ПС 35 кВ Ильмень | 2.5 |  |  | 0.35 | 0.35 | 90 | 2.975 | 0 | 2.975 | 2.625 | 2.625 | открыт | 54 | ПС 35 кВ Ильмень | 2.5 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.3549 | 0.38 | 60 | -0.0251 | 0 | 0.38 | 2.6201 | 2.6201 | открыт
73 | ПС 35 кВ Октябрьское | 2.5 |  |  | 1.09 | 1.09 | 30 | 3.715 | 0 | 3.715 | 2.625 | 2.625 | открыт | 53 | ПС 35 кВ Октябрьское | 2.5 | 0 | 0 | 0.0693 | 1.1593 | 0.8 | 30 | 0.3593 | 0 | 0.8 | 2.5557 | 2.5557 | открыт
74 | ПС 35 кВ Пески | 4 | 4 |  | 4.71 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | -0.51 | -0.51 | закрыт | 230 | ПС 35 кВ Пески | 4 | 4 | 0 | 0.1976 | 4.9076 | 0 | 0 | 4.9076 | 0 | 4.2 | -0.7076 | -0.7076 | закрыт
Таловский РЭС | [13 empty] | Таловский РЭС
75 | ПС 110 кВ Докучаево | 10 | 10 |  | 3.33 | 0.47 |  | 21.47 | 0 | 10.97 | 7.64 | 7.64 | открыт | 223 | ПС 110 кВ Докучаево | 10 | 10 | 0 | 0.195 | 3.525 | 0.45 | 120 | 3.075 | 0 | 10.97 | 7.445 | 7.445 | открыт
76 | ПС 110 кВ Таловая | 16 | 16 |  | 8.15 | 4.34 |  | 37.94 | 0 | 21.14 | 12.99 | 12.99 | открыт | 213 | ПС 110 кВ Таловая | 16 | 16 | 0 | 0.4839 | 8.6339 | 6.39 | 180 | 2.2439 | 0 | 21.14 | 12.5061 | 12.5061 | открыт
77 | ПС 35 кВ Абрамовка | 4 | 6.3 |  | 3.09 | 0.47 | 120 | 11.285 | 0 | 4.67 | 1.58 | 1.58 | открыт | 245 | ПС 35 кВ Абрамовка | 4 | 6.3 | 0 | 0.2521 | 3.3421 | 0.17 | 120 | 3.1721 | 0 | 4.67 | 1.3279 | 1.3279 | открыт
78 | ПС 35 кВ Авангард | 2.5 |  |  | 0.99 | 0.99 | 120 | 3.615 | 0 | 3.615 | 2.625 | 2.625 | открыт | 69 | ПС 35 кВ Авангард | 2.5 | 0 | 0 | 0.1076 | 1.0976 | 1 | 120 | 0.0976 | 0 | 1 | 2.5174 | 2.5174 | открыт
79 | ПС 35 кВ Александровка (БУ) | 2.5 | 2.5 |  | 1.41 | 1.41 | 120 | 6.66 | 0 | 4.035 | 2.625 | 2.625 | открыт | 246 | ПС 35 кВ Александровка (БУ) | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.049 | 1.459 | 0.56 | 120 | 0.899 | 0 | 4.035 | 2.576 | 2.576 | открыт
80 | ПС 35 кВ Новотроицкая | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 120 | 8.9 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | открыт | 247 | ПС 35 кВ Новотроицкая | 4 | 4 | 0 | 0.0098 | 0.24 | 0.24 | 120 | 0 | 0 | 4.7 | 4.1902 | 4.1902 | открыт
81 | ПС 35 кВ Орловка | 2.5 |  |  | 0.63 | 0.63 | 60 | 3.255 | 0 | 3.255 | 2.625 | 2.625 | открыт | 70 | ПС 35 кВ Орловка | 2.5 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.7362 | 0.65 | 90 | 0.0862 | 0 | 0.65 | 2.5188 | 2.5188 | открыт
82 | ПС 35 кВ Тишанка | 2.5 |  |  | 1.51 | 1.51 | 120 | 4.135 | 0 | 4.135 | 2.625 | 2.625 | открыт | 73 | ПС 35 кВ Тишанка | 2.5 | 0 | 0 | 0.0962 | 1.6062 | 1.51 | 120 | 0.0962 | 0 | 1.51 | 2.5288 | 2.5288 | открыт
83 | ПС 35 кВ Троицкое-1 | 1.6 |  |  | 0.13 | 0.13 | 120 | 1.81 | 0 | 1.81 | 1.68 | 1.68 | открыт | 72 | ПС 35 кВ Троицкое-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.2 | 120 | -0.07 | 0 | 0.2 | 1.68 | 1.68 | открыт
84 | ПС 35 кВ Чигла | 2.5 |  |  | 0.67 | 0.67 | 120 | 3.295 | 0 | 3.295 | 2.625 | 2.625 | открыт | 71 | ПС 35 кВ Чигла | 2.5 | 0 | 0 | 0.0628 | 0.7328 | 0.9 | 120 | -0.1672 | 0 | 0.9 | 2.5622 | 2.5622 | открыт
Терновский РЭС | [13 empty] | Терновский РЭС
85 | ПС 110 кВ Народное | 10 | 16 |  | 3.7 | 0 |  | 27.3 | 0 | 10.5 | 6.8 | 6.8 | открыт | 219 | ПС 110 кВ Народное | 10 | 16 | 0 | 0.0908 | 3.7908 | 0.93 | 90 | 2.8608 | 0 | 10.5 | 6.7092 | 6.7092 | открыт
86 | ПС 110 кВ Терновка | 10 | 10 |  | 4.32 | 2.2 |  | 23.2 | 0 | 12.7 | 8.38 | 8.38 | открыт | 218 | ПС 110 кВ Терновка | 10 | 10 | 0 | 0.1147 | 4.4347 | 1.03 | 60 | 3.4047 | 0 | 12.7 | 8.2653 | 8.2653 | открыт
87 | ПС 35 кВ Есипово | 2.5 | 2.5 |  | 0.85 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | открыт | 235 | ПС 35 кВ Есипово | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0207 | 0.8707 | 0 | 0 | 0.8707 | 0 | 2.625 | 1.7543 | 1.7543 | открыт
88 | ПС 35 кВ Кисельное | 2.5 | 2.5 |  | 0.57 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 236 | ПС 35 кВ Кисельное | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0348 | 0.6048 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 2.625 | 2.0202 | 2.0202 | открыт
89 | ПС 35 кВ Козловка (БУ) | 2.5 | 4 |  | 1.41 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.215 | 1.215 | открыт | 233 | ПС 35 кВ Козловка (БУ) | 2.5 | 4 | 0 | 0.0277 | 1.4377 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 2.625 | 1.1873 | 1.1873 | открыт
90 | ПС 35 кВ Костино Отделец | 2.5 | 2.5 |  | 0.56 | 0.56 |  | 5.81 | 0 | 3.185 | 2.625 | 2.625 | открыт | 234 | ПС 35 кВ Костино Отделец | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0043 | 0.5643 | 0 | 0 | 0.5643 | 0 | 3.185 | 2.6207 | 2.6207 | открыт
Эртильский РЭС | [13 empty] | Эртильский РЭС
91 | ПС 110 кВ Щучье | 6.3 | 6.3 |  | 4.6 | 1.3 | 180 | 14.53 | 0 | 7.915 | 3.315 | 3.315 | открыт | 222 | ПС 110 кВ Щучье | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.0663 | 4.6663 | 2.33 | 180 | 2.3363 | 0 | 7.915 | 3.2487 | 3.2487 | открыт
92 | ПС 110 кВ Эртиль | 16 | 16 |  | 10.18 | 1.42 |  | 35.02 | 0 | 18.22 | 8.04 | 8.04 | открыт | 221 | ПС 110 кВ Эртиль | 16 | 16 | 0 | 1.1217 | 11.3017 | 1.4 | 180 | 9.9017 | 0 | 18.22 | 6.9183 | 6.9183 | открыт
93 | ПС 35 кВ Введенка | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 241 | ПС 35 кВ Введенка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0207 | 0.3207 | 0 | 0 | 0.3207 | 0 | 2.625 | 2.3043 | 2.3043 | открыт
94 | ПС 35 кВ Гнилуша | 4 |  |  | 0.82 | 0.82 | 180 | 5.02 | 0 | 5.02 | 4.2 | 4.2 | открыт | 63 | ПС 35 кВ Гнилуша | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.92 | 180 | -0.1 | 0 | 0.92 | 4.2 | 4.2 | открыт
95 | ПС 35 кВ Майская | 2.5 |  |  | 0.56 | 0 | 120 | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | 64 | ПС 35 кВ Майская | 2.5 | 0 | 0 | 0.163 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 1.902 | 1.902 | открыт
96 | ПС 35 кВ Ростоши | 4 | 4 |  | 1.47 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.73 | 2.73 | открыт | 240 | ПС 35 кВ Ростоши | 4 | 4 | 0 | 0.034 | 1.504 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 4.2 | 2.696 | 2.696 | открыт
97 | ПС 35 кВ Эртиль-город | 6.3 | 6.3 |  | 5.33 | 1.7 | 240 | 14.93 | 0 | 8.315 | 2.985 | 2.985 | открыт | 239 | ПС 35 кВ Эртиль-город | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.4217 | 5.7517 | 1.61 | 240 | 4.1417 | 0 | 8.315 | 2.5633 | 2.5633 | открыт
Воронежский участок | [13 empty] | Воронежский участок
Верхнехавский РЭС | [13 empty] | Верхнехавский РЭС
98 | ПС 110 кВ Верхняя Хава | 16 | 16 |  | 18.05 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | -1.25 | -1.25 | закрыт | 167 | ПС 110 кВ Верхняя Хава | 16 | 16 | 0 | 1.262 | 19.312 | 0.4 | 120 | 18.912 | 0 | 16.8 | -2.512 | -2.512 | закрыт
99 | ПС 110 кВ Парижская Коммуна | 6.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 120 | 7.115 | 0 | 7.115 | 6.615 | 6.615 | открыт | 3 | ПС 110 кВ Парижская Коммуна | 6.3 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.5815 | 0.5 | 120 | 0.0815 | 0 | 0.5 | 6.5335 | 6.5335 | открыт
100 | ПС 35 кВ Верный | 2.5 |  |  | 1.91 | 1.82 | 120 | 4.445 | 0 | 4.445 | 2.535 | 2.535 | открыт | 16 | ПС 35 кВ Верный | 2.5 | 0 | 0 | 0.4141 | 2.3241 | 2.15 | 120 | 0.1741 | 0 | 2.15 | 2.1209 | 2.1209 | открыт
101 | ПС 35 кВ Нижняя Байгора | 2.5 | 2.5 |  | 1.01 | 0.88 | 60 | 6.13 | 0 | 3.505 | 2.495 | 2.495 | открыт | 164 | ПС 35 кВ Нижняя Байгора | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.1152 | 1.1252 | 1.03 | 60 | 0.0952 | 0 | 3.505 | 2.3798 | 2.3798 | открыт
102 | ПС 35 кВ Семеновка (ВУ) | 2.5 | 4 |  | 3.41 | 0 | 60 | 6.825 | 0 | 2.625 | -0.785 | -0.785 | закрыт | 163 | ПС 35 кВ Семеновка (ВУ) | 2.5 | 4 | 0 | 0.6609 | 4.0709 | 0 | 0 | 4.0709 | 0 | 2.625 | -1.4459 | -1.4459 | закрыт
103 | ПС 35 кВ Углянец | 2.5 | 4 |  | 3.09 | 1.81 | 120 | 8.635 | 0 | 4.435 | 1.345 | 1.345 | открыт | 166 | ПС 35 кВ Углянец | 2.5 | 4 | 0 | 1.1696 | 4.2596 | 0.8 | 120 | 3.4596 | 0 | 4.435 | 0.1754 | 0.1754 | открыт
104 | ПС 35 кВ Шукавка | 2.5 | 2.5 |  | 0.95 | 0.95 | 120 | 6.2 | 0 | 3.575 | 2.625 | 2.625 | открыт | 165 | ПС 35 кВ Шукавка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1.05 | 0.1 | 120 | 0.95 | 0 | 3.575 | 2.525 | 2.525 | открыт
105 | ПС 35 кВ Элеватор | 2.5 |  |  | 2.34 | 0.9 |  | 3.525 | 0 | 3.525 | 1.185 | 1.185 | открыт | 17 | ПС 35 кВ Элеватор | 2.5 | 0 | 0 | 0.1011 | 2.4411 | 1.1 | 120 | 1.3411 | 0 | 1.1 | 1.0839 | 1.0839 | открыт
Каширский РЭС | [13 empty] | Каширский РЭС
106 | ПС 110 кВ Московское | 10 | 10 |  | 14.3 | 4.2 | 120 | 25.2 | 0 | 14.7 | 0.4 | 0.4 | открыт | 162 | ПС 110 кВ Московское | 10 | 10 | 0 | 1.4957 | 15.7957 | 1.8 | 120 | 13.9957 | 0 | 14.7 | -1.0957 | -1.0957 | закрыт
107 | ПС 35 кВ Данково | 2.5 |  |  | 1.15 | 0 | 120 | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.475 | 1.475 | открыт | 23 | ПС 35 кВ Данково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.899 | 120 | 0.251 | 0 | 0.899 | 1.475 | 1.475 | открыт
108 | ПС 35 кВ Запрудское | 2.5 | 2.5 |  | 1.73 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | открыт | 161 | ПС 35 кВ Запрудское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0217 | 1.7517 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 2.625 | 0.8733 | 0.8733 | открыт
109 | ПС 35 кВ Каширское | 2.5 | 2.5 |  | 0.89 |  |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт | 160 | ПС 35 кВ Каширское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт
110 | ПС 35 кВ Левая Россошь | 6.3 | 6.3 |  | 6.59 | 0 |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 0.025 | 0.025 | открыт | 159 | ПС 35 кВ Левая Россошь | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 6.615 | 0.025 | 0.025 | открыт
111 | ПС 35 кВ МОБ | 2.5 | 4 |  | 1.49 | 0 | 60 | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт | 158 | ПС 35 кВ МОБ | 2.5 | 4 | 0 | 0.5989 | 2.0889 | 0.6 | 60 | 1.4889 | 0 | 2.625 | 0.5361 | 0.5361 | открыт
Нижнедевицкий РЭС | [13 empty] | Нижнедевицкий РЭС
112 | ПС 110 кВ Нижнедевицк | 16 | 16 |  | 7.13 | 5.48 |  | 39.08 | 0 | 22.28 | 15.15 | 15.15 | открыт | 154 | ПС 110 кВ Нижнедевицк | 16 | 16 | 0 | 0.456 | 7.586 | 8.2225 | 180 | -0.6365 | 0 | 22.28 | 14.694 | 14.694 | открыт
113 | ПС 35 кВ ВерхнееТурово-1 | 3.2 |  |  | 1.98 | 1.22 | 120 | 4.58 | 0 | 4.58 | 2.6 | 2.6 | открыт | 9 | ПС 35 кВ ВерхнееТурово-1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.0707 | 2.0507 | 1.5 | 120 | 0.5507 | 0 | 1.5 | 2.5293 | 2.5293 | открыт
114 | ПС 35 кВ Верхнее Турово-2 | 2.5 | 2.5 |  | 1.4 | 1.4 | 120 | 6.65 | 0 | 4.025 | 2.625 | 2.625 | открыт | 152 | ПС 35 кВ Верхнее Турово-2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0054 | 1.4054 | 0.7 | 120 | 0.7054 | 0 | 4.025 | 2.6196 | 2.6196 | открыт
115 | ПС 35 кВ Вязноватовка | 2.5 |  |  | 0.87 | 0.7 |  | 3.325 | 0 | 3.325 | 2.455 | 2.455 | открыт | 8 | ПС 35 кВ Вязноватовка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.5 | 120 | -0.63 | 0 | 1.5 | 2.455 | 2.455 | открыт
116 | ПС 35 кВ Новый Ольшан | 4 |  |  | 0.98 | 0.96 |  | 5.16 | 0 | 5.16 | 4.18 | 4.18 | открыт | 12 | ПС 35 кВ Н.Ольшанка | 4 | 0 | 0 | 0.0587 | 1.0387 | 0.7574 | 120 | 0.2813 | 0 | 0.7574 | 4.1213 | 4.1213 | открыт
117 | ПС 35 кВ Родина | 2.5 |  |  | 0.63 | 0.51 | 120 | 3.135 | 0 | 3.135 | 2.505 | 2.505 | открыт | 7 | ПС 35 кВ Родина | 2.5 | 0 | 0 | 0.0533 | 0.6833 | 2.2 | 120 | -1.5167 | 0 | 2.2 | 2.4517 | 2.4517 | открыт
118 | ПС 35 кВ Синие Липяги | 3.2 | 4 |  | 1.53 | 0.86 | 120 | 8.42 | 0 | 4.22 | 2.69 | 2.69 | открыт | 153 | ПС 35 кВ Синие Липяги | 3.2 | 4 | 0 | 0.0815 | 1.6115 | 2.9638 | 120 | -1.3523 | 0 | 4.22 | 2.6085 | 2.6085 | открыт
Новоусманский РЭС | [13 empty] | Новоусманский РЭС
119 | ПС 110 кВ № 31 Воля | 16 | 25 |  | 22.8 | 3.69 | 120 | 46.74 | 0 | 20.49 | -2.31 | -2.31 | закрыт | 171 | ПС 110 кВ № 31 Воля | 16 | 25 | 0 | 9.4687 | 32.2687 | 2.7 | 120 | 29.5687 | 0 | 20.49 | -11.7787 | -11.7787 | закрыт
120 | ПС 110 кВ Новоусманская | 25 | 25 |  | 14.52 | 6.3 | 120 | 58.8 | 0 | 32.55 | 18.03 | 18.03 | открыт | 168 | ПС 110 кВ Новоусманская | 25 | 25 | 0 | 17.5 | 32.02 | 0 | 0 | 32.02 | 0 | 32.55 | 0.53 | 0.53 | открыт
121 | ПС 110 кВ Радуга | 25 | 25 |  | 12.8 | 1.4 |  | 53.9 | 0 | 27.65 | 14.85 | 14.85 | открыт | 169 | ПС 110 кВ Радуга | 25 | 25 | 0 | 9.637 | 22.437 | 0 | 0 | 22.437 | 0 | 27.65 | 5.213 | 5.213 | открыт
122 | ПС 35 кВ Масловская | 10 | 10 |  | 5.54 | 3.6 | 120 | 24.6 | 0 | 14.1 | 8.56 | 8.56 | открыт | 172 | ПС 35 кВ Масловская | 10 | 10 | 0 | 4.2717 | 9.8117 | 0 | 0 | 9.8117 | 0 | 14.1 | 4.2883 | 4.2883 | открыт
123 | ПС 35 кВ Парусное | 4 |  |  | 3.49 | 3.49 | 120 | 7.69 | 0 | 7.69 | 4.2 | 4.2 | открыт | 19 | ПС 35 кВ Парусное | 4 | 0 | 0 | 0.3837 | 3.8737 | 3.1584 | 120 | 0.7153 | 0 | 3.1584 | 3.8163 | 3.8163 | открыт
124 | ПС 35 кВ Рогачевка | 4 |  |  | 1.87 | 1.87 | 120 | 6.07 | 0 | 6.07 | 4.2 | 4.2 | открыт | 20 | ПС 35 кВ Рогачевка | 4 | 0 | 0 | 0.1467 | 2.0167 | 2.05 | 120 | -0.0333 | 0 | 2.05 | 4.0533 | 4.0533 | открыт
125 | ПС 35 кВ Рождественская Хава | 4 | 4 |  | 4.21 | 0.15 | 120 | 8.55 | 0 | 4.35 | 0.14 | 0.14 | открыт | 170 | ПС 35 кВ Рождественская Хава | 4 | 4 | 0 | 0.27 | 4.48 | 0.2 | 120 | 4.28 | 0 | 4.35 | -0.13 | -0.13 | закрыт
126 | ПС 35 кВ Юбилейная | 4 |  |  | 1.16 | 1.16 | 120 | 5.36 | 0 | 5.36 | 4.2 | 4.2 | открыт | 18 | ПС 35 кВ Юбилейная | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.6 | 120 | -0.44 | 0 | 1.6 | 4.2 | 4.2 | открыт
Панинский РЭС | [13 empty] | Панинский РЭС
127 | ПС 110 кВ Панино | 16 | 16 |  | 11.6 | 6.4 |  | 40 | 0 | 23.2 | 11.6 | 11.6 | открыт | 128 | ПС 110 кВ Панино | 16 | 16 | 0 | 1.562 | 13.162 | 5.2 | 120 | 7.962 | 0 | 23.2 | 10.038 | 10.038 | открыт
128 | ПС 110 кВ Прогресс | 2.5 | 10 |  | 0.55 | 0.55 | 120 | 13.675 | 0 | 3.175 | 2.625 | 2.625 | открыт | 131 | ПС 110 кВ Прогресс | 2.5 | 10 | 0 | 0.0109 | 0.5609 | 0.5315 | 120 | 0.0294 | 0 | 3.175 | 2.6141 | 2.6141 | открыт
129 | ПС 35 кВ Катуховка | 2.5 | 2.5 |  | 0.56 | 0.47 | 120 | 5.72 | 0 | 3.095 | 2.535 | 2.535 | открыт | 132 | ПС 35 кВ Катуховка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.087 | 0.647 | 0.385 | 120 | 0.262 | 0 | 3.095 | 2.448 | 2.448 | открыт
130 | ПС 35 кВ Красный Лиман | 2.5 | 4 |  | 0.84 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 133 | ПС 35 кВ Красный Лиман | 2.5 | 4 | 0 | 0.3446 | 1.1846 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | 2.625 | 1.4404 | 1.4404 | открыт
131 | ПС 35 кВ Криуша | 2.5 | 2.5 |  | 0.9 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт | 129 | ПС 35 кВ Криуша | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0163 | 0.9163 | 0 | 0 | 0.9163 | 0 | 2.625 | 1.7087 | 1.7087 | открыт
132 | ПС 35 кВ Семенной Завод | 4 | 4 |  | 1.76 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.44 | 2.44 | открыт | 130 | ПС 35 кВ Сеенной Завод | 4 | 4 | 0 | 0.0228 | 1.7828 | 0 | 0 | 1.7828 | 0 | 4.2 | 2.4172 | 2.4172 | открыт
Рамонский РЭС | [13 empty] | Рамонский РЭС
133 | ПС 110 кВ № 11 Краснолесное | 5.6 | 6.3 |  | 6.1 | 2.88 | 120 | 15.375 | 0 | 8.76 | 2.66 | 2.66 | открыт | 140 | ПС 110 кВ № 11 Краснолесное | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0.5 | 120 | 5.6 | 0 | 8.76 | 2.66 | 2.66 | открыт
134 | ПС 110 кВ Рамонь-2 | 25 | 16 |  | 22.67 | 5.19 | 60 | 48.24 | 0 | 21.99 | -0.68 | -0.68 | закрыт | 144 | ПС 110 кВ Рамонь-2 | 25 | 16 | 0 | 9.7483 | 32.4183 | 10.48 | 120 | 21.9383 | 0 | 21.99 | -10.4283 | -10.4283 | закрыт
135 | ПС 110 кВ Ступино | 6.3 | 10 |  | 3.08 | 1 | 120 | 18.115 | 0 | 8.115 | 5.035 | 5.035 | открыт | 2 | ПС 110 кВ Ступино | 6.3 | 10 | 0 | 0.3913 | 3.4713 | 1.0375 | 120 | 2.4338 | 0 | 1.0375 | 4.6437 | 4.6437 | открыт
136 | ПС 35 кВ Алена | 6.3 |  |  | 3.67 | 2 | 120 | 8.615 | 0 | 8.615 | 4.945 | 4.945 | открыт | 22 | ПС 35 кВ Алена | 6.3 | 0 | 0 | 4.2 | 7.87 | 1.4 | 120 | 6.47 | 1 | 1.4 | 0.745 | 0.745 | открыт
137 | ПС 35 кВ Березовка | 4 | 4 |  | 4.78 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | -0.58 | -0.58 | закрыт | 141 | ПС 35 кВ Березовка | 4 | 4 | 0 | 0.6674 | 5.4474 | 0 | 0 | 5.4474 | 0 | 4.2 | -1.2474 | -1.2474 | закрыт
138 | ПС 35 кВ Верейка | 2.5 | 2.5 |  | 1.12 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт | 145 | ПС 35 кВ Верейка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0272 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 2.625 | 1.4778 | 1.4778 | открыт
139 | ПС 35 кВ Землянск | 4 |  |  | 1.25 | 0 |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 2.95 | 2.95 | открыт | 14 | ПС 35 кВ Землянск | 4 | 0 | 0 | 0.1848 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 2.7652 | 2.7652 | открыт
140 | ПС 35 кВ Новоживотинное | 6.3 | 6.3 |  | 6.7 |  | 120 | 13.23 | 0 | 6.615 | -0.085 | -0.085 | закрыт | 142 | ПС 35 кВ Новоживотинное | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.7883 | 8.4883 | 0 | 120 | 8.4883 |  | 6.615 | -1.8733 | -1.8733 | закрыт
141 | ПС 35 кВ Рамонь-1 | 6.3 | 6.3 |  | 5.7 | 0.33 | 120 | 13.56 | 0 | 6.945 | 1.245 | 1.245 | открыт | 143 | ПС 35 кВ Рамонь-1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.3415 | 7.0415 | 6.85 | 120 | 0.1915 | 0 | 6.945 | -0.0965 | -0.0965 | закрыт
Репьевский РЭС | [13 empty] | Репьевский РЭС
142 | ПС 110 кВ Краснолипье | 16 | 16 |  | 17.9 | 7.65 | 120 | 41.25 | 0 | 24.45 | 6.55 | 6.55 | открыт | 156 | ПС 110 кВ Краснолипье | 16 | 16 | 0 | 0.5011 | 18.4011 | 2.9 | 120 | 15.5011 | 0 | 24.45 | 6.0489 | 6.0489 | открыт
143 | ПС 110 кВ Ульяновка | 6.3 | 6.3 |  | 0.46 | 0.44 | 60 | 13.67 | 0 | 7.055 | 6.595 | 6.595 | открыт | 157 | ПС 110 кВ Ульяновка | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.2935 | 0.7535 | 0.04 | 60 | 0.7135 | 0 | 7.055 | 6.3015 | 6.3015 | открыт
144 | ПС 35 кВ Истобное | 4 |  |  | 0.35 | 0.31 | 120 | 4.51 | 0 | 4.51 | 4.16 | 4.16 | открыт | 6 | ПС 35 кВ Истобное | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.36 | 120 | -0.01 | 0 | 0.36 | 4.16 | 4.16 | открыт
145 | ПС 35 кВ Репьевка | 4 | 4 |  | 2.9 | 2.84 | 120 | 11.24 | 0 | 7.04 | 4.14 | 4.14 | открыт | 155 | ПС 35 кВ Репьевка | 4 | 4 | 0 | 0.0435 | 2.9435 | 0.5 | 120 | 2.4435 | 0 | 7.04 | 4.0965 | 4.0965 | открыт
Семилукский РЭС | [13 empty] | Семилукский РЭС
146 | ПС 110 кВ № 15 Семилуки | 40.5 | 40.5 | 63 | 58.99 | 36 |  | 187.2 | 0 | 121.05 | 62.06 | 62.06 | открыт | 105 | ПС 110 кВ № 15 Семилуки | 40.5 | 40.5 | 63 | 4.4381 | 63.4281 | 44.01 | 120 | 19.4181 | 0 | 121.05 | 57.6219 | 57.6219 | открыт
147 | ПС 110 кВ Комплекс | 10 | 10 |  | 5.83 | 4.67 |  | 25.67 | 0 | 15.17 | 9.34 | 9.34 | открыт | 146 | ПС 110 кВ Комплекс | 10 | 10 | 0 | 0.188 | 6.018 | 3.4 | 180 | 2.618 | 0 | 15.17 | 9.152 | 9.152 | открыт
| ПС 110 кВ Курская | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 21 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | открыт |  | ПС 110 кВ курская | 10 | 10 |  | 7.5828 | 7.5828 | 3.4 | 180 | 4.1828 | 1 | 10.5 | 2.9172 | 2.9172 | открыт
149 | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 16 | 16 |  | 3.75 | 2.35 |  | 35.95 | 0 | 19.15 | 15.4 | 15.4 | открыт | 147 | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 16 | 16 | 0 | 1.826 | 5.576 | 2.9 | 120 | 2.676 | 0 | 19.15 | 13.574 | 13.574 | открыт
150 | ПС 35 кВ № 4 | 10 | 10 | 15 | 18.64 | 0 |  | 36.75 | 0 | 21 | 2.36 | 2.36 | открыт | 97 | ПС 35 кВ № 4 | 10 | 10 | 15 | 0.963 | 19.603 | 0 | 0 | 19.603 | 0 | 21 | 1.397 | 1.397 | открыт
151 | ПС 35 кВ № 7 ХПП | 2.5 | 4 |  | 1.82 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 0.805 | 0.805 | открыт | 99 | ПС 35 кВ № 7 ХПП | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.82 | 2.5 | 0 | -0.68 | 0 | 2.625 | 0.805 | 0.805 | открыт
152 | ПС 35 кВ № 33 Ендовище | 6.3 | 6.3 |  | 5.8 | 0 |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 0.815 | 0.815 | открыт | 118 | ПС 35 кВ № 33 Ендовище | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.609 | 6.409 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 6.615 | 0.206 | 0.206 | открыт
153 | ПС 35 кВ № 34 Девица | 2.5 | 4 |  | 2.23 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 0.395 | 0.395 | открыт | 119 | ПС 35 кВ № 34 Девица | 2.5 | 4 | 0 | 0.5109 | 2.7409 | 0 | 0 | 2.7409 | 0 | 2.625 | -0.1159 | -0.1159 | закрыт
154 | ПС 35 кВ № 38 Ближнее Ляпино | 2.5 |  |  | 0.74 | 0.72 | 120 | 3.345 | 0 | 3.345 | 2.605 | 2.605 | открыт | 4 | ПС 35 кВ № 38 Ближнее Ляпино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.8 | 120 | -0.06 | 0 | 0.8 | 2.605 | 2.605 | открыт
155 | ПС 35 кВ Голосновка | 2.5 | 2.5 |  | 0.54 | 0.37 |  | 5.62 | 0 | 2.995 | 2.455 | 2.455 | открыт | 148 | ПС 35 кВ Голосновка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.913 | 1.453 | 0.512 | 120 | 0.941 | 0 | 2.995 | 1.542 | 1.542 | открыт
156 | ПС 35 кВ Лосево (ВУ) | 2.5 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 3.325 | 0 | 3.325 | 2.625 | 2.625 | открыт | 15 | ПС 35 кВ Лосево (ВУ) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9536 | 120 | -0.2536 | 0 | 0.9536 | 2.625 | 2.625 | открыт
157 | ПС 35 кВ Малая Покровка | 2.5 | 2.5 |  | 0.68 | 0.68 |  | 5.93 | 0 | 3.305 | 2.625 | 2.625 | открыт | 151 | ПС 35 кВ Малая Покровка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 3.305 | 2.625 | 2.625 | открыт
158 | ПС 35 кВ Медвежье | 3.2 | 4 |  | 1.38 | 1.09 |  | 8.65 | 0 | 4.45 | 3.07 | 3.07 | открыт | 149 | ПС 35 кВ Медвежье | 3.2 | 4 | 0 | 0.2065 | 1.5865 | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 4.45 | 2.8635 | 2.8635 | открыт
159 | ПС 35 кВ ПТФ Рассвет | 2.5 |  |  | 0.08 | 0.22 | 120 | 2.845 | 0 | 2.845 | 2.765 | 2.765 | открыт | 21 | ПС 35 кВ ПТФ Рассвет | 2.5 | 0 | 0 | 0.913 | 0.993 | 0.3 | 120 | 0.693 | 0 | 0.3 | 1.852 | 1.852 | открыт
160 | ПС 35 кВ Старая Ведуга | 4 | 4 |  | 1.07 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | открыт | 150 | ПС 35 кВ Старая Ведуга | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | открыт
161 | ПС 35 кВ Троицкое | 2.5 |  |  | 0.52 | 0 | 120 | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 13 | ПС 35 кВ Троицкое | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 2.105 | 2.105 | открыт
Хохольский РЭС | [13 empty] | Хохольский РЭС
162 | ПС 35 кВ Архангельская | 2.5 |  |  | 0.8 | 0 | 90 | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 93 | ПС 35 кВ Архангельская | 2.5 | 0 | 0 | 0.077 | 0.877 | 0 | 0 | 0.877 | 2 | 0 | 1.748 | 1.748 | открыт
163 | ПС 35 кВ Дон | 6.3 | 6.3 |  | 3.2 | 1.81 | 120 | 15.04 | 0 | 8.425 | 5.225 | 5.225 | открыт | 135 | ПС 35 кВ Дон | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.1283 | 4.3283 | 0 | 0 | 4.3283 | 0 | 8.425 | 4.0967 | 4.0967 | открыт
164 | ПС 35 кВ Ивановка | 1.6 | 1.8 |  | 0.4 | 0.4 | 120 | 3.97 | 0 | 2.08 | 1.68 | 1.68 | открыт | 134 | ПС 35 кВ Ивановка | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.36 | 120 | 0.04 | 0 | 2.08 | 1.68 | 1.68 | открыт
| ПС 35 кВ Заречное | 0.16 |  |  | 0 |  |  | 0.168 |  | 0.168 | 0.168 | 0.168 | открыт | 135 | ПС 35 кВ Ивановка | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 120 | -0.36 | 1 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | открыт
166 | ПС 35 кВ Рудкино | 4 | 4 |  | 2.37 | 1.79 | 90 | 10.19 | 0 | 5.99 | 3.62 | 3.62 | открыт | 138 | ПС 35 кВ Рудкино | 4 | 4 | 0 | 0.0457 | 2.4157 | 0 | 0 | 2.4157 | 0 | 5.99 | 3.5743 | 3.5743 | открыт
167 | ПС 35 кВ Семидесятное | 2.5 |  |  | 0.65 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт | 10 | ПС 35 кВ Семидесятное | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1.975 | 1.975 | открыт
168 | ПС 35 кВ Староникольское | 2.5 | 2.5 |  | 1.22 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.405 | 1.405 | открыт | 137 | ПС 35 кВ Староникольское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.013 | 1.233 | 1.227 | 120 | 0.006 | 0 | 2.625 | 1.392 | 1.392 | открыт
169 | ПС 35 кВ Хохол-1 | 6.3 | 6.3 |  | 5.51 | 0 |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 1.105 | 1.105 | открыт | 139 | ПС 35 кВ Хохол-1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.901 | 6.411 | 0 | 0 | 6.411 | 0 | 6.615 | 0.204 | 0.204 | открыт
170 | ПС 35 кВ Хохол-2 | 2.5 |  |  | 1.13 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт | 11 | ПС 35 кВ Хохол-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0065 | 1.1365 | 0 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 1.4885 | 1.4885 | открыт
171 | ПС 35 кВ Яблочное | 4 | 4 |  | 0.78 | 0.78 | 90 | 9.18 | 0 | 4.98 | 4.2 | 4.2 | открыт | 136 | ПС 35 кВ Яблочное | 4 | 4 | 0 | 0.109 | 0.889 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 4.98 | 4.091 | 4.091 | открыт
Калачеевский участок
Богучарский РЭС | [13 empty] | Богучарский РЭС
172 | ПС 110 Богучар | 16 | 16 |  | 12.94 | 7.6 | 120 | 41.2 | 0 | 24.4 | 11.46 | 11.46 | открыт | 262 | ПС 110 Богучар | 16 | 16 | 0 | 1.159 | 14.099 | 2 | 120 | 12.099 | 0 | 24.4 | 10.301 | 10.301 | открыт
173 | ПС 110 кВ Опорная | 6.3 | 6.3 |  | 2.63 | 1 | 120 | 14.23 | 0 | 7.615 | 4.985 | 4.985 | открыт | 263 | ПС 110 кВ Опорная | 6.3 | 6.3 | 0 | 10.668 | 13.298 | 1.5 | 120 | 11.798 | 0 | 7.615 | -5.683 | -5.683 | закрыт
174 | ПС 110 кВ совхоз Радченский | 10 |  |  | 1.46 | 2.18 | 240 | 12.68 | 0 | 12.68 | 11.22 | 11.22 | открыт | 78 | ПС 110 кВ совхоз Радченский | 10 | 0 | 0 | 0.2772 | 1.7372 | 2 | 1 сутки | -0.2628 | 0 | 2 | 10.9428 | 10.9428 | открыт
175 | ПС 35 кВ Дьяченково | 2.5 | 2.5 |  | 2.02 | 0 | 45 | 5.25 | 0 | 2.625 | 0.605 | 0.605 | открыт | 288 | ПС 35 кВ Дьяченково | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.138 | 2.158 | 1.5 | 45 | 0.658 | 0 | 2.625 | 0.467 | 0.467 | открыт
176 | ПС 35 кВ Журавка | 1.8 | 2.5 |  | 0.17 | 0 |  | 4.515 | 0 | 1.89 | 1.72 | 1.72 | открыт | 287 | ПС 35 кВ Журавка | 1.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1.89 | 1.72 | 1.72 | открыт
177 | ПС 35 кВ Красногоровка | 2.5 |  |  | 0.12 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 94 | ПС 35 кВ Красногоровка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2.505 | 2.505 | открыт
178 | ПС 35 кВ Криница | 2.5 |  |  | 0.24 | 0.24 |  | 2.865 | 0 | 2.865 | 2.625 | 2.625 | открыт | 91 | ПС 35 кВ Криница | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | открыт
179 | ПС 35 кВ Монастырщина | 4 | 4 |  | 1.35 | 1.35 | 120 | 9.75 | 0 | 5.55 | 4.2 | 4.2 | открыт | 286 | ПС 35 кВ Монастырщина | 4 | 4 | 0 | 0.179 | 1.529 | 1.5 | 120 | 0.029 | 0 | 5.55 | 4.021 | 4.021 | открыт
180 | ПС 35 кВ Первомайская | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.55 | 120 | 8.95 | 0 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | открыт | 291 | ПС 35 кВ Первомайская | 4 | 4 | 0 | 0.0163 | 0.5163 | 1.5 | 120 | -0.9837 | 0 | 4.75 | 4.2337 | 4.2337 | открыт
181 | ПС 35 кВ Подколодновка | 2.5 | 3.2 |  | 1.1 | 0 |  | 5.985 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | открыт | 292 | ПС 35 кВ Подколодновка | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.0217 | 1.1217 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 2.625 | 1.5033 | 1.5033 | открыт
182 | ПС 35 кВ Радченская | 1.6 | 2.5 |  | 1.02 | 0 |  | 4.305 | 0 | 1.68 | 0.66 | 0.66 | открыт | 289 | ПС 35 кВ Радченская | 1.6 | 2.5 | 0 | 0.038 | 1.058 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 1.68 | 0.622 | 0.622 | открыт
183 | ПС 35 кВ Россия | 4 | 4 |  | 1.39 | 1.49 | 120 | 9.89 | 0 | 5.69 | 4.3 | 4.3 | открыт | 290 | ПС 35 кВ Россия | 4 | 4 | 0 | 0.1587 | 1.5487 | 1.5 | 120 | 0.0487 | 0 | 5.69 | 4.1413 | 4.1413 | открыт
184 | ПС 35 кВ Твердохлебовка | 4 |  |  | 0.33 | 0.33 |  | 4.53 | 0 | 4.53 | 4.2 | 4.2 | открыт | 90 | ПС 35 кВ Твердохлебовка | 4 | 0 | 0 | 0.152 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 4.048 | 4.048 | открыт
185 | ПС 35 кВ Шуриновка | 2.5 |  |  | 0.36 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 89 | ПС 35 кВ Шуриновка | 2.5 | 0 | 0 | 0.0098 | 0.3698 | 0 | 0 | 0.3698 | 0 | 0 | 2.2552 | 2.2552 | открыт
186 | ПС 35 кВ Южная | 2.5 | 2.5 |  | 0.12 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 295 | ПС 35 кВ Южная | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
Бутурлиновский РЭС | [13 empty] | Бутурлиновский РЭС
187 | ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 | 16 | 16 |  | 17.76 | 1.72 | 120 | 35.32 | 0 | 18.52 | 0.76 | 0.76 | открыт | 250 | ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 | 16 | 16 | 0 | 3.0217 | 20.7817 | 2 | 120 | 18.7817 | 0 | 18.52 | -2.2617 | -2.2617 | закрыт
188 | ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 | 6.3 | 6.3 |  | 6.09 | 2.7 | 120 | 15.93 | 0 | 9.315 | 3.225 | 3.225 | открыт | 251 | ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.065 | 6.155 | 1.5 | 120 | 4.655 | 0 | 9.315 | 3.16 | 3.16 | открыт
189 | ПС 110 кВ Козловка (КУ) | 2.5 | 6.3 |  | 1.28 | 1.28 | 45 | 10.52 | 0 | 3.905 | 2.625 | 2.625 | открыт | 253 | ПС 110 кВ Козловка (КУ) | 2.5 | 6.3 | 0 | 0.0033 | 1.2833 | 1.5 | 45 | -0.2167 | 0 | 3.905 | 2.6217 | 2.6217 | открыт
190 | ПС 110 кВ Нижний Кисляй | 10 | 10 |  | 6.34 | 3.31 | 120 | 24.31 | 0 | 13.81 | 7.47 | 7.47 | открыт | 252 | ПС 110 кВ Нижний Кисляй | 10 | 10 | 0 | 0.1163 | 6.4563 | 1.5 | 120 | 4.9563 | 0 | 13.81 | 7.3537 | 7.3537 | открыт
191 | ПС 110 кВ Филиппенково | 6.3 | 6.3 |  | 1.1 | 1.14 | 120 | 14.37 | 0 | 7.755 | 6.655 | 6.655 | открыт | 254 | ПС 110 кВ Филиппенково | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.027 | 1.127 | 1.5 | 120 | -0.373 | 0 | 7.755 | 6.628 | 6.628 | открыт
192 | ПС 35 кВ Васильевка (КУ) | 4 | 4 |  | 1.03 | 0 | 120 | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.17 | 3.17 | открыт | 270 | ПС 35 кВ Васильевка (КУ) | 4 | 4 | 0 | 0.0186 | 1.0486 | 1.5 | 120 | -0.4514 | 0 | 4.2 | 3.1514 | 3.1514 | открыт
193 | ПС 35 кВ ВеликийОктябрь | 4 | 4 |  | 1.37 | 0 | 120 | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.83 | 2.83 | открыт | 271 | ПС 35 кВ ВеликийОктябрь | 4 | 4 | 0 | 0.0098 | 1.3798 | 1.5 | 120 | -0.1202 | 0 | 4.2 | 2.8202 | 2.8202 | открыт
194 | ПС 35 кВ Велико-Архангельское | 2.5 | 2.5 |  | 0.52 | 0 | 45 | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 272 | ПС 35 кВ Велико-Архангельское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0109 | 0.5309 | 1.5 | 45 | -0.9691 | 0 | 2.625 | 2.0941 | 2.0941 | открыт
195 | ПС 35 кВ Клеповка | 4 |  |  | 1.32 | 0 | 120 | 4.2 | 0 | 4.2 | 2.88 | 2.88 | открыт | 79 | ПС 35 кВ Клеповка | 4 | 0 | 0 | 0.7065 | 2.0265 | 1.6 | 120 | 0.4265 | 0 | 1.6 | 2.1735 | 2.1735 | открыт
Верхнемамонский РЭС | [13 empty] | Верхнемамонский РЭС
196 | ПС 110 кВ Верхний Мамон | 10 | 16 |  | 5.51 | 3.51 | 120 | 30.81 | 0 | 14.01 | 8.5 | 8.5 | открыт | 259 | ПС 110 кВ Верхний Мамон | 10 | 16 | 0 | 0.635 | 6.145 | 2 | 120 | 4.145 | 0 | 14.01 | 7.865 | 7.865 | открыт
197 | ПС 110 кВ Дерезовка | 6.3 |  |  | 0.42 | 0 |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 6.195 | 6.195 | открыт | 76 | ПС 110 кВ Дерезовка | 6.3 | 0 | 0 | 0.163 | 0.583 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 6.032 | 6.032 | открыт
198 | ПС 110 кВ Нижний Мамон | 2.5 | 6.3 |  | 3.2 | 0 |  | 9.24 | 0 | 2.625 | -0.575 | -0.575 | закрыт | 260 | ПС 110 кВ Нижний Мамон | 2.5 | 6.3 | 0 | 0.0033 | 3.2033 | 0 | 0 | 3.2033 | 0 | 2.625 | -0.5783 | -0.5783 | закрыт
199 | ПС 110 кВ Осетровка | 6.3 |  |  | 1.01 | 1.01 | 1 сутки | 7.625 | 0 | 7.625 | 6.615 | 6.615 | открыт | 77 | ПС 110 кВ Осетровка | 6.3 | 0 | 0 | 0.8152 | 1.8252 | 1.5 | 1 сутки | 0.3252 | 0 | 1.5 | 5.7998 | 5.7998 | открыт
200 | ПС 35 кВ Гороховка | 2.5 |  |  | 0.74 | 0.7 | 45 | 3.325 | 0 | 3.325 | 2.585 | 2.585 | открыт | 86 | ПС 35 кВ Гороховка | 2.5 | 0 | 0 | 0.1011 | 0.8411 | 1.5 | 45 | -0.6589 | 0 | 1.5 | 2.4839 | 2.4839 | открыт
201 | ПС 35 кВ Лозовая | 4 | 4 |  | 0.72 | 0 | 60 | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.48 | 3.48 | открыт | 278 | ПС 35 кВ Лозовая | 4 | 4 | 0 | 0.0163 | 0.7363 | 0 | 0 | 0.7363 | 0 | 4.2 | 3.4637 | 3.4637 | открыт
202 | ПС 35 кВ Русская Журавка | 2.5 |  |  | 0.84 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 85 | ПС 35 кВ Русская Журавка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 1.785 | 1.785 | открыт
Воробьевский РЭС | [13 empty] | Воробьевский РЭС
203 | ПС 110 кВ Воробьевка | 16 | 16 |  | 7.86 | 6.23 | 120 | 39.83 | 0 | 23.03 | 15.17 | 15.17 | открыт | 255 | ПС 110 кВ Воробьевка | 16 | 16 | 0 | 0.583 | 8.443 | 1.5 | 120 | 6.943 | 0 | 23.03 | 14.587 | 14.587 | открыт
204 | ПС 110 кВ Солонцы | 6.3 | 6.3 |  | 2.97 | 2.97 |  | 16.2 | 0 | 9.585 | 6.615 | 6.615 | открыт | 256 | ПС 110 кВ Солонцы | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.0141 | 2.9841 | 1 | 1 сутки | 1.9841 | 0 | 9.585 | 6.6009 | 6.6009 | открыт
205 | ПС 35 кВ Краснополье | 4 |  |  | 0.39 | 0.39 | 120 | 4.59 | 0 | 4.59 | 4.2 | 4.2 | открыт | 80 | ПС 35 кВ Краснополье | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1 | 120 | -0.61 | 0 | 1 | 4.2 | 4.2 | открыт
206 | ПС 35 кВ Лещаная | 2.5 | 2.5 |  | 1.73 | 1.73 | 45 | 6.98 | 0 | 4.355 | 2.625 | 2.625 | открыт | 273 | ПС 35 кВ Лещаная | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.73 | 1.5 | 45 | 0.23 | 0 | 4.355 | 2.625 | 2.625 | открыт
207 | ПС 35 кВ Мужичье | 2.5 | 4 |  | 0.58 | 0.57 | 45 | 7.395 | 0 | 3.195 | 2.615 | 2.615 | открыт | 274 | ПС 35 кВ Мужичье | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.58 | 1.5 | 45 | -0.92 | 0 | 3.195 | 2.615 | 2.615 | открыт
208 | ПС 35 кВ Никольское | 2.5 |  |  | 0.53 | 0.53 | 45 | 3.155 | 0 | 3.155 | 2.625 | 2.625 | открыт | 81 | ПС 35 кВ Никольское | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.5 | 45 | -0.97 | 0 | 1.5 | 2.625 | 2.625 | открыт
209 | ПС 35 кВ Рудня | 4 | 4 |  | 0.59 | 0 | 60 | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | открыт | 275 | ПС 35 кВ Рудня | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.59 | 1.5 | 120 | -0.91 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | открыт
Калачеевский РЭС | [13 empty] | Калачеевский РЭС
210 | ПС 110 кВ Калач-1 | 25 | 25 |  | 16.04 | 1.2 | 120 | 53.7 | 0 | 27.45 | 11.41 | 11.41 | открыт | 248 | ПС 110 кВ Калач-1 | 25 | 25 | 0 | 0.8101 | 16.8501 | 2.2 | 120 | 14.6501 | 0 | 27.45 | 10.5999 | 10.5999 | открыт
211 | ПС 110 кВ Калач-2 | 16 | 16 |  | 8.81 | 2.2 | 1 сутки | 35.8 | 0 | 19 | 10.19 | 10.19 | открыт | 249 | ПС 110 кВ Калач-2 | 16 | 16 | 0 | 0.3817 | 9.1917 | 2 | 1 сутки | 7.1917 | 0 | 19 | 9.8083 | 9.8083 | открыт
212 | ПС 110 кВ Калачеевская | 6.3 |  |  | 0.64 | 0.78 | 120 | 7.395 | 0 | 7.395 | 6.755 | 6.755 | открыт | 74 | ПС 110 кВ Калачеевская | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 1 сутки | -0.36 | 0 | 1 | 6.755 | 6.755 | открыт
213 | ПС 110 кВ Манино | 16 | 16 |  | 2.17 | 1 | 1 сутки | 34.6 | 0 | 17.8 | 15.63 | 15.63 | открыт | 257 | ПС 110 кВ Манино | 16 | 16 | 0 | 0.107 | 2.277 | 1.5 | 1 сутки | 0.777 | 0 | 17.8 | 15.523 | 15.523 | открыт
214 | ПС 35 кВ Большевик (КУ) | 2.5 | 4 |  | 2.41 | 1.5 | 45 | 8.325 | 0 | 4.125 | 1.715 | 1.715 | открыт | 265 | ПС 35 кВ Большевик (КУ) | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 2.41 | 1.5 | 45 | 0.91 | 0 | 4.125 | 1.715 | 1.715 | открыт
215 | ПС 35 кВ Новая Криуша | 2.5 | 2.5 |  | 1.64 | 0.85 | 45 | 6.1 | 0 | 3.475 | 1.835 | 1.835 | открыт | 268 | ПС 35 кВ Новая Криуша | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.64 | 1.5 | 45 | 0.14 | 0 | 3.475 | 1.835 | 1.835 | открыт
216 | ПС 35 кВ Новая Меловатка | 2.5 | 2.5 |  | 1.75 | 1.34 | 45 | 6.59 | 0 | 3.965 | 2.215 | 2.215 | открыт | 269 | ПС 35 кВ Новая Меловатка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.7228 | 2.4728 | 1.5 | 45 | 0.9728 | 0 | 3.965 | 1.4922 | 1.4922 | открыт
217 | ПС 35 кВ Подгорное (КУ) | 2.5 | 2.5 |  | 0.96 | 0.86 | 120 | 6.11 | 0 | 3.485 | 2.525 | 2.525 | открыт | 264 | ПС 35 кВ Подгорное (КУ) | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 120 | -0.04 | 0 | 3.485 | 2.525 | 2.525 | открыт
218 | ПС 35 кВ Попасное | 4 | 4 |  | 0.37 | 0.34 | 120 | 8.74 | 0 | 4.54 | 4.17 | 4.17 | открыт | 267 | ПС 35 кВ Попасное | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.37 | 1.5 | 120 | -1.13 | 0 | 4.54 | 4.17 | 4.17 | открыт
219 | ПС 35 кВ Семеновка (КУ) | 1.8 | 2.5 |  | 0.81 | 0.62 | 80 | 5.135 | 0 | 2.51 | 1.7 | 1.7 | открыт | 266 | ПС 35 кВ Семеновка (КУ) | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.0163 | 0.8263 | 1 | 80 | -0.1737 | 0 | 2.51 | 1.6837 | 1.6837 | открыт
Павловский РЭС | [13 empty] | Павловский РЭС
220 | ПС 110 кВ Большая Казинка | 6.3 |  |  | 0.69 | 0.69 |  | 7.305 | 0 | 7.305 | 6.615 | 6.615 | открыт | 75 | ПС 110 кВ Большая Казинка | 6.3 | 0 | 0 | 0.163 | 0.853 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 6.452 | 6.452 | открыт
221 | ПС 110 кВ Павловск-2 | 25 | 25 |  | 22.36 | 5 |  | 57.5 | 0 | 31.25 | 8.89 | 8.89 | открыт | 261 | ПС 110 кВ Павловск-2 | 25 | 25 | 0 | 0.124 | 22.484 | 1.5 | 120 | 20.984 | 0 | 31.25 | 8.766 | 8.766 | открыт
222 | ПС 35 кВ Александровка-Донская | 2.5 | 2.5 |  | 1.14 | 0.47 | 45 | 5.72 | 0 | 3.095 | 1.955 | 1.955 | открыт | 284 | ПС 35 кВ Александровка-Донская | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0054 | 1.1454 | 1.5 | 45 | -0.3546 | 0 | 3.095 | 1.9496 | 1.9496 | открыт
223 | ПС 35 кВ Воронцовка | 4 | 4 |  | 3.32 | 0.9 | 120 | 9.3 | 0 | 5.1 | 1.78 | 1.78 | открыт | 283 | ПС 35 кВ Воронцовка | 4 | 4 | 0 | 0.0185 | 3.3385 | 1.5 | 120 | 1.8385 | 0 | 5.1 | 1.7615 | 1.7615 | открыт
224 | ПС 35 кВ Гаврильск | 4 | 4 |  | 0.65 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.55 | 3.55 | открыт | 281 | ПС 35 кВ Гаврильск | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 4.2 | 3.55 | 3.55 | открыт
225 | ПС 35 кВ Ливенка | 2.5 |  |  | 0.49 | 0.49 | 60 | 3.115 | 0 | 3.115 | 2.625 | 2.625 | открыт | 87 | ПС 35 кВ Ливенка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.5 | 1 сутки | -0.01 | 0 | 0.5 | 2.625 | 2.625 | открыт
226 | ПС 35 кВ Лосево (КУ) | 4 | 4 |  | 3.66 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 0.54 | 0.54 | открыт | 280 | ПС 35 кВ Лосево (КУ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 4.2 | 0.54 | 0.54 | открыт
227 | ПС 35 кВ Павловск-1 | 4 | 4 |  | 3.79 | 1.82 | 120 | 10.22 | 0 | 6.02 | 2.23 | 2.23 | открыт | 279 | ПС 35 кВ Павловск-1 | 4 | 4 | 0 | 0.065 | 3.855 | 1 | 120 | 2.855 | 0 | 6.02 | 2.165 | 2.165 | открыт
228 | ПС 35 кВ Петровка | 2.5 | 4 |  | 2.93 | 0.9 | 45 | 7.725 | 0 | 3.525 | 0.595 | 0.595 | открыт | 285 | ПС 35 кВ Петровка | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 2.93 | 1.55 | 45 | 1.38 | 0 | 3.525 | 0.595 | 0.595 | открыт
229 | ПС 35 кВ Покровка | 2.5 | 4 |  | 0.98 | 0.98 |  | 7.805 | 0 | 3.605 | 2.625 | 2.625 | открыт | 282 | ПС 35 кВ Покровка | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 3.605 | 2.625 | 2.625 | открыт
230 | ПС 35 кВ Русская Буйловка | 2.5 |  |  | 0.61 | 0.59 | 45 | 3.215 | 0 | 3.215 | 2.605 | 2.605 | открыт | 88 | ПС 35 кВ Русская Буйловка | 2.5 | 0 | 0 | 0.217 | 0.827 | 1.5 | 45 | -0.673 | 0 | 1.5 | 2.388 | 2.388 | открыт
Петропавловский РЭС | [13 empty] | Петропавловский РЭС
231 | ПС 110 кВ Петропавловка | 10 | 10 |  | 4.77 | 0.82 | 120 | 21.82 | 0 | 11.32 | 6.55 | 6.55 | открыт | 258 | ПС 110 кВ Петропавловка | 10 | 10 | 0 | 0.2063 | 4.9763 | 2 | 120 | 2.9763 | 0 | 11.32 | 6.3437 | 6.3437 | открыт
232 | ПС 35 кВ Березняги | 2.5 |  |  | 0.39 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 83 | ПС 35 кВ Березняги | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.5 | 45 | -1.11 | 0 | 1.5 | 2.235 | 2.235 | открыт
233 | ПС 35 кВ Красный Флот | 2.5 |  |  | 0.3 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 84 | ПС 35 кВ Красный Флот | 2.5 | 0 | 0 | 0.0826 | 0.3826 | 1.5 | 45 | -1.1174 | 0 | 1.5 | 2.2424 | 2.2424 | открыт
234 | ПС 35 кВ Новый Лиман | 2.5 |  |  | 0.43 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 82 | ПС 35 кВ Новый Лиман | 2.5 | 0 | 0 | 0.034 | 0.464 | 1.5 | 45 | -1.036 | 0 | 1.5 | 2.161 | 2.161 | открыт
235 | ПС 35 кВ Старая Криуша | 2.5 | 4 |  | 1.3 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | открыт | 277 | ПС 35 кВ Старая Криуша | 2.5 | 4 | 0 | 0.0027 | 1.3027 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 2.625 | 1.3223 | 1.3223 | открыт
236 | ПС 35 кВ Старая Меловая | 4 | 4 |  | 1.14 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.06 | 3.06 | открыт | 276 | ПС 35 кВ Старая Меловая | 4 | 4 | 0 | 0.0022 | 1.1422 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 4.2 | 3.0578 | 3.0578 | открыт
Лискинский участок | [13 empty] | Лискинский участок
Бобровский РЭС | [13 empty] | Бобровский РЭС
237 | ПС 110 кВ Азовка | 10 |  |  | 2.36 | 2.36 | 180 | 12.86 | 0 | 12.86 | 10.5 | 10.5 | открыт | 28 | ПС 110 кВ Азовка | 10 | 0 | 0 | 0.0652 | 2.4252 | 3.12 | 180 | -0.6948 | 0 | 3.12 | 10.4348 | 10.4348 | открыт
238 | ПС 110 кВ Коршево | 6.3 | 6.3 |  | 1.11 | 1.1 | 120 | 14.33 | 0 | 7.715 | 6.605 | 6.605 | открыт | 185 | ПС 110 кВ Коршево | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.11 | 0.56 | 120 | 0.55 | 0 | 7.715 | 6.605 | 6.605 | открыт
239 | ПС 110 кВ Хреновое | 6.3 | 16 |  | 5.49 | 0 |  | 23.415 | 0 | 6.615 | 1.125 | 1.125 | открыт | 179 | ПС 110 кВ Хреновое | 6.3 | 16 | 0 | 6.8011 | 12.2911 | 0 | 0 | 12.2911 | 0 | 6.615 | -5.6761 | -5.6761 | закрыт
240 | ПС 110 кВ Шишовка | 6.3 |  |  | 0.86 | 0.86 | 180 | 7.475 | 0 | 7.475 | 6.615 | 6.615 | открыт | 27 | ПС 110 кВ Шишовка | 6.3 | 0 | 0 | 0.0978 | 0.9578 | 2.34 | 180 | -1.3822 | 0 | 2.34 | 6.5172 | 6.5172 | открыт
241 | ПС 35 кВ Липовка | 4 | 4 |  | 1.99 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.21 | 2.21 | открыт | 204 | ПС 35 кВ Липовка | 4 | 4 | 0 | 0.65 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 4.2 | 1.56 | 1.56 | открыт
242 | ПС 35 кВ Мечетка | 1.6 | 2.5 |  | 0.49 | 0 |  | 4.305 | 0 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | открыт | 206 | ПС 35 кВ Мечетка | 1.6 | 2.5 | 0 | 0.7065 | 1.1965 | 0 | 0 | 1.1965 | 0 | 1.68 | 0.4835 | 0.4835 | открыт
243 | ПС 35 кВ Юдановка | 2.5 | 2.5 |  | 1.11 | 1.1 | 180 | 6.35 | 0 | 3.725 | 2.615 | 2.615 | открыт | 205 | ПС 35 кВ Юдановка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0761 | 1.1861 | 0.81 | 180 | 0.3761 | 0 | 3.725 | 2.5389 | 2.5389 | открыт
Каменский РЭС | [13 empty] | Каменский РЭС
244 | ПС 110 кВ Каменка (ЛУ) | 16 | 16 |  | 4.16 | 1.8 | 120 | 35.4 | 0 | 18.6 | 14.44 | 14.44 | открыт | 176 | ПС 110 кВ Каменка (ЛУ) | 16 | 16 | 0 | 0.2587 | 4.4187 | 0.97 | 120 | 3.4487 | 0 | 18.6 | 14.1813 | 14.1813 | открыт
245 | ПС 35 кВ Марки | 2.5 | 2.5 |  | 0.4 | 0.4 | 120 | 5.65 | 0 | 3.025 | 2.625 | 2.625 | открыт | 200 | ПС 35 кВ Марки | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.27 | 120 | 0.13 | 0 | 3.025 | 2.625 | 2.625 | открыт
246 | ПС 35 кВ Ольхов Лог | 2.5 | 2.5 |  | 0.73 | 0.73 | 120 | 5.98 | 0 | 3.355 | 2.625 | 2.625 | открыт | 201 | ПС 35 кВ Ольхов Лог | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.73 | 0.58 | 120 | 0.15 | 0 | 3.355 | 2.625 | 2.625 | открыт
247 | ПС 35 кВ Тхоревка | 4 | 4 |  | 0.95 | 0.95 | 180 | 9.35 | 0 | 5.15 | 4.2 | 4.2 | открыт | 199 | ПС 35 кВ Тхоревка | 4 | 4 | 0 | 0.163 | 1.113 | 0.78 | 180 | 0.333 | 0 | 5.15 | 4.037 | 4.037 | открыт
Кантемировский РЭС | [13 empty] | Кантемировский РЭС
248 | ПС 110 кВ Кантемировка | 10 | 10 |  | 10.56 | 2.6121 | 60 | 23.6121 | 0 | 13.1121 | 2.5521 | 2.5521 | открыт | 174 | ПС 110 кВ Кантемировка | 10 | 10 | 0 | 8.72 | 19.28 | 1.6 | 60 | 17.68 | 0 | 13.1121 | -6.1679 | -6.1679 | закрыт
249 | ПС 35 кВ Дружба | 4 | 4 |  | 1.75 | 0.3658 | 120 | 8.7658 | 0 | 4.5658 | 2.8158 | 2.8158 | открыт | 197 | ПС 35 кВ Дружба | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 3.55 | 0.44 | 150 | 3.11 | 0 | 4.5658 | 1.0158 | 1.0158 | открыт
250 | ПС 35 кВ Куликовка | 4 |  |  | 1.94 | 0.0435 | 120 | 4.2435 | 0 | 4.2435 | 2.3035 | 2.3035 | открыт | 36 | ПС 35 кВ Куликовка | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 2.3035 | 2.3035 | открыт
251 | ПС 35 кВ Митрофановка | 4 | 4 |  | 2.8 | 0.0346 | 120 | 8.4346 | 0 | 4.2346 | 1.4346 | 1.4346 | открыт | 196 | ПС 35 кВ Митрофановка | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 4.2346 | 1.4346 | 1.4346 | открыт
252 | ПС 35 кВ Талы | 4 | 4 |  | 1.75 | 0.4067 | 120 | 8.8067 | 0 | 4.6067 | 2.8567 | 2.8567 | открыт | 194 | ПС 35 кВ Талы | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.6067 | 2.8567 | 2.8567 | открыт
253 | ПС 35 кВ Титаревка | 2.5 | 2.5 |  | 0.98 | 1.1225 | 120 | 6.3725 | 0 | 3.7475 | 2.7675 | 2.7675 | открыт | 195 | ПС 35 кВ Титаревка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 3.7475 | 2.7675 | 2.7675 | открыт
Лискинский РЭС | [13 empty] | Лискинский РЭС
254 | ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | 6.3 | 6.3 |  | 1.24 | 1.24 | 120 | 14.47 | 0 | 7.855 | 6.615 | 6.615 | открыт | 187 | ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.5978 | 1.8378 | 0.66 | 120 | 1.1778 | 0 | 7.855 | 6.0172 | 6.0172 | открыт
255 | ПС 110 кВ АНП | 6.3 | 6.3 |  | 3.67 | 1.8 | 120 | 15.03 | 0 | 8.415 | 4.745 | 4.745 | открыт | 181 | ПС 110 кВ АНП | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.676 | 4.39 | 0.39 | 120 | 4 | 0 | 8.415 | 2.069 | 2.069 | открыт
256 | ПС 110 кВ Давыдовка | 6.3 | 6.3 |  | 6.55 | 2 | 240 | 15.23 | 0 | 8.615 | 2.065 | 2.065 | открыт | 186 | ПС 110 кВ Давыдовка | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.1685 | 6.7185 | 2.11 | 240 | 4.6085 | 0 | 8.615 | 1.8965 | 1.8965 | открыт
257 | ПС 110 кВ Добрино | 10 |  |  | 2.81 | 2.7 | 90 | 13.2 | 0 | 13.2 | 10.39 | 10.39 | открыт | 25 | ПС 110 кВ Добрино | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 6.6 | 90 | -3.79 | 0 | 6.6 | 10.39 | 10.39 | открыт
258 | ПС 110 кВ Лискинская | 10 | 16 |  | 8.62 | 2.72 | 120 | 30.02 | 0 | 13.22 | 4.6 | 4.6 | открыт | 188 | ПС 110 кВ Лискинская | 10 | 16 | 0 | 0.0163 | 8.6363 | 0.72 | 120 | 7.9163 | 0 | 13.22 | 4.5837 | 4.5837 | открыт
259 | ПС 110 кВ МЭЗ | 25 | 25 |  | 20.13 | 8.62 | 120 | 61.12 | 0 | 34.87 | 14.74 | 14.74 | открыт | 180 | ПС 110 кВ МЭЗ | 25 | 25 | 0 | 1.3119 | 21.4419 | 7.9 | 120 | 13.5419 | 0 | 34.87 | 13.4281 | 13.4281 | открыт
260 | ПС 35 кВ 2-е Сторожевое | 2.5 | 2.5 |  | 0.56 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | 209 | ПС 35 кВ 2-е Сторожевое | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт
261 | ПС 35 кВ Залужное | 4 |  |  | 2.27 | 2.31 | 240 | 6.51 | 0 | 6.51 | 4.24 | 4.24 | открыт | 43 | ПС 35 кВ Залужное | 4 | 0 | 0 | 0.0261 | 2.2961 | 2 | 240 | 0.2961 | 0 | 2 | 4.2139 | 4.2139 | открыт
262 | ПС 35 кВ Очистные Сооружения | 2.5 | 2.5 |  | 2.36 | 0.55 | 120 | 5.8 | 0 | 3.175 | 0.815 | 0.815 | открыт | 210 | ПС 35 кВ Очистные Сооружения | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.26 | 4.62 | 0.6 | 120 | 4.02 | 0 | 3.175 | -1.445 | -1.445 | закрыт
263 | ПС 35 кВ Петровская | 4 | 4 |  | 2.82 | 0.36 | 180 | 8.76 | 0 | 4.56 | 1.74 | 1.74 | открыт | 207 | ПС 35 кВ Петровская | 4 | 4 | 0 | 1.976 | 4.796 | 0.03 | 180 | 4.766 | 0 | 4.56 | -0.236 | -0.236 | закрыт
264 | ПС 35 кВ Средний Икорец | 4 | 4 |  | 3.91 | 1.36 | 120 | 9.76 | 0 | 5.56 | 1.65 | 1.65 | открыт | 208 | ПС 35 кВ Средний Икорец | 4 | 4 | 0 | 0.1891 | 4.0991 | 0.06 | 120 | 4.0391 | 0 | 5.56 | 1.4609 | 1.4609 | открыт
Ольховатский РЭС | [13 empty] | Ольховатский РЭС
265 | ПС 110 кВ Бугаевка | 16 |  |  | 11.9 | 8.58 | 90 | 25.38 | 0 | 25.38 | 13.48 | 13.48 | открыт | 24 | ПС 110 кВ Бугаевка | 16 | 0 | 0 | 0.1071 | 12.0071 | 14 | 90 | -1.9929 | 0 | 14 | 13.3729 | 13.3729 | открыт
266 | ПС 35 кВ Караяшник | 2.5 | 2.5 |  | 0.55 | 0.6 | 120 | 5.85 | 0 | 3.225 | 2.675 | 2.675 | открыт | 191 | ПС 35 кВ Караяшник | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0315 | 0.5815 | 0.2875 | 180 | 0.294 | 0 | 3.225 | 2.6435 | 2.6435 | открыт
267 | ПС 35 кВ Неровновка | 2.5 |  |  | 0.28 | 0.29 | 240 | 2.915 | 0 | 2.915 | 2.635 | 2.635 | открыт | 30 | ПС 35 кВ Неровновка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.78 | 240 | -0.5 | 0 | 0.78 | 2.635 | 2.635 | открыт
268 | ПС 35 кВ Ольховатка | 4 | 4 |  | 4.25 | 2.72 | 180 | 11.12 | 0 | 6.92 | 2.67 | 2.67 | открыт | 189 | ПС 35 кВ Ольховатка | 4 | 4 | 0 | 0.0514 | 4.3014 | 2.55 | 180 | 1.7514 | 0 | 6.92 | 2.6186 | 2.6186 | открыт
269 | ПС 35 кВ Шапошниковка | 2.5 | 2.5 |  | 1.25 | 1.25 | 90 | 6.5 | 0 | 3.875 | 2.625 | 2.625 | открыт | 190 | ПС 35 кВ Шапошниковка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.86 | 180 | 0.39 | 0 | 3.875 | 2.625 | 2.625 | открыт
270 | ПС 35 кВ Юрасовка | 2.5 |  |  | 1.11 | 0.85 | 120 | 3.475 | 0 | 3.475 | 2.365 | 2.365 | открыт | 29 | ПС 35 кВ Юрасовка | 2.5 | 0 | 0 | 0.0008 | 1.1108 | 1.56 | 120 | -0.4492 | 0 | 1.56 | 2.3642 | 2.3642 | открыт
Острогожский РЭС | [13 empty] | Острогожский РЭС
271 | ПС 110 кВ Коротояк | 6.3 | 10 |  | 4.96 | 4.59 | 180 | 21.705 | 0 | 11.205 | 6.245 | 6.245 | открыт | 177 | ПС 110 кВ Коротояк | 6.3 | 10 | 0 | 0.0782 | 5.0382 | 0.47 | 180 | 4.5682 | 0 | 11.205 | 6.1668 | 6.1668 | открыт
272 | ПС 110 Острогожск | 40.5 | 40.5 |  | 21.42 | 1.86 |  | 86.91 | 0 | 44.385 | 22.965 | 22.965 | открыт | 178 | ПС 110 Острогожск | 40.5 | 40.5 | 0 | 2.5287 | 23.9487 | 2.4 | 60 | 21.5487 | 0 | 44.385 | 20.4363 | 20.4363 | открыт
273 | ПС 35 кВ Болдыревка | 2.5 | 2.5 |  | 1.15 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.475 | 1.475 | открыт | 202 | ПС 35 кВ Болдыревка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0163 | 1.1663 | 0 | 0 | 1.1663 | 0 | 2.625 | 1.4587 | 1.4587 | открыт
274 | ПС 35 кВ Гумны | 4 |  |  | 0.95 | 0.95 | 120 | 5.15 | 0 | 5.15 | 4.2 | 4.2 | открыт | 40 | ПС 35 кВ Гумны | 4 | 0 | 0 | 0.7717 | 1.7217 | 1.56 | 180 | 0.1617 | 0 | 1.56 | 3.4283 | 3.4283 | открыт
275 | ПС 35 кВ Кривая Поляна | 2.5 |  |  | 0.36 | 0 | 120 | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 39 | ПС 35 кВ Кр. Поляна | 2.5 | 0 | 0 | 0.7663 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.4987 | 1.4987 | открыт
276 | ПС 35 кВ Победа | 4 | 4 |  | 0.82 | 0 | 120 | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.38 | 3.38 | открыт | 203 | ПС 35 кВ Победа | 4 | 4 | 0 | 0.0435 | 0.8635 | 0 | 0 | 0.8635 | 0 | 4.2 | 3.3365 | 3.3365 | открыт
277 | ПС 35 кВ Урыв | 2.5 |  |  | 0.72 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 41 | ПС 35 кВ Урыв | 2.5 | 0 | 0 | 0.013 | 0.733 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 1.892 | 1.892 | открыт
278 | ПС 35 кВ Шубное | 4 |  |  | 1 | 1.18 | 180 | 5.38 | 0 | 5.38 | 4.38 | 4.38 | открыт | 42 | ПС 35 кВ Шубное | 4 | 0 | 0 | 0.9309 | 1.9309 | 1.45 | 180 | 0.4809 | 0 | 1.45 | 3.4491 | 3.4491 | открыт
Подгоренский РЭС | [13 empty] | Подгоренский РЭС
279 | ПС 110 кВ Подгорная-районная (ЛУ) | 16 | 16 |  | 6.83 | 1.58 | 180 | 35.18 | 0 | 18.38 | 11.55 | 11.55 | открыт | 173 | ПС 110 кВ Подгорная-районная (ЛУ) | 16 | 16 | 0 | 0.1097 | 6.9397 | 1.6 | 180 | 5.3397 | 0 | 18.38 | 11.4403 | 11.4403 | открыт
280 | ПС 35 кВ Андреевка | 2.5 |  |  | 0.14 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 35 | ПС 35 кВ Андреевка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.485 | 2.485 | открыт
281 | ПС 35 кВ Белогорье | 2.5 | 2.5 |  | 1.04 | 0.9 |  | 6.15 | 0 | 3.525 | 2.485 | 2.485 | открыт | 193 | ПС 35 кВ Белогорье | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0407 | 1.0807 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 3.525 | 2.4443 | 2.4443 | открыт
282 | ПС 35 кВ Колодежанская | 2.5 |  |  | 0.25 | 0.29 | 120 | 2.915 | 0 | 2.915 | 2.665 | 2.665 | открыт | 34 | ПС 35 кВ Колодежанская | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.78 | 180 | -0.53 | 0 | 0.78 | 2.665 | 2.665 | открыт
283 | ПС 35 кВ Сагуны | 2.5 | 2.5 |  | 1.07 | 0.9 | 120 | 6.15 | 0 | 3.525 | 2.455 | 2.455 | открыт | 192 | ПС 35 кВ Сагуны | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.163 | 1.233 | 0.91 | 120 | 0.323 | 0 | 3.525 | 2.292 | 2.292 | открыт
284 | ПС 35 кВ Саприно | 1.8 |  |  | 0.36 | 0.4 | 120 | 2.29 | 0 | 2.29 | 1.93 | 1.93 | открыт | 31 | ПС 35 кВ Саприно | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.8 | 120 | -1.44 | 0 | 1.8 | 1.93 | 1.93 | открыт
285 | ПС 35 кВ Сергеевка | 4 |  |  | 0.51 | 0.53 | 60 | 4.73 | 0 | 4.73 | 4.22 | 4.22 | открыт | 32 | ПС 35 кВ Сергеевка | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | открыт
286 | ПС 35 кВ Степановка | 4 |  |  | 0.61 | 0.61 | 120 | 4.81 | 0 | 4.81 | 4.2 | 4.2 | открыт | 33 | ПС 35 кВ Степановка | 4 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.6143 | 1.56 | 240 | -0.9457 | 0 | 1.56 | 4.1957 | 4.1957 | открыт
Россошанский РЭС | [13 empty] | Россошанский РЭС
287 | ПС 110 кВ Никаноровка | 2.5 | 6.3 |  | 1.81 | 1.81 | 240 | 11.05 | 0 | 4.435 | 2.625 | 2.625 | открыт | 183 | ПС 110 кВ Никаноровка | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.5 | 240 | 1.31 | 0 | 4.435 | 2.625 | 2.625 | открыт
288 | ПС 110 кВ Новая Калитва | 6.3 |  |  | 1.52 | 1.52 |  | 8.135 | 0 | 8.135 | 6.615 | 6.615 | открыт | 26 | ПС 110 кВ Новая Калитва | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 2.1 | 240 | -0.58 | 0 | 2.1 | 6.615 | 6.615 | открыт
289 | ПС 110 кВ ПТФ | 10 | 10 |  | 3.12 | 3.37 |  | 24.37 | 0 | 13.87 | 10.75 | 10.75 | открыт | 184 | ПС 110 кВ ПТФ | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.12 | 1 | 120 | 2.12 | 0 | 13.87 | 10.75 | 10.75 | открыт
290 | ПС 110 кВ Россошь | 16 | 16 | 40 | 27.98 | 6.1 |  | 81.7 | 0 | 39.7 | 11.72 | 11.72 | открыт | 175 | ПС 110 кВ Россошь | 16 | 16 | 40 | 1.2016 | 29.1816 | 2.68 | 120 | 26.5016 | 0 | 39.7 | 10.5184 | 10.5184 | открыт
291 | ПС 110 кВ Старая Калитва | 6.3 | 6.3 |  | 2.36 | 1.81 |  | 15.04 | 0 | 8.425 | 6.065 | 6.065 | открыт | 182 | ПС 110 кВ Старая Калитва | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.2391 | 2.5991 | 0.86 | 240 | 1.7391 | 0 | 8.425 | 5.8259 | 5.8259 | открыт
292 | ПС 35 кВ Александровка (ЛУ) | 4 | 4 |  | 2.44 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 1.76 | 1.76 | открыт | 198 | ПС 35 кВ Александровка (ЛУ) | 4 | 4 | 0 | 0.1739 | 2.6139 | 0 | 0 | 2.6139 | 0 | 4.2 | 1.5861 | 1.5861 | открыт
293 | ПС 35 кВ Лизиновка | 2.5 |  |  | 1.13 | 1.31 |  | 3.935 | 0 | 3.935 | 2.805 | 2.805 | открыт | 37 | ПС 35 кВ Лизиновка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 2.5 | 240 | -1.37 | 0 | 2.5 | 2.805 | 2.805 | открыт
294 | ПС 35 кВ Сотницкая | 4 |  |  | 1.3 | 1.45 | 120 | 5.65 | 0 | 5.65 | 4.35 | 4.35 | открыт | 38 | ПС 35 кВ Сотницкая | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 120 | -1 | 0 | 2.3 | 4.35 | 4.35 | открыт
| ИТОГО: | 3356.26 | [9 empty] | 1258.8332 |  |  | Итого | 3356.26 |  |  | мин. 12: 959.4052
| дефицит | [10 empty] | -6.775 |  |  | дефицит |  |  |  | мин. 12: -124.9425
| профицит | [10 empty] | 1265.6082 |  |  | профицит |  |  |  | мин. 12: 1084.3477
Note on U335: не нашел
Note on U336: не нашел
Note on U337: не нашел
Note on U338: не нашел

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по актам об осуществлении ТП, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110 кВ № 2 | 2004 | 50 | 23.82 | 2.43 | 38.1386 | 29.8387 | -38.3891 | 2016 год | открыт | закрыт | 51.6668 | 39.2102
ПС 35 кВ № 3 | 1936 | 16.3 | 11.56 | -4.945 | 20.138 | 0.29 | -12.708 |  | закрыт | закрыт | 51.7141 | 39.2719
ПС 110 кВ № 6 | 2003 | 57 | 24.18 | 2.07 | 37.5836 | 1.6391 | -11.9349 |  | открыт | закрыт | 51.6638 | 39.2463
ПС 35 кВ № 8 | 1952 | 12 | 7.35 | 1.05 | 19.391 | 0.07 | -10.1761 |  | открыт | закрыт | 51.6959 | 39.0554
ПС 110 кВ № 9 СХИ | 1977/2011 | 80 | 41.12 | 0.88 | 66.4422 | 0.9554 | -23.3658 |  | открыт | закрыт | 51.723 | 39.227
ПС 110 кВ Студенческая | 1968 | 32 | 14.35 | 2.45 | 35.014 | 5.8467 | -22.1358 |  | открыт | закрыт | 51.7502 | 39.1897
ПС 110 кВ № 14 Западная | 1960 | 63 | 14.34 | 18.735 | 25.777 | 15.428 | -7.4796 |  | открыт | закрыт | 51.6714 | 39.1407
ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 1962 | 103 | 64.95 | 1.2 | 111.612 | 1.2594 | -42.9837 | 2017 год | открыт | закрыт | 51.655 | 39.1581
ПС 110 кВ № 18 Туббольница | 1975 | 12.6 | 3.45 | 3.165 | 7.908 | 0.052 | -1.2374 |  | открыт | закрыт | 51.5951 | 39.0398
ПС 110 кВ № 20 Северная | 1979/2014 | 80 | 35.47 | 6.53 | 51.407 | 11.3598 | -19.1055 |  | открыт | закрыт | 51.6909 | 39.2164
ПС 110 кВ № 21 Восточная | 1965 | 85 | 47.45 | -0.2 | 103.239 | 9.408 | -60.1652 | 2018 год | закрыт | закрыт | 51.6616 | 39.2965
ПС 35 кВ № 23 | 1966/2013 | 20 | 6.81 | 3.69 | 8.4132 | 1.4174 | 0.61585 |  | открыт | открыт | 51.7429 | 39.3553
ПС 35 кВ № 24 | 1965 | 7.2 | 2.2 | 1.16 | 8.119 | 0 | -4.3783 |  | открыт | закрыт | 51.5325 | 39.1402
ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 1974 | 120 | 52.66 | 31.34 | 81.03 | 10.1697 | -6.6237 |  | открыт | закрыт | 51.659 | 39.1262
ПС 110 кВ № 27 РЭП | 1971 | 127 | 61.38 | 5.82 | 96.6705 | 1.8304 | -28.7968 |  | открыт | закрыт | 51.6952 | 39.2628
ПС 110 кВ № 28 Тепличная | 1978 | 50 | 15.95 | 10.3 | 16.88 | 1.2 | 7.5164 |  | открыт | открыт | 51.6228 | 39.0742
ПС 110 кВ № 29 ДСК | 1975 | 50 | 29.99 | -3.74 | 65.4731 | 3.2 | -39.0293 |  | закрыт | закрыт | 51.6798 | 39.0963
ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 1984 | 143 | 83.9 | 0.1 | 149.5475 | 8.6989 | -68.3067 |  | открыт | закрыт | 51.7233 | 39.1482
ПС 110 кВ № 32 Никольское | 1976 | 50 | 15.6 | 14.85 | 65.7185 | 8.4457 | 5.892 |  | открыт | открыт | 51.5921 | 39.2758
ПС 35 кВ № 35 | 1976 | 20 | 16.22 | -5.72 | 22.6095 | 3.663 | -14.5107 |  | закрыт | закрыт | 51.6386 | 39.299
ПС 110 кВ № 36 Воронежская | 1979/2011 | 50 | 4.04 | 22.21 | 8.5828 | 0 | 20.4332 |  | открыт | открыт | 51.5072 | 39.3093
ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 1982 | 80 | 31.64 | 10.36 | 59.6034 | 10.4278 | -25.7887 | 2015 год | открыт | закрыт | 51.6907 | 39.2091
ПС 35 кВ № 41 | 1974 | 20 | 9.91 | 0.59 | 10.2 | 0 | 0.5428 |  | открыт | открыт | 51.7905 | 39.2116
ПС 110 кВ № 42 Полюс | 1989 | 80 | 28.5 | 13.5 | 55.9783 | 10.0511 | -22.107 |  | открыт | закрыт | 51.6818 | 39.1412
ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 1989 | 126 | 21.48 | 44.67 | 63.7915 | 5.5747 | -2.9589 |  | открыт | закрыт | 51.5907 | 39.2387
ПС 110 кВ № 44 ВШЗ-2 | 1989 | 16.3 | 1.37 | 5.245 | 8.9152 | 6.7935 | -8.3662 |  | открыт | закрыт | 51.625 | 39.2556
ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2006 | 126 | 44.34 | 21.81 | 80.8907 | 10.0212 | -22.7809 |  | открыт | закрыт | 51.67 | 39.1765
ПС 35 кВ № 46 | 1988 | 4 | 0.54 | 3.66 | 3.913 | 0 | 3.3672 |  | открыт | открыт | 51.584 | 39.2384
ПС 110 кВ № 47 Сомово | 1989 | 50 | 10.91 | 15.34 | 31.1017 | 2.287 | -6.5676 |  | открыт | закрыт | 51.743 | 39.2744
ПС 110 кВ Центральная | 2010 | 126 | 42.93 | 23.22 | 91.0265 | 5.5924 | -28.0314 |  | открыт | закрыт | 51.6714 | 39.1863
ПС 110 кВ Анна | 1965 | 50 | 14.12 | 15.99 | 79.6821 | 1.0454 | 13.5442 |  | открыт | открыт | 51.4882 | 40.4031
ПС 110 кВ Анна-2 | 1997 | 25 | 6.9 | 24.29 | 40.9267 | 0.1922 | 22.198 |  | открыт | открыт | 51.4676 | 40.4251
ПС 110 кВ Архангельское (БУ) | 1993 | 20 | 6.5 | 7.6 | 31.1029 | 1.0193 | 6.6028 |  | открыт | открыт | 51.4625 | 40.9129
ПС 110 кВ Верхняя Тойда | 1984 | 6.3 | 1.49 | 5.525 | 9.8997 | 0.1792 | 4.8965 |  | открыт | открыт | 51.4086 | 40.3272
ПС 35 кВ Васильевка (БУ) | 1986 | 2.5 | 0.63 | 2.625 | 4.6671 | 0.0679 | 2.3525 |  | открыт | открыт | 51.486 | 40.1921
ПС 35 кВ Николаевка | 1979 | 4 | 2.86 | 4.2 | 7.089 | 0.0457 | 3.822 |  | открыт | открыт | 51.5067 | 40.2864
ПС 35 кВ Новонадежденка | 1993 | 5 | 0.52 | 2.625 | 4.5178 | 0.012 | 2.404 |  | открыт | открыт | 51.4457 | 40.2218
ПС 35 кВ Новый Курлак | 1986 | 4 | 0.66 | 4.2 | 4.6389 | 0.0109 | 3.854 |  | открыт | открыт | 51.4336 | 40.564
ПС 35 кВ Рубашевка | 1971 | 5 | 1.2 | 1.425 | 6.5608 | 0.0054 | 1.306 |  | открыт | открыт | 51.625 | 40.6207
ПС 35 кВ Садовое | 1976 | 8 | 2.48 | 2.39 | 9.9516 | 0.0739 | 2.1308 |  | открыт | открыт | 51.5274 | 40.5087
ПС 35 кВ Хлебородное | 1975 | 2.5 | 0.62 | 2.005 | 4.2758 | 0.2022 | 1.6586 |  | открыт | открыт | 51.4782 | 40.6662
ПС 110 кВ Борисоглебск | 1963 | 50 | 27.65 | 13.05 | 74.8986 | 0.4823 | 11.5623 |  | открыт | открыт | 51.3402 | 42.0827
ПС 110 кВ Восточная-1 | 1993 | 40 | 17.45 | 39.22 | 5.136 | 1.7936 | 34.4323 |  | открыт | открыт | 51.3605 | 42.1317
ПС 110 кВ Химмаш | 1978 | 32 | 8.14 | 8.66 | 9.5609 | 2.1739 | 5.9672 |  | открыт | открыт | 51.3507 | 42.0954
ПС 35 кВ Верхний Затон | 1965 | 2.5 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 51.5505 | 42.2432
ПС 35 кВ Восточная | 1974 | 10 | 4.06 | 6.44 | 0.74 | 0 | 5.9248 |  | открыт | открыт | 51.3466 | 42.1447
ПС 35 кВ Губари | 1976 | 5 | 0.45 | 2.625 | 5.96 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 51.5097 | 42.5366
ПС 35 кВ Макашевка | 1991 | 2.5 | 0.44 | 2.625 | 4.9216 | 0.0163 | 2.4 |  | открыт | открыт | 51.5043 | 42.618
ПС 35 кВ Миролюбие | 1977 | 4 | 0.44 | 4.2 | 4.7353 | 0.0337 | 3.833 |  | открыт | открыт | 51.4858 | 42.2975
ПС 35 кВ Танцырей | 1991/2014 | 12.6 | 1.4 | 5.215 | 13.3413 | 0.0348 | 4.7658 |  | открыт | открыт | 51.3405 | 42.3598
ПС 35 кВ Третьяки | 1989 | 8 | 1.52 | 2.68 | 10.9147 | 0 | 2.4656 |  | открыт | открыт | 51.3825 | 42.5062
ПС 35 кВ Чигорак | 1977 | 6.5 | 1.06 | 2.625 | 11.7035 | 0.1543 | 2.273 |  | открыт | открыт | 51.4472 | 42.1452
ПС 110 кВ Верхний Карачан | 1992 | 20 | 1.97 | 8.71 | 26.5069 | 0.2342 | 7.7977 |  | открыт | открыт | 51.4167 | 41.7564
ПС 110 кВ Грибановка | 1981 | 32 | 10.17 | 6.85 | 44.901 | 0.4054 | 5.929 |  | открыт | открыт | 51.4593 | 41.9348
ПС 110 кВ Листопадовка | 1989 | 20 | 5.1 | 9.59 | 44.7236 | 0.2625 | 8.5813 |  | открыт | открыт | 51.408 | 41.4314
ПС 35 кВ Большие Алабухи | 1982 | 2.5 | 0.91 | 2.625 | 10.1482 | 0.037 | 2.381 |  | открыт | открыт | 51.5963 | 42.2283
ПС 35 кВ Малая Грибановка | 1975 | 3.2 | 0.5 | 1.68 | 6.1443 | 0.1804 | 1.3796 |  | открыт | открыт | 51.5252 | 42.086
ПС 35 кВ Новогольелань | 1977 | 2.5 | 0.6 | 2.025 | 6.247 | 0.0217 | 1.843 |  | открыт | открыт | 51.4928 | 41.2578
ПС 35 кВ Нижний Карачан | 1993 | 5 | 0.61 | 2.015 | 9.7541 | 0.012 | 1.8428 |  | открыт | открыт | 51.3361 | 41.7577
ПС 110 кВ Большевик (БУ) | 1980 | 6.3 | 1.49 | 6.185 | 11.6589 | 0.0413 | 5.6522 |  | открыт | открыт | 51.1066 | 41.1912
ПС 110 кВ Новохоперск | 1976 | 26 | 10.17 | 3.73 | 57.5588 | 1.5674 | 1.9896 |  | открыт | открыт | 51.0794 | 41.6222
ПС 35 кВ Елань Колено | 1989 | 4 | 3.11 | 1.79 | 15.7041 | 0.2598 | 1.4078 |  | открыт | открыт | 51.159 | 41.2397
ПС 35 кВ Красное | 1987 | 8 | 3.21 | 0.99 | 11.4245 | 0.0489 | 0.86581 |  | открыт | открыт | 51.1649 | 41.5112
ПС 35 кВ Михайловка | 1970 | 2.5 | 0.5 | 2.625 | 3.9061 | 0.0446 | 2.374 |  | открыт | открыт | 50.9221 | 41.2762
ПС 35 кВ Михайловка-1 | 1987 | 4 | 0.34 | 4.2 | 2.5032 | 0.0609 | 3.808 |  | открыт | открыт | 50.9215 | 41.2647
ПС 35 кВ Подгорное (БУ) | 1975 | 2.5 | 0.43 | 2.625 | 5.5804 | 0.0163 | 2.4 |  | открыт | открыт | 50.4508 | 41.1996
ПС 35 кВ Пыховка | 1986 | 2.5 | 0.36 | 2.265 | 2.9799 | 0.0011 | 2.0828 |  | открыт | открыт | 51.0211 | 41.4949
ПС 35 кВ Троицкое (БУ) | 1985 | 5 | 0.53 | 2.095 | 3.9174 | 0.1087 | 1.8274 |  | открыт | открыт | 51.1799 | 40.7129
ПС 110 кВ Каменка (БУ) | 1989 | 20 | 7.77 | 9.88 | 44.3426 | 0.0288 | 9.0631 |  | открыт | открыт | 50.7057 | 39.43
ПС 110 кВ Рождество | 1974 | 6.3 | 1.59 | 6.615 | 9.9748 | 0.0981 | 5.9955 |  | открыт | открыт | 51.2407 | 42.1922
ПС 35 кВ Вихляевка | 1990 | 2.5 | 0.11 | 2.625 | 1.4261 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 51.2614 | 42.8506
ПС 35 кВ Ильмень | 1989 | 2.5 | 0.35 | 2.625 | 3.0735 | 0.0049 | 2.4105 |  | открыт | открыт | 51.2638 | 42.5646
ПС 35 кВ Октябрьское | 1965 | 2.5 | 1.09 | 2.625 | 7.0078 | 0.0693 | 2.3512 |  | открыт | открыт | 51.2319 | 41.9553
ПС 35 кВ Пески | 1986 | 8 | 4.71 | -0.51 | 23.5826 | 0.1976 | -0.65099 |  | закрыт | закрыт | 51.2417 | 42.4719
ПС 110 кВ Докучаево | 1974 | 20 | 3.33 | 7.64 | 27.0332 | 0.195 | 6.8494 |  | открыт | открыт | 51.0421 | 40.7242
ПС 110 кВ Таловая | 1991 | 32 | 8.15 | 12.99 | 37.4245 | 0.4839 | 11.5056 |  | открыт | открыт | 51.119 | 40.6668
ПС 35 кВ Абрамовка | 1967 | 10.3 | 3.09 | 1.58 | 21.7229 | 0.2521 | 1.2217 |  | открыт | открыт | 51.1799 | 41.036
ПС 35 кВ Авангард | 1986 | 2.5 | 0.99 | 2.625 | 4.9434 | 0.1076 | 2.316 |  | открыт | открыт | 51.186 | 40.9087
ПС 35 кВ Александровка (БУ) | 1987 | 5 | 1.41 | 2.625 | 10.786 | 0.049 | 2.3699 |  | открыт | открыт | 49.9816 | 39.4154
ПС 35 кВ Новотроицкая | 1988 | 8 | 0.5 | 4.2 | 1.2766 | 0.0098 | 3.855 |  | открыт | открыт | 51.2411 | 40.6965
ПС 35 кВ Орловка | 1993 | 2.5 | 0.63 | 2.625 | 5.7677 | 0.1062 | 2.3173 |  | открыт | открыт | 51.0281 | 40.5401
ПС 35 кВ Тишанка | 1967 | 2.5 | 1.51 | 2.625 | 14.4859 | 0.0962 | 2.3265 |  | открыт | открыт | 51.3149 | 40.5341
ПС 35 кВ Троицкое-1 | 1975 | 1.6 | 0.13 | 1.68 | 1.1597 | 0 | 1.5456 |  | открыт | открыт | 51.9661 | 38.3959
ПС 35 кВ Чигла | 1993 | 2.5 | 0.67 | 2.625 | 6.169 | 0.0628 | 2.3572 |  | открыт | открыт | 51.2404 | 40.4934
ПС 110 кВ Народное | 1986 | 26 | 3.7 | 6.8 | 26.4512 | 0.0908 | 6.1725 |  | открыт | открыт | 51.5798 | 41.7927
ПС 110 кВ Терновка | 1965 | 20 | 4.32 | 8.38 | 37.7615 | 0.1147 | 7.6041 |  | открыт | открыт | 51.6729 | 41.6068
ПС 35 кВ Есипово | 1972 | 5 | 0.85 | 1.775 | 10.8202 | 0.0207 | 1.614 |  | открыт | открыт | 51.752 | 41.5114
ПС 35 кВ Кисельное | 1993 | 5 | 0.57 | 2.055 | 2.6854 | 0.0348 | 1.8586 |  | открыт | открыт | 51.5874 | 41.1267
ПС 35 кВ Козловка (БУ) | 1978 | 6.5 | 1.41 | 1.215 | 11.1151 | 0.0277 | 1.0923 |  | открыт | открыт | 51.657 | 41.3142
ПС 35 кВ Костино Отделец | 1973 | 5 | 0.56 | 2.625 | 5.146 | 0.0043 | 2.411 |  | открыт | открыт | 51.5355 | 41.4334
ПС 110 кВ Щучье | 1982 | 12.6 | 4.6 | 3.315 | 17.6431 | 0.0663 | 2.9888 |  | открыт | открыт | 51.7509 | 40.4736
ПС 110 кВ Эртиль | 1967 | 32 | 10.18 | 8.04 | 47.6379 | 1.1217 | 6.3648 |  | открыт | открыт | 51.8324 | 40.8093
ПС 35 кВ Введенка | 1977 | 5 | 0.3 | 2.325 | 2.2512 | 0.0207 | 2.12 |  | открыт | открыт | 51.704 | 40.8376
ПС 35 кВ Гнилуша | 1987 | 4 | 0.82 | 4.2 | 7.2803 | 0 | 3.864 |  | открыт | открыт | 51.8846 | 40.5033
ПС 35 кВ Майская | 1987 | 2.5 | 0.56 | 2.065 | 5.43 | 0.163 | 1.7498 |  | открыт | открыт | 51.7327 | 40.7175
ПС 35 кВ Ростоши | 1968 | 8 | 1.47 | 2.73 | 11.5703 | 0.034 | 2.4803 |  | открыт | открыт | 51.5809 | 40.9192
ПС 35 кВ Эртиль-город | 1975 | 12.6 | 5.33 | 2.985 | 19.72 | 0.4217 | 2.3582 |  | открыт | открыт | 51.8391 | 40.7974
ПС 110 кВ Верхняя Хава | 1982/2010 | 32 | 18.05 | -1.25 | 44.1392 | 1.262 | -2.311 |  | закрыт | закрыт | 51.8537 | 39.9029
ПС 110 кВ Парижская Коммуна | 1990 | 6.3 | 0.5 | 6.615 | 1.4457 | 0.0815 | 6.0108 |  | открыт | открыт | 51.8213 | 39.6411
ПС 35 кВ Верный | 1977 | 2.5 | 1.91 | 2.535 | 10.4451 | 0.4141 | 1.9512 |  | открыт | открыт | 51.8533 | 39.8517
ПС 35 кВ Нижняя Байгора | 1990 | 5 | 1.01 | 2.495 | 4.9 | 0.1152 | 2.1894 |  | открыт | открыт | 51.9296 | 39.9566
ПС 35 кВ Углянец | 1970 | 6.5 | 3.09 | 1.345 | 13.6788 | 1.1696 | 0.16137 |  | открыт | открыт | 51.8322 | 39.5999
ПС 35 кВ Семеновка (ВУ) | 1986 | 6.5 | 3.41 | -0.785 | 4.99 | 0.6609 | -1.3302 |  | закрыт | закрыт | 51.7738 | 39.793
ПС 35 кВ Шукавка | 1980 | 5 | 0.95 | 2.625 | 7.305 | 0.1 | 2.323 |  | открыт | открыт | 51.8785 | 40.1628
ПС 35 кВ Элеватор | 1983 | 2.5 | 2.34 | 1.185 | 4.338 | 0.1011 | 0.99719 |  | открыт | открыт | 51.845 | 39.8929
ПС 110 кВ Московское | 1980 | 20 | 14.3 | 0.4 | 47.178 | 1.4957 | -1.008 |  | открыт | закрыт | 51.4214 | 39.6036
ПС 35 кВ Данково | 1973 | 2.5 | 1.15 | 1.475 | 6.5554 | 0 | 1.357 |  | открыт | открыт | 51.3022 | 39.525
ПС 35 кВ Запрудское | 1975 | 5 | 1.73 | 0.895 | 9.6728 | 0.0217 | 0.80344 |  | открыт | открыт | 51.3446 | 39.7112
ПС 35 кВ Каширское | 1964 | 5 | 0.89 | 1.735 | 3.5478 | 0 | 1.5962 |  | открыт | открыт | 51.4079 | 39.6312
ПС 35 кВ Левая Россошь | 1959 | 12.6 | 6.59 | 0.025 | 34.52 | 0 | 0.023 |  | открыт | открыт | 51.3566 | 39.3071
ПС 35 кВ МОБ | 1987 | 6.5 | 1.49 | 1.135 | 7.2283 | 0.5989 | 0.49321 |  | открыт | открыт | 51.3986 | 39.5606
ПС 110 кВ Нижнедевицк | 1984 | 32 | 7.13 | 15.15 | 38.653 | 0.456 | 13.5185 |  | открыт | открыт | 51.5513 | 38.3647
ПС 35 кВ ВерхнееТурово-1 | 1974 | 3.2 | 1.98 | 2.6 | 8.0394 | 0.0707 | 2.327 |  | открыт | открыт | 51.6209 | 38.5874
ПС 35 кВ Верхнее Турово-2 | 1973 | 5 | 1.4 | 2.625 | 6.3581 | 0.0054 | 2.41 |  | открыт | открыт | 51.6333 | 38.6122
ПС 35 кВ Вязноватовка | 1973 | 2.5 | 0.87 | 2.455 | 3.2611 | 0 | 2.2586 |  | открыт | открыт | 51.5725 | 38.4698
ПС 35 кВ Новый Ольшан | 1976 | 4 | 0.98 | 4.18 | 6.2981 | 0.0587 | 3.7916 |  | открыт | открыт | 51.6791 | 38.3299
ПС 35 кВ Родина | 1975 | 2.5 | 0.63 | 2.505 | 4.6541 | 0.0533 | 2.2556 |  | открыт | открыт | 51.4983 | 38.3645
ПС 35 кВ Синие Липяги | 1987 | 7.2 | 1.53 | 2.69 | 11.6741 | 0.0815 | 2.3998 |  | открыт | открыт | 51.4013 | 38.4527
ПС 110 кВ № 31 Воля | 1976 | 41 | 22.8 | -2.31 | 84.9724 | 9.4687 | -10.8364 | 2017 год | закрыт | закрыт | 51.7353 | 39.4717
ПС 110 кВ Новоусманская | 2012 | 50 | 14.52 | 18.03 | 35.2321 | 17.5 | 0.4876 |  | открыт | открыт | 51.6143 | 39.3679
ПС 110 кВ Радуга | 2015 | 50 | 12.8 | 14.85 | 37.4174 | 9.637 | 4.796 |  | открыт | открыт | 51.6637 | 39.4115
ПС 35 кВ Масловская | 1988/2012 | 20 | 5.54 | 8.56 | 17.3185 | 4.2717 | 3.9452 |  | открыт | открыт | 51.539 | 39.3635
ПС 35 кВ Парусное | 1982 | 4 | 3.49 | 4.2 | 12.0239 | 0.3837 | 3.511 |  | открыт | открыт | 51.5944 | 39.5173
ПС 35 кВ Рогачевка | 1977 | 4 | 1.87 | 4.2 | 9.1755 | 0.1467 | 3.729 |  | открыт | открыт | 51.4965 | 39.565
ПС 35 кВ Рождественская Хава | 1988 | 8 | 4.21 | 0.14 | 18.7476 | 0.27 | -0.1196 |  | открыт | закрыт | 51.6562 | 39.6755
ПС 35 кВ Юбилейная | 1981 | 4 | 1.16 | 4.2 | 2.9255 | 0 | 3.864 |  | открыт | открыт | 51.5527 | 39.7188
ПС 110 кВ Панино | 1973 | 32 | 11.6 | 11.6 | 62.2025 | 1.562 | 9.235 |  | открыт | открыт | 51.6634 | 40.1397
ПС 110 кВ Прогресс | 1979 | 12.5 | 0.55 | 2.625 | 2.7924 | 0.0109 | 2.405 |  | открыт | открыт | 51.6165 | 40.2787
ПС 35 кВ Катуховка | 1983 | 5 | 0.56 | 2.535 | 4.405 | 0.087 | 2.2522 |  | открыт | открыт | 51.6714 | 39.9571
ПС 35 кВ Красный Лиман | 1994 | 6.5 | 0.84 | 1.785 | 7.2864 | 0.3446 | 1.3252 |  | открыт | открыт | 49.9506 | 40.5585
ПС 35 кВ Криуша | 1981 | 5 | 0.9 | 1.725 | 5.0973 | 0.0163 | 1.572 |  | открыт | открыт | 51.4739 | 40.06
ПС 35 кВ Семенной Завод | 1978 | 8 | 1.76 | 2.44 | 12.5978 | 0.0228 | 2.2238 |  | открыт | открыт | 51.7201 | 40.19
ПС 110 кВ № 11 Краснолесное | 1968 | 11.9 | 6.1 | 2.66 | 1.9565 | 0 | 2.4472 |  | открыт | открыт | 51.8839 | 39.5282
ПС 110 кВ Рамонь-2 | 1975 | 41 | 22.67 | -0.68 | 142.2267 | 9.7483 | -9.594 | 2016 год | закрыт | закрыт | 51.938 | 39.3323
ПС 110 кВ Ступино | 1980/2014 | 16.3 | 3.08 | 5.035 | 14.9654 | 0.3913 | 2.8922 |  | открыт | открыт | 51.9767 | 39.3792
ПС 35 кВ Алена | 2010 | 6.3 | 3.67 | 4.945 | 23.0346 | 4.2 | 0.6854 |  | открыт | открыт | 51.9184 | 39.2303
ПС 35 кВ Березовка | 1972 | 8 | 4.78 | -0.58 | 21.4946 | 0.6674 | -1.1476 | 2019 год | закрыт | закрыт | 51.9826 | 39.2288
ПС 35 кВ Верейка | 1983 | 5 | 1.12 | 1.505 | 11.4682 | 0.0272 | 1.3596 |  | открыт | открыт | 52.0148 | 38.9137
ПС 35 кВ Землянск | 1960 | 4 | 1.25 | 2.95 | 7.8868 | 0.1848 | 2.544 |  | открыт | открыт | 51.9283 | 38.7941
ПС 35 кВ Новоживотинное | 1982 | 12.6 | 6.7 | -0.085 | 43.2631 | 1.7883 | -1.7234 |  | закрыт | закрыт | 51.8778 | 39.1825
ПС 35 кВ Рамонь-1 | 1960 | 12.6 | 5.7 | 1.245 | 44.4166 | 1.3415 | -0.08878 |  | открыт | закрыт | 51.9163 | 39.3251
ПС 110 кВ Краснолипье | 1967 | 32 | 17.9 | 6.55 | 93.9736 | 0.5011 | 5.565 |  | открыт | открыт | 51.19 | 38.7705
ПС 110 кВ Ульяновка | 1980 | 12.6 | 0.46 | 6.595 | 4.5272 | 0.2935 | 5.7974 |  | открыт | открыт | 51.0349 | 38.8547
ПС 35 кВ Истобное | 1974 | 4 | 0.35 | 4.16 | 3.9888 | 0 | 3.8272 |  | открыт | открыт | 51.2695 | 38.6486
ПС 35 кВ Репьевка | 1974 | 8 | 2.9 | 4.14 | 21.7911 | 0.0435 | 3.7688 |  | открыт | открыт | 51.0908 | 38.6609
ПС 110 кВ № 15 Семилуки | 1962 | 144 | 58.99 | 62.06 | 101.89 | 4.4381 | 53.0121 |  | открыт | открыт | 51.6837 | 38.9934
ПС 110 кВ Комплекс | 1987 | 20 | 5.83 | 9.34 | 37.761 | 0.188 | 8.4198 |  | открыт | открыт | 51.8866 | 38.6979
ПС 110 кВ Курская | 2016 | 20 | 0 | 10.5 | 0 | 7.5828 | 2.6838 |  | открыт | открыт | 51.8866 | 38.6979
ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 1975 | 32 | 3.75 | 15.4 | 19.435 | 1.826 | 12.4881 |  | открыт | открыт | 51.7457 | 38.6447
ПС 35 кВ № 4 | 1958 | 35 | 18.64 | 2.36 | 12.851 | 0.963 | 1.2852 |  | открыт | открыт | 51.6948 | 39.0423
ПС 35 кВ № 7 ХПП | 1987 | 6.5 | 1.82 | 0.805 | 0 | 0 | 0.7406 |  | открыт | открыт | 51.6483 | 38.8584
ПС 35 кВ № 33 Ендовище | 1974/2013 | 12.6 | 5.8 | 0.815 | 17.047 | 0.609 | 0.18952 |  | открыт | открыт | 51.7157 | 39.0022
ПС 35 кВ № 34 Девица | 1977 | 6.5 | 2.23 | 0.395 | 7.8739 | 0.5109 | -0.10663 |  | открыт | закрыт | 51.6582 | 38.953
ПС 35 кВ № 38 Ближнее Ляпино | 1979 | 2.5 | 0.74 | 2.605 | 3.796 | 0 | 2.3966 |  | открыт | открыт | 51.6853 | 38.9255
ПС 35 кВ Голосновка | 1975 | 5 | 0.54 | 2.455 | 1.206 | 0.913 | 1.4186 |  | открыт | открыт | 51.9522 | 38.53
ПС 35 кВ Лосево (ВУ) | 1980 | 2.5 | 0.7 | 2.625 | 4.614 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.6957 | 40.052
ПС 35 кВ Малая Покровка | 1992 | 5 | 0.68 | 2.625 | 5.2246 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 51.9936 | 38.6427
ПС 35 кВ Медвежье | 1971 | 7.2 | 1.38 | 3.07 | 7.4837 | 0.2065 | 2.6344 |  | открыт | открыт | 51.8511 | 38.9718
ПС 35 кВ ПТФ Рассвет | 1988 | 2.5 | 0.08 | 2.765 | 1.3432 | 0.913 | 1.7038 |  | открыт | открыт | 51.7538 | 38.7687
ПС 35 кВ Старая Ведуга | 1989 | 8 | 1.07 | 3.13 | 6.927 | 0 | 2.8796 |  | открыт | открыт | 51.8022 | 38.5731
ПС 35 кВ Троицкое | 1993 | 2.5 | 0.52 | 2.105 | 2.794 | 0 | 1.9366 |  | открыт | открыт | 51.2682 | 41.5018
ПС 35 кВ Архангельская | 1993 | 2.5 | 0.8 | 1.825 | 5.314 | 0.077 | 1.6082 |  | открыт | открыт | 50.8465 | 40.7513
ПС 35 кВ Дон | 1985/2014 | 12.6 | 3.2 | 5.225 | 14.1141 | 1.1283 | 3.769 |  | открыт | открыт | 51.5754 | 39.0108
ПС 35 кВ Ивановка | 1967 | 3.4 | 0.4 | 1.68 | 2.612 | 0 | 1.5456 |  | открыт | открыт | 51.4343 | 38.8765
ПС 35 кВ Заречное | 2010 | 0.16 | 0 | 0.168 | 0.0435 | 0 | 0.15456 |  | открыт | открыт | 51.4343 | 38.8765
ПС 35 кВ Рудкино | 1976 | 8 | 2.37 | 3.62 | 15.07 | 0.0457 | 3.2884 |  | открыт | открыт | 51.4389 | 39.0292
ПС 35 кВ Семидесятное | 1973 | 2.5 | 0.65 | 1.975 | 3.4085 | 0 | 1.817 |  | открыт | открыт | 51.3356 | 38.7415
ПС 35 кВ Староникольское | 2001 | 5 | 1.22 | 1.405 | 5.387 | 0.013 | 1.2806 |  | открыт | открыт | 51.4546 | 38.7405
ПС 35 кВ Хохол-1 | 1975 | 12.6 | 5.51 | 1.105 | 32.148 | 0.901 | 0.18768 |  | открыт | открыт | 51.5751 | 38.7706
ПС 35 кВ Хохол-2 | 1979 | 2.5 | 1.13 | 1.495 | 7.523 | 0.0065 | 1.3694 |  | открыт | открыт | 51.5497 | 38.7244
ПС 35 кВ Яблочное | 1981 | 8 | 0.78 | 4.2 | 3.923 | 0.109 | 3.7637 |  | открыт | открыт | 51.303 | 39.0107
ПС 110 Богучар | 1965 | 32 | 12.94 | 11.46 | 60.95 | 1.159 | 9.4769 |  | открыт | открыт | 49.933268 | 40.537269
ПС 110 кВ Опорная | 1995 | 12.6 | 2.63 | 4.985 | 5.574 | 10.668 | -5.2284 |  | открыт | закрыт | 49.9522 | 40.5023
ПС 110 кВ совхоз Радченский | 1991 | 10 | 1.46 | 11.22 | 14.835 | 0.2772 | 10.0674 |  | открыт | открыт | 49.8636 | 40.7683
ПС 35 кВ Дьяченково | 1977 | 5 | 2.02 | 0.605 | 11.811 | 0.138 | 0.42964 |  | открыт | открыт | 49.9223 | 40.5992
ПС 35 кВ Журавка | 1972 | 4.3 | 0.17 | 1.72 | 1.0306 | 0 | 1.5824 |  | открыт | открыт | 50.056 | 40.6074
ПС 35 кВ Красногоровка | 1983 | 2.5 | 0.12 | 2.505 | 0.776 | 0 | 2.3046 |  | открыт | открыт | 49.9047 | 40.767
ПС 35 кВ Криница | 1976 | 2.5 | 0.24 | 2.625 | 1.0864 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 49.7207 | 40.608
ПС 35 кВ Монастырщина | 1988 | 8 | 1.35 | 4.2 | 6.799 | 0.179 | 3.6993 |  | открыт | открыт | 49.8498 | 40.9082
ПС 35 кВ Первомайская | 1986 | 8 | 0.5 | 4.25 | 2.3423 | 0.0163 | 3.895 |  | открыт | открыт | 49.6551 | 40.4055
ПС 35 кВ Подколодновка | 1986 | 5.7 | 1.1 | 1.525 | 5.534 | 0.0217 | 1.383 |  | открыт | открыт | 50.0082 | 40.6398
ПС 35 кВ Радченская | 1975 | 4.1 | 1.02 | 0.66 | 5.965 | 0.038 | 0.57224 |  | открыт | открыт | 49.7895 | 40.4983
ПС 35 кВ Россия | 1974 | 8 | 1.39 | 4.3 | 8.9143 | 0.1587 | 3.81 |  | открыт | открыт | 49.8906 | 40.4565
ПС 35 кВ Твердохлебовка | 1976 | 4 | 0.33 | 4.2 | 1.865 | 0.152 | 3.7242 |  | открыт | открыт | 49.9524 | 40.3446
ПС 35 кВ Шуриновка | 1969 | 2.5 | 0.36 | 2.265 | 1.677 | 0.0098 | 2.0748 |  | открыт | открыт | 49.739 | 40.4012
ПС 35 кВ Южная | 1993 | 5 | 0.12 | 2.505 | 1.144 | 0 | 2.3046 |  | открыт | открыт | 49.756 | 40.7577
ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 | 1965 | 32 | 17.76 | 0.76 | 73.2647 | 3.0217 | -2.0808 |  | открыт | закрыт | 50.8111 | 40.628
ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 | 1981 | 12.6 | 6.09 | 3.225 | 7.829 | 0.065 | 2.9072 |  | открыт | открыт | 50.847 | 40.6036
ПС 110 кВ Козловка (КУ) | 1979 | 8.8 | 1.28 | 2.625 | 8.6016 | 0.0033 | 2.412 |  | открыт | открыт | 50.8821 | 40.5159
ПС 110 кВ Нижний Кисляй | 1974 | 20 | 6.34 | 7.47 | 26.756 | 0.1163 | 6.7654 |  | открыт | открыт | 50.8688 | 40.1584
ПС 110 кВ Филиппенково | 1988 | 12.6 | 1.1 | 6.655 | 7.358 | 0.027 | 6.0978 |  | открыт | открыт | 50.7943 | 40.6452
ПС 35 кВ Васильевка (КУ) | 1989 | 8 | 1.03 | 3.17 | 5.0457 | 0.0186 | 2.8993 |  | открыт | открыт | 50.9125 | 40.9516
ПС 35 кВ Великий Октябрь | 1967 | 8 | 1.37 | 2.83 | 5.8516 | 0.0098 | 2.5946 |  | открыт | открыт | 50.713 | 40.4853
ПС 35 кВ Велико-Архангельское | 1993 | 5 | 0.52 | 2.105 | 2.53 | 0.0109 | 1.9266 |  | открыт | открыт | 51.2656 | 39.1302
ПС 35 кВ Клеповка | 1967 | 4 | 1.32 | 2.88 | 7.588 | 0.7065 | 1.9996 |  | открыт | открыт | 50.6954 | 40.4454
ПС 110 кВ Верхний Мамон | 1978 | 26 | 5.51 | 8.5 | 33.154 | 0.635 | 7.2358 |  | открыт | открыт | 50.1814 | 40.3668
ПС 110 кВ Дерезовка | 1988 | 6.3 | 0.42 | 6.195 | 2.388 | 0.163 | 5.5494 |  | открыт | открыт | 50.0661 | 40.3175
ПС 110 кВ Нижний Мамон | 1980 | 8.8 | 3.2 | -0.575 | 13.646 | 0.0033 | -0.53204 |  | закрыт | закрыт | 50.1795 | 40.5131
ПС 110 кВ Осетровка | 1989 | 6.3 | 1.01 | 6.615 | 1.839 | 0.8152 | 5.3358 |  | открыт | открыт | 50.1237 | 40.4709
ПС 35 кВ Гороховка | 1985 | 2.5 | 0.74 | 2.585 | 4.7985 | 0.1011 | 2.2852 |  | открыт | открыт | 50.1193 | 40.1854
ПС 35 кВ Лозовая | 1983 | 8 | 0.72 | 3.48 | 5.055 | 0.0163 | 3.1866 |  | открыт | открыт | 50.2633 | 40.3845
ПС 35 кВ Русская Журавка | 1977 | 2.5 | 0.84 | 1.785 | 6.249 | 0 | 1.6422 |  | открыт | открыт | 50.3646 | 40.5453
ПС 110 кВ Воробьевка | 1982 | 32 | 7.86 | 15.17 | 48.153 | 0.583 | 13.42 |  | открыт | открыт | 50.6352 | 40.9507
ПС 110 кВ Солонцы | 1970 | 12.6 | 2.97 | 6.615 | 10.089 | 0.0141 | 6.0728 |  | открыт | открыт | 50.6139 | 40.7168
ПС 35 кВ Краснополье | 1981 | 4 | 0.39 | 4.2 | 3.678 | 0 | 3.864 |  | открыт | открыт | 50.6076 | 41.299
ПС 35 кВ Лещаная | 1976 | 5 | 1.73 | 2.625 | 14.79 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.653 | 40.9081
ПС 35 кВ Мужичье | 1986 | 6.5 | 0.58 | 2.615 | 5.4476 | 0 | 2.4058 |  | открыт | открыт | 50.7288 | 41.0531
ПС 35 кВ Никольское | 1990 | 2.5 | 0.53 | 2.625 | 4.286 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.5849 | 41.1718
ПС 35 кВ Рудня | 1988 | 8 | 0.59 | 3.61 | 5.1311 | 0 | 3.3212 |  | открыт | открыт | 50.5622 | 40.9266
ПС 110 кВ Калач-1 | 1965 | 50 | 16.04 | 11.41 | 117.216 | 0.8101 | 9.7519 |  | открыт | открыт | 50.3583 | 41.0279
ПС 110 кВ Калач-2 | 1966 | 32 | 8.81 | 10.19 | 48.94 | 0.3817 | 9.0236 |  | открыт | открыт | 50.428 | 40.9673
ПС 110 кВ Калачеевская | 1990 | 6.3 | 0.64 | 6.755 | 5.44 | 0 | 6.2146 |  | открыт | открыт | 50.3395 | 41.1416
ПС 110 кВ Манино | 1981 | 32 | 2.17 | 15.63 | 16.289 | 0.107 | 14.2812 |  | открыт | открыт | 50.4798 | 41.3937
ПС 35 кВ Большевик (КУ) | 1981 | 6.5 | 2.41 | 1.715 | 12.368 | 0 | 1.5778 |  | открыт | открыт | 50.4536 | 41.0306
ПС 35 кВ Новая Криуша | 1977 | 5 | 1.64 | 1.835 | 10.577 | 0 | 1.6882 |  | открыт | открыт | 50.2574 | 41.2884
ПС 35 кВ Новая Меловатка | 1974 | 5 | 1.75 | 2.215 | 11.683 | 0.7228 | 1.3728 |  | открыт | открыт | 50.414 | 40.7829
ПС 35 кВ Подгорное (КУ) | 1975 | 5 | 0.96 | 2.525 | 11.596 | 0 | 2.323 |  | открыт | открыт | 51.3569 | 41.1507
ПС 35 кВ Попасное | 1987 | 8 | 0.37 | 4.17 | 2.694 | 0 | 3.8364 |  | открыт | открыт | 50.4984 | 40.6557
ПС 35 кВ Семеновка (КУ) | 1966 | 4.3 | 0.81 | 1.7 | 6.44 | 0.0163 | 1.549 |  | открыт | открыт | 50.4207 | 40.6119
ПС 110 кВ Большая Казинка | 1985 | 6.3 | 0.69 | 6.615 | 4.103 | 0.163 | 5.9358 |  | открыт | открыт | 50.2353 | 40.1032
ПС 110 кВ Павловск-2 | 1981 | 50 | 22.36 | 8.89 | 109.34 | 0.124 | 8.0647 |  | открыт | открыт | 50.4437 | 40.1245
ПС 35 кВ Александровка-Донская | 1991 | 5 | 1.14 | 1.955 | 9.388 | 0.0054 | 1.7936 |  | открыт | открыт | 50.53 | 40.0935
ПС 35 кВ Воронцовка | 1986 | 8 | 3.32 | 1.78 | 20.6651 | 0.0185 | 1.6206 |  | открыт | открыт | 50.6065 | 40.3455
ПС 35 кВ Гаврильск | 1985 | 8 | 0.65 | 3.55 | 5.389 | 0 | 3.266 |  | открыт | открыт | 50.4398 | 40.3421
ПС 35 кВ Ливенка | 1980 | 2.5 | 0.49 | 2.625 | 4.672 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.7431 | 40.2156
ПС 35 кВ Лосево (КУ) | 1975 | 8 | 3.66 | 0.54 | 17.5696 | 0 | 0.4968 |  | открыт | открыт | 51.7447 | 38.8547
ПС 35 кВ Павловск-1 | 1990 | 8 | 3.79 | 2.23 | 16.74 | 0.065 | 1.9918 |  | открыт | открыт | 50.4714 | 40.1458
ПС 35 кВ Петровка | 1992 | 6.5 | 2.93 | 0.595 | 8.159 | 0 | 0.5474 |  | открыт | открыт | 50.5002 | 40.253
ПС 35 кВ Покровка | 1988 | 6.5 | 0.98 | 2.625 | 6.496 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.676 | 39.8616
ПС 35 кВ Русская Буйловка | 1986 | 2.5 | 0.61 | 2.605 | 4.0713 | 0.217 | 2.197 |  | открыт | открыт | 50.3473 | 40.0574
ПС 110 кВ Петропавловка | 1979 | 20 | 4.77 | 6.55 | 36.1039 | 0.2063 | 5.8362 |  | открыт | открыт | 50.1006 | 40.8835
ПС 35 кВ Березняги | 1986 | 2.5 | 0.39 | 2.235 | 3.385 | 0 | 2.0562 |  | открыт | открыт | 50.0209 | 41.0771
ПС 35 кВ Красный Флот | 1993 | 2.5 | 0.3 | 2.325 | 3.6566 | 0.0826 | 2.063 |  | открыт | открыт | 50.0737 | 41.2282
ПС 35 кВ Новый Лиман | 1984 | 2.5 | 0.43 | 2.195 | 3.7343 | 0.034 | 1.9881 |  | открыт | открыт | 49.9489 | 40.9036
ПС 35 кВ Старая Криуша | 1979 | 6.5 | 1.3 | 1.325 | 10.87 | 0.0027 | 1.2165 |  | открыт | открыт | 50.2181 | 41.1518
ПС 35 кВ Старая Меловая | 1972 | 8 | 1.14 | 3.06 | 10.661 | 0.0022 | 2.8132 |  | открыт | открыт | 50.2939 | 40.8645
ПС 110 кВ Азовка | 1981 | 10 | 2.36 | 10.5 | 11.666 | 0.0652 | 9.6 |  | открыт | открыт | 51.0584 | 39.9542
ПС 110 кВ Коршево | 1981 | 12.6 | 1.11 | 6.605 | 6.556 | 0 | 6.0766 |  | открыт | открыт | 51.1962 | 40.1046
ПС 110 кВ Хреновое | 1978 | 22.3 | 5.49 | 1.125 | 11.7839 | 6.8011 | -5.222 |  | открыт | закрыт | 51.1128 | 40.2811
ПС 110 кВ Шишовка | 1968 | 6.3 | 0.86 | 6.615 | 5.3582 | 0.0978 | 5.9958 |  | открыт | открыт | 51.2606 | 40.2107
ПС 35 кВ Липовка | 1975 | 8 | 1.99 | 2.21 | 12.035 | 0.65 | 1.4352 |  | открыт | открыт | 50.8469 | 39.9947
ПС 35 кВ Мечетка | 1976 | 4.1 | 0.49 | 1.19 | 3.2997 | 0.7065 | 0.44482 |  | открыт | открыт | 50.9122 | 40.0693
ПС 35 кВ Юдановка | 1977 | 5 | 1.11 | 2.615 | 6.6178 | 0.0761 | 2.3358 |  | открыт | открыт | 51.2761 | 39.8292
ПС 110 кВ Каменка (ЛУ) | 1993 | 32 | 4.16 | 14.44 | 34.1627 | 0.2587 | 13.0468 |  | открыт | открыт | 51.3336 | 42.6739
ПС 35 кВ Марки | 1989 | 5 | 0.4 | 2.625 | 3.9798 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.7786 | 39.6525
ПС 35 кВ Ольхов Лог | 1993 | 5 | 0.73 | 2.625 | 6.0765 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.5842 | 39.2649
ПС 35 кВ Тхоревка | 1986 | 8 | 0.95 | 4.2 | 8.6 | 0.163 | 3.714 |  | открыт | открыт | 50.7161 | 39.3232
ПС 110 кВ Кантемировка | 1974 | 20 | 10.56 | 2.5521 | 64.868 | 8.72 | -5.6745 |  | открыт | закрыт | 49.6761 | 39.8508
ПС 35 кВ Дружба | 1993 | 8 | 1.75 | 2.8158 | 16.0598 | 1.8 | 0.93454 |  | открыт | открыт | 49.7472 | 39.7764
ПС 35 кВ Куликовка | 1985 | 4 | 1.94 | 2.3035 | 13.378 | 0 | 2.1192 |  | открыт | открыт | 49.8234 | 39.491
ПС 35 кВ Митрофановка | 1970 | 8 | 2.8 | 1.4346 | 10.0569 | 0 | 1.3198 |  | открыт | открыт | 49.9738 | 39.7163
ПС 35 кВ Талы | 1991 | 8 | 1.75 | 2.8567 | 11.1471 | 0 | 2.6282 |  | открыт | открыт | 49.8338 | 40.0798
ПС 35 кВ Титаревка | 1977 | 5 | 0.98 | 2.7675 | 7.2432 | 0 | 2.5461 |  | открыт | открыт | 49.7342 | 40.1456
ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | 1976 | 12.6 | 1.24 | 6.615 | 7.8384 | 0.5978 | 5.5358 |  | открыт | открыт | 51.0779 | 39.5366
ПС 110 кВ АНП | 1986 | 12.6 | 3.67 | 4.745 | 9.0724 | 2.676 | 1.9035 |  | открыт | открыт | 51.0164 | 39.4333
ПС 110 кВ Давыдовка | 1972 | 12.6 | 6.55 | 2.065 | 36.571 | 0.1685 | 1.7448 |  | открыт | открыт | 51.132 | 39.395
ПС 110 кВ Добрино | 1990 | 10 | 2.81 | 10.39 | 8.3733 | 0 | 9.5588 |  | открыт | открыт | 51.2103 | 39.5189
ПС 110 кВ Лискинская | 1988 | 26 | 8.62 | 4.6 | 17.4332 | 0.0163 | 4.217 |  | открыт | открыт | 50.9998 | 39.5469
ПС 110 кВ МЭЗ | 1966 | 50 | 20.13 | 14.74 | 59.7812 | 1.3119 | 12.3539 |  | открыт | открыт | 50.9788 | 39.5582
ПС 35 кВ 2-е Сторожевое | 1993 | 5 | 0.56 | 2.065 | 2.0996 | 0 | 1.8998 |  | открыт | открыт | 51.1209 | 39.6483
ПС 35 кВ Залужное | 1975 | 4 | 2.27 | 4.24 | 14.138 | 0.0261 | 3.8768 |  | открыт | открыт | 50.9207 | 39.463
ПС 35 кВ Очистные Сооружения | 1984 | 5 | 2.36 | 0.815 | 7.0193 | 2.26 | -1.3294 |  | открыт | закрыт | 50.9818 | 39.667
ПС 35 кВ Петровская | 1986 | 8 | 2.82 | 1.74 | 14.6449 | 1.976 | -0.21712 |  | открыт | закрыт | 50.8555 | 39.6082
ПС 35 кВ Средний Икорец | 1971 | 8 | 3.91 | 1.65 | 20.6615 | 0.1891 | 1.344 |  | открыт | открыт | 51.0661 | 39.7419
ПС 110 кВ Бугаевка | 1988 | 16 | 11.9 | 13.48 | 50.7929 | 0.1071 | 12.3031 |  | открыт | открыт | 50.3151 | 39.3194
ПС 35 кВ Караяшник | 1981 | 5 | 0.55 | 2.675 | 2.8759 | 0.0315 | 2.432 |  | открыт | открыт | 50.4283 | 39.2035
ПС 35 кВ Неровновка | 1970 | 2.5 | 0.28 | 2.635 | 1.9452 | 0 | 2.4242 |  | открыт | открыт | 50.1491 | 39.2414
ПС 35 кВ Ольховатка | 1973 | 8 | 4.25 | 2.67 | 24.7793 | 0.0514 | 2.4091 |  | открыт | открыт | 50.2637 | 39.3102
ПС 35 кВ Шапошниковка | 1977 | 5 | 1.25 | 2.625 | 6.54 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.2419 | 39.3843
ПС 35 кВ Юрасовка | 1980 | 2.5 | 1.11 | 2.365 | 4.2539 | 0.0008 | 2.1751 |  | открыт | открыт | 50.4788 | 39.1939
ПС 110 кВ Коротояк | 1966 | 16.3 | 4.96 | 6.245 | 31.04 | 0.0782 | 5.6735 |  | открыт | открыт | 51.0033 | 39.1541
ПС 110 Острогожск | 1963 | 81 | 21.42 | 22.965 | 36.9944 | 2.5287 | 18.8014 |  | открыт | открыт | 50.8432 | 39.0053
ПС 35 кВ Болдыревка | 1972 | 5 | 1.15 | 1.475 | 9.0017 | 0.0163 | 1.342 |  | открыт | открыт | 51.1355 | 39.0436
ПС 35 кВ Гумны | 1973 | 4 | 0.95 | 4.2 | 9.588 | 0.7717 | 3.154 |  | открыт | открыт | 50.7706 | 38.9026
ПС 35 кВ Кривая Поляна | 1984 | 2.5 | 0.36 | 2.265 | 3.2501 | 0.7663 | 1.3788 |  | открыт | открыт | 50.641 | 39.1238
ПС 35 кВ Победа | 1983 | 8 | 0.82 | 3.38 | 4.5542 | 0.0435 | 3.0696 |  | открыт | открыт | 50.8322 | 39.1372
ПС 35 кВ Урыв | 1984 | 2.5 | 0.72 | 1.905 | 7.4208 | 0.013 | 1.7406 |  | открыт | открыт | 51.1253 | 39.1784
ПС 35 кВ Шубное | 1987 | 4 | 1 | 4.38 | 10.9434 | 0.9309 | 3.1732 |  | открыт | открыт | 50.8807 | 38.8744
ПС 110 кВ Подгорная-районная (ЛУ) | 1996 | 32 | 6.83 | 11.55 | 62.4 | 0.1097 | 10.5251 |  | открыт | открыт | 50.4186 | 39.6566
ПС 35 кВ Андреевка | 1992 | 2.5 | 0.14 | 2.485 | 0.8977 | 0 | 2.2862 |  | открыт | открыт | 50.5112 | 39.8039
ПС 35 кВ Белогорье | 1992 | 5 | 1.04 | 2.485 | 8.4316 | 0.0407 | 2.2488 |  | открыт | открыт | 50.4808 | 39.9936
ПС 35 кВ Колодежанская | 1989 | 2.5 | 0.25 | 2.665 | 1.9195 | 0 | 2.4518 |  | открыт | открыт | 50.6416 | 39.8037
ПС 35 кВ Сагуны | 1969 | 5 | 1.07 | 2.455 | 7.8424 | 0.163 | 2.1086 |  | открыт | открыт | 50.5976 | 39.7158
ПС 35 кВ Саприно | 1965 | 1.8 | 0.36 | 1.93 | 2.3761 | 0 | 1.7756 |  | открыт | открыт | 50.472 | 39.3754
ПС 35 кВ Сергеевка | 1987 | 4 | 0.51 | 4.22 | 3.3071 | 0 | 3.8824 |  | открыт | открыт | 50.4165 | 39.8039
ПС 35 кВ Степановка | 1986 | 4 | 0.61 | 4.2 | 3.1256 | 0.0043 | 3.86 |  | открыт | открыт | 50.4333 | 39.5528
ПС 110 кВ Никаноровка | 1972 | 8.8 | 1.81 | 2.625 | 4.8964 | 0 | 2.415 |  | открыт | открыт | 50.2337 | 39.7202
ПС 110 кВ Новая Калитва | 1983 | 6.3 | 1.52 | 6.615 | 9.3089 | 0 | 6.0858 |  | открыт | открыт | 50.0701 | 40.0054
ПС 110 кВ ПТФ | 1984 | 20 | 3.12 | 10.75 | 10.074 | 0 | 9.89 |  | открыт | открыт | 50.207 | 39.6346
ПС 110 кВ Россошь | 1964 | 72 | 27.98 | 11.72 | 59.777 | 1.2016 | 9.6769 |  | открыт | открыт | 50.2087 | 39.5635
ПС 110 кВ Старая Калитва | 1988 | 12.6 | 2.36 | 6.065 | 8.7655 | 0.2391 | 5.3598 |  | открыт | открыт | 50.1388 | 39.9693
ПС 35 кВ Александровка (ЛУ) | 1991 | 8 | 2.44 | 1.76 | 10.6779 | 0.1739 | 1.4592 |  | открыт | открыт | 51.2128 | 40.652
ПС 35 кВ Лизиновка | 1978 | 2.5 | 1.13 | 2.805 | 5.3739 | 0 | 2.5806 |  | открыт | открыт | 50.1181 | 39.4508
ПС 35 кВ Сотницкая | 1985 | 4 | 1.3 | 4.35 | 5.8679 | 0 | 4.002 |  | открыт | открыт | 50.2757 | 39.6051
|  | 4890.36 | 1033.18 | 1265.6082
-6.775
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Лист3 (hidden)
№пп | Наименование подстанции (ЦП) | Напряжение, кВ | Установленная мощность трансформаторов Sуст., МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА | Текущий статус | Перспективный статус | Широта, град | Долгота, град
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПС № 44 | 110/6 | 6.3 |  | 0 | 0 | открыт | открыт | 51.625 | 39.2556
2 | ПС Ступино | 110/10 | 6.3 |  | 0.2575 | -1.2525 | открыт | закрыт | 51.9767 | 39.3792
3 | ПС Парижская Коммуна | 110/10 | 6.3 |  | 0 | 0 | открыт | открыт | 51.8213 | 39.6411
4 | ПС № 38 | 35/10 | 2.5 |  | 0.25 | 0.25 | открыт | открыт | 51.6853 | 38.9255
5 | ПС № 46 | 35/6 | 4 |  | -0.11 | -0.11 | закрыт | закрыт | 51.584 | 39.2384
6 | ПС Истобное | 35/10 | 4 |  | 0.03 | -0.26 | открыт | закрыт | 51.2695 | 38.6486
7 | ПС Родина | 35/10 | 2.5 |  | 2.2 | 2 | открыт | открыт | 51.4983 | 38.3645
8 | ПС Вязноватовка | 35/10 | 2.5 |  | 0.63 | 0.61 | открыт | открыт | 51.5725 | 38.4698
9 | ПС Турово-1 | 35/10 | 3.2 |  | 0.25 | 0.06 | открыт | открыт | 51.6209 | 38.5874
10 | ПС Семидесятное | 35/10 | 2.5 |  | -0.24 | -0.37 | закрыт | закрыт | 51.3356 | 38.7415
11 | ПС Хохол-2 | 35/10 | 2.5 |  | -1.33 | -1.83 | закрыт | закрыт | 51.5497 | 38.7244
12 | ПС Н.Ольшанка | 35/10 | 4 |  | -0.2226 | -0.3226 | закрыт | закрыт | 51.6791 | 38.3299
13 | ПС Троицкое | 35/10 | 2.5 |  | -0.27 | -0.28 | закрыт | закрыт | 51.2682 | 41.5018
14 | ПС Землянск | 35/10 | 4 |  | -0.66 | -1.33 | закрыт | закрыт | 51.9283 | 38.7941
15 | Лосево | 35/10 | 2.5 |  | 0.4036 | 0.4036 | открыт | открыт | 50.6957 | 40.052
16 | ПС Верный | 35/10 | 2.5 |  | 0.62 | 0.49 | открыт | открыт | 51.8533 | 39.8517
17 | ПС Элеватор | 35/10 | 2.5 |  | -0.27 | -0.3 | закрыт | закрыт | 51.845 | 39.8929
18 | ПС Юбилейная | 35/10 | 4 |  | 0.44 | 0.37 | открыт | открыт | 51.5527 | 39.7188
19 | ПС Парусное | 35/10 | 4 |  | 0.5284 | 0.3484 | открыт | открыт | 51.5944 | 39.5173
20 | ПС Рогачёвка | 35/10 | 4 |  | 0.45 | 0.36 | открыт | открыт | 51.4965 | 39.565
21 | ПС Рассвет | 35/10 | 2.5 |  | 0.22 | 0.22 | открыт | открыт | 51.7538 | 38.7687
22 | ПС Алёна | 35/10 | 6.3 |  | 0.03 | 0.03 | открыт | открыт | 51.9184 | 39.2303
23 | ПС Данково | 35/10 | 2.5 |  | 0.099 | 0.079 | открыт | открыт | 51.3022 | 39.525
24 | ПС Бугаевка | 110/35/10 | 16 |  | 1.56 | 1.28 | открыт | открыт | 50.3151 | 39.3194
25 | ПС Добрино | 110/35/10 | 10 |  | 1.12 | 0.88 | открыт | открыт | 51.2103 | 39.5189
26 | ПС Новая Калитва | 110/10 | 6.3 |  | 0.67 | 0.07 | открыт | открыт | 50.0701 | 40.0054
27 | ПС Шишовка | 110/10 | 6.3 |  | 1.65 | 1.23 | открыт | открыт | 51.2606 | 40.2107
28 | ПС Азовка | 110/10 | 10 |  | 1.21 | 0.62 | открыт | открыт | 51.0584 | 39.9542
29 | ПС Юрасовка | 35/10 | 2.5 |  | 0.72 | 0.69 | открыт | открыт | 50.4788 | 39.1939
30 | ПС Неровновка | 35/10 | 2.5 |  | 0.5 | 0.48 | открыт | открыт | 50.1491 | 39.2414
31 | ПС Саприно | 35/10 | 1.8 |  | 1.4 | 1.36 | открыт | открыт | 50.472 | 39.3754
32 | ПС Сергеевка | 35/10 | 4 |  | -0.53 | -0.59 | закрыт | закрыт | 50.4165 | 39.8039
33 | ПС Степановка | 35/10 | 4 |  | 1.24 | 1.17 | открыт | открыт | 50.4333 | 39.5528
34 | ПС Колодежанская | 35/10 | 2.5 |  | 0.54 | 0.4 | открыт | открыт | 50.6416 | 39.8037
35 | ПС Андреевка | 35/10 | 2.5 |  | 0 | 0 | открыт | открыт | 50.5112 | 39.8039
36 | ПС Куликовка | 35/10 | 4 |  | -1.75 | -2.23 | закрыт | закрыт | 49.8234 | 39.491
37 | ПС Лизиновка | 35/10 | 2.5 |  | 1.63 | 1.56 | открыт | открыт | 50.1181 | 39.4508
38 | ПС Сотницкая | 35/10 | 4 |  | 0.85 | 0.68 | открыт | открыт | 50.2757 | 39.6051
39 | ПС Кривая Поляна | 35/10 | 2.5 |  | -0.35 | -0.39 | закрыт | закрыт | 50.641 | 39.1238
40 | ПС Гумны | 35/10 | 4 |  | 0.76 | 0.56 | открыт | открыт | 50.7706 | 38.9026
41 | ПС Урыв | 35/10 | 2.5 |  | -0.67 | -0.8 | закрыт | закрыт | 51.1253 | 39.1784
42 | ПС Шубное | 35/10 | 2.5 |  | 0.27 | 0.07 | открыт | открыт | 50.8807 | 38.8744
43 | ПС Залужное | 35/10 | 2.5 |  | -0.16 | -0.73 | закрыт | закрыт | 50.9207 | 39.463
44 | ПС Анна-2 | 110/35/10 | 25 |  | 0.31 | -2.7 | открыт | закрыт | 51.4676 | 40.4251
45 | ПС Восточная | 35/6 | 10 |  | 1.18 | 0.04 | открыт | открыт | 51.3466 | 42.1447
46 | ПС Большевик | 110/10 | 6.3 |  | 0.56 | 0.5 | открыт | открыт | 51.1066 | 41.1912
47 | ПС Рождество | 110/10 | 6.3 |  | 0.09 | -0.27 | открыт | закрыт | 51.2407 | 42.1922
48 | ПС В.Тойда | 110/10 | 6.3 |  | 0.4 | 0.39 | открыт | открыт | 51.4086 | 40.3272
49 | ПС Восточная-1 | 110/35/6 | 40 |  | -0.54 | -0.8 | закрыт | закрыт | 51.3605 | 42.1317
50 | ПС Макашевка | 35/10 | 2.5 |  | 0.12 | 0 | открыт | открыт | 51.5043 | 42.618
51 | ПС Миролюбие | 35/10 | 4 |  | 0.19 | 0.16 | открыт | открыт | 51.4858 | 42.2975
52 | ПС В.Затон | 35/10 | 2.5 |  | 0.01 | 0.01 | открыт | открыт | 51.5505 | 42.2432
53 | ПС Октябрьское | 35/10 | 2.5 |  | 0.21 | 0.02 | открыт | открыт | 51.2319 | 41.9553
54 | ПС Ильмень | 35/10 | 2.5 |  | 0.14 | 0.09 | открыт | открыт | 51.2638 | 42.5646
55 | ПС Вихляевка | 35/10 | 2.5 |  | 0.02 | 0.01 | открыт | открыт | 51.2614 | 42.8506
56 | ПС Новогольелань | 35/10 | 2.5 |  | -0.5 | -0.55 | закрыт | закрыт | 51.4928 | 41.2578
57 | ПС Б.Алабухи | 35/10 | 2.5 |  | 0.27 | 0.02 | открыт | открыт | 51.5963 | 42.2283
58 | ПС Пыховка | 35/10 | 2.5 |  | -0.25 | -0.25 | закрыт | закрыт | 51.0211 | 41.4949
59 | ПС Е.Колено | 35/10 | 4 |  | 0.37 | 0.27 | открыт | открыт | 51.159 | 41.2397
60 | ПС Подгорное | 35/10 | 2.5 |  | 0.05 | 0.04 | открыт | открыт | 50.4508 | 41.1996
61 | ПС Михайловка-1 | 35/10 | 4 |  | 0.06 | 0.06 | открыт | открыт | 50.9215 | 41.2647
62 | ПС Михайловка | 35/10 | 2.5 |  | 0.19 | 0.18 | открыт | открыт | 50.9221 | 41.2762
63 | ПС Гнилуша | 35/10 | 4 |  | 0.18 | 0.18 | открыт | открыт | 51.8846 | 40.5033
64 | ПС Майская | 35/10 | 2.5 |  | -0.42 | -0.42 | закрыт | закрыт | 51.7327 | 40.7175
65 | ПС Хлебородное | 35/10 | 2.5 |  | -0.49 | -0.61 | закрыт | закрыт | 51.4782 | 40.6662
66 | ПС Н.Курлак | 35/10 | 4 |  | 0.18 | 0.18 | открыт | открыт | 51.4336 | 40.564
67 | ПС Николаевка | 35/10 | 4 |  | 0.17 | 0.11 | открыт | открыт | 51.5067 | 40.2864
68 | ПС Васильевка | 35/10 | 2.5 |  | 0.12 | 0.03 | открыт | открыт | 51.486 | 40.1921
69 | ПС Авангард | 35/10 | 2.5 |  | 0.1 | 0.03 | открыт | открыт | 51.186 | 40.9087
70 | ПС Орловка | 35/10 | 2.5 |  | 0.08 | 0.03 | открыт | открыт | 51.0281 | 40.5401
71 | ПС Чигла | 35/10 | 2.5 |  | 0.31 | 0.2 | открыт | открыт | 51.2404 | 40.4934
72 | ПС Троицкое | 35/10 | 1.6 |  | 0.08 | 0.08 | открыт | открыт | 51.9661 | 38.3959
73 | ПС Тишанка | 35/10 | 2.5 |  | 0.49 | 0.44 | открыт | открыт | 51.3149 | 40.5341
74 | ПС Калачеевская | 110/10 | 6.3 |  | 0.45 | -1.1 | открыт | закрыт | 50.3395 | 41.1416
75 | ПС Б.Казинка | 110/10 | 6.3 |  | -0.51 | -3.6 | закрыт | закрыт | 50.2353 | 40.1032
76 | ПС Дерезовка | 110/10 | 6.3 |  | -0.36 | -0.43 | закрыт | закрыт | 50.0661 | 40.3175
77 | ПС Осетровка | 110/10 | 6.3 |  | 0.62 | -1.6 | открыт | закрыт | 50.1237 | 40.4709
78 | ПС С-з Радченский | 110/35/10 | 10 |  | -2.64 | -2.64 | закрыт | закрыт | 49.8636 | 40.7683
79 | ПС Клеповка | 35/10 | 4 |  | 0.44 | 0.31 | открыт | открыт | 50.6954 | 40.4454
80 | ПС Краснополье | 35/10 | 4 |  | 0.69 | 0.67 | открыт | открыт | 50.6076 | 41.299
81 | ПС Никольское | 35/10 | 2.5 |  | 1.1 | 1.1 | открыт | открыт | 50.5849 | 41.1718
82 | ПС Н.Лиман | 35/10 | 2.5 |  | 1.15 | 1.05 | открыт | открыт | 49.9489 | 40.9036
83 | ПС Березняги | 35/10 | 2.5 |  | 1.2 | 1 | открыт | открыт | 50.0209 | 41.0771
84 | ПС К.Флот | 35/10 | 2.5 |  | 1.23 | 1.09 | открыт | открыт | 50.0737 | 41.2282
85 | ПС Р. Журавка | 35/10 | 2.5 |  | -0.72 | -0.8 | закрыт | закрыт | 50.3646 | 40.5453
86 | ПС Гороховка | 35/10 | 2.5 |  | 0.95 | 0.84 | открыт | открыт | 50.1193 | 40.1854
87 | ПС Ливенка | 35/10 | 2.5 |  | 0.08 | 0.03 | открыт | открыт | 50.7431 | 40.2156
88 | ПС Р. Буйловка | 35/10 | 2.5 |  | 1 | 0.94 | открыт | открыт | 50.3473 | 40.0574
89 | ПС Шуриновка | 35/10 | 2.5 |  | -0.28 | -0.31 | закрыт | закрыт | 49.739 | 40.4012
90 | ПС Твердохлебовка | 35/10 | 4 |  | -0.29 | -0.39 | закрыт | закрыт | 49.9524 | 40.3446
91 | ПС Криница | 35/10 | 2.5 |  | -0.12 | -0.17 | закрыт | закрыт | 49.7207 | 40.608
92 | ПС Заречная | 35/0,4 | 0.1 |  | -0.01 | -0.01 | закрыт | закрыт | 51.4172 | 38.8213
93 | ПС В.Архангельская | 35/10 | 2.5 |  | -0.56 | -0.56 | закрыт | закрыт | 50.8465 | 40.7513
94 | ПС Красногоровка | 35/10 | 2.5 |  | -0.12 | -0.13 | закрыт | закрыт | 49.9047 | 40.767
95 | ПС № 2 | 110/6 | 25+25 |  | 6.33 | 1.46 | открыт | открыт | 51.6668 | 39.2102
96 | ПС № 3 | 35/6 | 6,3 + 10 |  | -0.295 | -0.425 | закрыт | закрыт | 51.7141 | 39.2719
97 | ПС № 4 | 35/6 | 10+10+15 |  | 5.14 | 5.05 | открыт | открыт | 51.6948 | 39.0423
98 | ПС № 6 | 110/6 | 25+32 |  | 12.03 | 7.82 | открыт | открыт | 51.6638 | 39.2463
99 | ПС № 7 | 35/10/6 | 2,5+4 |  | 4.405 | 2.185 | открыт | открыт | 51.6483 | 38.8584
100 | ПС №8 | 35/6 | 4+4+4 |  | 2.29 | -0.98 | открыт | закрыт | 51.6959 | 39.0554
101 | ПС № 9 | 110/10/6 | 40+40 |  | 23.31 | 8.01 | открыт | открыт | 51.723 | 39.227
102 | ПС Центральная | 110/6 | 63+63 |  | 47.59 | 42.43 | открыт | открыт | 51.6714 | 39.1863
103 | ПС № 13 | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 0.845 | -4.87 | открыт | закрыт | 51.7502 | 39.1897
104 | ПС № 14 | 110/35/6 | 31,5+31,5 |  | 21.625 | 21.625 | открыт | открыт | 51.6714 | 39.1407
105 | ПС № 15 | 110/35/6 | 40,5+40,5+63,0 |  | 85.05 | 67.98 | открыт | открыт | 51.6837 | 38.9934
106 | ПС № 16 | 110/35/6 | 31,5+31,5+40,0 |  | 10.67 | -6.4 | открыт | закрыт | 51.655 | 39.1581
107 | ПС № 18 | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 3.805 | 2.075 | открыт | открыт | 51.5951 | 39.0398
108 | ПС № 20 | 110/10/6 | 25+25 |  | 13.82 | 3.33 | открыт | открыт | 51.6909 | 39.2164
109 | ПС № 21 | 110/35/6 | 25,0+20,0+40,0 |  | 9.55 | 9.3325 | открыт | открыт | 51.6616 | 39.2965
110 | ПС № 23 | 35/6 | 7,5+6,3 |  | 0.955 | 0.955 | открыт | открыт | 51.7429 | 39.3553
111 | ПС № 24 | 35/6 | 3,2+4,0 |  | 1.61 | 1.57 | открыт | открыт | 51.5325 | 39.1402
112 | ПС № 25 | 110/6 | 40+40+40 |  | 42.22 | 36.94 | открыт | открыт | 51.659 | 39.1262
113 | ПС № 27 | 110/6 | 32,0+32,0+63,0 |  | 26.07 | 2 | открыт | открыт | 51.6952 | 39.2628
114 | ПС № 28 | 110/10 | 10+10 |  | -3.73 | -5.53 | закрыт | закрыт | 51.6228 | 39.0742
115 | ПС №29 | 110/35/6 | 25+25 |  | 6.78 | -2.43 | открыт | закрыт | 51.6798 | 39.0963
116 | ПС № 30 | 110/35/10 | 40+40+63 |  | 30.34 | 29.72 | открыт | открыт | 51.7233 | 39.1482
117 | ПС № 32 | 110/35/10 | 25+25 |  | 23.39 | 2.99 | открыт | открыт | 51.5921 | 39.2758
118 | ПС № 33 | 35/10 | 4,0+4,0 |  | 0.4 | -1.58 | открыт | закрыт | 51.7157 | 39.0022
119 | ПС № 34 | 35/6 | 2,5+1,8 |  | -0.2 | -0.55 | закрыт | закрыт | 51.6582 | 38.953
120 | ПС № 35 | 35/6 | 10+10 |  | 0.63 | -0.82 | открыт | закрыт | 51.6386 | 39.299
121 | ПС № 36 | 110/10 | 25+25 |  | 22.44 | 15.84 | открыт | открыт | 51.5072 | 39.3093
122 | ПС № 39 | 110/6 | 40+25 |  | 6.95 | 1.88 | открыт | открыт | 51.6907 | 39.2091
123 | ПС № 41 | 110/10 | 10+10 |  | 1.92 | 1.7 | открыт | открыт | 51.7905 | 39.2116
124 | ПС № 42 | 110/6 | 25+40 |  | 9.39 | 1.74 | открыт | открыт | 51.6818 | 39.1412
125 | ПС № 43 | 110/6 | 63+25 |  | 12.16 | 6.7 | открыт | открыт | 51.5907 | 39.2387
126 | ПС № 45 | 110/6 | 63+63 |  | 28.82 | 6.38 | открыт | открыт | 51.67 | 39.1765
127 | ПС № 47 | 110/35/6 | 25+25 |  | 13.9 | 11.98 | открыт | открыт | 51.743 | 39.2744
128 | ПС Панино | 110/35/10 | 16+16 |  | 11.01 | 8.33 | открыт | открыт | 51.6634 | 40.1397
129 | ПС Криуша | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.295 | 2.165 | открыт | открыт | 51.4739 | 40.06
130 | ПС Сем.Завод | 35/10 | 4+4 |  | 2.44 | 2.34 | открыт | открыт | 51.7201 | 40.19
131 | ПС Прогресс | 110/10 | 2,5+10 |  | 2.6265 | 2.6165 | открыт | открыт | 51.6165 | 40.2787
132 | ПС Катуховка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.65 | 2.63 | открыт | открыт | 51.6714 | 39.9571
133 | Богучар | 110/35/10 | 2,5+4,0 |  | 1.865 | 1.845 | открыт | открыт | 49.9506 | 40.5585
134 | ПС Ивановка | 35/10 | 1,8+1,6 |  | 1.84 | 1.74 | открыт | открыт | 51.4343 | 38.8765
135 | ПС Дон | 35/10 | 2,5+2,5 |  | -0.195 | -2.18 | закрыт | закрыт | 51.5754 | 39.0108
136 | ПС Яблочное | 35/10 | 4+4 |  | 3.84 | 3.75 | открыт | открыт | 51.303 | 39.0107
137 | ПС Староникольская | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 3.092 | 2.702 | открыт | открыт | 51.4546 | 38.7405
138 | ПС Рудкино | 35/10 | 4,0+4,0 |  | 2 | 1.47 | открыт | открыт | 51.4389 | 39.0292
139 | ПС Хохол-1 | 35/6 | 6,3+6,3 |  | 2.795 | 0.435 | открыт | открыт | 51.5751 | 38.7706
140 | ПС № 11 Краснолесное | 110/35/6 | 5,6+6,3 |  | 3.16 | 3.16 | открыт | открыт | 51.8839 | 39.5282
141 | ПС Березовка | 35/10 | 4+4 |  | 0.05 | -1.96 | открыт | закрыт | 51.5896 | 39.1371
142 | ПС Н.Животинное | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 2.775 | -5.21 | открыт | закрыт | 51.8778 | 39.1825
143 | ПС Рамонь-1 | 35/10/6 | 4+4+4 |  | 10.67 | 9.88 | открыт | открыт | 51.9163 | 39.3251
144 | ПС Рамонь-2 | 110/35/10 | 16,0+16,0 |  | 7.11 | 6.37 | открыт | открыт | 51.938 | 39.3323
145 | ПС Верейка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.515 | 1.505 | открыт | открыт | 52.0148 | 38.9137
146 | ПС Комплекс | 110/35/10 | 10+10 |  | 8.09 | 8.09 | открыт | открыт | 51.8866 | 38.6979
147 | ПС Нижняя Ведуга | 110/35/10 | 16+16 |  | 15.68 | 15.68 | открыт | открыт | 51.7457 | 38.6447
148 | ПС Голосновка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.687 | 2.667 | открыт | открыт | 51.9522 | 38.53
149 | ПС Медвежье | 35/10 | 3,2+4,0 |  | 2.27 | 2.16 | открыт | открыт | 51.8511 | 38.9718
150 | ПС Старая Ведуга | 35/10 | 4+4 |  | 3.27 | 3.24 | открыт | открыт | 51.8022 | 38.5731
151 | ПС Малая Покровка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.185 | 2.175 | открыт | открыт | 51.9936 | 38.6427
152 | ПС Турово-2 | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.615 | 2.305 | открыт | открыт | 51.6333 | 38.6122
153 | ПС Синие Липяги | 35/10 | 3,2+2,5 |  | 4.0588 | 2.0888 | открыт | открыт | 51.4013 | 38.4527
154 | ПС Нижнедевицк | 110/35/10 | 25+16 |  | 15.81 | 15.81 | открыт | открыт | 51.5513 | 38.3647
155 | ПС Репьёвка | 35/10 | 4+4 |  | 2.17 | 2.05 | открыт | открыт | 51.0908 | 38.6609
156 | ПС Краснолипье | 110/35/10 | 16+16 |  | 8.63 | 8.38 | открыт | открыт | 51.19 | 38.7705
157 | ПС Ульяновка | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 6.215 | 6.105 | открыт | открыт | 51.0349 | 38.8547
158 | ПС МОБ | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.835 | 1.625 | открыт | открыт | 51.3986 | 39.5606
159 | ПС Левая Россошь | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 0.355 | -0.985 | открыт | закрыт | 51.3566 | 39.3071
160 | ПС Кашира | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.935 | 1.885 | открыт | открыт | 51.4079 | 39.6312
161 | ПС Запрудское | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 0.955 | 0.645 | открыт | открыт | 51.3446 | 39.7112
162 | ПС Московская | 110/35/10 | 10+10 |  | 1.44 | 1.44 | открыт | открыт | 51.4214 | 39.6036
163 | ПС Семеновка | 35/10 | 2,5+4,0 |  | 0.585 | 0.575 | открыт | открыт | 50.4207 | 40.6119
164 | ПС Нижняя Байгора | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.835 | 2.815 | открыт | открыт | 51.9296 | 39.9566
165 | ПС Шукавка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.945 | 1.915 | открыт | открыт | 51.8785 | 40.1628
166 | ПС Углянец | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.065 | -2.615 | открыт | закрыт | 51.8322 | 39.5999
167 | ПС Верхняя Хава | 110/35/10 | 16+16 |  | 2.47 | -0.51 | открыт | закрыт | 51.8537 | 39.9029
168 | ПС Новоусманская | 110/10 | 25+25 |  | 26.25 | 23.55 | открыт | открыт | 51.6143 | 39.3679
169 | ПС Новая Усмань-2 | 35/10 | 10+10 |  | -0.06 | -4.35 | закрыт | закрыт | 51.6637 | 39.4115
170 | ПС Рожденственская Хава | 35/10 | 4+4 |  | 0.78 | 0.7 | открыт | открыт | 51.6562 | 39.6755
171 | ПС № 31 Воля | 110/35/10 | 16+25 |  | -0.62 | -1.79 | закрыт | закрыт | 51.7353 | 39.4717
172 | ПС Масловка | 35/10 | 4+4 |  | 0.18 | -1.41 | открыт | закрыт | 51.539 | 39.3635
173 | ПС Подгорное | 110/35/10 | 16+16 |  | 13.24 | 10.28 | открыт | открыт | 50.4186 | 39.6566
174 | ПС Кантемировка | 110/35/10 | 10+10 |  | 2.53 | 1.99 | открыт | открыт | 49.6761 | 39.8508
175 | ПС Россошь | 110/35/10/6 | 16+16+40 |  | 12.08 | 10.46 | открыт | открыт | 50.2087 | 39.5635
176 | ПС Каменка | 110/35/10 | 16+16 |  | 14.02 | 12.74 | открыт | открыт | 51.3336 | 42.6739
177 | ПС Коротояк | 110/35/10 | 6,3+10 |  | 3.315 | 2.565 | открыт | открыт | 51.0033 | 39.1541
178 | ПС Острогожск | 110/35/6 | 40,5+40,5 |  | 25.145 | 25.145 | открыт | открыт | 50.8432 | 39.0053
179 | ПС Хреновое | 110/10 | 16+6,3 |  | 2.525 | 1.405 | открыт | открыт | 51.1128 | 40.2811
180 | ПС МЭЗ | 110/35/6 | 25+25 |  | 10.63 | 10.33 | открыт | открыт | 50.9788 | 39.5582
181 | ПС АНП | 110/6/10 | 6,3+6,3 |  | 3.915 | 2.615 | открыт | открыт | 51.0164 | 39.4333
182 | ПС Старая Калитва | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 5.855 | 5.635 | открыт | открыт | 50.1388 | 39.9693
183 | ПС Никоноровка | 110/10 | 2,5+6,3 |  | 2.455 | 1.825 | открыт | открыт | 50.2337 | 39.7202
184 | ПС ПТФ | 110/10 | 10+10 |  | 8.13 | 7.33 | открыт | открыт | 50.207 | 39.6346
185 | ПС Коршево | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 6.285 | 3.715 | открыт | открыт | 51.1962 | 40.1046
186 | ПС Давыдовка | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 2.475 | -0.035 | открыт | закрыт | 51.132 | 39.395
187 | ПС 2-я Пятилетка | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 5.995 | 5.315 | открыт | открыт | 51.0779 | 39.5366
188 | ПС Лискинская | 110/6 | 10+16 |  | 4 | 2.47 | открыт | открыт | 50.9998 | 39.5469
189 | ПС Ольховатка | 35/10 | 4+4 |  | 3.2 | 2.14 | открыт | открыт | 50.2637 | 39.3102
190 | ПС Шапошниковка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.255 | 1.965 | открыт | открыт | 50.2419 | 39.3843
191 | ПС Караяшник | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.3125 | 2.2625 | открыт | открыт | 50.4283 | 39.2035
192 | ПС Сагуны | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.515 | 2.295 | открыт | открыт | 50.5976 | 39.7158
193 | ПС Белогорье | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.845 | 1.555 | открыт | открыт | 50.4808 | 39.9936
194 | ПС Талы | 35/10 | 4+4 |  | 2.9 | 2.49 | открыт | открыт | 49.8338 | 40.0798
195 | ПС Титаревка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.875 | 1.545 | открыт | открыт | 49.7342 | 40.1456
196 | ПС Митрофановка | 35/10 | 4+4 |  | 1.53 | 0.78 | открыт | открыт | 49.9738 | 39.7163
197 | ПС Дружба | 35/10 | 4+4 |  | 2.53 | 2 | открыт | открыт | 49.7472 | 39.7764
198 | ПС Александровка | 35/10 | 4+4 |  | 1.57 | 1.35 | открыт | открыт | 51.2128 | 40.652
199 | ПС Тхоревка | 35/10 | 4+4 |  | 4.16 | 3.98 | открыт | открыт | 50.7161 | 39.3232
200 | ПС Марки | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.475 | 2.325 | открыт | открыт | 50.7786 | 39.6525
201 | ПС Ольхов Лог | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.515 | 2.515 | открыт | открыт | 50.5842 | 39.2649
202 | ПС Болдыревка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.625 | 1.305 | открыт | открыт | 51.1355 | 39.0436
203 | ПС Победа | 35/10 | 4+4 |  | 3.59 | 3.5 | открыт | открыт | 50.8322 | 39.1372
204 | ПС Липовка | 35/10 | 4+4 |  | 2.56 | -1.01 | открыт | закрыт | 50.8469 | 39.9947
205 | ПС Юдановка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.475 | 2.075 | открыт | открыт | 51.2761 | 39.8292
206 | ПС Мечетка | 35/10 | 2,5+1,6 |  | 1.23 | 1.17 | открыт | открыт | 50.9122 | 40.0693
207 | ПС Петровское | 35/10 | 4+4 |  | 1.92 | 0.46 | открыт | открыт | 50.8555 | 39.6082
208 | ПС Средний Икорец | 35/10 | 4+4 |  | 0.62 | -1.25 | открыт | закрыт | 51.0661 | 39.7419
209 | ПС 2-е Сторожевое | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.265 | 1.875 | открыт | открыт | 51.1209 | 39.6483
210 | ПС Очистные сооружения | 35/6 | 2,5+2,5 |  | 0.815 | -1.225 | открыт | закрыт | 50.9818 | 39.667
211 | ПС Борисоглебск | 110/35/6 | 25+25 |  | 22.14 | 22.14 | открыт | открыт | 51.3402 | 42.0827
212 | ПС Каменка | 110/35/10 | 10+10 |  | 10.25 | 9.62 | открыт | открыт | 50.7057 | 39.43
213 | ПС Таловая | 110/35/10 | 16+16 |  | 15.71 | 15.31 | открыт | открыт | 51.119 | 40.6668
214 | ПС Анна | 110/35/10 | 25+25 |  | 23.76 | 22.24 | открыт | открыт | 51.4882 | 40.4031
215 | ПС Архангельское | 110/35/10 | 10+10 |  | 6.76 | 6.75 | открыт | открыт | 51.4625 | 40.9129
216 | ПС Листопадовка | 110/35/10 | 10+10 |  | 9.28 | 8.76 | открыт | открыт | 51.408 | 41.4314
217 | ПС В.Карачан | 110/35/10 | 10+10 |  | 8.73 | 8.4 | открыт | открыт | 51.4167 | 41.7564
218 | ПС Терновка | 110/35/10 | 10+10 |  | 7.64 | 7.58 | открыт | открыт | 51.6729 | 41.6068
219 | ПС Народное | 110/35/10 | 16+10 |  | 7.68 | 7.21 | открыт | открыт | 51.5798 | 41.7927
220 | ПС Новохоперск | 110/35/10 | 10+16 |  | 4.07 | 2.49 | открыт | открыт | 51.0794 | 41.6222
221 | ПС Эртиль | 110/35/10 | 16+16 |  | 7.35 | 5.83 | открыт | открыт | 51.8324 | 40.8093
222 | ПС Щучье | 110/35/10 | 6,3+6,3 |  | 5.475 | 4.965 | открыт | открыт | 51.7509 | 40.4736
223 | ПС Докучаево | 110/10 | 10+10 |  | 8.63 | 8.55 | открыт | открыт | 51.0421 | 40.7242
224 | ПС Грибановка | 110/10 | 16+16 |  | 7.67 | 5.89 | открыт | открыт | 51.4593 | 41.9348
225 | ПС Химмаш | 110/6 | 16+16 |  | 10.14 | 10.14 | открыт | открыт | 51.3507 | 42.0954
226 | ПС Чигорак | 35/10 | 2,5+4 |  | 2.465 | 2.225 | открыт | открыт | 51.4472 | 42.1452
227 | ПС Третьяки | 35/10 | 4+4 |  | 2.99 | 1.64 | открыт | открыт | 51.3825 | 42.5062
228 | ПС Губари | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.395 | 2.245 | открыт | открыт | 51.5097 | 42.5366
229 | ПС Танцыреи | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.825 | 1.555 | открыт | открыт | 51.3405 | 42.3598
230 | ПС Пески | 35/10 | 4+4 |  | 1.03 | -0.96 | открыт | закрыт | 51.2417 | 42.4719
231 | ПС М.Грибановка | 35/10 | 1,6+1,6 |  | 1.37 | 1.04 | открыт | открыт | 51.5252 | 42.086
232 | ПС Н.Карачан | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.075 | 1.975 | открыт | открыт | 51.3361 | 41.7577
233 | ПС Козловка | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.585 | 1.555 | открыт | открыт | 51.657 | 41.3142
234 | ПС К. Отделец | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.225 | 2.225 | открыт | открыт | 51.5355 | 41.4334
235 | ПС Есипово | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.815 | 1.795 | открыт | открыт | 51.752 | 41.5114
236 | ПС Кисельное | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.335 | 2.335 | открыт | открыт | 51.5874 | 41.1267
237 | ПС Красное | 35/10 | 4+4 |  | 3.6 | 2.05 | открыт | открыт | 51.1649 | 41.5112
238 | ПС Н. Троицкая | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.145 | 2.135 | открыт | открыт | 51.1799 | 40.7129
239 | ПС Эртиль-город | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 4.745 | 4.545 | открыт | открыт | 51.8391 | 40.7974
240 | ПС Ростоши | 35/10 | 4+4 |  | 2.88 | 2.88 | открыт | открыт | 51.5809 | 40.9192
241 | ПС Введенка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 51.704 | 40.8376
242 | ПС Садовое | 35/10 | 4+4 |  | 1.97 | 1.61 | открыт | открыт | 51.5274 | 40.5087
243 | ПС Рубашевка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.825 | 1.795 | открыт | открыт | 51.625 | 40.6207
244 | ПС Н.Надежденка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.535 | 2.535 | открыт | открыт | 51.4457 | 40.2218
245 | ПС Абрамовка | 35/10 | 6,3+4 |  | 1.6 | 1.38 | открыт | открыт | 51.1799 | 41.036
246 | ПС Александровка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.315 | 2.265 | открыт | открыт | 49.9816 | 39.4154
247 | ПС Троицкая-1 | 35/10 | 4+4 |  | 4.06 | 4.06 | открыт | открыт | 51.2411 | 40.6965
248 | ПС Калач-1 | 110/35/10 | 25+25 |  | 14.58 | 12.28 | открыт | открыт | 50.3583 | 41.0279
249 | ПС Калач-2 | 110/10 | 16+16 |  | 11.14 | 8.62 | открыт | открыт | 50.428 | 40.9673
250 | ПС Бутурлиновка-1 | 110/35/10 | 16+16 |  | 5.32 | 5.01 | открыт | открыт | 50.8111 | 40.628
251 | ПС Бутурлиновка-2 | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 3.695 | 3.685 | открыт | открыт | 50.847 | 40.6036
252 | ПС Н.Кисляй | 110/35/10 | 10+10 |  | 6.39 | 5.59 | открыт | открыт | 50.8688 | 40.1584
253 | ПС Козловка | 110/10 | 2,5+6,3 |  | 2.955 | 2.775 | открыт | открыт | 50.8821 | 40.5159
254 | ПС Филипенково | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 6.975 | 6.925 | открыт | открыт | 50.7943 | 40.6452
255 | ПС Воробьевка | 110/35/10 | 16+16 |  | 10.82 | 10.39 | открыт | открыт | 50.6352 | 40.9507
256 | ПС Солонцы | 110/35/10 | 6,3+6,3 |  | 5.885 | 5.855 | открыт | открыт | 50.6139 | 40.7168
257 | ПС Манино | 110/35/10 | 16+16 |  | 16.58 | 16.54 | открыт | открыт | 50.4798 | 41.3937
258 | ПС Петропавловка | 110/35/10 | 10+10 |  | 7.67 | 6.18 | открыт | открыт | 50.1006 | 40.8835
259 | ПС В. Мамон | 110/35/10 | 16+10 |  | 6.82 | 5.21 | открыт | открыт | 50.1814 | 40.3668
260 | ПС Н. Мамон | 110/10 | 2,5+6,3 |  | 1.345 | 1.265 | открыт | открыт | 50.1795 | 40.5131
261 | ПС Павловск-2 | 110/35/10 | 25+25 |  | 6.97 | 6.83 | открыт | открыт | 50.4437 | 40.1245
262 | ПС Богучарская | 110/35/10 | 16+16 |  | 8.82 | -1.47 | открыт | закрыт | 49.5669 | 40.33
263 | ПС Опорная | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 5.715 | 4.665 | открыт | открыт | 49.9522 | 40.5023
264 | ПС Подгорное | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.825 | 2.735 | открыт | открыт | 51.3569 | 41.1507
265 | ПС Большевик | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.885 | 1.385 | открыт | открыт | 50.4536 | 41.0306
266 | ПС Семёновка | 35/10 | 2,5+1,8 |  | 2.18 | 2.08 | открыт | открыт | 51.7738 | 39.793
267 | ПС Попасное | 35/10 | 4+4 |  | 5.36 | 5.32 | открыт | открыт | 50.4984 | 40.6557
268 | ПС Н.Криуша | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 3.235 | 1.515 | открыт | открыт | 50.2574 | 41.2884
269 | ПС Н.Меловатка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.685 | 2.425 | открыт | открыт | 50.414 | 40.7829
270 | ПС Васильевка | 35/10 | 4+4 |  | 4.81 | 4.73 | открыт | открыт | 50.9125 | 40.9516
271 | ПС В.Октябрь | 35/10 | 4+4 |  | 3.94 | 3.72 | открыт | открыт | 50.713 | 40.4853
272 | ПС Архангельское | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 3.695 | 3.625 | открыт | открыт | 51.2656 | 39.1302
273 | ПС Лещаное | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.305 | 2.125 | открыт | открыт | 50.653 | 40.9081
274 | ПС Мужичье | 35/10 | 4+2,5 |  | 3.605 | 3.495 | открыт | открыт | 50.7288 | 41.0531
275 | ПС Рудня | 35/10 | 4+4 |  | 5.22 | 5.18 | открыт | открыт | 50.5622 | 40.9266
276 | ПС Ст. Меловая | 35/10 | 4+4 |  | 3.25 | 2.89 | открыт | открыт | 50.2939 | 40.8645
277 | ПС Ст. Криуша | 35/10 | 2,5+4 |  | 1.575 | 1.275 | открыт | открыт | 50.2181 | 41.1518
278 | ПС Лозовая | 35/10 | 4+4 |  | 3.48 | 3.18 | открыт | открыт | 50.2633 | 40.3845
279 | ПС Павловск-1 | 35/10 | 4+4 |  | 1.33 | 0.95 | открыт | открыт | 50.4714 | 40.1458
280 | ПС Лосево | 35/10 | 4+4 |  | 1 | 0.91 | открыт | открыт | 51.7447 | 38.8547
281 | ПС Гаврильск | 35/10 | 4+4 |  | 3.65 | 3.62 | открыт | открыт | 50.4398 | 40.3421
282 | ПС Покровка | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.825 | 1.805 | открыт | открыт | 50.676 | 39.8616
283 | ПС Воронцовка | 35/10 | 4+4 |  | 2.71 | 2.01 | открыт | открыт | 50.6065 | 40.3455
284 | ПС А. Донская | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.995 | 2.855 | открыт | открыт | 50.53 | 40.0935
285 | ПС Петровка | 35/10 | 2,5+4 |  | 2.385 | 0.005 | открыт | открыт | 50.5002 | 40.253
286 | ПС Монастырщина | 35/10 | 4+4 |  | 5.04 | 4.83 | открыт | открыт | 49.8498 | 40.9082
287 | ПС Журавка | 35/10 | 1,8+2,5 |  | 1.74 | 1.71 | открыт | открыт | 50.056 | 40.6074
288 | ПС Дьяченково | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.295 | 0.765 | открыт | открыт | 49.9223 | 40.5992
289 | ПС Радченская | 35/10 | 1,6+2,5 |  | 0.98 | 0.45 | открыт | открыт | 49.7895 | 40.4983
290 | ПС Россия | 35/10 | 4+4 |  | 4.3 | 3.98 | открыт | открыт | 49.8906 | 40.4565
291 | ПС Первомайская | 35/10 | 4+4 |  | 5.17 | 4.94 | открыт | открыт | 49.6551 | 40.4055
292 | ПС Подколодновка | 35/10 | 2,5+3,2 |  | 1.835 | 1.625 | открыт | открыт | 50.0082 | 40.6398
293 | ПС Новая Усмань-1 | 35/10 | 10+6,3 |  | -4.81 | 0 | открыт | открыт | 51.6095 | 39.3634
294 | ПС Южная | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.505 | 2.505 | открыт | открыт | 49.756 | 40.7577

## сравнение нагрузок (hidden)
№ | ПС | Нагрузка 2013 | Новая нагрузка | Увеличение | Уменьшение | Максимум
#REF! | ПС 110/6 кВ № 44 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |  | 0.07
#REF! | ПС 110/10 кВ Ступино | 1.37 | 1.68 | 0.31 |  | 1.68
#REF! | ПС 110/10 кВ П.Коммуна | 0.4 | 0.36 |  | 0.04 | 0.4
#REF! | ПС 35/10 кВ № 38 Ближнее Ляпино | 0.5 | 0.74 | 0.24 |  | 0.74
#REF! | ПС 35/6 кВ № 46 | 0.03 | 0.11 | 0.08 |  | 0.11
#REF! | ПС 35/10 кВ Истобное | 0.31 | 0.35 | 0.04 |  | 0.35
#REF! | ПС 35/10 кВ Родина | 0.51 | 0.46 |  | 0.05 | 0.51
#REF! | ПС 35/10 кВ Вязноватовка | 0.7 | 0.64 |  | 0.06 | 0.7
#REF! | ПС 35/10 кВ В.Турово-1 | 1.22 | 0.81 |  | 0.41 | 1.22
#REF! | ПС 35/10 кВ Семидесятное | 0.65 | 0.33 |  | 0.32 | 0.65
#REF! | ПС 35/10 кВ Хохол-2 | 1.13 | 1.09 |  | 0.04 | 1.13
#REF! | ПС 35/10 кВ Н.Ольшанка | 0.96 | 0.81 |  | 0.15 | 0.96
#REF! | ПС 35/10 кВ Троицкое | 0.52 | 0.22 |  | 0.3 | 0.52
#REF! | ПС 35/10 кВ Землянск | 1.25 | 0.98 |  | 0.27 | 1.25
#REF! | ПС 35/10 кВ Лосево СЭС | 0.52 | 0.7 | 0.18 |  | 0.7
#REF! | ПС 35/10 кВ Верный | 1.65 | 1.31 |  | 0.34 | 1.65
#REF! | ПС 35/10 кВ Элеватор | 1.49 | 2.21 | 0.72 |  | 2.21
#REF! | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 0.93 | 1.16 | 0.23 |  | 1.16
#REF! | ПС 35/10 кВ Парусное | 3.49 | 3.27 |  | 0.22 | 3.49
#REF! | ПС 35/10 кВ Рогачевка | 1.87 | 0.52 |  | 1.35 | 1.87
#REF! | ПС 35/10 кВ ПТФ Рассвет | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08
#REF! | ПС 35/10 кВ Алена | 1.8 | 2.55 | 0.75 |  | 2.55
#REF! | ПС 35/10 кВ Данково | 1.05 | 1.04 |  | 0.01 | 1.05
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Бугаевка | 8.62 | 11.9 | 3.28 |  | 11.9
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Добрино | 2.01 | 2.81 | 0.8 |  | 2.81
#REF! | ПС 110/10 кВ Н. Калитва | 1.52 | 1.37 |  | 0.15 | 1.52
#REF! | ПС 110/10 кВ Шишовка | 0.86 | 0.78 |  | 0.08 | 0.86
#REF! | ПС 110/10 кВ Азовка | 2.36 | 2.29 |  | 0.07 | 2.36
#REF! | ПС 35/10 кВ Юрасовка | 0.85 | 1.11 | 0.26 |  | 1.11
#REF! | ПС 35/10 кВ Неровновка | 0.28 | 0.25 |  | 0.03 | 0.28
#REF! | ПС 35/10 кВ Саприно | 0.36 | 0.15 |  | 0.21 | 0.36
#REF! | ПС 35/10 кВ Сергеевка | 0.51 | 0.4 |  | 0.11 | 0.51
#REF! | ПС 35/10 кВ Степановка | 0.32 | 0.61 | 0.29 |  | 0.61
#REF! | ПС 35/10 кВ Колодежанская | 0.25 | 0.22 |  | 0.03 | 0.25
#REF! | ПС 35/10 кВ Андреевка | 0.14 | 0.13 |  | 0.01 | 0.14
#REF! | ПС 35/10 кВ Куликовка | 1.94 | 1.77 |  | 0.17 | 1.94
#REF! | ПС 35/10 кВ Лизиновка | 1.13 | 0.95 |  | 0.18 | 1.13
#REF! | ПС 35/10 кВ Сотницкая | 1.3 | 1.24 |  | 0.06 | 1.3
#REF! | ПС 35/10 кВ Кр. Поляна | 0.36 | 0.27 |  | 0.09 | 0.36
#REF! | ПС 35/10 кВ Гумны | 0.91 | 0.95 | 0.04 |  | 0.95
#REF! | ПС 35/10 кВ Урыв | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72
#REF! | ПС 35/10 кВ Шубное | 1 | 0.98 |  | 0.02 | 1
#REF! | ПС 35/10 кВ Залужное | 2.27 | 2.13 |  | 0.14 | 2.27
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Анна-2 | 6.8 | 6.52 |  | 0.28 | 6.8
#REF! | ПС 35/6 кВ Восточная | 4.06 | 3.08 |  | 0.98 | 4.06
#REF! | ПС 110/10 кВ Большевик БЭС | 1.06 | 1.49 | 0.43 |  | 1.49
#REF! | ПС 110/10 кВ Рождество | 1.51 | 0.67 |  | 0.84 | 1.51
#REF! | ПС 110/10 кВ В. Тойда | 1.49 | 1.17 |  | 0.32 | 1.49
#REF! | ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 | 8 | 17.45 | 9.45 |  | 17.45
#REF! | ПС 35/10 кВ Макашевка | 0.44 | 0.42 |  | 0.02 | 0.44
#REF! | ПС 35/10 кВ Миролюбие | 0.36 | 0.29 |  | 0.07 | 0.36
#REF! | ПС 35/10 кВ В. Затон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | ПС 35/10 кВ Октябрьское | 0.75 | 0.84 | 0.09 |  | 0.84
#REF! | ПС 35/10 кВ Ильмень | 0.29 | 0.24 |  | 0.05 | 0.29
#REF! | ПС 35/10 кВ Вихляевка | 0.11 | 0.08 |  | 0.03 | 0.11
#REF! | ПС 35/10 кВ Н. Елань | 0.6 | 0.4 |  | 0.2 | 0.6
#REF! | ПС 35/10 кВ Б. Алабухи | 0.82 | 0.84 | 0.02 |  | 0.84
#REF! | ПС 35/10 кВ Пыховка | 0.32 | 0.26 |  | 0.06 | 0.32
#REF! | ПС 35/10 кВ Е. Колено | 2.51 | 2.53 | 0.02 |  | 2.53
#REF! | ПС 35/10 кВ ПодгорноеБЭС | 0.33 | 0.31 |  | 0.02 | 0.33
#REF! | ПС 35/10 кВ Михайловка-1 | 0.33 | 0.32 |  | 0.01 | 0.33
#REF! | ПС 35/10 кВ Михайловка | 0.43 | 0.4 |  | 0.03 | 0.43
#REF! | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 0.8 | 0.78 |  | 0.02 | 0.8
#REF! | ПС 35/10 кВ Майская | 0.51 | 0.44 |  | 0.07 | 0.51
#REF! | ПС 35/10 кВ Хлебородное | 0.62 | 0.33 |  | 0.29 | 0.62
#REF! | ПС 35/10 кВ Н. Курлак | 0.46 | 0.66 | 0.2 |  | 0.66
#REF! | ПС 35/10 кВ Николаевка | 2.86 | 0.24 |  | 2.62 | 2.86
#REF! | ПС 35/10 кВ ВасильевкаБЭС | 0.63 | 0.58 |  | 0.05 | 0.63
#REF! | ПС 35/10 кВ Авангард | 0.91 | 0.93 | 0.02 |  | 0.93
#REF! | ПС 35/10 кВ Орловка | 0.51 | 0.48 |  | 0.03 | 0.51
#REF! | ПС 35/10 кВ Н. Чигла | 0.65 | 0.59 |  | 0.06 | 0.65
#REF! | ПС 35/10 кВ Троицкое-1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13
#REF! | ПС 35/10 кВ Тишанка | 1.33 | 1.51 | 0.18 |  | 1.51
#REF! | ПС 110/10 кВ Калачеевская | 0.64 | 0.53 |  | 0.11 | 0.64
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Б.Казинка | 0.69 | 0.41 |  | 0.28 | 0.69
#REF! | ПС 110/10 кВ Дерезовка | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
#REF! | ПС 110/10 кВ Осетровка | 1.01 | 0.86 |  | 0.15 | 1.01
#REF! | ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский | 1.46 | 1.2 |  | 0.26 | 1.46
#REF! | ПС 35/10 кВ Клеповка | 1.32 | 0.67 |  | 0.65 | 1.32
#REF! | ПС 35/10 кВ Краснополье | 0.39 | 0.35 |  | 0.04 | 0.39
#REF! | ПС 35/10 кВ Никольское | 0.53 | 0.44 |  | 0.09 | 0.53
#REF! | ПС 35/10 кВ Н. Лиман | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43
#REF! | ПС 35/10 кВ Березняги | 0.39 | 0.34 |  | 0.05 | 0.39
#REF! | ПС 35/10 кВ Кр.Флот | 0.27 | 0.3 | 0.03 |  | 0.3
#REF! | ПС 35/10 кВ Р. Журавка | 0.84 | 0.82 |  | 0.02 | 0.84
#REF! | ПС 35/10 кВ Гороховка | 0.7 | 0.74 | 0.04 |  | 0.74
#REF! | ПС 35/10 кВ Ливенка | 0.49 | 0.47 |  | 0.02 | 0.49
#REF! | ПС 35/10 кВ Р.Буйловка | 0.59 | 0.61 | 0.02 |  | 0.61
#REF! | ПС 35/10 кВ Шуриновка | 0.36 | 0.24 |  | 0.12 | 0.36
#REF! | ПС 35/10 кВ Твердохлебовка | 0.31 | 0.33 | 0.02 |  | 0.33
#REF! | ПС 35/10 кВ Криница | 0.2 | 0.24 | 0.04 |  | 0.24
#REF! | ПС 35/10 кВ Архангельская | 0.47 | 0.8 | 0.33 |  | 0.8
#REF! | ПС 35/10 кВ Красногоровка | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12
#REF! | ПС 110/6 кВ № 2 | 23.82 | 22.24 |  | 1.58 | 23.82
#REF! | ПС 35/6 кВ № 3 | 11.56 | 8.87 |  | 2.69 | 11.56
#REF! | ПС 35/6 кВ № 4 | 14.67 | 18.64 | 3.97 |  | 18.64
#REF! | ПС 110/6 кВ № 6 | 20.18 | 17.79 |  | 2.39 | 20.18
#REF! | ПС 35/10/6 кВ № 7 | 0.82 | 1.82 | 1 |  | 1.82
#REF! | ПС 35/6 кВ № 8 | 7.35 | 6.94 |  | 0.41 | 7.35
#REF! | ПС 110/6 кВ № 9 | 26.7 | 27.33 | 0.63 |  | 27.33
#REF! | ПС 110/6 кВ Центральная | 42.93 | 38.18 |  | 4.75 | 42.93
#REF! | ПС 35/10 кВ № 13 | 12.35 | 11.24 |  | 1.11 | 12.35
#REF! | ПС 110/35/6 кВ № 14 | 14.22 | 13.32 |  | 0.9 | 14.22
#REF! | ПС 110/35/6 кВ № 15 | 58.99 | 41.35 |  | 17.64 | 58.99
#REF! | ПС 110/35/6 кВ № 16 | 64.95 | 57.05 |  | 7.9 | 64.95
#REF! | ПС 110/10 кВ № 18 | 3.45 | 3.11 |  | 0.34 | 3.45
#REF! | ПС 110/10/6 кВ № 20 | 35.47 | 25.31 |  | 10.16 | 35.47
#REF! | ПС 110/35/6 кВ № 21 | 47.45 | 44.81 |  | 2.64 | 47.45
#REF! | ПС 35/6 кВ № 23 | 7.68 | 3.21 |  | 4.47 | 7.68
#REF! | ПС 35/6 кВ № 24 | 2.2 | 2.05 |  | 0.15 | 2.2
#REF! | ПС 110/6 кВ № 25 | 52.66 | 47.18 |  | 5.48 | 52.66
#REF! | ПС 110/6 кВ № 27 | 55.16 | 49.08 |  | 6.08 | 55.16
#REF! | ПС 110/10 кВ № 28 | 15.95 | 14.9 |  | 1.05 | 15.95
#REF! | ПС 110/35/6 кВ № 29 | 29.1 | 27.23 |  | 1.87 | 29.1
#REF! | ПС 110/35/10 кВ № 30 | 79.9 | 65.14 |  | 14.76 | 79.9
#REF! | ПС 110/35/10 кВ № 32 | 15.6 | 11.57 |  | 4.03 | 15.6
#REF! | ПС 35/10 кВ № 33 | 1.86 | 4.24 | 2.38 |  | 4.24
#REF! | ПС 35/6 кВ № 34 | 1.85 | 2.23 | 0.38 |  | 2.23
#REF! | ПС 35/6 кВ № 35 | 15.6 | 16.22 | 0.62 |  | 16.22
#REF! | ПС 110/35/10 кВ № 36 | 2.74 | 2.8 | 0.06 |  | 2.8
#REF! | ПС 110/6 кВ № 39 | 31.64 | 28.1 |  | 3.54 | 31.64
#REF! | ПС 35/6 кВ № 41 | 8.05 | 5.81 |  | 2.24 | 8.05
#REF! | ПС 110/6 кВ № 42 | 28.5 | 24.1 |  | 4.4 | 28.5
#REF! | ПС 110/6 кВ № 43 | 21.48 | 14.95 |  | 6.53 | 21.48
#REF! | ПС 110/6 кВ № 45 | 44.34 | 33.81 |  | 10.53 | 44.34
#REF! | ПС 110/35/6 кВ № 47 | 10.91 | 9.36 |  | 1.55 | 10.91
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Панино | 11.6 | 10.83 |  | 0.77 | 11.6
#REF! | ПС 35/10 кВ Криуша | 0.9 | 0.84 |  | 0.06 | 0.9
#REF! | ПС 35/10 кВ Сем.Завод | 1.56 | 1.3 |  | 0.26 | 1.56
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Прогресс | 0.55 | 0.44 |  | 0.11 | 0.55
#REF! | ПС 35/10 кВ Катуховка | 0.47 | 0.33 |  | 0.14 | 0.47
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Кр.Лиман | 0.84 | 0.76 |  | 0.08 | 0.84
#REF! | ПС 35/10 кВ Ивановка | 0.4 | 0.27 |  | 0.13 | 0.4
#REF! | ПС 35/10 кВ Дон | 3.2 | 3.07 |  | 0.13 | 3.2
#REF! | ПС 35/10 кВ Яблочное | 0.5 | 0.78 | 0.28 |  | 0.78
#REF! | ПС 35/10 кВ Ст.Никольское | 0.86 | 1.22 | 0.36 |  | 1.22
#REF! | ПС 35/10 кВ Рудкино | 2.37 | 2.25 |  | 0.12 | 2.37
#REF! | ПС 35/6 кВ Хохол-1 | 4.81 | 5.51 | 0.7 |  | 5.51
#REF! | ПС 110/35/6 кВ № 11 Краснолесное | 3.06 | 6.05 | 2.99 |  | 6.05
#REF! | ПС 35/10 кВ Березовка | 4.5 | 4.04 |  | 0.46 | 4.5
#REF! | ПС 35/10 кВ Н.Животинное | 6.7 | 5.68 |  | 1.02 | 6.7
#REF! | ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 | 5.54 | 5.7 | 0.16 |  | 5.7
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 | 22.67 | 19.11 |  | 3.56 | 22.67
#REF! | ПС 35/10 кВ Верейка | 1.12 | 0.93 |  | 0.19 | 1.12
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | 5.83 | 4.5 |  | 1.33 | 5.83
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга | 3.75 | 3.41 |  | 0.34 | 3.75
#REF! | ПС 35/10 кВ Голосновка | 0.37 | 0.54 | 0.17 |  | 0.54
#REF! | ПС 35/10 кВ Медвежье | 1.37 | 1.38 | 0.01 |  | 1.38
#REF! | ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга | 1.07 | 1.05 |  | 0.02 | 1.07
#REF! | ПС 35/10 кВ М.Покровка | 0.68 | 0.52 |  | 0.16 | 0.68
#REF! | ПС 35/10 кВ В.Турово-2 | 0.91 | 1.4 | 0.49 |  | 1.4
#REF! | ПС 35/10 кВ С.Липяги | 0.86 | 0.8 |  | 0.06 | 0.86
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Н.Девицк | 6.69 | 5.69 |  | 1 | 6.69
#REF! | ПС 35/10 кВ Репьевка | 2.84 | 2.9 | 0.06 |  | 2.9
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Краснолипье | 11.61 | 14.9 | 3.29 |  | 14.9
#REF! | ПС 110/10 кВ Ульяновка | 0.44 | 0.46 | 0.02 |  | 0.46
#REF! | ПС 35/10 кВ МОБ | 1.49 | 1.29 |  | 0.2 | 1.49
#REF! | ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 6.59 | 5.94 |  | 0.65 | 6.59
#REF! | ПС 35/10 кВ Каширское | 0.89 | 0.78 |  | 0.11 | 0.89
#REF! | ПС 35/10 кВ Запрудское | 1.73 | 1.56 |  | 0.17 | 1.73
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Московское | 11.83 | 11.03 |  | 0.8 | 11.83
#REF! | ПС 35/10 кВ Семеновка СЭС | 2.73 | 2.88 | 0.15 |  | 2.88
#REF! | ПС 35/10 кВ Н.Байгора | 1.01 | 0.84 |  | 0.17 | 1.01
#REF! | ПС 35/10 кВ Шукавка | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95
#REF! | ПС 35/10 кВ Углянец | 3.09 | 2.75 |  | 0.34 | 3.09
#REF! | ПС 110/35/10 кВ В.Хава | 17.99 | 18.05 | 0.06 |  | 18.05
#REF! | ПС 110/10 кВ Новоусманская | 14.3 | 14.52 | 0.22 |  | 14.52
#REF! | ПС 110/10 кВ Радуга | 11.24 | 11.09 |  | 0.15 | 11.24
#REF! | ПС 35/10 кВ Р.Хава | 4.21 | 2.93 |  | 1.28 | 4.21
#REF! | ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля | 19.24 | 20.36 | 1.12 |  | 20.36
#REF! | ПС 35/10 кВ Масловка | 3.94 | 4.54 | 0.6 |  | 4.54
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Подгорная-районная ЛЭС | 6.33 | 6.83 | 0.5 |  | 6.83
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Кантемировка | 8.9 | 10.56 | 1.66 |  | 10.56
#REF! | ПС 110/35/10/6 кВ Россошь | 27.98 | 25.78 |  | 2.2 | 27.98
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Каменка р-ная ЛЭС | 4.16 | 3.52 |  | 0.64 | 4.16
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Коротояк | 4.96 | 4.55 |  | 0.41 | 4.96
#REF! | ПС 110/35/10 Острогожск | 21.42 | 20.11 |  | 1.31 | 21.42
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Хреновое | 5.49 | 4.9 |  | 0.59 | 5.49
#REF! | ПС 110/35/6 кВ МЭЗ | 20.13 | 18.44 |  | 1.69 | 20.13
#REF! | ПС 110/6 кВ АНП | 3.54 | 3.67 | 0.13 |  | 3.67
#REF! | ПС 110/10 кВ Ст. Калитва | 2.21 | 2.36 | 0.15 |  | 2.36
#REF! | ПС 110/10 кВ Никаноровка | 1.81 | 0.78 |  | 1.03 | 1.81
#REF! | ПС 110/10 кВ ПТФ | 2.63 | 3.12 | 0.49 |  | 3.12
#REF! | ПС 110/10 кВ Коршево | 0.92 | 1.11 | 0.19 |  | 1.11
#REF! | ПС 110/10 кВ Давыдовка | 6.55 | 5.94 |  | 0.61 | 6.55
#REF! | ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка | 1.24 | 1.18 |  | 0.06 | 1.24
#REF! | ПС 110/6 кВ Лискинская | 6.84 | 8.62 | 1.78 |  | 8.62
#REF! | ПС 35/10 кВ Ольховатка | 4.25 | 4.15 |  | 0.1 | 4.25
#REF! | ПС 35/10 кВ Шапошниковка | 1.21 | 1.25 | 0.04 |  | 1.25
#REF! | ПС 35/10 кВ Караяшник | 0.55 | 0.42 |  | 0.13 | 0.55
#REF! | ПС 35/10 кВ Сагуны | 1.07 | 0.91 |  | 0.16 | 1.07
#REF! | ПС 35/10 кВ Белогорье | 1.04 | 0.84 |  | 0.2 | 1.04
#REF! | ПС 35/10 кВ Талы | 1.58 | 1.75 | 0.17 |  | 1.75
#REF! | ПС 35/10 кВ Титаревка | 0.98 | 0.87 |  | 0.11 | 0.98
#REF! | ПС 35/10 кВ Митрофановка | 2.8 | 2.64 |  | 0.16 | 2.8
#REF! | ПС 35/10 кВ Дружба | 1.6 | 1.75 | 0.15 |  | 1.75
#REF! | ПС 35/10 кВ Александровка ЛЭС | 2.44 | 2.31 |  | 0.13 | 2.44
#REF! | ПС 35/10 кВ Тхоревка | 0.95 | 0.61 |  | 0.34 | 0.95
#REF! | ПС 35/10 кВ Марки | 0.4 | 0.38 |  | 0.02 | 0.4
#REF! | ПС 35/10 кВ Ольхов Лог | 0.73 | 0.64 |  | 0.09 | 0.73
#REF! | ПС 35/10 кВ Болдыревка | 1.15 | 1.03 |  | 0.12 | 1.15
#REF! | ПС 35/10 кВ Победа | 0.57 | 0.82 | 0.25 |  | 0.82
#REF! | ПС 35/10 кВ Липовка | 1.99 | 1.78 |  | 0.21 | 1.99
#REF! | ПС 35/10 кВ Юдановка | 1.04 | 1.11 | 0.07 |  | 1.11
#REF! | ПС 35/10 кВ Мечетка | 0.49 | 0.42 |  | 0.07 | 0.49
#REF! | ПС 35/10 кВ Петровская | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82
#REF! | ПС 35/10 кВ Ср. Икорец | 3.33 | 3.91 | 0.58 |  | 3.91
#REF! | ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое | 0.56 | 0.53 |  | 0.03 | 0.56
#REF! | ПС 35/6 кВ Оч. Сооружения | 2.36 | 1.93 |  | 0.43 | 2.36
#REF! | ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск | 27.65 | 24.9 |  | 2.75 | 27.65
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Каменка БЭС | 5.01 | 7.77 | 2.76 |  | 7.77
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Таловая | 8.15 | 5.75 |  | 2.4 | 8.15
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Анна | 14.12 | 12.09 |  | 2.03 | 14.12
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Архангельское БЭС | 6.5 | 3.74 |  | 2.76 | 6.5
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Листопадовка | 3.65 | 5.05 | 1.4 |  | 5.05
#REF! | ПС 110/35/10 кВ В. Карачан | 1.92 | 1.54 |  | 0.38 | 1.92
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Терновка | 4.32 | 3.1 |  | 1.22 | 4.32
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Народное | 3.7 | 2.56 |  | 1.14 | 3.7
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Н. Хоперск | 9.92 | 10.17 | 0.25 |  | 10.17
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Эртиль | 9.76 | 7.82 |  | 1.94 | 9.76
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Щучье | 2.65 | 2.16 |  | 0.49 | 2.65
#REF! | ПС 110/10 кВ Докучаево | 3.33 | 3.03 |  | 0.3 | 3.33
#REF! | ПС 110/10 кВ Б. Грибановка | 10.12 | 7.64 |  | 2.48 | 10.12
#REF! | ПС 110/6 кВ Химмаш | 7.13 | 7.32 | 0.19 |  | 7.32
#REF! | ПС 35/10 кВ Чигорак | 1.06 | 1.03 |  | 0.03 | 1.06
#REF! | ПС 35/10 кВ Третьяки | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52
#REF! | ПС 35/10 кВ Губари | 0.44 | 0.42 |  | 0.02 | 0.44
#REF! | ПС 35/10 кВ Танцырей | 1.32 | 0.55 |  | 0.77 | 1.32
#REF! | ПС 35/10 кВ Пески | 3.37 | 4.71 | 1.34 |  | 4.71
#REF! | ПС 35/10 кВ М. Грибановка | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0.36
#REF! | ПС 35/10 кВ Н. Карачан | 0.27 | 0.32 | 0.05 |  | 0.32
#REF! | ПС 35/10 кВ Козловка БЭС | 1.2 | 1.09 |  | 0.11 | 1.2
#REF! | ПС 35/10 кВ К. Отделец | 0.27 | 0.25 |  | 0.02 | 0.27
#REF! | ПС 35/10 кВ Есипово | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
#REF! | ПС 35/10 кВ Кисельное | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32
#REF! | ПС 35/10 кВ Красное | 3.21 | 3.08 |  | 0.13 | 3.21
#REF! | ПС 35/10 кВ Троицкое | 0.52 | 0.48 |  | 0.04 | 0.52
#REF! | ПС 35/10 кВ Эртиль-город | 4.11 | 4.18 | 0.07 |  | 4.18
#REF! | ПС 35/10 кВ Ростоши | 1.45 | 1.47 | 0.02 |  | 1.47
#REF! | ПС 35/10 кВ Введенка | 0.2 | 0.18 |  | 0.02 | 0.2
#REF! | ПС 35/10 кВ Садовое | 2.48 | 2.13 |  | 0.35 | 2.48
#REF! | ПС 35/10 кВ Рубашевка | 1.2 | 0.88 |  | 0.32 | 1.2
#REF! | ПС 35/10 кВ Н. Надежденка | 0.48 | 0.52 | 0.04 |  | 0.52
#REF! | ПС 35/10 кВ Абрамовка | 2.9 | 3.09 | 0.19 |  | 3.09
#REF! | ПС 35/10 кВ Александровка БЭС | 0.91 | 1.41 | 0.5 |  | 1.41
#REF! | ПС 35/10 кВ Н. Троицкая | 0.5 | 0.46 |  | 0.04 | 0.5
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Калач-1 | 16.04 | 15.8 |  | 0.24 | 16.04
#REF! | ПС 110/10 кВ Калач-2 | 8.81 | 6.97 |  | 1.84 | 8.81
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 | 11.78 | 17.76 | 5.98 |  | 17.76
#REF! | ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 | 6.09 | 4.89 |  | 1.2 | 6.09
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй | 6.34 | 5.8 |  | 0.54 | 6.34
#REF! | ПС 110/10 кВ Козловка КЭС | 1.28 | 1.01 |  | 0.27 | 1.28
#REF! | ПС 110/10 кВ Филиппенково | 1.05 | 1.1 | 0.05 |  | 1.1
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Воробьевка | 7.86 | 6.27 |  | 1.59 | 7.86
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Солонцы | 2.97 | 1.04 |  | 1.93 | 2.97
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Манино | 2.17 | 1.71 |  | 0.46 | 2.17
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Петропавловка | 4.77 | 4.54 |  | 0.23 | 4.77
#REF! | ПС 110/35/10 кВ В.Мамон | 5.51 | 5.37 |  | 0.14 | 5.51
#REF! | ПС 110/10 кВ Н.Мамон | 3.2 | 1.2 |  | 2 | 3.2
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 | 22.36 | 18.38 |  | 3.98 | 22.36
#REF! | ПС 110/35/10 кВ Богучарская | 12.94 | 11.87 |  | 1.07 | 12.94
#REF! | ПС 110/10 кВ Опорная | 2.63 | 1.73 |  | 0.9 | 2.63
#REF! | ПС 35/10 кВ Подгорная КЭС | 0.77 | 0.96 | 0.19 |  | 0.96
#REF! | ПС 35/10 кВ Большевик КЭС | 2.41 | 2.15 |  | 0.26 | 2.41
#REF! | ПС 35/10 кВ Семеновка КЭС | 0.76 | 0.81 | 0.05 |  | 0.81
#REF! | ПС 35/10 кВ Попасное | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37
#REF! | ПС 35/10 кВ Н.Криуша | 1.25 | 1.64 | 0.39 |  | 1.64
#REF! | ПС 35/10 кВ Н.Меловатка | 1.75 | 0.82 |  | 0.93 | 1.75
#REF! | ПС 35/10 кВ Васильевка КЭС | 1.03 | 0.89 |  | 0.14 | 1.03
#REF! | ПС 35/10 кВ В.Октябрь | 1.37 | 0.87 |  | 0.5 | 1.37
#REF! | ПС 35/10 кВ В.Архангельское | 0.47 | 0.52 | 0.05 |  | 0.52
#REF! | ПС 35/10 кВ Лещаная | 1.73 | 0.53 |  | 1.2 | 1.73
#REF! | ПС 35/10 кВ Мужичье | 0.57 | 0.58 | 0.01 |  | 0.58
#REF! | ПС 35/10 кВ Рудня | 0.59 | 0.53 |  | 0.06 | 0.59
#REF! | ПС 35/10 кВ Ст. Меловая | 1.07 | 1.14 | 0.07 |  | 1.14
#REF! | ПС 35/10 кВ Ст. Криуша | 1.3 | 1.2 |  | 0.1 | 1.3
#REF! | ПС 35/10 кВ Лозовая | 0.63 | 0.72 | 0.09 |  | 0.72
#REF! | ПС 35/10 кВ Павловск-1 | 3.79 | 3.18 |  | 0.61 | 3.79
#REF! | ПС 35/10 кВ Лосево КЭС | 3.66 | 2.88 |  | 0.78 | 3.66
#REF! | ПС 35/10 кВ Гаврильск | 0.65 | 0.59 |  | 0.06 | 0.65
#REF! | ПС 35/10 кВ Покровка | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98
#REF! | ПС 35/10 кВ Воронцовка | 3.28 | 3.32 | 0.04 |  | 3.32
#REF! | ПС 35/10 кВ А.Донская | 1.12 | 1.14 | 0.02 |  | 1.14
#REF! | ПС 35/10 кВ Петровка | 2.11 | 2.93 | 0.82 |  | 2.93
#REF! | ПС 35/10 кВ Монастырщина | 1.35 | 0.66 |  | 0.69 | 1.35
#REF! | ПС 35/10 кВ Журавка | 0.17 | 0.15 |  | 0.02 | 0.17
#REF! | ПС 35/10 кВ Дьяченково | 2.02 | 1.62 |  | 0.4 | 2.02
#REF! | ПС 35/10 кВ Радченская | 0.92 | 1.02 | 0.1 |  | 1.02
#REF! | ПС 35/10 кВ Россия | 1.39 | 1.28 |  | 0.11 | 1.39
#REF! | ПС 35/10 кВ Первомайская | 0.5 | 0.37 |  | 0.13 | 0.5
#REF! | ПС 35/10 кВ Подколодновка | 1.1 | 1.01 |  | 0.09 | 1.1
#REF! | ПС 35/10 кВ Южный | 0.12 | 0.09 |  | 0.03 | 0.12
|  | 1581.76 | 1441.28 | 58.71 | 199.19 | 1581.76
140.48

## Информация ТП
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от ___________ № __________
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" за 4-й квартал 2015 года
№пп | Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-39 ПС Анна | 250 | 0
2 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-105 ПС Анна | 100 | 0
3 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-25 ПС Анна | 160 | 1.3
4 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-26 ПС Анна | 180 | 4.7
5 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-27 ПС Анна | 100 | 55.02
6 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-28 ПС Анна | 250 | 1.7
7 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-81 ПС Анна | 160 | 5.9
8 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-95 ПС Анна | 400 | 300
9 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-98 ПС Анна | 40 | 7.8
10 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-10-79 ПС Анна | 400 | 156.8
11 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-100 ПС Анна | 250 | 176.6
12 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-109 ПС Анна | 100 | 36.5
13 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-11 ПС Анна | 250 | 142.96
14 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-112 ПС Анна | 400 | 76.5
15 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-117 ПС Анна | 250 | 63.3
16 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-118 ПС Анна | 400 | 1.1
17 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-119 ПС Анна | 400 | 171.4
18 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-120 ПС Анна | 400 | 93.7
19 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-127 ПС Анна | 100 | 27.9
20 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-129 ПС Анна | 63 | 10.36
21 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-130 ПС Анна | 40 | 15.4
22 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-136 ПС Анна | 100 | 21.6
23 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-36 ПС Анна | 400 | 296.5
24 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-5 ПС Анна | 250 | 0.3
25 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-6 ПС Анна | 160 | 0.6
26 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-62 ПС Анна | 400 | 93.9
27 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-7 ПС Анна | 320 | 73.6
28 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-71 ПС Анна | 160 | 27.6
29 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-8 ПС Анна | 250 | 49.9
30 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-82 ПС Анна | 250 | 0
31 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-83 ПС Анна | 250 | 129.2
32 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-10-87 ПС Анна | 250 | 46.8
33 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ТП-10/0,4-10-137 ПС Анна | 100 | 47.5
34 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-10 ПС Анна | 250 | 51.6
35 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-12 ПС Анна | 100 | 8.8
36 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-13 ПС Анна | 100 | 89.97
37 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-14 ПС Анна | 160 | 20.6
38 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-15 ПС Анна | 160 | 35.6
39 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-16 ПС Анна | 63 | 12.6
40 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-17 ПС Анна | 250 | 54.8
41 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-3 ПС Анна | 100 | 21.4
42 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-4 ПС Анна | 160 | 28.6
43 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-5 ПС Анна | 100 | 17.5
44 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-6 ПС Анна | 250 | 49.7
45 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-7 ПС Анна | 100 | 16.2
46 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-8 ПС Анна | 630 | 147.3
47 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-11-9 ПС Анна | 250 | 51.5
48 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-10 ПС Анна | 40 | 8.7
49 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-15 ПС Анна | 63 | 25.86
50 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-17 ПС Анна | 40 | 10.8
51 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-18 ПС Анна | 160 | 47.2
52 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-19 ПС Анна | 160 | 39.6
53 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-2 ПС Анна | 100 | 21.5
54 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-20 ПС Анна | 630 | 229.1
55 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-21 ПС Анна | 1000 | 313.9
56 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-22 ПС Анна | 250 | 77.4
57 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-23 ПС Анна | 630 | 164.4
58 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-24 ПС Анна | 100 | 23.7
59 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-5 ПС Анна | 100 | 20.9
60 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-6 ПС Анна | 400 | 101.8
61 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-7 ПС Анна | 100 | 21.6
62 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-8 ПС Анна | 100 | 18.8
63 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-12-9 ПС Анна | 250 | 61.1
64 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-13-2 ПС Анна | 25 | 4.6
65 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-13-3 ПС Анна | 250 | 66.6
66 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-13-4 ПС Анна | 100 | 62.4
67 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-13-5 ПС Анна | 400 | 119.3
68 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-13-6 ПС Анна | 630 | 188.4
69 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-13-9 ПС Анна | 63 | 10.41
70 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-1 ПС Анна | 100 | 20.5
71 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-10 ПС Анна | 100 | 15.6
72 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-11 ПС Анна | 40 | 19.47
73 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-13 ПС Анна | 250 | 74.3
74 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-14 ПС Анна | 100 | 17.4
75 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-17 ПС Анна | 100 | 19.7
76 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-2 ПС Анна | 160 | 47.5
77 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-5 ПС Анна | 60 | 12.4
78 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-6 ПС Анна | 40 | 11.8
79 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-14-8 ПС Анна | 250 | 69.2
80 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4- 2-142 ПС Анна | 63 | 11.7
81 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-125 ПС Анна | 25 | 6.1
82 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-24 ПС Анна | 400 | 307.7
83 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-37 ПС Анна | 250 | 63.8
84 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-74 ПС Анна | 160 | 46.05
85 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-86 ПС Анна | 160 | 15.7
86 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-84 ПС Анна | 400 | 311.7
87 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-9 ПС Анна | 400 | 263.91
88 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-94 ПС Анна | 1030 | 945.3
89 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-96 ПС Анна | 180 | 77.9
90 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-1 ПС Анна | 250 | 124.7
91 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-107 ПС Анна | 160 | 83.8
92 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-108 ПС Анна | 400 | 178.9
93 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-113 ПС Анна | 400 | 97.9
94 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-114 ПС Анна | 400 | 221.5
95 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-128 ПС Анна | 160 | 11.8
96 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-16 ПС Анна | 800 | 719.9
97 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 ПС Анна | 250 | 32.8
98 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-3 ПС Анна | 60 | 1.5
99 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-4 ПС Анна | 160 | 68.8
100 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-88 ПС Анна | 160 | 111.9
101 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-97 ПС Анна | 160 | 83.8
102 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-9А ПС Анна | 315 | 4.8
103 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-1 ПС Анна | 160 | 28.1
104 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-10 ПС Анна | 250 | 54.1
105 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-11 ПС Анна | 40 | 6.3
106 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-12 ПС Анна | 100 | 16.4
107 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-13 ПС Анна | 250 | 53.5
108 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-14 ПС Анна | 250 | 55.2
109 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-15 ПС Анна | 60 | 10.3
110 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-2 ПС Анна | 160 | 31.3
111 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-4 ПС Анна | 100 | 10.6
112 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-5 ПС Анна | 60 | 7.4
113 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-6 ПС Анна | 63 | 56.52
114 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-7 ПС Анна | 100 | 36.5
115 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-9 ПС Анна | 250 | 70.7
116 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0.4-6-8 ПС Анна | 160 | 31.4
117 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-12 ПС Анна | 560 | 0.6
118 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-124 ПС Анна | 800 | 410.3
119 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-13 ПС Анна | 250 | 40.5
120 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-17 ПС Анна | 320 | 30.3
121 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-18 ПС Анна | 400 | 99.5
122 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-55 ПС Анна | 315 | 84.2
123 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-57 ПС Анна | 630 | 129.1
124 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-58 ПС Анна | 400 | 0.2
125 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-75 ПС Анна | 250 | 39.1
126 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-80 ПС Анна | 400 | 249.7
127 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-85 ПС Анна | 250 | 178.5
128 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-90 ПС Анна | 400 | 253.5
129 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-116 ПС Анна | 250 | 103.5
130 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-101 ПС Анна | 25 | 16.7
131 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-104 ПС Анна | 250 | 92.5
132 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-11 ПС Анна | 250 | 2.7
133 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-110 ПС Анна | 100 | 1.8
134 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-111 ПС Анна | 100 | 1.8
135 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-126 ПС Анна | 63 | 39.69
136 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-138 ПС Анна | 100 | 49.9
137 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-14 ПС Анна | 400 | 227.7
138 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-141 ПС Анна | 160 | 66.8
139 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-15 ПС Анна | 160 | 51.4
140 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-19 ПС Анна | 400 | 103.4
141 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-22 ПС Анна | 250 | 34.6
142 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-49 ПС Анна | 250 | 0.6
143 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-51 ПС Анна | 250 | 60.6
144 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-52 ПС Анна | 160 | 130.54
145 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-53 ПС Анна | 250 | 125.2
146 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-56 ПС Анна | 100 | 0.5
147 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-64 ПС Анна | 160 | 0.2
148 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-89 ПС Анна | 250 | 0.2
149 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-60 ПС Анна-2 | 650 | 347.2
150 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-65 ПС Анна-2 | 400 | 104.7
151 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-66 ПС Анна-2 | 250 | 53.6
152 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-67 ПС Анна-2 | 250 | 226.7
153 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-140ПС Анна-2 | 250 | 217.9
154 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-63 ПС Анна-2 | 400 | 120.5
155 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-2-23 ПС Анна-2 | 2000 | 1299.5
156 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-3-106 ПС Анна-2 | 630 | 140.6
157 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-3-20 ПС Анна-2 | 450 | 267.7
158 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-3-21 ПС Анна-2 | 320 | 237.5
159 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-3-29 ПС Анна-2 | 400 | 39.1
160 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-3-45 ПС Анна-2 | 160 | 58.4
161 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-3-54 ПС Анна-2 | 1030 | 795.5
162 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-115 ПС Анна-2 | 100 | 57.2
163 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-43 ПС Анна-2 | 100 | 81.1
164 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-46 ПС Анна-2 | 400 | 193.3
165 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-47 ПС Анна-2 | 250 | 0.3
166 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-48 ПС Анна-2 | 160 | 0
167 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-50 ПС Анна-2 | 250 | 199.95
168 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-59 ПС Анна-2 | 250 | 0.8
169 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-61 ПС Анна-2 | 63 | 18.9
170 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-68 ПС Анна-2 | 630 | 188.4
171 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-73 ПС Анна-2 | 100 | 0.3
172 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-91 ПС Анна-2 | 160 | 47.4
173 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-4-30 ПС Анна-2 | 400 | 115.4
174 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-4-44 ПС Анна-2 | 1260 | 773.6
175 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-102 ПС Анна-2 | 400 | 335.88
176 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-35 ПС Анна-2 | 200 | 24.8
177 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-38 ПС Анна-2 | 1260 | 784.4
178 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-41 ПС Анна-2 | 1260 | 807.4
179 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-76 ПС Анна-2 | 800 | 512.6
180 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-5-99 ПС Анна-2 | 160 | 109.6
181 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-33 ПС Анна-2 | 160 | 31.5
182 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-40 ПС Анна-2 | 250 | 64.6
183 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-42 ПС Анна-2 | 400 | 99.4
184 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-77 ПС Анна-2 | 250 | 50
185 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-7-69 ПС Анна-2 | 3000 | 2175.7
186 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-103 ПС Анна-2 | 1260 | 1058.6
187 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-34 ПС Анна-2 | 250 | 0.7
188 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-70 ПС Анна-2 | 100 | 40.7
189 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-31 ПС Анна-2 | 400 | 99.8
190 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-32 ПС Анна-2 | 40 | 12
191 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-78 ПС Анна-2 | 250 | 155.4
192 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-92 ПС Анна-2 | 160 | 91.3
193 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-93 ПС Анна-2 | 100 | 45.7
194 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-1 ПС Архангельская | 250 | 94.88
195 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-10 ПС Архангельская | 40 | 0.2
196 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 ПС Архангельская | 63 | 21.6
197 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 ПС Архангельская | 25 | 8.62
198 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-3 ПС Архангельская | 160 | 51.45
199 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-4 ПС Архангельская | 25 | 7.55
200 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-5 ПС Архангельская | 630 | 197.8
201 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-6 ПС Архангельская | 160 | 63.85
202 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-7 ПС Архангельская | 160 | 48.15
203 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-8 ПС Архангельская | 25 | 8.8
204 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-9 ПС Архангельская | 40 | 12.56
205 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-1 ПС Архангельская | 63 | 0.57
206 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-10 ПС Архангельская | 40 | 40
207 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-11 ПС Архангельская | 400 | 133.83
208 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-12 ПС Архангельская | 40 | 14.05
209 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-13 ПС Архангельская | 40 | 11.88
210 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-14 ПС Архангельская | 40 | 12.75
211 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-15 ПС Архангельская | 40 | 14.5
212 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-16 ПС Архангельская | 63 | 20.72
213 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-17 ПС Архангельская | 63 | 25.54
214 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-18 ПС Архангельская | 250 | 250
215 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-2 ПС Архангельская | 100 | 29.79
216 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-20 ПС Архангельская | 25 | 0
217 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-21 ПС Архангельская | 160 | 58.9
218 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-23ПС Архангельская | 250 | 80.9
219 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-24 ПС Архангельская | 250 | 250
220 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-25 ПС Архангельская | 100 | 29.9
221 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-26 ПС Архангельская | 160 | 60.85
222 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-3 ПС Архангельская | 160 | 52.11
223 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-7 ПС Архангельская | 40 | 12.8
224 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-8 ПС Архангельская | 160 | 63.22
225 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-9 ПС Архангельская | 160 | 51.65
226 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-1 ПС Архангельская | 100 | 0
227 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-10 ПС Архангельская | 250 | 250
228 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-11 ПС Архангельская | 160 | 56.43
229 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-12 ПС Архангельская | 40 | 0
230 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-13 ПС Архангельская | 160 | 51.1
231 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-14 ПС Архангельская | 160 | 60.9
232 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-15 ПС Архангельская | 250 | 99.8
233 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-17 ПС Архангельская | 63 | 63
234 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-18 ПС Архангельская | 63 | 23.85
235 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-19 ПС Архангельская | 63 | 0
236 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-2 ПС Архангельская | 160 | 0.25
237 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-20 ПС Архангельская | 250 | 250
238 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-25 ПС Архангельская | 63 | 18.9
239 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 ПС Архангельская | 160 | 48.85
240 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-4 ПС Архангельская | 63 | 20.3
241 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-5 ПС Архангельская | 160 | 57.2
242 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-6 ПС Архангельская | 100 | 30.25
243 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-7 ПС Архангельская | 100 | 29.8
244 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-8 ПС Архангельская | 100 | 40.22
245 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-9 ПС Архангельская | 63 | 63
246 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-1 ПС Архангельская | 250 | 75.1
247 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-10 ПС Архангельская | 63 | 25.63
248 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-11 ПС Архангельская | 250 | 87.66
249 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-14 ПС Архангельская | 100 | 31.55
250 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-15 ПС Архангельская | 25 | 7.5
251 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-17 ПС Архангельская | 63 | 25.4
252 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-2 ПС Архангельская | 100 | 30.05
253 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-3 ПС Архангельская | 250 | 0
254 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-4 ПС Архангельская | 63 | 25.25
255 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-5 ПС Архангельская | 100 | 29.9
256 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-6 ПС Архангельская | 100 | 30.9
257 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-7 ПС Архангельская | 63 | 20.65
258 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-8 ПС Архангельская | 100 | 0
259 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-9 ПС Архангельская | 63 | 22.77
260 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-1 ПС Архангельская | 100 | 34.46
261 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-10 ПС Архангельская | 40 | 16.3
262 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-12 ПС Архангельская | 250 | 97.8
263 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-13 ПС Архангельская | 160 | 54.5
264 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-15 ПС Архангельская | 160 | 64.3
265 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-16 ПС Архангельская | 250 | 90.54
266 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-17 ПС Архангельская | 63 | 63
267 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-18 ПС Архангельская | 40 | 12.2
268 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-19 ПС Архангельская | 40 | 13.95
269 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 ПС Архангельская | 40 | 12.1
270 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-20 ПС Архангельская | 63 | 0.15
271 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-21 ПС Архангельская | 63 | 22.6
272 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-22 ПС Архангельская | 100 | 31.1
273 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-24 ПС Архангельская | 60 | 20.75
274 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-3 ПС Архангельская | 25 | 0
275 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-4 ПС Архангельская | 160 | 55.22
276 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-6 ПС Архангельская | 40 | 13.6
277 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-7 ПС Архангельская | 160 | 52.67
278 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-1 ПС Архангельская | 100 | 24.4
279 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-10 ПС Архангельская | 40 | 6.9
280 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-11 ПС Архангельская | 63 | 0.2
281 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-12 ПС Архангельская | 40 | 7.4
282 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-13 ПС Архангельская | 250 | 65.5
283 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-14 ПС Архангельская | 250 | 60.3
284 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-15 ПС Архангельская | 40 | 10.7
285 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-16 ПС Архангельская | 63 | 25.2
286 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-2 ПС Архангельская | 100 | 18.4
287 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-20 ПС Архангельская | 100 | 7.6
288 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-3 ПС Архангельская | 160 | 25.7
289 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-4 ПС Архангельская | 40 | 11.1
290 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-5 ПС Архангельская | 63 | 10.6
291 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-6 ПС Архангельская | 25 | 6.4
292 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-8 ПС Архангельская | 40 | 10.7
293 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-9 ПС Архангельская | 25 | 7.9
294 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-1 ПС Архангельская | 63 | 0.6
295 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-10 ПС Архангельская | 160 | 27.6
296 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-13 ПС Архангельская | 63 | 11.8
297 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-16 ПС Архангельская | 40 | 10.4
298 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-17 ПС Архангельская | 63 | 11.8
299 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-18 ПС Архангельская | 160 | 31.4
300 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-2 ПС Архангельская | 160 | 38.8
301 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-3 ПС Архангельская | 400 | 99.6
302 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-4 ПС Архангельская | 100 | 26.6
303 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-5 ПС Архангельская | 250 | 66.5
304 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-6 ПС Архангельская | 100 | 60.2
305 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-7 ПС Архангельская | 40 | 10.6
306 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-8 ПС Архангельская | 63 | 11.6
307 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-9 ПС Архангельская | 160 | 34.6
308 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-1 ПС Архангельская | 160 | 44.2
309 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-10 ПС Архангельская | 100 | 21.2
310 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-11 ПС Архангельская | 160 | 31.9
311 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-12 ПС Архангельская | 250 | 51.8
312 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-13 ПС Архангельская | 160 | 31.7
313 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-14 ПС Архангельская | 100 | 0.4
314 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-15 ПС Архангельская | 25 | 0
315 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-16 ПС Архангельская | 400 | 2.7
316 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-19 ПС Архангельская | 20 | 3.8
317 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-2 ПС Архангельская | 250 | 67.2
318 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-21 ПС Архангельская | 160 | 36.5
319 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-22 ПС Архангельская | 250 | 58.4
320 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-3 ПС Архангельская | 100 | 0
321 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-4 ПС Архангельская | 250 | 68.6
322 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-5 ПС Архангельская | 100 | 20.5
323 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-6 ПС Архангельская | 40 | 7.7
324 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-7 ПС Архангельская | 63 | 10.7
325 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-8 ПС Архангельская | 40 | 11.4
326 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-8-9 ПС Архангельская | 160 | 33.5
327 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-5 ПС Архангельская | 800 | 494.3
328 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-6 ПС Архангельская | 715 | 418.3
329 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-7 ПС Архангельская | 1260 | 807.3
330 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-8 ПС Архангельская | 800 | 510.3
331 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-6 ПС Васильевка | 100 | 18.4
332 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-1 ПС Васильевка | 40 | 4.6
333 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-10 ПС Васильевка | 63 | 14.6
334 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-11 ПС Васильевка | 60 | 39.42
335 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-12 ПС Васильевка | 100 | 17.5
336 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-2 ПС Васильевка | 40 | 7.6
337 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-3 ПС Васильевка | 250 | 53.6
338 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 ПС Васильевка | 400 | 94.2
339 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-5 ПС Васильевка | 100 | 19.8
340 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-2 ПС Васильевка | 250 | 50.6
341 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 ПС Васильевка | 63 | 6.6
342 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-4 ПС Васильевка | 160 | 31.2
343 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-5 ПС Васильевка | 100 | 18.7
344 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-8 ПС Васильевка | 250 | 49.7
345 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-9 ПС Васильевка | 63 | 11.7
346 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-1 ПС Верхняя Тойда | 630 | 189.7
347 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-10 ПС Верхняя Тойда | 250 | 64.5
348 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-11 ПС Верхняя Тойда | 40 | 11.5
349 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 ПС Верхняя Тойда | 63 | 14.6
350 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-13 ПС Верхняя Тойда | 400 | 104.9
351 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-14 ПС Верхняя Тойда | 60 | 27.25
352 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-16 ПС Верхняя Тойда | 400 | 132.6
353 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-17 ПС Верхняя Тойда | 63 | 12.4
354 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 ПС Верхняя Тойда | 100 | 13.8
355 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-3 ПС Верхняя Тойда | 60 | 12.8
356 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-4 ПС Верхняя Тойда | 63 | 10.9
357 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-5 ПС Верхняя Тойда | 160 | 36.9
358 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-6 ПС Верхняя Тойда | 63 | 12.2
359 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-7 ПС Верхняя Тойда | 250 | 64.8
360 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-8 ПС Верхняя Тойда | 250 | 68.6
361 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-9 ПС Верхняя Тойда | 100 | 39.2
362 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-1 ПС Верхняя Тойда | 250 | 67.8
363 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-2 ПС В.Тойда | 250 | 70.4
364 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-3 ПС В.Тойда | 160 | 38.3
365 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 ПС Верхняя Тойда | 100 | 27.6
366 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-5 ПС Верхняя Тойда | 63 | 13.3
367 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-6 ПС Верхняя Тойда | 40 | 4.02
368 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-7 ПС Верхняя Тойда | 160 | 44.65
369 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-8 ПС Верхняя Тойда | 100 | 24.2
370 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-1 ПС Верхняя Тойда | 160 | 34.9
371 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-10 ПС Верхняя Тойда | 630 | 181.8
372 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-11 ПС Верхняя Тойда | 100 | 31.1
373 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-12 ПС Верхняя Тойда | 100 | 38.8
374 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-9 ПС Верхняя Тойда | 63 | 10.3
375 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-10 ПС Верхняя Тойда | 160 | 39.6
376 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-12 ПС Верхняя Тойда | 63 | 9.6
377 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-13 ПС Верхняя Тойда | 160 | 40.2
378 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-14 ПС Верхняя Тойда | 63 | 10.87
379 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-16 ПС Верхняя Тойда | 160 | 42.5
380 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-17 ПС Верхняя Тойда | 63 | 16.3
381 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-18 ПС Верхняя Тойда | 63 | 14.1
382 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-19 ПС Верхняя Тойда | 100 | 26.5
383 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-2 ПС Верхняя Тойда | 100 | 21.4
384 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-21 ПС Верхняя Тойда | 100 | 20.6
385 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-22 ПС Верхняя Тойда | 100 | 19.2
386 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-4 ПС Верхняя Тойда | 63 | 11.6
387 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-5 ПС Верхняя Тойда | 100 | 0.3
388 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-6 ПС Верхняя Тойда | 63 | 15.2
389 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-7 ПС Верхняя Тойда | 160 | 29.4
390 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-9 ПС Верхняя Тойда | 160 | 25.6
391 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-1 ПС Верхняя Тойда | 100 | 29.2
392 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 ПС Верхняя Тойда | 250 | 64.7
393 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-3 ПС Верхняя Тойда | 63 | 36
394 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-1 ПС Николаевка | 400 | 101.5
395 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-2 ПС Николаевка | 630 | 140.2
396 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 ПС Николаевка | 630 | 161.3
397 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-4 ПС Николаевка | 400 | 79.6
398 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-1 ПС Николаевка | 40 | 10.4
399 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-3 ПС Николаевка | 100 | 24.3
400 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-4 ПС Николаевка | 160 | 47.4
401 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-5 ПС Николаевка | 40 | 11.6
402 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-6 ПС Николаевка | 63 | 14.4
403 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-7 ПС Николаевка | 100 | 23.5
404 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-8 ПС Николаевка | 100 | 74.4
405 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-9 ПС Николаевка | 160 | 33.1
406 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-1 ПС Николаевка | 630 | 139.6
407 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-1 ПС Николаевка | 250 | 68.8
408 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-2 ПС Николаевка | 630 | 133.4
409 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-3 ПС Николаевка | 100 | 22.3
410 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-6-4 ПС Николаевка | 250 | 47.5
411 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-1 ПС Николаевка | 630 | 181.2
412 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-2 ПС Николаевка | 630 | 149.4
413 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-3 ПС Николаевка | 315 | 66.1
414 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-4 ПС Николаевка | 315 | 82.3
415 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-5 ПС Николаевка | 315 | 73.2
416 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-7 ПС Николаевка | 250 | 67.2
417 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-1 ПС Новонадежденская | 250 | 62.8
418 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 ПС Новонадежденская | 400 | 89.2
419 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-3 ПС Новонадежденская | 250 | 63.4
420 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-4 ПС Новонадежденская | 400 | 103.4
421 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-5 ПС Новонадежденская | 250 | 134.78
422 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-1 ПС Новонадежденская | 630 | 173.1
423 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-2 ПС Новонадежденская | 400 | 84.1
424 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-3 ПС Новонадежденская | 400 | 84.9
425 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 ПС Новонадежденская | 630 | 173.9
426 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-5 ПС Новонадежденская | 400 | 95.4
427 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-1 ПС Новонадежденская | 400 | 83.7
428 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-2 ПС Новонадежденская | 400 | 79.2
429 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 ПС Новонадежденская | 160 | 107.41
430 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-15 ПС Н.Курлак | 250 | 53.2
431 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 ПС Н.Курлак | 100 | 14.6
432 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-1-3 ПС Н.Курлак | 40 | 2.8
433 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-1 ПС Н.Курлак | 63 | 15.1
434 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-10 ПС Н.Курлак | 100 | 24.4
435 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-11 ПС Н.Курлак | 250 | 63.6
436 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-12 ПС Н.Курлак | 100 | 24.6
437 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-13 ПС Н.Курлак | 160 | 27.3
438 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-16 ПС Н.Курлак | 63 | 59.77
439 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-17 ПС Н.Курлак | 63 | 17.2
440 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-18 ПС Н.Курлак | 100 | 31.7
441 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-19 ПС Н.Курлак | 100 | 29.5
442 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 ПС Н.Курлак | 250 | 57.6
443 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-7 ПС Н.Курлак | 100 | 18.5
444 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-8 ПС Н.Курлак | 60 | 12.1
445 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-9 ПС Н.Курлак | 100 | 23.6
446 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-1 ПС Рубашевка | 400 | 97.6
447 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-10 ПС Рубашевка | 400 | 345.4
448 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-11 ПС Рубашевка | 40 | 5
449 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-13 ПС Рубашевка | 160 | 18.4
450 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-14 ПС Рубашевка | 160 | 31.5
451 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-16 ПС Рубашевка | 160 | 32.4
452 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-2 ПС Рубашевка | 100 | 20.5
453 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-20 ПС Рубашевка | 40 | 4.5
454 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-4 ПС Рубашевка | 160 | 25.4
455 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-5 ПС Рубашевка | 250 | 55.4
456 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-6 ПС Рубашевка | 250 | 53.3
457 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-7 ПС Рубашевка | 160 | 30.4
458 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-8 ПС Рубашевка | 400 | 89.6
459 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-9 ПС Рубашевка | 160 | 23.6
460 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-1 ПС Рубашевка | 250 | 48.4
461 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-10 ПС Рубашевка | 63 | 11.8
462 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-12 ПС Рубашевка | 100 | 18.4
463 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-13 ПС Рубашевка | 400 | 84.2
464 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-14 ПС Рубашевка | 40 | 4.4
465 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 ПС Рубашевка | 250 | 52.3
466 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-3 ПС Рубашевка | 160 | 31.2
467 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-4 ПС Рубашевка | 160 | 30.5
468 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-6 ПС Рубашевка | 63 | 10.7
469 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-7 ПС Рубашевка | 100 | 16.6
470 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-8 ПС Рубашевка | 100 | 85.93
471 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-2-3 ПС Садовое | 100 | 27.57
472 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-2-30 ПС Садовое | 100 | 31.6
473 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-5 ПС Садовое | 630 | 564.44
474 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-2 ПС Садовое | 400 | 94.2
475 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 ПС Садовое | 250 | 49.5
476 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-4 ПС Садовое | 315 | 74.6
477 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-5 ПС Садовое | 630 | 139.2
478 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-6 ПС Садовое | 250 | 44.3
479 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-1 ПС Садовое | 400 | 149.3
480 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 ПС Садовое | 400 | 78.6
481 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-3 ПС Садовое | 630 | 133.2
482 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-4 ПС Садовое | 250 | 51.4
483 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-5-5 ПС Садовое | 250 | 53.2
484 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-1 ПС Садовое | 250 | 53.3
485 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-5 ПС Садовое | 250 | 68.4
486 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-6 ПС Садовое | 400 | 84.8
487 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-7-7 ПС Садовое | 250 | 235.65
488 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-16 ПС Садовое | 100 | 81.6
489 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-17 ПС Садовое | 40 | 3.3
490 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-2 ПС Садовое | 40 | 34.7
491 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-22 ПС Садовое | 200 | 0.6
492 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-29 ПС Садовое | 160 | 66.5
493 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-3 ПС Садовое | 160 | 82.73
494 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-4 ПС Садовое | 250 | 189.2
495 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-6 ПС Садовое | 250 | 1.7
496 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-7 ПС Садовое | 160 | 160
497 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП 10/0,4-8-8 ПС Садовое | 160 | 0.6
498 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-18 ПС Садовое | 160 | 0.1
499 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-19 ПС Садовое | 63 | 17.76
500 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-21 ПС Садовое | 250 | 199.25
501 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-28 ПС Садовое | 100 | 24.3
502 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-9-5 ПС Садовое | 160 | 111.4
503 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-1 ПС Хлебородное | 160 | 21.5
504 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-10 ПС Хлебородное | 160 | 32.6
505 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-11 ПС Хлебородное | 40 | 11.6
506 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-14 ПС Хлебородное | 40 | 20.5
507 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-15 ПС Хлебородное | 63 | 15.4
508 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-17 ПС Хлебородное | 63 | 17.2
509 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-18 ПС Хлебородное | 160 | 38.2
510 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-19 ПС Хлебородное | 250 | 55.8
511 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-21 ПС Хлебородное | 63 | 14.6
512 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-27 ПС Хлебородное | 400 | 103.9
513 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 ПС Хлебородное | 160 | 30.9
514 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-6 ПС Хлебородное | 63 | 14.3
515 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-7 ПС Хлебородное | 160 | 35.3
516 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-8 ПС Хлебородное | 100 | 20.3
517 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-2-9 ПС Хлебородное | 160 | 36.3
518 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-1 ПС Хлебородное | 630 | 167.3
519 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-2 ПС Хлебородное | 63 | 18.9
520 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 ПС Хлебородное | 250 | 55.7
521 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-4 ПС Хлебородное | 160 | 38.4
522 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-5 ПС Хлебородное | 100 | 26.4
523 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-6 ПС Хлебородное | 160 | 27.9
524 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-7 ПС Хлебородное | 63 | 50.6
525 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-8 ПС Хлебородное | 63 | 13.7
526 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-3-9 ПС Хлебородное | 100 | 24.7
527 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | КТП-10/0,4-4-2 ПС Хлебородное | 100 | 62.4
528 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-1 | 160 | 160
529 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-11 | 400 | 400
530 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-12 | 400 | 400
531 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-14 | 400 | 400
532 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-15 | 250 | 250
533 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-27 | 100 | 100
534 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-1 | 63 | 35
535 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-10 | 250 | 212
536 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-11 | 100 | 46
537 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-13 | 250 | 223
538 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-15 | 160 | 126
539 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-16 | 100 | 89
540 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-17 | 315 | 275
541 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-18 | 63 | 31
542 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-8 | 250 | 190
543 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-9 | 40 | 30
544 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-10 | 315 | 315
545 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-11 | 400 | 400
546 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-13 | 630 | 630
547 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-22 | 630 | 630
548 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-5 | 400 | 400
549 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-6 | 400 | 400
550 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-7 | 630 | 630
551 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-8 | 315 | 315
552 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-9 | 315 | 315
553 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-1 | 40 | 9
554 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-10 | 100 | 77
555 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-11 | 160 | 160
556 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-12 | 63 | 63
557 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-13 | 160 | 117
558 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-14 | 40 | 31
559 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-15 | 63 | 15
560 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-16 | 160 | 160
561 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-17 | 100 | 100
562 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-18 | 160 | 98
563 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-19 | 63 | 14
564 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-2 | 100 | 43
565 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-20 | 315 | 315
566 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-24 | 400 | 393
567 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-25 | 100 | 100
568 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-27 | 100 | 64
569 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-28 | 100 | 50
570 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-3 | 160 | 103
571 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-31 | 100 | 100
572 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-33 | 160 | 129
573 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-7 | 160 | 139
574 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-8 | 160 | 160
575 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-9 | 160 | 98
576 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-1 | 160 | 160
577 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-10 | 630 | 630
578 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-11 | 250 | 250
579 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-12 | 250 | 107
580 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-13 | 63 | 21
581 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-2 | 63 | 54
582 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-3 | 630 | 630
583 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-4 | 315 | 315
584 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-5 | 250 | 196
585 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-7 | 400 | 400
586 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-8 | 250 | 250
587 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-18-9 | 400 | 400
588 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-1 | 40 | 31
589 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-2 | 160 | 158
590 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-3 | 40 | 27
591 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-4 | 100 | 100
592 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-5 | 250 | 250
593 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-6 | 630 | 630
594 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-7 | 400 | 400
595 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-27-8 | 100 | 100
596 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-1 | 10 | 10
597 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-10 | 400 | 400
598 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-12 | 160 | 160
599 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-13 | 100 | 100
600 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-14 | 160 | 160
601 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-16 | 10 | 10
602 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-2 | 10 | 5
603 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-29-4 | 400 | 400
604 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-23 | 400 | 400
605 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-3 | 400 | 321
606 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-4 | 63 | 63
607 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-5 | 250 | 138
608 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-6 | 400 | 400
609 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-7 | 160 | 126
610 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-8 | 400 | 400
611 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-9 | 63 | 42
612 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-10 | 100 | 78
613 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-17 | 63 | 49
614 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-2 | 63 | 50
615 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-7 | 63 | 44
616 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-8 | 100 | 67
617 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-13 | 250 | 231
618 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-15 | 100 | 75
619 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-19 | 100 | 72
620 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-2 | 100 | 69
621 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-20 | 63 | 46
622 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-4 | 315 | 315
623 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-1 | 63 | 50
624 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-10 | 100 | 63
625 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-11 | 160 | 133
626 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-12 | 100 | 64
627 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-13 | 63 | 30
628 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-14 | 63 | 63
629 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-15 | 63 | 63
630 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-16 | 63 | 46
631 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-17 | 630 | 630
632 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-2 | 63 | 41
633 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-3 | 100 | 69
634 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-4 | 25 | 25
635 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-5 | 100 | 69
636 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-6 | 100 | 67
637 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-7 | 100 | 73
638 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-15 | 63 | 45
639 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-18 | 160 | 160
640 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-20 | 160 | 129
641 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-4 | 63 | 41
642 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-5 | 160 | 138
643 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-6 | 63 | 41
644 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-18 | 400 | 400
645 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-19 | 160 | 126
646 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-3 | 25 | 12
647 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-4 | 100 | 74
648 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-6 | 63 | 47
649 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-7 | 63 | 41
650 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-8 | 25 | 25
651 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-1 | 63 | 54
652 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-10 | 100 | 79
653 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-12 | 63 | 48
654 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-14 | 160 | 141
655 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-15 | 400 | 388
656 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-2 | 250 | 221
657 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-3 | 63 | 43
658 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-4 | 40 | 28
659 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-5 | 100 | 78
660 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-6 | 63 | 44
661 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-7 | 100 | 84
662 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-8 | 100 | 82
663 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-2 | 100 | 79
664 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-24 | 160 | 131
665 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-27 | 100 | 84
666 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-3 | 100 | 88
667 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-30 | 100 | 86
668 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-1 | 160 | 160
669 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-10 | 100 | 74
670 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-11 | 63 | 42
671 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-12 | 400 | 380
672 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-13 | 100 | 72
673 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-14 | 63 | 36
674 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-34 | 160 | 125
675 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-35 | 1000 | 1000
676 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-4 | 100 | 86
677 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-5 | 630 | 630
678 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-1 | 100 | 81
679 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-11 | 100 | 90
680 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-12 | 250 | 217
681 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-13 | 63 | 54
682 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-15 | 250 | 240
683 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-2 | 250 | 222
684 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-3 | 60 | 41
685 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-4 | 25 | 25
686 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-1 | 250 | 231
687 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-17 | 250 | 222
688 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-19 | 160 | 126
689 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-20 | 100 | 78
690 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-21 | 63 | 49
691 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-3 | 250 | 226
692 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-5 | 100 | 87
693 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-6 | 250 | 222
694 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-7 | 160 | 129
695 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-8 | 63 | 46
696 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-9 | 63 | 51
697 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-10 | 60 | 59
698 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-11 | 100 | 86
699 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-12 | 100 | 92
700 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-16 | 100 | 97
701 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-6 | 250 | 224
702 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-7 | 63 | 58
703 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-8 | 63 | 58
704 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-9 | 63 | 59
705 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-1 | 250 | 247
706 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-8 | 60 | 58
707 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-1 | 100 | 83
708 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-2 | 160 | 150
709 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-3 | 100 | 85
710 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-4 | 160 | 149
711 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-3-5 | 63 | 50
712 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-1 | 63 | 51
713 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-3 | 63 | 54
714 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-4 | 63 | 55
715 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-6 | 60 | 59
716 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-1 | 60 | 41
717 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-10 | 63 | 54
718 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-11 | 63 | 54
719 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-13 | 100 | 87
720 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-14 | 160 | 148
721 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-15 | 63 | 52
722 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-16 | 63 | 49
723 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-28 | 160 | 114
724 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-29 | 63 | 44
725 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-3 | 25 | 21
726 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-32 | 100 | 100
727 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-4 | 160 | 147
728 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-17-10 | 160 | 160
729 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-17-11 | 100 | 97
730 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-17-12 | 63 | 61
731 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-17-2 | 320 | 320
732 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-19-3 | 250 | 250
733 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-1 | 25 | 25
734 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-16 | 100 | 100
735 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-18 | 250 | 250
736 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-19 | 100 | 100
737 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-2 | 250 | 250
738 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-21 | 560 | 560
739 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-22 | 400 | 400
740 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-24 | 100 | 100
741 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-25 | 250 | 250
742 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-27 | 250 | 250
743 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-28 | 250 | 250
744 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-29 | 250 | 250
745 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-30 | 250 | 250
746 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-9 | 100 | 100
747 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-20-1 | 400 | 400
748 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-1 | 630 | 630
749 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-3 | 100 | 100
750 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-4-8 | 100 | 100
751 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-1 | 100 | 85
752 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-38 | 160 | 148
753 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-4 | 250 | 226
754 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-42 | 250 | 228
755 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-5 | 160 | 148
756 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-5-6 | 400 | 382
757 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-1 | 25 | 25
758 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-10 | 400 | 400
759 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-11 | 100 | 88
760 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-13 | 100 | 89
761 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-14 | 63 | 51
762 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-15 | 100 | 89
763 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-8-9 | 400 | 400
764 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-9-1 | 25 | 25
765 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-1-1 | 63 | 43
766 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-1 | 160 | 139
767 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-10 | 160 | 153
768 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-11 | 100 | 77
769 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-12 | 160 | 118
770 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-13 | 160 | 131
771 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-15 | 160 | 160
772 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-16 | 100 | 58
773 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-17 | 160 | 135
774 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-18 | 30 | 30
775 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-2 | 100 | 73
776 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-3 | 160 | 123
777 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-2-4 | 250 | 212
778 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-1 | 60 | 46
779 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-10 | 63 | 58
780 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-2 | 100 | 70
781 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-3 | 100 | 85
782 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-4 | 100 | 75
783 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-5 | 100 | 76
784 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-6 | 250 | 217
785 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-7 | 25 | 25
786 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-8 | 40 | 10
787 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП-6-9 | 100 | 100
788 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-1 | 10 | 10
789 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-12 | 100 | 58
790 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-13 | 100 | 57
791 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-14 | 63 | 32
792 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-17 | 40 | 26
793 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-18 | 160 | 132
794 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-2 | 40 | 26
795 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-3 | 100 | 61
796 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-4 | 250 | 193
797 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-5 | 63 | 63
798 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 1-7 | 40 | 30
799 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 3-2 | 100 | 58
800 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-1 | 100 | 59
801 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-11 | 100 | 81
802 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-12 | 160 | 129
803 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-13 | 100 | 61
804 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-14 | 100 | 40
805 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-15 | 40 | 16
806 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-16 | 160 | 100
807 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-17 | 63 | 38
808 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-18 | 160 | 124
809 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-19 | 100 | 62
810 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-2 | 160 | 126
811 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-20 | 160 | 114
812 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-31 | 63 | 33
813 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-33 | 250 | 165
814 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 4-34 | 250 | 198
815 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 5-4 | 63 | 63
816 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-1 | 63 | 37
817 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-10 | 100 | 49
818 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-11 | 160 | 95
819 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-12 | 100 | 78
820 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-13 | 100 | 72
821 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-15 | 250 | 190
822 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-16 | 250 | 250
823 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-2 | 250 | 233
824 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-3 | 100 | 82
825 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-5 | 100 | 80
826 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-6 | 160 | 97
827 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-7 | 40 | 28
828 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-8 | 400 | 373
829 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | КТП 6-9 | 63 | 26
830 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-702 | 63 | 53.63
831 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-703 | 40 | 28.63
832 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-704 | 63 | 46.47
833 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-706 | 100 | 94.15
834 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-707 | 400 | 353.57
835 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-708 | 63 | 43.44
836 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-709 | 100 | 100
837 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-712 | 100 | 69.03
838 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-713 | 40 | 39.4
839 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-714 | 100 | 99.9
840 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-717 | 160 | 159.59
841 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-718 | 100 | 92.18
842 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-720 | 63 | 43.71
843 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-721 | 100 | 87.48
844 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-722 | 63 | 55.38
845 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-725 | 100 | 91.53
846 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-726 | 63 | 55
847 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-731 | 100 | 82.86
848 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-732 | 100 | 76.41
849 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-801 | 250 | 250
850 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-301 | 63 | 61
851 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-303 | 40 | 30
852 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-305 | 160 | 136
853 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-306 | 100 | 83
854 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-204 | 63 | 40
855 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 63 | 6
856 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-206 | 160 | 50
857 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-207 | 100 | 69
858 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-209 | 160 | 139
859 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-218 | 100 | 59
860 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-219 | 100 | 56
861 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-221 | 63 | 33
862 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-222 | 100 | 65.61
863 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-226 | 63 | 63
864 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1201 | 250 | 250
865 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1202 | 100 | 100
866 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1203 | 100 | 100
867 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-102 | 250 | 187
868 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-104 | 250 | 139
869 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-106 | 630 | 318
870 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-108 | 320 | 205
871 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-110 | 320 | 245
872 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-113 | 160 | 115.1
873 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-124 | 260 | 231.98
874 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-125 | 63 | 5.74
875 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-126 | 160 | 59.6
876 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-128 | 160 | 98.91
877 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-130 | 160 | 131.37
878 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1001 | 63 | 63
879 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1002 | 250 | 250
880 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1003 | 250 | 250
881 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1301 | 400 | 400
882 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-1303 | 100 | 100
883 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-601 | 400 | 305.05
884 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-602 | 100 | 61
885 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-603 | 250 | 192
886 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-605 | 400 | 158
887 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-606 | 400 | 294
888 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-608 | 250 | 133
889 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-609 | 160 | 139
890 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-610 | 400 | 373
891 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-611 | 100 | 14
892 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-612 | 160 | 96.66
893 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-613 | 100 | 83.47
894 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-615 | 400 | 327.22
895 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-617 | 250 | 120.09
896 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-618 | 100 | 70.16
897 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-619 | 40 | 18.11
898 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-620 | 100 | 100
899 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-623 | 400 | 400
900 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-624 | 100 | 100
901 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-501 | 250 | 184
902 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-502 | 100 | 100
903 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-506 | 250 | 164
904 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-507 | 400 | 288
905 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-511 | 100 | 61
906 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-514 | 320 | 279
907 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-515 | 400 | 348
908 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-405 | 160 | 131
909 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 250 | 216
910 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-408 | 160 | 109
911 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-409 | 63 | 6
912 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-101 | 160 | 149
913 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-105 | 160 | 102
914 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-303 | 160 | 90
915 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-306 | 63 | 55
916 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 100 | 71
917 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-403 | 160 | 113
918 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 100 | 81
919 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-407 | 100 | 73
920 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-409 | 100 | 100
921 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-503 | 63 | 36.39
922 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-504 | 100 | 73
923 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-505 | 63 | 62
924 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-506 | 160 | 59.32
925 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-508 | 100 | 53.43
926 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-511 | 100 | 75
927 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-512 | 100 | 64
928 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-513 | 100 | 72
929 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-514 | 160 | 142
930 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-515 | 100 | 63
931 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-516 | 63 | 54
932 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 100 | 32
933 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 63 | 29
934 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-204 | 100 | 93
935 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 100 | 49
936 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-206 | 63 | 45
937 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-207 | 160 | 128
938 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-208 | 400 | 399
939 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-209 | 100 | 80
940 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-210 | 40 | 18
941 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-212 | 63 | 51
942 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-213 | 63 | 52
943 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-221 | 160 | 85.65
944 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-223 | 25 | 0
945 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-224 | 100 | 74
946 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-233 | 160 | 66
947 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-236 | 63 | 56
948 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-101 | 25 | 18
949 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-102 | 100 | 100
950 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-301 | 250 | 217
951 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-302 | 63 | 52
952 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-303 | 63 | 52
953 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-304 | 63 | 47
954 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-306 | 63 | 54
955 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 63 | 44
956 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 160 | 0
957 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-210 | 63 | 53
958 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 250 | 250
959 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-204 | 63 | 63
960 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 160 | 153
961 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-206 | 160 | 117
962 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-207 | 100 | 59
963 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-208 | 250 | 245
964 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-212 | 40 | 35
965 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 250 | 240
966 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 160 | 160
967 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-203 | 250 | 229
968 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-207 | 160 | 158.5
969 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-209 | 100 | 89.9
970 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-211 | 63 | 56
971 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-212 | 100 | 83
972 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-214 | 63 | 57
973 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-215 | 63 | 56
974 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-216 | 160 | 130
975 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-104 | 100 | 100
976 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 100 | 89
977 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 63 | 47
978 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-203 | 63 | 52
979 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-204 | 63 | 45
980 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 100 | 93
981 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-604 | 100 | 73
982 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-605 | 100 | 78
983 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-606 | 250 | 250
984 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-607 | 100 | 49
985 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-302 | 630 | 630
986 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-303 | 100 | 71
987 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-304 | 250 | 239
988 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-401 | 63 | 54
989 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 160 | 136
990 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-404 | 250 | 213
991 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-405 | 100 | 88
992 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 63 | 56
993 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-407 | 100 | 82
994 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-501 | 63 | 52
995 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-502 | 40 | 40
996 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-505 | 63 | 63
997 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-506 | 100 | 84
998 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-507 | 100 | 86
999 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-509 | 100 | 81
1000 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-510 | 100 | 53
1001 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-511 | 160 | 143
1002 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-513 | 63 | 63
1003 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-514 | 250 | 216
1004 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-515 | 160 | 149
1005 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-516 | 100 | 87
1006 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-517 | 250 | 201
1007 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-518 | 63 | 62
1008 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-519 | 63 | 38
1009 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 1260 | 1256
1010 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 800 | 796
1011 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-401 | 800 | 800
1012 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 1260 | 1251
1013 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-403 | 500 | 500
1014 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-501 | 1260 | 1260
1015 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-601 | 400 | 400
1016 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-602 | 250 | 250
1017 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-614 | 250 | 126.82
1018 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-615 | 400 | 358
1019 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-616 | 100 | 69.4
1020 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-622 | 100 | 58.06
1021 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-633 | 63 | 7.56
1022 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | ЗТП-102 | 1000 | 1000
1023 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | ЗТП-301 | 1000 | 1000
1024 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | ЗТП-302 | 250 | 250
1025 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | ЗТП-303 | 250 | 247
1026 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | ЗТП-304 | 1000 | 1000
1027 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-101 | 63 | 63
1028 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-102 | 63 | 50
1029 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 100 | 76
1030 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 160 | 159
1031 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-206 | 63 | 0
1032 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-207 | 160 | 160
1033 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-301 | 63 | 63
1034 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-302 | 63 | 63
1035 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-305 | 100 | 100
1036 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-306 | 40 | 25
1037 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-308 | 160 | 160
1038 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-309 | 100 | 59
1039 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-310 | 63 | 62
1040 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-312 | 100 | 70.97
1041 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-313 | 100 | 100
1042 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-314 | 250 | 250
1043 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-101 | 100 | 74
1044 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-103 | 100 | 59
1045 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-104 | 160 | 160
1046 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-105 | 160 | 143
1047 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-106 | 63 | 54
1048 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-108 | 400 | 395
1049 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-109 | 160 | 133
1050 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-113 | 63 | 58
1051 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-115 | 100 | 94
1052 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-116 | 160 | 138
1053 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 40 | 40
1054 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-203 | 100 | 83
1055 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 100 | 53
1056 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-207 | 160 | 129
1057 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-208 | 100 | 53
1058 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-209 | 63 | 55
1059 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-210 | 100 | 0
1060 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-211 | 160 | 111
1061 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-213 | 40 | 40
1062 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-214 | 100 | 77
1063 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-218 | 63 | 13
1064 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-220 | 100 | 100
1065 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-221 | 100 | 100
1066 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-301 | 40 | 36
1067 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-401 | 63 | 63
1068 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 160 | 160
1069 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-403 | 60 | 60
1070 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-405 | 100 | 100
1071 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 100 | 75
1072 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-407 | 63 | 63
1073 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-409 | 63 | 63
1074 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-412 | 160 | 148
1075 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-413 | 63 | 60
1076 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-415 | 63 | 48
1077 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-417 | 63 | 47.68
1078 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-418 | 100 | 100
1079 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-419 | 100 | 76.21
1080 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-302 | 100 | 90
1081 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-303 | 40 | 26
1082 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-305 | 100 | 0
1083 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-311 | 100 | 97
1084 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-312 | 100 | 97
1085 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-313 | 160 | 160
1086 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-315 | 160 | 160
1087 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-316 | 100 | 100
1088 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-317 | 160 | 149
1089 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-321 | 63 | 63
1090 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-322 | 100 | 66.86
1091 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-323 | 63 | 63
1092 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-324 | 100 | 81.15
1093 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-230 | 63 | 42
1094 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-501 | 40 | 10
1095 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-503 | 160 | 160
1096 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-505 | 100 | 63
1097 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-506 | 100 | 56
1098 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-101 | 60 | 49
1099 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-102 | 40 | 19
1100 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-103 | 160 | 160
1101 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-104 | 63 | 41
1102 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-106 | 100 | 86
1103 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-113 | 100 | 81.9
1104 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-114 | 400 | 400
1105 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-104 | 40 | 30
1106 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-106 | 100 | 90
1107 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-107 | 250 | 228
1108 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-108 | 100 | 76
1109 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-109 | 400 | 400
1110 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-110 | 160 | 103
1111 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-111 | 100 | 70
1112 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-115 | 100 | 94.36
1113 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-116 | 100 | 95
1114 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-117 | 40 | 12
1115 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-118 | 160 | 107
1116 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-120 | 100 | 81
1117 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-121 | 160 | 151
1118 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-124 | 160 | 135
1119 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-125 | 160 | 149
1120 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-128 | 250 | 229
1121 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-129 | 100 | 100
1122 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-130 | 63 | 60
1123 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-131 | 100 | 72
1124 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-133 | 63 | 56
1125 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-134 | 100 | 68.63
1126 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-135 | 100 | 90
1127 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-502 | 100 | 80
1128 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-130 | 63 | 60
1129 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-131 | 100 | 72
1130 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-133 | 63 | 56
1131 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-134 | 100 | 68.63
1132 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-135 | 100 | 90
1133 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-502 | 100 | 80
1134 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-503 | 63 | 49
1135 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-504 | 63 | 44.7
1136 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-506 | 100 | 85
1137 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-510 | 160 | 117
1138 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-401 | 400 | 400
1139 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 160 | 148
1140 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-403 | 100 | 82
1141 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-404 | 400 | 377
1142 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-405 | 160 | 122
1143 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 160 | 137
1144 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-407 | 160 | 119
1145 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-408 | 63 | 31
1146 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-409 | 160 | 118
1147 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-412 | 63 | 52
1148 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 63 | 56
1149 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-403 | 100 | 100
1150 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-404 | 40 | 40
1151 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 100 | 92
1152 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-303 | 160 | 150
1153 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-305 | 63 | 48
1154 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-307 | 100 | 98
1155 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-308 | 63 | 60
1156 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-104 | 100 | 100
1157 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-105 | 100 | 92
1158 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-110 | 63 | 51
1159 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 100 | 84
1160 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 160 | 151
1161 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-203 | 160 | 137
1162 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 160 | 117
1163 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-301 | 100 | 82
1164 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 160 | 159
1165 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-205 | 63 | 54
1166 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 250 | 242
1167 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-403 | 40 | 31
1168 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-404 | 100 | 81
1169 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-405 | 100 | 90
1170 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 63 | 55
1171 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-410 | 250 | 215
1172 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-413 | 100 | 60
1173 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-414 | 160 | 95
1174 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-416 | 160 | 157
1175 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-418 | 250 | 247
1176 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-419 | 160 | 116
1177 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-420 | 100 | 95.6
1178 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-101 | 100 | 63
1179 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-102 | 160 | 148
1180 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-103 | 63 | 61
1181 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-108 | 63 | 55
1182 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-201 | 250 | 211
1183 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-202 | 100 | 96
1184 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-401 | 250 | 219
1185 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-402 | 63 | 54
1186 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-404 | 160 | 160
1187 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-405 | 100 | 62.5
1188 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-406 | 160 | 119
1189 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-409 | 250 | 246.67
1190 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-410 | 250 | 244
1191 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-301 | 40 | 29
1192 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-303 | 25 | 25
1193 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-401 | 100 | 70
1194 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-405 | 160 | 139
1195 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-101 | 25 | 25
1196 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-104 | 100 | 77
1197 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-105 | 40 | 33
1198 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-204 | 100 | 88
1199 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | КТП-206 | 160 | 156
1200 | с. Большие Алабухи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-33 | 60 | 27
1201 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ТХН №3 | 360 | 360
1202 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-1 | 25 | 2
1203 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-2 | 630 | 402
1204 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-220 | 800 | 430
1205 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-244 | 650 | 530
1206 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-291 | 500 | 417
1207 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-3 | 63 | 60
1208 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-4 | 100 | 11
1209 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-3 | 250 | 163
1210 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-4 | 160 | 119
1211 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-5 | 63 | 9
1212 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-6 | 63 | 24
1213 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-8 | 250 | 250
1214 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-12 | 250 | 182
1215 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-13 | 63 | 39
1216 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-2 | 63 | 30
1217 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-1 | 26 | 22
1218 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-11 | 63 | 16
1219 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-13 | 160 | 132
1220 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-15 | 160 | 128
1221 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-2 | 40 | 17
1222 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-3 | 40 | 23
1223 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-4 | 100 | 20
1224 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-5 | 100 | 66
1225 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-6 | 100 | 66
1226 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-7 | 160 | 52
1227 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-8 | 250 | 183
1228 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-9 | 16 | 7
1229 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-1 | 100 | 13
1230 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-2 | 160 | 96
1231 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-3 | 100 | 43
1232 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-4 | 250 | 172
1233 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-5 | 100 | 55
1234 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-6 | 63 | 3
1235 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-7 | 160 | 56
1236 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-8 | 63 | 7
1237 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-9 | 100 | 95
1238 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-1 | 250 | 224
1239 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-7 | 63 | 54
1240 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-10 | 40 | 6
1241 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-11 | 100 | 72
1242 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-12 | 100 | 47
1243 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-2 | 160 | 128
1244 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-5 | 100 | 33
1245 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-6 | 100 | 56
1246 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-7 | 100 | 29
1247 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-8 | 250 | 172
1248 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-1 | 63 | 14
1249 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-11 | 160 | 84
1250 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-12 | 25 | 9
1251 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-13 | 100 | 49
1252 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-2 | 63 | 39
1253 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-3 | 160 | 68
1254 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-5 | 63 | 26
1255 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-6 | 25 | 17
1256 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-7 | 100 | 53
1257 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-9 | 63 | 15
1258 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-12 | 100 | 77
1259 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-5 | 400 | 288
1260 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-10 | 160 | 111
1261 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-11 | 40 | 8
1262 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-12 | 100 | 46
1263 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-13 | 63 | 39
1264 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-14 | 25 | 17
1265 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-15 | 100 | 43
1266 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-17 | 250 | 200
1267 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-18 | 200 | 142
1268 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-2 | 25 | 21
1269 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-3 | 100 | 74
1270 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-4 | 100 | 76
1271 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-5 | 63 | 50
1272 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-6 | 63 | 26
1273 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-7 | 160 | 128
1274 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-8 | 400 | 362
1275 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-9 | 100 | 68
1276 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-1 | 160 | 89
1277 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-3 | 250 | 198
1278 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-4 | 63 | 47
1279 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-9 | 63 | 38
1280 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-1 | 250 | 238
1281 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-6 | 160 | 43
1282 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-7 | 250 | 208
1283 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-10 | 63 | 8
1284 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-11 | 100 | 76
1285 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-2 | 63 | 36
1286 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-3 | 63 | 20
1287 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-4 | 100 | 9
1288 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-5 | 160 | 145
1289 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-7 | 63 | 12
1290 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-8 | 100 | 95
1291 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-9 | 100 | 66
1292 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-1 | 25 | 7
1293 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-10 | 63 | 31
1294 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-11 | 63 | 63
1295 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-12 | 100 | 95
1296 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-13 | 63 | 46
1297 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-14 | 10 | 6
1298 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-15 | 63 | 63
1299 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-16 | 10 | 6
1300 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-17 | 63 | 63
1301 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-18 | 100 | 33
1302 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-2 | 25 | 4
1303 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-3 | 25 | 13
1304 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-4 | 100 | 72
1305 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-5 | 40 | 10
1306 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-6 | 63 | 14
1307 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-7 | 63 | 48
1308 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-8 | 25 | 25
1309 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VIII-9 | 100 | 74
1310 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | II-1 | 410 | 330
1311 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | II-2 | 250 | 143
1312 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | II-24 | 63 | 8
1313 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | II-6 | 100 | 24
1314 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | II-7 | 100 | 8
1315 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-10 | 100 | 70
1316 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-11 | 160 | 77
1317 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-20 | 160 | 95
1318 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-21 | 100 | 58
1319 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-4 | 25 | 17
1320 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-9 | 250 | 233
1321 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-1 | 160 | 63
1322 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | I-2 | 25 | 10
1323 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-10 | 160 | 107
1324 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-11 | 25 | 17
1325 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-2 | 63 | 35
1326 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-3 | 40 | 13
1327 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-5 | 63 | 12
1328 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-6 | 250 | 110
1329 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-8 | 100 | 61
1330 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IX-9 | 63 | 39
1331 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-1 | 160 | 145
1332 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-10 | 63 | 9
1333 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-11 | 160 | 101
1334 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-12 | 250 | 196
1335 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-13 | 100 | 44
1336 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-2 | 100 | 32
1337 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-21 | 1260 | 740
1338 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-4 | 100 | 19
1339 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-5 | 40 | 4
1340 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-6 | 100 | 58
1341 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-7 | 100 | 52
1342 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-8 | 100 | 45
1343 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | X-9 | 100 | 78
1344 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | II-15 | 400 | 268
1345 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | II-9 | 250 | 125
1346 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-1 | 400 | 195
1347 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-2 | 630 | 382
1348 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-1 | 100 | 53
1349 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-10 | 160 | 131
1350 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-11 | 100 | 74
1351 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-12 | 40 | 33
1352 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-3 | 63 | 5
1353 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-4 | 100 | 89
1354 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-5 | 100 | 68
1355 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-6 | 63 | 4
1356 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-7 | 60 | 2
1357 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-8 | 63 | 63
1358 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-10 | 100 | 22
1359 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-11 | 250 | 164
1360 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-13 | 100 | 54
1361 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-2 | 160 | 83
1362 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-3 | 100 | 19
1363 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-4 | 100 | 47
1364 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-5 | 160 | 151
1365 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-7 | 250 | 229
1366 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VI-9 | 40 | 12
1367 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-3 | 100 | 56
1368 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | VII-4 | 100 | 76
1369 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-10 | 160 | 91
1370 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-11 | 160 | 39
1371 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-12 | 100 | 29
1372 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-13 | 63 | 10
1373 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-14 | 63 | 12
1374 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-15 | 100 | 11
1375 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-17 | 40 | 6
1376 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-18 | 160 | 67
1377 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-20 | 100 | 22
1378 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-22 | 63 | 24
1379 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-23 | 63 | 63
1380 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-24 | 25 | 25
1381 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-25 | 100 | 55
1382 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-3 | 63 | 11
1383 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-4 | 160 | 109
1384 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-5 | 40 | 8
1385 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-6 | 63 | 14
1386 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-8 | 160 | 63
1387 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | IV-9 | 63 | 48
1388 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | III-1 | 160 | 18
1389 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-1 | 63 | 8
1390 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-10 | 160 | 76
1391 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-12 | 100 | 100
1392 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-13 | 250 | 146
1393 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-14 | 160 | 85
1394 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-18 | 100 | 29
1395 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-19 | 63 | 9
1396 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-2 | 63 | 5
1397 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-20 | 100 | 24
1398 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-3 | 63 | 14
1399 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-4 | 63 | 48
1400 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-5 | 250 | 250
1401 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-7 | 250 | 86
1402 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-8 | 100 | 25
1403 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | V-9 | 160 | 40
1404 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 706 | 63 | 63
1405 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 601 | 160 | 160
1406 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 605 | 160 | 153
1407 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 626 | 63 | 56
1408 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 628 | 160 | 159
1409 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 811 | 40 | 40
1410 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 301 | 100 | 75
1411 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 302 | 60 | 49
1412 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 303 | 63 | 55
1413 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 304 | 63 | 46.6
1414 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 305 | 160 | 107
1415 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 306 | 63 | 63
1416 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 314 | 63 | 63
1417 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 503 | 160 | 140
1418 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 505 | 250 | 249
1419 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 402 | 63 | 44
1420 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 404 | 160 | 149.5
1421 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 407 | 60 | 45
1422 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 408 | 100 | 95
1423 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 409 | 250 | 215
1424 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 410 | 250 | 232
1425 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 411 | 160 | 125
1426 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 412 | 100 | 39
1427 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 413 | 63 | 12
1428 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 415 | 160 | 150
1429 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 416 | 100 | 64
1430 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 417 | 63 | 0
1431 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 419 | 63 | 44
1432 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 420 | 63 | 35
1433 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 421 | 100 | 69
1434 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 422 | 63 | 34
1435 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 802 | 100 | 98
1436 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 803 | 100 | 61
1437 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 804 | 63 | 22
1438 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 601 | 100 | 77
1439 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 603 | 100 | 66
1440 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 605 | 160 | 158
1441 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 606 | 60 | 44
1442 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 608 | 100 | 100
1443 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 502 | 63 | 53
1444 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 503 | 100 | 75
1445 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 508 | 100 | 64
1446 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 509 | 63 | 44
1447 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 403 | 100 | 90.6
1448 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 308 | 250 | 241
1449 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 310 | 100 | 73
1450 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 311 | 250 | 230
1451 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 315 | 100 | 60
1452 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 202 | 100 | 76
1453 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 203 | 100 | 91
1454 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 204 | 40 | 32
1455 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 207 | 100 | 90
1456 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 208 | 100 | 84
1457 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 212 | 100 | 96
1458 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 213 | 100 | 98.6
1459 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 214 | 250 | 242
1460 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 215 | 63 | 57
1461 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 401 | 63 | 54
1462 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 402 | 63 | 47
1463 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 403 | 100 | 66
1464 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 404 | 100 | 88
1465 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 405 | 63 | 43.7
1466 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 406 | 100 | 79.6
1467 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 407 | 60 | 46.8
1468 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 408 | 160 | 138
1469 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 409 | 100 | 100
1470 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 411 | 100 | 77
1471 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 412 | 100 | 74.5
1472 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 413 | 160 | 140
1473 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 414 | 160 | 137
1474 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 417 | 250 | 213.6
1475 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 418 | 100 | 76
1476 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 420 | 100 | 23.8
1477 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 421 | 40 | 31.6
1478 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 101 | 100 | 87
1479 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 102 | 60 | 56
1480 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 104 | 160 | 160
1481 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 105 | 160 | 160
1482 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 106 | 100 | 88
1483 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 107 | 60 | 43
1484 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 108 | 100 | 84
1485 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 109 | 63 | 42.9
1486 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 110 | 160 | 146
1487 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 111 | 100 | 83
1488 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 116 | 63 | 53
1489 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 117 | 100 | 82
1490 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 118 | 63 | 56
1491 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 119 | 400 | 380
1492 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 120 | 160 | 141
1493 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 121 | 160 | 119
1494 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 202 | 40 | 39
1495 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 203 | 60 | 43
1496 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 301 | 63 | 62
1497 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 303 | 250 | 241
1498 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 304 | 250 | 243
1499 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 305 | 160 | 116
1500 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 306 | 40 | 35
1501 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 307 | 100 | 86
1502 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 308 | 160 | 160
1503 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 310 | 100 | 88
1504 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 311 | 100 | 95
1505 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 312 | 160 | 144
1506 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 315 | 160 | 155
1507 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 317 | 100 | 69
1508 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 318 | 160 | 150
1509 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 319 | 60 | 48.7
1510 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 602 | 160 | 115
1511 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 610 | 160 | 126.5
1512 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 611 | 25 | 25
1513 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 612 | 160 | 136.6
1514 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 613 | 160 | 136.7
1515 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 614 | 40 | 27
1516 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 615 | 25 | 25
1517 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 502 | 100 | 81.7
1518 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 503 | 100 | 72
1519 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 504 | 250 | 190.8
1520 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 505 | 160 | 123.6
1521 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 506 | 160 | 123.5
1522 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 508 | 100 | 72.6
1523 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 513 | 100 | 68
1524 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 502 | 63 | 29
1525 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 504 | 100 | 61
1526 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 507 | 100 | 79.6
1527 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 509 | 100 | 78
1528 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 510 | 63 | 39
1529 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 511 | 160 | 113
1530 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 512 | 63 | 57.1
1531 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 513 | 40 | 31.8
1532 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 514 | 40 | 9.5
1533 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 517 | 40 | 36
1534 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 518 | 63 | 46.5
1535 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 519 | 100 | 50
1536 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 403 | 100 | 58
1537 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 405 | 160 | 131
1538 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 406 | 40 | 13
1539 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 409 | 63 | 54.5
1540 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 410 | 250 | 232.4
1541 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 411 | 100 | 81
1542 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 412 | 250 | 250
1543 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 413 | 250 | 233.5
1544 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 416 | 40 | 36.9
1545 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 417 | 40 | 13
1546 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 418 | 40 | 27.8
1547 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 421 | 63 | 55
1548 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 601 | 100 | 86.8
1549 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 602 | 100 | 75
1550 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 603 | 63 | 46
1551 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 604 | 100 | 83.8
1552 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 606 | 100 | 78.9
1553 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 607 | 100 | 100
1554 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 609 | 100 | 86
1555 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 610 | 100 | 75
1556 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 611 | 100 | 74.6
1557 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 612 | 100 | 71
1558 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 614 | 40 | 25.9
1559 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 617 | 63 | 63
1560 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 202 | 160 | 160
1561 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 302 | 160 | 149.4
1562 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 303 | 100 | 85
1563 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 304 | 63 | 61
1564 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 305 | 100 | 85.1
1565 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 306 | 100 | 82.6
1566 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 307 | 63 | 51.9
1567 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 308 | 63 | 45
1568 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 309 | 100 | 75
1569 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 311 | 100 | 81
1570 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 313 | 100 | 70
1571 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 315 | 63 | 52.8
1572 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 317 | 63 | 63
1573 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 318 | 100 | 92
1574 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 319 | 100 | 79.9
1575 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 320 | 60 | 42
1576 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 321 | 100 | 69
1577 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 322 | 63 | 48.7
1578 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 323 | 40 | 31
1579 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 324 | 63 | 51
1580 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 325 | 100 | 81
1581 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 326 | 100 | 89
1582 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 327 | 40 | 26
1583 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 801 | 250 | 236.5
1584 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-102 | 40 | 40
1585 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-103 | 40 | 40
1586 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-104 | 100 | 100
1587 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-105 | 106 | 93
1588 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-106 | 63 | 55.8
1589 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-108 | 100 | 83
1590 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-109 | 100 | 56.5
1591 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-110 | 63 | 46
1592 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-114 | 100 | 79
1593 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-115 | 160 | 147
1594 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-116 | 63 | 32.6
1595 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-117 | 63 | 48
1596 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-201 | 63 | 57.6
1597 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-202 | 160 | 121
1598 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-203 | 160 | 157.7
1599 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-204 | 40 | 26
1600 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-205 | 160 | 151.3
1601 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-206 | 160 | 140
1602 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-207 | 160 | 78.8
1603 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-301 | 63 | 32
1604 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-302 | 63 | 41
1605 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-305 | 100 | 70
1606 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-306 | 63 | 13
1607 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-307 | 100 | 81.5
1608 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-4 КТП-401 | 63 | 62
1609 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-4 КТП-402 | 63 | 63
1610 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-4 КТП-404 | 25 | 21.9
1611 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 601 | 160 | 156.2
1612 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 607 | 40 | 19.7
1613 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 402 | 100 | 69
1614 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 404 | 63 | 41
1615 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 405 | 100 | 43
1616 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 406 | 63 | 48
1617 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 407 | 63 | 45
1618 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 409 | 100 | 57
1619 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 410 | 160 | 131
1620 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 411 | 100 | 72
1621 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 412 | 160 | 130
1622 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 413 | 63 | 48
1623 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 415 | 40 | 40
1624 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 416 | 100 | 100
1625 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 417 | 100 | 75
1626 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 418 | 100 | 77
1627 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 301 | 40 | 11
1628 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 302 | 63 | 16
1629 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 303 | 63 | 38
1630 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 304 | 63 | 44
1631 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 305 | 100 | 67
1632 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 306 | 63 | 42
1633 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 309 | 63 | 51
1634 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 310 | 250 | 210
1635 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 311 | 320 | 210
1636 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 312 | 250 | 171
1637 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 313 | 63 | 52
1638 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 314 | 63 | 32
1639 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 316 | 63 | 51
1640 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 317 | 63 | 21
1641 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 318 | 63 | 38
1642 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 319 | 160 | 144
1643 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 803 | 160 | 153.5
1644 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 602 | 100 | 69
1645 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 603 | 160 | 141
1646 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 605 | 100 | 65
1647 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 606 | 40 | 31
1648 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 608 | 160 | 114
1649 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 609 | 100 | 67
1650 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 610 | 160 | 107
1651 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 611 | 100 | 79
1652 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 612 | 400 | 347
1653 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 613 | 160 | 127
1654 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 614 | 100 | 73
1655 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 615 | 100 | 84
1656 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 616 | 100 | 100
1657 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 701 | 63 | 63
1658 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 705 | 100 | 81
1659 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 201 | 63 | 63
1660 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 204 | 160 | 143
1661 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 205 | 160 | 146
1662 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 206 | 250 | 231
1663 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 209 | 160 | 150
1664 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 215 | 250 | 242
1665 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 701 | 160 | 74
1666 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 702 | 160 | 48
1667 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 703 | 100 | 0
1668 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 704 | 100 | 74.4
1669 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 705 | 100 | 65
1670 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 706 | 250 | 114
1671 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 707 | 100 | 0
1672 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 707а | 100 | 100
1673 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 708 | 160 | 92
1674 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 709 | 63 | 2
1675 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 710 | 100 | 33
1676 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 713 | 160 | 123
1677 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 714 | 100 | 43
1678 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 715 | 100 | 72
1679 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 716 | 63 | 46
1680 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 716а | 100 | 100
1681 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 717 | 160 | 143
1682 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 201 | 100 | 78.6
1683 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 202 | 40 | 17
1684 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 203 | 100 | 96.5
1685 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 204 | 160 | 132.7
1686 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 205 | 63 | 18.3
1687 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 206 | 63 | 28
1688 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 208 | 100 | 100
1689 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 210 | 40 | 13.5
1690 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 212 | 60 | 55.1
1691 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 214 | 40 | 34.8
1692 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 215 | 63 | 44
1693 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 221 | 100 | 74.6
1694 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 222 | 63 | 54.3
1695 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 223 | 63 | 14
1696 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 104 | 63 | 51.6
1697 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 106 | 250 | 238.5
1698 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 108 | 63 | 40.6
1699 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 109 | 63 | 63
1700 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 111 | 63 | 45
1701 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 112 | 100 | 82
1702 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 601 | 160 | 160
1703 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 602 | 100 | 100
1704 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 603 | 100 | 100
1705 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 604 | 160 | 160
1706 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 605 | 100 | 100
1707 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 606 | 100 | 100
1708 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 607 | 63 | 63
1709 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 616 | 100 | 100
1710 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 619 | 630 | 630
1711 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 620 | 40 | 40
1712 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 621 | 160 | 160
1713 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 604 | 160 | 160
1714 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 605 | 100 | 100
1715 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 606 | 100 | 100
1716 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 607 | 63 | 63
1717 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 616 | 100 | 100
1718 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 619 | 630 | 630
1719 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 620 | 40 | 40
1720 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 621 | 160 | 160
1721 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 622 | 100 | 100
1722 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 623 | 250 | 250
1723 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 624 | 63 | 63
1724 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 625 | 160 | 160
1725 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 602 | 100 | 78
1726 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 605 | 160 | 147
1727 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 606 | 160 | 155
1728 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 607 | 63 | 63
1729 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 609 | 250 | 225
1730 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 610 | 100 | 82
1731 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 611 | 100 | 64
1732 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 612 | 63 | 43
1733 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 613 | 100 | 95
1734 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 617 | 63 | 50
1735 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 618 | 63 | 48
1736 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 103 | 100 | 75
1737 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 301 | 100 | 54
1738 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 302 | 250 | 250
1739 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 305 | 250 | 238.6
1740 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 401 | 100 | 80
1741 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 402 | 63 | 53
1742 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 403 | 63 | 40
1743 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | 404 | 160 | 107
1744 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1503 пс В.Мамон | 800 | 505
1745 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №701 пс В.Мамон | 160 | 48
1746 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №704 пс В.Мамон | 63 | 63
1747 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №705 пс В.Мамон | 160 | 73.5
1748 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №707 пс В.Мамон | 40 | 40
1749 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1301 пс В.Мамон | 63 | 63
1750 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1302 пс В.Мамон | 100 | 100
1751 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1303 пс В.Мамон | 100 | 81
1752 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1304 пс В.Мамон | 100 | 65.4
1753 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1305 пс В.Мамон | 100 | 59.9
1754 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1306 пс В.Мамон | 63 | 31
1755 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1307 пс В.Мамон | 100 | 62
1756 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №603 пс В.Мамон | 63 | 63
1757 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1401 пс В.Мамон | 63 | 14.6
1758 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №201 пс В.Мамон | 40 | 27.6
1759 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №202 пс В.Мамон | 63 | 46.4
1760 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №204 пс В.Мамон | 160 | 159
1761 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №205 пс В.Мамон | 63 | 63
1762 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №207 пс В.Мамон | 100 | 42
1763 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №208 пс В.Мамон | 100 | 38
1764 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №209 пс В.Мамон | 63 | 46
1765 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №211 пс В.Мамон | 40 | 34
1766 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №111 пс В.Мамон | 25 | 17.4
1767 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1201 пс В.Мамон | 100 | 87.6
1768 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1002 пс В.Мамон | 160 | 92
1769 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1003 пс В.Мамон | 100 | 28
1770 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1005 пс В.Мамон | 100 | 27
1771 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1006 пс В.Мамон | 100 | 35
1772 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1007 пс В.Мамон | 40 | 0
1773 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1008 пс В.Мамон | 250 | 66
1774 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1010 пс В.Мамон | 63 | 11
1775 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1012 пс В.Мамон | 100 | 21
1776 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1013 пс В.Мамон | 63 | 20
1777 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1016 пс В.Мамон | 63 | 56
1778 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1017 пс В.Мамон | 63 | 39
1779 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1018 пс В.Мамон | 63 | 48
1780 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1019 пс В.Мамон | 25 | 24
1781 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1020 пс В.Мамон | 63 | 49
1782 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №1022 пс В.Мамон | 100 | 0
1783 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №903 пс В.Мамон | 160 | 160
1784 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №904 пс В.Мамон | 160 | 160
1785 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №905 пс В.Мамон | 63 | 45.7
1786 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №301 пс В.Мамон | 100 | 52
1787 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №304 пс В.Мамон | 250 | 246.6
1788 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №306 пс В.Мамон | 160 | 103
1789 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №307 пс В.Мамон | 250 | 38
1790 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №308 пс В.Мамон | 100 | 12
1791 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №310 пс В.Мамон | 63 | 34
1792 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №311 пс В.Мамон | 160 | 81
1793 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №312 пс В.Мамон | 250 | 250
1794 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №317 пс В.Мамон | 250 | 138
1795 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №504 пс В.Мамон | 100 | 43.3
1796 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №506 пс В.Мамон | 100 | 32.2
1797 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №507 пс В.Мамон | 160 | 151.1
1798 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №510 пс В.Мамон | 250 | 228.6
1799 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №511 пс В.Мамон | 100 | 54.4
1800 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №513 пс В.Мамон | 63 | 9
1801 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №514 пс В.Мамон | 40 | 33.1
1802 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №515 пс В.Мамон | 63 | 2.2
1803 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №518 пс В.Мамон | 100 | 56.5
1804 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №801 пс В.Мамон | 400 | 229
1805 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №802 пс В.Мамон | 800 | 579
1806 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №803 пс В.Мамон | 400 | 102
1807 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №804 пс В.Мамон | 500 | 444
1808 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №805 пс В.Мамон | 400 | 253
1809 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №806 пс В.Мамон | 250 | 99
1810 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №807 пс В.Мамон | 100 | 95
1811 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №101 пс Гороховка | 100 | 100
1812 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №102 пс Гороховка | 100 | 78
1813 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №103 пс Гороховка | 63 | 37
1814 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №104 пс Гороховка | 100 | 38
1815 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №105 пс Гороховка | 100 | 76
1816 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №107 пс Гороховка | 160 | 61
1817 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №109 пс Гороховка | 160 | 91
1818 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №110 пс Гороховка | 100 | 25
1819 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №112 пс Гороховка | 160 | 143
1820 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №113 пс Гороховка | 63 | 39
1821 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №114 пс Гороховка | 100 | 9
1822 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №116 пс Гороховка | 160 | 160
1823 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №118 пс Гороховка | 100 | 70
1824 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №202 пс Гороховка | 63 | 42
1825 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №203 пс Гороховка | 100 | 81
1826 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №204 пс Гороховка | 100 | 91
1827 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №301 пс Гороховка | 100 | 52
1828 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №302 пс Гороховка | 63 | 35
1829 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №303 пс Гороховка | 25 | 25
1830 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №304 пс Гороховка | 100 | 68
1831 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №305 пс Гороховка | 160 | 153
1832 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №306 пс Гороховка | 100 | 38
1833 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №309 пс Гороховка | 63 | 39
1834 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №403 пс Гороховка | 100 | 89
1835 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №404 пс Гороховка | 63 | 18
1836 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №405 пс Гороховка | 160 | 159
1837 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №406 пс Гороховка | 63 | 39
1838 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №409 пс Гороховка | 100 | 64
1839 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №410 пс Гороховка | 160 | 141
1840 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №411 пс Гороховка | 63 | 50
1841 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №412 пс Гороховка | 63 | 43
1842 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №413 пс Гороховка | 63 | 63
1843 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №415 пс Гороховка | 100 | 56
1844 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №416 пс Гороховка | 160 | 159
1845 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №418 пс Гороховка | 63 | 63
1846 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №419 пс Гороховка | 63 | 52
1847 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №102 пс Дерезовка | 250 | 207
1848 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №104 пс Дерезовка | 63 | 8
1849 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №105 пс Дерезовка | 250 | 247
1850 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №106 пс Дерезовка | 250 | 144
1851 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №109 пс Дерезовка | 160 | 132
1852 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №110 пс Дерезовка | 63 | 20
1853 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №111 пс Дерезовка | 63 | 42
1854 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №112 пс Дерезовка | 63 | 23
1855 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №114 пс Дерезовка | 160 | 118
1856 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №116 пс Дерезовка | 63 | 29
1857 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №117 пс Дерезовка | 250 | 125
1858 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №202 пс Дерезовка | 100 | 77
1859 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №304 пс Дерезовка | 63 | 47
1860 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №306 пс Дерезовка | 100 | 100
1861 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №309 пс Дерезовка | 63 | 49
1862 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №310 пс Дерезовка | 250 | 240
1863 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №101 пс Лозовое | 160 | 137.9
1864 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №102 пс Лозовое | 100 | 87.6
1865 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №103 пс Лозовое | 160 | 80.5
1866 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №104 пс Лозовое | 250 | 198.1
1867 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №105 пс Лозовое | 160 | 101.9
1868 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №106 пс Лозовое | 100 | 69.6
1869 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №107 пс Лозовое | 100 | 85.5
1870 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №108 пс Лозовое | 63 | 26.4
1871 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №109 пс Лозовое | 63 | 40.2
1872 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №110 пс Лозовое | 100 | 55.1
1873 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №111 пс Лозовое | 40 | 0
1874 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №113 пс Лозовое | 160 | 119.2
1875 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №114 пс Лозовое | 160 | 157.3
1876 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №115 пс Лозовое | 40 | 38
1877 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №118 пс Лозовое | 160 | 97.8
1878 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №401 пс Лозовое | 40 | 10.3
1879 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №402 пс Лозовое | 40 | 13.8
1880 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №202 пс Лозовое | 160 | 112.3
1881 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №203 пс Лозовое | 160 | 130.3
1882 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №204 пс Лозовое | 63 | 34
1883 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №205 пс Лозовое | 100 | 95.9
1884 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №206 пс Лозовое | 100 | 51.6
1885 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №207 пс Лозовое | 40 | 32.4
1886 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №208 пс Лозовое | 400 | 211.1
1887 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №212 пс Лозовое | 160 | 86
1888 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №213 пс Лозовое | 63 | 24.3
1889 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №219 пс Лозовое | 250 | 181.5
1890 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №601 пс Лозовое | 160 | 106.8
1891 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №603 пс Лозовое | 160 | 130.3
1892 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №604 пс Лозовое | 160 | 131
1893 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №608 пс Лозовое | 63 | 0
1894 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №609 пс Лозовое | 100 | 35
1895 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №610 пс Лозовое | 63 | 22.2
1896 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №301 пс Лозовое | 100 | 40.5
1897 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №302 пс Лозовое | 40 | 19.3
1898 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №303 пс Лозовое | 63 | 49.2
1899 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №304 пс Лозовое | 100 | 95.2
1900 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №302 пс Н.Мамон | 63 | 0
1901 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №303 пс Н.Мамон | 100 | 14.9
1902 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №304 пс Н.Мамон | 100 | 48.8
1903 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №305 пс Н.Мамон | 100 | 67.5
1904 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №306 пс Н.Мамон | 100 | 93.1
1905 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №307 пс Н.Мамон | 160 | 121.3
1906 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №320 пс Н.Мамон | 250 | 139.3
1907 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №323 пс Н.Мамон | 63 | 46.4
1908 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №324 пс Н.Мамон | 63 | 13.2
1909 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №401 пс Н.Мамон | 160 | 93.6
1910 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №402 пс Н.Мамон | 250 | 220.3
1911 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №403 пс Н.Мамон | 100 | 89
1912 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №404 пс Н.Мамон | 100 | 53.7
1913 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №405 пс Н.Мамон | 100 | 51.6
1914 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №407 пс Н.Мамон | 160 | 117.8
1915 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №408 пс Н.Мамон | 100 | 48.8
1916 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №409 пс Н.Мамон | 100 | 60.6
1917 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №410 пс Н.Мамон | 160 | 104
1918 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №412 пс Н.Мамон | 63 | 61
1919 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №501 пс Н.Мамон | 400 | 291.4
1920 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №502 пс Н.Мамон | 160 | 118.5
1921 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №503 пс Н.Мамон | 630 | 490.3
1922 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №506 пс Н.Мамон | 630 | 543.5
1923 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №507 пс Н.Мамон | 400 | 368.9
1924 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №508 пс Н.Мамон | 630 | 594.9
1925 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №101 пс Н.Мамон | 100 | 39.1
1926 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №102 пс Н.Мамон | 160 | 77.7
1927 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №103 пс Н.Мамон | 160 | 66.6
1928 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №104 пс Н.Мамон | 63 | 34
1929 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №106 пс Н.Мамон | 63 | 20.1
1930 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №107пс Н.Мамон | 100 | 52.3
1931 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №108 пс Н.Мамон | 160 | 96.4
1932 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №110 пс Н.Мамон | 63 | 37.4
1933 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №112 пс Н.Мамон | 25 | 21.6
1934 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №113 пс Н.Мамон | 100 | 89.7
1935 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №116 пс Н.Мамон | 63 | 50.6
1936 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №202 пс Н.Мамон | 100 | 78.6
1937 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №203 пс Н.Мамон | 63 | 53.4
1938 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №204 пс Н.Мамон | 160 | 108.1
1939 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №206 пс Н.Мамон | 250 | 163.5
1940 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №207 пс Н.Мамон | 63 | 38.1
1941 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №208 пс Н.Мамон | 25 | 16.1
1942 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №209 пс Н.Мамон | 100 | 57.1
1943 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №210 пс Н.Мамон | 160 | 141.4
1944 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №211 пс Н.Мамон | 25 | 16.1
1945 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №212 пс Н.Мамон | 160 | 76.3
1946 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №213 пс Н.Мамон | 160 | 93.6
1947 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №214 пс Н.Мамон | 63 | 61
1948 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №215 пс Н.Мамон | 40 | 29.7
1949 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №217 пс Н.Мамон | 63 | 54.7
1950 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №219 пс Н.Мамон | 160 | 120.6
1951 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №101 пс Осетровка | 25 | 0
1952 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №102 пс Осетровка | 100 | 60
1953 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №103 пс Осетровка | 160 | 34
1954 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №104 пс Осетровка | 160 | 71
1955 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №105 пс Осетровка | 100 | 73
1956 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №201 пс Осетровка | 160 | 105
1957 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №202 пс Осетровка | 160 | 136
1958 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №203 пс Осетровка | 160 | 158
1959 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №204 пс Осетровка | 100 | 67
1960 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №205 пс Осетровка | 100 | 35
1961 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №206 пс Осетровка | 63 | 42
1962 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №301 пс Осетровка | 100 | 95
1963 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №101 пс Р.Журавка | 63 | 60.3
1964 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №102 пс Р.Журавка | 100 | 0
1965 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №103 пс Р.Журавка | 160 | 90
1966 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №104 пс Р.Журавка | 100 | 38
1967 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №105 пс Р.Журавка | 160 | 98
1968 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №106 пс Р.Журавка | 160 | 79
1969 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №107 пс Р.Журавка | 160 | 132
1970 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №108 пс Р.Журавка | 63 | 53
1971 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №110 пс Р.Журавка | 100 | 74
1972 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №111 пс Р.Журавка | 100 | 76
1973 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №112 пс Р.Журавка | 160 | 160
1974 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №114 пс Р.Журавка | 160 | 130
1975 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №115 пс Р.Журавка | 160 | 75
1976 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №117 пс Р.Журавка | 63 | 48
1977 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №118 пс Р.Журавка | 63 | 28
1978 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №119 пс Р.Журавка | 160 | 82
1979 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №201 пс Р.Журавка | 250 | 173
1980 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №204 пс Р.Журавка | 40 | 26
1981 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №205 пс Р.Журавка | 160 | 158
1982 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №209 пс Р.Журавка | 100 | 51
1983 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №401 пс Р.Журавка | 250 | 250
1984 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №402 пс Р.Журавка | 160 | 137
1985 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №403 пс Р.Журавка | 63 | 63
1986 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №301 пс Р.Журавка | 160 | 115
1987 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №302 пс Р.Журавка | 160 | 114
1988 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №303 пс Р.Журавка | 250 | 176
1989 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №304 пс Р.Журавка | 100 | 63
1990 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №201 пс Р.Журавка | 250 | 173
1991 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №204 пс Р.Журавка | 40 | 26
1992 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №205 пс Р.Журавка | 160 | 158
1993 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №209 пс Р.Журавка | 100 | 51
1994 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №401 пс Р.Журавка | 250 | 250
1995 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №402 пс Р.Журавка | 160 | 137
1996 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №403 пс Р.Журавка | 63 | 63
1997 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №301 пс Р.Журавка | 160 | 115
1998 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №302 пс Р.Журавка | 160 | 114
1999 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №303 пс Р.Журавка | 250 | 176
2000 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №304 пс Р.Журавка | 100 | 63
2001 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №306 пс Р.Журавка | 100 | 78
2002 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №307 пс Р.Журавка | 63 | 41
2003 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №308 пс Р.Журавка | 100 | 56
2004 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №309 пс Р.Журавка | 250 | 198
2005 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №310 пс Р.Журавка | 25 | 23
2006 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №312 пс Р.Журавка | 63 | 29
2007 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №313 пс Р.Журавка | 100 | 79
2008 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №315 пс Р.Журавка | 25 | 25
2009 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №318 пс Р.Журавка | 160 | 115
2010 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №319 пс Р.Журавка | 100 | 45
2011 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №320 пс Р.Журавка | 63 | 18
2012 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №321 пс Р.Журавка | 100 | 100
2013 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №322 пс Р.Журавка | 40 | 7
2014 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | КТП №323 пс Р.Журавка | 40 | 0
2015 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 21-1 | 200 | 72.2
2016 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 21-2 | 500 | 311.1
2017 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 21-3 | 800 | 635
2018 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 21-4 | 250 | 115
2019 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-1 | 400 | 0
2020 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-10 | 250 | 98.9
2021 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-11 | 250 | 0
2022 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-12 | 200 | 0
2023 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-15 | 160 | 37.8
2024 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-2 | 400 | 0
2025 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-3 | 160 | 0
2026 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-5 | 400 | 72.2
2027 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-6 | 160 | 85.6
2028 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-7 | 100 | 16.7
2029 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-8 | 250 | 17.8
2030 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 22-9 | 250 | 0
2031 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 23-1 | 500 | 251.1
2032 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-1 | 100 | 0
2033 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-12 | 500 | 500
2034 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-14 | 160 | 62.2
2035 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-17 | 100 | 0
2036 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-18 | 250 | 13.9
2037 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-19 | 160 | 0
2038 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-2 | 160 | 35.6
2039 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-21 | 160 | 4.4
2040 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-22 | 40 | 26.1
2041 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-3 | 100 | 0
2042 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-4 | 100 | 0
2043 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-5 | 160 | 0
2044 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-8 | 250 | 187.8
2045 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-1 | 250 | 141.7
2046 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-10 | 25 | 9.4
2047 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-13 | 400 | 130.6
2048 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-15 | 250 | 0
2049 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-17 | 100 | 20
2050 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-3 | 250 | 0
2051 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-5 | 160 | 28.9
2052 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-6 | 250 | 102.2
2053 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-7 | 160 | 79.4
2054 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-8 | 250 | 107.8
2055 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 10-9 | 100 | 0
2056 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 12-1 | 250 | 0
2057 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 13-1 | 400 | 215.6
2058 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 13-3 | 40 | 6.7
2059 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 13-5 | 160 | 65.6
2060 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-2 | 100 | 100
2061 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-22 | 63 | 46.3
2062 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-3 | 250 | 83.3
2063 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-4 | 160 | 96.1
2064 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-6 | 100 | 0
2065 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-7 | 30 | 13.3
2066 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-1 | 250 | 233.3
2067 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-4 | 100 | 25
2068 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-5 | 100 | 8.3
2069 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-6 | 100 | 30.6
2070 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-8 | 63 | 4.7
2071 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-1 | 160 | 35
2072 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-10 | 63 | 7.4
2073 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-14 | 100 | 0
2074 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-15 | 100 | 83.3
2075 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-17 | 63 | 15.8
2076 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-18 | 63 | 0
2077 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-19 | 400 | 400
2078 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-20 | 100 | 49.4
2079 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-23 | 100 | 5
2080 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-24 | 160 | 0
2081 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-25 | 160 | 0
2082 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-26 | 160 | 0
2083 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-3 | 250 | 11.1
2084 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-5 | 160 | 0
2085 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-7 | 100 | 86.1
2086 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-9 | 160 | 0
2087 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-10 | 63 | 49.1
2088 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-11 | 100 | 0
2089 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-12 | 100 | 33.3
2090 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-14 | 100 | 30.6
2091 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-15 | 100 | 0
2092 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-16 | 100 | 33.3
2093 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-17 | 100 | 0
2094 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-18 | 250 | 156.7
2095 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-19 | 160 | 90
2096 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-20 | 100 | 33.3
2097 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-26 | 400 | 400
2098 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-3 | 100 | 17.8
2099 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-4 | 100 | 12.5
2100 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-7 | 100 | 37.8
2101 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-8 | 250 | 50
2102 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 7-9 | 160 | 2.2
2103 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 8-1 | 160 | 0
2104 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 8-2 | 160 | 0
2105 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 8-3 | 100 | 0
2106 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 8-6 | 160 | 0
2107 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 8-7 | 250 | 0
2108 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 8-8 | 100 | 18.3
2109 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-1 | 100 | 35
2110 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-10 | 160 | 74.4
2111 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-2 | 160 | 46.1
2112 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-3 | 100 | 32.8
2113 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-4 | 250 | 44.4
2114 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-5 | 250 | 90
2115 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-6 | 100 | 0
2116 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-7 | 100 | 6.7
2117 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-8 | 100 | 0
2118 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-9 | 160 | 56.7
2119 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-10 | 63 | 27.4
2120 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-11 | 160 | 120
2121 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-12 | 100 | 4.4
2122 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-4 | 100 | 22.2
2123 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-6 | 100 | 11.1
2124 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-7 | 100 | 50
2125 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-8 | 100 | 11.1
2126 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-9 | 250 | 150
2127 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-1 | 60 | 0
2128 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-13 | 100 | 22.2
2129 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-16 | 63 | 0
2130 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-2 | 60 | 0
2131 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-4 | 250 | 0
2132 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-5 | 250 | 81.1
2133 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-6 | 100 | 0
2134 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-7 | 160 | 70
2135 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-8 | 100 | 25
2136 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-9 | 250 | 51.1
2137 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-1 | 160 | 46.7
2138 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-2 | 100 | 8.9
2139 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-3 | 100 | 19.4
2140 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-4 | 250 | 145
2141 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-5 | 100 | 27.8
2142 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-1 | 160 | 42.5
2143 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-2 | 160 | 71.1
2144 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-3 | 200 | 31.1
2145 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-4 | 63 | 8
2146 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-5 | 160 | 47.2
2147 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-6 | 160 | 11.7
2148 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-8 | 160 | 44.4
2149 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-1 | 250 | 170
2150 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-2 | 100 | 30
2151 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-3 | 250 | 47.2
2152 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-4 | 400 | 150
2153 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-5 | 63 | 0
2154 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-6 | 160 | 34.4
2155 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-7 | 160 | 42.2
2156 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-8 | 400 | 112.2
2157 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-9 | 100 | 15.3
2158 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-10 | 250 | 86.7
2159 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-11 | 160 | 65.6
2160 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-12 | 100 | 26.1
2161 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-13 | 100 | 50
2162 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-14 | 60 | 3.3
2163 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-3 | 100 | 20
2164 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-4 | 160 | 100
2165 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-5 | 60 | 2.2
2166 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-6 | 100 | 33.3
2167 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-7 | 100 | 26.7
2168 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-8 | 100 | 0
2169 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-9 | 250 | 130.6
2170 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-1 | 63 | 57
2171 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-10 | 160 | 78.3
2172 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-2 | 160 | 96.7
2173 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-4 | 100 | 7.8
2174 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-5 | 250 | 116.7
2175 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-6 | 160 | 0
2176 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-7 | 100 | 0
2177 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-9 | 100 | 65
2178 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-1 | 100 | 0
2179 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-4 | 400 | 400
2180 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-5 | 250 | 108.3
2181 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-6 | 160 | 123.9
2182 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-9 | 250 | 50
2183 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-1 | 160 | 0
2184 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-2 | 63 | 48
2185 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-11 | 250 | 45.6
2186 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-12 | 63 | 11.3
2187 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-13 | 160 | 106.7
2188 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-2 | 63 | 0
2189 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-4 | 63 | 6.3
2190 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-5 | 160 | 23.3
2191 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-6 | 250 | 112.2
2192 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-7 | 100 | 5.6
2193 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-8 | 100 | 0
2194 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-1 | 100 | 33.3
2195 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-2 | 63 | 38
2196 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-3 | 160 | 10.6
2197 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-4 | 100 | 26.7
2198 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-5 | 100 | 25
2199 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-2 | 60 | 0
2200 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-1 | 100 | 0
2201 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-10 | 100 | 16.7
2202 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-12 | 100 | 8.9
2203 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-14 | 160 | 12.8
2204 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-15 | 160 | 65.6
2205 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-16 | 400 | 0
2206 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-17 | 630 | 510
2207 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-18 | 400 | 80
2208 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-2 | 63 | 5.2
2209 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-3 | 250 | 38.9
2210 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-5 | 160 | 4.4
2211 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-6 | 160 | 20
2212 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-7 | 63 | 0
2213 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-8 | 100 | 11.1
2214 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-1 | 160 | 0
2215 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-10 | 100 | 0
2216 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-11 | 160 | 0
2217 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-12 | 160 | 0
2218 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-14 | 100 | 0
2219 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-15 | 250 | 0
2220 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-17 | 100 | 0
2221 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-18 | 100 | 0
2222 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-19 | 160 | 15.6
2223 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-2 | 160 | 0
2224 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-21 | 400 | 292
2225 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-22 | 160 | 0
2226 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-23 | 160 | 43.3
2227 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-27 | 400 | 370
2228 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-4 | 160 | 0
2229 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-6 | 100 | 0
2230 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-7 | 250 | 2.2
2231 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-8 | 400 | 0
2232 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-9 | 160 | 0
2233 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-1 | 63 | 0
2234 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-14 | 160 | 0
2235 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-3 | 160 | 0
2236 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-5 | 250 | 80.6
2237 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-7 | 100 | 0
2238 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-8 | 100 | 0
2239 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-9 | 100 | 0
2240 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-1 | 100 | 0
2241 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-24 | 100 | 42.2
2242 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-3 | 160 | 57.2
2243 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-4 | 160 | 88
2244 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-5 | 25 | 5.6
2245 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 1-6 | 100 | 58
2246 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-10 | 250 | 85.6
2247 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-11 | 160 | 48.9
2248 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-12 | 250 | 208.3
2249 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-2 | 160 | 0
2250 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-3 | 160 | 26.7
2251 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-5 | 100 | 0
2252 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-6 | 250 | 57.2
2253 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 2-7 | 100 | 17.8
2254 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-10 | 160 | 31.7
2255 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-11 | 160 | 66.7
2256 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-12 | 100 | 33.9
2257 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-13 | 100 | 45.6
2258 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-16 | 160 | 23.9
2259 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-19 | 160 | 88.9
2260 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-20 | 100 | 0
2261 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-21 | 250 | 150.6
2262 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-22 | 100 | 2.8
2263 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-24 | 160 | 17.8
2264 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-25 | 100 | 19.4
2265 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-26 | 63 | 16.3
2266 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-3 | 100 | 11.1
2267 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-4 | 100 | 61.1
2268 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-5 | 160 | 62.8
2269 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-7 | 100 | 2.8
2270 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-9 | 250 | 121.1
2271 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-10 | 160 | 56.7
2272 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-2 | 160 | 44.4
2273 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-22 | 160 | 10
2274 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-3 | 100 | 0
2275 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-5 | 100 | 0
2276 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-7 | 160 | 81.1
2277 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-8 | 160 | 82.2
2278 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 4-9 | 160 | 53.3
2279 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-10 | 160 | 86.1
2280 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-12 | 100 | 16.7
2281 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-3 | 160 | 23.9
2282 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-4 | 100 | 33.3
2283 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-5 | 63 | 0
2284 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-6 | 100 | 0
2285 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-7 | 100 | 88
2286 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 5-9 | 160 | 43.3
2287 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-10 | 100 | 0
2288 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-11 | 160 | 65
2289 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-12 | 100 | 35
2290 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-13 | 100 | 15
2291 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-2 | 63 | 10.2
2292 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-3 | 63 | 3
2293 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-4 | 160 | 56.7
2294 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-5 | 160 | 93.9
2295 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-6 | 100 | 60
2296 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-7 | 63 | 0
2297 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-8 | 400 | 133.9
2298 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 6-9 | 250 | 51.7
2299 |  | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-3 | 250 | 72.2
2300 |  | В.Хавский | В. Хавский РЭС | 3-5 | 400 | 144.4
2301 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП №801 | 100 | 100
2302 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП №813 | 60 | 53
2303 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП №814 | 160 | 127
2304 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП №815 | 250 | 235
2305 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП №816 | 100 | 91
2306 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП №817 | 160 | 159
2307 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-301 | 250 | 246
2308 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-302 | 250 | 246
2309 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-305 | 63 | 41
2310 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-306 | 100 | 84
2311 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-307 | 100 | 85
2312 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-308 | 100 | 80
2313 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-309 | 100 | 96
2314 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-310 | 63 | 47
2315 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-311 | 100 | 86
2316 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-312 | 400 | 250
2317 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-313 | 100 | 80
2318 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-314 | 400 | 380
2319 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-315 | 63 | 24
2320 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-316 | 100 | 83
2321 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-317 | 63 | 46
2322 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-318 | 100 | 62
2323 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-102 | 250 | 232
2324 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-103 | 160 | 121
2325 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-104 | 250 | 212
2326 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-105 | 100 | 57
2327 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-201 | 63 | 50
2328 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-202 | 100 | 73
2329 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-203 | 40 | 40
2330 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-205 | 160 | 62
2331 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-206 | 400 | 300
2332 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-207 | 160 | 105
2333 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-208 | 160 | 159
2334 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-209 | 100 | 75
2335 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-210 | 160 | 159
2336 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-211 | 100 | 100
2337 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-401 | 160 | 60
2338 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-402 | 250 | 180
2339 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-403 | 160 | 122
2340 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-404 | 400 | 378
2341 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-405 | 250 | 57
2342 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-406 | 160 | 110
2343 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-407 | 160 | 110
2344 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-408 | 160 | 160
2345 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-409 | 160 | 40
2346 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-410 | 400 | 42
2347 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-411 | 100 | 8
2348 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-412 | 400 | 289
2349 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-413 | 250 | 206
2350 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-414 | 400 | 359
2351 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-415 | 400 | 400
2352 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | ЗТП-509 | 100 | 43
2353 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-501 | 160 | 105
2354 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-502 | 250 | 184
2355 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-503 | 250 | 250
2356 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-505 | 40 | 34
2357 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-506 | 25 | 25
2358 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-507 | 250 | 250
2359 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-508 | 100 | 40
2360 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-510 | 100 | 38
2361 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-511 | 100 | 11
2362 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-512 | 160 | 82
2363 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-514 | 250 | 250
2364 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-515 | 63 | 42
2365 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-516 | 630 | 630
2366 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-602 | 100 | 52
2367 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-603 | 100 | 71
2368 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-604 | 40 | 40
2369 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-605 | 100 | 47
2370 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-606 | 250 | 250
2371 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-607 | 25 | 0
2372 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-608 | 250 | 250
2373 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-610 | 63 | 61
2374 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-611 | 63 | 63
2375 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-612 | 100 | 50
2376 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-613 | 40 | 39
2377 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-614 | 100 | 20
2378 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-615 | 250 | 150
2379 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-616 | 400 | 250
2380 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-618 | 160 | 160
2381 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-619 | 100 | 10
2382 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-620 | 400 | 360
2383 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-622 | 250 | 220
2384 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-623 | 100 | 40
2385 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-624 | 63 | 19
2386 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-626 | 100 | 50
2387 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-627 | 100 | 60
2388 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-628 | 63 | 61
2389 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-630 | 100 | 84
2390 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-631 | 630 | 630
2391 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП №701 | 63 | 38
2392 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-402 | 4 | 4
2393 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-201 | 160 | 160
2394 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-203 | 100 | 84
2395 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-204 | 100 | 27
2396 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-205 | 63 | 62
2397 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-206 | 100 | 99
2398 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-207 | 100 | 100
2399 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-209 | 160 | 148
2400 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-210 | 250 | 198
2401 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-211 | 63 | 28
2402 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-216 | 100 | 100
2403 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-218 | 160 | 160
2404 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-219 | 100 | 68
2405 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-220 | 100 | 48
2406 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-221 | 100 | 45
2407 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | ЗТП-320 | 250 | 249
2408 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-302 | 100 | 17
2409 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-303 | 160 | 160
2410 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-304 | 160 | 155
2411 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-306 | 160 | 160
2412 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-307 | 100 | 100
2413 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-309 | 100 | 95
2414 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-310 | 100 | 38
2415 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-311 | 160 | 159
2416 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-312 | 100 | 94
2417 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-313 | 100 | 12
2418 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-316 | 100 | 100
2419 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-318 | 100 | 79
2420 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-321 | 25 | 25
2421 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-322 | 4 | 4
2422 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-101 | 100 | 20
2423 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-103 | 160 | 160
2424 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-104 | 63 | 63
2425 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-105 | 63 | 63
2426 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-107 | 160 | 86
2427 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-108 | 100 | 80
2428 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-110 | 100 | 100
2429 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-111 | 630 | 622
2430 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-112 | 160 | 36
2431 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-113 | 160 | 112
2432 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-114 | 250 | 246
2433 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-115 | 160 | 101
2434 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-123 | 100 | 39
2435 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-124 | 160 | 126
2436 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-132 | 63 | 23
2437 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-138 | 40 | 5
2438 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | ЗТП-704 | 800 | 800
2439 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | ЗТП-706 | 1000 | 1000
2440 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-701 | 250 | 250
2441 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-703 | 63 | 15
2442 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | МТП-702 | 63 | 15
2443 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | МТП-707 | 63 | 12
2444 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-501 | 63 | 57
2445 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-505 | 160 | 99
2446 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-506 | 25 | 25
2447 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-301 | 100 | 71
2448 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-303 | 160 | 136
2449 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-304 | 250 | 242
2450 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-305 | 100 | 66
2451 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-306 | 100 | 92
2452 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-307 | 63 | 63
2453 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-402 | 100 | 38
2454 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-403 | 250 | 250
2455 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-404 | 160 | 130
2456 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-412 | 160 | 159
2457 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-419 | 100 | 69
2458 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-421 | 250 | 235
2459 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-422 | 250 | 145
2460 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-424 | 160 | 138
2461 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-426 | 400 | 379
2462 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-427 | 100 | 3
2463 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-428 | 250 | 200
2464 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-429 | 250 | 250
2465 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-801 | 100 | 75
2466 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-802 | 63 | 60
2467 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-804 | 63 | 53
2468 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-101 | 100 | 64
2469 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-102 | 160 | 138
2470 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-103 | 40 | 29
2471 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-104 | 160 | 133
2472 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-105 | 100 | 47
2473 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-106 | 40 | 40
2474 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-107 | 63 | 13
2475 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-108 | 160 | 126
2476 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-601 | 100 | 78
2477 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-401 | 160 | 107
2478 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-403 | 100 | 73
2479 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-701 | 100 | 100
2480 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-702 | 100 | 38
2481 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-703 | 100 | 43
2482 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-704 | 63 | 63
2483 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-705 | 250 | 250
2484 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-706 | 100 | 80
2485 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-707 | 160 | 127
2486 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-708 | 63 | 42
2487 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-709 | 100 | 57
2488 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-501 | 250 | 202
2489 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-502 | 100 | 16
2490 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-505 | 160 | 142
2491 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-507 | 63 | 29
2492 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-508 | 160 | 160
2493 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-510 | 160 | 139
2494 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | ЗТП-307 | 250 | 238
2495 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-301 | 160 | 157
2496 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-302 | 100 | 77
2497 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-303 | 100 | 73
2498 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-304 | 100 | 76
2499 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-101 | 100 | 14
2500 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-102 | 100 | 68
2501 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-103 | 100 | 11
2502 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-104 | 100 | 48
2503 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-105 | 160 | 133
2504 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-106 | 100 | 21
2505 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-107 | 40 | 27
2506 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-108 | 63 | 62
2507 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-109 | 63 | 56
2508 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-126 | 63 | 33
2509 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-201 | 250 | 250
2510 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-202 | 40 | 2
2511 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-301 | 63 | 24
2512 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-302 | 160 | 25
2513 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-401 | 250 | 232
2514 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-402 | 250 | 228
2515 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-403 | 100 | 51
2516 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-404 | 160 | 92
2517 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-405 | 63 | 13
2518 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-406 | 100 | 24
2519 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-101 | 250 | 229
2520 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-102 | 100 | 80
2521 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-103 | 100 | 44
2522 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-104 | 250 | 250
2523 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-105 | 100 | 87
2524 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-106 | 315 | 315
2525 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-107 | 100 | 41
2526 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-108 | 160 | 122
2527 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-109 | 250 | 176
2528 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-110 | 100 | 76
2529 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-111 | 63 | 10
2530 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-112 | 63 | 38
2531 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-113 | 1.25 | 1.25
2532 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-114 | 40 | 30
2533 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-606 | 250 | 218
2534 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-607 | 160 | 73
2535 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-701 | 100 | 51
2536 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-702 | 63 | 29
2537 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-703 | 63 | 27
2538 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-704 | 25 | 0
2539 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-705 | 100 | 59
2540 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-205 | 100 | 42
2541 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-206 | 250 | 237
2542 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-210 | 160 | 154
2543 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-503 | 63 | 37
2544 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-505 | 63 | 52
2545 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-101 | 100 | 13
2546 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-102 | 63 | 11
2547 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-103 | 160 | 112
2548 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-603 | 160 | 156
2549 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-606 | 400 | 0
2550 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-607 | 160 | 132
2551 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-612 | 160 | 147
2552 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | МТП-613 | 10 | 10
2553 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-201 | 250 | 250
2554 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-202 | 250 | 67
2555 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-203 | 100 | 26
2556 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-204 | 100 | 47
2557 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-206 | 100 | 47
2558 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-207 | 100 | 66
2559 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-208 | 250 | 79
2560 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-209 | 250 | 155
2561 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-210 | 100 | 34
2562 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-211 | 250 | 250
2563 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-212 | 100 | 91
2564 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-213 | 63 | 63
2565 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-215 | 100 | 6
2566 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-217 | 100 | 5
2567 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-218 | 100 | 0
2568 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-219 | 63 | 21
2569 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-221 | 250 | 250
2570 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-222 | 160 | 143
2571 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-301 | 100 | 0
2572 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-302 | 400 | 352
2573 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-303 | 160 | 112
2574 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-306 | 100 | 56
2575 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-308 | 40 | 2
2576 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-310 | 100 | 100
2577 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-311 | 160 | 160
2578 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-312 | 63 | 27
2579 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-313 | 160 | 102
2580 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-314 | 100 | 58
2581 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | КТП-315 | 250 | 246
2582 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 11-30 | 160 | 149
2583 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 11-4 | 250 | 231
2584 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 11-5 | 250 | 181
2585 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 11-6 | 250 | 220
2586 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 14-2 | 250 | 250
2587 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 14-61 | 250 | 224.4
2588 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 14-66 | 250 | 225.5
2589 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 14-86 | 250 | 250
2590 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-1 | 250 | 223
2591 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-10 | 160 | 160
2592 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-11 | 160 | 124
2593 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-12 | 400 | 238
2594 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-13 | 250 | 160
2595 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-14 | 100 | 58
2596 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-15 | 250 | 197
2597 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-16 | 250 | 198
2598 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-17 | 250 | 165
2599 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-18 | 250 | 213
2600 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-2 | 100 | 81
2601 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-20 | 250 | 157
2602 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-21 | 400 | 266
2603 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-23 | 250 | 194
2604 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-24 | 100 | 93
2605 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-25 | 100 | 30
2606 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-26 | 250 | 160
2607 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-27 | 250 | 179
2608 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-29 | 400 | 261
2609 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-3 | 160 | 106
2610 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-31 | 250 | 216
2611 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-32 | 250 | 166
2612 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-33 | 400 | 280
2613 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-35 | 250 | 250
2614 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-36 | 160 | 148
2615 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-4 | 400 | 214
2616 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-5 | 100 | 56
2617 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-6 | 400 | 338
2618 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-7 | 250 | 117
2619 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 20-8 | 100 | 43
2620 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-1 | 40 | 40
2621 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-18 | 250 | 198
2622 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-24 | 400 | 344
2623 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-35 | 250 | 232
2624 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-4 | 250 | 87
2625 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-46 | 250 | 174
2626 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-56 | 250 | 170
2627 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-90 | 160 | 158
2628 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-91 | 100 | 97
2629 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-13 | 400 | 327
2630 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-15 | 160 | 137
2631 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-16 | 250 | 196
2632 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-17 | 100 | 67
2633 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-2 | 100 | 100
2634 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-3 | 63 | 47
2635 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-34 | 400 | 350
2636 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-4 | 400 | 365
2637 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-45 | 160 | 104
2638 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-47 | 160 | 130
2639 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-5 | 1000 | 0
2640 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-52 | 400 | 381
2641 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 9-81 | 25 | 12
2642 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-1 | 160 | 93
2643 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-10 | 160 | 87
2644 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-11 | 250 | 194
2645 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-12 | 250 | 207
2646 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-14 | 250 | 194
2647 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-15 | 250 | 203
2648 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-16 | 250 | 179
2649 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-17 | 250 | 199
2650 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-18 | 250 | 227
2651 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-2 | 630 | 630
2652 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-3 | 100 | 50
2653 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-4 | 250 | 120
2654 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-5 | 400 | 366
2655 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-6 | 250 | 131
2656 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-7 | 250 | 161
2657 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-8 | 250 | 188
2658 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 4-9 | 250 | 199
2659 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 5-16 | 250 | 222
2660 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 5-23 | 400 | 379
2661 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 5-24 | 400 | 368
2662 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 5-25 | 250 | 222
2663 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 5-4 | 250 | 122
2664 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 5-7 | 160 | 90
2665 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 5-9 | 160 | 111
2666 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-10 | 400 | 227
2667 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-11 | 400 | 295
2668 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-12 | 250 | 122
2669 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-13 | 250 | 156
2670 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-14 | 250 | 172
2671 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-15 | 250 | 166
2672 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-19 | 250 | 209
2673 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-2 | 250 | 197
2674 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-21 | 160 | 160
2675 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-28 | 250 | 204
2676 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-31 | 250 | 201
2677 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-36 | 250 | 204
2678 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-7 | 250 | 25
2679 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 8-8 | 400 | 282
2680 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 29-21 | 400 | 245.4
2681 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 29-24 | 100 | 27
2682 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 29-28 | 100 | 22.3
2683 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 29-3 | 25 | 25
2684 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 29-7 | 160 | 93
2685 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 29-8 | 250 | 145
2686 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 2-3 | 250 | 249.3
2687 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 2-4 | 400 | 390.2
2688 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 3-5 | 40 | 40
2689 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-11 | 160 | 95.3
2690 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-14 | 400 | 308
2691 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-16 | 250 | 169.6
2692 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-17 | 250 | 221.9
2693 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-2 | 250 | 198.92
2694 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-20 | 250 | 192
2695 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-28 | 250 | 188.9
2696 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-3 | 250 | 158.9
2697 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-30 | 250 | 205.5
2698 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-31 | 160 | 143.7
2699 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-5 | 100 | 56.1
2700 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-6 | 250 | 152.9
2701 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-7 | 100 | 0
2702 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-8 | 250 | 66.3
2703 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | 1-9 | 250 | 0
2704 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 1 | 100 | 100
2705 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 10 | 100 | 100
2706 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 2 | 100 | 100
2707 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 12 | 100 | 100
2708 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 13 | 250 | 250
2709 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 14 | 160 | 160
2710 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 15 | 100 | 100
2711 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 16 | 100 | 100
2712 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 18 | 100 | 100
2713 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 19 | 250 | 250
2714 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 20 | 160 | 160
2715 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 21 | 250 | 250
2716 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 22 | 100 | 100
2717 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 23 | 63 | 63
2718 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 24 | 160 | 160
2719 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 25 | 30 | 30
2720 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 27 | 160 | 160
2721 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 31 | 250 | 250
2722 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 33 | 63 | 63
2723 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -11 | 100 | 100
2724 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -12 | 100 | 100
2725 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -23 | 100 | 100
2726 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -26 | 100 | 100
2727 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -27 | 63 | 63
2728 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -3 | 250 | 250
2729 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -31 | 63 | 63
2730 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -6 | 250 | 250
2731 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -8 | 160 | 160
2732 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI -9 | 160 | 160
2733 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII - 18 | 250 | 250
2734 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -11 | 100 | 100
2735 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -12 | 100 | 100
2736 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -14 | 160 | 160
2737 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -15 | 100 | 100
2738 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -17 | 100 | 100
2739 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -4 | 63 | 63
2740 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -5 | 60 | 60
2741 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -7 | 100 | 100
2742 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII -9а | 160 | 160
2743 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-10 | 60 | 60
2744 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-11 | 63 | 63
2745 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-12 | 63 | 63
2746 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-13 | 100 | 100
2747 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-15 | 63 | 63
2748 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-2 | 250 | 250
2749 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-4 | 160 | 160
2750 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-5 | 100 | 100
2751 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-6 | 100 | 100
2752 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-7 | 100 | 100
2753 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 5 | 100 | 100
2754 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 6 | 100 | 100
2755 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 7 | 100 | 100
2756 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-17 | 160 | 160
2757 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-18 | 250 | 250
2758 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-19 | 40 | 40
2759 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-2 | 400 | 400
2760 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-3 | 100 | 100
2761 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-5 | 63 | 63
2762 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-6 | 100 | 100
2763 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-7 | 100 | 100
2764 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV-9 | 160 | 160
2765 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-1 | 100 | 100
2766 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-10 | 160 | 160
2767 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-11 | 160 | 160
2768 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-12 | 160 | 160
2769 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-13 | 100 | 100
2770 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-14 | 63 | 63
2771 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-15 | 100 | 100
2772 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-16 | 100 | 100
2773 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-17 | 100 | 100
2774 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-19 | 160 | 160
2775 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-2 | 100 | 100
2776 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-3 | 160 | 160
2777 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-4 | 60 | 60
2778 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-5 | 100 | 100
2779 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-6 | 60 | 60
2780 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-7 | 63 | 63
2781 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-8 | 250 | 250
2782 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-9 | 100 | 100
2783 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI-3 | 160 | 160
2784 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI-5 | 100 | 100
2785 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI-6 | 63 | 63
2786 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 10 | 63 | 63
2787 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 7 | 63 | 63
2788 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-11 | 63 | 63
2789 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-12 | 60 | 60
2790 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-13 | 160 | 160
2791 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-14 | 100 | 100
2792 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-15 | 40 | 40
2793 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-16 | 63 | 63
2794 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-17 | 60 | 60
2795 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX-24 | 100 | 100
2796 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-10 | 25 | 25
2797 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-11 | 63 | 63
2798 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-12 | 40 | 40
2799 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-5 | 250 | 250
2800 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-6 | 40 | 40
2801 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-7 | 250 | 250
2802 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-8 | 100 | 100
2803 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-9 | 100 | 100
2804 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I0- 1 | 250 | 250
2805 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП X-3 | 1030 | 1030
2806 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП 16-3 | 63 | 63
2807 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП 16-4 | 400 | 400
2808 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП 16-5 | 63 | 63
2809 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП 16-6 | 1000 | 1000
2810 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП 16-7 | 630 | 630
2811 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП 16-8 | 630 | 630
2812 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП 16-9 | 400 | 400
2813 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-1 | 250 | 250
2814 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-10 | 315 | 315
2815 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-11 | 400 | 400
2816 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-12 | 160 | 160
2817 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-15 | 160 | 160
2818 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-16 | 100 | 100
2819 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-17 | 100 | 100
2820 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-19 | 160 | 160
2821 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-2 | 100 | 100
2822 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-20 | 63 | 63
2823 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-3 | 100 | 100
2824 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-4 | 100 | 100
2825 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-5 | 100 | 100
2826 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-6 | 160 | 160
2827 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-7 | 100 | 100
2828 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-8 | 100 | 100
2829 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП XVII-9 | 250 | 250
2830 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 10 | 63 | 63
2831 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 11 | 100 | 100
2832 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 12 | 250 | 250
2833 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 13 | 40 | 40
2834 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 15 | 400 | 400
2835 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 16 | 100 | 100
2836 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 18 | 160 | 160
2837 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 19 | 160 | 160
2838 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 2 | 160 | 160
2839 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 8 | 100 | 100
2840 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 9 | 250 | 250
2841 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II -3 | 160 | 160
2842 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 1 | 60 | 60
2843 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 2 | 250 | 250
2844 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 3 | 160 | 160
2845 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 4 | 60 | 60
2846 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 5 | 25 | 25
2847 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 6 | 400 | 400
2848 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 8 | 250 | 250
2849 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 9 | 100 | 100
2850 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 1 | 100 | 100
2851 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 2 | 100 | 100
2852 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 3 | 100 | 100
2853 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 4 | 400 | 400
2854 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 5 | 63 | 63
2855 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 6 | 800 | 800
2856 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-1 | 160 | 160
2857 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-10 | 160 | 160
2858 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-11 | 100 | 100
2859 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-12 | 250 | 250
2860 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-13 | 160 | 160
2861 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-15 | 250 | 250
2862 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-16 | 250 | 250
2863 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-18 | 100 | 100
2864 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-2 | 160 | 160
2865 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-3 | 100 | 100
2866 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-4 | 100 | 100
2867 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-5 | 100 | 100
2868 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-7 | 1190 | 1190
2869 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-8 | 160 | 160
2870 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII-9 | 160 | 160
2871 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 1 | 63 | 63
2872 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 10 | 400 | 400
2873 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 11 | 100 | 100
2874 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 12 | 100 | 100
2875 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 14 | 100 | 100
2876 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 15 | 160 | 160
2877 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 16 | 400 | 400
2878 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 2 | 1190 | 1190
2879 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 3 | 2630 | 2630
2880 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 4 | 100 | 100
2881 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 5 | 100 | 100
2882 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 6 | 100 | 100
2883 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 7 | 630 | 630
2884 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 8 | 160 | 160
2885 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IX- 9 | 40 | 40
2886 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 10 | 160 | 160
2887 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 12 | 160 | 160
2888 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 14 | 100 | 100
2889 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 15 | 60 | 60
2890 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 16 | 100 | 100
2891 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 21 | 400 | 400
2892 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 3 | 63 | 63
2893 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 5 | 100 | 100
2894 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 6 | 100 | 100
2895 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 8 | 63 | 63
2896 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I- 9 | 100 | 100
2897 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II- 3 | 40 | 40
2898 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II- 4 | 100 | 100
2899 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II- 5 | 100 | 100
2900 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II- 6 | 100 | 100
2901 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II- 7 | 63 | 63
2902 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II- 8 | 25 | 25
2903 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II- 9 | 160 | 160
2904 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 1 | 250 | 250
2905 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 3 | 100 | 100
2906 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 5 | 100 | 100
2907 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 6 | 100 | 100
2908 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 7 | 250 | 250
2909 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 9 | 100 | 100
2910 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 10 | 160 | 160
2911 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 11 | 100 | 100
2912 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 14 | 100 | 100
2913 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 16 | 250 | 250
2914 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 17 | 40 | 40
2915 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 18 | 40 | 40
2916 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 19 | 100 | 100
2917 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 2 | 25 | 25
2918 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 20 | 40 | 40
2919 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 21 | 100 | 100
2920 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 3 | 160 | 160
2921 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 4 | 63 | 63
2922 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 5 | 160 | 160
2923 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 6 | 40 | 40
2924 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 7 | 100 | 100
2925 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 8 | 100 | 100
2926 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 9 | 100 | 100
2927 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-1 | 25 | 25
2928 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-10 | 250 | 250
2929 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-15 | 63 | 63
2930 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-16 | 100 | 100
2931 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-17 | 100 | 100
2932 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-3 | 250 | 250
2933 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-6 | 63 | 63
2934 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V-8 | 63 | 63
2935 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI- 10 | 100 | 100
2936 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI- 12 | 160 | 160
2937 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI- 13 | 160 | 160
2938 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI- 14 | 160 | 160
2939 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI- 3 | 100 | 100
2940 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI- 6 | 63 | 63
2941 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI- 8 | 63 | 63
2942 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII - 1 | 160 | 160
2943 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII - 2 | 25 | 25
2944 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 10 | 100 | 100
2945 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 13 | 40 | 40
2946 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 15 | 63 | 63
2947 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 16 | 100 | 100
2948 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 17 | 40 | 40
2949 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 18 | 100 | 100
2950 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 19 | 100 | 100
2951 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 2 | 60 | 60
2952 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 5 | 100 | 100
2953 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 6 | 100 | 100
2954 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 7 | 100 | 100
2955 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VIII - 8 | 250 | 250
2956 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 1 | 250 | 250
2957 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 2 | 100 | 100
2958 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 3 | 25 | 25
2959 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 4 | 63 | 63
2960 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 5 | 100 | 100
2961 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 6 | 160 | 160
2962 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 7 | 25 | 25
2963 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-1 | 200 | 200
2964 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-10 | 63 | 63
2965 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-11 | 63 | 63
2966 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-12 | 40 | 40
2967 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-13 | 63 | 63
2968 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-15 | 100 | 100
2969 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-16 | 25 | 25
2970 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-2 | 100 | 100
2971 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-3 | 60 | 60
2972 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-4 | 160 | 160
2973 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-5 | 100 | 100
2974 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II-6 | 25 | 25
2975 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III- 16 | 63 | 63
2976 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III- 18 | 63 | 63
2977 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V - 1 | 100 | 100
2978 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -10 | 160 | 160
2979 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -2 | 100 | 100
2980 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -3 | 160 | 160
2981 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -4 | 100 | 100
2982 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -5 | 250 | 250
2983 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -6 | 160 | 160
2984 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -7 | 100 | 100
2985 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -8 | 63 | 63
2986 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП V -9 | 100 | 100
2987 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | 1-1 | 40 | 40
2988 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | 1-2 | 40 | 40
2989 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | 1-3 | 100 | 100
2990 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | 1-4 | 60 | 60
2991 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | 1-5 | 100 | 100
2992 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | 1-7 | 100 | 100
2993 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | 1-9 | 250 | 250
2994 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-12 | 100 | 100
2995 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-13 | 100 | 100
2996 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-15 | 60 | 60
2997 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-16 | 100 | 100
2998 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-17 | 63 | 63
2999 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I-18 | 100 | 100
3000 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II -1 | 63 | 63
3001 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II -2 | 40 | 40
3002 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II -3 | 100 | 100
3003 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II -5 | 250 | 250
3004 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II -7 | 63 | 63
3005 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 11 | 63 | 63
3006 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 14 | 63 | 63
3007 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 15 | 100 | 100
3008 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 16 | 63 | 63
3009 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 17 | 63 | 63
3010 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 18 | 63 | 63
3011 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 20 | 63 | 63
3012 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 21 | 100 | 100
3013 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 22 | 160 | 160
3014 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 23 | 40 | 40
3015 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 24 | 60 | 60
3016 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 25 | 100 | 100
3017 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 8 | 40 | 40
3018 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV -26 | 100 | 100
3019 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV -9 | 400 | 400
3020 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 10 | 160 | 160
3021 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 2 | 63 | 63
3022 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 3 | 60 | 60
3023 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 4 | 63 | 63
3024 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 6 | 100 | 100
3025 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 7 | 63 | 63
3026 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 8 | 63 | 63
3027 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VI - 9 | 100 | 100
3028 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП VII - 7 | 60 | 60
3029 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 1 | 25 | 25
3030 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 12 | 250 | 250
3031 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 13 | 160 | 160
3032 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 14 | 100 | 100
3033 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 15 | 25 | 25
3034 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 17 | 100 | 100
3035 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 19 | 160 | 160
3036 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 2 | 100 | 100
3037 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 20 | 40 | 40
3038 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 21 | 160 | 160
3039 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 3 | 100 | 100
3040 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 4 | 25 | 25
3041 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 6 | 250 | 250
3042 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 8 | 100 | 100
3043 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП I - 9 | 100 | 100
3044 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 10 | 60 | 60
3045 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 11 | 63 | 63
3046 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП II - 12 | 63 | 63
3047 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 12 | 63 | 63
3048 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 13 | 160 | 160
3049 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 2 | 160 | 160
3050 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 3 | 63 | 63
3051 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 5 | 160 | 160
3052 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 6 | 100 | 100
3053 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 8 | 40 | 40
3054 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП III - 9 | 63 | 63
3055 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 1 | 63 | 63
3056 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | ТП IV - 2 | 630 | 630
3057 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 400 | 337
3058 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-102 | 250 | 180
3059 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-103 | 160 | 110
3060 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-104 | 400 | 362
3061 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 160 | 145
3062 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 100 | 81
3063 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-108 | 160 | 155
3064 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-109 | 63 | 46
3065 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-110 | 63 | 52
3066 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-112 | 63 | 52
3067 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-114 | 100 | 82
3068 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-115 | 100 | 67
3069 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-116 | 63 | 56
3070 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-117 | 400 | 360
3071 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 100 | 37
3072 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 160 | 160
3073 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-204 | 250 | 181
3074 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-205 | 63 | 31
3075 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-302 | 100 | 72
3076 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-303 | 160 | 105
3077 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-304 | 250 | 186
3078 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-305 | 100 | 44
3079 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-306 | 250 | 216
3080 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-308 | 250 | 239
3081 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-309 | 160 | 127
3082 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-313 | 400 | 369
3083 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-314 | 250 | 186
3084 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-315 | 250 | 218
3085 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-316 | 100 | 80
3086 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-602 | 160 | 102
3087 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-604 | 250 | 185
3088 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-605 | 160 | 69
3089 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-606 | 100 | 44
3090 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-607 | 400 | 300
3091 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-608 | 160 | 104
3092 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-609 | 560 | 508
3093 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-610 | 250 | 122
3094 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-612 | 500 | 347
3095 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-613 | 100 | 45
3096 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-614 | 250 | 191
3097 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-615 | 800 | 741
3098 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-616 | 160 | 160
3099 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-103 | 250 | 250
3100 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 100 | 71
3101 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-106 | 160 | 93
3102 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 160 | 92
3103 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-109 | 100 | 41
3104 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-111 | 160 | 102
3105 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-112 | 160 | 105
3106 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-117 | 250 | 204
3107 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-118 | 100 | 62
3108 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-119 | 160 | 101
3109 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-120 | 160 | 134
3110 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-121 | 250 | 236
3111 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-160 | 25 | 13
3112 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-166 | 100 | 57
3113 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-187 | 100 | 79
3114 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-189 | 160 | 131
3115 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1001 | 100 | 63
3116 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1002 | 1000 | 1000
3117 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1005 | 100 | 60
3118 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1007 | 100 | 25
3119 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1011 | 100 | 49
3120 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1012 | 63 | 33
3121 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1013 | 160 | 112
3122 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1014 | 250 | 198
3123 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1015 | 250 | 202
3124 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1016 | 40 | 40
3125 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1017 | 160 | 125
3126 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1021 | 250 | 80
3127 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1022 | 250 | 172
3128 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1023 | 400 | 343
3129 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1025 | 100 | 99.9
3130 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1026 | 30 | 13
3131 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1027 | 730 | 701
3132 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1028 | 1000 | 1000
3133 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1029 | 400 | 339
3134 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1030 | 400 | 357
3135 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1031 | 100 | 43
3136 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1033 | 63 | 27
3137 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1034 | 250 | 204
3138 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1040 | 250 | 180
3139 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1201 | 800 | 800
3140 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1202 | 1260 | 1260
3141 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1203 | 100 | 20
3142 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1301 | 160 | 160
3143 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1302 | 63 | 31
3144 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1303 | 100 | 67
3145 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1304 | 100 | 100
3146 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1305 | 100 | 100
3147 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1306 | 25 | 25
3148 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1307 | 63 | 26
3149 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1309 | 63 | 26
3150 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1311 | 160 | 112
3151 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1312 | 40 | 38
3152 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1313 | 100 | 88
3153 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1314 | 63 | 34
3154 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1315 | 100 | 72
3155 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1316 | 160 | 125
3156 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1317 | 25 | 3
3157 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1319 | 250 | 218
3158 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1326 | 100 | 71
3159 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1330 | 250 | 213
3160 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1331 | 63 | 62.9
3161 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1803 | 400 | 349
3162 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1805 | 63 | 49
3163 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1806 | 100 | 71
3164 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1807 | 160 | 100
3165 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 100 | 34
3166 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 100 | 79
3167 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-203 | 160 | 145
3168 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-204 | 100 | 54
3169 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-205 | 100 | 22
3170 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-206 | 100 | 48
3171 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-208 | 160 | 121
3172 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-209 | 100 | 58
3173 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-215 | 63 | 12
3174 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-216 | 250 | 199
3175 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-223 | 63 | 43
3176 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-237 | 160 | 137
3177 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-239 | 40 | 32
3178 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-240 | 63 | 50
3179 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-242 | 250 | 236
3180 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-243 | 1260 | 1189
3181 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2001 | 100 | 66
3182 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2002 | 160 | 141
3183 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2004 | 160 | 146
3184 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2005 | 160 | 145
3185 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2006 | 250 | 180
3186 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2007 | 100 | 74
3187 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2008 | 400 | 340
3188 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2009 | 160 | 113
3189 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2010 | 250 | 237
3190 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2011 | 160 | 114
3191 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2012 | 180 | 117
3192 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2013 | 160 | 153
3193 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2014 | 160 | 141
3194 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-2015 | 160 | 146
3195 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-401 | 400 | 359
3196 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-402 | 160 | 136
3197 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-405 | 405 | 370
3198 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-408 | 160 | 154
3199 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-410 | 160 | 107
3200 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-411 | 250 | 150
3201 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-412 | 100 | 48
3202 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-413 | 100 | 99
3203 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-414 | 100 | 30
3204 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-416 | 63 | 45
3205 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-417 | 60 | 41
3206 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-419 | 63 | 13
3207 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-420 | 25 | 24
3208 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-421 | 60 | 42
3209 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-423 | 100 | 65
3210 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-426 | 100 | 64
3211 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-427 | 100 | 83
3212 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-428 | 160 | 134
3213 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-431 | 100 | 68
3214 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-432 | 100 | 97
3215 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-434 | 40 | 40
3216 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-446 | 400 | 386
3217 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-449 | 400 | 337
3218 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-453 | 400 | 381
3219 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-456 | 160 | 128
3220 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-459 | 400 | 390
3221 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-468 | 30 | 20
3222 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-470 | 250 | 164
3223 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-473 | 63 | 39
3224 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-504 | 160 | 108
3225 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-510 | 100 | 100
3226 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1601 | 800 | 625
3227 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1701 | 500 | 380
3228 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1702 | 500 | 477
3229 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1703 | 500 | 320
3230 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1704 | 800 | 628
3231 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1705 | 800 | 700
3232 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 160 | 135
3233 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-104 | 320 | 264
3234 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-106 | 500 | 298
3235 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 250 | 245
3236 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-108 | 250 | 184
3237 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-109 | 250 | 245
3238 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-110 | 160 | 108
3239 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1201 | 160 | 105
3240 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1202 | 100 | 67
3241 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1203 | 160 | 131
3242 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1204 | 250 | 175
3243 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-203 | 100 | 20
3244 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-205 | 160 | 35
3245 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-206 | 63 | 38
3246 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-207 | 160 | 20
3247 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-208 | 250 | 50
3248 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-211 | 160 | 25
3249 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-212 | 250 | 45
3250 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-213 | 400 | 100
3251 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-215 | 250 | 50
3252 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-221 | 800 | 400
3253 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-222 | 200 | 90
3254 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-229 | 250 | 50
3255 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-230 | 160 | 40
3256 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-302 | 63 | 33
3257 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-303 | 100 | 64
3258 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-305 | 160 | 128
3259 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-306 | 400 | 269
3260 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-307 | 100 | 88
3261 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-310 | 250 | 153
3262 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-311 | 160 | 110
3263 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-312 | 160 | 116
3264 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-315 | 160 | 155
3265 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-316 | 100 | 60
3266 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-318 | 100 | 57
3267 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-319 | 160 | 114
3268 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-320 | 250 | 217
3269 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-321 | 100 | 46
3270 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-322 | 160 | 64
3271 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-323 | 160 | 108
3272 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-324 | 40 | 35
3273 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-325 | 100 | 95
3274 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-354 | 250 | 199
3275 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-355 | 100 | 84
3276 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1101 | 400 | 220
3277 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1102 | 500 | 440
3278 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1103 | 250 | 157
3279 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1104 | 250 | 196
3280 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1105 | 400 | 250
3281 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1301 | 800 | 643
3282 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1302 | 160 | 95
3283 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1303 | 160 | 114
3284 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1305 | 100 | 7
3285 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1309 | 400 | 348
3286 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1310 | 400 | 203
3287 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1312 | 250 | 188
3288 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1313 | 260 | 198
3289 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1315 | 160 | 93
3290 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1316 | 160 | 107
3291 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1317 | 100 | 71
3292 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1318 | 800 | 296
3293 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-1331 | 250 | 114
3294 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-602 | 250 | 169
3295 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-604 | 250 | 208
3296 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-605 | 400 | 324
3297 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-606 | 800 | 700
3298 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-703 | 100 | 100
3299 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 100 | 82
3300 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-104 | 100 | 95
3301 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 100 | 95
3302 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-106 | 400 | 395
3303 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 100 | 100
3304 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-110 | 160 | 148
3305 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-111 | 100 | 98
3306 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-112 | 400 | 344
3307 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-113 | 100 | 89
3308 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-114 | 160 | 153
3309 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-115 | 100 | 90
3310 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-117 | 40 | 35
3311 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-118 | 63 | 52
3312 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 63 | 42
3313 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 160 | 158
3314 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-301 | 160 | 140
3315 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-302 | 100 | 86
3316 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-303 | 63 | 63
3317 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-304 | 100 | 100
3318 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-305 | 40 | 28
3319 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-402 | 100 | 88
3320 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-403 | 250 | 223
3321 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-404 | 400 | 390
3322 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-405 | 250 | 248
3323 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-406 | 160 | 146
3324 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-407 | 160 | 142
3325 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-408 | 160 | 143
3326 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-601 | 630 | 630
3327 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-602 | 1000 | 1000
3328 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-603 | 630 | 630
3329 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 100 | 61
3330 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-102 | 160 | 154
3331 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-103 | 40 | 24
3332 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-104 | 100 | 54
3333 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 160 | 58
3334 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 63 | 32
3335 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-139 | 160 | 54
3336 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 100 | 60
3337 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 100 | 43
3338 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-203 | 40 | 25
3339 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-204 | 100 | 56
3340 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-207 | 160 | 102
3341 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-208 | 40 | 27
3342 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-211 | 40 | 39
3343 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-212 | 100 | 80
3344 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-217 | 160 | 109
3345 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-223 | 160 | 125
3346 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-309 | 100 | 48
3347 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-310 | 100 | 42
3348 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-311 | 250 | 167
3349 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-312 | 160 | 160
3350 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-313 | 40 | 40
3351 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-315 | 160 | 145
3352 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-316 | 100 | 42
3353 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-317 | 250 | 176
3354 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-318 | 100 | 51
3355 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-319 | 100 | 58
3356 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-320 | 100 | 0
3357 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-321 | 40 | 24
3358 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-322 | 160 | 109
3359 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-324 | 63 | 27
3360 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-325 | 160 | 136
3361 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-337 | 100 | 88
3362 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-338 | 250 | 250
3363 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-341 | 250 | 179
3364 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-401 | 63 | 3
3365 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-402 | 250 | 89
3366 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-403 | 63 | 19
3367 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-404 | 160 | 101
3368 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-407 | 63 | 46
3369 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-409 | 40 | 29
3370 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-411 | 250 | 141
3371 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-502 | 250 | 183
3372 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-700 | 63 | 37
3373 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-704 | 63 | 11
3374 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-705 | 160 | 93
3375 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-706 | 160 | 52
3376 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 100 | 77
3377 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-102 | 250 | 240
3378 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 160 | 132
3379 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 250 | 219
3380 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-109 | 100 | 59
3381 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-110 | 315 | 268
3382 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-111 | 160 | 160
3383 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-113 | 63 | 55
3384 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 160 | 127
3385 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 63 | 58
3386 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-203 | 63 | 44
3387 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-204 | 160 | 156
3388 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-205 | 40 | 38
3389 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-213 | 160 | 150
3390 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-214 | 400 | 395
3391 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-218 | 160 | 125
3392 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-302 | 160 | 146
3393 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-401 | 160 | 146
3394 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-402 | 160 | 145
3395 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-403 | 160 | 155
3396 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-404 | 63 | 49
3397 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-407 | 63 | 54
3398 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-410 | 100 | 86
3399 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-411 | 250 | 250
3400 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-501 | 250 | 245
3401 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-506 | 100 | 76
3402 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-507 | 250 | 250
3403 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-508 | 100 | 81
3404 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-510 | 100 | 85
3405 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-511 | 160 | 138
3406 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-514 | 400 | 389
3407 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-515 | 100 | 70
3408 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-516 | 30 | 30
3409 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-517 | 20 | 3
3410 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-519 | 100 | 100
3411 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-520 | 160 | 132
3412 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-521 | 500 | 500
3413 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-604 | 20 | 20
3414 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-605 | 160 | 142
3415 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-606 | 100 | 83
3416 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-607 | 100 | 93
3417 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-608 | 160 | 143
3418 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-609 | 63 | 56
3419 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-610 | 100 | 85
3420 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-611 | 250 | 229
3421 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-612 | 160 | 133
3422 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-613 | 63 | 54
3423 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-614 | 100 | 88
3424 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-615 | 100 | 100
3425 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-601 | 630 | 630
3426 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП602 | 1000 | 1000
3427 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП603 | 630 | 630
3428 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-100 | 63 | 58
3429 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 63 | 56
3430 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-102 | 40 | 31
3431 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-103 | 63 | 48
3432 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-104 | 100 | 90
3433 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 100 | 91
3434 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-106 | 100 | 65
3435 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-108 | 250 | 250
3436 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-109 | 63 | 40
3437 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-110 | 160 | 106
3438 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-111 | 160 | 152
3439 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-112 | 160 | 145
3440 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-113 | 100 | 90
3441 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-114 | 100 | 100
3442 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-115 | 250 | 250
3443 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-118 | 63 | 56
3444 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-119 | 100 | 63
3445 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-120 | 40 | 36
3446 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-121 | 63 | 59
3447 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-122 | 100 | 71
3448 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-123 | 160 | 159
3449 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-124 | 100 | 78
3450 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-126 | 100 | 88
3451 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-128 | 160 | 149
3452 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-130 | 250 | 240
3453 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-131 | 100 | 94
3454 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-132 | 63 | 50
3455 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-133 | 160 | 155
3456 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-134 | 100 | 99.9
3457 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-135 | 60 | 52
3458 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-136 | 250 | 238
3459 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-137 | 250 | 234
3460 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-138 | 100 | 87
3461 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-140 | 25 | 24
3462 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-141 | 160 | 155
3463 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-142 | 160 | 160
3464 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-300 | 160 | 140
3465 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-303 | 250 | 250
3466 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-304 | 500 | 481
3467 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-311 | 250 | 209
3468 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-312 | 160 | 135
3469 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-313 | 63 | 52
3470 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-315 | 160 | 145
3471 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-316 | 400 | 322
3472 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-319 | 250 | 218
3473 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-344 | 100 | 86
3474 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-400 | 100 | 85
3475 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-403 | 63 | 51
3476 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-404 | 100 | 82
3477 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-405 | 100 | 86
3478 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-406 | 160 | 150
3479 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-407 | 100 | 86
3480 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-408 | 60 | 50
3481 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-409 | 100 | 92
3482 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-410 | 63 | 49
3483 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-411 | 63 | 55
3484 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-412 | 100 | 77
3485 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-413 | 100 | 74
3486 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-415 | 160 | 144
3487 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-416 | 160 | 139
3488 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-417 | 160 | 157
3489 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-500 | 30 | 30
3490 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-601 | 63 | 53
3491 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-602 | 250 | 171
3492 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-603 | 100 | 81
3493 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-605 | 100 | 76
3494 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-609 | 250 | 236
3495 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-610 | 160 | 141
3496 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-611 | 160 | 150
3497 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-613 | 63 | 53
3498 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-614 | 160 | 81
3499 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-615 | 250 | 219
3500 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-616 | 100 | 73
3501 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-620 | 100 | 76
3502 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-621 | 25 | 19
3503 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-622 | 250 | 230
3504 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-701 | 250 | 235
3505 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-703 | 160 | 144
3506 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-104 | 100 | 84
3507 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 25 | 15
3508 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-108 | 40 | 25
3509 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-109 | 40 | 38
3510 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 160 | 138
3511 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 160 | 143
3512 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-203 | 100 | 89
3513 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-205 | 63 | 63
3514 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-206 | 100 | 89
3515 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-207 | 100 | 85
3516 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-208 | 100 | 75
3517 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-209 | 100 | 71
3518 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-211 | 100 | 67
3519 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-212 | 160 | 117
3520 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-213 | 400 | 357
3521 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-402 | 40 | 18
3522 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-403 | 100 | 59
3523 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-404 | 160 | 75
3524 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-405 | 100 | 100
3525 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-406 | 63 | 8
3526 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-407 | 63 | 49
3527 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-413 | 100 | 70
3528 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-414 | 160 | 100
3529 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-415 | 100 | 100
3530 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-416 | 40 | 0
3531 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-418 | 250 | 204
3532 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-419 | 160 | 63
3533 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-424 | 250 | 96
3534 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-426 | 250 | 250
3535 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-427 | 160 | 32
3536 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-428 | 250 | 215
3537 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-431 | 100 | 70
3538 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-501 | 100 | 7
3539 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-502 | 25 | 11
3540 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-503 | 250 | 186
3541 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-504 | 250 | 191
3542 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-505 | 250 | 184
3543 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-708 | 160 | 160
3544 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-709 | 63 | 7
3545 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-710 | 250 | 150
3546 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-711 | 63 | 28
3547 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-713 | 100 | 100
3548 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-714 | 40 | 25
3549 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-102 | 40 | 25
3550 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-104 | 100 | 83
3551 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 63 | 49
3552 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 250 | 247
3553 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-109 | 63 | 63
3554 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-111 | 160 | 139
3555 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-112 | 63 | 46
3556 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-114 | 400 | 358
3557 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-116 | 100 | 84
3558 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 250 | 242
3559 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 160 | 151
3560 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-203 | 63 | 63
3561 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-204 | 63 | 52
3562 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-208 | 40 | 22
3563 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-209 | 63 | 51
3564 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-213 | 25 | 22
3565 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-303 | 160 | 129
3566 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-307 | 63 | 58
3567 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-401 | 500 | 462
3568 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-402 | 320 | 305
3569 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-501 | 250 | 245
3570 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-503 | 400 | 400
3571 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-506 | 40 | 27
3572 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-601 | 100 | 84
3573 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 160 | 151
3574 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-102 | 63 | 54
3575 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-103 | 160 | 135
3576 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-503 | 400 | 400
3577 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-506 | 40 | 27
3578 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-601 | 100 | 84
3579 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-101 | 160 | 151
3580 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-102 | 63 | 54
3581 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-103 | 160 | 135
3582 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-105 | 160 | 144
3583 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-107 | 60 | 48
3584 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-110 | 100 | 94
3585 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-111 | 250 | 249.9
3586 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-112 | 100 | 77
3587 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-201 | 63 | 58
3588 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-202 | 63 | 63
3589 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-206 | 160 | 152
3590 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-207 | 100 | 84
3591 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-210 | 63 | 58
3592 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-211 | 250 | 238
3593 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-212 | 160 | 160
3594 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-214 | 250 | 236
3595 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-215 | 160 | 95
3596 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-216 | 60 | 47
3597 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-218 | 100 | 79
3598 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-219 | 63 | 52
3599 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-220 | 100 | 95
3600 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-401 | 160 | 146
3601 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-402 | 100 | 90
3602 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-403 | 100 | 79
3603 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-404 | 160 | 129
3604 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-421 | 160 | 128
3605 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-422 | 100 | 88
3606 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-506 | 100 | 85
3607 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-507 | 400 | 389
3608 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-508 | 40 | 29
3609 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-509 | 100 | 86
3610 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-510 | 100 | 89
3611 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-517 | 100 | 90
3612 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-520 | 60 | 47
3613 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-521 | 40 | 29
3614 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-522 | 63 | 55
3615 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-523 | 250 | 237
3616 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-525 | 100 | 89
3617 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-526 | 250 | 250
3618 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-529 | 160 | 155
3619 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-530 | 100 | 90
3620 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-533 | 400 | 299
3621 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-534 | 63 | 50
3622 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-535 | 160 | 104
3623 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-536 | 63 | 54
3624 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-537 | 25 | 17
3625 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-538 | 250 | 240
3626 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-539 | 100 | 92
3627 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-542 | 40 | 31
3628 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-543 | 100 | 83
3629 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-602 | 100 | 93
3630 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-604 | 160 | 160
3631 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ТП-605 | 160 | 144
3632 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-6/0,4-4-04 ПС "ЕМЖК" | 560 | 560
3633 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-03 ПС "Каменка" | 400 | 378.52
3634 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-05 ПС "Каменка" | 250 | 92.73
3635 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-1-07 ПС "Каменка" | 800 | 703.7
3636 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-01 ПС "Каменка" | 250 | 222.1
3637 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-06 ПС "Каменка" | 200 | 161.2
3638 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-09 ПС "Каменка" | 400 | 366.51
3639 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-11 ПС "Каменка" | 100 | 78.75
3640 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-13 ПС "Каменка" | 250 | 246.77
3641 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-15 ПС "Каменка" | 160 | 123.97
3642 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-17 ПС "Каменка" | 250 | 233.83
3643 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-18 ПС "Каменка" | 40 | 40
3644 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-20 ПС "Каменка" | 250 | 221.36
3645 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-21 ПС "Каменка" | 40 | 38.9
3646 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-22 ПС "Каменка" | 63 | 51.68
3647 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-23 ПС "Каменка" | 63 | 46.83
3648 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-24 ПС "Каменка" | 25 | 24
3649 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-25 ПС "Каменка" | 100 | 93.07
3650 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-26 ПС "Каменка" | 160 | 120.1
3651 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-1-08 ПС "Каменка" | 250 | 212.4
3652 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-1-10 ПС "Каменка" | 40 | 40
3653 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-1-14 ПС "Каменка" | 160 | 132.1
3654 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-1-16 ПС "Каменка" | 100 | 82.7
3655 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-01 ПС Каменка | 160 | 160
3656 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ККТП-10/0,4-17-18 ПС "Каменка" | 250 | 207.5
3657 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-17-04 ПС Каменка | 63 | 49.4
3658 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-17-11 ПС Каменка | 160 | 136.7
3659 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-17-17 ПС "Каменка" | 250 | 241
3660 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-17-19 ПС Каменка | 100 | 89.4
3661 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-17-14 ПС Каменка | 250 | 171
3662 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-18-06ПС Каменка | 250 | 250
3663 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-01 ПС Каменка | 100 | 81.76
3664 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-02 ПС Каменка | 160 | 153.6
3665 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-03 ПС Каменка | 250 | 243.3
3666 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-04 ПС Каменка | 100 | 84.76
3667 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-05 ПС Каменка | 400 | 315
3668 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-07 ПС Каменка | 100 | 86.4
3669 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-08 ПС Каменка | 100 | 91.46
3670 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-09 ПС Каменка | 63 | 63
3671 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-10 ПС Каменка | 100 | 93
3672 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-18-11 ПС Каменка | 100 | 82
3673 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-05 ПС Каменка | 40 | 33
3674 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-06 ПС Каменка | 100 | 92.84
3675 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-08 ПС Каменка | 250 | 249.77
3676 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-09 ПС Каменка | 250 | 250
3677 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-12 ПС Каменка | 100 | 91.22
3678 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-14 ПС Каменка | 160 | 150.76
3679 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-20 ПС Каменка | 250 | 247.23
3680 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-21 ПС Каменка | 100 | 87.53
3681 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-22 ПС Каменка | 100 | 79.4
3682 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-23 ПС Каменка | 63 | 39.2
3683 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-19-26 ПС Каменка | 100 | 92.38
3684 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-19-15 ПС Каменка | 63 | 61.61
3685 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-2-06 ПС "Каменка" | 160 | 75.3
3686 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-2-13 ПС "Каменка" | 250 | 124.37
3687 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-2-20 ПС "Каменка" | 250 | 124.14
3688 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-2-24 ПС "Каменка" | 800 | 699.4
3689 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-2-27 ПС "Каменка" | 250 | 219.28
3690 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-2-28 ПС "Каменка" | 400 | 279.68
3691 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ККТП-10/0,4-2-17 ПС "Каменка" | 250 | 221.13
3692 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-09 ПС "Каменка" | 320 | 306.84
3693 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-11 ПС "Каменка" | 63 | 57.92
3694 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-14 ПС "Каменка" | 250 | 206.35
3695 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-18 ПС "Каменка" | 400 | 321.71
3696 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-29 ПС "Каменка" | 160 | 137.37
3697 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МКТП-10/0,4-2-21 ПС "Каменка" | 250 | 144.3
3698 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-2-19 ПС "Каменка" | 160 | 99.49
3699 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-2-22 ПС "Каменка" | 100 | 82.68
3700 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-04 ПС Каменка | 63 | 62.4
3701 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-06 ПС Каменка | 100 | 96.54
3702 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-07 ПС Каменка | 126 | 110.3
3703 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-08 ПС Каменка | 100 | 84.07
3704 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-09 ПС Каменка | 63 | 53
3705 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-10 ПС Каменка | 40 | 30
3706 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-11 ПС Каменка | 40 | 38.7
3707 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-12 ПС Каменка | 160 | 158.38
3708 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-13 ПС Каменка | 63 | 57.46
3709 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-20-14 ПС Каменка | 63 | 60.92
3710 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-03 ПС Каменка | 100 | 100
3711 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-04 ПС Каменка | 100 | 87.99
3712 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-05 ПС Каменка | 160 | 154.92
3713 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-07 ПС Каменка | 100 | 81.52
3714 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-09 ПС Каменка | 63 | 62.31
3715 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-10 ПС Каменка | 100 | 84.99
3716 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-11 ПС Каменка | 100 | 70.44
3717 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-21-12 ПС Каменка | 40 | 31.69
3718 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-8-01 ПС Каменка | 160 | 150.76
3719 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-04 ПС Каменка | 40 | 25.5
3720 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-05 ПС Каменка | 160 | 152.8
3721 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-09 ПС Каменка | 160 | 152.8
3722 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-11 ПС Каменка | 100 | 87.5
3723 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-12 ПС Каменка | 63 | 49
3724 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-14 ПС Каменка | 63 | 59.54
3725 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-15 ПС Каменка | 40 | 35.8
3726 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-20 ПС Каменка | 63 | 60.7
3727 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-8-21 ПС Каменка | 100 | 92.2
3728 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-8-19 ПС Каменка | 60 | 59.8
3729 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-05 ПС Марки | 40 | 28.71
3730 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-07 ПС Марки | 40 | 16.93
3731 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 ПС Марки | 60 | 57
3732 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-1-14 ПС Марки | 25 | 25
3733 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-1-13 ПС Марки | 100 | 98.52
3734 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-10-01 ПС Марки | 63 | 59.3
3735 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-10-02 ПС Марки | 100 | 87.3
3736 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-10-03 ПС Марки | 100 | 91.7
3737 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-10-06 ПС Марки | 40 | 39.31
3738 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-10-08 ПС Марки | 40 | 19
3739 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-10-10 ПС Марки | 63 | 61.15
3740 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-01 ПС Марки | 63 | 53.07
3741 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-02 ПС Марки | 250 | 219
3742 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-04 ПС Марки | 100 | 76
3743 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-05 ПС Марки | 63 | 49
3744 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-07 ПС Марки | 100 | 92
3745 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-08 ПС Марки | 63 | 51
3746 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-10 ПС Марки | 63 | 53
3747 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-12 ПС Марки | 100 | 92.15
3748 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-13 ПС Марки | 160 | 138.8
3749 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП 10/0,4-14-14 ПС Марки | 100 | 81.6
3750 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-05 ПС Марки | 160 | 154
3751 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-07 ПС Марки | 100 | 94.69
3752 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-08 ПС Марки | 100 | 93.76
3753 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-09 ПС Марки | 63 | 61.15
3754 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-11 ПС Марки | 40 | 31.69
3755 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-12 ПС Марки | 40 | 39.08
3756 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-11-04 ПС Ольхов-лог | 160 | 124.7
3757 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ЗТП-10/0,4-11-06 ПС Ольхов-лог | 400 | 327
3758 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-01 ПС Ольхов-лог | 250 | 196.2
3759 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-02 ПС Ольхов-лог | 63 | 60
3760 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-03 ПС Ольхов-лог | 100 | 94
3761 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-05 ПС Ольхов-лог | 100 | 93.3
3762 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-07 ПС Ольхов-лог | 63 | 62.54
3763 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-08 ПС Ольхов-лог | 63 | 62.54
3764 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-09 ПС Ольхов-лог | 60 | 49.8
3765 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-11-10 ПС Ольхов-лог | 100 | 99.77
3766 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-03 Ольхов Лог | 100 | 99.54
3767 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-02 ПС Ольхов-лог | 100 | 92.38
3768 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-06 ПС Ольхов-лог | 100 | 94.92
3769 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-07 ПС Ольхов-лог | 100 | 93.3
3770 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-08 ПС Ольхов-лог | 250 | 214
3771 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-09 ПС Ольхов-лог | 100 | 74.6
3772 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-10 ПС Ольхов-лог | 160 | 154.46
3773 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-13 ПС Ольхов-лог | 160 | 157.23
3774 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-15-15 ПС Ольхов-лог | 100 | 94.92
3775 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-15-04 ПС Ольхов-лог | 160 | 151.92
3776 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-15-05 ПС Ольхов-лог | 40 | 37.92
3777 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-15-16 ПС Ольхов-лог | 100 | 94
3778 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-01 Ольхов Лог | 100 | 99.4
3779 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-02 ПС Ольхов Лог | 100 | 92.38
3780 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-03 ПС Ольхов Лог | 100 | 95.38
3781 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-2-04 ПС Ольхов Лог | 100 | 97.69
3782 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-01 ПС Ольхов-лог | 40 | 40
3783 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-02 ПС Ольхов-лог | 63 | 63
3784 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-03 ПС Ольхов-лог | 160 | 106.4
3785 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-04 ПС Ольхов-лог | 63 | 48.2
3786 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-05 ПС Ольхов-лог | 250 | 242.61
3787 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-06 ПС Ольхов-лог | 63 | 53.3
3788 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-07 ПС Ольхов-лог | 63 | 57.23
3789 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-08 ПС Ольхов-лог | 40 | 31.92
3790 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-10 ПС Ольхов-лог | 40 | 26.9
3791 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-11 ПС Ольхов-лог | 63 | 60.46
3792 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-12 ПС Ольхов-лог | 250 | 245.84
3793 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-13 ПС Ольхов-лог | 40 | 39.54
3794 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-14 ПС Ольхов-лог | 250 | 250
3795 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-16 ПС Ольхов-лог | 100 | 83.6
3796 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-17 ПС Ольхов-лог | 100 | 79.2
3797 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-18 ПС Ольхов-лог | 63 | 60
3798 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-19 ПС Ольхов-лог | 40 | 36.07
3799 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-5-21 ПС Ольхов-лог | 40 | 40
3800 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-01 ПС Каменка | 100 | 98.15
3801 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-03 ПС Тхоревка | 30 | 19
3802 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-04 ПС Тхоревка | 63 | 56.1
3803 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-05 ПС Тхоревка | 63 | 55.4
3804 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-07 ПС Тхоревка | 63 | 61.38
3805 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-10 ПС Тхоревка | 40 | 37.7
3806 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-11 ПС Тхоревка | 250 | 195.5
3807 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-12 ПС Тхоревка | 63 | 61.6
3808 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-14 ПС Тхоревка | 30 | 30
3809 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-07 ПС Тхоревка | 63 | 61.38
3810 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-10 ПС Тхоревка | 40 | 37.7
3811 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-11 ПС Тхоревка | 250 | 195.5
3812 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-12 ПС Тхоревка | 63 | 61.6
3813 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-13-14 ПС Тхоревка | 30 | 30
3814 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-02 ПС Тхоревка | 60 | 56.9
3815 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-04 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
3816 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-05 ПС Тхоревка | 160 | 139.3
3817 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-06 ПС Тхоревка | 250 | 248.61
3818 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-07 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
3819 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-08 ПС Тхоревка | 250 | 248.61
3820 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-10 ПС Тхоревка | 100 | 98.61
3821 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-12 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
3822 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-14-16 ПС Тхоревка | 40 | 38.61
3823 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-14-09 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
3824 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-01 ПС Тхоревка | 160 | 151.92
3825 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-02 ПС Тхоревка | 160 | 149.7
3826 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-03 ПС Тхоревка | 160 | 152.84
3827 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-05 ПС Тхоревка | 250 | 234.53
3828 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-06 ПС Тхоревка | 250 | 227.8
3829 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-07 ПС Тхоревка | 100 | 84.76
3830 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-08 ПС Тхоревка | 63 | 61.85
3831 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-10 ПС Тхоревка | 100 | 89.61
3832 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-11 ПС Тхоревка | 40 | 34
3833 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-12 ПС Тхоревка | 160 | 147.3
3834 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-14 ПС Тхоревка | 100 | 77.8
3835 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-15 ПС Тхоревка | 100 | 87.3
3836 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-16 ПС Тхоревка | 160 | 118.5
3837 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-17 ПС Тхоревка | 160 | 154
3838 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-18 ПС Тхоревка | 250 | 211.7
3839 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-19 ПС Тхоревка | 250 | 242.8
3840 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-3-20 ПС Тхоревка | 25 | 23.7
3841 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-03 ПС Тхоревка | 250 | 246.77
3842 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-04 ПС Тхоревка | 100 | 91.22
3843 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-05 ПС Тхоревка | 250 | 224.4
3844 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-06 ПС Тхоревка | 100 | 92.38
3845 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-12 ПС Тхоревка | 100 | 95.6
3846 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-13 ПС Тхоревка | 100 | 96
3847 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-14 ПС Тхоревка | 100 | 99.6
3848 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-18 ПС Тхоревка | 100 | 87.3
3849 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-20 ПС Тхоревка | 250 | 246.2
3850 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-21 ПС Тхоревка | 160 | 151.7
3851 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-7-22 ПС Тхоревка | 100 | 92.4
3852 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-01 ПС Тхоревка | 160 | 152.4
3853 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-02 ПС Тхоревка | 50 | 36.9
3854 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-03 ПС Тхоревка | 63 | 54
3855 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-04 ПС Тхоревка | 63 | 59.8
3856 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-06 ПС Тхоревка | 63 | 61
3857 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-08 ПС Тхоревка | 250 | 234.5
3858 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-09 ПС Тхоревка | 100 | 92.4
3859 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-10 ПС Тхоревка | 100 | 96.6
3860 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | КТП-10/0,4-9-11 ПС Тхоревка | 40 | 37.92
3861 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | МТП-10/0,4-9-12 ПС Тхоревка | 63 | 59
3862 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-105 | 63 | 58.17
3863 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-106 | 50 | 44.48
3864 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-111 | 250 | 239.65
3865 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-112 | 250 | 181
3866 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-113 | 100 | 79.99
3867 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-114 | 40 | 40
3868 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-115 | 63 | 33.33
3869 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-116 | 100 | 77.23
3870 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-117 | 25 | 17.41
3871 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-124 | 160 | 123.43
3872 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-126 | 100 | 69.64
3873 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-129 | 160 | 126.19
3874 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-201 | 160 | 126.19
3875 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-202 | 400 | 308.92
3876 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-204 | 100 | 61.36
3877 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-205 | 160 | 139.3
3878 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-206 | 100 | 72.4
3879 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-207 | 160 | 131.02
3880 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-208 | 25 | 25
3881 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-209 | 63 | 60.93
3882 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-210 | 100 | 85.51
3883 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-211 | 60 | 25.5
3884 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-212 | 100 | 86.89
3885 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-213 | 100 | 55.15
3886 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-214 | 250 | 246.34
3887 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-215 | 160 | 124.81
3888 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-216 | 100 | 55.15
3889 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-304 | 63 | 43.68
3890 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-305 | 60 | 52.41
3891 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-306 | 100 | 69.64
3892 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-307 | 400 | 400
3893 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-401 | 160 | 104.11
3894 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-402 | 100 | 77.92
3895 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-403 | 100 | 52.39
3896 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-406 | 40 | 28.96
3897 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-407 | 60 | 50.34
3898 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-408 | 63 | 61.62
3899 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-409 | 63 | 61.62
3900 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-410 | 63 | 63
3901 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-411 | 400 | 400
3902 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-412 | 630 | 630
3903 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-413 | 63 | 63
3904 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-414 | 25 | 25
3905 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-501 | 250 | 198.94
3906 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-503 | 100 | 68.26
3907 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-504 | 250 | 247.24
3908 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-505 | 400 | 349.63
3909 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-508 | 63 | 49.2
3910 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-601 | 63 | 46.44
3911 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-602 | 63 | 50.58
3912 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-604 | 160 | 137.23
3913 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-605 | 60 | 48.27
3914 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-606 | 63 | 60.24
3915 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-607 | 100 | 87.58
3916 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-301 | 160 | 142.06
3917 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-302 | 100 | 100
3918 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-303 | 750 | 750
3919 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-305 | 250 | 250
3920 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-307 | 100 | 100
3921 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-102 | 40 | 40
3922 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-104 | 100 | 96.55
3923 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-111 | 100 | 92.41
3924 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-112 | 63 | 63
3925 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-114 | 100 | 86.2
3926 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1001 | 250 | 209.98
3927 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1002 | 100 | 95.86
3928 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1006 | 250 | 227.92
3929 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1008 | 100 | 100
3930 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1009 | 100 | 100
3931 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1010 | 63 | 54.72
3932 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1011 | 100 | 100
3933 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1103 | 100 | 87.06
3934 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1104 | 160 | 122.05
3935 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1107 | 100 | 100
3936 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1108 | 100 | 76.54
3937 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1110 | 160 | 160
3938 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-1301 | 1260 | 1260
3939 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-203 | 160 | 114.46
3940 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-217 | 400 | 395.17
3941 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-218 | 160 | 160
3942 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-223 | 160 | 154.48
3943 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-229 | 250 | 176.86
3944 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-301 | 100 | 100
3945 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-402 | 63 | 63
3946 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-403 | 60 | 42.75
3947 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-404 | 160 | 144.13
3948 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-405 | 160 | 119.29
3949 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-406 | 100 | 75.85
3950 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-408 | 100 | 49.63
3951 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-410 | 100 | 65.5
3952 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-412 | 63 | 59.55
3953 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-417 | 60 | 53.1
3954 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-420 | 250 | 172.03
3955 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-421 | 160 | 72.37
3956 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-425 | 40 | 38.62
3957 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-426 | 60 | 44.82
3958 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-427 | 250 | 183.76
3959 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-603 | 100 | 88.96
3960 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-605 | 100 | 92.41
3961 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-606 | 100 | 58.6
3962 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-618 | 63 | 40.92
3963 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-620 | 100 | 87.58
3964 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-623 | 100 | 100
3965 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-701 | 100 | 73.78
3966 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-901 | 160 | 160
3967 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-904 | 100 | 100
3968 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-905 | 400 | 400
3969 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-101 | 25 | 20.17
3970 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-102 | 160 | 131.02
3971 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-103 | 250 | 188.59
3972 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-104 | 160 | 159.31
3973 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-105 | 63 | 42.3
3974 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-106 | 63 | 59.55
3975 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-107 | 100 | 82.75
3976 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-108 | 40 | 33.79
3977 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-109 | 100 | 75.16
3978 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-110 | 63 | 32.64
3979 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-111 | 100 | 79.99
3980 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-112 | 400 | 400
3981 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-113 | 40 | 17.23
3982 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-114 | 250 | 246.24
3983 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-115 | 100 | 61.36
3984 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-117 | 30 | 21.72
3985 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-118 | 100 | 53.08
3986 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-119 | 160 | 132.4
3987 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-120 | 250 | 197.56
3988 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-121 | 40 | 31.72
3989 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-122 | 63 | 47.13
3990 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-123 | 160 | 111.01
3991 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-124 | 63 | 47.13
3992 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-128 | 100 | 37.9
3993 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-131 | 40 | 40
3994 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-132 | 160 | 136.54
3995 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-133 | 40 | 33.1
3996 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-134 | 160 | 135.16
3997 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-135 | 40 | 21.37
3998 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-202 | 100 | 100
3999 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-203 | 250 | 218.95
4000 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-204 | 250 | 243.1
4001 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-205 | 50 | 19.64
4002 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-206 | 25 | 11.2
4003 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-214 | 160 | 125.5
4004 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-215 | 160 | 134.47
4005 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-216 | 400 | 336.52
4006 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-303 | 160 | 102.04
4007 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-304 | 60 | 0
4008 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-305 | 100 | 74.47
4009 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-306 | 100 | 70.33
4010 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-307 | 63 | 17.46
4011 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-308 | 160 | 137.23
4012 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-309 | 100 | 94.48
4013 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-310 | 63 | 34.71
4014 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-311 | 63 | 63
4015 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-312 | 250 | 228.61
4016 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-314 | 250 | 223.09
4017 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-402 | 100 | 77.23
4018 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-407 | 160 | 140.68
4019 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-408 | 100 | 28.24
4020 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-410 | 50 | 43.1
4021 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-413 | 400 | 388.96
4022 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-501 | 100 | 86.2
4023 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-502 | 40 | 40
4024 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-503 | 600 | 600
4025 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6101 | 10 | 10
4026 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6103 | 40 | 4.81
4027 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6104 | 100 | 64.81
4028 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6106 | 63 | 43.65
4029 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6107 | 250 | 178.24
4030 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6108 | 250 | 187.21
4031 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6109 | 160 | 93.07
4032 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6110 | 250 | 133.39
4033 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6111 | 250 | 217.57
4034 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6112 | 63 | 43.68
4035 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6113 | 100 | 68.95
4036 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6114 | 160 | 126.19
4037 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6115 | 60 | 25.5
4038 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6201 | 63 | 56.1
4039 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6202 | 50 | 34.13
4040 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6203 | 100 | 71.02
4041 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6204 | 160 | 126.88
4042 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6205 | 160 | 108.25
4043 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6207 | 100 | 86.2
4044 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6209 | 160 | 156.55
4045 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6210 | 25 | 23.62
4046 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6211 | 40 | 34.48
4047 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-6213 | 160 | 160
4048 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-100 | 63 | 60.24
4049 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-101 | 100 | 62.74
4050 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-102 | 250 | 225.16
4051 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-103 | 250 | 250
4052 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-104 | 50 | 10.67
4053 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-105 | 63 | 25.05
4054 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-200 | 160 | 160
4055 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-201 | 630 | 630
4056 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-202 | 1000 | 1000
4057 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-203 | 1000 | 1000
4058 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-204 | 1000 | 1000
4059 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-205 | 400 | 400
4060 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-206 | 1000 | 1000
4061 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-207 | 1000 | 1000
4062 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-208 | 100 | 77.92
4063 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-209 | 400 | 400
4064 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-210 | 1000 | 1000
4065 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-211 | 400 | 400
4066 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-401 | 63 | 63
4067 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-402 | 63 | 63
4068 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-403 | 400 | 400
4069 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-404 | 630 | 630
4070 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-406 | 30 | 15.51
4071 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-407 | 400 | 385.51
4072 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-409 | 630 | 630
4073 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-410 | 63 | 23.67
4074 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-411 | 250 | 227.23
4075 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-416 | 25 | 25
4076 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-501 | 1000 | 1000
4077 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-502 | 1000 | 1000
4078 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-503 | 1000 | 1000
4079 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-601 | 160 | 117.22
4080 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-603 | 400 | 315.82
4081 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-604 | 100 | 88.96
4082 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-605 | 40 | 1.36
4083 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-606 | 40 | 0
4084 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-607 | 100 | 59.98
4085 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-609 | 250 | 250
4086 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-610 | 63 | 5.04
4087 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-613 | 250 | 240.34
4088 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-618 | 10 | 10
4089 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-702 | 250 | 250
4090 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-703 | 100 | 53.08
4091 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-704 | 250 | 219.64
4092 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-705 | 100 | 81.37
4093 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-706 | 100 | 100
4094 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-707 | 50 | 50
4095 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-709 | 250 | 208.6
4096 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-712 | 50 | 5.84
4097 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-713 | 100 | 48.94
4098 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-714 | 63 | 43.68
4099 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-715 | 40 | 27.58
4100 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-720 | 400 | 400
4101 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-727 | 400 | 400
4102 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-728 | 100 | 100
4103 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-729 | 400 | 400
4104 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-107 | 50 | 40.34
4105 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-108 | 160 | 146.2
4106 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-109 | 100 | 93.1
4107 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-110 | 60 | 49.65
4108 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-201 | 100 | 73.09
4109 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-202 | 250 | 241.03
4110 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-203 | 160 | 144.82
4111 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-205 | 160 | 151.72
4112 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-206 | 25 | 21.55
4113 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-207 | 250 | 232.75
4114 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-208 | 100 | 84.13
4115 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-209 | 25 | 21.55
4116 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-210 | 160 | 140.68
4117 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-211 | 25 | 21.55
4118 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-212 | 160 | 150.34
4119 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-213 | 160 | 142.75
4120 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-214 | 100 | 88.96
4121 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-216 | 40 | 24.82
4122 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-218 | 400 | 388.27
4123 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-219 | 100 | 94.48
4124 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-222 | 250 | 233.44
4125 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-225 | 100 | 87.58
4126 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-301 | 250 | 214.12
4127 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-302 | 100 | 86.2
4128 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-303 | 63 | 51.96
4129 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-304 | 40 | 23.44
4130 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-305 | 40 | 37.24
4131 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-306 | 40 | 39.31
4132 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-307 | 100 | 88.96
4133 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-308 | 60 | 46.89
4134 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-323 | 100 | 58.6
4135 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-324 | 400 | 379.3
4136 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-326 | 250 | 201.7
4137 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-327 | 160 | 145.51
4138 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-328 | 100 | 77.23
4139 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-329 | 100 | 82.75
4140 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-330 | 100 | 85.51
4141 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-331 | 100 | 86.2
4142 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-332 | 63 | 49.2
4143 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-333 | 63 | 44.37
4144 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-334 | 100 | 87.58
4145 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-335 | 160 | 140.68
4146 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-336 | 25 | 18.1
4147 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-337 | 250 | 212.05
4148 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-338 | 100 | 79.99
4149 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-400 | 100 | 88.96
4150 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-404 | 250 | 214.12
4151 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-406 | 63 | 54.72
4152 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-407 | 250 | 250
4153 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-408 | 40 | 31.72
4154 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-409 | 63 | 63
4155 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-414 | 100 | 100
4156 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-415 | 250 | 243.1
4157 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-101 | 100 | 86.89
4158 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-104 | 250 | 237.81
4159 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-105 | 63 | 50.58
4160 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-106 | 100 | 100
4161 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-110 | 40 | 40
4162 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-113 | 315 | 312.24
4163 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-116 | 100 | 91.03
4164 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-201 | 100 | 71.02
4165 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-202 | 50 | 42.41
4166 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-207 | 60 | 59.31
4167 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-208 | 60 | 55.86
4168 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-209 | 60 | 53.79
4169 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-210 | 160 | 159.31
4170 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-215 | 160 | 144.13
4171 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-216 | 63 | 56.1
4172 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-217 | 100 | 92.41
4173 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-222 | 400 | 338.82
4174 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-310 | 40 | 39.31
4175 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-312 | 100 | 91.03
4176 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-313 | 40 | 24.13
4177 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-315 | 100 | 88.96
4178 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-318 | 160 | 143.44
4179 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-319 | 63 | 56.1
4180 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-401 | 100 | 80.68
4181 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-402 | 60 | 53.1
4182 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-410 | 100 | 85.51
4183 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-411 | 160 | 153.79
4184 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-414 | 250 | 216.88
4185 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-417 | 40 | 40
4186 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-418 | 100 | 91.72
4187 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-502 | 40 | 35.17
4188 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-601 | 100 | 95.17
4189 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | КТП-611 | 100 | 96.55
4190 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 1-1 | 63 | 29
4191 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 1-2 | 40 | 17
4192 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 1-5 | 100 | 77
4193 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 2-1 | 63 | 12
4194 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 2-5 | 250 | 211
4195 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 2-7 | 100 | 92
4196 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-1 | 100 | 31
4197 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-10 | 63 | 27
4198 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-11 | 160 | 155
4199 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-2 | 250 | 145
4200 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-3 | 160 | 115
4201 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-4 | 160 | 120
4202 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-5 | 100 | 42
4203 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-7 | 160 | 66
4204 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-8 | 100 | 89
4205 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 3-9 | 63 | 41
4206 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-10 | 63 | 57
4207 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-11 | 100 | 80
4208 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-13 | 100 | 59
4209 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-14 | 160 | 156
4210 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-15 | 100 | 58
4211 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-16 | 16 | 16
4212 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-2 | 250 | 244
4213 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-3 | 100 | 65
4214 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-5 | 63 | 62
4215 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-7 | 160 | 92
4216 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-8 | 160 | 137
4217 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 4-9 | 160 | 122
4218 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 5-1 | 100 | 65
4219 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | 5-2 | 160 | 130
4220 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-1 | 200 | 158
4221 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-10 | 100 | 22
4222 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-11 | 40 | 40
4223 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-12 | 160 | 160
4224 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-2 | 63 | 29
4225 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-3 | 250 | 226
4226 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-4 | 400 | 327
4227 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-7 | 160 | 160
4228 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-8 | 250 | 223
4229 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 1-9 | 160 | 136
4230 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-13 | 250 | 231
4231 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-14 | 160 | 160
4232 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-15 | 160 | 141
4233 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-19 | 160 | 141
4234 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-2 | 160 | 160
4235 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-20 | 40 | 40
4236 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-3 | 160 | 160
4237 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 2-4 | 250 | 250
4238 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 3-1 | 40 | 40
4239 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 3-3 | 100 | 100
4240 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 3-4 | 250 | 231
4241 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 3-6 | 160 | 150
4242 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 3-7 | 160 | 141
4243 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 3-8 | 250 | 198
4244 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 3-9 | 160 | 56
4245 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-1 | 100 | 45
4246 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-10 | 160 | 125
4247 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-12 | 320 | 308
4248 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-2 | 25 | 24.85
4249 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-5 | 160 | 98
4250 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-6 | 320 | 269
4251 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-7 | 100 | 100
4252 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 4-9 | 100 | 97
4253 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-10 | 320 | 284
4254 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-12 | 100 | 90
4255 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-13 | 63 | 40
4256 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-15 | 100 | 88
4257 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-19 | 63 | 44
4258 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-2 | 160 | 115
4259 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-4 | 100 | 100
4260 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-5 | 100 | 100
4261 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-6 | 100 | 65
4262 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 5-9 | 400 | 400
4263 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 6-11 | 160 | 114
4264 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 6-3 | 100 | 100
4265 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 7-1 | 40 | 14
4266 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 7-3 | 250 | 250
4267 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 7-4 | 100 | 76
4268 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 7-5 | 180 | 144
4269 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 7-6 | 63 | 0
4270 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 7-8 | 63 | 61
4271 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 7-9 | 100 | 62
4272 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 8-1 | 100 | 74
4273 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 8-10 | 63 | 63
4274 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 8-3 | 160 | 114
4275 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 8-5 | 63 | 63
4276 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | 8-6 | 100 | 65
4277 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1-12 | 100 | 83
4278 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1-2 | 100 | 44
4279 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1-3 | 63 | 28
4280 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1-4 | 100 | 53
4281 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1-6 | 250 | 110
4282 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1-9 | 160 | 102
4283 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-10 | 100 | 39
4284 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-2 | 250 | 166
4285 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-3 | 40 | 40
4286 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-4 | 100 | 88
4287 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-5 | 160 | 125
4288 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-7 | 100 | 88
4289 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-8 | 160 | 86
4290 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-9 | 63 | 25
4291 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-1 | 63 | 63
4292 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-10 | 63 | 13
4293 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-11 | 63 | 33
4294 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-14 | 63 | 17
4295 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-15 | 100 | 78
4296 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-2 | 160 | 141
4297 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-3 | 63 | 43
4298 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-4 | 100 | 40
4299 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-5 | 100 | 77
4300 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-6 | 160 | 160
4301 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-7 | 100 | 100
4302 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-8 | 100 | 100
4303 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-9 | 25 | 25
4304 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-1 | 100 | 87
4305 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-4 | 100 | 100
4306 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-7 | 16 | 16
4307 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1933-04-01 | 400 | 400
4308 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 1-1 | 160 | 84.1
4309 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 1-2 | 100 | 0
4310 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 1-5 | 160 | 0
4311 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-10 | 63 | 11
4312 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-12 | 63 | 8
4313 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-13 | 250 | 250
4314 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-14 | 100 | 100
4315 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-15 | 100 | 53
4316 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-16 | 40 | 40
4317 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-17 | 160 | 104
4318 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-18 | 100 | 75
4319 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-19 | 160 | 160
4320 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-2 | 100 | 100
4321 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-20 | 100 | 100
4322 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-21 | 40 | 5
4323 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-23 | 250 | 250
4324 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-25 | 100 | 100
4325 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-26 | 100 | 100
4326 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-3 | 100 | 100
4327 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-4 | 250 | 230
4328 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-5 | 40 | 28
4329 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-6 | 100 | 13
4330 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-7 | 100 | 75
4331 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 2-8 | 100 | 54
4332 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-1 | 160 | 144
4333 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-12 | 100 | 12
4334 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-13 | 160 | 121
4335 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-16 | 63 | 63
4336 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-17 | 100 | 73
4337 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-18 | 100 | 66
4338 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-19 | 160 | 67
4339 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-21 | 250 | 225
4340 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-22 | 100 | 54
4341 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-24 | 63 | 33
4342 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-25 | 100 | 20
4343 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-26 | 100 | 94
4344 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-4 | 250 | 182
4345 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-40 | 63 | 63
4346 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-5 | 500 | 457
4347 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-6 | 160 | 121
4348 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-7 | 63 | 18
4349 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 3-8 | 160 | 88
4350 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-1 | 160 | 73
4351 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-10 | 160 | 112
4352 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-11 | 100 | 36
4353 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-13 | 100 | 29
4354 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-14 | 400 | 352
4355 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-16 | 25 | 25
4356 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-2 | 160 | 63
4357 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-25 | 250 | 151
4358 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-27 | 250 | 228
4359 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-29 | 100 | 77
4360 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-3 | 160 | 38
4361 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-1 | 100 | 100
4362 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-1 | 160 | 160
4363 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-4 | 160 | 27
4364 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-5 | 250 | 116
4365 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-6 | 160 | 44
4366 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-7 | 250 | 143
4367 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 4-9 | 160 | 106
4368 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-10 | 160 | 128
4369 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-11 | 100 | 36
4370 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-12 | 100 | 100
4371 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-13 | 63 | 18
4372 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-14 | 100 | 100
4373 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-15 | 250 | 210
4374 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-17 | 60 | 43
4375 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-2 | 100 | 0
4376 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-21 | 100 | 10
4377 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-22 | 250 | 189
4378 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-27 | 160 | 81
4379 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-3 | 100 | 59
4380 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-30 | 100 | 45
4381 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-34 | 160 | 97
4382 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-4 | 160 | 137
4383 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-41 | 63 | 60
4384 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-42 | 63 | 37
4385 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-6 | 100 | 100
4386 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-8 | 63 | 63
4387 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 5-9 | 100 | 38
4388 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-1 | 250 | 200
4389 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-11 | 63 | 24
4390 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-12 | 400 | 358
4391 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-13 | 100 | 100
4392 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-16 | 250 | 239
4393 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-23 | 160 | 137
4394 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-24 | 250 | 201
4395 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-4 | 60 | 0
4396 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-5 | 160 | 109
4397 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-6 | 63 | 7
4398 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-7 | 100 | 56
4399 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-8 | 100 | 58
4400 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 6-9 | 100 | 28
4401 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-1 | 100 | 100
4402 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-10 | 250 | 250
4403 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-2 | 40 | 40
4404 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-3 | 63 | 0
4405 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-4 | 100 | 59
4406 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-5 | 63 | 33
4407 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-6 | 100 | 19
4408 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-7 | 250 | 173
4409 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-8 | 250 | 165
4410 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 7-9 | 100 | 34
4411 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-1 | 100 | 100
4412 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-10 | 100 | 100
4413 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-11 | 100 | 100
4414 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-13 | 100 | 0
4415 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-16 | 100 | 100
4416 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-17 | 180 | 180
4417 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-19 | 63 | 63
4418 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-3 | 1260 | 1260
4419 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-7 | 100 | 70
4420 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-8 | 60 | 60
4421 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | 8-9 | 250 | 250
4422 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-1 | 100 | 28
4423 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-10 | 100 | 62
4424 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-11 | 250 | 93
4425 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-12 | 100 | 68
4426 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-16 | 63 | 36
4427 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-18 | 100 | 71
4428 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-2 | 100 | 50
4429 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-3 | 160 | 121
4430 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-4 | 400 | 400
4431 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-6 | 400 | 343
4432 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-7 | 160 | 72
4433 |  | Каширский | Каширский РЭС | 1-8 | 100 | 67
4434 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-10 | 160 | 160
4435 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-13 | 100 | 100
4436 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-14 | 63 | 63
4437 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-2 | 160 | 98
4438 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-5 | 250 | 249
4439 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-6 | 250 | 202
4440 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-8 | 250 | 250
4441 |  | Каширский | Каширский РЭС | 5-9 | 100 | 100
4442 |  | Каширский | Каширский РЭС | 6-1 | 63 | 63
4443 |  | Каширский | Каширский РЭС | 6-12 | 100 | 100
4444 |  | Каширский | Каширский РЭС | 6-14 | 63 | 63
4445 |  | Каширский | Каширский РЭС | 6-16 | 100 | 100
4446 |  | Каширский | Каширский РЭС | 6-2 | 63 | 63
4447 |  | Каширский | Каширский РЭС | 6-5 | 63 | 63
4448 |  | Каширский | Каширский РЭС | 6-6 | 250 | 250
4449 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-1 | 100 | 41.1
4450 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-3 | 160 | 85.9
4451 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 2-4 | 160 | 75.2
4452 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 4-1 | 100 | 46
4453 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 4-2 | 250 | 250
4454 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 4-3 | 100 | 88
4455 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 4-4 | 1260 | 1234
4456 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 5-1 | 100 | 41
4457 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 5-10 | 500 | 415
4458 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 5-11 | 250 | 208
4459 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 5-13 | 400 | 348
4460 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 5-14 | 100 | 96
4461 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 5-4 | 160 | 160
4462 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 5-9 | 250 | 250
4463 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-1 | 100 | 49
4464 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-10 | 160 | 112
4465 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-2 | 63 | 63
4466 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-3 | 100 | 83
4467 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-4 | 100 | 90
4468 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-5 | 100 | 46
4469 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-6 | 100 | 78
4470 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-7 | 160 | 93
4471 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-8 | 100 | 12
4472 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 6-9 | 320 | 303
4473 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | 1-1 | 160 | 160
4474 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-1 | 160 | 91
4475 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-11 | 100 | 72
4476 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-3 | 160 | 91
4477 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-4 | 160 | 112
4478 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-5 | 250 | 202
4479 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-8 | 160 | 98
4480 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-1-3 | 400 | 400
4481 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-22 | 63 | 63
4482 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-4-7 | 160 | 123
4483 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-1 | 160 | 127
4484 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-2 | 160 | 109
4485 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-3 | 63 | 29
4486 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-4 | 100 | 52
4487 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-5 | 100 | 61
4488 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-6 | 63 | 33
4489 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | МТП 5-1 | 160 | 116
4490 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | МТП 5-5 | 250 | 197
4491 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-10 | 100 | 59
4492 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-2 | 250 | 208
4493 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-3 | 250 | 202
4494 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-4 | 250 | 188
4495 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-6 | 100 | 42
4496 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-7 | 630 | 567
4497 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-9 | 160 | 116
4498 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-1 | 40 | 40
4499 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-2 | 6.3 | 6.3
4500 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-6 | 63 | 63
4501 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-2-8 | 25 | 25
4502 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-1 | 400 | 356
4503 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-13 | 100 | 83
4504 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-14 | 100 | 90
4505 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-16 | 63 | 63
4506 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-17 | 160 | 150
4507 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-19 | 160 | 118
4508 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-20 | 100 | 87
4509 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-21 | 100 | 70
4510 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-23 | 100 | 69
4511 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-25 | 100 | 35
4512 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-29 | 100 | 76
4513 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-40 | 160 | 160
4514 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-41 | 63 | 53
4515 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 12-8 | 160 | 105
4516 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-12-10 | 100 | 100
4517 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-10 | 100 | 24
4518 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-11 | 160 | 150
4519 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-12 | 250 | 178
4520 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-13 | 63 | 33
4521 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-15 | 63 | 50
4522 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-16 | 160 | 118
4523 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-17 | 160 | 115
4524 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-18 | 160 | 148
4525 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-19 | 250 | 138
4526 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-2 | 100 | 23
4527 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-20 | 160 | 126
4528 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-21 | 100 | 45
4529 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-22 | 100 | 84
4530 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-23 | 160 | 151
4531 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-26 | 160 | 143
4532 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-27 | 100 | 38
4533 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-28 | 250 | 212
4534 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-3 | 160 | 130
4535 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-31 | 160 | 160
4536 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-32 | 250 | 84
4537 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-34 | 250 | 242
4538 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-35 | 160 | 138
4539 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-37 | 160 | 153
4540 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-4 | 160 | 126
4541 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-40 | 100 | 65
4542 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-41 | 160 | 136
4543 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-7 | 160 | 136
4544 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-8 | 250 | 215
4545 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-9 | 160 | 133
4546 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ЗТП 5-31 | 250 | 213
4547 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ЗТП 5-32 | 400 | 377
4548 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-1 | 63 | 44
4549 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-12 | 160 | 116
4550 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-13 | 63 | 51
4551 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-2 | 100 | 49
4552 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-3 | 100 | 90
4553 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-30 | 160 | 134
4554 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-4 | 100 | 65
4555 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-41 | 63 | 61
4556 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-42 | 100 | 79
4557 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-7 | 100 | 87
4558 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 5-8 | 160 | 145
4559 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-10 | 100 | 76
4560 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-13 | 6.3 | 6.3
4561 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-17 | 100 | 47
4562 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-23 | 100 | 100
4563 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-26 | 100 | 94
4564 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-29 | 63 | 24
4565 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-33 | 160 | 129
4566 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-35 | 100 | 50
4567 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-36 | 250 | 233
4568 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-37 | 100 | 54
4569 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-38 | 100 | 85
4570 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-39 | 100 | 54
4571 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-40 | 160 | 148
4572 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-6 | 63 | 46
4573 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-9 | 63 | 41
4574 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-1 | 250 | 246
4575 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-13 | 100 | 90
4576 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-14 | 63 | 45
4577 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-15 | 160 | 152
4578 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-17 | 160 | 111
4579 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-2 | 100 | 99
4580 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-41 | 160 | 160
4581 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-5 | 250 | 250
4582 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-6 | 250 | 244
4583 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 8-7 | 160 | 133
4584 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-19 | 260 | 206
4585 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-21 | 163 | 123
4586 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-22 | 100 | 48
4587 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-23 | 100 | 58
4588 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-26 | 160 | 145
4589 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-27 | 100 | 67
4590 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-28 | 160 | 141
4591 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-37 | 250 | 207
4592 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-39 | 250 | 250
4593 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-42 | 100 | 55
4594 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-43 | 100 | 72
4595 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-46 | 100 | 58
4596 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-47 | 100 | 50
4597 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-48 | 160 | 122
4598 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-1 | 400 | 390
4599 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-11 | 160 | 123
4600 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-12 | 160 | 128
4601 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-13 | 250 | 250
4602 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-16 | 160 | 153
4603 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-18 | 160 | 148
4604 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-19 | 160 | 142
4605 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-2 | 100 | 65
4606 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-20 | 100 | 68
4607 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-21 | 100 | 100
4608 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-22 | 315 | 285
4609 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-23 | 250 | 218
4610 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-24 | 100 | 63
4611 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-25 | 160 | 139
4612 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-26 | 160 | 150
4613 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-27 | 160 | 157
4614 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-28 | 400 | 383
4615 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-3 | 160 | 148
4616 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-30 | 250 | 231
4617 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-31 | 100 | 88
4618 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-32 | 250 | 210
4619 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-34 | 160 | 158
4620 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-36 | 100 | 100
4621 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-40 | 160 | 139
4622 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-42 | 160 | 159
4623 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-43 | 100 | 63
4624 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-5 | 100 | 39
4625 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-6 | 100 | 48
4626 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-7 | 250 | 181
4627 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-8 | 100 | 79
4628 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-9 | 160 | 143
4629 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-35 | 4 | 4
4630 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-1 | 400 | 400
4631 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-13 | 100 | 58
4632 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-14 | 100 | 56
4633 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-3 | 250 | 225
4634 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-10 | 250 | 250
4635 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-12 | 250 | 247
4636 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-4 | 100 | 64
4637 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-5 | 100 | 47
4638 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-6 | 160 | 118
4639 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-7 | 250 | 157
4640 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-8 | 25 | 25
4641 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-10 | 400 | 266
4642 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-11 | 100 | 67
4643 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-12 | 160 | 102
4644 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-13 | 100 | 86
4645 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-14 | 100 | 89
4646 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-2 | 100 | 59
4647 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-22 | 160 | 113
4648 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-24 | 100 | 71
4649 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-25 | 160 | 91
4650 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-26 | 400 | 342
4651 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-29 | 250 | 227
4652 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-30 | 160 | 120
4653 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-32 | 250 | 159
4654 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-34 | 100 | 83
4655 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-36 | 160 | 85
4656 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-38 | 160 | 81
4657 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-4 | 160 | 109
4658 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-40 | 160 | 91
4659 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-43 | 100 | 70
4660 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-44 | 100 | 92
4661 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-45 | 160 | 148
4662 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-5 | 160 | 129
4663 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-7 | 160 | 160
4664 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-11 | 100 | 78
4665 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-12 | 63 | 33
4666 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-13 | 100 | 65
4667 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-15 | 250 | 238
4668 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-16 | 100 | 76
4669 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-17 | 10 | 10
4670 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-2 | 10 | 0
4671 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-25 | 10 | 10
4672 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-26 | 100 | 65
4673 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-5 | 100 | 85
4674 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-6 | 63 | 42
4675 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-8 | 250 | 202
4676 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-9 | 63 | 39
4677 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-1 | 100 | 89
4678 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-18 | 100 | 79
4679 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-22 | 100 | 68
4680 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-27 | 250 | 230
4681 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-3 | 100 | 100
4682 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-3 | 100 | 93
4683 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-4 | 160 | 98
4684 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-1 | 250 | 246
4685 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-10 | 10 | 10
4686 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-3 | 10 | 10
4687 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-4 | 100 | 96
4688 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-9 | 250 | 244
4689 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-2 | 100 | 52
4690 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-4 | 160 | 118
4691 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-2 | 170 | 150
4692 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-1-1 | 160 | 102
4693 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-1-14 | 100 | 86
4694 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-1-16 | 100 | 78
4695 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-1-3 | 160 | 160
4696 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-10 | 63 | 61
4697 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-11 | 63 | 48
4698 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-12 | 160 | 121
4699 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-15 | 160 | 129
4700 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-17 | 100 | 52
4701 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-5 | 160 | 142
4702 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-6 | 160 | 150
4703 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-8 | 400 | 384
4704 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-4 | 100 | 67
4705 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-10 | 250 | 219
4706 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-11 | 250 | 240
4707 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-12 | 160 | 105
4708 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-14 | 100 | 81
4709 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-15 | 160 | 109
4710 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-16 | 100 | 63
4711 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-17 | 100 | 63
4712 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-19 | 100 | 100
4713 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-2 | 100 | 82
4714 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-21 | 100 | 61
4715 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-22 | 63 | 33
4716 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-23 | 160 | 125
4717 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-26 | 100 | 56
4718 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-27 | 100 | 56
4719 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-28 | 160 | 116
4720 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-30 | 63 | 49
4721 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-4 | 100 | 61
4722 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-5 | 100 | 72
4723 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-6 | 160 | 111
4724 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-7 | 160 | 112
4725 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-8 | 160 | 102
4726 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-9 | 160 | 107
4727 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-2-10 | 40 | 40
4728 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-5 | 63 | 26
4729 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-1 | 100 | 85
4730 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-10 | 160 | 130
4731 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-11 | 2.5 | 2.5
4732 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-12 | 100 | 78
4733 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-16 | 100 | 100
4734 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-2 | 100 | 83
4735 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-3 | 250 | 194
4736 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-5 | 63 | 28
4737 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-9 | 250 | 235
4738 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-3-8 | 160 | 127
4739 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-11 | 2.5 | 0
4740 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-12 | 2.5 | 0
4741 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-13 | 2.5 | 2.5
4742 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-15 | 400 | 400
4743 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-16 | 410 | 410
4744 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-17 | 2.5 | 0
4745 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-18 | 160 | 106
4746 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-20 | 250 | 196
4747 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-35 | 160 | 160
4748 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-36 | 160 | 160
4749 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-18 | 250 | 193
4750 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-19 | 250 | 217
4751 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-2 | 560 | 393
4752 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-20 | 250 | 242
4753 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-21 | 180 | 149
4754 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-22 | 400 | 334
4755 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-3 | 630 | 575
4756 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-31 | 400 | 392
4757 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-33 | 160 | 123
4758 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-4 | 630 | 586
4759 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-5 | 320 | 281
4760 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-8 | 250 | 226
4761 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-4 | 40 | 0
4762 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 3-5 | 160 | 125
4763 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-3 | 63 | 63
4764 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-10 | 63 | 56
4765 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-13 | 160 | 129
4766 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-14 | 100 | 45
4767 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-15 | 400 | 390
4768 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-16 | 400 | 379
4769 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-18 | 100 | 62
4770 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-20 | 100 | 52
4771 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-25 | 100 | 38
4772 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-26 | 250 | 153
4773 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-30 | 100 | 45
4774 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-5 | 160 | 91
4775 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-6 | 250 | 160
4776 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-7 | 100 | 48
4777 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-8 | 250 | 167
4778 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-9 | 250 | 205
4779 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-1 | 160 | 121.3
4780 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-10 | 250 | 135
4781 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-11 | 160 | 119.9
4782 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-13 | 160 | 160
4783 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-14 | 100 | 74.4
4784 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-15 | 100 | 82.7
4785 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-17 | 40 | 40
4786 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-18 | 160 | 146.9
4787 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-19 | 100 | 81.3
4788 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-2 | 100 | 91
4789 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-21 | 160 | 129.6
4790 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-22 | 63 | 63
4791 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-23 | 63 | 49.9
4792 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-25 | 160 | 124
4793 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-3 | 63 | 56.1
4794 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-4 | 63 | 49.2
4795 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-5 | 63 | 55.4
4796 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-6 | 250 | 115.6
4797 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-7 | 400 | 376.5
4798 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-8 | 100 | 64.7
4799 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-9 | 250 | 146.1
4800 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-2-24 | 400 | 307.2
4801 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-1 | 63 | 48
4802 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-2 | 100 | 90
4803 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-3 | 160 | 148
4804 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-4 | 100 | 88
4805 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-10 | 160 | 95
4806 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-13 | 100 | 91
4807 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-15 | 400 | 360
4808 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-2 | 160 | 130
4809 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-21 | 250 | 250
4810 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-22 | 63 | 48
4811 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-23 | 250 | 224
4812 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-25 | 40 | 25
4813 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-26 | 40 | 18
4814 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-27 | 63 | 63
4815 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-28 | 40 | 31
4816 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-29 | 63 | 49
4817 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-3 | 25 | 20
4818 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-31 | 63 | 48
4819 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-33 | 63 | 48
4820 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-35 | 100 | 72
4821 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-4 | 100 | 69
4822 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 4-9 | 100 | 72
4823 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-4-36 | 160 | 94
4824 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-1 | 160 | 155.2
4825 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-2 | 250 | 242.4
4826 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-20 | 100 | 90.4
4827 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-21 | 40 | 40
4828 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-3 | 250 | 166.9
4829 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-4 | 160 | 137.9
4830 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-5 | 160 | 116.4
4831 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-6 | 250 | 227.9
4832 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-7 | 100 | 100
4833 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-8 | 160 | 134.4
4834 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-9 | 100 | 68.2
4835 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-10 | 160 | 125.4
4836 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-11 | 63 | 37.4
4837 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-14 | 160 | 134.4
4838 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-2 | 63 | 58.2
4839 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-21 | 100 | 84.1
4840 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-23 | 250 | 214
4841 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-3 | 63 | 47.1
4842 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-5 | 100 | 76.5
4843 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-6 | 400 | 368.2
4844 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-7 | 250 | 215.4
4845 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-8 | 250 | 235.5
4846 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 7-9 | 400 | 377.9
4847 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-2 | 160 | 160
4848 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-5 | 250 | 236
4849 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-7 | 400 | 328
4850 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 6-8 | 63 | 44
4851 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-9 | 160 | 136
4852 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 1-23 | 160 | 84
4853 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-1-31 | 160 | 98
4854 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-1 | 100 | 55
4855 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-10 | 40 | 40
4856 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-13 | 160 | 125
4857 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-15 | 40 | 19
4858 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-16 | 63 | 46
4859 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-19 | 63 | 63
4860 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-22 | 160 | 98
4861 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-33 | 63 | 39
4862 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-35 | 63 | 30
4863 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-5 | 160 | 80
4864 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-5а | 160 | 73
4865 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-7 | 100 | 69
4866 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-8 | 40 | 40
4867 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 1-9 | 100 | 65
4868 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП-1-21 | 160 | 160
4869 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 3-1 | 160 | 105
4870 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-1 | 63 | 35
4871 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-2 | 100 | 52
4872 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-31 | 160 | 91
4873 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 4-32 | 160 | 77
4874 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-6-14 | 100 | 45
4875 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-1 | 160 | 98
4876 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-10 | 100 | 31
4877 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-12 | 250 | 160
4878 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-13 | 160 | 91
4879 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-16 | 160 | 91
4880 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-17 | 160 | 98
4881 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-18 | 25 | 25
4882 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-2 | 160 | 129
4883 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-7 | 160 | 108
4884 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 6-9 | 250 | 160
4885 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-30 | 160 | 95
4886 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-31 | 250 | 156
4887 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-34 | 250 | 163
4888 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП 2-7 | 100 | 34
4889 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-2-1 | 100 | 63
4890 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-2-33 | 250 | 174
4891 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-23 | 63 | 25
4892 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-25 | 160 | 84
4893 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-29 | 160 | 87
4894 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-3 | 63 | 42
4895 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-32 | 250 | 146
4896 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-5 | 250 | 159
4897 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 2-8 | 160 | 85
4898 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 8-3 | 250 | 198
4899 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-5-1 | 320 | 320
4900 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | КТП-5-9 | 40 | 23
4901 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-10 | 100 | 100
4902 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-11 | 100 | 48
4903 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-16 | 100 | 45
4904 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-3 | 100 | 58
4905 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-34 | 40 | 26
4906 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-4 | 100 | 48
4907 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ТП 5-7 | 160 | 63
4908 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-1 | 100 | 74
4909 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-16 | 63 | 61
4910 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-17 | 100 | 80
4911 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-18 | 160 | 31
4912 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-19 | 100 | 67
4913 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-2 | 160 | 126
4914 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-20 | 100 | 78
4915 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-21 | 100 | 92
4916 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-3 | 63 | 26
4917 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-5 | 180 | 108
4918 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-6 | 100 | 34
4919 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-7 | 160 | 99
4920 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-8 | 100 | 67
4921 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-9 | 160 | 130
4922 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-1 | 100 | 58
4923 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-10 | 250 | 124
4924 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-11 | 250 | 237
4925 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-12 | 160 | 143
4926 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-13 | 60 | 53
4927 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-14 | 60 | 38
4928 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-15 | 63 | 32
4929 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-16 | 250 | 209
4930 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-17 | 160 | 160
4931 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-18 | 40 | 3
4932 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-19 | 40 | 29
4933 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-2 | 60 | 54
4934 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-20 | 60 | 53.5
4935 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-22 | 63 | 46
4936 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-26 | 250 | 248
4937 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-28 | 40 | 31
4938 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-3 | 100 | 100
4939 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-31 | 100 | 86
4940 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-33 | 400 | 400
4941 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-35 | 63 | 47.5
4942 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-38 | 250 | 221
4943 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-39 | 250 | 206
4944 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-4 | 40 | 7
4945 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-5 | 40 | 6
4946 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-6 | 100 | 55.5
4947 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-7 | 60 | 58
4948 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-9 | 63 | 40
4949 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-1 | 60 | 42
4950 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-10 | 40 | 35
4951 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-11 | 100 | 96
4952 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-16 | 40 | 26.5
4953 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-17 | 40 | 40
4954 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-18 | 250 | 238
4955 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-19 | 160 | 136
4956 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-2 | 100 | 49
4957 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-20 | 250 | 229
4958 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-21 | 63 | 34
4959 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-22 | 60 | 42
4960 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-23 | 100 | 89
4961 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-24 | 60 | 55
4962 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-25 | 100 | 12
4963 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-26 | 160 | 119
4964 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-28 | 160 | 104
4965 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-5 | 63 | 31
4966 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-6 | 100 | 56
4967 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-7 | 100 | 53
4968 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-8 | 100 | 82
4969 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-9 | 100 | 97
4970 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-1 | 63 | 33
4971 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-2 | 160 | 54
4972 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-5 | 100 | 60
4973 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-6 | 100 | 45
4974 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-1 | 100 | 82
4975 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-10 | 250 | 139
4976 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-11 | 100 | 0
4977 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-12 | 160 | 10
4978 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-13 | 100 | 56
4979 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-3 | 320 | 231
4980 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-4 | 160 | 14
4981 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-5 | 100 | 33
4982 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-6 | 100 | 52
4983 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-9 | 250 | 106
4984 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-1 | 100 | 96
4985 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-3 | 160 | 153
4986 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-4 | 250 | 237
4987 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-5 | 100 | 91
4988 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-6 | 160 | 160
4989 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-7 | 250 | 164
4990 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-1 | 400 | 350
4991 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-4 | 250 | 159
4992 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-5 | 160 | 139
4993 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-1 | 160 | 48
4994 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-2 | 100 | 80
4995 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-5 | 100 | 79
4996 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-6 | 160 | 141
4997 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-1 | 63 | 47
4998 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-3 | 160 | 160
4999 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-4 | 160 | 100
5000 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-5 | 160 | 92
5001 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-6 | 400 | 230
5002 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-2 | 40 | 19
5003 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-1 | 400 | 379
5004 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-2 | 400 | 378
5005 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-1 | 60 | 49
5006 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-10 | 63 | 40
5007 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-11 | 63 | 57
5008 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-12 | 60 | 47
5009 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-13 | 100 | 94
5010 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-4 | 100 | 77
5011 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-5 | 160 | 156
5012 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-7 | 60 | 32
5013 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-8 | 40 | 31
5014 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-9 | 40 | 37
5015 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-11 | 160 | 146
5016 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-2 | 250 | 250
5017 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-20 | 60 | 53
5018 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-21 | 100 | 94
5019 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-22 | 100 | 77
5020 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-23 | 100 | 74
5021 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-24 | 100 | 80
5022 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-25 | 100 | 88
5023 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-26 | 100 | 86
5024 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-28 | 100 | 91
5025 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-31 | 40 | 39
5026 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-35 | 250 | 222
5027 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-38 | 100 | 60
5028 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-40 | 400 | 335
5029 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-41 | 63 | 36
5030 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-5 | 100 | 80
5031 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-6 | 160 | 149
5032 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-8 | 160 | 160
5033 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП-4-1 | 400 | 300
5034 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП-4-2 | 400 | 300
5035 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-1 | 160 | 27
5036 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-11 | 25 | 25
5037 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-12 | 100 | 89
5038 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-15 | 63 | 32
5039 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-16 | 63 | 18
5040 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-18 | 250 | 89
5041 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-2 | 100 | 73
5042 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-4 | 100 | 40
5043 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-5 | 63 | 23
5044 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-6 | 250 | 214
5045 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-7 | 160 | 36
5046 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-8 | 160 | 160
5047 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-9 | 100 | 20
5048 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП-2-17 | 100 | 86
5049 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-1 | 100 | 89
5050 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-10 | 400 | 218
5051 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-12 | 400 | 82
5052 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-13 | 250 | 183
5053 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-14 | 400 | 340
5054 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-15 | 100 | 70
5055 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-16 | 630 | 604
5056 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-17 | 800 | 724
5057 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-18 | 250 | 123
5058 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-19 | 400 | 10
5059 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-2 | 160 | 148
5060 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-20 | 160 | 5
5061 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-4 | 160 | 25
5062 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-6 | 400 | 221
5063 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-7 | 400 | 152
5064 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-8 | 400 | 214
5065 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-9 | 630 | 493
5066 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-1 | 250 | 246
5067 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-3 | 250 | 28
5068 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-1 | 1260 | 950
5069 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-2 | 250 | 66
5070 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-3 | 400 | 98
5071 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-4 | 160 | 90
5072 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-5 | 250 | 175
5073 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-6 | 160 | 113
5074 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-7 | 100 | 98
5075 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-8 | 160 | 42
5076 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-10 | 250 | 203
5077 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-13 | 250 | 125
5078 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-14 | 630 | 629
5079 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-15 | 100 | 88
5080 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-18 | 100 | 98.5
5081 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-19 | 100 | 95.4
5082 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-29 | 40 | 37
5083 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-32 | 160 | 129
5084 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-34 | 250 | 209
5085 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-1 | 100 | 98
5086 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-10 | 40 | 37.5
5087 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-11 | 60 | 58.5
5088 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-12 | 250 | 242
5089 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-13 | 160 | 79
5090 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-14 | 60 | 58
5091 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-15 | 60 | 49
5092 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-16 | 100 | 99
5093 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-17 | 60 | 30
5094 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-19 | 40 | 36.5
5095 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-22 | 100 | 81
5096 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-3 | 63 | 61.5
5097 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-4 | 160 | 159
5098 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-5 | 160 | 160
5099 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-6 | 100 | 100
5100 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-7 | 160 | 131.5
5101 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-8 | 100 | 63
5102 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-9 | 60 | 56.5
5103 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-1 | 63 | 42
5104 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-10 | 160 | 129.5
5105 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-16 | 160 | 93
5106 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-17 | 100 | 64
5107 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-2 | 60 | 49
5108 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-3 | 250 | 171
5109 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-4 | 315 | 197
5110 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-5 | 100 | 66
5111 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-7 | 63 | 11
5112 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-8 | 60 | 34
5113 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-1 | 160 | 72
5114 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-11 | 63 | 63
5115 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-13 | 160 | 157
5116 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-14 | 160 | 129
5117 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-6 | 250 | 237
5118 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-8 | 100 | 91
5119 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-1 | 100 | 82
5120 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-1 | 250 | 104
5121 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-10 | 250 | 188
5122 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-11 | 100 | 87
5123 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-13 | 250 | 219
5124 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-14 | 160 | 148
5125 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-16 | 63 | 37
5126 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-17 | 250 | 241
5127 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-18 | 160 | 126
5128 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-2 | 315 | 215
5129 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-20 | 63 | 16
5130 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-21 | 100 | 56
5131 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-3 | 100 | 83
5132 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-5 | 250 | 232
5133 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-6 | 60 | 54
5134 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-7 | 250 | 186
5135 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-8 | 160 | 138
5136 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | ТП 8-1 | 250 | 229
5137 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | ТП 8-2 | 630 | 604
5138 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | ТП 8-3 | 160 | 142
5139 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | ТП 8-4 | 100 | 85
5140 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-1 | 60 | 32
5141 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-10 | 160 | 158
5142 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-16 | 100 | 65
5143 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-17 | 160 | 105.5
5144 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-18 | 60 | 59
5145 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-19 | 250 | 238
5146 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-2 | 160 | 150
5147 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-21 | 160 | 76.5
5148 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-22 | 160 | 125
5149 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-23 | 160 | 128
5150 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-24 | 160 | 90
5151 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-27 | 40 | 4
5152 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-6 | 40 | 35
5153 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-7 | 63 | 42.5
5154 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-8 | 63 | 35
5155 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 1-9 | 250 | 232
5156 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-10 | 160 | 116
5157 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-11 | 400 | 400
5158 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-12 | 250 | 223
5159 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-15 | 160 | 111
5160 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-19 | 100 | 31
5161 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-21 | 250 | 211
5162 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-23 | 160 | 153
5163 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-24 | 160 | 91.5
5164 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-25 | 250 | 247.5
5165 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-3 | 160 | 134.5
5166 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 2-9 | 250 | 206
5167 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 3-14 | 160 | 116
5168 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-1 | 100 | 71
5169 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-10 | 100 | 87
5170 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-11 | 60 | 16
5171 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-12 | 63 | 57.5
5172 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-13 | 30 | 23
5173 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-14 | 250 | 188
5174 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-16 | 160 | 154
5175 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-17 | 40 | 34.5
5176 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-18 | 160 | 160
5177 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-19 | 100 | 62.5
5178 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-2 | 160 | 139
5179 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-21 | 60 | 55.5
5180 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-3 | 100 | 98.5
5181 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-5 | 100 | 98.3
5182 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-6 | 160 | 148
5183 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 4-7 | 250 | 246
5184 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-10 | 100 | 89
5185 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-11 | 160 | 142
5186 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-12 | 40 | 27
5187 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-14 | 100 | 76.5
5188 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-15 | 100 | 84
5189 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-17 | 250 | 246
5190 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-18 | 40 | 36.5
5191 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-19 | 63 | 59.5
5192 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-24 | 63 | 41
5193 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-25 | 63 | 2
5194 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-26 | 100 | 92.8
5195 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-27 | 250 | 243
5196 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-29 | 160 | 137
5197 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-3 | 60 | 57
5198 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-30 | 160 | 151
5199 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-31 | 160 | 122.5
5200 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-32 | 100 | 96
5201 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-33 | 100 | 89
5202 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-34 | 40 | 38.5
5203 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-36 | 160 | 156.5
5204 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-37 | 63 | 52
5205 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-38 | 63 | 62
5206 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-39 | 60 | 57.7
5207 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-4 | 63 | 61.8
5208 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-40 | 40 | 36.5
5209 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-5 | 250 | 215
5210 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-6 | 250 | 208
5211 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-7 | 250 | 203
5212 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-8 | 250 | 221.7
5213 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 5-9 | 60 | 56
5214 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 6-2 | 160 | 70
5215 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 6-3 | 160 | 92.5
5216 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 6-4 | 160 | 135.6
5217 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 6-5 | 60 | 33
5218 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 6-7 | 160 | 84.5
5219 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-10 | 100 | 69
5220 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-11 | 250 | 216.5
5221 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-12 | 400 | 282
5222 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-16 | 250 | 238.3
5223 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-19 | 60 | 53.7
5224 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-2 | 160 | 136.4
5225 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-20 | 160 | 141
5226 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-3 | 100 | 48.6
5227 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-6 | 40 | 31
5228 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-7 | 63 | 50
5229 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-8 | 250 | 222
5230 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 7-9 | 160 | 103.2
5231 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 8-1 | 250 | 61
5232 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 8-2 | 630 | 599
5233 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 8-3 | 160 | 48
5234 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | КТП 8-4 | 100 | 77
5235 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-1 | 800 | 800
5236 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-2 | 250 | 250
5237 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-3 | 630 | 630
5238 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-4 | 630 | 630
5239 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-5 | 250 | 250
5240 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-1 | 100 | 100
5241 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-11 | 25 | 25
5242 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-13 | 250 | 250
5243 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-21 | 250 | 250
5244 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-22 | 800 | 800
5245 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-23 | 160 | 160
5246 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-3 | 1000 | 1000
5247 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-4 | 250 | 250
5248 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-5 | 160 | 160
5249 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-8 | 250 | 250
5250 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-1 | 250 | 250
5251 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 400 | 400
5252 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-11 | 160 | 160
5253 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-12 | 160 | 160
5254 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-13 | 160 | 160
5255 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-16 | 250 | 250
5256 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-17 | 250 | 250
5257 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 160 | 160
5258 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-3 | 100 | 100
5259 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 63 | 63
5260 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-5 | 160 | 160
5261 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 250 | 250
5262 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-7 | 160 | 160
5263 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-8 | 250 | 250
5264 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-9 | 160 | 160
5265 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-1 | 100 | 100
5266 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-10 | 400 | 400
5267 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-11 | 160 | 160
5268 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-12 | 160 | 160
5269 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-2 | 160 | 160
5270 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-3 | 100 | 100
5271 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-4 | 63 | 63
5272 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-5 | 160 | 160
5273 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-6 | 25 | 25
5274 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-7 | 400 | 400
5275 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-8 | 400 | 400
5276 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-9 | 160 | 160
5277 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-1 | 100 | 100
5278 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-2 | 100 | 100
5279 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-3 | 160 | 160
5280 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-4 | 100 | 100
5281 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-5 | 100 | 100
5282 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-6 | 100 | 100
5283 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-1 | 250 | 250
5284 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-10 | 100 | 100
5285 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-11 | 160 | 160
5286 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-12 | 400 | 400
5287 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-13 | 160 | 160
5288 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-14 | 25 | 25
5289 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-15 | 100 | 100
5290 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-2 | 160 | 160
5291 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-22 | 1260 | 1260
5292 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-23 | 250 | 250
5293 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-24 | 100 | 100
5294 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-25 | 160 | 160
5295 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-26 | 250 | 250
5296 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-27 | 160 | 160
5297 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-29 | 160 | 160
5298 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-3 | 160 | 160
5299 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-30 | 100 | 100
5300 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-31 | 100 | 100
5301 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-32 | 250 | 250
5302 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-33 | 250 | 250
5303 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-34 | 250 | 250
5304 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-4 | 250 | 250
5305 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-41 | 160 | 160
5306 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-42 | 250 | 250
5307 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-5 | 250 | 250
5308 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-6 | 400 | 400
5309 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-7 | 100 | 100
5310 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-8 | 63 | 63
5311 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-9 | 160 | 160
5312 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-1 | 800 | 800
5313 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-10 | 160 | 160
5314 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-11 | 100 | 100
5315 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-12 | 250 | 250
5316 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-13 | 630 | 630
5317 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-14 | 250 | 250
5318 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-15 | 630 | 630
5319 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-16 | 630 | 630
5320 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-2 | 250 | 250
5321 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-3 | 250 | 250
5322 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-4 | 250 | 250
5323 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-5 | 63 | 63
5324 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-6 | 160 | 160
5325 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-8 | 400 | 400
5326 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-9 | 160 | 160
5327 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-1 | 400 | 400
5328 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 400 | 400
5329 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-11 | 100 | 100
5330 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-12 | 400 | 400
5331 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-14 | 250 | 250
5332 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-15 | 100 | 100
5333 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-16 | 100 | 100
5334 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-17 | 100 | 100
5335 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-18 | 100 | 100
5336 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-19 | 400 | 400
5337 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 250 | 250
5338 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-23 | 250 | 250
5339 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-25 | 160 | 160
5340 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-28 | 63 | 63
5341 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-3 | 160 | 160
5342 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 100 | 100
5343 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-5 | 250 | 250
5344 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 160 | 160
5345 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-7 | 63 | 63
5346 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-8 | 100 | 100
5347 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-9 | 63 | 63
5348 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-1 | 160 | 160
5349 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-10 | 400 | 400
5350 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-2 | 400 | 400
5351 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-3 | 1030 | 1030
5352 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-4 | 630 | 630
5353 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-6 | 160 | 160
5354 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-7 | 160 | 160
5355 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-1 | 100 | 100
5356 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-10 | 160 | 160
5357 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-11 | 400 | 400
5358 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-12 | 100 | 100
5359 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-13 | 160 | 160
5360 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-14 | 63 | 63
5361 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-15 | 250 | 250
5362 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-16 | 160 | 160
5363 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-17 | 400 | 400
5364 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-18 | 400 | 400
5365 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-19 | 160 | 160
5366 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-2 | 160 | 160
5367 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-20 | 1260 | 1260
5368 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-21 | 1260 | 1260
5369 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-22 | 400 | 400
5370 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-23 | 630 | 630
5371 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-24 | 400 | 400
5372 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-25 | 400 | 400
5373 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-26 | 63 | 63
5374 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-27 | 2000 | 2000
5375 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-28 | 320 | 320
5376 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-29 | 63 | 63
5377 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-3 | 250 | 250
5378 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-30 | 160 | 160
5379 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-31 | 250 | 250
5380 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-32 | 63 | 63
5381 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-4 | 250 | 250
5382 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-5 | 160 | 160
5383 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-6 | 100 | 100
5384 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-7 | 100 | 100
5385 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-8 | 160 | 160
5386 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-9 | 250 | 250
5387 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-1 | 160 | 160
5388 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-10 | 100 | 100
5389 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-13 | 250 | 250
5390 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-14 | 250 | 250
5391 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-15 | 250 | 250
5392 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-16 | 160 | 160
5393 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-18 | 160 | 160
5394 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-19 | 100 | 100
5395 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-2 | 160 | 160
5396 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-20 | 250 | 250
5397 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-21 | 63 | 63
5398 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-3 | 250 | 250
5399 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-35 | 4 | 4
5400 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-36 | 160 | 160
5401 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-38 | 25 | 25
5402 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-39 | 63 | 63
5403 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-4 | 250 | 250
5404 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-40 | 160 | 160
5405 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-41 | 160 | 160
5406 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-5 | 160 | 160
5407 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-6 | 160 | 160
5408 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-7 | 100 | 100
5409 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-8 | 160 | 160
5410 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-9 | 250 | 250
5411 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-1 | 2600 | 2600
5412 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-11 | 400 | 400
5413 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-12 | 630 | 630
5414 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-13 | 630 | 630
5415 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-14 | 160 | 160
5416 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-15 | 630 | 630
5417 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-16 | 630 | 630
5418 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-17 | 400 | 400
5419 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-18 | 63 | 63
5420 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-19 | 100 | 100
5421 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-2 | 400 | 400
5422 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-20 | 100 | 100
5423 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-22 | 40 | 40
5424 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-24 | 250 | 250
5425 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-25 | 160 | 160
5426 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-26 | 100 | 100
5427 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-27 | 250 | 250
5428 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-28 | 400 | 400
5429 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-3 | 400 | 400
5430 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-30 | 40 | 40
5431 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-31 | 160 | 160
5432 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-32 | 400 | 400
5433 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-33 | 400 | 400
5434 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-34 | 250 | 250
5435 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-35 | 160 | 160
5436 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-36 | 400 | 400
5437 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-4 | 250 | 250
5438 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-5 | 400 | 400
5439 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-6 | 100 | 100
5440 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-1 | 320 | 320
5441 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 1630 | 1630
5442 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-11 | 400 | 400
5443 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-12 | 160 | 160
5444 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-13 | 63 | 63
5445 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-14 | 250 | 250
5446 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-15 | 16 | 16
5447 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-16 | 1000 | 1000
5448 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-17 | 250 | 250
5449 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-18 | 250 | 250
5450 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-19 | 160 | 160
5451 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 250 | 250
5452 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-20 | 630 | 630
5453 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-21 | 250 | 250
5454 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-22 | 320 | 320
5455 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-1 | 800 | 800
5456 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-2 | 160 | 160
5457 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-4 | 400 | 400
5458 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-7 | 800 | 800
5459 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-8 | 350 | 350
5460 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-9 | 160 | 160
5461 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-1 | 100 | 100
5462 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-10 | 250 | 250
5463 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-11 | 160 | 160
5464 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-12 | 250 | 250
5465 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-13 | 100 | 100
5466 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-2 | 1000 | 1000
5467 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-3 | 1000 | 1000
5468 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-4 | 1000 | 1000
5469 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-5 | 1000 | 1000
5470 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-7 | 800 | 800
5471 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-8 | 250 | 250
5472 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-9 | 400 | 400
5473 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-1 | 250 | 250
5474 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-2 | 40 | 40
5475 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-3 | 250 | 250
5476 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-4 | 160 | 160
5477 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-5 | 63 | 63
5478 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-6 | 100 | 100
5479 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-1 | 100 | 100
5480 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-10 | 40 | 40
5481 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-3 | 25 | 25
5482 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-4 | 160 | 160
5483 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-5 | 160 | 160
5484 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-6 | 160 | 160
5485 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-7 | 400 | 400
5486 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-8 | 100 | 100
5487 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-9 | 100 | 100
5488 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 100 | 100
5489 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-13 | 400 | 400
5490 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-14 | 63 | 63
5491 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-15 | 63 | 63
5492 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-16 | 25 | 25
5493 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-17 | 250 | 250
5494 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 4 | 4
5495 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-3 | 400 | 400
5496 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 250 | 250
5497 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-5 | 400 | 400
5498 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 160 | 160
5499 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-9 | 400 | 400
5500 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 1-2 | 630 | 630
5501 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-1 | 400 | 400
5502 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-3 | 250 | 250
5503 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 2-1 | 160 | 160
5504 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-2 | 160 | 160
5505 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-3 | 400 | 400
5506 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-4 | 160 | 160
5507 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-5 | 250 | 250
5508 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-6 | 160 | 160
5509 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-7 | 100 | 100
5510 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-8 | 250 | 250
5511 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-9 | 250 | 250
5512 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-1 | 630 | 630
5513 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-2 | 400 | 400
5514 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-3 | 400 | 400
5515 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-4 | 400 | 400
5516 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 4-3 | 630 | 630
5517 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-10 | 630 | 630
5518 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-11 | 100 | 100
5519 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-12 | 160 | 160
5520 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-14 | 160 | 160
5521 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-2 | 400 | 400
5522 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-4 | 250 | 250
5523 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-5 | 250 | 250
5524 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-6 | 160 | 160
5525 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-7 | 315 | 315
5526 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-8 | 160 | 160
5527 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-9 | 63 | 63
5528 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-10 | 63 | 63
5529 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-3 | 63 | 63
5530 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-4 | 100 | 100
5531 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-6 | 100 | 100
5532 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-7 | 160 | 160
5533 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-8 | 400 | 400
5534 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-1 | 2900 | 2900
5535 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-10 | 160 | 160
5536 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-11 | 16 | 16
5537 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-12 | 16 | 16
5538 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-13 | 250 | 250
5539 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-14 | 100 | 100
5540 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-15 | 400 | 400
5541 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-16 | 160 | 160
5542 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-17 | 160 | 160
5543 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-18 | 100 | 100
5544 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-19 | 250 | 250
5545 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-2 | 250 | 250
5546 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-20 | 250 | 250
5547 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-21 | 250 | 250
5548 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-22 | 250 | 250
5549 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-23 | 100 | 100
5550 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-24 | 160 | 160
5551 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-25 | 250 | 250
5552 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-29 | 63 | 63
5553 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-3 | 400 | 400
5554 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-30 | 30 | 30
5555 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-31 | 40 | 40
5556 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-32 | 63 | 63
5557 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-33 | 100 | 100
5558 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-34 | 25 | 25
5559 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-36 | 250 | 250
5560 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-4 | 100 | 100
5561 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-5 | 25 | 25
5562 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-6 | 250 | 250
5563 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-7 | 160 | 160
5564 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-9 | 63 | 63
5565 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-1 | 800 | 800
5566 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-2 | 800 | 800
5567 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-3 | 400 | 400
5568 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-4 | 800 | 800
5569 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-5 | 400 | 400
5570 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-6 | 800 | 800
5571 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-7 | 250 | 250
5572 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-8 | 800 | 800
5573 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №9-9 | 160 | 160
5574 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №8-1 | 630 | 630
5575 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-1 | 250 | 250
5576 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-5 | 630 | 630
5577 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №7-7 | 400 | 400
5578 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-1 | 250 | 250
5579 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-10 | 630 | 630
5580 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-11 | 160 | 160
5581 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-12 | 100 | 100
5582 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-13 | 25 | 25
5583 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-14 | 160 | 160
5584 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-15 | 100 | 100
5585 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-16 | 630 | 630
5586 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-17 | 63 | 63
5587 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-18 | 40 | 40
5588 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-19 | 63 | 63
5589 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-2 | 250 | 250
5590 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-20 | 160 | 160
5591 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-21 | 160 | 160
5592 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-23 | 160 | 160
5593 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-3 | 160 | 160
5594 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-4 | 250 | 250
5595 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-5 | 315 | 315
5596 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-6 | 160 | 160
5597 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-7 | 160 | 160
5598 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-8 | 100 | 100
5599 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-9 | 160 | 160
5600 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-1 | 100 | 100
5601 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 160 | 160
5602 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-11 | 160 | 160
5603 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-12 | 250 | 250
5604 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-13 | 160 | 160
5605 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-14 | 100 | 100
5606 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-15 | 160 | 160
5607 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-16 | 160 | 160
5608 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-17 | 40 | 40
5609 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-18 | 160 | 160
5610 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-19 | 160 | 160
5611 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 250 | 250
5612 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-20 | 400 | 400
5613 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-21 | 100 | 100
5614 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-22 | 250 | 250
5615 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-23 | 250 | 250
5616 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-24 | 400 | 400
5617 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-25 | 160 | 160
5618 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-26 | 250 | 250
5619 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-27 | 250 | 250
5620 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-28 | 250 | 250
5621 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-29 | 250 | 250
5622 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-3 | 400 | 400
5623 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-30 | 250 | 250
5624 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-31 | 100 | 100
5625 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-32 | 100 | 100
5626 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-33 | 63 | 63
5627 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-34 | 40 | 40
5628 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-35 | 400 | 400
5629 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-36 | 160 | 160
5630 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-37 | 160 | 160
5631 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-38 | 160 | 160
5632 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-39 | 250 | 250
5633 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 400 | 400
5634 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-41 | 250 | 250
5635 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-44 | 100 | 100
5636 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-45 | 250 | 250
5637 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-47 | 160 | 160
5638 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-49 | 400 | 400
5639 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-5 | 250 | 250
5640 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-51 | 400 | 400
5641 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-52 | 100 | 100
5642 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-54 | 160 | 160
5643 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-55 | 250 | 250
5644 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-56 | 400 | 400
5645 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-57 | 250 | 250
5646 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-58 | 40 | 40
5647 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-59 | 250 | 250
5648 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 160 | 160
5649 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-61 | 250 | 250
5650 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-62 | 160 | 160
5651 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-63 | 250 | 250
5652 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-7 | 250 | 250
5653 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-8 | 100 | 100
5654 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-9 | 630 | 630
5655 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП №1-1 | 1000 | 1000
5656 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №1-2 | 63 | 63
5657 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-10 | 100 | 100
5658 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-11 | 250 | 250
5659 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-12 | 100 | 100
5660 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-13 | 63 | 63
5661 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-14 | 63 | 63
5662 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-15 | 63 | 63
5663 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-16 | 250 | 250
5664 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-17 | 250 | 250
5665 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-18 | 160 | 160
5666 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-19 | 25 | 25
5667 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-20 | 160 | 160
5668 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-21 | 160 | 160
5669 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-22 | 40 | 40
5670 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-23 | 160 | 160
5671 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-24 | 400 | 400
5672 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-25 | 160 | 160
5673 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-26 | 100 | 100
5674 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-27 | 250 | 250
5675 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-28 | 160 | 160
5676 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-29 | 250 | 250
5677 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-30 | 160 | 160
5678 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-31 | 63 | 63
5679 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-32 | 160 | 160
5680 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-33 | 40 | 40
5681 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-34 | 400 | 400
5682 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-35 | 250 | 250
5683 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-36 | 63 | 63
5684 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-37 | 100 | 100
5685 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-38 | 63 | 63
5686 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-39 | 100 | 100
5687 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-40 | 160 | 160
5688 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-41 | 25 | 25
5689 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-42 | 63 | 63
5690 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-43 | 250 | 250
5691 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-44 | 100 | 100
5692 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-45 | 100 | 100
5693 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-46 | 63 | 63
5694 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-47 | 100 | 100
5695 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-48 | 25 | 25
5696 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-49 | 63 | 63
5697 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-5 | 250 | 250
5698 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-50 | 250 | 250
5699 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-51 | 16 | 16
5700 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-52 | 250 | 250
5701 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-53 | 1260 | 1260
5702 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-54 | 160 | 160
5703 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-55 | 160 | 160
5704 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-56 | 250 | 250
5705 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-58 | 160 | 160
5706 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-6 | 315 | 315
5707 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-7 | 250 | 250
5708 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-8 | 250 | 250
5709 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-9 | 63 | 63
5710 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №3-1 | 100 | 100
5711 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №3-2 | 400 | 400
5712 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №3-3 | 160 | 160
5713 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №3-4 | 630 | 630
5714 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП №2-6 | 160 | 160
5715 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №2-1 | 4 | 4
5716 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №2-3 | 400 | 400
5717 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №2-4 | 400 | 400
5718 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП №2-5 | 400 | 400
5719 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-1 | 400 | 400
5720 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-10 | 250 | 250
5721 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-11 | 63 | 63
5722 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-12 | 630 | 630
5723 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-13 | 400 | 400
5724 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-14 | 100 | 100
5725 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-15 | 250 | 250
5726 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-2 | 160 | 160
5727 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-3 | 250 | 250
5728 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-4 | 100 | 100
5729 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-5 | 400 | 400
5730 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-7 | 630 | 630
5731 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-8 | 160 | 160
5732 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-9 | 400 | 400
5733 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-1 | 100 | 100
5734 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-11 | 400 | 400
5735 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-12 | 100 | 100
5736 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-2 | 63 | 63
5737 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-4 | 100 | 100
5738 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-5 | 100 | 100
5739 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-9 | 800 | 800
5740 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-1 | 100 | 100
5741 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-10 | 63 | 63
5742 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-11 | 250 | 250
5743 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-12 | 160 | 160
5744 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-13 | 40 | 40
5745 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-14 | 160 | 160
5746 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-15 | 100 | 100
5747 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-16 | 100 | 100
5748 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-17 | 63 | 63
5749 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-18 | 25 | 25
5750 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-19 | 250 | 250
5751 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-2 | 100 | 100
5752 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-20 | 160 | 160
5753 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-21 | 63 | 63
5754 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-22 | 63 | 63
5755 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-23 | 100 | 100
5756 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-24 | 160 | 160
5757 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-25 | 25 | 25
5758 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-3 | 630 | 630
5759 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-4 | 100 | 100
5760 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-5 | 100 | 100
5761 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-6 | 160 | 160
5762 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-7 | 160 | 160
5763 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-8 | 100 | 100
5764 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-9 | 250 | 250
5765 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-1 | 250 | 250
5766 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-10 | 400 | 400
5767 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-11 | 160 | 160
5768 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-12 | 160 | 160
5769 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-13 | 250 | 250
5770 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-14 | 160 | 160
5771 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-15 | 100 | 100
5772 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-16 | 25 | 25
5773 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-17 | 100 | 100
5774 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-18 | 100 | 100
5775 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-19 | 100 | 100
5776 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-2 | 160 | 160
5777 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-20 | 25 | 25
5778 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-21 | 25 | 25
5779 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-22 | 250 | 250
5780 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-23 | 630 | 630
5781 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-25 | 100 | 100
5782 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-26 | 100 | 100
5783 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-3 | 160 | 160
5784 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-4 | 400 | 400
5785 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-5 | 400 | 400
5786 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-6 | 63 | 63
5787 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-7 | 400 | 400
5788 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-8 | 100 | 100
5789 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-9 | 250 | 250
5790 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-1 | 160 | 160
5791 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 100 | 100
5792 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-11 | 100 | 100
5793 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-12 | 160 | 160
5794 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-13 | 100 | 100
5795 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-14 | 160 | 160
5796 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-15 | 160 | 160
5797 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-16 | 40 | 40
5798 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-17 | 63 | 63
5799 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-18 | 25 | 25
5800 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-19 | 100 | 100
5801 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 160 | 160
5802 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-20 | 63 | 63
5803 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-3 | 250 | 250
5804 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 400 | 400
5805 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-5 | 25 | 25
5806 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 25 | 25
5807 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-7 | 800 | 800
5808 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-8 | 800 | 800
5809 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-9 | 100 | 100
5810 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-10 | 63 | 63
5811 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-15 | 630 | 630
5812 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-16 | 40 | 40
5813 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-1 | 63 | 63
5814 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-2 | 160 | 160
5815 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-3 | 630 | 630
5816 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-6 | 100 | 100
5817 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-7 | 100 | 100
5818 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-1 | 100 | 100
5819 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-11 | 160 | 160
5820 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-15 | 100 | 100
5821 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-2 | 250 | 250
5822 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-3 | 160 | 160
5823 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-4 | 100 | 100
5824 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-5 | 400 | 400
5825 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-6 | 250 | 250
5826 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-8 | 100 | 100
5827 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 3-9 | 100 | 100
5828 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-1 | 160 | 160
5829 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-10 | 250 | 250
5830 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-11 | 100 | 100
5831 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-12 | 63 | 63
5832 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-13 | 160 | 160
5833 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-16 | 160 | 160
5834 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-19 | 160 | 160
5835 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-2 | 400 | 400
5836 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-21 | 400 | 400
5837 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-3 | 63 | 63
5838 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-4 | 100 | 100
5839 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-5 | 160 | 160
5840 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-6 | 250 | 250
5841 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-7 | 63 | 63
5842 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-8 | 250 | 250
5843 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-9 | 400 | 400
5844 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-1 | 320 | 320
5845 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-1 | 100 | 100
5846 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-10 | 160 | 160
5847 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-11 | 160 | 160
5848 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-13 | 250 | 250
5849 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-14 | 100 | 100
5850 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-15 | 100 | 100
5851 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-16 | 160 | 160
5852 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-17 | 10 | 10
5853 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-18 | 400 | 400
5854 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-19 | 100 | 100
5855 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-2 | 100 | 100
5856 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-20 | 160 | 160
5857 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-21 | 250 | 250
5858 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-22 | 4 | 4
5859 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-23 | 160 | 160
5860 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-25 | 160 | 160
5861 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-26 | 63 | 63
5862 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-27 | 250 | 250
5863 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-28 | 250 | 250
5864 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-3 | 160 | 160
5865 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-4 | 250 | 250
5866 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-7 | 160 | 160
5867 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-9 | 100 | 100
5868 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-1 | 160 | 160
5869 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-13 | 630 | 630
5870 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-17 | 100 | 100
5871 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-2 | 400 | 400
5872 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-21 | 100 | 100
5873 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-22 | 315 | 315
5874 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-23 | 160 | 160
5875 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-3 | 160 | 160
5876 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-39 | 400 | 400
5877 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-4 | 400 | 400
5878 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-45 | 160 | 160
5879 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-46 | 400 | 400
5880 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-5 | 160 | 160
5881 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-50 | 160 | 160
5882 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-51 | 160 | 160
5883 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-52 | 100 | 100
5884 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-53 | 250 | 250
5885 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-6 | 315 | 315
5886 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-7 | 10 | 10
5887 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-8 | 10 | 10
5888 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-9 | 25 | 25
5889 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-1 | 100 | 100
5890 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-10 | 25 | 25
5891 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-2 | 250 | 250
5892 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-28 | 100 | 100
5893 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-29 | 250 | 250
5894 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-3 | 160 | 160
5895 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-4 | 250 | 250
5896 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-5 | 63 | 63
5897 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-6 | 100 | 100
5898 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-7 | 250 | 250
5899 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-8 | 160 | 160
5900 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-18 | 250 | 250
5901 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 160 | 160
5902 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-21 | 250 | 250
5903 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-23 | 250 | 250
5904 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-25 | 250 | 250
5905 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-29 | 250 | 250
5906 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-3 | 40 | 40
5907 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 160 | 160
5908 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-5 | 40 | 40
5909 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 50 | 50
5910 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-7 | 100 | 100
5911 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-8 | 250 | 250
5912 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-10 | 160 | 160
5913 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-11 | 250 | 250
5914 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-12 | 250 | 250
5915 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-14 | 100 | 100
5916 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-15 | 250 | 250
5917 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-16 | 250 | 250
5918 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-17 | 160 | 160
5919 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-18 | 63 | 63
5920 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-19 | 250 | 250
5921 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-2 | 160 | 160
5922 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-20 | 250 | 250
5923 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-21 | 160 | 160
5924 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-24 | 60 | 60
5925 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-25 | 63 | 63
5926 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-26 | 63 | 63
5927 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-27 | 63 | 63
5928 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-28 | 250 | 250
5929 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-4 | 100 | 100
5930 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-5 | 400 | 400
5931 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-6 | 250 | 250
5932 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-7 | 50 | 50
5933 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-8 | 100 | 100
5934 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-9 | 160 | 160
5935 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-1 | 63 | 63
5936 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-11 | 400 | 400
5937 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-12 | 100 | 100
5938 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-13 | 250 | 250
5939 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-14 | 1000 | 1000
5940 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-15 | 63 | 63
5941 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-16 | 63 | 63
5942 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-17 | 4 | 4
5943 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-19 | 160 | 160
5944 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-2 | 250 | 250
5945 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-20 | 160 | 160
5946 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-21 | 250 | 250
5947 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-22 | 160 | 160
5948 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-23 | 250 | 250
5949 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-24 | 250 | 250
5950 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-25 | 100 | 100
5951 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-26 | 160 | 160
5952 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-27 | 25 | 25
5953 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-28 | 25 | 25
5954 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-29 | 25 | 25
5955 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-3 | 250 | 250
5956 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-4 | 160 | 160
5957 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-5 | 100 | 100
5958 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-6 | 250 | 250
5959 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-7 | 400 | 400
5960 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №6-8 | 250 | 250
5961 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-1 | 250 | 250
5962 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-2 | 250 | 250
5963 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-3 | 160 | 160
5964 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 1-4 | 160 | 160
5965 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-10 | 100 | 100
5966 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-11 | 63 | 63
5967 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-12 | 160 | 160
5968 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-13 | 25 | 25
5969 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-14 | 100 | 100
5970 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-15 | 25 | 25
5971 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-23 | 100 | 100
5972 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-25 | 160 | 160
5973 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-7 | 250 | 250
5974 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-9 | 25 | 25
5975 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 2-8 | 400 | 400
5976 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-1 | 400 | 400
5977 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-16 | 160 | 160
5978 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-19 | 400 | 400
5979 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-2 | 250 | 250
5980 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-21 | 250 | 250
5981 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-24 | 160 | 160
5982 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-3 | 160 | 160
5983 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-4 | 250 | 250
5984 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-5 | 400 | 400
5985 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 2-6 | 400 | 400
5986 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 3-1 | 1030 | 1030
5987 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 3-2 | 250 | 250
5988 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 3-6 | 315 | 315
5989 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 630 | 630
5990 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-13 | 160 | 160
5991 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-14 | 400 | 400
5992 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-15 | 630 | 630
5993 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-16 | 10 | 10
5994 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-18 | 25 | 25
5995 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-19 | 40 | 40
5996 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-20 | 40 | 40
5997 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-23 | 63 | 63
5998 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-24 | 630 | 630
5999 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 320 | 320
6000 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-5 | 160 | 160
6001 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 10 | 10
6002 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-7 | 40 | 40
6003 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 4-3 | 360 | 360
6004 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 4-8 | 800 | 800
6005 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-1 | 250 | 250
6006 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-11 | 63 | 63
6007 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-12 | 160 | 160
6008 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-17 | 160 | 160
6009 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-2 | 400 | 400
6010 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-21 | 250 | 250
6011 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-22 | 250 | 250
6012 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-25 | 250 | 250
6013 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-26 | 250 | 250
6014 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-27 | 160 | 160
6015 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-28 | 160 | 160
6016 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 4-9 | 400 | 400
6017 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-3 | 100 | 100
6018 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-8 | 160 | 160
6019 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №5-9 | 250 | 250
6020 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 5-1 | 800 | 800
6021 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | ЗТП 5-4 | 500 | 500
6022 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-11 | 400 | 400
6023 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-12 | 250 | 250
6024 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-13 | 250 | 250
6025 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-2 | 400 | 400
6026 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-5 | 160 | 160
6027 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-6 | 160 | 160
6028 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 5-7 | 250 | 250
6029 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-10 | 16 | 16
6030 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-11 | 63 | 63
6031 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-12 | 25 | 25
6032 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-13 | 25 | 25
6033 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-18 | 160 | 160
6034 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-20 | 63 | 63
6035 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-22 | 400 | 400
6036 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-23 | 25 | 25
6037 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-24 | 160 | 160
6038 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-25 | 63 | 63
6039 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-26 | 63 | 63
6040 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-27 | 250 | 250
6041 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-28 | 100 | 100
6042 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-29 | 250 | 250
6043 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-30 | 25 | 25
6044 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-36 | 63 | 63
6045 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-38 | 25 | 25
6046 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-4 | 160 | 160
6047 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-41 | 160 | 160
6048 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-43 | 25 | 25
6049 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 6-6 | 400 | 400
6050 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-1 | 160 | 160
6051 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-14 | 250 | 250
6052 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-15 | 400 | 400
6053 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-16 | 400 | 400
6054 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-17 | 250 | 250
6055 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-19 | 400 | 400
6056 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-2 | 160 | 160
6057 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-21 | 250 | 250
6058 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-3 | 160 | 160
6059 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-31 | 250 | 250
6060 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-32 | 250 | 250
6061 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-33 | 250 | 250
6062 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-34 | 250 | 250
6063 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-35 | 160 | 160
6064 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-37 | 250 | 250
6065 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-39 | 16 | 16
6066 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-40 | 250 | 250
6067 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-42 | 250 | 250
6068 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-44 | 100 | 100
6069 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-45 | 160 | 160
6070 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-46 | 160 | 160
6071 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-5 | 250 | 250
6072 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-7 | 100 | 100
6073 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-8 | 250 | 250
6074 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 6-9 | 250 | 250
6075 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-12 | 160 | 160
6076 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-13 | 100 | 100
6077 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-15 | 250 | 250
6078 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-22 | 63 | 63
6079 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-29 | 400 | 400
6080 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-31 | 25 | 25
6081 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-32 | 63 | 63
6082 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-33 | 40 | 40
6083 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-34 | 40 | 40
6084 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-36 | 25 | 25
6085 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-37 | 160 | 160
6086 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-38 | 63 | 63
6087 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-39 | 40 | 40
6088 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-40 | 40 | 40
6089 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-42 | 250 | 250
6090 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-44 | 400 | 400
6091 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-46 | 100 | 100
6092 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-50 | 63 | 63
6093 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-57 | 250 | 250
6094 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-58 | 630 | 630
6095 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-6 | 40 | 40
6096 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-8 | 50 | 50
6097 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | № 7-9 | 63 | 63
6098 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-1 | 160 | 160
6099 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-10 | 160 | 160
6100 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-11 | 250 | 250
6101 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-14 | 250 | 250
6102 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-16 | 250 | 250
6103 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-17 | 250 | 250
6104 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-18 | 250 | 250
6105 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-19 | 250 | 250
6106 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-2 | 250 | 250
6107 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-20 | 250 | 250
6108 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-21 | 400 | 400
6109 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-23 | 100 | 100
6110 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-24 | 250 | 250
6111 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-25 | 160 | 160
6112 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-26 | 160 | 160
6113 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-27 | 400 | 400
6114 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-3 | 100 | 100
6115 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-35 | 400 | 400
6116 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-4 | 160 | 160
6117 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-47 | 250 | 250
6118 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-49 | 250 | 250
6119 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-5 | 400 | 400
6120 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-51 | 100 | 100
6121 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-52 | 100 | 100
6122 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-53 | 100 | 100
6123 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-54 | 160 | 160
6124 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-55 | 250 | 250
6125 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-56 | 25 | 25
6126 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-59 | 160 | 160
6127 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-60 | 250 | 250
6128 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-61 | 100 | 100
6129 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-62 | 250 | 250
6130 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | КТП 7-7 | 100 | 100
6131 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-10 | 160 | 160
6132 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-12 | 25 | 25
6133 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-13 | 250 | 250
6134 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-14 | 100 | 100
6135 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-15 | 100 | 100
6136 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-16 | 10 | 10
6137 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-2 | 63 | 63
6138 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-3 | 100 | 100
6139 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-4 | 400 | 400
6140 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-6 | 400 | 400
6141 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-7 | 250 | 250
6142 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №1-9 | 250 | 250
6143 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-1 | 160 | 160
6144 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-10 | 4 | 4
6145 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-2 | 40 | 40
6146 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-3 | 100 | 100
6147 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-4 | 400 | 400
6148 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-5 | 100 | 100
6149 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-6 | 100 | 100
6150 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-7 | 100 | 100
6151 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-8 | 160 | 160
6152 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №2-9 | 100 | 100
6153 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-2 | 63 | 63
6154 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-5 | 100 | 100
6155 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-6 | 160 | 160
6156 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-7 | 100 | 100
6157 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №3-8 | 63 | 63
6158 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-1 | 63 | 63
6159 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-10 | 63 | 63
6160 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-11 | 250 | 250
6161 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-12 | 100 | 100
6162 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-13 | 100 | 100
6163 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-2 | 400 | 400
6164 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-3 | 250 | 250
6165 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-4 | 250 | 250
6166 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-6 | 63 | 63
6167 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №4-7 | 100 | 100
6168 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-10 ПС Большевик | 100 | 94.14
6169 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-13 ПС Большевик | 100 | 90.7
6170 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-2 ПС Большевик | 160 | 138.12
6171 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-3 ПС Большевик | 100 | 71.73
6172 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-4 ПС Большевик | 100 | 80
6173 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-5 ПС Большевик | 100 | 85.47
6174 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-6 ПС Большевик | 63 | 57.93
6175 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-7 ПС Большевик | 250 | 237.73
6176 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-8 ПС Большевик | 100 | 89.73
6177 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 2-11 ПС Большевик | 250 | 217.61
6178 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 2-13 ПС Большевик | 160 | 125.56
6179 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 2-14 ПС Большевик | 250 | 184.93
6180 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-10 ПС Большевик | 100 | 78.95
6181 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-9 ПС Большевик | 100 | 87.33
6182 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-3 ПС Большевик | 63 | 53.94
6183 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-4 ПС Большевик | 160 | 153.47
6184 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-5 ПС Большевик | 63 | 62.32
6185 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-6 ПС Большевик | 160 | 159.32
6186 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-7 ПС Большевик | 40 | 38.8
6187 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-8 ПС Большевик | 100 | 86.61
6188 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | МТП-10/0,4 2-12 ПС Большевик | 250 | 221.85
6189 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 3-11 ПС Большевик | 250 | 209.14
6190 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 3-12 ПС Большевик | 160 | 150.93
6191 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-10 ПС Большевик | 160 | 134.44
6192 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-16 ПС Большевик | 400 | 400
6193 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-18 ПС Большевик | 100 | 94.53
6194 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-20 ПС Большевик | 250 | 246.58
6195 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-21 ПС Большевик | 63 | 58.9
6196 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-23 ПС Большевик | 63 | 59.13
6197 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-3 ПС Большевик | 40 | 39.04
6198 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-4 ПС Большевик | 100 | 95.9
6199 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-5 ПС Большевик | 63 | 61.5
6200 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-6 ПС Большевик | 250 | 241.4
6201 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-7 ПС Большевик | 160 | 158.67
6202 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 4-11 ПС Большевик | 63 | 47.69
6203 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 4-12 ПС Большевик | 100 | 92.67
6204 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 4-13 ПС Большевик | 160 | 137.86
6205 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 4-14 ПС Большевик | 160 | 140.53
6206 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 4-4 ПС Большевик | 63 | 63
6207 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 4-5 ПС Большевик | 250 | 250
6208 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 4-6 ПС Большевик | 63 | 49.4
6209 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-1 ПС Большевик | 60 | 58.09
6210 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-4 ПС Большевик | 100 | 88.45
6211 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-7 ПС Большевик | 160 | 141.17
6212 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-9 ПС Большевик | 250 | 246.18
6213 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-1 ПС Большевик | 40 | 40
6214 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-3 ПС Большевик | 160 | 153.44
6215 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-6 ПС Большевик | 250 | 235.8
6216 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-1 ВЛ 10-1 ПС Е-Колено тягов | 63 | 63
6217 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-2 ВЛ 10-1 ПС Е-Колено тягов | 25 | 25
6218 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-3 ВЛ 10-1 ПС Е-Колено тягов | 25 | 25
6219 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 1-1 ПС Е-Колено | 160 | 129.07
6220 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 1-6 ПС Е-Колено | 100 | 77.34
6221 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-10 ПС Е-Колено | 250 | 205.6
6222 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-11 ПС Е-Колено | 100 | 68.93
6223 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-12 ПС Е-Колено | 160 | 125.5
6224 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-13 ПС Е-Колено | 100 | 76.93
6225 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-14 ПС Е-Колено | 63 | 63
6226 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-15 ПС Е-Колено | 100 | 63.47
6227 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-2 ПС Е-Колено | 160 | 124.13
6228 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-3 ПС Е-Колено | 250 | 250
6229 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-4 ПС Е-Колено | 160 | 151.6
6230 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-5 ПС Е-Колено | 250 | 201.6
6231 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-7 ПС Е-Колено | 160 | 139.87
6232 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-9 ПС Е-Колено | 160 | 145.47
6233 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 2-6 ПС Е-Колено | 250 | 240.8
6234 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-1 ПС Е-Колено | 40 | 37.2
6235 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-17 ПС Е-Колено | 160 | 151.73
6236 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-18 ПС Е-Колено | 63 | 54.33
6237 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-2 ПС Е-Колено | 160 | 156.67
6238 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-21 ПС Е-Колено | 100 | 83.73
6239 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-7 ПС Е-Колено | 100 | 93.47
6240 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-8 ПС Е-Колено | 63 | 52.6
6241 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 3-25 ПС Е-Колено | 250 | 204.8
6242 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 3-26 ПС Е-Колено | 250 | 185.6
6243 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 3-27 ПС Е-Колено | 160 | 135.87
6244 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-1 ПС Е-Колено | 40 | 36
6245 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-20 ПС Е-Колено | 100 | 89.2
6246 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-21 ПС Е-Колено | 160 | 137.33
6247 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-22 ПС Е-Колено | 250 | 219.07
6248 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-23 ПС Е-Колено | 400 | 319.33
6249 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-24 ПС Е-Колено | 160 | 111.2
6250 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-3 ПС Е-Колено | 63 | 63
6251 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-7 ПС Е-Колено | 63 | 59.13
6252 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-9 ПС Е-Колено | 250 | 250
6253 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 4-2 ПС Е-Колено | 400 | 400
6254 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 4-9 ПС Е-Колено | 250 | 250
6255 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 4-7 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 100 | 100
6256 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 4-8 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 250 | 236.59
6257 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-10 ПС Е-Колено | 63 | 63
6258 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-15 ПС Е-Колено | 100 | 100
6259 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-16 ПС Е-Колено | 63 | 55.8
6260 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-17 ПС Е-Колено | 25 | 25
6261 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-18 ПС Е-Колено | 63 | 57.27
6262 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-19 ПС Е-Колено | 100 | 76.87
6263 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-22 ПС Е-Колено | 100 | 92.77
6264 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-4 ПС Е-Колено | 63 | 59.27
6265 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-5 ПС Е-Колено | 250 | 222.76
6266 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-6 ПС Е-Колено | 250 | 249.75
6267 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-8 ПС Е-Колено | 250 | 236.59
6268 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 8-18 ПС Е-Колено | 400 | 386.7
6269 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 8-19 ПС Е-Колено | 160 | 130.67
6270 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 8-5 ПС Е-Колено | 400 | 379.33
6271 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-1 ПС Е-Колено | 250 | 241.2
6272 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-10 ПС Е-Колено | 100 | 69.07
6273 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-11 ПС Е-Колено | 160 | 151.07
6274 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-12 ПС Е-Колено | 63 | 46.6
6275 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-13 ПС Е-Колено | 160 | 133.2
6276 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-14 ПС Е-Колено | 63 | 63
6277 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-15 ПС Е-Колено | 160 | 134
6278 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-16 ПС Е-Колено | 160 | 102.14
6279 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-2 ПС Е-Колено | 63 | 56.73
6280 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-3 ПС Е-Колено | 100 | 95.73
6281 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-4 ПС Е-Колено | 250 | 214.67
6282 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-6 ПС Е-Колено | 100 | 88.8
6283 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-7 ПС Е-Колено | 100 | 72
6284 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-8 ПС Е-Колено | 100 | 80.4
6285 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-9 ПС Е-Колено | 100 | 83.4
6286 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-1 ПС Михайловка | 100 | 94.27
6287 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-10 ПС Михайловка | 100 | 99.07
6288 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-13 ПС Михайловка | 250 | 248.93
6289 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-15 ПС Михайловка | 63 | 61.27
6290 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-4 ПС Михайловка | 250 | 216.27
6291 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-7 ПС Михайловка | 250 | 249.33
6292 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-8 ПС Михайловка | 63 | 60.73
6293 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-1 ПС Михайловка | 100 | 95.73
6294 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-2 ПС Михайловка | 160 | 132.67
6295 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-3 ПС Михайловка | 100 | 92.93
6296 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-4 ПС Михайловка | 63 | 46.07
6297 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-6 ПС Михайловка | 160 | 159.07
6298 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-7 ПС Михайловка | 100 | 85.87
6299 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-1 ПС Михайловка | 40 | 35.2
6300 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-11 ПС Михайловка | 100 | 94.4
6301 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-12 ПС Михайловка | 250 | 221.6
6302 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-13 ПС Михайловка | 160 | 160
6303 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-14 ПС Михайловка | 160 | 150.8
6304 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-15 ПС Михайловка | 100 | 89.07
6305 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-16 ПС Михайловка | 160 | 139.73
6306 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-18 ПС Михайловка | 100 | 72.4
6307 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-2 ПС Михайловка | 100 | 96.53
6308 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-22 ПС Михайловка | 160 | 132.13
6309 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-3 ПС Михайловка | 160 | 150.53
6310 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-3А ПС Михайловка | 160 | 155.07
6311 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-4 ПС Михайловка | 63 | 57.8
6312 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-5 ПС Михайловка | 250 | 241.47
6313 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-6 ПС Михайловка | 160 | 145.6
6314 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-9 ПС Михайловка | 63 | 63
6315 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-1 ПС Михайловка-1 | 100 | 99.47
6316 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-11 ПС Михайловка-1 | 400 | 398.13
6317 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-13 ПС Михайловка-1 | 160 | 151.07
6318 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-15 ПС Михайловка-1 | 63 | 63
6319 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-16 ПС Михайловка-1 | 160 | 148
6320 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-18 ПС Михайловка-1 | 100 | 100
6321 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-19 ПС Михайловка-1 | 250 | 232.93
6322 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-2 ПС Михайловка-1 | 160 | 150.4
6323 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-20 ПС Михайловка-1 | 63 | 63
6324 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-10 ПС Михайловка-1 | 160 | 160
6325 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-2 ПС Михайловка-1 | 100 | 92
6326 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-3 ПС Михайловка-1 | 100 | 91.47
6327 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-4 ПС Михайловка-1 | 400 | 363.73
6328 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-5 ПС Михайловка-1 | 250 | 226.4
6329 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-6 ПС Михайловка-1 | 250 | 236.67
6330 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-7 ПС Михайловка-1 | 250 | 216.4
6331 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-8 ПС Михайловка-1 | 100 | 89.73
6332 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | МТП-10/0,4 6-9 ПС Михайловка-1 | 100 | 93.87
6333 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-11 ПС Красное | 100 | 96.93
6334 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-12 ПС Красное | 63 | 59.27
6335 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-13 ПС Красное | 160 | 147.2
6336 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-14 ПС Красное | 100 | 96.53
6337 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-15 ПС Красное | 100 | 96.53
6338 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-4 ПС Красное | 100 | 94.8
6339 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-5 ПС Красное | 63 | 54.33
6340 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-6 ПС Красное | 250 | 234.53
6341 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-7 ПС Красное | 100 | 100
6342 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-8 ПС Красное | 160 | 152.8
6343 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 1-9 ПС Красное | 100 | 96.53
6344 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10 0,4 2-1 ПС Красное | 160 | 109.2
6345 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-10 ПС Красное | 40 | 34.4
6346 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-11 ПС Красное | 40 | 33.6
6347 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-12 ПС Красное | 400 | 400
6348 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-13 ПС Красное | 25 | 19.4
6349 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-14 ПС Красное | 63 | 49.67
6350 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-15 ПС Красное | 40 | 31.6
6351 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-16 ПС Красное | 250 | 250
6352 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-17 ПС Красное | 100 | 95.87
6353 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-18 ПС Красное | 160 | 129.2
6354 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-19 ПС Красное | 250 | 250
6355 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-2 ПС Красное | 63 | 42.87
6356 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-3 ПС Красное | 250 | 229.6
6357 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-4 ПС Красное | 63 | 40.34
6358 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-5 ПС Красное | 250 | 176.93
6359 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-6 ПС Красное | 100 | 55.87
6360 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-7 ПС Красное | 40 | 33.33
6361 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-8 ПС Красное | 25 | 19.13
6362 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-9 ПС Красное | 100 | 97.2
6363 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 3-5 ПС Красное | 2000 | 2000
6364 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-1 ПС Красное | 63 | 51.67
6365 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-2 ПС Красное | 160 | 103.07
6366 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-3 ПС Красное | 250 | 250
6367 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-4 ПС Красное | 250 | 250
6368 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-6 ПС Красное | 100 | 95.33
6369 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-10 ПС Красное | 63 | 53.8
6370 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-11 ПС Красное | 250 | 250
6371 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-12 ПС Красное | 100 | 87.6
6372 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-13 ПС Красное | 100 | 100
6373 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-14 ПС Красное | 63 | 53.93
6374 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-15 ПС Красное | 100 | 83.6
6375 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-2 ПС Красное | 250 | 250
6376 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-3 ПС Красное | 63 | 49.67
6377 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-4 ПС Красное | 400 | 400
6378 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 5-1 ПС Красное | 2000 | 2000
6379 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 5-2 ПС Красное | 630 | 630
6380 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-1 ПС Красное | 100 | 100
6381 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-2 ПС Красное | 630 | 630
6382 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-3 ПС Красное | 630 | 630
6383 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-4 ПС Красное | 400 | 400
6384 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-5 ПС Красное | 630 | 630
6385 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-1 ПС Красное | 160 | 160
6386 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-1 ПС Красное | 100 | 83.2
6387 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 9-1 ПС Красное | 2000 | 2000
6388 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 9-2 ПС Красное | 1260 | 1260
6389 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 9-3 ПС Красное | 1260 | 1260
6390 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-1 ПС Троицкое | 250 | 247.84
6391 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-4 ПС Троицкое | 63 | 56.27
6392 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-5 ПС Троицкое | 100 | 92.8
6393 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-7 ПС Троицкое | 250 | 249.91
6394 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-9 ПС Троицкое | 100 | 92.8
6395 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-3 ПС Троицкое | 100 | 94.53
6396 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-4 ПС Троицкое | 63 | 63
6397 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-5 ПС Троицкое | 100 | 97.99
6398 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-7 ПС Троицкое | 63 | 58.4
6399 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-9 ПС Троицкое | 25 | 24.68
6400 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 4-8 ПС Троицкое | 250 | 236.8
6401 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-1 ПС Троицкое | 250 | 214.8
6402 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-3 ПС Троицкое | 400 | 398.4
6403 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-4 ПС Троицкое | 160 | 159.83
6404 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-5 ПС Троицкое | 100 | 79.87
6405 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-1 ПС Троицкое | 100 | 89.2
6406 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-2 ПС Троицкое | 400 | 392.4
6407 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-3 ПС Троицкое | 63 | 62.6
6408 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-4 ПС Троицкое | 400 | 399.33
6409 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-2 ПС Троицкое | 100 | 96.67
6410 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-3 ПС Троицкое | 63 | 52.87
6411 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-4 ПС Троицкое | 40 | 39.64
6412 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-5 ПС Троицкое | 63 | 59.13
6413 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-6 ПС Троицкое | 100 | 94.27
6414 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-7 ПС Троицкое | 250 | 247.33
6415 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-8 ПС Троицкое | 100 | 92.53
6416 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-9 ПС Троицкое | 160 | 160
6417 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-1 ПС Новохоперск | 100 | 80.8
6418 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-11 ПС Новохоперск | 250 | 248.65
6419 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-2 ПС Новохоперск | 160 | 148.3
6420 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-3 ПС Новохоперск | 63 | 44.47
6421 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-4 ПС Новохоперск | 100 | 87.63
6422 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-5 ПС Новохоперск | 100 | 95
6423 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-7 ПС Новохоперск | 63 | 51.92
6424 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-8 ПС Новохоперск | 250 | 235.87
6425 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-2 ЦРП Калинино | 63 | 61.43
6426 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-3 ЦРП Калинино | 63 | 57.68
6427 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-4 ЦРП Калинино | 100 | 94.67
6428 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-5 ЦРП Калинино | 63 | 56.6
6429 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-8 ЦРП Калинино | 100 | 79.73
6430 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-1 ПС Новохоперск | 100 | 98.12
6431 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-1 ЦРП Калинино | 160 | 146.8
6432 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-2 ПС Новохоперск | 100 | 84.93
6433 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-3 ПС Новохоперск | 160 | 144.8
6434 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-3 ЦРП Калинино | 100 | 82.53
6435 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-4 ЦРП Калинино | 25 | 24.73
6436 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-5 ПС Новохоперск | 100 | 92.53
6437 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-5 ЦРП Калинино | 63 | 61.77
6438 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 2-6 ПС Новохоперск | 63 | 52
6439 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-1 ЦРП Калинино | 100 | 98.77
6440 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-2 ЦРП Калинино | 160 | 144.53
6441 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-3 ЦРП Калинино | 160 | 152.8
6442 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-1 ПС Новохоперск | 100 | 65.33
6443 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-2 ПС Новохоперск | 160 | 138.53
6444 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 4-13 ПС Новохоперск | 250 | 118
6445 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 4-16 ПС Новохоперск | 630 | 566.13
6446 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 4-17 ПС Новохоперск | 400 | 304.93
6447 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 4-6 ПС Новохоперск | 500 | 447.2
6448 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-1 ПС Новохоперск | 250 | 184.4
6449 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-10 ПС Новохоперск | 160 | 98.8
6450 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-12 ПС Новохоперск | 100 | 84.27
6451 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-18 ПС Новохоперск | 100 | 69.8
6452 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-19 ПС Новохоперск | 100 | 75.33
6453 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-2 ПС Новохоперск | 100 | 92
6454 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-22 ПС Новохоперск | 100 | 100
6455 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-23 ПС Новохоперск | 25 | 23.67
6456 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-3 ПС Новохоперск | 100 | 77.07
6457 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-4 ПС Новохоперск | 160 | 128.76
6458 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-8 ПС Новохоперск | 160 | 155.73
6459 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-9 ПС Новохоперск | 160 | 107.43
6460 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 5-15 ПС Новохоперск | 400 | 393.07
6461 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 5-18 ПС Новохоперск | 565 | 544.47
6462 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 5-20 ПС Новохоперск | 250 | 247.33
6463 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 5-23 ПС Новохоперск | 160 | 136
6464 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 5-7 ПС Новохоперск | 160 | 122
6465 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-12 ПС Новохоперск | 100 | 66.4
6466 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-13 ПС Новохоперск | 160 | 136.27
6467 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-14 ПС Новохоперск | 100 | 80
6468 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-16 ПС Новохоперск | 250 | 238.53
6469 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-17 ПС Новохоперск | 100 | 72.13
6470 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-19 ПС Новохоперск | 250 | 232.4
6471 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-2 ПС Новохоперск | 100 | 78.67
6472 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-26 ПС Новохоперск | 100 | 84.93
6473 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-27 ПС Новохоперск | 100 | 51.43
6474 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-9 ПС Новохоперск | 160 | 149.6
6475 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-2 ПС Новохоперск | 160 | 144
6476 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-3 ПС Новохоперск | 250 | 237.47
6477 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 6-6 ПС Новохоперск | 100 | 96.93
6478 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 7-11 ПС Новохоперск | 250 | 234
6479 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 7-15 ПС Новохоперск | 500 | 459.33
6480 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 7-17 ПС Новохоперск | 250 | 188.13
6481 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 7-21 ПС Новохоперск | 250 | 218.13
6482 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 7-3 ПС Новохоперск | 400 | 383.33
6483 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 7-5 ПС Новохоперск | 180 | 147.33
6484 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-1 ПС Новохоперск | 250 | 234.27
6485 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-18 ПС Новохоперск | 160 | 129.07
6486 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-19 ПС Новохоперск | 160 | 148
6487 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-2 ПС Новохоперск | 250 | 230.67
6488 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-20 ПС Новохоперск | 250 | 224
6489 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-22 ПС Новохоперск | 250 | 217.73
6490 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-23 ПС Новохоперск | 160 | 156.93
6491 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-4 ПС Новохоперск | 100 | 77.47
6492 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-6 ПС Новохоперск | 100 | 76.4
6493 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 7-7 ПС Новохоперск | 100 | 96.13
6494 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 8-12 ПС Новохоперск | 250 | 243.6
6495 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ЗТП-10/0,4 8-14 ПС Новохоперск | 250 | 226.93
6496 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-10 ПС Новохоперск | 100 | 83.87
6497 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-13 ПС Новохоперск | 160 | 146.4
6498 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-16 ПС Новохоперск | 100 | 84.53
6499 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-17 ПС Новохоперск | 160 | 148.67
6500 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-18 ПС Новохоперск | 63 | 54.2
6501 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-19 ПС Новохоперск | 100 | 83.33
6502 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-20 ПС Новохоперск | 100 | 86.8
6503 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 8-6 ПС Новохоперск | 100 | 86.27
6504 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-10 ПС Подгорное | 250 | 248
6505 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-2 ПС Подгорное | 250 | 233.74
6506 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-3 ПС Подгорное | 160 | 154.67
6507 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-4 ПС Подгорное | 63 | 39.4
6508 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-5 ПС Подгорное | 16 | 16
6509 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-8 ПС Подгорное | 100 | 90.13
6510 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-9 ПС Подгорное | 100 | 99.33
6511 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-1 ПС Подгорное | 40 | 24.53
6512 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-10 ПС Подгорное | 250 | 226.67
6513 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-11 ПС Подгорное | 63 | 50.73
6514 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-12 ПС Подгорное | 100 | 82.27
6515 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-2 ПС Подгорное | 100 | 94.53
6516 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-4 ПС Подгорное | 250 | 246.27
6517 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-5 ПС Подгорное | 400 | 398.27
6518 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-7 ПС Подгорное | 100 | 89.87
6519 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-8 ПС Подгорное | 100 | 85.33
6520 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 3-9 ПС Подгорное | 100 | 78
6521 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 4-7 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 100 | 91.2
6522 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 4-8 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 250 | 235.73
6523 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-1 ПС Подгорное | 25 | 25
6524 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-2 ПС Подгорное | 160 | 156.4
6525 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-3 ПС Подгорное | 30 | 28.53
6526 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 4-5 ПС Подгорное | 100 | 94
6527 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-1 ПС Подгорное | 100 | 97.73
6528 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 5-2 ПС Подгорное | 100 | 69.07
6529 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-1 ПС Пыховка | 100 | 97.54
6530 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-3 ПС Пыховка | 25 | 14.2
6531 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0,4 1-4 ПС Пыховка | 100 | 98.48
6532 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-1 ПС Пыховка | 400 | 366.65
6533 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-3 ПС Пыховка | 63 | 54.46
6534 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-4 ПС Пыховка | 40 | 39.13
6535 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП 10/0,4 2-8 ПС Пыховка | 100 | 92.2
6536 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-1 ПС Пыховка | 63 | 51.03
6537 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-11 ПС Пыховка | 160 | 158.47
6538 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-2 ПС Пыховка | 63 | 58.47
6539 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-3 ПС Пыховка | 160 | 136
6540 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-4 ПС Пыховка | 160 | 154.2
6541 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-5 ПС Пыховка | 100 | 85.96
6542 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-6 ПС Пыховка | 160 | 150.73
6543 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-7 ПС Пыховка | 160 | 153.56
6544 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-8 ПС Пыховка | 100 | 96.84
6545 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | КТП-10/0.4 3-9 ПС Пыховка | 100 | 99.09
6546 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-01 | 25 | 24
6547 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-02 | 63 | 61
6548 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-03 | 100 | 93
6549 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-03а | 250 | 228
6550 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-04 | 63 | 51
6551 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-06 | 160 | 55
6552 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-08 | 160 | 143
6553 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-09 | 25 | 9
6554 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 11-11 ЦРП Гвоздовка | 63 | 43
6555 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 11-2 ЦРП Гвоздовка | 160 | 126
6556 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 11-3 ЦРП Гвоздовка | 160 | 116
6557 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 11-4 ЦРП Гвоздовка | 320 | 312
6558 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 11-5 ЦРП Гвоздовка | 160 | 142
6559 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 11-6 ЦРП Гвоздовка | 60 | 31
6560 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 11-8 ЦРП Гвоздовка | 60 | 25
6561 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 12-1 ЦРП Гвоздовка | 250 | 215
6562 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 12-2 ЦРП Гвоздовка | 40 | 30
6563 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 12-4 ЦРП Гвоздовка | 100 | 24
6564 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-32 | 100 | 79
6565 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-34 | 100 | 71
6566 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-16 | 100 | 63
6567 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-17 | 160 | 99
6568 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-18 | 100 | 92
6569 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-23 | 100 | 64
6570 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-27 | 63 | 32
6571 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-37 | 320 | 314
6572 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-39 | 63 | 32
6573 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-40 | 100 | 77
6574 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-44 | 100 | 84
6575 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-01 | 160 | 137
6576 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-13 | 100 | 44
6577 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-15 | 100 | 36
6578 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-16 | 160 | 75
6579 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-17 | 250 | 209
6580 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-18 | 60 | 60
6581 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-19 | 250 | 250
6582 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-20 | 160 | 160
6583 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-21 | 250 | 250
6584 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-26 | 63 | 63
6585 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-37 | 160 | 160
6586 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-41 | 63 | 63
6587 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-45 | 63 | 63
6588 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-48 | 160 | 160
6589 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-01 | 160 | 134
6590 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-02 | 63 | 30
6591 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-03 | 160 | 104
6592 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-04 | 160 | 83
6593 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-05 | 250 | 136
6594 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-06 | 250 | 223
6595 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-09 | 400 | 398
6596 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-10 | 250 | 160
6597 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-24 | 160 | 79
6598 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-36 | 40 | 24
6599 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-45 | 250 | 186
6600 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-01 | 1260 | 1260
6601 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-03 | 1260 | 1260
6602 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-01 | 160 | 126
6603 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-03 | 250 | 234
6604 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-10 | 250 | 238
6605 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-11 | 160 | 138
6606 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-14 | 63 | 28
6607 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-16 | 100 | 85
6608 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-26 | 63 | 56
6609 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-28 | 63 | 41
6610 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-01 | 63 | 44
6611 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-04 | 160 | 114
6612 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-14 | 250 | 247
6613 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-15 | 160 | 160
6614 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-03 | 63 | 55
6615 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-13 | 250 | 212
6616 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-17 | 100 | 42
6617 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-18 | 100 | 52
6618 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-19 | 63 | 29
6619 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-21 | 60 | 34
6620 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-22 | 63 | 32
6621 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-23 | 40 | 25
6622 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-01 | 100 | 88
6623 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-02 | 100 | 89
6624 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-10 | 160 | 146
6625 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-12 | 100 | 92
6626 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-13 | 63 | 51
6627 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-14 | 250 | 230
6628 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-19 | 160 | 154
6629 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-20 | 25 | 21
6630 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-21 | 100 | 77
6631 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-26 | 400 | 400
6632 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-01 | 100 | 69
6633 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-02 | 100 | 70
6634 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-04 | 100 | 67
6635 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-05 | 100 | 79
6636 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-07 | 160 | 151
6637 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-01 | 63 | 59
6638 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-03 | 100 | 97
6639 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-01 | 1800 | 1384
6640 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-02 | 160 | 57
6641 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-03 | 250 | 73
6642 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-04 | 250 | 95
6643 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-05 | 100 | 62
6644 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-04 | 100 | 14
6645 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-08 | 250 | 211
6646 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-10 | 63 | 24
6647 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-24 | 40 | 31
6648 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-42 | 63 | 30
6649 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-43 | 100 | 60
6650 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-01 | 630 | 615
6651 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-02 | 160 | 137
6652 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-03 | 100 | 74
6653 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-04 | 410 | 219
6654 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-05 | 630 | 613
6655 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-06 | 100 | 67
6656 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-07 | 400 | 251
6657 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-08 | 250 | 195
6658 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-01 | 250 | 179
6659 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-02 | 100 | 46
6660 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-03 | 100 | 37
6661 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-04 | 400 | 382
6662 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-05 | 100 | 39
6663 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-07 | 320 | 306
6664 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-08 | 100 | 18
6665 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-09 | 160 | 137
6666 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-10 | 63 | 50
6667 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-11 | 100 | 72
6668 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-23 | 100 | 100
6669 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-30 | 100 | 100
6670 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-33 | 250 | 250
6671 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-35 | 560 | 560
6672 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 5-36 | 400 | 400
6673 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-01 | 250 | 197
6674 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-02 | 400 | 326
6675 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-04 | 100 | 80
6676 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-05 | 25 | 5
6677 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-06 | 25 | 15
6678 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-08 | 160 | 128
6679 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-17 | 160 | 150
6680 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-19 | 250 | 233
6681 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 13-3 ЦРП Гвоздовка | 250 | 246
6682 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-1 ЦРП Гвоздовка | 160 | 130
6683 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-10 ЦРП Гвоздовка | 250 | 109
6684 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-13 ЦРП Гвоздовка | 63 | 55
6685 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-2 ЦРП Гвоздовка | 160 | 148
6686 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-3 ЦРП Гвоздовка | 100 | 93
6687 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-4 ЦРП Гвоздовка | 63 | 58
6688 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-5 ЦРП Гвоздовка | 100 | 89
6689 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-6 ЦРП Гвоздовка | 250 | 190
6690 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 14-9 ЦРП Гвоздовка | 63 | 61
6691 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-01 | 25 | 21
6692 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-02 | 250 | 136
6693 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-03 | 630 | 620
6694 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-04 | 250 | 101
6695 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-05 | 100 | 60
6696 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-06 | 63 | 63
6697 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-07 | 5 | 5
6698 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-08 | 400 | 400
6699 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-09 | 63 | 63
6700 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-14 | 250 | 250
6701 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 7-17 | 100 | 100
6702 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 8-01а | 200 | 171
6703 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 8-02 | 100 | 67
6704 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 8-04 | 160 | 112
6705 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 8-14 | 40 | 30
6706 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 8-19 | 250 | 147
6707 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 8-42 | 250 | 210
6708 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 8-43 | 250 | 227
6709 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-01 | 63 | 34
6710 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-02 | 160 | 114
6711 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-01 | 100 | 92
6712 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-24 | 100 | 59
6713 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-401 | 160 | 160
6714 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-402 | 100 | 100
6715 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-403 | 10 | 10
6716 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-406 | 250 | 250
6717 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-408 | 100 | 100
6718 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-414 | 63 | 63
6719 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-415 | 100 | 100
6720 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-416 | 63 | 63
6721 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-417 | 160 | 160
6722 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-418 | 63 | 63
6723 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-419 | 160 | 160
6724 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-421 | 63 | 63
6725 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | КТП-501 | 100 | 100
6726 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 6-28 | 100 | 84
6727 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-04 | 60 | 53
6728 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-06 | 100 | 79
6729 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-15 | 160 | 117
6730 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-26 | 100 | 66
6731 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 1-27 | 250 | 178
6732 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-01 | 25 | 0
6733 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-01а | 100 | 61
6734 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-02 | 100 | 39
6735 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-03 | 40 | 22
6736 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-04 | 63 | 42
6737 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-05 | 100 | 58
6738 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-14 | 63 | 46
6739 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-16 | 400 | 344
6740 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-18 | 63 | 15
6741 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-28 | 160 | 89
6742 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 2-30 | 160 | 109
6743 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-01 | 100 | 52
6744 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-02 | 160 | 117
6745 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-03 | 25 | 24
6746 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 3-05 | 100 | 88
6747 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-01а | 40 | 34
6748 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-02 | 250 | 232
6749 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-03 | 100 | 69
6750 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-04 | 63 | 8
6751 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-05 | 250 | 185
6752 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-06 | 63 | 59
6753 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-07 | 60 | 40
6754 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-08 | 100 | 71
6755 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-09 | 60 | 31
6756 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-10 | 63 | 41
6757 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-11 | 63 | 53
6758 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-18 | 100 | 58
6759 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-19 | 63 | 40
6760 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-20 | 63 | 43
6761 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-21 | 160 | 100
6762 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-22 | 40 | 40
6763 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-23 | 63 | 63
6764 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | ТП 4-24 | 160 | 160
6765 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-21 | 100 | 60
6766 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-3 | 63 | 44
6767 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-4 | 100 | 94
6768 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-5 | 100 | 58.5
6769 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-6 | 63 | 56
6770 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-7 | 63 | 54.7
6771 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-8 | 250 | 228
6772 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-1 | 60 | 38
6773 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-10 | 40 | 0
6774 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-11 | 160 | 133.7
6775 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-12 | 25 | 15
6776 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-17 | 100 | 54.3
6777 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-2 | 63 | 32
6778 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-25 | 100 | 49
6779 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-28 | 10 | 5
6780 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-3 | 100 | 65.4
6781 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-31 | 160 | 145
6782 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-32 | 63 | 34
6783 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-33 | 250 | 238.3
6784 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-35 | 250 | 236.1
6785 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-36 | 100 | 57
6786 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 7-2 | 100 | 90.3
6787 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 7-7 | 160 | 117.1
6788 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 7-8 | 100 | 59.8
6789 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-11 | 25 | 13
6790 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-12 | 10 | 5
6791 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-4 | 100 | 67
6792 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-7 | 160 | 54
6793 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-9 | 400 | 311
6794 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-1 | 100 | 54.4
6795 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-10 | 10 | 5
6796 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-12 | 63 | 34
6797 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-13 | 100 | 59.8
6798 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-2 | 250 | 180.8
6799 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-4 | 100 | 59.8
6800 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-5 | 160 | 101.2
6801 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-8 | 400 | 389.6
6802 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 9-9 | 10 | 5
6803 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-1 | 250 | 209.8
6804 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-2 | 10 | 5
6805 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-6 | 400 | 325
6806 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-1 | 160 | 88
6807 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-10 | 63 | 51.3
6808 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-11 | 40 | 31.7
6809 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-14 | 63 | 34
6810 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-3 | 100 | 61
6811 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-5 | 100 | 52
6812 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-6 | 250 | 146
6813 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-7 | 100 | 53
6814 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-5 | 250 | 228.5
6815 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-7 | 100 | 26
6816 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-1 | 100 | 19
6817 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-11 | 63 | 0
6818 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-12 | 63 | 17.4
6819 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-13 | 40 | 7
6820 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-14 | 100 | 39
6821 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-15 | 63 | 27
6822 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-2 | 160 | 89.5
6823 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-4 | 160 | 116.4
6824 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-5 | 100 | 69.5
6825 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-6 | 63 | 18.7
6826 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-7 | 160 | 86.5
6827 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-8 | 400 | 334.3
6828 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-9 | 100 | 46
6829 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-1 | 160 | 83.2
6830 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-10 | 1000 | 370
6831 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-12 | 63 | 38.3
6832 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-13 | 400 | 362
6833 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-14 | 400 | 332.2
6834 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-15 | 160 | 105.3
6835 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-16 | 100 | 67
6836 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-17 | 63 | 0
6837 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-19 | 100 | 4
6838 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-2 | 160 | 122
6839 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-27 | 10 | 5
6840 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-28 | 160 | 110
6841 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-29 | 250 | 213
6842 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-3 | 60 | 19
6843 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-33 | 100 | 82.7
6844 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-35 | 10 | 5
6845 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-4 | 250 | 189.8
6846 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-5 | 160 | 122.7
6847 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-6 | 100 | 47
6848 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-7 | 63 | 26
6849 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-8 | 100 | 67.5
6850 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-9 | 63 | 17.3
6851 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-1 | 100 | 70
6852 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-2 | 250 | 162.1
6853 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-3 | 100 | 37.7
6854 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-4 | 100 | 42
6855 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-5 | 25 | 0
6856 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-8 | 160 | 105.4
6857 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-1 | 400 | 298
6858 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-2 | 250 | 171
6859 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-1 | 160 | 77
6860 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-14 | 160 | 76.3
6861 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-15 | 100 | 49.5
6862 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-16 | 100 | 75
6863 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-17 | 180 | 111
6864 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-18 | 400 | 275
6865 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-19 | 60 | 15.7
6866 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-2 | 25 | 15
6867 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-21 | 100 | 71.6
6868 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-23 | 100 | 77
6869 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 3-30 | 100 | 72.3
6870 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 1-4 | 250 | 123.4
6871 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 1-41 | 400 | 398
6872 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 1-5 | 100 | 4.5
6873 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 1-6 | 10 | 5
6874 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 1-7 | 10 | 5
6875 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 1-8 | 10 | 5
6876 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 1-9 | 40 | 30
6877 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 6-1 | 63 | 0
6878 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 16-1 | 400 | 350
6879 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 17-1 | 100 | 54.3
6880 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 17-2 | 63 | 53
6881 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 22-1 | 30 | 16
6882 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 22-2 | 63 | 62.3
6883 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 22-3 | 25 | 13
6884 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 7-1 | 100 | 51.5
6885 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 7-2 | 63 | 49.1
6886 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 7-4 | 100 | 51
6887 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 7-5 | 10 | 5
6888 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 7-6 | 63 | 25.6
6889 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 7-8 | 100 | 54
6890 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 9-1 | 63 | 63
6891 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-1 | 250 | 158
6892 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-10 | 63 | 18.4
6893 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-12 | 100 | 27.7
6894 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-15 | 63 | 31
6895 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-2 | 1000 | 685
6896 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-3 | 100 | 57.4
6897 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-4 | 63 | 38
6898 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-5 | 250 | 165.5
6899 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 4-6 | 63 | 31.9
6900 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-13 | 160 | 160
6901 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-14 | 100 | 64
6902 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-17 | 160 | 84
6903 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-18 | 400 | 177
6904 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-19 | 160 | 80
6905 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-2 | 100 | 48
6906 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-20 | 100 | 69.5
6907 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-21 | 100 | 75
6908 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-8 | 160 | 89
6909 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 2-9 | 25 | 15
6910 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 18-1 | 160 | 74.2
6911 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 18-2 | 400 | 250
6912 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 18-3 | 160 | 82
6913 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 18-5 | 100 | 66.8
6914 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 19-1 | 320 | 218
6915 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 19-2 | 400 | 311
6916 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-10 | 100 | 56.4
6917 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-11 | 100 | 55
6918 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-12 | 100 | 57
6919 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-13 | 250 | 126
6920 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-14 | 400 | 209.7
6921 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-2 | 100 | 54
6922 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-3 | 250 | 124.7
6923 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-4 | 250 | 210
6924 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-5 | 250 | 212
6925 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-6 | 100 | 55
6926 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-7 | 400 | 339
6927 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-8 | 40 | 25.5
6928 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | ТП 21-9 | 63 | 19.4
6929 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-34 | 63 | 32.5
6930 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-35 | 25 | 11.5
6931 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-1 | 250 | 207
6932 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-10 | 100 | 78.5
6933 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-2 | 63 | 43
6934 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-23 | 100 | 51.5
6935 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-4 | 10 | 5
6936 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-15 | 10 | 10
6937 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-16 | 63 | 63
6938 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-17 | 100 | 89.6
6939 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-2 | 250 | 175.3
6940 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-24 | 100 | 41
6941 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-25 | 100 | 42
6942 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-26 | 10 | 5
6943 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-27 | 10 | 5
6944 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-28 | 10 | 5
6945 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-29 | 10 | 5
6946 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-30 | 10 | 5
6947 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-31 | 10 | 5
6948 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-32 | 10 | 5
6949 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-4 | 63 | 34
6950 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-5 | 63 | 6.3
6951 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-6 | 100 | 20
6952 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-7 | 100 | 70.3
6953 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-8 | 160 | 104
6954 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-9 | 100 | 29.5
6955 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-3 | 160 | 44
6956 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-4 | 100 | 24
6957 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-10 | 100 | 61.3
6958 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-11 | 160 | 131
6959 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-12 | 100 | 100
6960 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-13 | 63 | 0
6961 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-2 | 160 | 112.2
6962 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-3 | 160 | 86.5
6963 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-4 | 100 | 49
6964 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-7 | 63 | 40
6965 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-8 | 63 | 0
6966 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-1 | 40 | 10
6967 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-5 | 63 | 51.2
6968 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-6 | 160 | 122.6
6969 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-8 | 250 | 149
6970 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-1 | 315 | 211.8
6971 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-10 | 160 | 45
6972 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-11 | 100 | 30.8
6973 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-13 | 63 | 31.8
6974 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-14 | 60 | 13
6975 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-15 | 63 | 0
6976 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-2 | 63 | 0
6977 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-20 | 63 | 50
6978 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-25 | 250 | 143
6979 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-26 | 63 | 63
6980 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-27 | 160 | 143.4
6981 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-4 | 250 | 206
6982 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-5 | 100 | 55
6983 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-6 | 160 | 123
6984 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-7 | 250 | 206.4
6985 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-8 | 63 | 28.4
6986 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-9 | 40 | 10
6987 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 8-1 | 630 | 400
6988 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-10 | 160 | 125.4
6989 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-13 | 160 | 158.6
6990 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-3 | 100 | 50
6991 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-4 | 100 | 57
6992 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-5 | 100 | 50
6993 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-8 | 100 | 57
6994 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-1 | 250 | 175
6995 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-2 | 250 | 236.2
6996 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-3 | 100 | 54
6997 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-4 | 100 | 58.5
6998 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-13 | 400 | 298
6999 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-14 | 100 | 91
7000 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-16 | 100 | 65.4
7001 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-17 | 100 | 86.1
7002 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-18 | 160 | 94
7003 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-19 | 160 | 117
7004 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-20 | 100 | 71
7005 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-1 | 160 | 143.4
7006 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-4 | 160 | 129
7007 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-10 | 63 | 35.3
7008 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-12 | 63 | 40
7009 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-14 | 250 | 165.6
7010 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-15 | 63 | 37
7011 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-2 | 100 | 51.5
7012 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-3 | 250 | 250
7013 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-6 | 250 | 222.3
7014 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-8 | 100 | 72.3
7015 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-9 | 63 | 39.5
7016 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-1 | 100 | 55
7017 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-2 | 160 | 86.7
7018 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-3 | 250 | 175
7019 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-4 | 100 | 31
7020 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-5 | 100 | 4.6
7021 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-6 | 100 | 100
7022 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 1-7 | 100 | 18
7023 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-1 | 100 | 4.5
7024 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-2 | 160 | 75
7025 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-3 | 100 | 65.4
7026 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-4 | 160 | 96
7027 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-5 | 400 | 295
7028 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-6 | 160 | 89.5
7029 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-7 | 100 | 75
7030 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-8 | 100 | 57
7031 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 2-9 | 400 | 312
7032 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-1 | 160 | 90.8
7033 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-10 | 160 | 114
7034 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-11 | 400 | 294
7035 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-2 | 63 | 30.5
7036 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-3 | 63 | 35.2
7037 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-6 | 63 | 4.2
7038 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-7 | 63 | 32
7039 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 3-9 | 100 | 49
7040 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 4-2 | 250 | 35
7041 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-1 | 100 | 48
7042 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-10 | 40 | 17.2
7043 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-3 | 63 | 35.3
7044 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-4 | 100 | 9.4
7045 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-5 | 63 | 33
7046 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-8 | 63 | 16
7047 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 5-9 | 63 | 34.7
7048 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-1 | 250 | 110
7049 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-10 | 100 | 53
7050 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-11 | 63 | 34.6
7051 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-12 | 100 | 51.6
7052 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-13 | 250 | 110
7053 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-14 | 250 | 150
7054 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-15 | 630 | 330
7055 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-16 | 100 | 57
7056 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-17 | 100 | 54.3
7057 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-18 | 160 | 125
7058 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-19 | 100 | 51
7059 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-2 | 250 | 124
7060 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-20 | 25 | 15
7061 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-3 | 100 | 51.5
7062 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-4 | 63 | 49.1
7063 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-5 | 100 | 51
7064 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-7 | 100 | 52
7065 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | КТП 6-8 | 100 | 53
7066 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 207 | 100 | 84.7
7067 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 209 | 100 | 78.2
7068 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 210 | 100 | 41.2
7069 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 211 | 100 | 100
7070 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 212 | 100 | 94.88
7071 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 217 | 30 | 29.43
7072 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 220 | 100 | 89.7
7073 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 223 | 25 | 24.77
7074 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 303 | 63 | 43.8
7075 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 305 | 160 | 158.87
7076 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 306 | 63 | 11.6
7077 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 307 | 63 | 40.3
7078 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 310 | 160 | 158.9
7079 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 311 | 100 | 86.8
7080 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 312 | 63 | 36
7081 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 405 | 100 | 95
7082 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 504 | 160 | 103.9
7083 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 505 | 63 | 10.2
7084 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 506 | 160 | 160
7085 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 507 | 100 | 87.9
7086 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 508 | 100 | 69.6
7087 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 509 | 160 | 145.3
7088 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 510 | 160 | 141
7089 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 512 | 100 | 16
7090 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 515 | 100 | 65
7091 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 601 | 100 | 95
7092 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 602 | 100 | 98
7093 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 603 | 100 | 53
7094 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | 610 | 100 | 84
7095 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 101 | 40 | 32.88
7096 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 105 | 100 | 79.72
7097 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 202 | 100 | 82
7098 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 204 | 250 | 179.62
7099 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 205 | 160 | 148
7100 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 206 | 100 | 88.9
7101 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 207 | 40 | 28
7102 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 209 | 160 | 152.18
7103 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 211 | 100 | 42.7
7104 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 212 | 40 | 33
7105 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 214 | 250 | 248.9
7106 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 215 | 63 | 35.8
7107 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 216 | 60 | 46.6
7108 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 223 | 250 | 229.1
7109 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | 301 | 160 | 123.3
7110 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 101 | 100 | 86.8
7111 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 102 | 100 | 79
7112 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 104 | 40 | 25
7113 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 105 | 63 | 40.8
7114 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 106 | 63 | 54.7
7115 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 107 | 63 | 55
7116 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 113 | 160 | 124
7117 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 114 | 100 | 97
7118 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 116 | 100 | 91
7119 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 118 | 63 | 56
7120 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 201 | 160 | 160
7121 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 203 | 100 | 91.5
7122 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 204 | 100 | 88.9
7123 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 206 | 160 | 136
7124 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 207 | 100 | 75.8
7125 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 209 | 40 | 38.5
7126 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 210 | 160 | 156.4
7127 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 212 | 63 | 41
7128 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 213 | 100 | 87.89
7129 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 228 | 40 | 30
7130 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 230 | 100 | 66
7131 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 236 | 160 | 139
7132 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 251 | 100 | 79
7133 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 256 | 40 | 38
7134 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 257 | 160 | 148.9
7135 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 302 | 100 | 47
7136 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 303 | 60 | 37
7137 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 304 | 100 | 88
7138 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 306 | 160 | 44
7139 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 307 | 250 | 178
7140 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 309 | 100 | 78
7141 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 311 | 40 | 39
7142 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 312 | 100 | 91.5
7143 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 313 | 100 | 87.8
7144 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 314 | 400 | 348
7145 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 316 | 25 | 24
7146 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 317 | 160 | 160
7147 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 318 | 63 | 33
7148 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 319 | 160 | 140
7149 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 321 | 100 | 46.5
7150 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 325 | 100 | 77.8
7151 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 326 | 160 | 102.5
7152 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 334 | 100 | 93.5
7153 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 337 | 63 | 40
7154 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 339 | 160 | 133
7155 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 342 | 250 | 231
7156 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 343 | 400 | 377.5
7157 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 346 | 250 | 228.5
7158 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 400 | 63 | 43.97
7159 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 402 | 400 | 375
7160 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 405 | 200 | 193
7161 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 411 | 100 | 93.7
7162 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 414 | 160 | 118
7163 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 602 | 160 | 128.9
7164 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 603 | 250 | 113
7165 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 604 | 100 | 81.3
7166 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 605 | 160 | 109.5
7167 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 606 | 60 | 55.8
7168 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 609 | 160 | 116.4
7169 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 611 | 100 | 92.2
7170 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 612 | 63 | 60.2
7171 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 618 | 250 | 225.8
7172 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 619 | 250 | 210.9
7173 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 620 | 250 | 187.7
7174 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 622 | 60 | 53.8
7175 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 623 | 100 | 77.9
7176 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 624 | 160 | 134.4
7177 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 625 | 100 | 60.8
7178 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 711 | 100 | 40
7179 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 712 | 100 | 75
7180 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 714 | 160 | 148
7181 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 801 | 1260 | 1233
7182 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 802 | 1260 | 1125.8
7183 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | 803 | 2000 | 1988
7184 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 102 | 40 | 34
7185 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 105 | 40 | 36.9
7186 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 108 | 40 | 27
7187 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 202 | 160 | 145.5
7188 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 204 | 250 | 214
7189 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 205 | 63 | 50
7190 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 208 | 160 | 160
7191 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 211 | 63 | 31.9
7192 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 301 | 60 | 54.9
7193 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 302 | 100 | 97.5
7194 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 303 | 40 | 39.8
7195 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 307 | 100 | 97.5
7196 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 309 | 100 | 93
7197 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 311 | 250 | 210
7198 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 319 | 25 | 25
7199 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 403 | 100 | 47.9
7200 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 404 | 100 | 91.7
7201 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 412 | 160 | 127
7202 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 413 | 160 | 151
7203 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 414 | 250 | 236
7204 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | 415 | 250 | 245.8
7205 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 201 | 60 | 48.5
7206 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 202 | 100 | 82.7
7207 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 203 | 160 | 138.5
7208 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 204 | 100 | 95.8
7209 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 205 | 100 | 82
7210 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 206 | 100 | 95
7211 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 207 | 160 | 159
7212 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 210 | 100 | 38
7213 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 211 | 160 | 126.4
7214 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 212 | 100 | 91.7
7215 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 213 | 63 | 62
7216 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 217 | 100 | 89.6
7217 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 220 | 100 | 77.9
7218 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 221 | 100 | 92.4
7219 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 222 | 63 | 61.9
7220 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 223 | 160 | 159.3
7221 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 224 | 320 | 288
7222 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 226 | 60 | 56.5
7223 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 227 | 30 | 22.4
7224 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 228 | 100 | 79.8
7225 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 304 | 100 | 100
7226 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 305 | 100 | 99.5
7227 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 306 | 100 | 91.7
7228 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 308 | 60 | 50
7229 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 309 | 100 | 78.5
7230 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 310 | 63 | 60.6
7231 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 313 | 100 | 75.8
7232 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 314 | 40 | 25.5
7233 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 315 | 100 | 99
7234 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 501 | 250 | 246.5
7235 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 502 | 160 | 160
7236 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 504 | 160 | 160
7237 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | 505 | 100 | 86.2
7238 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 101 | 100 | 81.9
7239 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 102 | 40 | 34.3
7240 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 103 | 100 | 87.2
7241 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 104 | 160 | 122
7242 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 105 | 250 | 172
7243 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 106 | 30 | 23.8
7244 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 107 | 100 | 87.2
7245 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 108 | 100 | 94
7246 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 109 | 40 | 39.3
7247 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 110 | 63 | 51
7248 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 142 | 160 | 130
7249 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 146 | 160 | 94
7250 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 148 | 160 | 135.8
7251 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 156 | 160 | 156.4
7252 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 157 | 63 | 55.5
7253 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 201 | 100 | 82
7254 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 205 | 100 | 68
7255 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 208 | 400 | 363.7
7256 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 210 | 400 | 350
7257 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 211 | 160 | 135.8
7258 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 212 | 63 | 48.9
7259 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 214 | 63 | 59.5
7260 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 218 | 100 | 75
7261 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 219 | 160 | 104
7262 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 220 | 160 | 159
7263 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 221 | 160 | 159
7264 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 222 | 160 | 89
7265 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 225 | 100 | 48
7266 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 226 | 250 | 188
7267 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 242 | 100 | 99.5
7268 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 301 | 160 | 82.7
7269 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 303 | 160 | 0
7270 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 306 | 100 | 38.6
7271 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 307 | 160 | 67.9
7272 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 309 | 63 | 4.9
7273 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 310 | 100 | 65
7274 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 311 | 160 | 109
7275 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 312 | 160 | 102
7276 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 313 | 250 | 94.6
7277 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 314 | 100 | 76
7278 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 315 | 100 | 48.8
7279 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 401 | 100 | 94.8
7280 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 402 | 160 | 144.6
7281 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 403 | 160 | 128.8
7282 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 404 | 160 | 126
7283 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 405 | 100 | 100
7284 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 425 | 100 | 77
7285 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 426 | 60 | 51
7286 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 428 | 100 | 82
7287 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 429 | 63 | 54.5
7288 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 430 | 100 | 79.9
7289 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 437 | 250 | 217
7290 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 438 | 160 | 153
7291 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 441 | 160 | 127.5
7292 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 442 | 250 | 231.9
7293 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 444 | 160 | 119.7
7294 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 501 | 63 | 60.9
7295 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 502 | 100 | 100
7296 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 505 | 40 | 36.3
7297 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | 602 | 250 | 225.8
7298 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 102 | 160 | 128.7
7299 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 104 | 30 | 28.8
7300 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 106 | 100 | 95.6
7301 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 112 | 60 | 58.9
7302 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 116 | 60 | 43
7303 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 117 | 100 | 86
7304 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 201 | 63 | 53
7305 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 202 | 63 | 45.8
7306 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 204 | 40 | 25.6
7307 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 249 | 100 | 29.3
7308 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 301 | 100 | 32.9
7309 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 402 | 160 | 159
7310 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 403 | 63 | 36.7
7311 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 404 | 63 | 37
7312 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 405 | 100 | 82
7313 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 407 | 160 | 140.5
7314 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 409 | 160 | 97
7315 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 410 | 63 | 22
7316 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 411 | 63 | 60.1
7317 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 412 | 160 | 96.3
7318 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 413 | 100 | 82.8
7319 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 415 | 100 | 68
7320 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 416 | 100 | 96.7
7321 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 417 | 63 | 28.5
7322 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 420 | 63 | 54.7
7323 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 429 | 100 | 83.6
7324 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 431 | 160 | 141
7325 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 434 | 100 | 74
7326 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | 435 | 160 | 137.6
7327 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 105 | 160 | 105.6
7328 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 301 | 100 | 88.2
7329 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 303 | 30 | 0
7330 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 305 | 60 | 22
7331 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 306 | 100 | 88.6
7332 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 307 | 63 | 51
7333 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 308 | 100 | 67.53
7334 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 309 | 60 | 34.6
7335 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 310 | 160 | 134.6
7336 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 311 | 100 | 71.4
7337 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 324 | 100 | 100
7338 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 601 | 250 | 219.4
7339 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 602 | 160 | 131.8
7340 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | 603 | 630 | 630
7341 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 101 | 30 | 18.9
7342 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 302 | 100 | 64
7343 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 304 | 63 | 35
7344 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 402 | 160 | 144
7345 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 403 | 250 | 211
7346 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 404 | 400 | 393.5
7347 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 406 | 100 | 57
7348 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 407 | 100 | 76.7
7349 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 408 | 100 | 75
7350 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 409 | 160 | 106.5
7351 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 411 | 100 | 77.9
7352 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 419 | 60 | 9.7
7353 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 515 | 100 | 81.8
7354 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 517 | 63 | 21.7
7355 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 518 | 63 | 17
7356 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | 605 | 100 | 100
7357 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 208 | 250 | 230.6
7358 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 301 | 63 | 46
7359 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 303 | 100 | 86.2
7360 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 305 | 250 | 213.6
7361 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 306 | 100 | 100
7362 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 303 | 100 | 86.2
7363 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 305 | 250 | 213.6
7364 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 306 | 100 | 100
7365 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 402 | 63 | 55.4
7366 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 403 | 25 | 20.8
7367 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 404 | 100 | 81.3
7368 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 406 | 250 | 205.7
7369 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 408 | 100 | 84.8
7370 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 409 | 100 | 76
7371 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 411 | 100 | 92.4
7372 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 412 | 25 | 24.3
7373 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 501 | 250 | 195.3
7374 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 503 | 100 | 87.9
7375 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 506 | 100 | 79.9
7376 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 601 | 160 | 83.9
7377 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 602 | 100 | 93.6
7378 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 603 | 100 | 76.5
7379 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 604 | 160 | 160
7380 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 605 | 63 | 60.2
7381 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 606 | 25 | 25
7382 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 607 | 100 | 79.9
7383 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 608 | 63 | 55.4
7384 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 610 | 63 | 59.5
7385 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | 701 | 63 | 63
7386 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 101 | 160 | 160
7387 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 103 | 250 | 216
7388 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 201 | 40 | 39
7389 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 202 | 100 | 98
7390 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 203 | 100 | 65
7391 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 204 | 63 | 13
7392 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 205 | 60 | 44
7393 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 207 | 250 | 200.2
7394 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 208 | 100 | 94.3
7395 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 210 | 250 | 240
7396 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 401 | 60 | 52.6
7397 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 402 | 100 | 63
7398 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 403 | 160 | 159
7399 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 405 | 100 | 55
7400 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 407 | 400 | 371
7401 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 504 | 100 | 90
7402 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | 505 | 100 | 79
7403 | с Солонцы | Павловский | Павловский РЭС | 402 | 60 | 49.6
7404 | с Солонцы | Павловский | Павловский РЭС | 403 | 60 | 45
7405 | с Солонцы | Павловский | Павловский РЭС | 404 | 160 | 156.5
7406 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 101 | 160 | 160
7407 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 102 | 160 | 160
7408 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 103 | 400 | 400
7409 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 104 | 100 | 59
7410 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 301 | 100 | 100
7411 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 302 | 160 | 160
7412 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 303 | 100 | 100
7413 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 304 | 100 | 78
7414 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 305 | 160 | 160
7415 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 306 | 25 | 25
7416 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 401 | 63 | 63
7417 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 402 | 63 | 63
7418 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 404 | 60 | 60
7419 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 405 | 160 | 137
7420 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 502 | 63 | 63
7421 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 601 | 160 | 160
7422 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 602 | 160 | 160
7423 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 603 | 25 | 25
7424 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 604 | 60 | 60
7425 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 605 | 100 | 100
7426 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | КТП 607 | 100 | 65
7427 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 201 | 100 | 91
7428 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 203 | 100 | 100
7429 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 401 | 30 | 30
7430 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 402 | 100 | 100
7431 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 403 | 100 | 100
7432 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 404 | 250 | 250
7433 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 406 | 100 | 100
7434 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 407 | 160 | 160
7435 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 409 | 60 | 30
7436 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 411 | 100 | 100
7437 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 412 | 160 | 160
7438 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 413 | 100 | 100
7439 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 415 | 40 | 40
7440 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 416 | 40 | 40
7441 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 417 | 250 | 250
7442 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 501 | 63 | 63
7443 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 502 | 63 | 63
7444 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 503 | 160 | 160
7445 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 504 | 40 | 40
7446 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 505 | 40 | 40
7447 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 507 | 160 | 160
7448 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 508 | 250 | 250
7449 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 509 | 63 | 0
7450 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 510 | 160 | 160
7451 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 511 | 400 | 400
7452 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 601 | 160 | 160
7453 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 603 | 160 | 160
7454 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 604 | 160 | 160
7455 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 605 | 250 | 235
7456 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 606 | 160 | 160
7457 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 701 | 63 | 63
7458 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 702 | 160 | 160
7459 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 703 | 160 | 160
7460 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 704 | 160 | 160
7461 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 705 | 100 | 100
7462 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 708 | 100 | 100
7463 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 712 | 100 | 100
7464 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 713 | 63 | 63
7465 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 716 | 100 | 100
7466 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 717 | 160 | 160
7467 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 719 | 160 | 136
7468 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 721 | 250 | 250
7469 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 801 | 60 | 60
7470 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 802 | 60 | 60
7471 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 804 | 100 | 100
7472 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 805 | 63 | 63
7473 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 807 | 100 | 100
7474 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 808 | 63 | 63
7475 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | КТП 809 | 100 | 40
7476 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 101 | 100 | 100
7477 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 102 | 63 | 0
7478 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 104 | 160 | 160
7479 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 106 | 320 | 320
7480 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 107 | 160 | 160
7481 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 109 | 100 | 100
7482 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 113 | 400 | 400
7483 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 119 | 160 | 160
7484 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 202 | 63 | 63
7485 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 204 | 160 | 160
7486 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 205 | 63 | 0
7487 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 207 | 63 | 63
7488 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 208 | 160 | 160
7489 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 211 | 160 | 160
7490 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 213 | 400 | 400
7491 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 214 | 100 | 100
7492 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 217 | 160 | 160
7493 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 219 | 63 | 63
7494 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 301 | 100 | 100
7495 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 303 | 160 | 160
7496 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 305 | 160 | 160
7497 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 306 | 160 | 160
7498 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 310 | 400 | 400
7499 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 312 | 100 | 100
7500 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 313 | 160 | 160
7501 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 314 | 250 | 250
7502 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 315 | 100 | 100
7503 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 316 | 400 | 400
7504 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 317 | 250 | 250
7505 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 318 | 100 | 77
7506 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 319 | 160 | 160
7507 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 320 | 250 | 250
7508 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 402 | 63 | 63
7509 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 403 | 160 | 139
7510 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | КТП 405 | 160 | 160
7511 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 101 | 400 | 400
7512 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 102 | 100 | 100
7513 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 103 | 250 | 250
7514 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 104 | 250 | 250
7515 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 105 | 250 | 250
7516 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 106 | 250 | 250
7517 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 107 | 250 | 250
7518 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 108 | 250 | 250
7519 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 109 | 250 | 123
7520 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 110 | 160 | 160
7521 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-1 | 100 | 100
7522 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-10 | 160 | 160
7523 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-11 | 250 | 250
7524 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-12 | 160 | 160
7525 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-16 | 400 | 400
7526 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-19 | 100 | 66
7527 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-20 | 100 | 100
7528 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-3 | 100 | 100
7529 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-4 | 63 | 63
7530 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-5 | 100 | 100
7531 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-6 | 60 | 60
7532 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 10-9 | 100 | 100
7533 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-1 | 250 | 250
7534 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-10 | 250 | 250
7535 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-11 | 400 | 400
7536 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-13 | 160 | 160
7537 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-14 | 160 | 111
7538 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-2 | 250 | 250
7539 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-3 | 250 | 250
7540 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-4 | 250 | 250
7541 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-5 | 160 | 160
7542 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-6 | 250 | 250
7543 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-7 | 250 | 250
7544 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 11-9 | 250 | 250
7545 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 12-3 | 100 | 67
7546 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 12-4 | 160 | 160
7547 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 201 | 630 | 630
7548 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 202 | 560 | 560
7549 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 203 | 320 | 320
7550 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 204 | 630 | 630
7551 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 301 | 60 | 60
7552 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 303 | 160 | 126
7553 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 304 | 100 | 100
7554 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 306 | 100 | 100
7555 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 307 | 60 | 60
7556 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 310 | 160 | 160
7557 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 311 | 100 | 100
7558 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 313 | 160 | 160
7559 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 314 | 100 | 100
7560 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 315 | 60 | 60
7561 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 316 | 60 | 40
7562 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 317 | 100 | 100
7563 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 318 | 60 | 60
7564 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 321 | 100 | 100
7565 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 322 | 100 | 100
7566 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 323 | 160 | 160
7567 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 327 | 100 | 100
7568 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 402 | 160 | 160
7569 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 403 | 160 | 160
7570 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 405 | 160 | 160
7571 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 406 | 160 | 160
7572 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 407 | 250 | 250
7573 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 502 | 250 | 250
7574 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 503 | 63 | 63
7575 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 504 | 60 | 60
7576 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 505 | 630 | 630
7577 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 506 | 60 | 60
7578 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 507 | 100 | 100
7579 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 508 | 100 | 100
7580 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 509 | 400 | 400
7581 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 510 | 100 | 100
7582 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 511 | 100 | 100
7583 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 512 | 100 | 100
7584 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 513 | 60 | 60
7585 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 515 | 160 | 160
7586 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 519 | 160 | 160
7587 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 521 | 160 | 160
7588 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 522 | 100 | 100
7589 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 524 | 100 | 100
7590 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 525 | 40 | 40
7591 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 526 | 250 | 250
7592 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 529 | 160 | 160
7593 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 530 | 60 | 41
7594 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 601 | 100 | 100
7595 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 602 | 160 | 160
7596 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 603 | 160 | 54
7597 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 604 | 250 | 250
7598 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 605 | 160 | 160
7599 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 611 | 100 | 100
7600 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 612 | 160 | 160
7601 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 613 | 160 | 160
7602 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 614 | 100 | 100
7603 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 615 | 60 | 42
7604 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 703 | 400 | 400
7605 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 802 | 100 | 100
7606 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 803 | 40 | 40
7607 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 806 | 160 | 160
7608 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 808 | 160 | 160
7609 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 809 | 160 | 160
7610 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 810 | 100 | 49
7611 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 901 | 250 | 250
7612 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | КТП 902 | 250 | 250
7613 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 102 | 60 | 60
7614 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 103 | 63 | 63
7615 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 105 | 60 | 60
7616 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 106 | 100 | 100
7617 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 108 | 40 | 40
7618 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 110 | 40 | 40
7619 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 111 | 40 | 40
7620 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 112 | 250 | 250
7621 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 113 | 160 | 160
7622 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 114 | 250 | 250
7623 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 115 | 250 | 250
7624 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 117 | 100 | 100
7625 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 118 | 60 | 8
7626 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 119 | 60 | 60
7627 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 120 | 40 | 40
7628 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 201 | 250 | 250
7629 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 202 | 250 | 250
7630 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 203 | 160 | 150
7631 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 302 | 250 | 223
7632 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 303 | 100 | 100
7633 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 304 | 250 | 250
7634 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 201 | 250 | 250
7635 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 202 | 400 | 400
7636 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 203 | 630 | 183
7637 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 204 | 250 | 250
7638 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 205 | 100 | 100
7639 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 206 | 60 | 60
7640 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 207 | 630 | 630
7641 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 501 | 100 | 100
7642 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 502 | 100 | 100
7643 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 503 | 63 | 63
7644 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 504 | 250 | 250
7645 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 505 | 60 | 60
7646 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 506 | 63 | 63
7647 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 508 | 100 | 100
7648 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 510 | 100 | 100
7649 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 511 | 100 | 100
7650 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 512 | 250 | 250
7651 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 513 | 100 | 5
7652 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 514 | 40 | 40
7653 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 701 | 160 | 160
7654 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 702 | 160 | 160
7655 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 703 | 160 | 160
7656 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 704 | 250 | 250
7657 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 705 | 250 | 250
7658 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 706 | 706 | 706
7659 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | КТП 707 | 400 | 163
7660 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-101 | 63 | 59.5
7661 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-304 | 160 | 155.8
7662 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-306 | 160 | 150.2
7663 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-308 | 63 | 61.6
7664 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-309 | 100 | 75.5
7665 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-310 | 100 | 94.4
7666 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-311 | 60 | 18.7
7667 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-315 | 40 | 23.9
7668 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-316 | 63 | 55.3
7669 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-317 | 100 | 74.8
7670 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-318 | 100 | 81.1
7671 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-319 | 250 | 229.7
7672 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-321 | 100 | 86.7
7673 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | МТП-305 | 100 | 95.1
7674 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-403 | 100 | 82.5
7675 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-404 | 100 | 76.9
7676 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-406 | 63 | 39.9
7677 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-407 | 63 | 46.2
7678 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-409 | 25 | 8.2
7679 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-410 | 100 | 83.2
7680 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-411 | 63 | 39.9
7681 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-412 | 40 | 23.2
7682 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-413 | 25 | 20.1
7683 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-415 | 160 | 127.8
7684 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | МТП-408 | 63 | 39.9
7685 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-501 | 100 | 76.2
7686 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-502 | 63 | 42.7
7687 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-504 | 100 | 97.9
7688 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-506 | 63 | 28
7689 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-508 | 160 | 158.6
7690 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-101 | 63 | 56
7691 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-102 | 100 | 95.1
7692 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-104 | 63 | 34.3
7693 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | МТП-103 | 60 | 50.2
7694 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-201 | 100 | 98.6
7695 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-203 | 100 | 94.4
7696 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-205 | 160 | 118
7697 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-206 | 100 | 58.7
7698 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-207 | 63 | 42.7
7699 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-208 | 40 | 34.4
7700 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-210 | 63 | 38.5
7701 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-301 | 63 | 47.6
7702 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-302 | 160 | 146.7
7703 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-305 | 25 | 16.6
7704 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-306 | 63 | 51.1
7705 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-401 | 63 | 49.7
7706 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-402 | 63 | 53.2
7707 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-404 | 25 | 8.2
7708 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-405 | 100 | 72.7
7709 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-406 | 160 | 124.3
7710 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-407 | 100 | 64.3
7711 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-408 | 100 | 92.3
7712 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-409 | 100 | 78.3
7713 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-411 | 40 | 26.7
7714 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-412 | 100 | 45
7715 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-413 | 63 | 14
7716 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | МТП-403 | 100 | 91.6
7717 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-401 | 4 | 4
7718 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-402 | 100 | 51
7719 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-404 | 160 | 121.5
7720 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-406 | 63 | 30.8
7721 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-201 | 100 | 71.3
7722 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-202 | 160 | 143.2
7723 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-203 | 250 | 219.9
7724 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-204 | 160 | 138.3
7725 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-205 | 63 | 27.3
7726 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-206 | 63 | 63
7727 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-207 | 63 | 58.1
7728 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-101 | 100 | 75.5
7729 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-103 | 160 | 159
7730 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-104 | 160 | 159.3
7731 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-108 | 100 | 94.4
7732 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-110 | 160 | 118.7
7733 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-112 | 63 | 21
7734 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-117 | 100 | 70.6
7735 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-118 | 63 | 32.9
7736 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-119 | 40 | 26.7
7737 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-120 | 100 | 92.3
7738 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-301 | 100 | 52.4
7739 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-302 | 250 | 190.5
7740 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-303 | 25 | 23.6
7741 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-304 | 100 | 88.8
7742 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-305 | 160 | 135
7743 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-307 | 160 | 159.3
7744 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-308 | 100 | 44
7745 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-309 | 160 | 148.1
7746 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-310 | 63 | 46
7747 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-311 | 100 | 53.1
7748 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-312 | 160 | 104
7749 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-602 | 100 | 79.7
7750 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-605 | 100 | 67.8
7751 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-607 | 160 | 91.4
7752 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-608 | 160 | 155.8
7753 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-609 | 160 | 142.5
7754 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-612 | 160 | 128.5
7755 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-613 | 160 | 113.8
7756 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ЗТП-201 | 160 | 52.1
7757 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ЗТП-228 | 250 | 122.7
7758 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ЗТП-229 | 160 | 118.5
7759 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ЗТП-230 | 250 | 173.2
7760 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-202 | 63 | 26.4
7761 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-203 | 160 | 127.8
7762 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-204 | 30 | 16.7
7763 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-205 | 160 | 71.1
7764 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-206 | 100 | 68.5
7765 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-207 | 160 | 109.6
7766 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-208 | 160 | 153
7767 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-209 | 60 | 36.2
7768 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-210 | 160 | 134.8
7769 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-216 | 63 | 41.3
7770 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-243 | 160 | 145.3
7771 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-101 | 63 | 30.5
7772 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-102 | 100 | 83.4
7773 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-103 | 25 | 23.7
7774 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-105 | 25 | 0
7775 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-108 | 40 | 25.5
7776 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-149 | 63 | 61
7777 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-156 | 100 | 85.5
7778 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-175 | 63 | 48.5
7779 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-182 | 25 | 9.1
7780 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-701 | 160 | 101.9
7781 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-702 | 63 | 23.8
7782 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-703 | 160 | 143.9
7783 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-706 | 100 | 91.6
7784 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-711 | 250 | 173
7785 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-712 | 160 | 87.2
7786 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-713 | 63 | 21
7787 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-714 | 63 | 37.8
7788 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-717 | 160 | 127.8
7789 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-718 | 100 | 97.9
7790 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-721 | 25 | 19.4
7791 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-722 | 63 | 58.1
7792 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-724 | 160 | 155.1
7793 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-725 | 100 | 84.6
7794 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-726 | 40 | 19
7795 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-728 | 160 | 142.5
7796 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-729 | 100 | 86
7797 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-730 | 160 | 136.2
7798 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-731 | 40 | 37.9
7799 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-732 | 250 | 195.4
7800 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-734 | 60 | 48.1
7801 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-735 | 100 | 83.9
7802 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-736 | 63 | 63
7803 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-737 | 100 | 100
7804 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-738 | 100 | 60.1
7805 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-739 | 160 | 159.3
7806 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-740 | 63 | 41.3
7807 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-741 | 160 | 146
7808 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-742 | 160 | 154.4
7809 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-743 | 100 | 72
7810 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-744 | 100 | 100
7811 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-745 | 100 | 88.8
7812 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-747 | 100 | 65.7
7813 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-402 | 160 | 129.2
7814 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | МТП-403 | 100 | 39.8
7815 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-501 | 63 | 25.9
7816 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-502 | 63 | 41.3
7817 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-503 | 25 | 23.6
7818 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-504 | 63 | 56
7819 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-506 | 160 | 127.8
7820 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-507 | 63 | 34.3
7821 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-508 | 160 | 158.6
7822 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-509 | 63 | 46.9
7823 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-510 | 63 | 48.3
7824 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-511 | 40 | 32.3
7825 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-513 | 100 | 83.9
7826 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-515 | 63 | 51.1
7827 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-516 | 40 | 39.3
7828 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | МТП-505 | 100 | 85
7829 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-801 | 63 | 49
7830 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-802 | 100 | 97.2
7831 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-806 | 25 | 23.6
7832 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-808 | 100 | 98.6
7833 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-809 | 63 | 48.3
7834 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-810 | 100 | 73.4
7835 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-811 | 100 | 74.8
7836 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-812 | 160 | 158.6
7837 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-813 | 63 | 50.4
7838 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-814 | 63 | 55.3
7839 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-815 | 100 | 62.9
7840 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-816 | 100 | 76.2
7841 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-602 | 100 | 86.7
7842 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-603 | 160 | 160
7843 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-604 | 63 | 63
7844 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-605 | 100 | 62.9
7845 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-606 | 100 | 82.5
7846 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-607 | 100 | 98.6
7847 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-608 | 100 | 88.8
7848 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-609 | 160 | 143.9
7849 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-610 | 100 | 97.2
7850 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-611 | 160 | 159.3
7851 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-612 | 100 | 76.2
7852 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-613 | 63 | 51.1
7853 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-614 | 63 | 59.5
7854 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-615 | 40 | 38.6
7855 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-616 | 100 | 44
7856 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-617 | 63 | 62.3
7857 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-618 | 63 | 56
7858 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-101 | 100 | 91.6
7859 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-102 | 100 | 57.3
7860 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-103 | 100 | 69.9
7861 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-104 | 63 | 58.1
7862 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-105 | 63 | 63
7863 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-119 | 63 | 36.4
7864 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-120 | 63 | 48.3
7865 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-129 | 100 | 98.6
7866 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-130 | 63 | 50.4
7867 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-133 | 63 | 55.3
7868 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-201 | 40 | 2.9
7869 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-202 | 63 | 39.2
7870 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-203 | 160 | 127.1
7871 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-205 | 40 | 23.2
7872 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-206 | 100 | 69.9
7873 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-210 | 100 | 85.3
7874 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-211 | 63 | 53.2
7875 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-212 | 100 | 90.2
7876 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-214 | 160 | 145.3
7877 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-215 | 100 | 85.3
7878 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-218 | 160 | 152.3
7879 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-220 | 100 | 1.3
7880 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-221 | 40 | 2.9
7881 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-230 | 63 | 30.8
7882 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-231 | 100 | 86.7
7883 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-238 | 100 | 0
7884 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-248 | 100 | 53.1
7885 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-401 | 160 | 109.6
7886 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-402 | 160 | 153
7887 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-403 | 100 | 97.2
7888 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-405 | 160 | 134.8
7889 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-406 | 100 | 83.2
7890 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-803 | 100 | 100
7891 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-804 | 100 | 74
7892 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-805 | 63 | 40
7893 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-806 | 63 | 47
7894 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-808 | 400 | 366
7895 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-809 | 400 | 350
7896 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-810 | 160 | 112
7897 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-811 | 100 | 81
7898 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ТП-814 | 100 | 74
7899 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-1101 | 100 | 95.8
7900 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-501 | 40 | 40
7901 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-504 | 100 | 69.9
7902 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-302 | 40 | 16.9
7903 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-303 | 100 | 88.1
7904 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-304 | 40 | 4.3
7905 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-306 | 100 | 86.7
7906 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-308 | 160 | 111
7907 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-309 | 100 | 86
7908 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-310 | 100 | 61.5
7909 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-311 | 25 | 18
7910 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-312 | 40 | 16.2
7911 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-313 | 100 | 67.8
7912 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-314 | 160 | 138.3
7913 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-316 | 100 | 90.9
7914 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-319 | 100 | 45.4
7915 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | МТП-301 | 30 | 28.6
7916 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | ЗТП-701 | 100 | 97.9
7917 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-702 | 100 | 65
7918 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-703 | 100 | 82.5
7919 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-704 | 160 | 144.6
7920 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-705 | 160 | 77.4
7921 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-706 | 100 | 67.8
7922 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-402 | 63 | 48.3
7923 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-403 | 63 | 59.5
7924 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-405 | 30 | 24.4
7925 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-101 | 63 | 49.7
7926 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-103 | 40 | 35.1
7927 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-104 | 40 | 32.3
7928 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-105 | 40 | 34.4
7929 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-602 | 40 | 34.4
7930 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-612 | 60 | 46.7
7931 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-614 | 60 | 52.3
7932 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-616 | 160 | 131.3
7933 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-617 | 160 | 150.2
7934 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-618 | 40 | 31.6
7935 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-619 | 100 | 83.1
7936 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-620 | 100 | 69.9
7937 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-203 | 63 | 58.1
7938 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-204 | 40 | 30.2
7939 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-219 | 100 | 98.6
7940 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-221 | 63 | 34.3
7941 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-222 | 30 | 29.3
7942 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-229 | 100 | 94.4
7943 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-230 | 100 | 58.7
7944 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-231 | 100 | 58
7945 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-232 | 160 | 104
7946 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | КТП-233 | 40 | 30.9
7947 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-1 | 100 | 94
7948 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-3 | 250 | 235.68
7949 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-4 | 63 | 58.38
7950 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 250 | 248
7951 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-6 | 100 | 93.76
7952 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-7 | 160 | 147.76
7953 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-11 | 160 | 151.46
7954 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 100 | 97.92
7955 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-13 | 63 | 54.92
7956 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-14 | 100 | 86.84
7957 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-15 | 100 | 94.92
7958 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-16 | 100 | 97.46
7959 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 63 | 57.92
7960 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 160 | 157.46
7961 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-4 | 100 | 92.15
7962 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 63 | 49.84
7963 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-7 | 100 | 66.7
7964 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-11 | 63 | 57.69
7965 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-12 | 160 | 159
7966 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-13 | 4 | 3
7967 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-2 | 100 | 93.76
7968 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-3 | 100 | 84.3
7969 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-6 | 160 | 159.1
7970 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-7 | 250 | 249
7971 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-8 | 160 | 141.99
7972 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-12 | 63 | 55.38
7973 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-13 | 250 | 247.69
7974 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-14 | 63 | 40.37
7975 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-15 | 63 | 61.39
7976 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-18 | 100 | 86.61
7977 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-19 | 100 | 96.3
7978 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-21 | 63 | 63
7979 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-22 | 100 | 90.54
7980 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-23 | 250 | 240.3
7981 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-24 | 100 | 100
7982 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-25 | 63 | 60.92
7983 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-8 | 160 | 157.92
7984 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-13 | 63 | 63
7985 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-2 | 63 | 62.5
7986 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-3 | 100 | 84.07
7987 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-4 | 100 | 86.8
7988 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 100 | 98.4
7989 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-9 | 63 | 57
7990 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-10 | 100 | 92.15
7991 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-11 | 63 | 43.6
7992 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-2 | 63 | 62.31
7993 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-5 | 40 | 37.92
7994 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-7 | 160 | 118.92
7995 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-8 | 160 | 147.5
7996 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-9 | 160 | 156.07
7997 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №6-2 | 160 | 160
7998 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-11 | 100 | 100
7999 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-12 | 63 | 63
8000 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-9 | 160 | 156.07
8001 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №6-2 | 160 | 160
8002 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-11 | 100 | 100
8003 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-12 | 63 | 63
8004 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-1 | 160 | 137.6
8005 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-10 | 400 | 393.3
8006 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-11 | 63 | 54.46
8007 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-13 | 100 | 96.77
8008 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-14 | 160 | 160
8009 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-15 | 160 | 142.45
8010 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-16 | 160 | 138.75
8011 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-2 | 63 | 56.53
8012 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-3 | 40 | 29.61
8013 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-4 | 100 | 97.2
8014 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-5 | 100 | 82.68
8015 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-7 | 160 | 133.21
8016 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №9-9 | 63 | 47.07
8017 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-1 | 100 | 89.37
8018 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-10 | 25 | 24.3
8019 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-2 | 100 | 94.2
8020 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-3 | 100 | 96.07
8021 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-4 | 100 | 81.06
8022 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-5 | 63 | 57.9
8023 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-6 | 400 | 398.6
8024 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-7 | 100 | 98.9
8025 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-8 | 100 | 91.68
8026 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-1 | 100 | 97.4
8027 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 40 | 40
8028 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-13 | 100 | 90.5
8029 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-14 | 160 | 156.1
8030 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-16 | 100 | 98.3
8031 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-17 | 63 | 56.77
8032 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-18 | 250 | 250
8033 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 250 | 242.4
8034 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 160 | 137.37
8035 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-4 | 250 | 250
8036 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-5 | 63 | 31.14
8037 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 100 | 88.91
8038 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-1 | 100 | 100
8039 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-4 | 100 | 100
8040 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 40 | 40
8041 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-10 | 160 | 159.31
8042 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-11 | 100 | 94.92
8043 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-12 | 250 | 249.1
8044 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-14 | 100 | 97.23
8045 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-5 | 100 | 94.46
8046 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-6 | 400 | 377.83
8047 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-8 | 160 | 140.14
8048 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-4 | 100 | 99
8049 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-5 | 160 | 160
8050 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №11-6 | 63 | 63
8051 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №12-1 | 160 | 138.5
8052 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-1 | 160 | 136.2
8053 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-10 | 100 | 97.33
8054 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 250 | 228.98
8055 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-15 | 160 | 141.52
8056 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 250 | 227.83
8057 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 63 | 51.68
8058 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-5 | 100 | 86.93
8059 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 160 | 150
8060 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-7 | 100 | 89.09
8061 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-8 | 63 | 52.89
8062 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-9 | 40 | 36.22
8063 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-1 | 160 | 160
8064 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-2 | 400 | 395.61
8065 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 160 | 160
8066 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-1 | 100 | 89.52
8067 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-10 | 400 | 378.74
8068 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-11 | 100 | 88.96
8069 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-12 | 63 | 49.71
8070 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-13 | 400 | 400
8071 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-14 | 400 | 379.68
8072 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-15 | 250 | 250
8073 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-16 | 63 | 63
8074 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-17 | 100 | 80.6
8075 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-18 | 160 | 142.36
8076 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-19 | 100 | 69.05
8077 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-2 | 400 | 384.61
8078 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-3 | 63 | 52.5
8079 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-4 | 250 | 240.35
8080 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-5 | 160 | 135.67
8081 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-6 | 100 | 100
8082 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-7 | 250 | 218.9
8083 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-8 | 400 | 372.65
8084 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №4-9 | 250 | 119.73
8085 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-10 | 100 | 47.81
8086 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-11 | 400 | 386.4
8087 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-12 | 160 | 160
8088 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-13 | 400 | 399.3
8089 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-14 | 100 | 81.99
8090 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-16 | 63 | 63
8091 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-17 | 160 | 137.83
8092 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-18 | 160 | 160
8093 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-19 | 63 | 63
8094 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-4 | 100 | 100
8095 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-5 | 100 | 67.3
8096 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-6 | 100 | 58.66
8097 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-7 | 160 | 138.3
8098 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-8 | 100 | 64.44
8099 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-9 | 250 | 242.61
8100 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-2 | 63 | 44.1
8101 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-3 | 160 | 135.1
8102 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-4 | 160 | 133.5
8103 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-5 | 400 | 397.99
8104 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №8-6 | 100 | 60.5
8105 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-10 | 250 | 174.71
8106 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-11 | 400 | 303.24
8107 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-12 | 250 | 96.89
8108 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-13 | 400 | 276.22
8109 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-14 | 400 | 317.32
8110 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-15 | 160 | 160
8111 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-16 | 250 | 161.78
8112 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-19 | 630 | 314.77
8113 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-2 | 400 | 369.75
8114 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-20 | 400 | 313.4
8115 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-22 | 500 | 408.09
8116 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-23 | 250 | 121.83
8117 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-24 | 160 | 154.69
8118 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-25 | 100 | 100
8119 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-26 | 400 | 378.52
8120 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-29 | 800 | 715.94
8121 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-3 | 100 | 72.52
8122 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-31 | 400 | 333.95
8123 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-4 | 160 | 160
8124 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-6 | 400 | 400
8125 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-7 | 100 | 100
8126 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №10-8 | 400 | 283.38
8127 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №4-1 | 400 | 345.27
8128 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №4-2 | 250 | 231.52
8129 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №4-3 | 160 | 146.37
8130 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №4-5 | 400 | 394.46
8131 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №4-6 | 100 | 59.35
8132 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №4-7 | 160 | 125.36
8133 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №7-1 | 100 | 93.53
8134 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №7-2 | 63 | 56.53
8135 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №7-4 | 25 | 25
8136 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №7-6 | 160 | 154
8137 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №7-7 | 160 | 145.91
8138 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-1 | 160 | 135.75
8139 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-10 | 160 | 130.67
8140 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-11 | 160 | 120.05
8141 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-12 | 160 | 64.4
8142 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-14 | 160 | 116.12
8143 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-15 | 160 | 128.59
8144 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-16 | 160 | 128.8
8145 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-17 | 160 | 138.75
8146 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-18 | 400 | 349.2
8147 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-19 | 160 | 136.91
8148 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-2 | 400 | 290.77
8149 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-20 | 160 | 101.57
8150 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-22 | 160 | 131.36
8151 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-23 | 180 | 159.68
8152 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-3 | 100 | 0
8153 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-4 | 100 | 4.85
8154 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-5 | 160 | 160
8155 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-6 | 400 | 276
8156 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-7 | 160 | 71.55
8157 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-8 | 100 | 100
8158 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 6/0,4 кВ №9-9 | 160 | 116.12
8159 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-1 | 100 | 76.91
8160 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-10 | 100 | 97
8161 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-2 | 160 | 126.98
8162 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-3 | 100 | 80.37
8163 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-4 | 100 | 66.28
8164 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-5 | 160 | 141.99
8165 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-6 | 250 | 249
8166 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №1-7 | 250 | 239.61
8167 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-1 | 63 | 39.3
8168 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-10 | 400 | 400
8169 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 160 | 143.6
8170 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-13 | 160 | 152.6
8171 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-15 | 100 | 57.97
8172 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-16 | 160 | 117.7
8173 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-17 | 100 | 84.99
8174 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-18 | 100 | 84.99
8175 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-19 | 100 | 84.99
8176 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 63 | 36.67
8177 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-20 | 100 | 100
8178 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-21 | 250 | 245.61
8179 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 160 | 119.35
8180 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-5 | 250 | 205.66
8181 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 250 | 242.1
8182 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-8 | 100 | 76.3
8183 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №2-9 | 100 | 94.92
8184 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-11 | 400 | 399
8185 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-14 | 100 | 100
8186 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-2 | 160 | 160
8187 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №5-4 | 40 | 40
8188 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №6-1 | 63 | 63
8189 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №6-2 | 100 | 87.1
8190 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | КТП 10/0,4 кВ №6-4 | 40 | 38.5
8191 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-1 Андреевка | 60 | 60
8192 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-1 Андреевка | 160 | 160
8193 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-1 Андреевка | 160 | 160
8194 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-3 Андреевка | 100 | 100
8195 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-4 Андреевка | 63 | 63
8196 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-5 Андреевка | 250 | 250
8197 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-1 Белогорье | 63 | 47.01
8198 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-10 Белогорье | 160 | 113.26
8199 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 Белогорье | 100 | 93.85
8200 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-13 Белогорье | 63 | 0.27
8201 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-14 Белогорье | 25 | 19.08
8202 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-15 Белогорье | 160 | 116.95
8203 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-16 Белогорье | 100 | 61.87
8204 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-17 Белогорье | 160 | 154.08
8205 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-18 Белогорье | 100 | 94.93
8206 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 Белогорье | 100 | 82.78
8207 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-21 Белогорье | 100 | 58.18
8208 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-22 Белогорье | 250 | 237.7
8209 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-25 Белогорье | 100 | 94.6
8210 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-27 Белогорье | 160 | 129.25
8211 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-28 Белогорье | 40 | 32.62
8212 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-3 Белогорье | 160 | 128.02
8213 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-6 Белогорье | 400 | 394.8
8214 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-7 Белогорье | 63 | 55.62
8215 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-9 Белогорье | 40 | 11.71
8216 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-1 Белогорье | 63 | 40.86
8217 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-10 Белогорье | 40 | 32.13
8218 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-11 Белогорье | 100 | 78.48
8219 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-12 Белогорье | 160 | 115.72
8220 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-13 Белогорье | 63 | 48.24
8221 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-3 Белогорье | 40 | 33.85
8222 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-4 Белогорье | 100 | 61.87
8223 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-5 Белогорье | 160 | 146.47
8224 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-6 Белогорье | 100 | 70.48
8225 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-8 Белогорье | 25 | 19
8226 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-11-4 Белогорье | 63 | 34.1
8227 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-10 Белогорье | 40 | 33.85
8228 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-11 Белогорье | 100 | 82.17
8229 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-12 Белогорье | 40 | 33.85
8230 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-2 Белогорье | 100 | 76.63
8231 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-3 Белогорье | 40 | 28.44
8232 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 Белогорье | 160 | 151.27
8233 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-5 Белогорье | 100 | 94.8
8234 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-6 Белогорье | 63 | 57.3
8235 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-9 Белогорье | 25 | 19.6
8236 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-10 Белогорье | 63 | 29.79
8237 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-11 Белогорье | 100 | 82.42
8238 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-13 Белогорье | 100 | 67.78
8239 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-15 Белогорье | 160 | 89.89
8240 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 Белогорье | 63 | 39.63
8241 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-4 Белогорье | 160 | 49.3
8242 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-6 Белогорье | 63 | 35.94
8243 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-7 Белогорье | 250 | 211.87
8244 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-1 Колодежанская | 60 | 60
8245 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-10 Колодежанская | 160 | 160
8246 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 Колодежанская | 100 | 100
8247 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-4 Колодежанская | 100 | 100
8248 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-6 Колодежанская | 100 | 100
8249 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-9 Колодежанская | 160 | 160
8250 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 Колодежанская | 100 | 100
8251 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-5 Колодежанская | 160 | 160
8252 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-6 Колодежанская | 100 | 100
8253 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-7 Колодежанская | 63 | 63
8254 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-8 Колодежанская | 63 | 63
8255 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-9 Колодежанская | 100 | 100
8256 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 Колодежанская | 100 | 100
8257 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-11-5 Подгорное | 63 | 54.5
8258 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-11-6 Подгорное | 100 | 93.5
8259 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-11-7 Подгорное | 63 | 32.5
8260 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-11 Подгорное | 250 | 224.3
8261 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-12 Подгорное | 160 | 140.8
8262 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-13 Подгорное | 100 | 67.8
8263 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-14 Подгорное | 160 | 150.4
8264 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-15 Подгорное | 100 | 66.62
8265 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-16 Подгорное | 40 | 11.43
8266 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-17 Подгорное | 100 | 85.58
8267 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-4 Подгорное | 40 | 28.2
8268 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-5 Подгорное | 100 | 34.7
8269 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-6 Подгорное | 63 | 54.8
8270 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-7 Подгорное | 63 | 4.8
8271 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-8 Подгорное | 160 | 153.32
8272 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-15-9 Подгорное | 63 | 41.5
8273 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-16-1 Подгорное | 250 | 250
8274 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-16-10 Подгорное | 100 | 92.65
8275 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-16-11 Подгорное | 160 | 160
8276 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-16-4 Подгорное | 63 | 63
8277 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-16-5 Подгорное | 100 | 78.5
8278 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-16-7 Подгорное | 63 | 48
8279 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-16-9 Подгорное | 63 | 45.47
8280 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-15 Подгорное | 250 | 177.37
8281 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-18 Подгорное | 100 | 70.61
8282 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-19 Подгорное | 100 | 100
8283 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-21 Подгорное | 100 | 87.43
8284 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-22 Подгорное | 250 | 243.2
8285 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-23 Подгорное | 100 | 88.37
8286 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-24 Подгорное | 160 | 130.61
8287 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-26 Подгорное | 60 | 52.7
8288 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-3 Подгорное | 60 | 52.23
8289 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-5 Подгорное | 63 | 50.39
8290 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-17-8 Подгорное | 25 | 19.35
8291 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-21-3 Подгорное | 160 | 95.31
8292 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-21-4 Подгорное | 160 | 110.68
8293 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-21-5 Подгорное | 100 | 66.79
8294 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-21-6 Подгорное | 100 | 69
8295 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-21-7 Подгорное | 100 | 66.79
8296 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-10 Подгорное | 40 | 29.18
8297 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-11 Подгорное | 100 | 79.59
8298 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-12 Подгорное | 100 | 71.22
8299 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-14 Подгорное | 63 | 34.35
8300 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-15 Подгорное | 160 | 152.5
8301 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-17 Подгорное | 160 | 146.6
8302 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-19 Подгорное | 100 | 86.47
8303 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-20 Подгорное | 40 | 32.87
8304 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-4 Подгорное | 100 | 83.4
8305 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-5 Подгорное | 60 | 50.53
8306 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-6 Подгорное | 63 | 63
8307 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-22-7 Подгорное | 100 | 85.74
8308 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-10 Подгорное | 100 | 83.28
8309 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-11 Подгорное | 250 | 153.82
8310 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-12 Подгорное | 315 | 176.26
8311 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-13 Подгорное | 100 | 83.03
8312 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-16 Подгорное | 100 | 100
8313 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-17 Подгорное | 100 | 94.4
8314 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-18 Подгорное | 100 | 67.3
8315 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-7 Подгорное | 160 | 133.93
8316 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-8 Подгорное | 400 | 376.88
8317 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-23-9 Подгорное | 400 | 370.61
8318 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ЗТП-10/0,4-24-1 Подгорное | 250 | 226.27
8319 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ЗТП-10/0,4-24-11 Подгорное | 400 | 185.62
8320 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ЗТП-10/0,4-24-4 Подгорное | 400 | 316.86
8321 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ЗТП-10/0,4-24-8 Подгорное | 400 | 290.9
8322 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ЗТП-10/0,4-24-9 Подгорное | 400 | 109.7
8323 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-24-10 Подгорное | 250 | 146.07
8324 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-24-2 Подгорное | 400 | 344.53
8325 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-24-5 Подгорное | 250 | 196
8326 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-24-6 Подгорное | 160 | 107.98
8327 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-24-7 Подгорное | 250 | 168.33
8328 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-25-1 Подгорное | 250 | 250
8329 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-00 Подгорное | 40 | 35.2
8330 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-05 Подгорное | 63 | 58.2
8331 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-15 Подгорное | 40 | 14.5
8332 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-16 Подгорное | 160 | 109
8333 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-17 Подгорное | 63 | 58.54
8334 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-18 Подгорное | 40 | 35.39
8335 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-19 Подгорное | 100 | 89.2
8336 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-21 Подгорное | 63 | 57.2
8337 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-31 Подгорное | 63 | 22.9
8338 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ЗТП-10/0,4-7-3 Подгорное | 250 | 131.19
8339 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ЗТП-10/0,4-7-4 Подгорное | 250 | 120.73
8340 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-1(24-3) Подгорное | 1260 | 1260
8341 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-2 Подгорное | 250 | 226.51
8342 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-5 Подгорное | 250 | 155.17
8343 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-6 Подгорное | 160 | 115.1
8344 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-7 Подгорное | 160 | 114.62
8345 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-8(407) Подгорное | 800 | 640.72
8346 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-9 Подгорное | 160 | 121.75
8347 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 Сагуны | 25 | 25
8348 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-14 Сагуны | 100 | 100
8349 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-15 Сагуны | 63 | 63
8350 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-18 Сагуны | 63 | 63
8351 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-19 Сагуны | 63 | 63
8352 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 Сагуны | 160 | 160
8353 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-20 Сагуны | 100 | 100
8354 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-21 Сагуны | 100 | 100
8355 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-26 Сагуны | 160 | 160
8356 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-27 Сагуны | 63 | 63
8357 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-28 Сагуны | 100 | 100
8358 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-29 Сагуны | 63 | 63
8359 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-33 Сагуны | 63 | 63
8360 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-34 Сагуны | 40 | 40
8361 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-7 Сагуны | 63 | 63
8362 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-8 Сагуны | 250 | 250
8363 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-9 Сагуны | 160 | 160
8364 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-1 Сагуны | 63 | 63
8365 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-4 Сагуны | 160 | 160
8366 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-5 Сагуны | 63 | 63
8367 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-6 Сагуны | 63 | 63
8368 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-10 Сагуны | 160 | 160
8369 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-12 Сагуны | 63 | 63
8370 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-14 Сагуны | 100 | 100
8371 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-2 Сагуны | 160 | 160
8372 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-4 Сагуны | 40 | 40
8373 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-5 Сагуны | 63 | 63
8374 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-7 Сагуны | 160 | 160
8375 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-12-8 Сагуны | 100 | 100
8376 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-3 Сагуны | 250 | 250
8377 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-4 Сагуны | 100 | 100
8378 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-6 Сагуны | 160 | 160
8379 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-7 Сагуны | 100 | 100
8380 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-1 Сагуны | 63 | 63
8381 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-10 Сагуны | 40 | 40
8382 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-12 Сагуны | 160 | 160
8383 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-15 Сагуны | 250 | 250
8384 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-16 Сагуны | 63 | 63
8385 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-17 Сагуны | 63 | 63
8386 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-18 Сагуны | 63 | 63
8387 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-19 Сагуны | 160 | 160
8388 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-2 Сагуны | 250 | 250
8389 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-22 Сагуны | 63 | 63
8390 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-23 Сагуны | 63 | 63
8391 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-25 Сагуны | 100 | 100
8392 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-26 Сагуны | 250 | 250
8393 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-27 Сагуны | 160 | 160
8394 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-28 Сагуны | 100 | 100
8395 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-29 Сагуны | 63 | 63
8396 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-4 Сагуны | 400 | 400
8397 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-5 Сагуны | 63 | 63
8398 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-6 Сагуны | 250 | 250
8399 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-7 Сагуны | 100 | 100
8400 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-1 Саприно | 60 | 60
8401 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-11 Саприно | 63 | 57.4
8402 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 Саприно | 40 | 40
8403 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-13 Саприно | 100 | 78.11
8404 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-14 Саприно | 25 | 25
8405 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-15 Саприно | 63 | 56.1
8406 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-16 Саприно | 100 | 74.3
8407 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-18 Саприно | 100 | 94.7
8408 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 Саприно | 60 | 60
8409 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-20 Саприно | 63 | 38.65
8410 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-22 Саприно | 160 | 154.2
8411 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-11 Саприно | 63 | 57.4
8412 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-12 Саприно | 40 | 40
8413 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-13 Саприно | 100 | 78.11
8414 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-14 Саприно | 25 | 25
8415 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-15 Саприно | 63 | 56.1
8416 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-16 Саприно | 100 | 74.3
8417 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-18 Саприно | 100 | 94.7
8418 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-2 Саприно | 60 | 60
8419 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-20 Саприно | 63 | 38.65
8420 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-22 Саприно | 160 | 154.2
8421 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-23 Саприно | 60 | 53.2
8422 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-24 Саприно | 63 | 57.1
8423 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-26 Саприно | 25 | 19.7
8424 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-3 Саприно | 40 | 33.5
8425 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-4 Саприно | 100 | 59.78
8426 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-7 Саприно | 63 | 24.87
8427 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-1-8 Саприно | 250 | 218.27
8428 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-2 Саприно | 100 | 100
8429 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-3 Саприно | 100 | 100
8430 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 Саприно | 100 | 100
8431 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-6 Саприно | 100 | 100
8432 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-1 Саприно | 60 | 60
8433 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-2 Саприно | 63 | 63
8434 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-3 Саприно | 100 | 100
8435 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-6-4 Саприно | 63 | 63
8436 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-2 Сергеевка | 100 | 87.7
8437 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-3 Сергеевка | 63 | 57.6
8438 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-4 Сергеевка | 100 | 80.32
8439 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-5 Сергеевка | 250 | 203.26
8440 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-10-8 Сергеевка | 100 | 59.41
8441 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-1 Сергеевка | 100 | 68.64
8442 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-2 Сергеевка | 160 | 116.95
8443 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-3 Сергеевка | 60 | 44.01
8444 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-4 Сергеевка | 63 | 38.4
8445 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-5 Сергеевка | 100 | 44.73
8446 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-6 Сергеевка | 63 | 63
8447 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-2-7 Сергеевка | 40 | 27.7
8448 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-2 Сергеевка | 160 | 114.13
8449 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-3 Сергеевка | 63 | 58
8450 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-4 Сергеевка | 250 | 237.7
8451 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-5 Сергеевка | 250 | 206.46
8452 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-5-7 Сергеевка | 100 | 50.8
8453 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-4 Сергеевка | 160 | 132.33
8454 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-9-1 Сергеевка | 40 | 22.42
8455 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-9-3 Сергеевка | 40 | 29.3
8456 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-9-4 Сергеевка | 60 | 45.86
8457 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-10 Степановка | 40 | 40
8458 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-4 Степановка | 63 | 45.75
8459 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-5 Степановка | 160 | 122.66
8460 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-6 Степановка | 250 | 250
8461 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-7 Степановка | 63 | 37.26
8462 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-3-8 Степановка | 63 | 56.55
8463 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-1 Степановка | 250 | 239.54
8464 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-2 Степановка | 100 | 71.43
8465 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-4-3 Степановка | 40 | 34.39
8466 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-1 Степановка | 63 | 48.58
8467 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-10 Степановка | 63 | 49.99
8468 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-11 Степановка | 60 | 60
8469 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-2 Степановка | 60 | 44.16
8470 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-3 Степановка | 60 | 53.85
8471 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-4 Степановка | 60 | 50.67
8472 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-6 Степановка | 100 | 92.65
8473 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-7 Степановка | 63 | 55.65
8474 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-8 Степановка | 100 | 78.79
8475 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-7-9 Степановка | 100 | 86.77
8476 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | КТП-10/0,4-9-1 Степановка | 40 | 40
8477 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-50 | 400 | 338.9
8478 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-1 | 160 | 147.2
8479 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-11 | 160 | 142.3
8480 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-16 | 100 | 81.7
8481 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-20 | 160 | 148.5
8482 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-21 | 200 | 191.4
8483 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-22 | 160 | 145.7
8484 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-24 | 250 | 219
8485 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-34 | 100 | 80.7
8486 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-35 | 400 | 311.3
8487 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-36 | 400 | 328.9
8488 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-38 | 250 | 207.8
8489 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-39 | 160 | 143.3
8490 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-47 | 160 | 146.7
8491 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-49 | 400 | 333.4
8492 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-51 | 100 | 100
8493 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-6 | 160 | 142.3
8494 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-7 | 40 | 38
8495 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | МТП 1-40 | 100 | 86.8
8496 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-1 | 250 | 226.8
8497 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-10 | 100 | 73
8498 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-11 | 800 | 791.24
8499 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-12 | 100 | 95.5
8500 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-18 | 800 | 761.1
8501 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-23 | 100 | 91.4
8502 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-28 | 100 | 87
8503 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-29 | 160 | 134.2
8504 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-31 | 250 | 245
8505 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-5 | 160 | 138.1
8506 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-6 | 100 | 100
8507 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-7 | 160 | 150.8
8508 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-15 | 63 | 49.4
8509 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-2 | 160 | 138.3
8510 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-24 | 160 | 118.2
8511 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-26 | 250 | 230.1
8512 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-27 | 400 | 359.7
8513 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-3 | 400 | 388.6
8514 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-30 | 800 | 790.3
8515 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-4 | 250 | 238
8516 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-42 | 25 | 25
8517 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-5 | 25 | 18.2
8518 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-9 | 160 | 132.5
8519 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-18 | 160 | 130.8
8520 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-3 | 250 | 208.8
8521 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-31 | 63 | 63
8522 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-4 | 160 | 121.7
8523 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-48 | 63 | 63
8524 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-7 | 100 | 97.7
8525 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-9 | 100 | 86.9
8526 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 7-3 | 250 | 227.6
8527 |  | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-1 | 250 | 202.1
8528 |  | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-2 | 400 | 400
8529 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-10 | 160 | 160
8530 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-11 | 100 | 100
8531 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-12 | 40 | 40
8532 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-13 | 63 | 63
8533 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-15 | 40 | 40
8534 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-16 | 63 | 63
8535 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-17 | 100 | 100
8536 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-23 | 160 | 160
8537 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-26 | 250 | 250
8538 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-27 | 630 | 630
8539 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-28 | 63 | 63
8540 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-29 | 160 | 160
8541 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-4 | 100 | 100
8542 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-3 | 160 | 160
8543 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-1 | 63 | 63
8544 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-10 | 250 | 217.7
8545 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-13 | 100 | 88.7
8546 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-15 | 400 | 344.9
8547 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-16 | 250 | 231.2
8548 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-17 | 250 | 232.9
8549 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-2 | 160 | 149.6
8550 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-6 | 160 | 150.1
8551 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-7 | 63 | 56.8
8552 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-8 | 40 | 38.6
8553 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-9 | 40 | 39.2
8554 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-1 | 63 | 53.5
8555 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-10 | 250 | 224.9
8556 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-11 | 315 | 282.7
8557 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-12 | 400 | 311.7
8558 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-13 | 500 | 438.6
8559 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-14 | 30 | 29.7
8560 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-15 | 100 | 88.8
8561 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-16 | 250 | 227.7
8562 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-17 | 160 | 128.9
8563 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-18 | 60 | 56.7
8564 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-19 | 40 | 36.7
8565 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-20 | 100 | 88.4
8566 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-21 | 160 | 133.7
8567 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-26 | 30 | 29.2
8568 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-33 | 160 | 160
8569 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-4 | 63 | 54.2
8570 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-5 | 160 | 145.1
8571 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-10 | 160 | 141.7
8572 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-11 | 63 | 58.5
8573 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-12 | 100 | 88.6
8574 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-14 | 160 | 147.8
8575 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-15 | 63 | 51.9
8576 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-16 | 63 | 54
8577 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-2 | 40 | 38.5
8578 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-20 | 160 | 145
8579 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-3 | 100 | 79.7
8580 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-4 | 160 | 142.7
8581 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-6 | 100 | 87.6
8582 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-7 | 63 | 60
8583 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-8 | 100 | 87.8
8584 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-9 | 160 | 151.1
8585 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-1 | 250 | 234.5
8586 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-12 | 63 | 55
8587 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-14 | 100 | 85.7
8588 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-15 | 160 | 145.7
8589 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-2 | 63 | 56.9
8590 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-3 | 160 | 138.9
8591 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-5 | 63 | 57.8
8592 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-7 | 63 | 61.3
8593 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-8 | 30 | 28.6
8594 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-9 | 100 | 69.7
8595 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | СТП 2-18 | 100 | 95.6
8596 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-1 | 160 | 126.9
8597 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-2 | 160 | 130.1
8598 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-3 | 63 | 46.4
8599 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-4 | 100 | 85.5
8600 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-5 | 160 | 141.6
8601 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-1 | 63 | 57.9
8602 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-3 | 63 | 58.6
8603 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-4 | 400 | 336.9
8604 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-1 | 30 | 29.2
8605 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-12 | 250 | 232.2
8606 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-2 | 100 | 87.7
8607 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-3 | 160 | 131.8
8608 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-4 | 100 | 84.6
8609 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-7 | 400 | 312.8
8610 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-8 | 40 | 39.3
8611 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-9 | 100 | 88.2
8612 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-1 | 100 | 82
8613 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-10 | 250 | 214
8614 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-11 | 63 | 42.3
8615 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-12 | 63 | 55.5
8616 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-18 | 100 | 90.4
8617 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-19 | 100 | 86.3
8618 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-2 | 160 | 120.4
8619 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-20 | 160 | 135.6
8620 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-21 | 250 | 197.7
8621 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-22 | 60 | 54.7
8622 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-23 | 100 | 87.6
8623 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-24 | 160 | 151.4
8624 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-25 | 250 | 197.7
8625 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-26 | 63 | 53.4
8626 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-27 | 160 | 160
8627 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-28 | 400 | 387.6
8628 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-29 | 63 | 57.7
8629 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-3 | 250 | 207.4
8630 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-4 | 100 | 88.6
8631 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-40 | 100 | 79.3
8632 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-45 | 100 | 80.1
8633 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-46 | 160 | 128
8634 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-47 | 160 | 121.7
8635 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-5 | 60 | 51.2
8636 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-51 | 160 | 160
8637 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-6 | 30 | 0
8638 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-22 | 63 | 41.3
8639 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-25 | 100 | 93.9
8640 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-3 | 63 | 57.3
8641 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-37 | 250 | 184.7
8642 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-40 | 250 | 162.4
8643 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-42 | 400 | 374.2
8644 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-43 | 63 | 49.3
8645 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-45 | 250 | 224.2
8646 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-46 | 400 | 312.4
8647 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-47 | 100 | 86.3
8648 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-48 | 100 | 87.6
8649 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-49 | 100 | 86.3
8650 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-5 | 160 | 142
8651 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-50 | 250 | 224.2
8652 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-51 | 400 | 334.7
8653 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-57 | 100 | 88.6
8654 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-59 | 400 | 361.7
8655 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-60 | 40 | 36.4
8656 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-62 | 160 | 138.3
8657 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-63 | 160 | 160
8658 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-9 | 160 | 139.3
8659 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-1 | 160 | 141.6
8660 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-10 | 100 | 87.3
8661 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-13 | 160 | 154
8662 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-14 | 63 | 62.8
8663 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-16 | 100 | 92.4
8664 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-2 | 160 | 154.7
8665 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-20 | 160 | 152.5
8666 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-21 | 160 | 151.24
8667 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-22 | 160 | 150.4
8668 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-39 | 250 | 157
8669 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-4 | 63 | 59.7
8670 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-45 | 63 | 58.2
8671 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-8 | 160 | 146.1
8672 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-2 | 160 | 152.2
8673 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-3 | 100 | 91.9
8674 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-4 | 40 | 39.5
8675 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-41 | 160 | 143.7
8676 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-47 | 25 | 24.8
8677 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-61 | 160 | 148.6
8678 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-64 | 25 | 24.8
8679 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-67 | 25 | 24.9
8680 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | СТП 5-69 | 25 | 24.7
8681 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-17 | 250 | 168.4
8682 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-4 | 400 | 298.1
8683 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-6 | 630 | 526.2
8684 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-12 | 400 | 339.6
8685 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-13 | 250 | 247.4
8686 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-16 | 400 | 376.8
8687 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-17 | 400 | 380.8
8688 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-2 | 400 | 397
8689 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-5 | 250 | 247
8690 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-6 | 63 | 61
8691 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-8 | 250 | 214.7
8692 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 5-9 | 400 | 380.8
8693 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-1 | 160 | 130
8694 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-10 | 100 | 42.1
8695 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-101 | 160 | 154.9
8696 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-102 | 400 | 387.8
8697 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-103 | 63 | 61.5
8698 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-104 | 63 | 60.9
8699 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-105 | 63 | 61.2
8700 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-106 | 63 | 63
8701 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-107 | 63 | 61.7
8702 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-11 | 160 | 150.7
8703 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-110 | 160 | 160
8704 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-15 | 160 | 154
8705 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-3 | 100 | 94.5
8706 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-31 | 160 | 154.4
8707 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-32 | 250 | 237.8
8708 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-38 | 63 | 58.5
8709 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-4 | 250 | 240
8710 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-47 | 160 | 158.7
8711 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-50 | 400 | 394.5
8712 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-6 | 400 | 380.8
8713 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-68 | 160 | 153.2
8714 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-92 | 160 | 143
8715 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-97 | 160 | 157.1
8716 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 6-98 | 250 | 230.8
8717 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | МТП 6-95 | 160 | 160
8718 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | МТП 6-96 | 40 | 38.1
8719 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 26-1 | 63 | 53.2
8720 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ЗТП 1-20 | 400 | 331.6
8721 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ЗТП 1-21 | 320 | 219.5
8722 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-11 | 250 | 249
8723 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-13 | 200 | 193.6
8724 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-22 | 180 | 172
8725 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-23 | 250 | 240.8
8726 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-24 | 250 | 236
8727 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-25 | 100 | 100
8728 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-9 | 100 | 86.8
8729 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-21 | 40 | 39.1
8730 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-1 | 200 | 172.5
8731 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-11 | 160 | 146.9
8732 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-12 | 400 | 381.3
8733 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-13 | 200 | 114.3
8734 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-15 | 160 | 147
8735 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-18 | 250 | 240.1
8736 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-19 | 160 | 121.2
8737 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-2 | 200 | 162
8738 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-20 | 250 | 244.1
8739 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-5 | 400 | 348.5
8740 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-6 | 400 | 370.2
8741 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-7 | 250 | 236.2
8742 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-8 | 160 | 160
8743 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-9 | 160 | 125.2
8744 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-1 | 180 | 152.3
8745 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-13 | 160 | 117.9
8746 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-17 | 160 | 157.8
8747 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-19 | 160 | 121.9
8748 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-2 | 160 | 132.8
8749 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-20 | 400 | 361.1
8750 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-21 | 630 | 560.7
8751 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-27 | 160 | 147.3
8752 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-28 | 250 | 221.3
8753 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-29 | 160 | 147.3
8754 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-31 | 250 | 242
8755 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-32 | 400 | 385
8756 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-33 | 100 | 88.4
8757 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-34 | 63 | 61.1
8758 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-37 | 250 | 235.7
8759 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-38 | 250 | 226.8
8760 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-39 | 100 | 97
8761 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-4 | 160 | 120.7
8762 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-40 | 400 | 387
8763 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-41 | 100 | 93.8
8764 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-45 | 30 | 29
8765 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-5 | 160 | 135.6
8766 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-50 | 250 | 226.8
8767 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-51 | 100 | 88.6
8768 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-52 | 40 | 40
8769 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-61 | 250 | 228.1
8770 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-62 | 160 | 148.3
8771 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-63 | 160 | 148
8772 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-64 | 250 | 226.7
8773 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-65 | 160 | 149.1
8774 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-66 | 250 | 231.3
8775 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-67 | 100 | 90.2
8776 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-68 | 160 | 156.4
8777 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-70 | 160 | 155.2
8778 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ЗТП 3-2 | 800 | 731.9
8779 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-10 | 250 | 211.6
8780 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-11 | 100 | 98.1
8781 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-12 | 100 | 84.7
8782 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-17 | 160 | 141
8783 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-5 | 400 | 346.7
8784 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-9 | 250 | 221.5
8785 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-1 | 160 | 141.9
8786 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-11 | 400 | 351.2
8787 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-3 | 250 | 236.1
8788 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-4 | 400 | 330.7
8789 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-5 | 250 | 228.5
8790 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-6 | 160 | 138.3
8791 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-7 | 160 | 141.9
8792 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-9 | 40 | 37.9
8793 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | МТП 4-10 | 100 | 84.3
8794 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 1-1 | 400 | 368
8795 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-1 | 400 | 374.2
8796 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-13 | 100 | 99.7
8797 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-19 | 160 | 143.4
8798 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-20 | 160 | 154.3
8799 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-21 | 160 | 151.7
8800 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-25 | 100 | 96.3
8801 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-3 | 63 | 43.9
8802 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-5 | 100 | 79.2
8803 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-6 | 250 | 250
8804 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-7 | 100 | 77.7
8805 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-8 | 63 | 56
8806 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 2-9 | 160 | 127.6
8807 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | СТП 2-26 | 40 | 38.9
8808 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-1 | 100 | 72.8
8809 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-10 | 100 | 80.8
8810 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-2 | 160 | 123.7
8811 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-6 | 160 | 139.6
8812 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-8 | 63 | 50.5
8813 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 3-9 | 100 | 78.4
8814 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-1 | 160 | 149.7
8815 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-10 | 100 | 91.4
8816 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-11 | 400 | 388.5
8817 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-2 | 160 | 148
8818 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-3 | 40 | 38.4
8819 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-6 | 160 | 143.2
8820 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-7 | 25 | 24.4
8821 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-8 | 100 | 92.7
8822 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | КТП 4-9 | 160 | 139
8823 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-1 | 100 | 72.5
8824 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-11 | 100 | 58.58
8825 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-14 | 250 | 241.77
8826 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-15 | 100 | 46.83
8827 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-17 | 100 | 99.9
8828 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-18 | 60 | 59.42
8829 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-2 | 160 | 128.56
8830 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-20 | 160 | 130.5
8831 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-3 | 100 | 42.18
8832 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-4 | 100 | 34.18
8833 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-5 | 60 | 23.12
8834 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-6 | 60 | 54.89
8835 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-1 | 100 | 37.36
8836 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-2 | 250 | 247.16
8837 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-3 | 60 | 24.25
8838 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-4 | 160 | 76.59
8839 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-1 | 40 | 32.68
8840 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-10 | 40 | 26.5
8841 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-16 | 100 | 99.5
8842 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-17 | 40 | 33.99
8843 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-18 | 60 | 44.62
8844 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-21 | 60 | 31.8
8845 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-22 | 160 | 126.01
8846 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-23 | 100 | 39.11
8847 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-24 | 160 | 112.51
8848 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-27 | 250 | 237.69
8849 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-28 | 60 | 2.12
8850 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-29 | 60 | 51.26
8851 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-30 | 60 | 58.19
8852 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-31 | 160 | 147.06
8853 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-33 | 100 | 55.12
8854 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-35 | 60 | 51.5
8855 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-36 | 60 | 59.77
8856 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-37 | 60 | 33.79
8857 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-39 | 60 | 44.85
8858 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-4 | 100 | 98.59
8859 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-41 | 250 | 249.5
8860 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-42 | 250 | 193.99
8861 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-43 | 100 | 99.77
8862 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-45 | 60 | 40.09
8863 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-5 | 40 | 39.5
8864 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-7 | 100 | 99.15
8865 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-8 | 100 | 27.82
8866 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-13 | 60 | 25.39
8867 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-14 | 100 | 79.57
8868 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-15 | 160 | 94.18
8869 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-16 | 60 | 24.65
8870 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-17 | 100 | 81.56
8871 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-18 | 100 | 68.22
8872 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-19 | 100 | 17.72
8873 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-24 | 100 | 83.83
8874 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-33 | 160 | 117.47
8875 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-34 | 100 | 73.33
8876 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-1 | 250 | 189
8877 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-10 | 60 | 59.5
8878 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-3 | 160 | 13.03
8879 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-4 | 100 | 14.89
8880 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-6 | 100 | 80.71
8881 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-8 | 60 | 26.52
8882 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-9 | 60 | 48.08
8883 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-1 | 100 | 98.3
8884 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-11 | 250 | 216.52
8885 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-12 | 250 | 209.71
8886 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-16 | 100 | 59.15
8887 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-17 | 250 | 209.15
8888 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-2 | 60 | 60
8889 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-20 | 60 | 2.12
8890 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-21 | 100 | 67.66
8891 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-27 | 100 | 70.49
8892 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-28 | 100 | 82.98
8893 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-29 | 60 | 16.31
8894 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-3 | 100 | 33.6
8895 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-33 | 60 | 37.87
8896 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-34 | 100 | 98.87
8897 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-35 | 40 | 8.79
8898 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-36 | 100 | 94.33
8899 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-37 | 20 | 19.5
8900 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-4 | 160 | 140.7
8901 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-5 | 160 | 54.46
8902 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-6 | 60 | 22.66
8903 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-7 | 60 | 0
8904 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-4-8 | 100 | 37.58
8905 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-1 | 160 | 117.9
8906 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-2 | 250 | 225.09
8907 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-1 | 60 | 0
8908 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-10 | 250 | 102.47
8909 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-11 | 250 | 182.47
8910 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-12 | 250 | 222.2
8911 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-13 | 250 | 126.02
8912 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-14 | 400 | 332.19
8913 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-16 | 160 | 159.55
8914 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-18 | 160 | 68.08
8915 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-21 | 250 | 184.75
8916 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-22 | 250 | 174.53
8917 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-23 | 250 | 159.78
8918 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-24 | 60 | 2.12
8919 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-3 | 250 | 227.02
8920 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-4 | 180 | 171.55
8921 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-5 | 250 | 171.13
8922 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-6 | 60 | 58.47
8923 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-7 | 250 | 0
8924 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-8 | 630 | 433.95
8925 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-9 | 250 | 0
8926 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-1 | 250 | 155.24
8927 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-10 | 160 | 118.18
8928 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-11 | 100 | 99.89
8929 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-12 | 160 | 123.29
8930 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-14 | 100 | 77.08
8931 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-16 | 160 | 59.74
8932 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-2 | 100 | 54.04
8933 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-3 | 250 | 148.03
8934 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-4 | 250 | 119.66
8935 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-5 | 400 | 136.14
8936 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-7 | 400 | 187.89
8937 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-9 | 100 | 74.52
8938 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-1 | 100 | 0
8939 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-10 | 250 | 241.26
8940 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-2 | 100 | 80.14
8941 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-3 | 100 | 77.99
8942 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-4 | 100 | 66.92
8943 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-8 | 400 | 392.85
8944 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-9 | 320 | 234.15
8945 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-1 | 160 | 128.34
8946 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-10 | 100 | 96.14
8947 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-11 | 100 | 85.7
8948 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-13 | 40 | 37.79
8949 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-14 | 100 | 96.43
8950 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-15 | 60 | 47.97
8951 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-16 | 40 | 35.01
8952 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-17 | 40 | 39.38
8953 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-18 | 400 | 381.67
8954 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-19 | 100 | 80.25
8955 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-20 | 40 | 23.66
8956 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-21 | 60 | 0
8957 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-23 | 250 | 241.32
8958 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-24 | 160 | 134.69
8959 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-26 | 100 | 62.89
8960 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-27 | 60 | 55.29
8961 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-28 | 40 | 26.21
8962 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-29 | 60 | 59.09
8963 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-3 | 60 | 49.17
8964 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-30 | 100 | 69.24
8965 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-31 | 100 | 95.23
8966 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-32 | 160 | 121.7
8967 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-33 | 250 | 228.72
8968 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-34 | 250 | 248.92
8969 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-35 | 160 | 139.63
8970 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-36 | 100 | 77.93
8971 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-37 | 100 | 74.47
8972 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-38 | 60 | 59.09
8973 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-39 | 60 | 40.93
8974 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-5 | 160 | 59.68
8975 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-6 | 100 | 45.36
8976 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-7 | 100 | 57.95
8977 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-8 | 100 | 93.59
8978 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-5-9 | 60 | 59.5
8979 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-6-7 | 40 | 38.7
8980 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-8-11 | 60 | 1.55
8981 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-8-3 | 160 | 135.6
8982 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-8-7 | 250 | 108.14
8983 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-1 | 100 | 19.42
8984 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-10 | 160 | 128.79
8985 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-11 | 60 | 9.5
8986 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-12 | 160 | 127.09
8987 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-14 | 100 | 79.57
8988 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-15 | 100 | 97.73
8989 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-16 | 60 | 32.76
8990 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-18 | 40 | 10.49
8991 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-19 | 100 | 48.93
8992 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-2 | 100 | 97.1
8993 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-20 | 160 | 114.04
8994 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-25 | 250 | 200.07
8995 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-29 | 160 | 147.52
8996 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-4 | 60 | 58.3
8997 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-8 | 60 | 39.57
8998 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-1-9 | 100 | 55.74
8999 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-2-5 | 400 | 361.98
9000 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-1 | 250 | 191.55
9001 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-10 | 100 | 79.57
9002 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-11 | 60 | 19.71
9003 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-12 | 100 | 61.98
9004 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-14 | 40 | 9.93
9005 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-16 | 60 | 58.3
9006 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-17 | 100 | 55.74
9007 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-18 | 100 | 98.3
9008 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-2 | 160 | 106.66
9009 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-21 | 100 | 56.31
9010 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-3 | 180 | 164.11
9011 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-4 | 100 | 63.12
9012 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-5 | 100 | 52.34
9013 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-6 | 100 | 72.2
9014 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | КТП-3-7 | 60 | 48.08
9015 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-501 | 160 | 119
9016 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-502 | 100 | 93
9017 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-503 | 160 | 132
9018 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-504 | 160 | 125
9019 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-513 | 63 | 33
9020 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-514 | 160 | 139
9021 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-515 | 180 | 140
9022 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-517 | 100 | 44
9023 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-522 | 160 | 119
9024 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-523 | 250 | 196
9025 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-524 | 100 | 67
9026 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-525 | 100 | 89
9027 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-526 | 63 | 63
9028 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-801 | 100 | 98
9029 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-802 | 400 | 358
9030 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-803 | 250 | 204
9031 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-804 | 100 | 67
9032 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-805 | 250 | 216
9033 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-401 | 160 | 160
9034 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-402 | 100 | 78
9035 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-403 | 40 | 7
9036 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-404 | 63 | 49
9037 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-405 | 100 | 85
9038 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-406 | 100 | 48
9039 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-413 | 250 | 201
9040 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-414 | 100 | 73
9041 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-415 | 63 | 33
9042 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-416 | 50 | 50
9043 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-417 | 160 | 136
9044 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-418 | 63 | 18
9045 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-419 | 160 | 116
9046 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-420 | 100 | 100
9047 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-421 | 100 | 67
9048 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-422 | 100 | 77
9049 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-425 | 100 | 68
9050 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-426 | 400 | 400
9051 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-427 | 100 | 20
9052 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-428 | 63 | 63
9053 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-437 | 400 | 400
9054 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-701 | 63 | 24
9055 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-702 | 100 | 68
9056 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-703 | 63 | 40
9057 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-704 | 30 | 3
9058 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-705 | 160 | 117
9059 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-706 | 100 | 83
9060 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-707 | 160 | 123
9061 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-708 | 63 | 29
9062 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-709 | 100 | 89
9063 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-103 | 250 | 206
9064 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-104 | 250 | 243
9065 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-105 | 63 | 63
9066 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-106 | 250 | 199
9067 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-107 | 100 | 100
9068 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-108 | 160 | 73
9069 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-109 | 400 | 368
9070 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-110 | 63 | 38
9071 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-111 | 100 | 58
9072 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-112 | 25 | 25
9073 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-113 | 25 | 25
9074 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-201 | 160 | 121
9075 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-202 | 160 | 127
9076 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-221 | 100 | 70
9077 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-223 | 250 | 250
9078 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-224 | 100 | 55
9079 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-225 | 63 | 49
9080 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-226 | 100 | 94
9081 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-227 | 100 | 57
9082 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-228 | 160 | 115
9083 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-301 | 160 | 144
9084 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-307 | 160 | 141
9085 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-308 | 160 | 104
9086 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-309 | 40 | 16
9087 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-325 | 100 | 93
9088 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-326 | 160 | 117
9089 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-327 | 63 | 30
9090 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-328 | 100 | 72
9091 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-330 | 100 | 59
9092 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-332 | 100 | 55
9093 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-335 | 400 | 400
9094 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-336 | 63 | 57
9095 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-608 | 63 | 27
9096 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-610 | 63 | 52
9097 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-611 | 100 | 77
9098 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-612 | 63 | 26
9099 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-613 | 100 | 89
9100 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-101 | 63 | 49
9101 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-102 | 160 | 30
9102 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-103 | 100 | 44
9103 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-104 | 250 | 236
9104 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-105 | 160 | 40
9105 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-106 | 100 | 40
9106 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-108 | 63 | 23
9107 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-109 | 63 | 30
9108 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-110 | 60 | 23
9109 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-111 | 63 | 17
9110 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-112 | 63 | 26
9111 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-113 | 60 | 25
9112 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-114 | 25 | 25
9113 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-201 | 100 | 28
9114 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-202 | 100 | 33
9115 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-203 | 160 | 61
9116 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-204 | 60 | 13
9117 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-205 | 250 | 102
9118 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-207 | 400 | 202
9119 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-208 | 250 | 250
9120 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-301 | 100 | 30
9121 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-302 | 63 | 22
9122 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-303 | 60 | 14
9123 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-304 | 160 | 58
9124 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-305 | 320 | 119
9125 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-306 | 60 | 18
9126 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-307 | 63 | 18
9127 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-308 | 500 | 500
9128 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-309 | 500 | 500
9129 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-314 | 63 | 63
9130 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-401 | 25 | 25
9131 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-402 | 400 | 400
9132 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-403 | 400 | 400
9133 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-404 | 250 | 250
9134 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-601 | 63 | 63
9135 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-603 | 100 | 100
9136 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-200 | 25 | 18
9137 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-202 | 40 | 32
9138 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-203 | 100 | 96
9139 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-204 | 100 | 65
9140 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-205 | 63 | 61
9141 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-207 | 63 | 40
9142 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-702 | 400 | 400
9143 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-703 | 100 | 92
9144 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-704 | 40 | 40
9145 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-705 | 250 | 249.3
9146 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-707 | 160 | 160
9147 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-501 | 630 | 630
9148 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-502 | 63 | 63
9149 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-901 | 100 | 98.5
9150 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-902 | 160 | 151
9151 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-302 | 400 | 255
9152 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-303 | 63 | 55
9153 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-304 | 63 | 62
9154 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-305 | 250 | 176
9155 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-307 | 100 | 50
9156 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-309 | 160 | 158
9157 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-312 | 10 | 10
9158 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-313 | 400 | 400
9159 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-315 | 100 | 100
9160 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-316 | 63 | 63
9161 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-317 | 63 | 35
9162 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-318 | 160 | 160
9163 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-424 | 63 | 43
9164 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-425 | 100 | 22
9165 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-427 | 160 | 121
9166 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-428 | 160 | 96
9167 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-430 | 160 | 138
9168 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-435 | 40 | 38.5
9169 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-801 | 400 | 400
9170 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-803 | 250 | 250
9171 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-100 | 63 | 45
9172 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-101 | 160 | 111
9173 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-102 | 160 | 97
9174 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-104 | 63 | 21
9175 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-105 | 40 | 35
9176 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-106 | 63 | 32
9177 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-108 | 100 | 43
9178 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-702 | 250 | 197
9179 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-703 | 250 | 234
9180 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-704 | 63 | 52
9181 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-705 | 25 | 18
9182 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-707 | 63 | 48
9183 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-708 | 100 | 88
9184 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-709 | 63 | 41
9185 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-710 | 160 | 144
9186 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-712 | 100 | 56
9187 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-713 | 63 | 63
9188 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-502 | 160 | 103
9189 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-503 | 250 | 250
9190 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-504 | 100 | 58
9191 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-505 | 250 | 250
9192 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-507 | 400 | 400
9193 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-508 | 160 | 98
9194 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-509 | 160 | 125
9195 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-601 | 63 | 34
9196 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-602 | 100 | 35
9197 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-605 | 25 | 25
9198 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-608 | 40 | 27
9199 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-610 | 100 | 71
9200 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-611 | 63 | 42
9201 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-612 | 63 | 31
9202 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-613 | 40 | 40
9203 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-616 | 250 | 140
9204 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-617 | 250 | 217
9205 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-620 | 63 | 48
9206 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-621 | 160 | 125
9207 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-626 | 100 | 77
9208 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-627 | 160 | 131
9209 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-628 | 250 | 218
9210 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-629 | 100 | 93
9211 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-630 | 250 | 250
9212 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-101 | 40 | 36
9213 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-102 | 63 | 53
9214 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-103 | 63 | 54
9215 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-104 | 250 | 194
9216 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-105 | 160 | 160
9217 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-106 | 63 | 63
9218 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-107 | 25 | 25
9219 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-115 | 100 | 84
9220 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-117 | 100 | 90
9221 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-204 | 160 | 156
9222 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-205 | 40 | 34
9223 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-206 | 100 | 51
9224 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-207 | 100 | 83
9225 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-208 | 160 | 155
9226 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-210 | 63 | 56
9227 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-212 | 40 | 34
9228 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-213 | 63 | 37
9229 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-214 | 63 | 44
9230 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-215 | 40 | 30
9231 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-216 | 250 | 212
9232 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-301 | 100 | 14
9233 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-302 | 100 | 58
9234 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-304 | 160 | 149
9235 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-305 | 400 | 400
9236 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-306 | 100 | 10
9237 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-307 | 250 | 162
9238 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-308 | 160 | 142
9239 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-309 | 160 | 137
9240 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-310 | 160 | 160
9241 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-311 | 250 | 250
9242 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-401 | 250 | 165
9243 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-402 | 40 | 0
9244 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-403 | 100 | 55
9245 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-404 | 160 | 160
9246 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-407 | 63 | 51
9247 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-410 | 100 | 81
9248 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-411 | 63 | 19
9249 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-412 | 160 | 125
9250 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-413 | 250 | 250
9251 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-414 | 100 | 57
9252 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-100 | 100 | 42
9253 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-102 | 400 | 400
9254 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-103 | 100 | 48
9255 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-104 | 60 | 22
9256 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ТП-1 | 1260 | 1260
9257 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-604 | 250 | 250
9258 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-605 | 160 | 160
9259 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-701 | 160 | 160
9260 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-401 | 1000 | 1000
9261 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-201 | 630 | 630
9262 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-202 | 400 | 400
9263 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-203 | 400 | 400
9264 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-301 | 25 | 25
9265 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-303 | 1260 | 1260
9266 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-304 | 63 | 23
9267 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-305 | 160 | 160
9268 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-308 | 63 | 37
9269 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-310 | 100 | 53
9270 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-311 | 250 | 232
9271 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-312 | 160 | 106
9272 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-314 | 25 | 8
9273 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-315 | 160 | 95
9274 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-316 | 400 | 338
9275 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-318 | 100 | 49
9276 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-320 | 60 | 19
9277 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-321 | 160 | 160
9278 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-323 | 25 | 25
9279 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-324 | 630 | 630
9280 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-327 | 250 | 214
9281 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-329 | 63 | 20
9282 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-330 | 100 | 31
9283 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-333 | 160 | 63
9284 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-340 | 63 | 63
9285 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-341 | 160 | 160
9286 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-342 | 400 | 389
9287 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ТП-2 | 2000 | 2000
9288 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-101 | 160 | 54
9289 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-102 | 40 | 19
9290 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-103 | 100 | 32
9291 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-104 | 100 | 20
9292 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-105 | 160 | 50
9293 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-106 | 100 | 65
9294 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-107 | 160 | 54
9295 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-108 | 160 | 59
9296 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-109 | 100 | 48
9297 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-110 | 60 | 29
9298 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-111 | 400 | 242
9299 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-112 | 100 | 30
9300 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-113 | 160 | 58
9301 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-114 | 100 | 22
9302 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-115 | 63 | 15
9303 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-116 | 100 | 51
9304 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-117 | 100 | 39
9305 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-118 | 250 | 212
9306 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-119 | 100 | 25
9307 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-120 | 100 | 12
9308 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-121 | 100 | 32
9309 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-403 | 40 | 14
9310 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-404 | 25 | 25
9311 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-405 | 63 | 33
9312 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-406 | 250 | 62
9313 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-407 | 160 | 87
9314 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-408 | 100 | 35
9315 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-409 | 100 | 26
9316 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-410 | 160 | 160
9317 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-502 | 63 | 63
9318 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-503 | 63 | 63
9319 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-507 | 250 | 104
9320 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-508 | 100 | 87
9321 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-509 | 100 | 86
9322 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-510 | 63 | 63
9323 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-511 | 250 | 115
9324 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-512 | 250 | 82
9325 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-513 | 160 | 38
9326 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-514 | 100 | 28
9327 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-516 | 100 | 28
9328 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-517 | 100 | 48
9329 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-500 | 100 | 100
9330 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-501 | 160 | 160
9331 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-502 | 800 | 800
9332 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-504 | 800 | 800
9333 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-505 | 1030 | 1030
9334 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-507 | 630 | 630
9335 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-508 | 250 | 250
9336 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-539 | 40 | 40
9337 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-540 | 100 | 48
9338 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-541 | 400 | 400
9339 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-542 | 63 | 63
9340 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП 744 | 250 | 250
9341 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-700 | 250 | 250
9342 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-701 | 400 | 400
9343 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-702 | 160 | 160
9344 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-705 | 100 | 100
9345 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-706 | 250 | 99
9346 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-707 | 100 | 31
9347 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-709 | 60 | 24
9348 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-710 | 630 | 630
9349 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-711 | 180 | 67
9350 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-737 | 250 | 250
9351 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-739 | 250 | 154
9352 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-740 | 250 | 250
9353 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-741 | 40 | 40
9354 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-742 | 160 | 160
9355 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-743 | 63 | 24
9356 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-191 | 25 | 8
9357 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-19-12 | 63 | 31
9358 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-19-14 | 40 | 40
9359 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-192 | 100 | 24
9360 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-198 | 100 | 42
9361 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-199 | 160 | 49
9362 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-201 | 160 | 42
9363 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-202 | 160 | 93
9364 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-203 | 100 | 34
9365 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-204 | 250 | 143
9366 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-205 | 100 | 44
9367 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-206 | 100 | 38
9368 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-207 | 200 | 129
9369 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-208 | 250 | 250
9370 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-209 | 160 | 96
9371 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-215 | 630 | 630
9372 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-222 | 160 | 82
9373 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-223 | 250 | 250
9374 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-224 | 160 | 106
9375 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-225 | 100 | 34
9376 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-158 | 400 | 400
9377 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-34 | 400 | 400
9378 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-301 | 250 | 250
9379 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-101 | 250 | 158
9380 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-102 | 250 | 106
9381 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-103 | 160 | 103
9382 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-106 | 1030 | 1030
9383 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-113 | 250 | 250
9384 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-403 | 40 | 40
9385 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-404 | 250 | 250
9386 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-405 | 100 | 11
9387 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-406 | 250 | 105
9388 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-410 | 63 | 21
9389 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-411 | 160 | 55
9390 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-412 | 160 | 75
9391 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-413 | 160 | 63
9392 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-414 | 60 | 25
9393 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-422 | 100 | 33
9394 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-423 | 100 | 42
9395 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-424 | 100 | 33
9396 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-425 | 160 | 160
9397 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-426 | 100 | 33
9398 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-427 | 400 | 400
9399 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-501 | 63 | 22
9400 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-503 | 40 | 19
9401 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-504 | 160 | 65
9402 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-506 | 100 | 33
9403 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-601 | 400 | 400
9404 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-602 | 315 | 315
9405 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-603 | 630 | 630
9406 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-604 | 100 | 100
9407 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-605 | 400 | 400
9408 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-606 | 250 | 250
9409 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-501 | 63 | 48
9410 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-502 | 100 | 84
9411 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-512 | 160 | 160
9412 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-513 | 400 | 400
9413 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-514 | 63 | 52
9414 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-515 | 160 | 112
9415 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-537 | 160 | 160
9416 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-601 | 250 | 208
9417 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-602 | 63 | 10
9418 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-606 | 160 | 97
9419 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-607 | 160 | 160
9420 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-608 | 160 | 160
9421 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-609 | 100 | 89
9422 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-616 | 100 | 61
9423 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-617 | 160 | 69
9424 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-201 | 630 | 630
9425 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-224 | 100 | 80
9426 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-225 | 25 | 19
9427 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-226 | 160 | 160
9428 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-228 | 100 | 100
9429 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | КТП-230 | 100 | 55
9430 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-1 | 100 | 50
9431 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-3 | 160 | 100
9432 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-1 | 250 | 200
9433 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-2 | 160 | 110
9434 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-4 | 160 | 120
9435 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-6 | 60 | 50
9436 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-7 | 160 | 140
9437 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-9 | 160 | 140
9438 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-1 | 160 | 140
9439 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-3 | 160 | 0
9440 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 344 | 100 | 80
9441 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 346 | 260 | 240
9442 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 347 | 100 | 100
9443 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 348 | 100 | 90
9444 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП349 | 120 | 110
9445 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП352 | 250 | 240
9446 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП358 | 250 | 240
9447 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП359 | 250 | 240
9448 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП360 | 60 | 40
9449 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП362 | 100 | 70
9450 | с. Девица | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-10 | 160 | 160
9451 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 001 | 60 | 30
9452 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 002 | 60 | 30
9453 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 003 | 100 | 60
9454 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 004 | 100 | 70
9455 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 013 | 250 | 200
9456 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 014 | 160 | 160
9457 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 015 | 200 | 170
9458 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 007 | 100 | 90
9459 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 008 | 100 | 80
9460 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 009 | 250 | 220
9461 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 010 | 60 | 20
9462 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 021 | 250 | 220
9463 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 022 | 160 | 100
9464 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 025 | 320 | 320
9465 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 026 | 100 | 60
9466 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 027 | 160 | 110
9467 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 030 | 100 | 100
9468 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 031 | 60 | 40
9469 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 032 | 160 | 130
9470 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 033 | 250 | 230
9471 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 035 | 250 | 190
9472 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 036 | 100 | 90
9473 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 039 | 160 | 150
9474 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 040 | 100 | 80
9475 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 042 | 100 | 90
9476 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-050 | 250 | 230
9477 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-053 | 60 | 50
9478 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-054 | 400 | 380
9479 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-532 | 100 | 90
9480 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-533 | 60 | 50
9481 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-055 | 100 | 100
9482 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-056 | 250 | 250
9483 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-057 | 100 | 100
9484 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-058 | 100 | 100
9485 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-059 | 100 | 100
9486 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-060 | 100 | 100
9487 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-062 | 100 | 100
9488 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-063 | 100 | 100
9489 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-064 | 410 | 410
9490 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-065 | 160 | 160
9491 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-066 | 250 | 250
9492 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-067 | 200 | 200
9493 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-068 | 100 | 100
9494 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-072 | 100 | 100
9495 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-073 | 100 | 100
9496 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-074 | 250 | 250
9497 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-079 | 630 | 630
9498 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-082 | 100 | 100
9499 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-083 | 160 | 160
9500 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-084 | 60 | 60
9501 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-1 | 160 | 140
9502 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-10 | 60 | 40
9503 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-11 | 250 | 210
9504 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-12 | 100 | 80
9505 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-13 | 100 | 80
9506 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-14 | 60 | 40
9507 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-15 | 160 | 100
9508 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-16 | 100 | 80
9509 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-18 | 180 | 160
9510 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-19 | 100 | 80
9511 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-2 | 160 | 120
9512 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-20 | 250 | 230
9513 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-21 | 160 | 140
9514 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-22 | 60 | 30
9515 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-26 | 250 | 200
9516 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-27 | 100 | 80
9517 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-1 | 250 | 220
9518 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-10 | 160 | 130
9519 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-12 | 100 | 50
9520 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-17 | 60 | 40
9521 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-19 | 100 | 80
9522 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-2 | 60 | 40
9523 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-20 | 250 | 200
9524 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-4 | 60 | 20
9525 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-6 | 60 | 10
9526 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-7 | 60 | 10
9527 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-8 | 250 | 180
9528 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-9 | 250 | 190
9529 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-1 | 60 | 40
9530 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-12 | 60 | 40
9531 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-2 | 100 | 50
9532 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-3 | 250 | 230
9533 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-4 | 160 | 100
9534 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-6 | 160 | 110
9535 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-8 | 100 | 80
9536 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-9 | 160 | 130
9537 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 5-4 | 160 | 130
9538 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП5-7 | 60 | 50
9539 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 6-1 | 250 | 240
9540 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-1 | 160 | 140
9541 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-2 | 100 | 80
9542 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-3 | 60 | 50
9543 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-5 | 250 | 230
9544 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-1 | 160 | 110
9545 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-2 | 250 | 140
9546 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-3 | 100 | 80
9547 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-4 | 400 | 380
9548 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-1 | 100 | 80
9549 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-2 | 100 | 90
9550 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-3 | 40 | 30
9551 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-4 | 60 | 40
9552 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-5 | 60 | 50
9553 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-6 | 250 | 190
9554 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-10 | 250 | 230
9555 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-11 | 160 | 140
9556 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-14 | 400 | 330
9557 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-7 | 160 | 120
9558 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-8 | 800 | 750
9559 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-9 | 100 | 90
9560 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-1 | 40 | 20
9561 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-1 | 160 | 160
9562 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-2 | 100 | 90
9563 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-3 | 60 | 40
9564 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-4 | 100 | 90
9565 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-6 | 100 | 60
9566 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-7 | 160 | 150
9567 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-9 | 400 | 380
9568 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-1 | 60 | 50
9569 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-10 | 100 | 50
9570 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-11 | 100 | 50
9571 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-2 | 250 | 170
9572 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-4 | 250 | 170
9573 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-5 | 100 | 90
9574 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-6 | 100 | 70
9575 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-7 | 180 | 170
9576 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-8 | 100 | 60
9577 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-9 | 100 | 70
9578 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-1 | 100 | 100
9579 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-2 | 100 | 90
9580 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-3 | 100 | 100
9581 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-4 | 100 | 70
9582 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-5 | 100 | 60
9583 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-6 | 250 | 190
9584 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-8 | 160 | 120
9585 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 2-9 | 100 | 40
9586 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-1 | 60 | 40
9587 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-2 | 100 | 80
9588 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-4 | 250 | 200
9589 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-7 | 250 | 190
9590 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-8 | 160 | 100
9591 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 3-9 | 250 | 240
9592 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-1 | 160 | 140
9593 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-10 | 160 | 110
9594 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-11 | 100 | 60
9595 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-12 | 100 | 50
9596 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-13 | 60 | 40
9597 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-14 | 100 | 90
9598 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-15 | 100 | 80
9599 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-18 | 160 | 100
9600 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-3 | 60 | 30
9601 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-4 | 100 | 70
9602 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-7 | 250 | 190
9603 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-8 | 250 | 190
9604 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-9 | 100 | 70
9605 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-1 | 100 | 80
9606 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-13 | 250 | 220
9607 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-2 | 100 | 90
9608 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-5 | 250 | 190
9609 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-6 | 400 | 380
9610 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-7 | 160 | 130
9611 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-8 | 250 | 200
9612 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-14 | 160 | 140
9613 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-15 | 100 | 40
9614 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-16 | 160 | 140
9615 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-19 | 400 | 380
9616 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-20 | 160 | 140
9617 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-22 | 100 | 90
9618 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-23 | 400 | 370
9619 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-24 | 160 | 150
9620 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-25 | 160 | 140
9621 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-1 | 100 | 80
9622 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-2 | 60 | 40
9623 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-3 | 400 | 390
9624 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-4 | 60 | 40
9625 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-5 | 60 | 50
9626 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-11 | 160 | 130
9627 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-12 | 100 | 90
9628 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-14 | 60 | 40
9629 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-15 | 100 | 80
9630 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-16 | 160 | 140
9631 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-17 | 160 | 130
9632 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-18 | 160 | 130
9633 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-19 | 60 | 40
9634 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-2 | 60 | 40
9635 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-20 | 160 | 140
9636 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-21 | 250 | 210
9637 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-22 | 160 | 130
9638 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-23 | 60 | 30
9639 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-24 | 100 | 70
9640 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-26 | 60 | 40
9641 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-29 | 60 | 40
9642 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-3 | 160 | 120
9643 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-32 | 400 | 390
9644 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-33 | 250 | 220
9645 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-4 | 40 | 20
9646 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-5 | 100 | 90
9647 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-6 | 40 | 20
9648 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-8 | 60 | 50
9649 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 4-9 | 250 | 230
9650 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП4-1 | 100 | 80
9651 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | 2013-01-30 | 100 | 60
9652 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | 2013-01-09 | 250 | 210
9653 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-10 | 250 | 220
9654 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-11 | 160 | 110
9655 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-12 | 100 | 70
9656 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-13 | 100 | 100
9657 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-16 | 60 | 30
9658 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-17 | 250 | 200
9659 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-18 | 160 | 100
9660 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-19 | 400 | 380
9661 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-20 | 60 | 50
9662 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-21 | 100 | 90
9663 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-22 | 60 | 0
9664 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-23 | 160 | 150
9665 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-26 | 60 | 40
9666 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-27 | 60 | 40
9667 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-28 | 60 | 40
9668 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-31 | 180 | 160
9669 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-32 | 250 | 230
9670 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-33 | 400 | 390
9671 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-34 | 360 | 340
9672 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-35 | 630 | 620
9673 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-36 | 360 | 340
9674 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-38 | 400 | 370
9675 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-39 | 60 | 50
9676 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-1-44 | 60 | 50
9677 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-2-10 | 100 | 100
9678 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-2-11 | 400 | 390
9679 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-2-12 | 160 | 140
9680 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-2-3 | 10 | 0
9681 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-2-7 | 250 | 250
9682 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-2-8 | 630 | 620
9683 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-2-9 | 630 | 600
9684 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-1 | 160 | 140
9685 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-10 | 250 | 230
9686 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-11 | 100 | 70
9687 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-17 | 410 | 340
9688 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-2 | 100 | 100
9689 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-3 | 100 | 90
9690 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-4 | 60 | 40
9691 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-5 | 250 | 240
9692 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-6 | 250 | 240
9693 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-7 | 250 | 240
9694 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-8 | 60 | 40
9695 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-3-9 | 20 | 20
9696 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-4-1 | 160 | 120
9697 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-4-7 | 60 | 60
9698 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-6-1 | 160 | 150
9699 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-6-3 | 250 | 220
9700 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-6-4 | 400 | 370
9701 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП-6-5 | 160 | 140
9702 | с. Рассвет | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 1-1 | 100 | 90
9703 | с. Рассвет | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 4-4 | 160 | 110
9704 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 293 | 60 | 40
9705 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 294 | 100 | 70
9706 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 295 | 60 | 50
9707 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 296 | 60 | 40
9708 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 297 | 250 | 240
9709 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 298 | 100 | 80
9710 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 299 | 160 | 130
9711 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 300 | 60 | 40
9712 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 301 | 250 | 190
9713 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 302 | 400 | 340
9714 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 303 | 400 | 390
9715 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 304 | 60 | 40
9716 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 305 | 400 | 390
9717 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 306 | 160 | 130
9718 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 307 | 60 | 50
9719 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 308 | 160 | 130
9720 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 310 | 60 | 40
9721 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 311 | 160 | 130
9722 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 312 | 160 | 130
9723 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 313 | 400 | 370
9724 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 314 | 160 | 130
9725 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 315 | 160 | 130
9726 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 316 | 400 | 340
9727 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 317 | 400 | 390
9728 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 319 | 100 | 80
9729 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 320 | 60 | 50
9730 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 321 | 60 | 30
9731 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 323 | 250 | 220
9732 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 324 | 100 | 70
9733 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 325 | 250 | 190
9734 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 326 | 160 | 140
9735 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 327 | 160 | 150
9736 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 328 | 60 | 30
9737 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 329 | 60 | 60
9738 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 330 | 60 | 50
9739 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 331 | 400 | 390
9740 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 332 | 100 | 80
9741 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 333 | 250 | 230
9742 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 334 | 250 | 220
9743 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 337 | 60 | 30
9744 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 338 | 60 | 50
9745 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 339 | 400 | 350
9746 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 340 | 160 | 120
9747 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 341 | 60 | 50
9748 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 342 | 60 | 60
9749 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | ТП 343 | 60 | 60
9750 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-1 | 100 | 60
9751 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-10 | 20 | 10
9752 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-11 | 400 | 350
9753 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-2 | 100 | 80
9754 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-4 | 160 | 110
9755 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-6 | 100 | 60
9756 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-7 | 60 | 50
9757 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 1-8 | 160 | 110
9758 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-3 | 60 | 30
9759 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-4 | 60 | 40
9760 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-6 | 60 | 40
9761 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-7 | 100 | 60
9762 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 2-8 | 160 | 120
9763 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-1 | 160 | 110
9764 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-2 | 100 | 60
9765 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | КТП 3-3 | 250 | 190
9766 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-1 | 63 | 21
9767 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-10 | 63 | 31
9768 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-11 | 63 | 32
9769 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-13 | 100 | 37
9770 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-2 | 63 | 6
9771 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-3 | 250 | 219
9772 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-5 | 160 | 106
9773 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-6 | 160 | 128
9774 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-8 | 63 | 47
9775 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-9 | 63 | 28
9776 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-12 | 100 | 72
9777 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-13 | 160 | 118
9778 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-14 | 63 | 5
9779 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-15 | 160 | 95
9780 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-3 | 100 | 36
9781 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-5 | 100 | 66
9782 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-6 | 40 | 27
9783 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-7 | 100 | 84
9784 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-8 | 250 | 234
9785 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-9 | 160 | 132
9786 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | КТП 3-8 | 100 | 63
9787 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-1 | 63 | 0
9788 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-10 | 63 | 11
9789 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-12 | 160 | 94
9790 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-13 | 160 | 115
9791 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-14 | 100 | 43
9792 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-4 | 250 | 201
9793 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-5 | 250 | 195
9794 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-6 | 160 | 98
9795 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-9 | 40 | 12
9796 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-1 | 400 | 270
9797 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-3 | 160 | 99
9798 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-1 | 250 | 180
9799 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-2 | 63 | 41
9800 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-3 | 100 | 8
9801 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-4 | 100 | 20
9802 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-5 | 63 | 17
9803 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-1 | 100 | 50
9804 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-10 | 160 | 110
9805 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-11 | 100 | 50
9806 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-12 | 100 | 45
9807 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-2 | 160 | 84
9808 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-3 | 160 | 115
9809 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-4 | 160 | 97
9810 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-5 | 160 | 81
9811 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-6 | 250 | 125
9812 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-7 | 40 | 24
9813 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-9 | 100 | 55
9814 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-10 | 63 | 19
9815 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-11 | 250 | 227
9816 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-2 | 63 | 24
9817 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-7 | 100 | 49
9818 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-10 | 160 | 144
9819 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-11 | 160 | 146
9820 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-12 | 63 | 19
9821 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-14 | 160 | 100
9822 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-15 | 250 | 218
9823 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-17 | 100 | 80
9824 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-18 | 63 | 52
9825 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-19 | 63 | 22
9826 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-7 | 160 | 110
9827 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-9 | 160 | 107
9828 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-1 | 100 | 87
9829 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-11 | 400 | 381
9830 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-12 | 160 | 139
9831 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-13 | 160 | 132
9832 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-14 | 100 | 80
9833 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-15 | 400 | 336
9834 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-16 | 100 | 43
9835 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-17 | 63 | 35
9836 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-18 | 160 | 129
9837 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-2 | 100 | 98
9838 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-4 | 160 | 107
9839 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-5 | 100 | 76
9840 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-6 | 100 | 59
9841 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-7 | 160 | 142
9842 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-8 | 63 | 61
9843 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-9-9 | 100 | 55
9844 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-10 | 100 | 87
9845 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-11 | 100 | 50
9846 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-13 | 63 | 55
9847 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-14 | 40 | 15
9848 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-2 | 40 | 18
9849 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-4 | 160 | 133
9850 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-5 | 160 | 150
9851 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-7 | 250 | 222
9852 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-8 | 160 | 148
9853 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-9 | 400 | 374
9854 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-1 | 40 | 27
9855 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-10 | 63 | 47
9856 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-11 | 63 | 50
9857 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-13 | 63 | 3
9858 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-14 | 160 | 126
9859 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-16 | 63 | 36
9860 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-17 | 100 | 89
9861 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-18 | 160 | 110
9862 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-2 | 63 | 51
9863 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-4 | 250 | 218
9864 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-5 | 63 | 40
9865 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-6 | 100 | 87
9866 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-7 | 100 | 88
9867 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-8 | 100 | 78
9868 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-9 | 100 | 78
9869 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-1 | 100 | 74
9870 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-11 | 63 | 53
9871 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-12 | 63 | 49
9872 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-13 | 100 | 69
9873 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-14 | 100 | 82
9874 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-15 | 100 | 70
9875 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-16 | 160 | 149
9876 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-17 | 250 | 237
9877 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-18 | 160 | 126
9878 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-2 | 63 | 29
9879 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-20 | 63 | 51
9880 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-21 | 160 | 118
9881 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-22 | 160 | 139
9882 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-23 | 400 | 336
9883 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-24 | 63 | 47
9884 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-3 | 160 | 134
9885 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-4 | 250 | 205
9886 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-5 | 63 | 53
9887 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-6 | 63 | 51
9888 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-7 | 63 | 58
9889 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-1 | 100 | 76
9890 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-2 | 100 | 79
9891 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-3 | 160 | 150
9892 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-11 | 160 | 142
9893 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-2 | 100 | 41
9894 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-5 | 100 | 68
9895 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-9 | 160 | 110
9896 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-1 | 63 | 59
9897 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-1 | 63 | 30
9898 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-2 | 100 | 75
9899 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-3 | 63 | 26
9900 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-4 | 63 | 23
9901 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-5 | 400 | 332
9902 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-6 | 250 | 211
9903 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-7 | 250 | 212
9904 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-8 | 63 | 51
9905 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-1 | 160 | 125
9906 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-2 | 160 | 128
9907 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-3 | 400 | 344
9908 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-4 | 160 | 134
9909 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-10 | 63 | 24
9910 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-11 | 30 | 8
9911 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-15 | 63 | 14
9912 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-16 | 100 | 50
9913 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-17 | 160 | 114
9914 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-18 | 160 | 48
9915 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-21 | 100 | 87
9916 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-22 | 100 | 80
9917 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-7 | 160 | 134
9918 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-8 | 100 | 20
9919 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-9 | 63 | 26
9920 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-10-1 | 100 | 50
9921 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-1 | 63 | 45
9922 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-10 | 250 | 163
9923 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-12 | 100 | 61
9924 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-13 | 100 | 29
9925 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-14 | 100 | 86
9926 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-15 | 63 | 37
9927 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-16 | 63 | 28
9928 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-17 | 250 | 123
9929 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-18 | 100 | 64
9930 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-2 | 250 | 148
9931 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-20 | 160 | 27
9932 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-21 | 250 | 93
9933 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-23 | 160 | 118
9934 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-24 | 100 | 31
9935 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-26 | 40 | 8
9936 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-3 | 100 | 64
9937 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-4 | 250 | 153
9938 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-6 | 250 | 137
9939 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-7 | 160 | 14
9940 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-11-8 | 40 | 14
9941 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-10 | 40 | 16
9942 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-11 | 100 | 29
9943 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-13 | 160 | 74
9944 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-14 | 100 | 64
9945 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-16 | 100 | 74
9946 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-2 | 160 | 128
9947 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-3 | 100 | 64
9948 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-4 | 63 | 36
9949 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-7 | 160 | 116
9950 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-10 | 160 | 132
9951 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-11 | 63 | 46
9952 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-12 | 160 | 126
9953 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-14 | 250 | 190
9954 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-16 | 100 | 66
9955 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-18 | 250 | 199
9956 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-19 | 63 | 33
9957 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-2 | 40 | 28
9958 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-5 | 200 | 166
9959 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-6 | 100 | 68
9960 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-7 | 100 | 70
9961 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-9 | 63 | 37
9962 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-1 | 160 | 81
9963 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-2 | 400 | 298
9964 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-3 | 630 | 420
9965 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-1 | 250 | 90
9966 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-1 | 160 | 112
9967 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-2 | 250 | 138
9968 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-3 | 1260 | 1032
9969 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-4 | 250 | 70
9970 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-5 | 250 | 202
9971 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-6 | 250 | 168
9972 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-7 | 160 | 100
9973 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-1 | 100 | 21
9974 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-14 | 160 | 127
9975 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-15 | 160 | 62
9976 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-16 | 160 | 25
9977 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-17 | 100 | 41
9978 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-2 | 63 | 43
9979 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-3 | 160 | 61
9980 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-4 | 160 | 133
9981 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-7 | 400 | 325
9982 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-8 | 100 | 30
9983 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-1 | 63 | 33
9984 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-14 | 100 | 34
9985 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-2 | 60 | 28
9986 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-21 | 63 | 20
9987 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-25 | 160 | 59
9988 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-28 | 63 | 8
9989 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-29 | 200 | 98
9990 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-3 | 100 | 32
9991 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-30 | 200 | 151
9992 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-31 | 100 | 41
9993 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-32 | 100 | 65
9994 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-33 | 160 | 33
9995 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-34 | 63 | 25
9996 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-35 | 100 | 0
9997 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-6 | 160 | 116
9998 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-7 | 63 | 59
9999 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-8 | 100 | 63
10000 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-9 | 160 | 151
10001 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-1 | 40 | 29
10002 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-2 | 160 | 99
10003 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-3 | 160 | 113
10004 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-4 | 250 | 199
10005 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-5 | 100 | 32
10006 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-6 | 160 | 116
10007 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-7 | 40 | 26
10008 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-1 | 250 | 195
10009 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-4 | 40 | 16
10010 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-6 | 63 | 4
10011 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-1 | 100 | 29
10012 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-10 | 100 | 30
10013 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-2 | 63 | 36
10014 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-6 | 250 | 226
10015 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-8 | 100 | 20
10016 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-1 | 100 | 51
10017 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-3 | 100 | 45
10018 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-1 | 160 | 63
10019 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-10 | 63 | 46
10020 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-11 | 160 | 95
10021 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-12 | 100 | 57
10022 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-13 | 63 | 17
10023 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-2 | 250 | 197
10024 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-3 | 100 | 23
10025 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-4 | 400 | 358
10026 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-5 | 100 | 38
10027 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-6 | 100 | 41
10028 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-7 | 100 | 73
10029 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-8 | 63 | 43
10030 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-9 | 100 | 53
10031 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-10 | 25 | 24
10032 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-14 | 160 | 119
10033 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-15 | 100 | 58
10034 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-16 | 63 | 20
10035 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-19 | 100 | 14
10036 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-21 | 100 | 80
10037 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-22 | 40 | 38
10038 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-23 | 25 | 23
10039 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-24 | 63 | 30
10040 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-25 | 25 | 8
10041 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-6 | 100 | 86
10042 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-9 | 63 | 38
10043 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-1 | 160 | 135
10044 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-1 | 63 | 43
10045 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-10 | 160 | 147
10046 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-2 | 160 | 140
10047 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-3 | 63 | 50
10048 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-7 | 160 | 55
10049 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-9 | 40 | 7
10050 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-1 | 40 | 16
10051 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-12 | 100 | 86
10052 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-13 | 160 | 94
10053 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-14 | 160 | 134
10054 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-15 | 100 | 76
10055 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-16 | 100 | 47
10056 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-17 | 100 | 34
10057 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-18 | 250 | 224
10058 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-19 | 63 | 47
10059 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-21 | 100 | 17
10060 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-22 | 160 | 106
10061 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-25 | 63 | 62
10062 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-3 | 160 | 15
10063 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-5 | 160 | 29
10064 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-6 | 250 | 73
10065 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-9 | 100 | 88
10066 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-10 | 63 | 49
10067 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-2 | 63 | 36
10068 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-3 | 160 | 146
10069 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-4 | 100 | 74
10070 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-5 | 63 | 50
10071 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-7 | 63 | 62
10072 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-8 | 250 | 205
10073 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-5 | 160 | 125
10074 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-8 | 40 | 14
10075 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-9 | 250 | 103
10076 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-1 | 630 | 600
10077 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-1 | 250 | 105
10078 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-10 | 400 | 190
10079 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-11 | 160 | 75
10080 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-12 | 250 | 110
10081 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-13 | 160 | 75
10082 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-14 | 250 | 99
10083 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-15 | 400 | 168
10084 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-16 | 400 | 203
10085 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-17 | 250 | 211
10086 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-18 | 160 | 94
10087 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-2 | 400 | 212
10088 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-3 | 100 | 28
10089 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-4 | 250 | 111
10090 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-5 | 160 | 61
10091 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-6 | 250 | 92
10092 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-7 | 250 | 132
10093 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-8 | 630 | 455
10094 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-9 | 250 | 110
10095 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-1 | 160 | 55
10096 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-10 | 160 | 75
10097 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-11 | 160 | 68
10098 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-12 | 400 | 159
10099 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-13 | 250 | 169
10100 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-14 | 400 | 155
10101 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-15 | 160 | 55
10102 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-16 | 160 | 84
10103 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-18 | 40 | 17
10104 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-19 | 160 | 59
10105 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-21 | 100 | 23
10106 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-22 | 160 | 61
10107 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-3 | 100 | 28
10108 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-5 | 160 | 19
10109 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-7 | 400 | 155
10110 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-9 | 100 | 30
10111 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-1 | 60 | 39
10112 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-10 | 63 | 56
10113 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-11 | 100 | 78
10114 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-12 | 100 | 67
10115 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-15 | 63 | 20
10116 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-2 | 60 | 13
10117 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-3 | 400 | 354
10118 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-4 | 100 | 55
10119 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-5 | 160 | 128
10120 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-6 | 100 | 77
10121 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-7 | 100 | 32
10122 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-8 | 60 | 23
10123 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-1-9 | 40 | 4
10124 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-1 | 100 | 57
10125 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-10 | 63 | 42
10126 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-11 | 160 | 124
10127 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-12 | 100 | 59
10128 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-13 | 100 | 53
10129 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-15 | 160 | 134
10130 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-16 | 400 | 371
10131 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-17 | 160 | 143
10132 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-18 | 63 | 22
10133 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-2 | 160 | 91
10134 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-20 | 63 | 42
10135 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-4 | 100 | 55
10136 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-5 | 100 | 69
10137 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-6 | 100 | 57
10138 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-7 | 400 | 362
10139 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-8 | 63 | 49
10140 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-2-9 | 250 | 207
10141 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-1 | 63 | 31
10142 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-3-2 | 100 | 78
10143 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-2 | 160 | 155
10144 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-4 | 100 | 59
10145 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-6 | 160 | 129
10146 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-1 | 60 | 29
10147 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-10 | 100 | 73
10148 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-11 | 40 | 35
10149 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-13 | 160 | 146
10150 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-2 | 100 | 60
10151 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-6 | 400 | 363
10152 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-8 | 250 | 171
10153 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-9 | 100 | 64
10154 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-1 | 63 | 46
10155 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-3 | 160 | 78
10156 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-4 | 63 | 42
10157 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-6 | 60 | 33
10158 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-9 | 100 | 64
10159 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-1 | 63 | 46
10160 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-3 | 160 | 78
10161 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-4 | 63 | 42
10162 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-6 | 60 | 33
10163 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-7 | 160 | 130
10164 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-4-4 | 63 | 40
10165 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-1 | 250 | 166
10166 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-10 | 63 | 21
10167 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-11 | 60 | 29
10168 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-12 | 63 | 39
10169 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-13 | 63 | 36
10170 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-14 | 100 | 61
10171 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-17 | 100 | 55
10172 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-18 | 250 | 239
10173 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-2 | 63 | 41
10174 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-20 | 250 | 133
10175 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-3 | 100 | 76
10176 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-4 | 63 | 46
10177 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-5 | 250 | 188
10178 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-6 | 160 | 110
10179 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-7 | 100 | 58
10180 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-8 | 100 | 79
10181 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-5-9 | 250 | 188
10182 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-1 | 100 | 63
10183 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-10 | 63 | 36
10184 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-2 | 100 | 68
10185 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-3 | 63 | 3
10186 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-4 | 63 | 31
10187 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-5 | 40 | 33
10188 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-6 | 100 | 64
10189 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-7 | 100 | 71
10190 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-8 | 160 | 158
10191 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-6-9 | 100 | 71
10192 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-1 | 100 | 79
10193 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-2 | 100 | 68
10194 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-3 | 400 | 367
10195 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-7-4 | 25 | 23
10196 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-2 | 250 | 228
10197 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-3 | 63 | 49
10198 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | ТП-8-4 | 160 | 137
10199 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-2 | 160 | 160
10200 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-1 | 250 | 250
10201 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-2 | 250 | 250
10202 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 3-1 | 63 | 63
10203 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 3-4 | 100 | 100
10204 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-2 | 63 | 63
10205 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-3 | 100 | 100
10206 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-6 | 250 | 250
10207 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-7 | 63 | 63
10208 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 4-16 | 40 | 40
10209 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-10 | 100 | 100
10210 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-11 | 400 | 400
10211 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-12 | 400 | 400
10212 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-14 | 100 | 100
10213 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-20 | 160 | 160
10214 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-21 | 100 | 100
10215 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-22 | 160 | 160
10216 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-23 | 63 | 63
10217 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-24 | 40 | 40
10218 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-25 | 100 | 100
10219 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-27 | 250 | 250
10220 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-29 | 250 | 250
10221 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-3 | 63 | 63
10222 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-4 | 100 | 100
10223 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-5 | 100 | 100
10224 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-6 | 100 | 100
10225 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-8 | 40 | 40
10226 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-9 | 160 | 160
10227 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-1 | 63 | 63
10228 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-7 | 100 | 100
10229 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0,4 4-15 | 63 | 63
10230 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0,4 4-26 | 100 | 100
10231 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 5-1 | 160 | 71
10232 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 5-2 | 100 | 32
10233 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 5-3 | 100 | 35
10234 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 5-6 | 100 | 100
10235 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 5-8 | 100 | 25
10236 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 6-1 | 250 | 250
10237 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 6-2 | 260 | 260
10238 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 6-6 | 250 | 250
10239 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 6-7 | 100 | 100
10240 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 1-2 | 100 | 100
10241 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-1 | 63 | 63
10242 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-10 | 100 | 100
10243 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-11 | 40 | 40
10244 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-12 | 63 | 63
10245 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-3 | 100 | 100
10246 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-4 | 63 | 63
10247 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-5 | 100 | 100
10248 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-6 | 100 | 100
10249 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-7 | 100 | 100
10250 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-8 | 100 | 100
10251 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-4 | 100 | 100
10252 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 2-1 | 63 | 63
10253 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 2-6 | 100 | 100
10254 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 2-8 | 160 | 160
10255 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-10 | 250 | 250
10256 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-2 | 100 | 100
10257 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-3 | 63 | 63
10258 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-5 | 160 | 160
10259 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-7 | 100 | 100
10260 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-2-9 | 63 | 63
10261 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4 2-11 | 63 | 63
10262 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-1 | 25 | 25
10263 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-2 | 100 | 100
10264 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-3 | 400 | 400
10265 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 9-3 | 63 | 63
10266 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-1 | 100 | 100
10267 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-2 | 100 | 100
10268 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-4 | 63 | 63
10269 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-1 | 160 | 160
10270 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 2-2 | 400 | 400
10271 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 3-12 | 100 | 100
10272 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 3-14 | 160 | 160
10273 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 3-9 | 250 | 250
10274 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-1 | 63 | 63
10275 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-10 | 250 | 250
10276 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-11 | 160 | 160
10277 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-5 | 250 | 250
10278 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-6 | 160 | 160
10279 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-3-8 | 160 | 160
10280 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4 3-3 | 160 | 160
10281 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-3 | 63 | 63
10282 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-4 | 160 | 160
10283 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 4-5 | 160 | 160
10284 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-1 | 100 | 100
10285 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-2 | 160 | 160
10286 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-6 | 63 | 63
10287 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 5-7 | 63 | 63
10288 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-5-1 | 63 | 63
10289 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-16 | 63 | 63
10290 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-17 | 250 | 250
10291 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-4 | 100 | 100
10292 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-7 | 100 | 100
10293 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-8 | 250 | 250
10294 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-1-9 | 63 | 63
10295 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4 2-2 | 63 | 63
10296 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-2-1 | 25 | 25
10297 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-2-3 | 100 | 100
10298 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-2-4 | 160 | 160
10299 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-2-5 | 40 | 40
10300 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-2-6 | 160 | 160
10301 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-2-7 | 100 | 100
10302 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-2-8 | 63 | 63
10303 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4 -3-1 | 63 | 63
10304 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-10 | 160 | 160
10305 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-2 | 63 | 63
10306 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-3 | 63 | 63
10307 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-4 | 160 | 160
10308 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-5 | 160 | 160
10309 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-6 | 160 | 160
10310 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-7 | 40 | 40
10311 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-4-9 | 250 | 250
10312 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-5 | 160 | 160
10313 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-6 | 40 | 40
10314 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 5-3 | 250 | 250
10315 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-5-1 | 100 | 100
10316 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-5-2 | 250 | 250
10317 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-5-4 | 250 | 250
10318 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-6-7 | 40 | 40
10319 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 6-15 | 250 | 250
10320 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 6-2 | 100 | 100
10321 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 6-5 | 100 | 100
10322 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 6-6 | 400 | 400
10323 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-6-10 | 400 | 400
10324 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-6-11 | 160 | 160
10325 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-6-12 | 250 | 250
10326 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-6-13 | 63 | 63
10327 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-6-14 | 63 | 63
10328 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-6-8 | 160 | 160
10329 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-6-9 | 100 | 100
10330 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-3 | 63 | 63
10331 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 7-15 | 100 | 100
10332 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 7-4 | 100 | 100
10333 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4 7-7 | 100 | 100
10334 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-1 | 100 | 100
10335 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-10 | 160 | 160
10336 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-11 | 100 | 100
10337 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-12 | 160 | 160
10338 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-14 | 63 | 63
10339 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-16 | 400 | 400
10340 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-17 | 40 | 40
10341 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-5 | 40 | 40
10342 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-6 | 250 | 250
10343 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-8 | 160 | 160
10344 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0.4-7-9 | 250 | 250
10345 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-8-6 | 63 | 63
10346 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-1 "Хознужды" | 100 | 100
10347 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-10 | 63 | 63
10348 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-11 | 250 | 250
10349 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-12 | 250 | 250
10350 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-13 | 100 | 100
10351 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-14 | 100 | 100
10352 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-15 | 63 | 63
10353 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-2 | 250 | 250
10354 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-3 | 63 | 63
10355 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-1-5 | 63 | 63
10356 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 2-11 | 100 | 100
10357 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4- 2-15 | 250 | 250
10358 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-2-14 | 160 | 160
10359 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-2-2 | 250 | 250
10360 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-2-3 | 100 | 100
10361 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-2-4 | 400 | 400
10362 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-2-7 | 250 | 250
10363 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-2-8 | 100 | 100
10364 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-2-9 | 100 | 100
10365 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-3-1 | 250 | 250
10366 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-3-2 | 250 | 250
10367 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-3-3 | 100 | 100
10368 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 4-22 | 100 | 100
10369 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-1 | 100 | 100
10370 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-12 | 160 | 160
10371 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-13 | 63 | 63
10372 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-14 | 100 | 100
10373 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-15 | 100 | 100
10374 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-16 | 100 | 100
10375 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-17 | 63 | 63
10376 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-18 | 100 | 100
10377 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-19 | 100 | 100
10378 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-20 | 63 | 63
10379 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-21 | 63 | 63
10380 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-3 | 250 | 250
10381 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-4 | 63 | 63
10382 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-5 | 40 | 40
10383 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-6 | 100 | 100
10384 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-7 | 63 | 63
10385 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-4-8 | 250 | 250
10386 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-11 | 100 | 100
10387 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-12 | 100 | 100
10388 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-13 | 100 | 100
10389 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-16 | 40 | 40
10390 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-17 | 250 | 250
10391 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-19 | 100 | 100
10392 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-2 | 250 | 250
10393 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-3 | 100 | 100
10394 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-4 | 63 | 63
10395 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-7 | 100 | 100
10396 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-8 | 100 | 100
10397 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10-0,4-5-9 | 100 | 100
10398 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 кВ-6-3 | 100 | 100
10399 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-7-3 | 250 | 250
10400 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-7-4 | 100 | 100
10401 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-1 | 100 | 100
10402 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-10 | 100 | 100
10403 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-12 | 100 | 100
10404 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-13 | 100 | 100
10405 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-14 | 250 | 250
10406 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-15 | 63 | 63
10407 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-16 | 40 | 40
10408 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-2 | 100 | 100
10409 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-5 | 100 | 100
10410 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-6 | 100 | 100
10411 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-7-8 | 25 | 25
10412 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-7-11 | 160 | 160
10413 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-1 | 40 | 40
10414 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-11 | 25 | 25
10415 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-12 | 100 | 100
10416 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-13 | 63 | 63
10417 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-16 | 100 | 100
10418 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-2 | 160 | 160
10419 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-3 | 63 | 63
10420 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-4 | 160 | 160
10421 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-5 | 100 | 100
10422 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0.4-8-8 | 160 | 160
10423 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-1-1 | 1260 | 1260
10424 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-1-2 | 100 | 100
10425 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-1-4 | 40 | 40
10426 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-1-6 | 25 | 25
10427 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-1-8 | 100 | 100
10428 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-1-9 | 25 | 25
10429 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-10-1 | 250 | 250
10430 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-10-2 | 100 | 100
10431 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-10-3 | 630 | 630
10432 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-10-6 | 630 | 630
10433 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-10-7 | 400 | 400
10434 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-10-8 | 160 | 160
10435 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0.4-10-9 | 40 | 40
10436 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 11-5 | 250 | 250
10437 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-11-1 | 160 | 160
10438 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-11-2 | 250 | 250
10439 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-11-3 | 400 | 400
10440 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-11-4 | 400 | 400
10441 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-11-6 | 250 | 250
10442 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-11-7 | 160 | 160
10443 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-11-8 | 250 | 250
10444 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 12-5 | 315 | 315
10445 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-12-2 | 100 | 100
10446 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-12-3 | 250 | 250
10447 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-12-4 | 100 | 100
10448 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-12-6 | 250 | 250
10449 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-12-7 | 250 | 250
10450 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-12-8 | 160 | 160
10451 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-1 | 100 | 100
10452 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-11 | 250 | 250
10453 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-12 | 160 | 160
10454 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-14 | 160 | 160
10455 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-16 | 160 | 160
10456 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-18 | 100 | 100
10457 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 2-19 | 100 | 100
10458 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-2-20 | 100 | 100
10459 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-2-7 | 160 | 160
10460 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 2-13 | 160 | 160
10461 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 2-15 | 63 | 63
10462 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-2-10 | 315 | 315
10463 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-2-17 | 100 | 100
10464 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 3-15 | 250 | 250
10465 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 3-20 | 160 | 160
10466 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 3-21 | 100 | 100
10467 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 3-23 | 40 | 40
10468 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 3-29 | 25 | 25
10469 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-1 | 40 | 40
10470 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-10 | 40 | 40
10471 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-11 | 160 | 160
10472 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-12 | 100 | 100
10473 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-13 | 160 | 160
10474 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-14 | 100 | 100
10475 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-18 | 100 | 100
10476 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-19 | 250 | 250
10477 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-2 | 100 | 100
10478 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-22 | 100 | 100
10479 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-25 | 40 | 40
10480 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-26 | 100 | 100
10481 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-3 | 100 | 100
10482 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-4 | 100 | 100
10483 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-5 | 250 | 250
10484 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-6 | 100 | 100
10485 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-7 | 100 | 100
10486 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-8 | 63 | 63
10487 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-3-9 | 160 | 160
10488 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 3-17 | 100 | 100
10489 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП-10/0,4 3-16 | 100 | 100
10490 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4 8-8 | 100 | 100
10491 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-1 | 400 | 400
10492 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-10 | 100 | 100
10493 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-11 | 100 | 100
10494 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-12 | 250 | 250
10495 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-13 | 40 | 40
10496 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-14 | 250 | 250
10497 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-15 | 160 | 160
10498 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-3 | 400 | 400
10499 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-4 | 160 | 160
10500 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-5 | 40 | 40
10501 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-7 | 40 | 40
10502 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10/0,4-8-9 | 100 | 100
10503 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 8-16 | 100 | 100
10504 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 9-1 | 100 | 100
10505 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4 9-5 | 100 | 100
10506 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-10 | 40 | 40
10507 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-12 | 25 | 25
10508 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-13 | 250 | 250
10509 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-6 | 100 | 100
10510 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-7 | 160 | 160
10511 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-8 | 100 | 100
10512 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | КТП 10-0,4-9-9 | 63 | 63
10513 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-16 | 100 | 94.3
10514 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-17 | 100 | 97.1
10515 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-18 | 100 | 93.56
10516 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-2 | 400 | 398.3
10517 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-4 | 63 | 56
10518 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-6 | 63 | 48.4
10519 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-7 | 63 | 52.5
10520 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-8 | 100 | 56
10521 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-1 | 160 | 128.9
10522 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-10 | 63 | 50.82
10523 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-2 | 100 | 77.5
10524 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-3 | 400 | 348.4
10525 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 100 | 53.8
10526 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-5 | 250 | 246.29
10527 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-6 | 250 | 241.3
10528 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-7 | 100 | 82.5
10529 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-8 | 315 | 288.05
10530 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-9 | 160 | 157.6
10531 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-4 | 250 | 248.95
10532 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-1 | 63 | 57.8
10533 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-10 | 100 | 74.5
10534 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-11 | 100 | 83.13
10535 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-13 | 100 | 90.9
10536 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-14 | 25 | 16.1
10537 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-15 | 160 | 131.16
10538 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-3 | 400 | 375.64
10539 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-4 | 63 | 57.9
10540 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-5 | 100 | 77.5
10541 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-6 | 100 | 85.5
10542 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-7 | 100 | 79.15
10543 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-8 | 100 | 95.7
10544 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-9 | 250 | 226
10545 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-1 | 250 | 188.5
10546 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-10 | 160 | 115.9
10547 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-2 | 160 | 89.3
10548 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-3 | 400 | 298.5
10549 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-4 | 250 | 215.7
10550 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-6 | 250 | 221.3
10551 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-7 | 160 | 92
10552 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-8 | 160 | 104.7
10553 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-9 | 160 | 127.8
10554 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-11 | 63 | 56.7
10555 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-13 | 400 | 339.1
10556 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-14 | 250 | 40.7
10557 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-16 | 100 | 53.1
10558 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-17 | 100 | 53.1
10559 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-18 | 160 | 90.7
10560 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-2 | 63 | 36.4
10561 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-24 | 100 | 84.6
10562 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-25 | 100 | 58.7
10563 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-28 | 100 | 58
10564 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-29 | 250 | 227.6
10565 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-3 | 250 | 244.4
10566 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-30 | 400 | 400
10567 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-4 | 320 | 320
10568 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-5 | 400 | 263.5
10569 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-6 | 100 | 58
10570 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-7 | 160 | 123.6
10571 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-8 | 250 | 227.6
10572 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-9 | 250 | 219.9
10573 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 160 | 107.5
10574 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-5 | 250 | 161.8
10575 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-6 | 160 | 97
10576 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-7 | 100 | 9
10577 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-9 | 100 | 98.6
10578 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-1 | 100 | 79.7
10579 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-10 | 100 | 96.5
10580 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-13 | 63 | 56.7
10581 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-17 | 100 | 95.8
10582 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-20 | 63 | 46.9
10583 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-3 | 100 | 95.1
10584 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-32 | 100 | 18.1
10585 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-4 | 25 | 21.5
10586 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-5 | 100 | 100
10587 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-6 | 250 | 207.3
10588 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-7 | 250 | 243.7
10589 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-8 | 160 | 150.9
10590 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-9 | 100 | 95.8
10591 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-12 | 160 | 148.1
10592 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-13 | 100 | 67.8
10593 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-16 | 100 | 79.7
10594 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-17 | 100 | 51
10595 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-19 | 250 | 245.1
10596 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-2 | 40 | 40
10597 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-22 | 40 | 32.3
10598 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-6 | 40 | 40
10599 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-1 | 100 | 92.3
10600 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-3 | 100 | 92.3
10601 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-5 | 100 | 76.2
10602 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-1 | 100 | 97.1
10603 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-10 | 100 | 80.8
10604 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-12 | 160 | 113.3
10605 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-15 | 100 | 97
10606 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-17 | 250 | 247.8
10607 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-18 | 250 | 214.85
10608 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-19 | 100 | 85.3
10609 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-20 | 160 | 135.4
10610 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-22 | 160 | 132.1
10611 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-23 | 250 | 232
10612 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-25 | 100 | 77.6
10613 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-26 | 40 | 20.1
10614 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-3 | 100 | 83.2
10615 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-31 | 40 | 29.85
10616 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-32 | 40 | 21.1
10617 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-33 | 250 | 237.2
10618 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-34 | 100 | 81.4
10619 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-35 | 100 | 78.5
10620 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-36 | 400 | 379
10621 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-37 | 160 | 135.5
10622 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-38 | 100 | 93.4
10623 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-8 | 63 | 61.6
10624 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-9 | 160 | 129.6
10625 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-1 | 315 | 250.6
10626 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-11 | 315 | 315
10627 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-13 | 100 | 74.1
10628 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-2 | 250 | 233.9
10629 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 250 | 250
10630 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-5 | 250 | 244.4
10631 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-6 | 100 | 44.7
10632 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-7 | 250 | 222
10633 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-8 | 63 | 4.2
10634 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-9 | 63 | 63
10635 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-1 | 100 | 26.5
10636 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-10 | 100 | 96.5
10637 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-11 | 160 | 148.8
10638 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-13 | 100 | 53.1
10639 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-17 | 160 | 114.5
10640 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-2 | 250 | 130.3
10641 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-22 | 160 | 107.5
10642 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-23 | 100 | 69.2
10643 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-25 | 400 | 400
10644 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-27 | 160 | 105.4
10645 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-28 | 160 | 127.1
10646 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-3 | 100 | 26.5
10647 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-4 | 250 | 212.2
10648 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-5 | 250 | 201
10649 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-6 | 250 | 191.9
10650 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-7 | 250 | 229
10651 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-8 | 250 | 222
10652 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-1 | 100 | 95.1
10653 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-10 | 250 | 95.3
10654 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-12 | 63 | 53.9
10655 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-14 | 160 | 129.2
10656 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-15 | 250 | 250
10657 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-16 | 100 | 57.3
10658 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-19 | 250 | 242.3
10659 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-2 | 100 | 51
10660 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-20 | 100 | 50.3
10661 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-3 | 160 | 148.8
10662 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-4 | 160 | 141.8
10663 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-5 | 63 | 37.1
10664 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-8 | 160 | 116.6
10665 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-1 | 160 | 149.5
10666 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-2 | 30 | 15.3
10667 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-4 | 160 | 148.1
10668 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-5 | 160 | 148.8
10669 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-1 | 250 | 227.6
10670 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-10 | 100 | 97.9
10671 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-12 | 160 | 139.7
10672 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-2 | 160 | 142.5
10673 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-3 | 160 | 143.9
10674 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-4 | 250 | 231.8
10675 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-5 | 63 | 58.8
10676 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-6 | 250 | 234.6
10677 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-7 | 250 | 238.1
10678 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-8 | 63 | 55.3
10679 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-9 | 100 | 81.8
10680 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-1 | 63 | 56.7
10681 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-10 | 60 | 50.9
10682 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-11 | 100 | 88.1
10683 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-3 | 100 | 64.3
10684 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 63 | 47.6
10685 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-5 | 60 | 46
10686 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-7 | 160 | 133.4
10687 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-10 | 160 | 147.4
10688 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-11 | 63 | 42.7
10689 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-12 | 63 | 53.9
10690 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-13 | 160 | 157.9
10691 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-14 | 250 | 238.1
10692 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-16 | 250 | 236
10693 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-5 | 100 | 81.8
10694 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-6 | 160 | 150.2
10695 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-7 | 100 | 77.6
10696 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-8 | 250 | 242.3
10697 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-9 | 160 | 152.3
10698 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-1 | 100 | 71.3
10699 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-10 | 63 | 63
10700 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-12 | 25 | 25
10701 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-13 | 100 | 93.7
10702 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-14 | 40 | 26.7
10703 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-16 | 63 | 48.3
10704 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-17 | 63 | 50.4
10705 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-18 | 40 | 30.9
10706 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-2 | 100 | 88.1
10707 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-3 | 250 | 236.7
10708 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-4 | 250 | 237.4
10709 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-5 | 100 | 78.3
10710 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-6 | 250 | 224.1
10711 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-7 | 100 | 91.6
10712 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-8 | 100 | 87.4
10713 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-10 | 63 | 45.5
10714 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-15 | 400 | 400
10715 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-18 | 250 | 243
10716 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-19 | 63 | 49.7
10717 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-2 | 100 | 86
10718 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-20 | 100 | 74.1
10719 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-21 | 250 | 233.2
10720 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-22 | 63 | 53.2
10721 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-23 | 400 | 381.1
10722 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-3 | 400 | 381.1
10723 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-4 | 100 | 84.6
10724 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-5 | 250 | 243
10725 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-6 | 63 | 55.3
10726 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-7 | 160 | 146.7
10727 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-8 | 100 | 100
10728 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-1 | 160 | 148.8
10729 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-10 | 100 | 86.7
10730 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-11 | 160 | 159.3
10731 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-12 | 250 | 213.6
10732 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-15 | 160 | 141.8
10733 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-16 | 100 | 100
10734 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-2 | 250 | 230.4
10735 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-3 | 250 | 233.2
10736 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 400 | 351
10737 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-5 | 100 | 95.1
10738 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-6 | 63 | 63
10739 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-7 | 63 | 63
10740 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-8 | 160 | 132.7
10741 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-10 | 160 | 143.2
10742 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-11 | 250 | 233.9
10743 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-12 | 63 | 53.2
10744 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-7 | 400 | 383.9
10745 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-8 | 250 | 219.2
10746 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-1 | 100 | 80.4
10747 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-12 | 63 | 55.3
10748 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-3 | 63 | 63
10749 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-4 | 63 | 52.5
10750 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-5 | 100 | 84.6
10751 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-6 | 100 | 97.9
10752 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-1 | 400 | 361.5
10753 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-2 | 400 | 356.6
10754 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-3 | 400 | 342.6
10755 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-4 | 630 | 577.5
10756 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-5 | 520 | 488.5
10757 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-6 | 800 | 740.5
10758 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-1 | 630 | 602
10759 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-10 | 100 | 92.3
10760 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-13 | 100 | 93
10761 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-2 | 180 | 176.5
10762 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-21 | 250 | 222
10763 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-23 | 63 | 35
10764 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-3 | 160 | 145.3
10765 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-12 | 160 | 94.9
10766 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-13 | 60 | 49.5
10767 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-17 | 250 | 226.9
10768 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-18 | 100 | 86
10769 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-2 | 250 | 232.5
10770 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-3 | 400 | 361.5
10771 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 160 | 142.5
10772 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-6 | 400 | 333.5
10773 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-1 | 160 | 142.5
10774 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-10 | 160 | 118
10775 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-11 | 100 | 58
10776 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-22 | 250 | 236
10777 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-3 | 160 | 132
10778 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-5 | 400 | 372
10779 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-6 | 250 | 236
10780 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-7 | 160 | 132
10781 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-8 | 160 | 125
10782 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-9 | 100 | 82.5
10783 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-12 | 100 | 93
10784 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-13 | 160 | 132
10785 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-14 | 250 | 194
10786 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-15 | 100 | 86
10787 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-17 | 100 | 87.4
10788 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-2 | 400 | 396.5
10789 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-3 | 160 | 142.5
10790 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-4 | 200 | 179
10791 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 5-5 | 160 | 111
10792 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-16 | 160 | 149.5
10793 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-17 | 40 | 37
10794 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-18 | 100 | 96.5
10795 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-19 | 100 | 96.5
10796 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-20 | 100 | 96.5
10797 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-21 | 63 | 59.5
10798 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-26 | 100 | 96.5
10799 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-27 | 250 | 224.1
10800 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-3 | 100 | 72
10801 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-34 | 160 | 142.5
10802 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-4 | 160 | 149.5
10803 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-5 | 180 | 177.2
10804 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-7 | 250 | 243
10805 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 6-8 | 400 | 350.3
10806 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-1 | 400 | 372
10807 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-10 | 250 | 238.1
10808 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-11 | 100 | 86
10809 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-13 | 100 | 81.1
10810 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-15 | 250 | 229
10811 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-16 | 180 | 161.1
10812 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-17 | 400 | 400
10813 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-18 | 100 | 97.2
10814 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-19 | 250 | 215
10815 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-2 | 400 | 358
10816 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-20 | 320 | 295.5
10817 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-21 | 400 | 330
10818 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-22 | 250 | 215
10819 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-24 | 250 | 224.1
10820 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-25 | 160 | 153
10821 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-26 | 160 | 139
10822 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-4 | 250 | 236
10823 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-5 | 180 | 166
10824 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-6 | 250 | 236
10825 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-7 | 160 | 144.6
10826 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-8 | 400 | 379
10827 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 7-9 | 250 | 218.5
10828 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-5 | 160 | 149.5
10829 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 8-7 | 160 | 118
10830 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-1 | 160 | 135.5
10831 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-10 | 63 | 56
10832 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-11 | 250 | 243
10833 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-12 | 400 | 372
10834 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-15 | 400 | 393
10835 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-19 | 63 | 59.5
10836 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-2 | 160 | 90
10837 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-21 | 250 | 215.7
10838 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-22 | 250 | 202.4
10839 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-23 | 63 | 56
10840 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-25 | 100 | 86.7
10841 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-3 | 400 | 379
10842 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-30 | 63 | 51.1
10843 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-5 | 160 | 142.5
10844 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-6 | 100 | 86.7
10845 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-7 | 400 | 396.5
10846 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-8 | 40 | 23.2
10847 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-1 | 630 | 598.5
10848 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-11 | 100 | 89.5
10849 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-12 | 400 | 358
10850 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-2 | 100 | 96.5
10851 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-3 | 100 | 96.5
10852 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-4 | 100 | 95.8
10853 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-5 | 100 | 90.2
10854 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-7 | 160 | 118
10855 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-9 | 63 | 54.6
10856 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-13 | 160 | 104
10857 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-15 | 250 | 222
10858 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-16 | 160 | 135.5
10859 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-18 | 100 | 86
10860 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-19 | 100 | 79
10861 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-20 | 250 | 208
10862 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-21 | 63 | 55.3
10863 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-22 | 250 | 215.7
10864 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-3 | 160 | 118
10865 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 250 | 248
10866 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-8 | 160 | 104
10867 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-1 | 63 | 61.81
10868 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 1-6 | 400 | 353.24
10869 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 2-6 | 100 | 90.9
10870 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-1 | 400 | 396.22
10871 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-10 | 250 | 196.73
10872 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-11 | 63 | 61.25
10873 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-13 | 100 | 76.06
10874 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-14 | 250 | 230.33
10875 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-15 | 100 | 78.37
10876 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-2 | 160 | 148.59
10877 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-22 | 250 | 233.06
10878 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-23 | 250 | 250
10879 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-3 | 250 | 221.09
10880 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-4 | 250 | 243.28
10881 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-6 | 160 | 135.5
10882 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-7 | 100 | 90.9
10883 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-8 | 100 | 97.48
10884 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 3-9 | 250 | 222.21
10885 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-1 | 160 | 139.21
10886 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-10 | 63 | 60.06
10887 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-12 | 160 | 145.16
10888 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-2 | 250 | 208.63
10889 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-3 | 160 | 137.04
10890 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-4 | 100 | 81.31
10891 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-6 | 100 | 82.15
10892 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | КТП 4-8 | 160 | 142.5
10893 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-1 | 200 | 182
10894 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-2 | 100 | 83
10895 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-3 | 40 | 17
10896 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-1 | 63 | 21
10897 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-10 | 100 | 48
10898 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-11 | 160 | 87
10899 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-2 | 100 | 35
10900 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-5 | 250 | 164
10901 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-6 | 250 | 176
10902 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-7 | 400 | 217
10903 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-8 | 250 | 148
10904 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-9 | 250 | 158
10905 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-1 | 100 | 58
10906 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-2 | 160 | 64
10907 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-3 | 100 | 63
10908 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-4 | 160 | 79
10909 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-5 | 63 | 26
10910 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-6 | 100 | 66
10911 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-8 | 63 | 24
10912 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-1 | 100 | 39
10913 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-10 | 250 | 160
10914 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-11 | 100 | 38
10915 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-12 | 250 | 168
10916 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-2 | 25 | 10
10917 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-4 | 100 | 97
10918 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-5 | 100 | 52
10919 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-6 | 60 | 48
10920 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-8 | 160 | 123
10921 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-1 | 63 | 22
10922 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-10а | 250 | 94
10923 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-11 | 100 | 55
10924 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-12 | 250 | 116
10925 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-13 | 250 | 160
10926 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-14 | 63 | 4
10927 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-15 | 63 | 25
10928 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-16 | 40 | 40
10929 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-17 | 100 | 54
10930 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-2 | 63 | 20
10931 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-20 | 100 | 57
10932 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-22 | 100 | 44
10933 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-23 | 250 | 165
10934 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-25 | 100 | 51
10935 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-26 | 40 | 16
10936 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-27 | 100 | 67
10937 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-29 | 100 | 41
10938 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-3 | 100 | 49
10939 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-30 | 500 | 500
10940 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-4 | 250 | 180
10941 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-5 | 63 | 17
10942 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-7 | 63 | 21
10943 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-8 | 100 | 93
10944 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-9 | 100 | 33
10945 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-1 | 100 | 44
10946 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-2 | 63 | 31
10947 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-3 | 160 | 68
10948 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-1 | 100 | 54
10949 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-10 | 160 | 64
10950 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-11 | 160 | 103
10951 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-12 | 160 | 79
10952 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-13 | 160 | 101
10953 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-14 | 160 | 102
10954 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-15 | 160 | 141
10955 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-16 | 63 | 25
10956 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-17 | 250 | 180
10957 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-2 | 100 | 43
10958 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-3 | 100 | 58
10959 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-4 | 60 | 40
10960 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-5 | 63 | 31
10961 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-6 | 160 | 90
10962 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-7 | 160 | 87
10963 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-8 | 160 | 121
10964 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-9 | 250 | 154
10965 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-1 | 250 | 240
10966 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-13 | 160 | 87
10967 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-14 | 100 | 34
10968 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-18 | 400 | 388
10969 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-3 | 160 | 64
10970 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-4 | 100 | 30
10971 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-5 | 160 | 89
10972 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-7 | 40 | 25
10973 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-10 | 250 | 128
10974 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-11 | 160 | 90
10975 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-12 | 250 | 155
10976 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-13 | 100 | 59
10977 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-14 | 100 | 65
10978 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-15 | 63 | 28
10979 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-16 | 63 | 29
10980 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-17 | 100 | 63
10981 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-19 | 40 | 15
10982 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-2 | 63 | 30
10983 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-21 | 250 | 188
10984 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-3 | 63 | 10
10985 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-4 | 40 | 15
10986 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-6 | 63 | 13
10987 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-7 | 63 | 21
10988 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-8 | 250 | 179
10989 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-9 | 250 | 105
10990 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-1 | 63 | 48
10991 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-10 | 250 | 209
10992 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-11 | 100 | 94
10993 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-12 | 100 | 90
10994 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-13 | 160 | 114
10995 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-15 | 250 | 215
10996 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-16 | 250 | 234
10997 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-17 | 63 | 63
10998 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-19 | 160 | 142
10999 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-2 | 25 | 25
11000 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-20 | 250 | 247
11001 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-22 | 100 | 89
11002 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-23 | 40 | 17
11003 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-3 | 100 | 95
11004 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-5 | 250 | 200
11005 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-6 | 40 | 29
11006 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-7 | 250 | 184
11007 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-8 | 250 | 173
11008 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-9 | 250 | 153
11009 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3- | 63 | 15
11010 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-10 | 160 | 80
11011 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-11 | 40 | 0
11012 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-12 | 100 | 31
11013 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-2 | 250 | 152
11014 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-3 | 160 | 90
11015 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-4 | 160 | 88
11016 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-5 | 160 | 107
11017 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-6 | 160 | 118
11018 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-7 | 250 | 138
11019 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-9 | 160 | 72
11020 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-10 | 40 | 25
11021 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-11 | 160 | 94
11022 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-12 | 100 | 60
11023 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-20 | 160 | 95
11024 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-22 | 250 | 135
11025 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-7 | 160 | 89
11026 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-9 | 250 | 164
11027 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-1 | 25 | 25
11028 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-10 | 40 | 40
11029 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-11 | 100 | 54
11030 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-12 | 160 | 90
11031 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-14 | 63 | 31
11032 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-15 | 160 | 143
11033 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-16 | 40 | 15
11034 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-17 | 40 | 20
11035 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-2 | 250 | 128
11036 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-3 | 250 | 161
11037 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-4 | 63 | 28
11038 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-5 | 63 | 31
11039 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-6 | 100 | 48
11040 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-7 | 40 | 25
11041 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-8 | 160 | 97
11042 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-9 | 100 | 62
11043 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-1 | 400 | 195
11044 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-10 | 160 | 67
11045 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-11 | 63 | 17
11046 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-2 | 100 | 47
11047 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-3 | 40 | 40
11048 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-4 | 160 | 145
11049 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-5 | 63 | 30
11050 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-6 | 63 | 47
11051 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-7 | 250 | 149
11052 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-8 | 100 | 41
11053 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-9 | 160 | 128
11054 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-1 | 63 | 63
11055 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-10 | 250 | 179
11056 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-11 | 160 | 64
11057 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-13 | 100 | 47
11058 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-15 | 100 | 48
11059 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-16 | 100 | 54
11060 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-17 | 40 | 25
11061 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-18 | 100 | 30
11062 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-2 | 63 | 5
11063 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-21 | 160 | 111
11064 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-22 | 160 | 90
11065 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-23 | 100 | 44
11066 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-3 | 250 | 180
11067 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-4 | 63 | 26
11068 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-5 | 40 | 40
11069 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-6 | 100 | 10
11070 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-7 | 250 | 176
11071 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-8 | 100 | 62
11072 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-9 | 100 | 100
11073 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-1 | 100 | 49
11074 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-14 | 100 | 66
11075 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-15 | 40 | 19
11076 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-16 | 160 | 64
11077 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-19 | 63 | 17
11078 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-2 | 160 | 88
11079 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-20 | 63 | 29
11080 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-22 | 63 | 16
11081 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-3 | 100 | 59
11082 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-4 | 63 | 31
11083 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-5 | 100 | 47
11084 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-6 | 100 | 51
11085 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-7 | 63 | 22
11086 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-8 | 160 | 89
11087 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-9 | 100 | 100
11088 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-1 | 100 | 46
11089 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-10 | 160 | 45
11090 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-11 | 100 | 45
11091 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-12 | 160 | 89
11092 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-13 | 40 | 36
11093 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-14 | 100 | 85
11094 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-17 | 63 | 18
11095 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-18 | 100 | 94
11096 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-19 | 160 | 160
11097 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-2 | 160 | 128
11098 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-20 | 100 | 0
11099 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-24 | 100 | 50
11100 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-25 | 100 | 41
11101 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-26 | 63 | 21
11102 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-3 | 250 | 168
11103 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-4 | 160 | 19
11104 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-5 | 160 | 102
11105 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-6 | 250 | 187
11106 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-7 | 160 | 160
11107 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-9 | 160 | 107
11108 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-2 | 160 | 77
11109 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-7 | 63 | 17
11110 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-1 | 400 | 257
11111 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-13 | 160 | 107
11112 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-18 | 250 | 112
11113 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-2 | 160 | 88
11114 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-25 | 250 | 169
11115 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-26 | 63 | 53
11116 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-28 | 100 | 27
11117 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-31 | 400 | 400
11118 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-38 | 250 | 153
11119 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-4 | 250 | 250
11120 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-40 | 250 | 226
11121 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-14 | 160 | 76
11122 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-16 | 160 | 113
11123 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-22 | 100 | 61
11124 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-29 | 250 | 154
11125 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-3 | 160 | 160
11126 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-32 | 400 | 309
11127 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-39 | 100 | 58
11128 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-55 | 250 | 186
11129 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-59 | 160 | 64
11130 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-63 | 100 | 46
11131 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-69 | 160 | 137
11132 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-1 | 40 | 25
11133 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-21 | 250 | 236
11134 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-27 | 100 | 99
11135 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-51 | 250 | 215
11136 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-64 | 160 | 115
11137 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-2 | 250 | 198
11138 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-2а | 400 | 241
11139 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-43 | 250 | 179
11140 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-45 | 100 | 0
11141 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-6 | 250 | 250
11142 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-10 | 250 | 155
11143 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-11 | 250 | 145
11144 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-12 | 250 | 250
11145 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-30 | 100 | 100
11146 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-36 | 400 | 369
11147 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-48 | 250 | 148
11148 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-49 | 100 | 67
11149 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-52 | 250 | 120
11150 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-53 | 400 | 326
11151 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-57 | 160 | 86
11152 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-61 | 400 | 357
11153 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-66 | 160 | 133
11154 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-7 | 160 | 73
11155 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-70 | 160 | 110
11156 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-71 | 100 | 51
11157 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-72 | 400 | 272
11158 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-8 | 160 | 95
11159 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-9 | 250 | 224
11160 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-1 | 160 | 94
11161 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-3 | 400 | 164
11162 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-33 | 250 | 159
11163 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-35 | 100 | 0
11164 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-4 | 160 | 90
11165 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-47 | 250 | 129
11166 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-5 | 250 | 159
11167 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-50 | 100 | 49
11168 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-54 | 250 | 140
11169 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-56 | 250 | 160
11170 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-6 | 400 | 265
11171 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-65 | 100 | 41
11172 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-7 | 160 | 109
11173 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-8 | 160 | 97
11174 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-1 | 63 | 6
11175 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-10 | 160 | 42
11176 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-12 | 400 | 130
11177 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-6 | 250 | 80
11178 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 1-9 | 100 | 37
11179 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-1 | 160 | 46
11180 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-11 | 100 | 65
11181 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-12 | 100 | 11
11182 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-2 | 250 | 94
11183 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-4 | 100 | 56
11184 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-5 | 160 | 63
11185 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-6 | 63 | 40
11186 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 2-9 | 100 | 23
11187 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-1 | 100 | 49
11188 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-3 | 60 | 22
11189 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 3-5 | 160 | 160
11190 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-18 | 100 | 53
11191 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 4-21 | 40 | 0
11192 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-1 | 250 | 156
11193 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-13 | 100 | 51
11194 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-14 | 63 | 16
11195 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-15 | 100 | 100
11196 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-16 | 40 | 40
11197 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-17 | 160 | 64
11198 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-2 | 63 | 41
11199 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-21 | 63 | 18
11200 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-22 | 100 | 67
11201 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-23 | 63 | 26
11202 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-24 | 63 | 26
11203 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-3 | 250 | 209
11204 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-5 | 250 | 127
11205 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-6 | 100 | 23
11206 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-7 | 100 | 23
11207 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-8 | 63 | 0
11208 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 5-9 | 160 | 108
11209 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-1 | 100 | 27
11210 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-10 | 100 | 23
11211 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-11 | 100 | 54
11212 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-12 | 160 | 90
11213 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-13 | 160 | 96
11214 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-14 | 160 | 88
11215 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-15 | 63 | 4
11216 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-16 | 100 | 59
11217 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-17 | 63 | 23
11218 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-3 | 100 | 2
11219 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-4 | 100 | 20
11220 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-5 | 250 | 146
11221 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-6 | 100 | 60
11222 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 6-9 | 250 | 204
11223 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-1 | 100 | 100
11224 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-10 | 40 | 7
11225 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-11 | 40 | 10
11226 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-12 | 160 | 95
11227 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-13 | 100 | 55
11228 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-14 | 400 | 400
11229 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-15 | 400 | 256
11230 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-16 | 400 | 148
11231 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-17 | 250 | 250
11232 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-18 | 160 | 102
11233 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-19 | 63 | 25
11234 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-2 | 63 | 31
11235 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-20 | 63 | 42
11236 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-24 | 160 | 96
11237 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-25 | 160 | 98
11238 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-26 | 63 | 63
11239 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-3 | 63 | 33
11240 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-4 | 63 | 23
11241 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-7 | 160 | 106
11242 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-8 | 160 | 57
11243 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-7 | 160 | 106
11244 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-8 | 160 | 57
11245 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 7-9 | 400 | 292
11246 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-1 | 100 | 41
11247 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-10 | 400 | 271
11248 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-12 | 160 | 160
11249 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-13 | 63 | 63
11250 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-14 | 100 | 76
11251 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-2 | 250 | 144
11252 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-3 | 160 | 97
11253 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-4 | 400 | 290
11254 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-5 | 40 | 8
11255 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-6 | 250 | 172
11256 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-7 | 100 | 23
11257 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | 8-9 | 400 | 231
11258 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Хоз.нужды | 400 | 400
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании