## Итоговая
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2015 г.
[13 empty] | таблица 1 | [16 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [12 empty] | Примечание | cosφ | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [11 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Уст. мощность перв. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Уст. мощность втор. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | ячейки скрыть |  | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [5 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Договоры на исполнении, заключенные в 2015 г, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[8 empty] | МВА | Мин. | [14 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | Т-1 | Т-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 1.6 |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.364 | 1 сутки | 0.32 | 0 | 0.364 | 0.044 | 0.044 | открыт | 0.99 | 1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.165 | 0.075 | 0.16667 | 0.48667 | 0.364 | 1 сутки | 0.48667 | 0 | 0.364 | -0.12267 | -0.12267 | закрыт
2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 6.3 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.299 | 1 сутки | 1.2 | 0 | 1.299 | 0.099 | 0.099 | открыт | 0.93 | 2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 1.003 | 0.45 | 1.0785 | 2.2785 | 1.299 | 1 сутки | 2.2785 | 0 | 1.299 | -0.97949 | -0.97949 | закрыт
3 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 4 |  | 2.29 |  | 2.29 | 1.438 | 1 сутки | 2.29 | 0 | 1.438 | -0.852 | -0.852 | закрыт | 0.96 | 3 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 0.47 | 0.123 | 0.48958 | 2.7796 | 1.438 | 1 сутки | 2.7796 | 0 | 1.438 | -1.3416 | -1.3416 | закрыт
4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 2.5 |  | 0.32 | 0.32 |  | 1.247 | 1 сутки | 0.32 | 0 | 1.247 | 0.927 | 0.927 | открыт | 0.86 | 4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.015 | 0.015 | 0.017442 | 0.33744 | 1.247 | 1 сутки | 0.33744 | 0 | 1.247 | 0.90956 | 0.90956 | открыт
5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 1.6 |  | 0.15 | 0.15 |  | 1.16 | 1 сутки | 0.15 | 0 | 1.16 | 1.01 | 1.01 | открыт | 0.95 | 5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.005 | 0.005 | 0.0052632 | 0.15526 | 1.16 | 1 сутки | 0.15526 | 0 | 1.16 | 1.0047 | 1.0047 | открыт
6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 10 | 10 | 15.15 |  |  | 0.151 |  | 14.999 | 0 | 10.5 | -4.499 | -4.499 | закрыт | 0.97 | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 0 | 0 |  | 24.8347 | 0.151 |  | 24.6837 | 0 | 10.5 | -14.1837 | -14.1837 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 11.56; Т-1: 3.82; Т-2: 7.74; Мин. 7: 11.56; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: -1.06 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 |  | 18.2251 |  |  | 18.2251 | 0 | 10.5 | -7.7251
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 3.59 | 1.03 | 2.56 | 0.151 | 120 | 3.439 | 0 | 10.5 | 7.061 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.929 | 0.13 | 3.0196 | 6.6096 | 0.151 | 120 | 6.4586 | 0 | 10.5 | 4.0414
7 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.37 | 1.41 | 0.96 |  |  | 2.37 | 0 | 2.63 | 0.26 | 0.26 | открыт | 0.97 | 7 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | 1.7764 | 0.625 | 1.8313 | 4.2013 |  |  | 4.2013 | 0 | 2.63 | -1.5713 | -1.5713 | закрыт
8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 40 | 40 | 28.83 | 13.15 | 15.68 |  |  | 28.83 | 0 | 42 | 13.17 | 13.17 | открыт | 0.98 | 8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 10.5878 | 0.574 | 10.8039 | 39.6339 | 0 | 0 | 39.6339 | 0 | 42 | 2.3661 | 2.3661 | открыт
9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.07 | 0.72 | 1.35 |  |  | 2.07 | 0 | 4.2 | 2.13 | 2.13 | открыт | 0.99 | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 0.495 | 0.035 | 0.5 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 4.2 | 1.63 | 1.63 | открыт
10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 5.07 | 2.33 | 2.74 | 0.935 | 120 | 4.135 | 0 | 4.2 | 0.065 | 0.065 | открыт | 0.97 | 10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4.297 | 0.738 | 4.4299 | 9.4999 | 0.935 | 120 | 8.5649 | 0 | 4.2 | -4.3649 | -4.3649 | закрыт
11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.63 | 1.67 | 2.96 |  |  | 4.63 | 0 | 6.62 | 1.99 | 1.99 | открыт | 0.89 | 11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 0.25861 | 0.03 | 0.29057 | 4.9206 |  |  | 4.9206 | 0 | 6.62 | 1.6994 | 1.6994 | открыт
12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.74 | 1.03 | 0.71 |  |  | 1.74 | 0 | 4.2 | 2.46 | 2.46 | открыт | 0.8 | 12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 0.068 | 0.02 | 0.085 | 1.825 |  |  | 1.825 | 0 | 4.2 | 2.375 | 2.375 | открыт
13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт | 0.93 | 13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.038 | 0.015 | 0.04086 | 0.74086 |  |  | 0.74086 | 0 | 1.68 | 0.93914 | 0.93914 | открыт
14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.4 | 0.49 | 1.91 |  |  | 2.4 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | открыт | 0.96 | 14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 0.899 | 0.09 | 0.93646 | 3.3365 |  |  | 3.3365 | 0 | 4.2 | 0.86354 | 0.86354 | открыт
15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 2.24 | 1.91 | 0.33 |  |  | 2.24 | 0 | 2.63 | 0.39 | 0.39 | открыт | 0.88 | 15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 0.5 | 0 | 0.56818 | 2.8082 |  |  | 2.8082 | 0 | 2.63 | -0.17818 | -0.17818 | закрыт
16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.07 | 1.18 | 0.89 |  |  | 2.07 | 0 | 2.63 | 0.56 | 0.56 | открыт | 0.93 | 16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 0.496 | 0.1 | 0.53333 | 2.6033 | 0 | 0 | 2.6033 | 0 | 2.63 | 0.026667 | 0.026667 | открыт
17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.59 | 0.36 | 0.23 |  |  | 0.59 | 0 | 2.63 | 2.04 | 2.04 | открыт | 0.94 | 17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.005 | 0 | 0.0053191 | 0.59532 | 0 | 0 | 0.59532 | 0 | 2.63 | 2.0347 | 2.0347 | открыт
18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.19 | 1.44 | 1.75 | 0.317 | 120 | 2.873 | 0 | 4.2 | 1.327 | 1.327 | открыт | 0.96 | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 1.2365 | 0.285 | 1.288 | 4.478 | 0.317 | 120 | 4.161 | 0 | 4.2 | 0.038979 | 0.038979 | открыт
19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.56 | 1.32 | 2.24 | 0.632 | 120 | 2.928 | 0 | 4.2 | 1.272 | 1.272 | открыт | 0.96 | 19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 2.7869 | 0.175 | 2.903 | 6.463 | 0.632 | 120 | 5.831 | 0 | 4.2 | -1.631 | -1.631 | закрыт
20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.57 | 1.98 | 1.59 |  |  | 3.57 | 0 | 6.62 | 3.05 | 3.05 | открыт | 0.9 | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 2.06 | 0 | 2.2889 | 5.8589 |  |  | 5.8589 | 0 | 6.62 | 0.76111 | 0.76111 | открыт
21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 16 | 16 | 11.33 | 6.26 | 5.07 |  |  | 11.33 | 0 | 16.8 | 5.47 | 5.47 | открыт | 0.97 | 21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 7.7703 | 0.15125 | 8.0106 | 19.3406 |  |  | 19.3406 | 0 | 16.8 | -2.5406 | -2.5406 | закрыт
22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 2.25 | 1.13 | 1.12 | 0.748 | 120 | 1.502 | 0 | 1.68 | 0.178 | 0.178 | открыт | 0.95 | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.8242 | 0.2 | 1.9203 | 4.1703 | 0.748 | 120 | 3.4223 | 0 | 1.68 | -1.7423 | -1.7423 | закрыт
23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 16 | 16 | 5.2 | 3.78 | 1.42 |  |  | 5.2 | 0 | 16.8 | 11.6 | 11.6 | открыт | 0.89 | 23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 0.31815 | 0.065 | 0.35747 | 5.5575 | 0 | 0 | 5.5575 | 0 | 16.8 | 11.2425 | 11.2425 | открыт
24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 8.78 | 2.58 | 6.2 | 1.246 | 120 | 7.534 | 0 | 6.62 | -0.914 | -0.914 | закрыт | 0.99 | 24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 0.7525 | 0.16 | 0.7601 | 9.5401 | 1.246 | 120 | 8.2941 | 0 | 6.62 | -1.6741 | -1.6741 | закрыт
25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.13 | 0.59 | 0.54 |  |  | 1.13 | 0 | 2.63 | 1.5 | 1.5 | открыт | 0.91 | 25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 0.019 | 0.019 | 0.020879 | 1.1509 |  |  | 1.1509 | 0 | 2.63 | 1.4791 | 1.4791 | открыт
26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 10 | 10 | 10.5 | 4.82 | 5.68 |  |  | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | открыт | 0.97 | 26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 2.4821 | 0.3416 | 2.5588 | 13.0588 |  |  | 13.0588 | 0 | 10.5 | -2.5588 | -2.5588 | закрыт
27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 40 | 40 | 35.1 | 17.27 | 17.83 |  |  | 35.1 | 0 | 42 | 6.9 | 6.9 | открыт | 0.95 | 27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 4.7335 | 0.5009 | 4.9827 | 40.0827 |  |  | 40.0827 | 0 | 42 | 1.9173 | 1.9173 | открыт
28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.33 | 0.11 | 0.22 |  |  | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | 0.83 | 28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.015 | 0.018072 | 0.34807 | 0 | 0 | 0.34807 | 0 | 1.68 | 1.3319 | 1.3319 | открыт
29 | ПС 110/35/6 Константиново | 15+16 | 15 | 16 | 11.03 |  |  |  |  | 11.03 | 0 | 15.75 | 4.72 | 4.72 | открыт | 0.92 | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | 15+16 | 0 | 0 | 0 | 13.5225 | 0 | 0 | 13.5225 | 0 | 15.75 | 2.2275 | 2.2275 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 |  |  | 4: 6.85; Т-1: 4.18; Т-2: 2.67; Мин. 7: 6.85; Мин. 8: 0; Мин. 9: 15.75; Мин. 10: 8.9 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 | 0 | 0 | 0 | 9.0317 |  |  | 9.0317 | 0 | 15.75 | 6.7183
| Ном. мощность НН, МВА | 15+16 |  |  | 4: 4.18; Т-1: 1.68; Т-2: 2.5; Мин. 7: 4.18; Мин. 8: 0; Мин. 9: 15.75; Мин. 10: 11.57 |  | Ном. мощность НН, МВА | 15+16 | 0.286 | 0.087 | 0.31087 | 4.4909 | 0 | 0 | 4.4909 | 0 | 15.75 | 11.2591
30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0.72 | 1.98 | 0.557 | 120 | 2.143 | 0 | 2.63 | 0.487 | 0.487 | открыт | 0.98 | 30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 0.118 | 0.017 | 0.12041 | 2.8204 | 0.557 | 120 | 2.2634 | 0 | 2.63 | 0.36659 | 0.36659 | открыт
31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 10 | 10 | 8.65 | 4.16 | 4.49 | 0.781 | 120 | 7.869 | 0 | 10.5 | 2.631 | 2.631 | открыт | 0.94 | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 3.2481 | 0.75926 | 3.4554 | 12.1054 | 0.781 | 120 | 11.3244 | 0 | 10.5 | -0.82438 | -0.82438 | закрыт
32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 8.83 | 2.88 | 5.95 | 2.249 | 120 | 6.581 | 0 | 6.62 | 0.039 | 0.039 | открыт | 0.98 | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 4.848 | 1.08 | 4.9469 | 13.7769 | 2.249 | 120 | 11.5279 | 0 | 6.62 | -4.9079 | -4.9079 | закрыт
33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+16 | 16 | 16 | 11.75 | 5.28 | 6.47 |  |  | 11.75 | 0 | 16.8 | 5.05 | 5.05 | открыт | 0.95 | 33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+16 | 1.494 | 0.25 | 1.5726 | 13.3226 |  |  | 13.3226 | 0 | 16.8 | 3.4774 | 3.4774 | открыт
34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.35 | 0.63 | 0.72 |  |  | 1.35 | 0 | 2.63 | 1.28 | 1.28 | открыт | 0.94 | 34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 0.067 | 0.015 | 0.071277 | 1.4213 | 0 | 0 | 1.4213 | 0 | 2.63 | 1.2087 | 1.2087 | открыт
35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 25 | 25 | 15.3 |  |  |  |  | 15.3 | 0 | 26.25 | 10.95 | 10.95 | открыт | 0.91 | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 18.0553 |  |  | 18.0553 | 0 | 26.25 | 8.1947 | 8.1947 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 9.15; Т-1: 5.07; Т-2: 4.08; Мин. 7: 9.15; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 17.1 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 11.7295 |  |  | 11.7295 | 0 | 26.25 | 14.5205
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 6.15; Т-1: 4.44; Т-2: 1.71; Мин. 7: 6.15; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 20.1 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.16 | 0 | 0.17582 | 6.3258 |  |  | 6.3258 | 0 | 26.25 | 19.9242
36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 40 | 40 | 11.78 | 8.24 | 3.54 |  |  | 11.78 | 0 | 42 | 30.22 | 30.22 | открыт | 0.89 | 36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 6.3639 | 0.0638 | 7.1505 | 18.9305 |  |  | 18.9305 | 0 | 42 | 23.0695 | 23.0695 | открыт
37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 20 | 25 | 20.19 |  |  |  |  | 20.19 | 0 | 21 | 0.81 | 0.81 | открыт | 0.93 | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 0 | 0 | 0 | 24.6577 |  |  | 24.6577 | 0 | 21 | -3.6577 | -3.6577 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 4: 6.98; Т-1: 0; Т-2: 6.98; Мин. 7: 6.98; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 14.02 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 0 | 0 | 7.624 |  |  | 7.624 | 0 | 21 | 13.376
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 4: 13.21; Т-1: 5.35; Т-2: 7.86; Мин. 7: 13.21; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 7.79 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 3.556 | 0.4457 | 3.8237 | 17.0337 |  |  | 17.0337 | 0 | 21 | 3.9663
38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 16 | 16 | 9.27 | 4.83 | 4.44 |  |  | 9.27 | 0 | 16.8 | 7.53 | 7.53 | открыт | 0.99 | 38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 13.657 | 0.398 | 13.795 | 23.065 |  |  | 23.065 | 0 | 16.8 | -6.265 | -6.265 | закрыт
39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 25 | 25 | 15.3 | 8.06 | 7.24 |  |  | 15.3 | 0 | 26.25 | 10.95 | 10.95 | открыт | 0.96 | 39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 3.3147 | 0.5493 | 3.4528 | 18.7528 |  |  | 18.7528 | 0 | 26.25 | 7.4972 | 7.4972 | открыт
40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 40 | 40 | 29.94 | 17.46 | 12.48 |  |  | 29.94 | 0 | 42 | 12.06 | 12.06 | открыт | 0.98 | 40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 7.5203 | 0.211 | 7.6738 | 37.6138 |  |  | 37.6138 | 0 | 42 | 4.3862 | 4.3862 | открыт
41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 10 | 10 | 5.29 |  |  |  |  | 5.29 | 0 | 10.5 | 5.21 | 5.21 | открыт | 0.9 | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 5.5483 | 0 | 0 | 5.5483 | 0 | 10.5 | 4.9517 | 4.9517 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 1.62; Т-1: 0.09; Т-2: 1.53; Мин. 7: 1.62; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.88 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 |  |  | 1.6886 | 0 | 10.5 | 8.8114
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 3.67; Т-1: 1.63; Т-2: 2.04; Мин. 7: 3.67; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 6.83 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.17072 | 0.107 | 0.18969 | 3.8597 | 0 | 0 | 3.8597 | 0 | 10.5 | 6.6403
42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 0.51 | 0.55 |  |  | 1.06 | 0 | 2.63 | 1.57 | 1.57 | открыт | 0.98 | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.4733 | 0.10333 | 2.5238 | 3.5838 |  |  | 3.5838 | 0 | 2.63 | -0.95381 | -0.95381 | закрыт
43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.18 | 0.03 | 0.15 |  |  | 0.18 | 0 | 2.63 | 2.45 | 2.45 | открыт | 0.77 | 43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.03 | 0 | 0.038961 | 0.21896 | 0 | 0 | 0.21896 | 0 | 2.63 | 2.411 | 2.411 | открыт
44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 63 | 63 | 37.69 | 17.13 | 20.56 |  |  | 37.69 | 0 | 66.15 | 28.46 | 28.46 | открыт | 0.97 | 44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 4.853 | 0.84775 | 5.0031 | 42.6931 |  |  | 42.6931 | 0 | 66.15 | 23.4569 | 23.4569 | открыт
45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.33 | 0.45 | 0.88 |  |  | 1.33 | 0 | 2.63 | 1.3 | 1.3 | открыт | 0.88 | 45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.005 | 0.022727 | 1.3527 | 0 | 0 | 1.3527 | 0 | 2.63 | 1.2773 | 1.2773 | открыт
46 | ПС 110/6 Тормозная | 25+16 | 25 | 16 | 13.88 | 10.51 | 3.37 |  |  | 13.88 | 0 | 16.8 | 2.92 | 2.92 | открыт | 0.96 | 46 | ПС 110/6 Тормозная | 25+16 | 0.7145 | 0.061 | 0.74427 | 14.6243 |  |  | 14.6243 | 0 | 16.8 | 2.1757 | 2.1757 | открыт
47 | ПС 110/10ТРК | 16+16 | 16 | 16 | 4.41 | 2.38 | 2.03 |  |  | 4.41 | 0 | 16.8 | 12.39 | 12.39 | открыт | 0.97 | 47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 1.6593 | 0 | 1.7106 | 6.1206 |  |  | 6.1206 | 0 | 16.8 | 10.6794 | 10.6794 | открыт
48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  |  | 0.31 | 0 | 2.63 | 2.32 | 2.32 | открыт | 0.87 | 48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.007 | 0 | 0.008046 | 0.31805 | 0 | 0 | 0.31805 | 0 | 2.63 | 2.312 | 2.312 | открыт
49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.59 | 0.61 |  |  | 1.2 | 0 | 2.63 | 1.43 | 1.43 | открыт | 0.96 | 49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 0.183 | 0.04 | 0.19063 | 1.3906 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 2.63 | 1.2394 | 1.2394 | открыт
50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 10 | 10 | 5.62 | 2.86 | 2.76 |  |  | 5.62 | 0 | 10.5 | 4.88 | 4.88 | открыт | 0.97 | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 0.183 | 0 | 0.18866 | 5.8087 |  |  | 5.8087 | 0 | 10.5 | 4.6913 | 4.6913 | открыт
51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.8 | 0 | 2.63 | 1.83 | 1.83 | открыт | 0.93 | 51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 2.63 | 1.83 | 1.83 | открыт
52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.29 | 0.82 | 1.47 | 0.523 | 120 | 1.767 | 0 | 4.2 | 2.433 | 2.433 | открыт | 0.93 | 52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 3.9796 | 0.31 | 4.2791 | 6.5691 | 0.523 | 120 | 6.0461 | 0 | 4.2 | -1.8461 | -1.8461 | закрыт
53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 3.2 | 6.3 | 4: 2.4; Мин. 8: 0; Мин. 11: 2.83; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.91 | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0.55143 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8086 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 4: 1.87; Т-2: 1.87; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 |  |  | 4: 0.53; Т-1: 0.38; Т-2: 0.15; Мин. 7: 0.53; Мин. 8: 0; Мин. 9: 3.36; Мин. 10: 2.83 |  | Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 | 0.0195 | 0 | 0.021429 | 0.55143 | 0 | 0 | 0.55143 | 0 | 3.36 | 2.8086
54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+40 | 40 | 25 | 17.31 | 7.86 | 9.45 |  |  | 17.31 | 0 | 26.25 | 8.94 | 8.94 | открыт | 0.98 | 54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 9.7887 | 0.2422 | 9.9885 | 27.2985 |  |  | 27.2985 | 0 | 26.25 | -7.06 | -7.06 | закрыт
55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1.2 | 0.55 | 0.178 | 120 | 1.572 | 0 | 2.63 | 1.058 | 1.058 | открыт | 0.95 | 55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 0.921 | 0.071 | 0.96947 | 2.7195 | 0.178 | 120 | 2.5415 | 0 | 2.63 | 0.088526 | 0.088526 | открыт
56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.63 | 0.43 | 2.2 |  |  | 2.63 | 0 | 4.2 | 1.57 | 1.57 | открыт | 0.96 | 56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 2.107 | 0.1193 | 2.1948 | 4.8248 |  |  | 4.8248 | 0 | 4.2 | -0.62478 | -0.62478 | закрыт
57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 40 | 40 | 29.57 | 15.21 | 14.36 |  |  | 29.57 | 0 | 42 | 12.43 | 12.43 | открыт | 0.96 | 57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 8.4016 | 0.34867 | 8.7517 | 38.3217 |  |  | 38.3217 | 0 | 42 | 3.6783 | 3.6783 | открыт
58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 25 | 25 | 7.84 | 4.86 | 2.98 |  |  | 7.84 | 0 | 26.25 | 18.41 | 18.41 | открыт | 0.99 | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 3.35 | 0.05 | 3.3838 | 11.2238 |  |  | 11.2238 | 0 | 26.25 | 15.0262 | 15.0262 | открыт
59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 25 | 25 | 11.92 | 4.6 | 7.32 |  |  | 11.92 | 0 | 26.25 | 14.33 | 14.33 | открыт | 0.98 | 59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 0.9042 | 0.18708 | 0.92265 | 12.8427 |  |  | 12.8427 | 0 | 26.25 | 13.4073 | 13.4073 | открыт
60 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | 4 |  | 0.14 | 0.14 |  | 0 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 0 | -0.14 | -0.14 | закрыт | 0.76 | 60 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 0 | -0.14 | -0.14 | закрыт
61 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 10 | 10 | 4.42 | 1.03 | 3.39 |  |  | 4.42 | 0 | 10.5 | 6.08 | 6.08 | открыт | 0.92 | 61 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 1.0863 | 0.3015 | 1.1808 | 5.6008 |  |  | 5.6008 | 0 | 10.5 | 4.8992 | 4.8992 | открыт
62 | ПС 110/10/10 Новоселки | 40+25 | 40 | 25 | 4.21 | 2.38 | 1.83 |  |  | 4.21 | 0 | 42 | 37.79 | 37.79 | открыт | 0.98 | 62 | ПС 110/10/10 Новоселки | 40+40 | 5.8928 | 0 | 6.0131 | 10.2231 |  |  | 10.2231 | 0 | 42 | -0.79 | -0.79 | закрыт
63 | ПС 35/10 Машприбор | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 6.35 | 3.13 | 3.22 |  |  | 6.35 | 0 | 6.62 | 0.27 | 0.27 | открыт | 0.88 | 63 | ПС 35/10 Машприбор | 6,3+6,3 | 2.2244 | 0.25635 | 2.5277 | 8.8777 |  |  | 8.8777 | 0 | 6.62 | -2.2577 | -2.2577 | закрыт
64 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.33 | 1.99 | 2.34 |  |  | 4.33 | 0 | 6.62 | 2.29 | 2.29 | открыт | 0.96 | 64 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 0.9079 | 0.2119 | 0.94573 | 5.2757 |  |  | 5.2757 | 0 | 6.62 | 1.3443 | 1.3443 | открыт
65 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 16 | 10 | 10.08 |  |  |  |  | 10.08 | 0 | 10.5 | 0.42 | 0.42 | открыт | 0.94 | 65 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 0 | 0 | 0 | 12.2131 |  |  | 12.2131 | 0 | 10.5 | -1.7131 | -1.7131 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  |  | 4: 4.37; Т-1: 2.58; Т-2: 1.79; Мин. 7: 4.37; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 6.13 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0 | 0 | 0 | 6.2689 |  |  | 6.2689 | 0 | 10.5 | 4.2311
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  |  | 4: 5.71; Т-1: 2.82; Т-2: 2.89; Мин. 7: 5.71; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 4.79 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.2201 | 0.0601 | 0.23415 | 5.9441 |  |  | 5.9441 | 0 | 10.5 | 4.5559
66 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 10 | 10 | 3.01 |  |  |  |  | 3.01 | 0 | 10.5 | 7.49 | 7.49 | открыт | 0.95 | 66 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 3.8681 | 0 | 0 | 3.8681 | 0 | 10.5 | 6.6319 | 6.6319 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 1.99; Т-1: 0; Т-2: 1.99; Мин. 7: 1.99; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.51 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 |  |  | 2.1639 | 0 | 10.5 | 8.3361
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 1.02; Т-1: 0.25; Т-2: 0.77; Мин. 7: 1.02; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 9.48 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.65 | 0.605 | 0.68421 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 10.5 | 8.7958
67 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 0.07 | 0.13 |  |  | 0.2 | 0 | 6.62 | 6.42 | 6.42 | открыт | 0.96 | 67 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6.62 | 6.42 | 6.42 | открыт
68 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 16 | 16 | 10.77 | 4.06 | 6.71 |  |  | 10.77 | 0 | 16.8 | 6.03 | 6.03 | открыт | 0.9 | 68 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 10.77 |  |  | 10.77 | 0 | 16.8 | 6.03 | 6.03 | открыт
69 | ПС 110/6 Кинопленка | 16+10 | 16 | 10 | 11.08 | 6.34 | 4.74 |  |  | 11.08 | 0 | 10.5 | -0.58 | -0.58 | закрыт | 0.93 | 69 | ПС 110/6 Кинопленка | 16+10 | 0 | 0 | 0 | 11.08 |  |  | 11.08 | 0 | 10.5 | -0.58 | -0.58 | закрыт
70 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.21 |  |  |  |  | 1.21 | 0 | 6.62 | 5.41 | 5.41 | открыт | 0.98 | 70 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 |  |  | 1.2712 | 0 | 6.62 | 5.3488 | 5.3488 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 4: 0.12; Т-2: 0.12; Мин. 7: 0.12; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 6.5 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 6.62 | 6.5
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 4: 1.09; Т-1: 0; Т-2: 1.09; Мин. 7: 1.09; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 5.53 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.06 | 0 | 0.061224 | 1.1512 |  |  | 1.1512 | 0 | 6.62 | 5.4688
71 | ПС 110/35/10 Нила | 16+16 | 16 | 16 | 12.17 |  |  | 0.667 | 120 | 11.503 | 0 | 16.8 | 5.297 | 5.297 | открыт | 0.96 | 71 | ПС 110/35/10 Нила | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 19.5314 | 0.667 | 120 | 18.8644 | 0 | 16.8 | -2.0644 | -2.0644 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  |  | 4: 7.92; Т-1: 6.08; Т-2: 1.84; Мин. 7: 7.92; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 8.88 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 11.1527 |  |  | 11.1527 | 0 | 16.8 | 5.6473
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  |  | 4.25 | 1.81 | 2.44 | 0.667 | 120 | 3.583 | 0 | 16.8 | 13.217 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.9636 | 0.29008 | 4.1287 | 8.3787 | 0.667 | 120 | 7.7117 | 0 | 16.8 | 9.0883
72 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 25 | 25 | 28.24 |  |  |  |  | 28.24 | 0 | 26.25 | -1.99 | -1.99 | закрыт | 0.94 | 72 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 41.521 |  |  | 41.521 | 0 | 26.25 | -15.271 | -15.271 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 13.7; Т-1: 5.46; Т-2: 8.24; Мин. 7: 13.7; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 12.55 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 26.6874 |  |  | 26.6874 | 0 | 26.25 | -0.43737
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 14.54; Т-1: 7.1; Т-2: 7.44; Мин. 7: 14.54; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 11.71 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.276 | 0.03 | 0.29362 | 14.8336 |  |  | 14.8336 | 0 | 26.25 | 11.4164
73 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.67 | 1.3 | 0.37 |  |  | 1.67 | 0 | 2.63 | 0.96 | 0.96 | открыт | 0.96 | 73 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 0.215 | 0.015 | 0.22396 | 1.894 |  |  | 1.894 | 0 | 2.63 | 0.73604 | 0.73604 | открыт
74 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 20 | 25 | 22.17 |  |  | 0.271 | 120 | 21.899 | 0 | 21 | -0.899 | -0.899 | закрыт | 0.95 | 74 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 0 | 0 | 0 | 24.1422 | 0.271 | 120 | 23.8712 | 0 | 21 | -2.8712 | -2.8712 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 4: 2.35; Т-1: 0; Т-2: 2.35; Мин. 7: 2.35; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 18.65 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 21 | 17.6116
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 19.82 | 10.62 | 9.2 | 0.271 | 120 | 19.549 | 0 | 21 | 1.451 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 0.8871 | 0.075 | 0.93379 | 20.7538 | 0.271 | 120 | 20.4828 | 0 | 21 | 0.51721
75 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 9.97 |  |  | 1.083 | 120 | 8.887 | 0 | 6.62 | -2.267 | -2.267 | закрыт | 0.93 | 75 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 15.0821 | 1.083 |  | 13.9991 | 0 | 6.62 | -7.3791 | -7.3791 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 4: 6.24; Т-1: 2.09; Т-2: 4.15; Мин. 7: 6.24; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 0.38 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 10.5887 |  |  | 10.5887 | 0 | 6.62 | -3.9687
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 3.73 | 2.32 | 1.41 | 1.083 | 120 | 2.647 | 0 | 6.62 | 3.973 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.71 | 0.195 | 0.76344 | 4.4934 | 1.083 |  | 3.4104 | 0 | 6.62 | 3.2096
76 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 25 | 25 | 23.87 |  |  |  |  | 23.87 | 0 | 26.25 | 2.38 | 2.38 | открыт | 0.92 | 76 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 28.8065 |  |  | 28.8065 | 0 | 26.25 | -2.5565 | -2.5565 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 16.9; Т-1: 9.67; Т-2: 7.23; Мин. 7: 16.9; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 9.35 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 18.7908 |  |  | 18.7908 | 0 | 26.25 | 7.4592
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 6.97; Т-1: 4.18; Т-2: 2.79; Мин. 7: 6.97; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 19.28 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.802 | 0.575 | 3.0457 | 10.0157 |  |  | 10.0157 | 0 | 26.25 | 16.2343
77 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 10 | 10 | 8.77 | 6.5 | 2.27 | 0.971 | 120 | 7.799 | 0 | 10.5 | 2.701 | 2.701 | открыт | 0.92 | 77 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 8.6434 | 0.14625 | 9.3949 | 18.1649 | 0.971 | 120 | 17.1939 | 0 | 10.5 | -6.6939 | -6.6939 | закрыт
78 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 10 | 10 | 1.92 | 1.44 | 0.48 |  |  | 1.92 | 0 | 10.5 | 8.58 | 8.58 | открыт | 0.95 | 78 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 0.317 | 0.125 | 0.33368 | 2.2537 | 0 | 0 | 2.2537 | 0 | 10.5 | 8.2463 | 8.2463 | открыт
79 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 10 | 10 | 6.75 | 3.66 | 3.09 |  |  | 6.75 | 0 | 10.5 | 3.75 | 3.75 | открыт | 0.88 | 79 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 0.79 | 0.125 | 0.89773 | 7.6477 | 0 | 0 | 7.6477 | 0 | 10.5 | 2.8523 | 2.8523 | открыт
80 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.98 | 0.12 |  |  | 1.1 | 0 | 2.63 | 1.53 | 1.53 | открыт | 0.81 | 80 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 0.02055 | 0.02055 | 0.02537 | 1.1254 |  |  | 1.1254 | 0 | 2.63 | 1.5046 | 1.5046 | открыт
81 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.06 | 1.06 | 0 |  |  | 1.06 | 0 | 1.68 | 0.62 | 0.62 | открыт | 0.96 | 81 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.09 | 0.09 | 1.1354 | 2.1954 |  |  | 2.1954 | 0 | 1.68 | -0.51542 | -0.51542 | закрыт
82 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 1.6 |  | 0.22 | 0.22 |  | 1.749 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 1.749 | 1.529 | 1.529 | открыт | 0.95 | 82 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.749 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 1.749 | 1.529 | 1.529 | открыт
83 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1.52 | 0.23 |  |  | 1.75 | 0 | 2.63 | 0.88 | 0.88 | открыт | 0.93 | 83 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 0.629 | 0.412 | 0.67634 | 2.4263 | 0 |  | 2.4263 | 0 | 2.63 | 0.20366 | 0.20366 | открыт
84 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 1.8 | 1.6 | 0.54 | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 0.99 | 84 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 0.13 | 0 | 0.13131 | 0.67131 | 0 | 0 | 0.67131 | 0 | 1.68 | 1.0087 | 1.0087 | открыт
85 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.91 | 0.6 | 0.31 |  |  | 0.91 | 0 | 1.68 | 0.77 | 0.77 | открыт | 0.84 | 85 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 0.317 | 0.005 | 0.37738 | 1.2874 | 0 | 0 | 1.2874 | 0 | 1.68 | 0.39262 | 0.39262 | открыт
86 | ПС 35/10 Глебово | 4+6,3 | 4 | 6.3 | 4.2 | 1.5 | 2.7 |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | открыт | 0.97 | 86 | ПС 35/10 Глебово | 4+6,3 | 4.7371 | 0.428 | 4.8836 | 9.0836 |  |  | 9.0836 | 0 | 4.2 | -4.8836 | -4.8836 | закрыт
87 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.28 | 0.58 | 0.7 |  |  | 1.28 | 0 | 2.63 | 1.35 | 1.35 | открыт | 0.97 | 87 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 0.176 | 0.055 | 0.18144 | 1.4614 |  |  | 1.4614 | 0 | 2.63 | 1.1686 | 1.1686 | открыт
88 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.78 | 0.42 | 0.36 |  |  | 0.78 | 0 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт | 0.94 | 88 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.11 | 0 | 0.11702 | 0.89702 |  |  | 0.89702 | 0 | 1.68 | 0.78298 | 0.78298 | открыт
89 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.41 | 0.56 | 0.85 |  |  | 1.41 | 0 | 2.63 | 1.22 | 1.22 | открыт | 0.98 | 89 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+2,5 | 0.166 | 0.012 | 0.16939 | 1.5794 |  |  | 1.5794 | 0 | 2.63 | 1.0506 | 1.0506 | открыт
90 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.93 | 1.37 | 0.56 |  |  | 1.93 | 0 | 2.63 | 0.7 | 0.7 | открыт | 0.92 | 90 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 0.152 | 0.038 | 0.16522 | 2.0952 |  |  | 2.0952 | 0 | 2.63 | 0.53478 | 0.53478 | открыт
91 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.52 | 0.93 | 1.59 |  |  | 2.52 | 0 | 6.62 | 4.1 | 4.1 | открыт | 0.97 | 91 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 1.475 | 0.03 | 1.5206 | 4.0406 |  |  | 4.0406 | 0 | 6.62 | 2.5794 | 2.5794 | открыт
92 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 1.6 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.468 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0.468 | 0.128 | 0.128 | открыт | 0.98 | 92 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.468 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0.468 | 0.128 | 0.128 | открыт
93 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.6 | 1.02 | 2.58 | 0.782 | 120 | 2.818 | 0 | 4.2 | 1.382 | 1.382 | открыт | 0.98 | 93 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 3.009 | 0.515 | 3.0704 | 6.6704 | 0.782 | 120 | 5.8884 | 0 | 4.2 | -1.6884 | -1.6884 | закрыт
94 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 3.78 | 2.48 | 1.3 |  |  | 3.78 | 0 | 2.63 | -1.15 | -1.15 | закрыт | 0.8 | 94 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 0.62188 | 0.03108 | 0.77735 | 4.5574 |  |  | 4.5574 | 0 | 2.63 | -1.9274 | -1.9274 | закрыт
95 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 3.26 | 1.78 | 1.48 |  |  | 3.26 | 0 | 2.63 | -0.63 | -0.63 | закрыт | 0.96 | 95 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 0.58 | 0.06 | 0.60417 | 3.8642 |  |  | 3.8642 | 0 | 2.63 | -1.2342 | -1.2342 | закрыт
96 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |  |  | 0.93 | 0 | 2.63 | 1.7 | 1.7 | открыт | 0.95 | 96 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 0.917 | 0.04 | 0.96526 | 1.8953 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 2.63 | 0.73474 | 0.73474 | открыт
97 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.46 | 1.51 | 1.95 |  |  | 3.46 | 0 | 4.2 | 0.74 | 0.74 | открыт | 0.91 | 97 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 1.82 | 0.46 | 2 | 5.46 |  |  | 5.46 | 0 | 4.2 | -1.26 | -1.26 | закрыт
98 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.88 | 1.19 | 0.69 |  |  | 1.88 | 0 | 4.2 | 2.32 | 2.32 | открыт | 0.94 | 98 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 0.08 | 0.02 | 0.085106 | 1.9651 | 0 | 0 | 1.9651 | 0 | 4.2 | 2.2349 | 2.2349 | открыт
99 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.24 | 0.95 | 0.29 |  |  | 1.24 | 0 | 2.63 | 1.39 | 1.39 | открыт | 0.95 | 99 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 0.367 | 0.022 | 0.38632 | 1.6263 |  |  | 1.6263 | 0 | 2.63 | 1.0037 | 1.0037 | открыт
100 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.44 | 0.66 |  |  | 1.1 | 0 | 2.63 | 1.53 | 1.53 | открыт | 0.96 | 100 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.015 | 0.015625 | 1.1156 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 2.63 | 1.5144 | 1.5144 | открыт
101 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.59 | 0.86 | 0.73 |  |  | 1.59 | 0 | 2.63 | 1.04 | 1.04 | открыт | 0.97 | 101 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.075 | 0.2268 | 1.8168 |  |  | 1.8168 | 0 | 2.63 | 0.8132 | 0.8132 | открыт
102 | ПС 35/10 Сараево | 2,5+1,6 | 2.5 | 1.6 | 0.91 | 0.34 | 0.57 |  |  | 0.91 | 0 | 1.68 | 0.77 | 0.77 | открыт | 0.94 | 102 | ПС 35/10 Сараево | 2,5+1,6 | 0.464 | 0.065 | 0.49362 | 1.4036 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 1.68 | 0.27638 | 0.27638 | открыт
103 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.54 | 0.53 | 1.01 |  |  | 1.54 | 0 | 2.63 | 1.09 | 1.09 | открыт | 0.96 | 103 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.14 | 1.0104 | 2.5504 | 0 | 0 | 2.5504 | 0 | 2.63 | 0.079583 | 0.079583 | открыт
104 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 0.84 | 0.54 | 0.3 |  |  | 0.84 | 0 | 4.2 | 3.36 | 3.36 | открыт | 0.95 | 104 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 0.139 | 0.044 | 0.14632 | 0.98632 | 0 | 0 | 0.98632 | 0 | 4.2 | 3.2137 | 3.2137 | открыт
105 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.49 | 0.06 | 1.43 |  |  | 1.49 | 0 | 1.68 | 0.19 | 0.19 | открыт | 0.73 | 105 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 2.099 | 0.105 | 2.8753 | 4.3653 |  |  | 4.3653 | 0 | 1.68 | -2.6853 | -2.6853 | закрыт
106 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.5 |  | 2.03 | 2.03 |  | 0.918 | 1 сутки | 2.03 | 0 | 0.918 | -1.112 | -1.112 | закрыт | 0.97 | 106 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 1.336 | 0.055 | 1.3773 | 3.4073 | 0.918 | 1 сутки | 3.4073 | 0 | 0.918 | -2.4893 | -2.4893 | закрыт
107 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.82 | 0.89 | 0.93 |  |  | 1.82 | 0 | 4.2 | 2.38 | 2.38 | открыт | 0.91 | 107 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 0.168 | 0.053 | 0.18462 | 2.0046 | 0 | 0 | 2.0046 | 0 | 4.2 | 2.1954 | 2.1954 | открыт
108 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.21 | 0.09 | 0.12 |  |  | 0.21 | 0 | 2.63 | 2.42 | 2.42 | открыт | 0.98 | 108 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.63 | 2.42 | 2.42 | открыт
109 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.79 | 0.22 | 0.57 |  |  | 0.79 | 0 | 2.63 | 1.84 | 1.84 | открыт | 0.93 | 109 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 0.95 | 0.015 | 1.0215 | 1.8115 |  |  | 1.8115 | 0 | 2.63 | 0.81849 | 0.81849 | открыт
110 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |  |  | 0.52 | 0 | 2.63 | 2.11 | 2.11 | открыт | 0.89 | 110 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.045 | 0 | 0.050562 | 0.57056 |  |  | 0.57056 | 0 | 2.63 | 2.0594 | 2.0594 | открыт
111 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.14 | 0.5 | 0.64 |  |  | 1.14 | 0 | 2.63 | 1.49 | 1.49 | открыт | 0.76 | 111 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 2.63 | 1.49 | 1.49 | открыт
112 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 10 | 10 | 2.14 | 1.39 | 0.75 |  |  | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 | 8.36 | открыт | 0.64 | 112 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |  |  | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 | 8.36 | открыт
113 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 10 | 10 | 11.5 | 6.22 | 5.28 | 1.201 | 120 | 10.299 | 0 | 10.5 | 0.201 | 0.201 | открыт | 0.93 | 113 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 1.4473 | 0.221 | 1.5562 | 13.0562 | 1.201 | 120 | 11.8552 | 0 | 10.5 | -1.3552 | -1.3552 | закрыт
114 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 25 | 25 | 2.9 | 2.33 | 0.57 |  |  | 2.9 | 0 | 26.25 | 23.35 | 23.35 | открыт | 0.99 | 114 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 0.059935 | 0 | 0.06054 | 2.9605 |  |  | 2.9605 | 0 | 26.25 | 23.2895 | 23.2895 | открыт
115 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.34 | 1.71 | 1.63 |  |  | 3.34 | 0 | 6.62 | 3.28 | 3.28 | открыт | 0.96 | 115 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | 3.34 | 0 | 6.62 | 3.28 | 3.28 | открыт
116 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.59 | 0.71 | 1.88 |  |  | 2.59 | 0 | 6.62 | 4.03 | 4.03 | открыт | 0.91 | 116 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 0.263 | 0.1 | 0.28901 | 2.879 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 6.62 | 3.741 | 3.741 | открыт
117 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 25 | 25 | 17.99 | 8.81 | 9.18 |  |  | 17.99 | 0 | 26.25 | 8.26 | 8.26 | открыт | 0.93 | 117 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 0.013 | 0 | 0.013978 | 18.004 |  |  | 18.004 | 0 | 26.25 | 8.246 | 8.246 | открыт
118 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 10 | 10 | 5.92 | 2.8 | 3.12 |  |  | 5.92 | 0 | 10.5 | 4.58 | 4.58 | открыт | 0.95 | 118 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 1.5893 | 0.24 | 1.6729 | 7.5929 | 0 | 0 | 7.5929 | 0 | 10.5 | 2.9071 | 2.9071 | открыт
119 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 16 | 16 | 10.46 | 5.41 | 5.05 |  |  | 10.46 | 0 | 16.8 | 6.34 | 6.34 | открыт | 0.96 | 119 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 1.4 | 0 | 1.4583 | 11.9183 |  |  | 11.9183 | 0 | 16.8 | 4.8817 | 4.8817 | открыт
120 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 63 | 63 | 32.75 | 19.16 | 13.59 |  |  | 32.75 | 0 | 66.15 | 33.4 | 33.4 | открыт | 0.93 | 120 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 0.226 | 0 | 0.24301 | 32.993 |  |  | 32.993 | 0 | 66.15 | 33.157 | 33.157 | открыт
121 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 40 | 40 | 11.61 |  |  |  |  | 11.61 | 0 | 42 | 30.39 | 30.39 | открыт | 0.89 | 121 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 0 | 0 | 0 | 12.2651 |  |  | 12.2651 | 0 | 42 | 29.7349 | 29.7349 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  |  | 4: 0; Т-1: 0; Т-2: 0; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  |  | 4: 11.61; Т-1: 3.19; Т-2: 8.42; Мин. 7: 11.61; Мин. 8: 0; Мин. 9: 42; Мин. 10: 30.39 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.583 | 0.33 | 0.65506 | 12.2651 |  |  | 12.2651 | 0 | 42 | 29.7349
122 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 16 | 16 | 15.36 |  |  |  |  | 15.36 | 0 | 16.8 | 1.44 | 1.44 | открыт | 0.95 | 122 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 16.4101 |  |  | 16.4101 | 0 | 16.8 | 0.3899 | 0.3899 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  |  | 4: 9.4; Т-1: 3.51; Т-2: 5.89; Мин. 7: 9.4; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 7.4 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 10.1238 |  |  | 10.1238 | 0 | 16.8 | 6.6762
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  |  | 4: 5.96; Т-1: 3.66; Т-2: 2.3; Мин. 7: 5.96; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 10.84 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.31 | 0 | 0.32632 | 6.2863 |  |  | 6.2863 | 0 | 16.8 | 10.5137
123 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 7.5 | 7.5 | 1.96 |  |  |  |  | 1.96 | 0 | 7.88 | 5.92 | 5.92 | открыт | 0.87 | 123 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 0 | 0 | 0 | 1.968 |  |  | 1.968 | 0 | 7.88 | 5.912 | 5.912 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 4: 1.16; Т-1: 0.97; Т-2: 0.19; Мин. 7: 1.16; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 6.72 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | 1.16 | 0 | 7.88 | 6.72
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 4: 0.8; Т-1: 0.67; Т-2: 0.13; Мин. 7: 0.8; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 7.08 |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 | 0.007 | 0 | 0.008046 | 0.80805 |  |  | 0.80805 | 0 | 7.88 | 7.072
124 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 10 | 10 | 5.13 | 3.37 | 1.76 |  |  | 5.13 | 0 | 10.5 | 5.37 | 5.37 | открыт | 0.92 | 124 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 0.3428 | 0.19 | 0.37261 | 5.5026 |  |  | 5.5026 | 0 | 10.5 | 4.9974 | 4.9974 | открыт
125 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.34 | 1.03 | 2.31 |  |  | 3.34 | 0 | 6.62 | 3.28 | 3.28 | открыт | 0.97 | 125 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 0.42 | 0.305 | 0.43299 | 3.773 |  |  | 3.773 | 0 | 6.62 | 2.847 | 2.847 | открыт
126 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.91 | 1.06 | 0.85 |  |  | 1.91 | 0 | 4.2 | 2.29 | 2.29 | открыт | 0.86 | 126 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 0.084 | 0.04 | 0.097674 | 2.0077 |  |  | 2.0077 | 0 | 4.2 | 2.1923 | 2.1923 | открыт
127 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.65 | 0.46 | 0.19 |  |  | 0.65 | 0 | 1.68 | 1.03 | 1.03 | открыт | 0.93 | 127 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 0.0771 | 0.0021 | 0.082903 | 0.7329 | 0 | 0 | 0.7329 | 0 | 1.68 | 0.9471 | 0.9471 | открыт
128 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 25 | 25 | 21.33 | 7.74 | 13.59 |  |  | 21.33 | 0 | 26.25 | 4.92 | 4.92 | открыт | 0.93 | 128 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 4.3684 | 0.065 | 4.6972 | 26.0272 |  |  | 26.0272 | 0 | 26.25 | 0.22275 | 0.22275 | открыт
129 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.57 | 1.63 | 0.94 | 0.405 | 120 | 2.165 | 0 | 4.2 | 2.035 | 2.035 | открыт | 0.98 | 129 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 2.022 | 0.49 | 2.0633 | 4.6333 | 0.405 | 120 | 4.2283 | 0 | 4.2 | -0.028265 | -0.028265 | закрыт
130 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.16 | 0.69 | 0.47 |  |  | 1.16 | 0 | 2.63 | 1.47 | 1.47 | открыт | 0.91 | 130 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 0.2772 | 0.015 | 0.30462 | 1.4646 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 2.63 | 1.1654 | 1.1654 | открыт
131 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 1.13 | 0.07 | 1.06 |  |  | 1.13 | 0 | 1.68 | 0.55 | 0.55 | открыт | 0.92 | 131 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | 1.13 | 0 | 1.68 | 0.55 | 0.55 | открыт
132 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.62 | 0.45 | 0.17 |  |  | 0.62 | 0 | 1.68 | 1.06 | 1.06 | открыт | 0.94 | 132 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.68 | 1.06 | 1.06 | открыт
133 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.69 | 0.51 | 0.18 |  |  | 0.69 | 0 | 2.63 | 1.94 | 1.94 | открыт | 0.85 | 133 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 2.63 | 1.94 | 1.94 | открыт
134 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.32 | 0.86 | 0.46 |  |  | 1.32 | 0 | 2.63 | 1.31 | 1.31 | открыт | 0.92 | 134 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 0.058 | 0.015 | 0.063043 | 1.383 |  |  | 1.383 | 0 | 2.63 | 1.247 | 1.247 | открыт
135 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.96 | 2.23 | 1.73 |  |  | 3.96 | 0 | 6.62 | 2.66 | 2.66 | открыт | 0.92 | 135 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 0.383 | 0.057 | 0.4163 | 4.3763 |  |  | 4.3763 | 0 | 6.62 | 2.2437 | 2.2437 | открыт
136 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 2.81 | 2.49 |  |  | 5.3 | 0 | 6.62 | 1.32 | 1.32 | открыт | 0.95 | 136 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+6,3 | 0.1642 | 0.0392 | 0.17284 | 5.4728 |  |  | 5.4728 | 0 | 6.62 | 1.1472 | 1.1472 | открыт
137 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.71 | 0.17 | 0.54 |  |  | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт | 0.94 | 137 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт
138 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.24 | 0.7 | 0.54 |  |  | 1.24 | 0 | 2.63 | 1.39 | 1.39 | открыт | 0.96 | 138 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 0.06 | 0 | 0.0625 | 1.3025 |  |  | 1.3025 | 0 | 2.63 | 1.3275 | 1.3275 | открыт
139 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.82 | 0.3 | 0.52 |  |  | 0.82 | 0 | 2.63 | 1.81 | 1.81 | открыт | 0.93 | 139 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0 | 2.63 | 1.81 | 1.81 | открыт
140 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.65 | 0.28 | 0.37 |  |  | 0.65 | 0 | 2.63 | 1.98 | 1.98 | открыт | 0.92 | 140 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.237 | 0 | 0.25761 | 0.90761 |  |  | 0.90761 | 0 | 2.63 | 1.7224 | 1.7224 | открыт
141 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.21 | 0.58 | 0.63 |  |  | 1.21 | 0 | 1.68 | 0.47 | 0.47 | открыт | 0.91 | 141 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 0.197 | 0.075 | 0.21648 | 1.4265 | 0 | 0 | 1.4265 | 0 | 1.68 | 0.25352 | 0.25352 | открыт
142 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.21 | 0.15 | 0.06 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 0.76 | 142 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.004 | 0 | 0.0052632 | 0.21526 | 0 | 0 | 0.21526 | 0 | 1.68 | 1.4647 | 1.4647 | открыт
143 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 2.5 | 4 | 1.48 | 0.81 | 0.67 |  |  | 1.48 | 0 | 2.63 | 1.15 | 1.15 | открыт | 0.95 | 143 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 0.084 | 0.019 | 0.088421 | 1.5684 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 2.63 | 1.0616 | 1.0616 | открыт
144 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.31 | 2.8 | 1.51 |  |  | 4.31 | 0 | 6.62 | 2.31 | 2.31 | открыт | 0.94 | 144 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 1.82 | 0.125 | 1.9362 | 6.2462 |  |  | 6.2462 | 0 | 6.62 | 0.37383 | 0.37383 | открыт
145 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 5.6 | 6.3 | 2.36 | 1.19 | 1.17 |  |  | 2.36 | 0 | 5.88 | 3.52 | 3.52 | открыт | 0.94 | 145 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 0.063 | 0.018 | 0.067021 | 2.427 |  |  | 2.427 | 0 | 5.88 | 3.453 | 3.453 | открыт
146 | ПС 35/10 Красная Горка | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 1.7 | 0.86 | 0.84 |  |  | 1.7 | 0 | 2.63 | 0.93 | 0.93 | открыт | 0.96 | 146 | ПС 35/10 Красная Горка | 4,0+2,5 | 0.4195 | 0.168 | 0.43698 | 2.137 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 2.63 | 0.49302 | 0.49302 | открыт
147 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 25 | 25 | 18.14 |  |  |  |  | 18.14 | 0 | 26.25 | 8.11 | 8.11 | открыт | 0.92 | 147 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 22.2575 |  |  | 22.2575 | 0 | 26.25 | 3.9925 | 3.9925 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 4.34; Т-1: 4.34; Т-2: 0; Мин. 7: 4.34; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 21.91 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 6.0662 |  |  | 6.0662 | 0 | 26.25 | 20.1838
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 4: 13.8; Т-1: 7.9; Т-2: 5.9; Мин. 7: 13.8; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 12.45 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.2 | 0 | 2.3913 | 16.1913 |  |  | 16.1913 | 0 | 26.25 | 10.0587
148 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 10 | 10 | 8.65 |  |  | 0.34 | 120 | 8.31 | 0 | 10.5 | 2.19 | 2.19 | открыт | 0.92 | 148 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 11.8473 | 0.34 | 120 | 11.5073 | 0 | 10.5 | -1.0073 | -1.0073 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 1.82; Т-1: 0.72; Т-2: 1.1; Мин. 7: 1.82; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.68 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 1.8825 |  |  | 1.8825 | 0 | 10.5 | 8.6175
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 6.83 | 3.01 | 3.82 | 0.34 | 120 | 6.49 | 0 | 10.5 | 4.01 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.884 | 0.073 | 3.1348 | 9.9648 | 0.34 | 120 | 9.6248 | 0 | 10.5 | 0.87522
149 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.62 | 2.23 | 1.39 |  |  | 3.62 | 0 | 6.62 | 3 | 3 | открыт | 0.85 | 149 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 1.3295 | 0.038 | 1.5641 | 5.1841 |  |  | 5.1841 | 0 | 6.62 | 1.4359 | 1.4359 | открыт
150 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 10 | 10 | 8.15 |  |  |  |  | 8.15 | 0 | 10.5 | 2.35 | 2.35 | открыт | 0.92 | 150 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 9.8501 | 0 | 0 | 9.8501 | 0 | 10.5 | 0.64988 | 0.64988 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 6.48; Т-1: 4.1; Т-2: 2.38; Мин. 7: 6.48; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 4.02 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 7.0486 |  |  | 7.0486 | 0 | 10.5 | 3.4514
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 1.67; Т-1: 1.12; Т-2: 0.55; Мин. 7: 1.67; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.83 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.041 | 0.125 | 1.1315 | 2.8015 | 0 | 0 | 2.8015 | 0 | 10.5 | 7.6985
151 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.88 | 0.7 | 0.18 |  |  | 0.88 | 0 | 1.68 | 0.8 | 0.8 | открыт | 0.93 | 151 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 0.083 | 0.015 | 0.089247 | 0.96925 |  |  | 0.96925 | 0 | 1.68 | 0.71075 | 0.71075 | открыт
152 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 10 | 10 | 9.18 |  |  | 0.274 | 120 | 8.906 | 0 | 10.5 | 1.594 | 1.594 | открыт | 0.97 | 152 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 0.274 | 120 | 10.301 | 0 | 10.5 | 0.19898 | 0.19898 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 4: 8.33; Т-1: 2.31; Т-2: 6.02; Мин. 7: 8.33; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 2.17 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 9.6992 |  |  | 9.6992 | 0 | 10.5 | 0.80076
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.85 | 0.31 | 0.54 | 0.274 | 120 | 0.576 | 0 | 10.5 | 9.924 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.025 | 0.005 | 0.025773 | 0.87577 | 0.274 | 120 | 0.60177 | 0 | 10.5 | 9.8982
153 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 6.3 |  | 4: 3.14; Мин. 8: 0; Мин. 11: 0.872; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.97 | 153 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1081 |  |  |  | 0 |  |  | 0.872 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  | 4: 2.8; Т-1: 2.8; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7681 |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  | 0.34 | 0.34 |  | 1.212 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 1.212 | 0.872 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.212 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 1.212 | 0.872
154 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 2.5 |  | 0.57 | 0.57 |  | 0.917 | 1 сутки | 0.57 | 0 | 0.917 | 0.347 | 0.347 | открыт | 0.93 | 154 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.917 | 1 сутки | 0.57 | 0 | 0.917 | 0.347 | 0.347 | открыт
155 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 10 |  | 4: 6.17; Мин. 8: 0; Мин. 11: -1.294; Мин. 12: закрыт; Мин. 13: 0.97 | 155 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4377 |  |  |  | 0 |  |  | -2.3136 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  | 4: 2.85; Т-1: 2.85; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0981 |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  | 3.32 | 3.32 |  | 2.026 | 1 сутки | 3.32 | 0 | 2.026 | -1.294 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0.989 | 0.135 | 1.0196 | 4.3396 | 2.026 | 1 сутки | 4.3396 | 0 | 2.026 | -2.3136
156 | ПС 35/6 Песочное | 4+1,8 | 4 | 1.8 | 0.96 | 0.52 | 0.44 |  |  | 0.96 | 0 | 1.89 | 0.93 | 0.93 | открыт | 0.81 | 156 | ПС 35/6 Песочное | 4+1,8 | 0.1304 | 0 | 0.16099 | 1.121 |  |  | 1.121 | 0 | 1.89 | 0.76901 | 0.76901 | открыт
157 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.62 | 0.48 |  |  | 1.1 | 0 | 2.63 | 1.53 | 1.53 | открыт | 0.98 | 157 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 0.045 | 0.015 | 0.045918 | 1.1459 | 0 | 0 | 1.1459 | 0 | 2.63 | 1.4841 | 1.4841 | открыт
158 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 63 | 63 | 38.77 | 15.51 | 23.26 |  |  | 38.77 | 0 | 66.15 | 27.38 | 27.38 | открыт | 0.99 | 158 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 0 | 0 | 0 | 38.77 |  |  | 38.77 | 0 | 66.15 | 27.38 | 27.38 | открыт
159 | ПС 35/6 Мокеиха | 1.6 | 1.6 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт | 0.98 | 159 | ПС 35/6 Мокеиха | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт
160 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 1.6 |  | 1.04 | 1.04 |  | 0.485 | 1 сутки | 1.04 | 0 | 0.485 | -0.555 | -0.555 | закрыт | 0.92 | 160 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 0.015 | 0 | 0.016304 | 1.0563 | 0.485 | 1 сутки | 1.0563 | 0 | 0.485 | -0.5713 | -0.5713 | закрыт
161 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 1.6 |  | 0.87 | 0.87 |  | 0.173 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.173 | -0.697 | -0.697 | закрыт | 0.93 | 161 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 0.225 | 0.06 | 0.24194 | 1.1119 | 0.173 | 1 сутки | 1.1119 | 0 | 0.173 | -0.93894 | -0.93894 | закрыт
162 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 2.5 |  | 0.57 | 0.57 |  | 0.987 | 1 сутки | 0.57 | 0 | 0.987 | 0.417 | 0.417 | открыт | 0.9 | 162 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.015 | 0 | 0.016667 | 0.58667 | 0.987 | 1 сутки | 0.58667 | 0 | 0.987 | 0.40033 | 0.40033 | открыт
163 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 1.6 |  | 0.73 | 0.73 |  | 1.559 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 1.559 | 0.829 | 0.829 | открыт | 0.81 | 163 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.045 | 0.03 | 0.055556 | 0.78556 | 1.559 | 1 сутки | 0.78556 | 0 | 1.559 | 0.77344 | 0.77344 | открыт
164 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 1.6 |  | 1 | 1 |  | 0.637 | 1 сутки | 1 | 0 | 0.637 | -0.363 | -0.363 | закрыт | 0.95 | 164 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 0.215 | 0 | 0.22632 | 1.2263 | 0.637 | 1 сутки | 1.2263 | 0 | 0.637 | -0.58932 | -0.58932 | закрыт
165 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 1.6 |  | 0.65 | 0.65 |  | 0 | 1 сутки | 0.65 | 0 | 0 | -0.65 | -0.65 | закрыт | 0.9 | 165 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0.005 | 0 | 0.0055556 | 0.65556 | 0 | 1 сутки | 0.65556 | 0 | 0 | -0.65556 | -0.65556 | закрыт
166 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 1.6 |  | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | закрыт | 0.99 | 166 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | закрыт
167 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 4 |  | 2.02 | 2.02 |  | 2.623 | 1 сутки | 2.02 | 0 | 2.623 | 0.603 | 0.603 | открыт | 0.96 | 167 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 0.7285 | 0.1875 | 0.75885 | 2.7789 | 2.623 | 1 сутки | 2.7789 | 0 | 2.623 | -0.15585 | -0.15585 | закрыт
168 | ПС 110/10 Депо | 16 | 16 |  | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 | 1 сутки | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | открыт | 0.98 | 168 | ПС 110/10 Депо | 16 | 0.1 | 0 | 0.10204 | 3.902 | 3.8 | 1 сутки | 3.902 | 0 | 3.8 | -0.10204 | -0.10204 | закрыт
| Итого: | 3055.3 | 1569.3 | 1486 | 4: 964.86 |  | Итого: | 3055.3 |  |  |  | 1141.6356
| дефицит |  |  |  | Мин. 11: 18.972 |  | дефицит | [11 empty] | 119.3249
| профицит |  |  |  | Мин. 11: 636.285 |  | профицит | [11 empty] | 471.5058
Замененные тр-ры
Note on V16: Автор: Меридиан (6,550МВт) запитан от ПС Брагино =(11,465+6,55) (ошибочно мощность 6,55МВт вносили на ПС Перевал)откорректировано на 01.09.2015
Note on W29: Автор: СлавМебель ООО 3.13 МВт
Note on V52: Автор: 1.с учетом ПСП Экспрес 9.8505 МВт 2.(Меридиан (6,55МВт) запитан от ПС Брагино 6,55 МВт =(22,065-15.515) (ошибочно вносили на ПС Перевал)откорректировано на 01.09.2015)
Note on V81: Автор: На основании действующих договоров (01.02.2015)
Note on V91: Автор: есть действ дог 8,78 МВт на генерацию
Note on C120: Автор: замена 2,5 на 4
Note on C123: Автор: замена 1,6 на 2,5
Note on V127: Автор: в мощности по ПС Красное есть договор на перераспределение мощности в пределах одного ЦП (1 МВт)
Note on G197: Т2
Note on H197: Т3
Note on G217: Т3
Note on G218: Т1
Note on G219: Т3
Note on G220: Т3

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по актам об осуществлении ТП, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 35/10 Матвеево | 1995 | 1.6 | 0.32 | 0.044 | 0.16667 | 0.075758 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5878555555556 | 39.5869388888889
ПС 35/10 Михайловское | 1983 | 6.3 | 1.2 | 0.099 | 1.0785 | 0.48387 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6673555555556 | 39.9275916666667
ПС 35/10 Ширинье | 2011 | 4 | 2.29 | -0.852 | 0.48958 | 0.12813 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5487138888889 | 39.3395027777778
ПС 110/10 Покров | 1982 | 2.5 | 0.32 | 0.927 | 0.017442 | 0.017442 | 0.8186 |  | открыт | открыт | 58.2438472222222 | 40.295125
ПС 35/10 Обнора | 1985 | 1.6 | 0.15 | 1.01 | 0.0052632 | 0.0052632 | 0.90426 |  | открыт | открыт | 58.2729222222222 | 40.9076944444444
ПС 110/35/10 Аббакумцево | 1984 | 10+10 | 15.15 | -4.499 | 3.0196 | 0.13402 | -12.7653 | 2018 | закрыт | закрыт | 57.7090055555556 | 40.1496055555556
ПС 35/10 Ананьино | 2011 | 2,5+2,5 | 2.37 | 0.26 | 1.8313 | 0.64433 | -1.4142 |  | открыт | закрыт | 57.4859166666667 | 39.9632611111111
ПС 110/10/10 Брагино | 1973 | 40+40 | 28.83 | 13.17 | 10.8039 | 0.58571 | 2.1295 |  | открыт | открыт | 57.6810527777778 | 39.7590861111111
ПС 35/10 Бурмакино-1 | 1975 | 4,0+4,0 | 2.07 | 2.13 | 0.5 | 0.035354 | 1.467 |  | открыт | открыт | 57.4206805555556 | 40.2455638888889
ПС 35/10 Ватолино | 2010 | 4,0+4,0 | 5.07 | 0.065 | 4.4299 | 0.76082 | -3.9284 | 2019 | открыт | закрыт | 57.7800472222222 | 39.8038527777778
ПС 35/6 Ведерники | 1983 | 6,3+6,3 | 4.63 | 1.99 | 0.29057 | 0.033708 | 1.5295 |  | открыт | открыт | 57.5945972222222 | 39.8054916666667
ПС 35/10 Великовская | 1992 | 4,0+4,0 | 1.74 | 2.46 | 0.085 | 0.025 | 2.1375 |  | открыт | открыт | 58.6467027777778 | 39.7368111111111
ПС 35/10 Великое Село | 1993 | 1,6+1,6 | 0.7 | 0.98 | 0.04086 | 0.016129 | 0.84523 |  | открыт | открыт | 58.0919361111111 | 39.6186222222222
ПС 35/10 Возрождение | 1992 | 4,0+4,0 | 2.4 | 1.8 | 0.93646 | 0.09375 | 0.77719 |  | открыт | открыт | 57.7903611111111 | 39.9407361111111
ПС 35/10 Волна | 2011 | 4,0+2,5 | 2.24 | 0.39 | 0.56818 | 0 | -0.16036 |  | открыт | закрыт | 57.8366611111111 | 39.5646861111111
ПС 35/10 Вятское | 1975 | 2,5+2,5 | 2.07 | 0.56 | 0.53333 | 0.10753 | 0.024 |  | открыт | открыт | 57.8621694444444 | 40.2774444444444
ПС 35/10 Горинская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.59 | 2.04 | 0.0053191 | 0 | 1.8312 |  | открыт | открыт | 58.1815444444444 | 39.7860166666667
ПС 35/10 Григорьевское | 1974 | 4,0+4,0 | 3.19 | 1.327 | 1.288 | 0.29688 | 0.035081 |  | открыт | открыт | 57.7657611111111 | 39.6751277777778
ПС 35/10 Гузицино | 1975 | 4,0+4,0 | 3.56 | 1.272 | 2.903 | 0.18229 | -1.4679 |  | открыт | закрыт | 57.7535083333333 | 40.4358416666667
ПС 35/10 ГПС Ярославль | 2007 | 6,3+6,3 | 3.57 | 3.05 | 2.2889 | 0 | 0.685 |  | открыт | открыт | 57.5752694444444 | 39.7487805555556
ПС 110/6 Депо | 2004 | 16+16 | 11.33 | 5.47 | 8.0106 | 0.15593 | -2.2865 |  | открыт | закрыт | 57.6779388888889 | 39.8141944444444
ПС 35/10 Дорожаево | 1974 | 1,6+1,6 | 2.25 | 0.178 | 1.9203 | 0.21053 | -1.568 | 2016 | открыт | закрыт | 57.6775916666667 | 39.5891805555556
ПС 110/10 Дружба | 1982 | 16+16 | 5.2 | 11.6 | 0.35747 | 0.073034 | 10.1183 |  | открыт | открыт | 58.1946694444444 | 40.1423166666667
ПС 35/10 Дубки | 1977 | 6,3+6,3 | 8.78 | -0.914 | 0.7601 | 0.16162 | -1.5067 | 2017 | закрыт | закрыт | 57.5306277777778 | 39.7252916666667
ПС 35/10 Дыбино | 1968 | 2,5+2,5 | 1.13 | 1.5 | 0.020879 | 0.020879 | 1.3312 |  | открыт | открыт | 58.1120277777778 | 40.6183555555556
ПС 35/6 Заволжская | 1950 | 10+10 | 10.5 | 0 | 2.5588 | 0.35216 | -2.303 | 2017 | открыт | закрыт | 57.6421722222222 | 39.9255861111111
ПС 110/6/6 Институтская | 1988 | 40+40 | 35.1 | 6.9 | 4.9827 | 0.52726 | 1.7256 |  | открыт | открыт | 57.5851694444444 | 39.8628555555556
ПС 35/10 Коза | 1987 | 1,6+1,6 | 0.33 | 1.35 | 0.018072 | 0.018072 | 1.1987 |  | открыт | открыт | 58.4559805555556 | 39.94785
ПС 110/35/6 Константиново | 2011 | 15+16 | 11.03 | 4.72 | 0.31087 | 0.094565 | 2.0047 |  | открыт | открыт | 57.8111805555556 | 39.6088694444444
ПС 35/10 Курба | 1971 | 2,5+2,5 | 2.7 | 0.487 | 0.12041 | 0.017347 | 0.32993 |  | открыт | открыт | 57.5521055555555 | 39.520175
ПС 35/10 Лесные Поляны | 1972 | 10+10 | 8.65 | 2.631 | 3.4554 | 0.80772 | -0.74194 |  | открыт | закрыт | 57.6877722222222 | 39.8968055555556
ПС 35/10 Моделово-2 | 1969 | 6,3+6,3 | 8.83 | 0.039 | 4.9469 | 1.102 | -4.4171 | 2017 | открыт | закрыт | 57.6460722222222 | 40.1301138888889
ПС 35/10 Некрасово | 2010 | 16+16 | 11.75 | 5.05 | 1.5726 | 0.26316 | 3.1296 | 2019 | открыт | открыт | 57.6624138888889 | 40.3783444444444
ПС 35/10 Никольское | 1977 | 2,5+2,5 | 1.35 | 1.28 | 0.071277 | 0.015957 | 1.0879 |  | открыт | открыт | 57.5177611111111 | 40.3730861111111
ПС 110/35/6 НПЗ | 1959 | 25+25 | 15.3 | 10.95 | 0 | 0 | 7.3752 |  | открыт | открыт | 57.5657944444444 | 39.7992
ПС 110/6/6 Орион | 1990 | 40+40 | 11.78 | 30.22 | 7.1505 | 0.071685 | 20.7626 |  | открыт | открыт | 57.6507833333333 | 39.8160333333333
ПС 110/35/6 Павловская | 1957 | 20+25 | 20.19 | 0.81 | 0 | 0 | -3.2919 |  | открыт | закрыт | 57.6920277777778 | 39.81445
ПС 110/10 Перевал | 2003 | 16+16 | 9.27 | 7.53 | 13.795 | 0.40202 | -5.6385 |  | открыт | закрыт | 57.7130444444444 | 39.781875
ПС 110/6/6 Перекоп | 1972 | 25+25 | 15.3 | 10.95 | 3.4528 | 0.57219 | 6.7475 |  | открыт | открыт | 57.6173972222222 | 39.8225805555556
ПС 110/6/6 Полиграф | 1957 | 40+40 | 29.94 | 12.06 | 7.6738 | 0.21531 | 3.9476 |  | открыт | открыт | 57.6176888888889 | 39.8553222222222
ПС 110/35/10 Пречистое | 1984 | 10+10 | 5.29 | 5.21 | 0.18969 | 0.11889 | 4.4565 |  | открыт | открыт | 58.4208083333333 | 40.3071333333333
ПС 35/10 Профилакторий | 1974 | 2,5+2,5 | 1.06 | 1.57 | 2.5238 | 0.10544 | -0.85843 |  | открыт | закрыт | 57.6029138888889 | 40.41705
ПС 35/10 Рождествено | 1981 | 2,5+2,5 | 0.18 | 2.45 | 0.038961 | 0 | 2.1699 |  | открыт | открыт | 57.7311194444444 | 37.9431611111111
ПС 110/6/6 Северная | 1929 | 63+63 | 37.69 | 28.46 | 5.0031 | 0.87397 | 21.1112 |  | открыт | открыт | 57.6420833333333 | 39.8665333333333
ПС 35/10 Середа | 1969 | 2,5+2,5 | 1.33 | 1.3 | 0.022727 | 0.0056818 | 1.1495 |  | открыт | открыт | 57.9971638888889 | 40.4455444444444
ПС 110/6 Тормозная | 2012 | 25+16 | 13.88 | 2.92 | 0.74427 | 0.063542 | 1.9582 |  | открыт | открыт | 57.5465777777778 | 39.9389111111111
ПС 110/10 ТРК | 2007 | 16+16 | 4.41 | 12.39 | 1.7106 | 0 | 9.6114 |  | открыт | открыт | 57.5641277777778 | 39.8438611111111
ПС 35/10 Троица | 1991 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.32 | 0.008046 | 0 | 2.0808 |  | открыт | открыт | 58.4951583333333 | 40.6987861111111
ПС 35/10 Туношна | 2010 | 2,5+2,5 | 1.2 | 1.43 | 0.19063 | 0.041667 | 1.1154 |  | открыт | открыт | 57.5920722222222 | 40.2647138888889
ПС 35/10 Тутаев-35 | 2011 | 10+10 | 5.62 | 4.88 | 0.18866 | 0 | 4.2222 |  | открыт | открыт | 57.8909916666667 | 39.5540666666667
ПС 110/10 Туфаново | 1979 | 2,5+2,5 | 0.8 | 1.83 | 0 | 0 | 1.647 |  | открыт | открыт | 57.9864361111111 | 40.034175
ПС 35/10 Урожай | 1987 | 4,0+4,0 | 2.29 | 2.433 | 4.2791 | 0.33333 | -1.6615 | 2017 | открыт | закрыт | 57.5402333333333 | 40.1342333333333
ПС 110/35/10 Халдеево | 1968 | 3,2+6,3 | 2.4 | 2.83 | 0 | 0 | 2.5277 |  | открыт | открыт | 58.3215972222222 | 40.9997222222222
ПС 110/10/10 Чайка | 1989 | 25+40 | 17.31 | 8.94 | 9.9885 | 16.8 | -7.06 |  | открыт | закрыт | 57.5638333333333 | 39.9092805555556
ПС 35/6 Чебаково | 1997 | 2,5+2,5 | 1.75 | 1.058 | 0.96947 | 0.074737 | 0.079674 |  | открыт | открыт | 57.7607527777778 | 39.5346527777778
ПС 35/10 Щедрино | 1982 | 4,0+4,0 | 2.63 | 1.57 | 2.1948 | 0.12427 | -0.5623 |  | открыт | закрыт | 57.5477333333333 | 39.8076611111111
ПС 110/6/6 Южная | 1991 | 40+40 | 29.57 | 12.43 | 8.7517 | 0.3632 | 3.3105 |  | открыт | открыт | 57.5914861111111 | 39.884325
ПС 110/10/6 Ярцево | 2003 | 25+25 | 7.84 | 18.41 | 3.3838 | 0.050505 | 13.5235 |  | открыт | открыт | 57.5363166666667 | 39.9840833333333
ПС 110/6/6 Которосль | 2010 | 25+25 | 11.92 | 14.33 | 0.92265 | 0.1909 | 12.0666 |  | открыт | открыт | 57.6158138888889 | 39.8559361111111
ПС 35/6 Келноть | 1956 | 4,0 | 0.14 | -0.14 | 0 | 0 | -0.126 |  | открыт | закрыт | 57.7690083333333 | 40.5652277777778
ПС 35/10 Керамик | 1980 | 10+10 | 4.42 | 6.08 | 1.1808 | 0.32772 | 4.4093 |  | открыт | открыт | 57.7280833333333 | 39.7506305555556
ПС 110/10/10 Новоселки | 2013 | 25+40 | 5.3 | 22.05 | 6.0131 | 21.8 | -0.79 |  | открыт | закрыт | 57.5511111111111 | 39.8986583333333
ПС 35/10 Машприбор | 1973 | 6,3+6,3 | 6.35 | 0.27 | 2.5277 | 0.29131 | -2.032 |  | открыт | закрыт | 57.6148694444444 | 39.9658694444445
ПС 110/10 Алтыново | 1978 | 6,3+6,3 | 4.33 | 2.29 | 0.94573 | 0.22073 | 1.2098 |  | открыт | открыт | 57.5698416666667 | 38.2828888888889
ПС 110/35/10 Борисоглеб | 1978 | 16+10 | 10.08 | 0.42 | 0.23415 | 0.063936 | -1.5418 |  | открыт | закрыт | 57.2664166666667 | 39.164275
ПС 110/35/10 Васильково | 1985 | 10+10 | 3.01 | 7.49 | 0.68421 | 0.63684 | 5.9687 |  | открыт | открыт | 57.2017861111111 | 39.6494916666667
ПС 110/10 Вахрушево | 1980 | 6,3+6,3 | 0.2 | 6.42 | 0 | 0 | 5.778 |  | открыт | открыт | 57.3020333333333 | 39.5950027777778
ПС 110/6 Гаврилов Ям | 1971 | 16+16 | 10.77 | 6.03 | 0 | 0 | 5.427 |  | открыт | открыт | 57.3059111111111 | 39.8412527777778
ПС 110/6 Кинопленка* | 2013 | 16+10 | 11.08 | -0.58 | 0 | 0 | -0.522 | 2021 | закрыт | закрыт | 56.7487444444444 | 38.8942583333333
ПС 110/35/10 Климатино | 1978 | 6,3+6,3 | 1.21 | 5.41 | 0 | 0 | 4.8139 |  | открыт | открыт | 57.5208861111111 | 37.9710083333333
ПС 110/35/10 Нила | 2013 | 16+16 | 12.17 | 5.297 | 4.1287 | 0.30217 | -1.858 |  | открыт | закрыт | 56.7798111111111 | 38.9616583333333
ПС 110/35/6 Переславль | 1960 | 25+25 | 28.24 | -1.99 | 0.29362 | 0.031915 | -13.7439 | 2020 | закрыт | закрыт | 56.7381333333333 | 38.8801388888889
ПС 110/10 Плоски | 1985 | 2,5+2,5 | 1.67 | 0.96 | 0.22396 | 0.015625 | 0.66244 |  | открыт | открыт | 57.4516638888889 | 37.9156083333333
ПС 110/35/10 Ростов | 1960 | 20+25 | 22.17 | -0.899 | 0.93379 | 0.078947 | -2.5841 | 2016 | закрыт | закрыт | 57.2052722222222 | 39.4551611111111
ПС 110/35/10 Техникум | 1977 | 6,3+6,3 | 9.97 | -2.267 | 0.76344 | 0.20968 | -6.6412 | 2016 | закрыт | закрыт | 57.3444666666667 | 39.7868638888889
ПС 110/35/10 Углич | 1997 | 25+25 | 23.87 | 2.38 | 3.0457 | 0.625 | -2.3008 |  | открыт | закрыт | 57.5189 | 38.3458055555556
ПС 110/10 Устье | 1968 | 10+10 | 8.77 | 2.701 | 9.3949 | 0.15897 | -6.0246 | 2021 | открыт | закрыт | 57.289025 | 39.5374277777778
ПС 110/10 Шурскол | 1980 | 10+10 | 1.92 | 8.58 | 0.33368 | 0.13158 | 7.4217 |  | открыт | открыт | 57.1502583333333 | 39.3070694444444
ПС 110/10 Юр.Слобода | 1989 | 10+10 | 6.75 | 3.75 | 0.89773 | 0.14205 | 2.567 |  | открыт | открыт | 57.1982611111111 | 39.3686055555556
ПС 35/10 Алешкино | 1982 | 2,5+2,5 | 1.1 | 1.53 | 0.02537 | 0.02537 | 1.3542 |  | открыт | открыт | 57.3071611111111 | 38.9541527777778
ПС 35/6 Батьки | 1967 | 1,6+1,6 | 1.06 | 0.62 | 1.1354 | 0.09375 | -0.46387 |  | открыт | закрыт | 56.7105472222222 | 38.3603611111111
ПС 35/10 Береговая | 1989 | 1,6 | 0.22 | 1.529 | 0 | 0 | 1.3761 |  | открыт | открыт | 57.0982194444444 | 39.4761305555556
ПС 35/10 Берендеево | 2001 | 2,5+2,5 | 1.75 | 0.88 | 0.67634 | 0.44301 | 0.18329 |  | открыт | открыт | 56.60465 | 39.0440638888889
ПС 35/10 Воржа | 1962 | 1,8+1,6 | 0.54 | 1.14 | 0.13131 | 0 | 0.90782 |  | открыт | открыт | 57.1348833333333 | 39.5177777777778
ПС 35/10 Вощажниково | 1989 | 1,6+2,5 | 0.91 | 0.77 | 0.37738 | 0.0059524 | 0.35336 |  | открыт | открыт | 57.3729638888889 | 39.1438444444444
ПС 35/10 Глебово | 1971 | 4+6,3 | 4.2 | 0 | 4.8836 | 0.44124 | -4.3952 | 2018 | открыт | закрыт | 56.6598833333333 | 38.711150
ПС 35/10 Горки | 1982 | 2,5+2,5 | 1.28 | 1.35 | 0.18144 | 0.056701 | 1.0517 |  | открыт | открыт | 56.658225 | 39.2704083333333
ПС 35/10 Дмитрианово | 1978 | 1,6+1,6 | 0.78 | 0.9 | 0.11702 | 0 | 0.70468 |  | открыт | открыт | 57.1029944444444 | 39.1563666666667
ПС 35/10 Заозерье | 1973 | 2,5+2,5 | 1.41 | 1.22 | 0.16939 | 0.012245 | 0.94555 |  | открыт | открыт | 57.2051361111111 | 38.258125
ПС 35/10 Ильинское | 1972 | 2,5+2,5 | 1.93 | 0.7 | 0.16522 | 0.041304 | 0.4813 |  | открыт | открыт | 57.3212916666667 | 38.4933722222222
ПС 35/10 Кибернетик | 1992 | 6,3+6,3 | 2.52 | 4.1 | 1.5206 | 0.030928 | 2.3214 |  | открыт | открыт | 56.7201055555556 | 38.7919583333333
ПС 35/10 Клементьево | 1976 | 1,6 | 0.34 | 0.128 | 0 | 0 | 0.1152 |  | открыт | открыт | 57.4973583333333 | 38.7726333333333
ПС 35/10 Красное | 1982 | 4,0+4,0 | 3.6 | 1.382 | 3.0704 | 0.52551 | -1.5196 |  | открыт | закрыт | 56.6994944444444 | 38.8883666666667
ПС 35/10 Кулаково | 1981 | 2,5+2,5 | 3.78 | -1.15 | 0.77735 | 0.03885 | -1.7346 | 2018 | закрыт | закрыт | 56.9004277777778 | 39.1768583333333
ПС 35/6 Купань | 1963 | 2,5+2,5 | 3.26 | -0.63 | 0.60417 | 0.0625 | -1.1108 |  | закрыт | закрыт | 56.8286694444445 | 38.650075
ПС 35/10 Марково | 1984 | 2,5+2,5 | 0.93 | 1.7 | 0.96526 | 0.042105 | 0.66126 |  | открыт | открыт | 57.3094444444444 | 39.3484
ПС 35/10 Нагорье | 1962 | 4,0+4,0 | 3.46 | 0.74 | 2 | 0.50549 | -1.134 |  | открыт | закрыт | 56.9191916666667 | 38.2808916666667
ПС 35/10 Поречье | 1978 | 4,0+4,0 | 1.88 | 2.32 | 0.085106 | 0.021277 | 2.0114 |  | открыт | открыт | 57.084275 | 39.3868833333333
ПС 35/10 Пружинино | 1974 | 2,5+2,5 | 1.24 | 1.39 | 0.38632 | 0.023158 | 0.90332 |  | открыт | открыт | 57.3003027777778 | 40.1785916666667
ПС 35/10 Раменье | 1978 | 2,5+2,5 | 1.1 | 1.53 | 0.015625 | 0.015625 | 1.3629 |  | открыт | открыт | 57.5224694444444 | 39.1778916666667
ПС 35/10 Рязанцево | 1986 | 2,5+2,5 | 1.59 | 1.04 | 0.2268 | 0.07732 | 0.73188 |  | открыт | открыт | 56.7092777777778 | 39.1460805555556
ПС 35/10 Сараево | 2013 | 2,5+1,6 | 0.91 | 0.77 | 0.49362 | 0.069149 | 0.24874 |  | открыт | открыт | 57.0153888888889 | 38.3558694444444
ПС 35/10 Селифонтово | 1978 | 2,5+2,5 | 1.54 | 1.09 | 1.0104 | 0.14583 | 0.071625 |  | открыт | открыт | 57.4435527777778 | 39.7734444444444
ПС 35/10 Семибратово | 2005 | 4,0+4,0 | 0.84 | 3.36 | 0.14632 | 0.046316 | 2.8923 |  | открыт | открыт | 57.3057805555556 | 39.52845
ПС 35/10 Скоморохово | 1965 | 1,6+1,6 | 1.49 | 0.19 | 2.8753 | 0.14384 | -2.4168 |  | открыт | закрыт | 56.9941611111111 | 38.7433416666667
ПС 35/10 Соломидино | 1973 | 2.5 | 2.03 | -1.112 | 1.3773 | 0.056701 | -2.2404 |  | открыт | закрыт | 56.7418361111111 | 38.7114583333333
ПС 35/10 Ставотино | 1981 | 4,0+4,0 | 1.82 | 2.38 | 0.18462 | 0.058242 | 1.9758 |  | открыт | открыт | 57.3026111111111 | 39.9441777777778
ПС 35/10 Урусово | 1989 | 2,5+2,5 | 0.21 | 2.42 | 0 | 0 | 2.178 |  | открыт | открыт | 57.4125194444444 | 39.4173583333333
ПС 35/10 Филимоново | 1986 | 2,5+2,5 | 0.79 | 1.84 | 1.0215 | 0.016129 | 0.73665 |  | открыт | открыт | 56.7860055555556 | 39.1007305555556
ПС 35/10 Чопорово | 1985 | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.11 | 0.050562 | 0 | 1.8535 |  | открыт | открыт | 57.0100055555556 | 39.0069333333333
ПС 35/10 Щурово | 1972 | 2,5+2,5 | 1.14 | 1.49 | 0 | 0 | 1.341 |  | открыт | открыт | 57.1699027777778 | 38.8216944444444
ПС 35/10 Нексанс | 2007 | 10+10 | 2.14 | 8.36 | 0 | 0 | 7.524 | 2017 | открыт | открыт | 57.5052388888889 | 38.2943277777778
ПС 35/6 Прибрежная | 1968 | 10+10 | 11.5 | 0.201 | 1.5562 | 0.23763 | -1.2197 | 2020 | открыт | закрыт | 57.5211861111111 | 38.2983333333333
ПС 110/10 Тишино | 1982 | 25+25 | 2.9 | 23.35 | 0.06054 | 0 | 20.9605 |  | открыт | открыт | 57.3722694444444 | 39.6261722222222
ПС 110/10 Продуктопровод | 2007 | 6,3+6,3 | 3.34 | 3.28 | 0 | 0 | 2.952 |  | открыт | открыт | 57.9030666666667 | 38.1304222222222
ПС 110/10 Некоуз | 1975 | 6,3+6,3 | 2.59 | 4.03 | 0.28901 | 0.10989 | 3.3669 |  | открыт | открыт | 57.9045583333333 | 38.0855111111111
ПС 110/6 Южная | 1968 | 25+25 | 17.99 | 8.26 | 0.013978 | 0 | 7.4214 |  | открыт | открыт | 58.0312388888889 | 38.8380166666667
ПС 110/10 Оптика | 1984 | 10+10 | 5.92 | 4.58 | 1.6729 | 0.25263 | 2.6163 |  | открыт | открыт | 58.0207444444444 | 38.8389027777778
ПС 110/6 Полиграфмаш | 1975 | 16+16 | 10.46 | 6.34 | 1.4583 | 0 | 4.3935 |  | открыт | открыт | 58.0323722222222 | 38.8798805555556
ПС 110/6/6 Западная | 1937 | 63+63 | 32.75 | 33.4 | 0.24301 | 0 | 29.8413 |  | открыт | открыт | 58.0496888888889 | 38.8033277777778
ПС 110/35/6 Волжская | 35кВ - 1938; 110кВ - 1962 | 40+40 | 11.61 | 30.39 | 0.65506 | 0.37079 | 26.7614 |  | открыт | открыт | 58.0927083333333 | 38.7013611111111
ПС 110/35/6 Левобережная | 1964 | 16+16 | 15.36 | 1.44 | 0 | 0 | 0.35091 |  | открыт | открыт | 58.0734111111111 | 38.8646138888889
ПС 110/35/10 Пищалкино | 1958 | 7,5+7,5 | 1.96 | 5.92 | 0 | 0 | 5.3208 | 2022 | открыт | открыт | 57.81375 | 37.3773416666667
ПС 110/6 Судоверфь | 1976 | 10+10 | 5.13 | 5.37 | 0.37261 | 0.20652 | 4.4977 |  | открыт | открыт | 58.0436583333333 | 38.9164027777778
ПС 110/6 Селехово | 1993 | 6,3+6,3 | 3.34 | 3.28 | 0.43299 | 0.31443 | 2.5623 |  | открыт | открыт | 58.1096777777778 | 38.6462583333333
ПС 35/6 Каменники | 1959 | 4,0+4,0 | 1.91 | 2.29 | 0.097674 | 0.046512 | 1.9731 |  | открыт | открыт | 58.15025 | 38.6575416666667
ПС 35/10 Шашково | 1972 | 1,6+1,6 | 0.65 | 1.03 | 0.082903 | 0.0022581 | 0.85239 |  | открыт | открыт | 58.014325 | 39.1957777777778
ПС 110/6 Веретье | 1975 | 25+25 | 21.33 | 4.92 | 4.6972 | 0.069892 | 0.20048 |  | открыт | открыт | 58.0566277777778 | 38.7431805555556
ПС 35/10 Николо-Корма | 1993 | 4,0+4,0 | 2.57 | 2.035 | 2.0633 | 0.5 | -0.025439 |  | открыт | закрыт | 57.8991972222222 | 38.5378527777778
ПС 35/10 Арефино | 1964 | 2,5+2,5 | 1.16 | 1.47 | 0.30462 | 0.016484 | 1.0488 |  | открыт | открыт | 58.2380277777778 | 39.2349277777778
ПС 35/10 Князево | 1982 | 1,6+2,5 | 1.13 | 0.55 | 0 | 0 | 0.495 |  | открыт | открыт | 58.5144166666667 | 39.1033416666667
ПС 35/10 Покров | 1990 | 1,6+1,6 | 0.62 | 1.06 | 0 | 0 | 0.954 |  | открыт | открыт | 58.3088666666667 | 39.6251861111111
ПС 35/10 Аниково | 1967 | 2,5+2,5 | 0.69 | 1.94 | 0 | 0 | 1.746 |  | открыт | открыт | 58.7612444444444 | 39.3752222222222
ПС 35/10 Новое село | 1993 | 2,5+2,5 | 1.32 | 1.31 | 0.063043 | 0.016304 | 1.1223 |  | открыт | открыт | 57.7052722222222 | 38.8011444444444
ПС 35/10 Большое село | 1973 | 6,3+6,3 | 3.96 | 2.66 | 0.4163 | 0.061957 | 2.0193 |  | открыт | открыт | 57.7298638888889 | 38.9516055555556
ПС 35/10 Брейтово | 1965 | 6,3+6,3 | 5.3 | 1.32 | 0.17284 | 0.041263 | 1.0324 |  | открыт | открыт | 58.2902888888889 | 37.8714583333333
ПС 35/10 Станилово | 1988 | 1,6+1,6 | 0.71 | 0.97 | 0 | 0 | 0.873 |  | открыт | открыт | 58.0128916666667 | 37.8708277777778
ПС 35/10 Знамово | 1975 | 2,5+2,5 | 1.24 | 1.39 | 0.0625 | 0 | 1.1947 |  | открыт | открыт | 57.9784388888889 | 39.1168277777778
ПС 35/10 Рождественно Рыб. | 1990 | 2,5+2,5 | 0.82 | 1.81 | 0 | 0 | 1.629 |  | открыт | открыт | 57.3717861111111 | 40.3996805555556
ПС 35/10 Заполье | 1978 | 2,5+2,5 | 0.65 | 1.98 | 0.25761 | 0 | 1.5502 |  | открыт | открыт | 57.9306305555556 | 38.7996333333333
ПС 35/10 Тихменево | 1970 | 1,6+1,6 | 1.21 | 0.47 | 0.21648 | 0.082418 | 0.22816 |  | открыт | открыт | 57.9847916666667 | 38.6159916666667
ПС 35/10 Лацкое | 1993 | 1,6+2,5 | 0.21 | 1.47 | 0.0052632 | 0 | 1.3183 |  | открыт | открыт | 58.0700027777778 | 38.1122222222222
ПС 35/10 Борок | 1973 | 2,5+4,0 | 1.48 | 1.15 | 0.088421 | 0.02 | 0.95542 |  | открыт | открыт | 58.0595916666667 | 38.2285416666667
ПС 35/10 Мышкин | 1960 | 6,3+6,3 | 4.31 | 2.31 | 1.9362 | 0.13298 | 0.33645 |  | открыт | открыт | 57.7834277777778 | 38.4371694444444
ПС 110/10 Волга | 1962 | 5,6+6,3 | 2.36 | 3.52 | 0.067021 | 0.019149 | 3.1077 |  | открыт | открыт | 57.9486083333333 | 38.3794916666667
ПС 35/10 Красная Горка | 1982 | 4,0+2,5 | 1.7 | 0.93 | 0.43698 | 0.175 | 0.44372 |  | открыт | открыт | 57.9855861111111 | 38.8617055555556
ПС 110/35/6 Восточная | 1934 | 25+25 | 18.14 | 8.11 | 0 | 0 | 3.5932 |  | открыт | открыт | 58.032025 | 38.8992388888889
ПС 110/35/10 Залесье | 1980 | 10+10 | 8.65 | 2.19 | 3.1348 | 0.079348 | -0.90655 |  | открыт | закрыт | 57.9577666666667 | 39.21015
ПС 110/10 Луговая | 1977 | 6,3+6,3 | 3.62 | 3 | 1.5641 | 0.044706 | 1.2923 |  | открыт | открыт | 58.0006527777778 | 39.0083416666667
ПС 110/35/10 Лом | 1970 | 10+10 | 8.15 | 2.35 | 1.1315 | 0.13587 | 0.58489 |  | открыт | открыт | 57.8764777777778 | 39.1561361111111
ПС 35/10 Варегово | 1976 | 1,6+2,5 | 0.88 | 0.8 | 0.089247 | 0.016129 | 0.63968 | 2019 | открыт | открыт | 57.7871666666667 | 39.2688222222222
ПС 110/35/10 Шестихино | 1959 | 10+10 | 9.18 | 1.594 | 0.025773 | 0.0051546 | 0.17909 |  | открыт | открыт | 57.9287166666667 | 38.2506833333333
ПС 110/35/10 Крюково | 1988 | 6.3 | 3.14 | 0.872 | 0 | 0 | 0.7848 |  | открыт | открыт | 57.8423416666667 | 38.2530194444444
ПС 35/10 Белое | 1968 | 2.5 | 0.57 | 0.347 | 0 | 0 | 0.3123 |  | открыт | открыт | 58.3847833333333 | 39.3802416666667
ПС 110/35/10 Глебово | 1976 | 10 | 6.17 | -1.294 | 1.0196 | 0.13918 | -2.0822 | 2016 | открыт | закрыт | 57.9912194444444 | 38.4608861111111
ПС 35/6 Песочное | 2012 1976 | 4+1,8 | 0.96 | 0.93 | 0.16099 | 0 | 0.69211 |  | открыт | открыт | 58.0037972222222 | 39.1803638888889
ПС 35/10 Демино | 2010 2009 | 2,5+2,5 | 1.1 | 1.53 | 0.045918 | 0.015306 | 1.3357 |  | открыт | открыт | 58.0392444444444 | 39.1075583333333
ПС 110/6 КС-18 | 1971 | 63+63 | 38.77 | 27.38 | 0 | 0 | 24.642 |  | открыт | открыт | 57.8267055555556 | 38.429425
ПС 35/6 Макеиха | 1968 | 1.6 | 0.34 | -0.34 | 0 | 0 | -0.306 |  | открыт | закрыт | 57.9395694444444 | 37.4024666666667
ПС 35/10 Ермаково | 1968 | 1.6 | 1.04 | -0.555 | 0.016304 | 0 | -0.51417 |  | открыт | закрыт | 58.6061111111111 | 38.6931222222222
ПС 35/10 Милюшино | 1978 | 1.6 | 0.87 | -0.697 | 0.24194 | 0.064516 | -0.84504 |  | открыт | закрыт | 58.2709138888889 | 38.8553527777778
ПС 35/10 Сутка | 1975 | 2.5 | 0.57 | 0.417 | 0.016667 | 0 | 0.3603 |  | открыт | открыт | 58.3379166666667 | 37.5527888888889
ПС 35/10 Сить | 1981 | 1.6 | 0.73 | 0.829 | 0.055556 | 0.037037 | 0.6961 |  | открыт | открыт | 58.1761111111111 | 37.827825
ПС 35/10 Горелово | 1984 | 1.6 | 1 | -0.363 | 0.22632 | 0 | -0.53038 |  | открыт | закрыт | 58.2324305555556 | 38.1049972222222
ПС 35/6 Пищалкино | 1958 | 1.6 | 0.65 | -0.65 | 0.0055556 | 0 | -0.59 | 2022 | открыт | закрыт | 57.81375 | 37.3773416666667
ПС 35/6 Варегово | 1976 | 1.6 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0 | -0.036 | 2019 | открыт | закрыт | 57.7871666666667 | 39.2688222222222
ПС 35/10 Левобережная | 1964 | 4 | 2.02 | 0.603 | 0.75885 | 0.19531 | -0.14027 |  | открыт | закрыт | 58.0734111111111 | 38.8646138888889
ПС 110/10 Депо | 2011 2004 | 16 | 3.8 | 0 | 0.10204 | 0 | -0.091837 |  | открыт | закрыт | 57.6779388888889 | 39.8141944444444
Итого: |  | 3055.3 | 964.86
дефицит
профицит
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".
Note on J7: Автор: на 01.09.2014 _ЦУС
Note on B8: Автор: год ввода 1969, замена тр-ра 2011 2,5 на 4
Note on I11: Автор: замена трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА ИП 2016-2021г.г. (ТПиР)
Note on B12: Автор: год ввода 1978, замена тр-ров 2011г 2х1,6 на 2х2,5
Note on E13: Автор: Меридиан (6,550МВт) запитан от ПС Брагино =(11,465+6,55) (ошибочно мощность 6,55МВт вносили на ПС Перевал)откорректировано на 01.09.2015
Note on B15: Автор: год ввода 1974, замена тр. 2010 2,5на 4
Note on I15: Автор: замена трансформатора 2х4МВА на 2х6,3МВА ИП 2016-2021 (ТПиР)
Note on B20: Автор: год ввода 1973 замена одного тр 2011 2,5 на 4
Note on I27: Автор: замена трансформатора 2х1,6МВА на 2х2,5МВА в ИП на 2016-2021г.г.
Note on I29: Автор: Реконструкция ПС 35/10кВ Нексанс, 35/10кВ Дубки (тр-р 2х10 МВА с ПС Нексанс перемещается на ПС Дубки, а тр-р 2х6,3 МВА с ПС Дубки - на ПС Нексанс) ИП 2016-2021г.г.
Note on I31: Автор: Реконструкция ПС 35/10кВ Нексанс, 35/10кВ Дубки (тр-р 2х10 МВА с ПС Нексанс перемещается на ПС Дубки, а тр-р 2х6,3 МВА с ПС Дубки - на ПС Нексанс) ИП 2016-2021г.г.
Note on B34: Автор: год ввода 1944, замена 1 тр-ра 2011г 20 на 15
Note on I37: Автор: Реконструкция ПС 35/10кВ Нексанс, 35/10кВ Дубки (тр-р 2х10 МВА с ПС Нексанс перемещается на ПС Дубки, а тр-р 2х6,3 МВА с ПС Дубки - на ПС Нексанс) ИП 2016-2021г.г.
Note on B38: Автор: год ввода 1971, замена тр.2010 2х10 на 2х16
Note on I38: Автор: перевод на 110 кВ и заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА ИП 2016-2021г.г. (ТПиР)
Note on E43: Автор: Меридиан (6,55МВт) запитан от ПС Брагино 6,55 МВт =(22,065-15.515) (ошибочно вносили на ПС Перевал)откорректировано на 01.09.2015
Note on B51: Автор: год ввода 1961, замена тр-ра 2012 16 на 25
Note on B54: Автор: год ввода 1964, замена тр. 2010г 4на 2,5
Note on B55: Автор: год ввода 1979, замена тр-ров 2011 2х6,3 на 2х10
Note on I57: Автор: Реконструкция ПС 35/10кВ Нексанс, 35/10кВ Дубки (тр-р 2х10 МВА с ПС Нексанс перемещается на ПС Дубки, а тр-р 2х6,3 МВА с ПС Дубки - на ПС Нексанс) ИП 2016-2021г.г.
Note on B74: Автор: год ввода 1970, замена тр-ра 2013 6,3 на 16
Note on I74: Автор: Замена второго тр-ра Т-2 на 16МВА ИП 2016-2021 (ТПиР) Заменен 1 тр-р 6,3 на 16 МВА в 2013г.
Note on B76: Автор: Год ввода1986 и реконструкции 2012 и 2013 (замена тр-ров 6,3 на 16)
Note on I77: Автор: замена тр-ра на 2х40 2019-2021г ИП 2016-2021 (ТПиР)
Note on I79: Автор: заменатрансформатора Т-1 20 МВА на 25 МВА ИП 2016-2021г.г. (ТПиР)
Note on I80: Автор: замена трансформаторов 2х6,3МВА на 2х10МВА ИП 2016-2021 (ТПиР) (тр-р 2х6,3 МВА с ПС Техникум перемещается на ПС Васильково, а тр-р 2х10 МВА с ПС Васильково - на ПС Техникум)
Note on I82: Автор: замена трансформаторов 2х10МВА на 2х16 (2х10) МВА ИП 2016-2021 (ТПиР)
Note on B91: Автор: Замена тр-ра Т1 2,5 на 6,3 2015 г.
Note on I91: Автор: замена трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА ИП 2016-2021г.г. (ТПиР)
Note on B94: Автор: замена тр 1.6 на 2,5 в 2015г
Note on I99: Автор: замена трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА ИП 2016-2021г.г. (ТПиР)
Note on B107: Автор: год ввода 1977 и реконструкции 2013 одного тр-ра 1на 2,5
Note on I117: Автор: Реконструкция ПС 35/10кВ Нексанс, 35/10кВ Дубки (тр-р 2х10 МВА с ПС Нексанс перемещается на ПС Дубки, а тр-р 2х6,3 МВА с ПС Дубки - на ПС Нексанс) ИП 2016-2021г.г.
Note on I118: Автор: заменой тр-ров 10 МВА на 16 МВА и переводом на напряжение 110 кВ (стр-во РУ 110 кВ - схема 110-4Н) ИП 2016-2021 (ТПиР)
Note on I128: Автор: демонтаж Т-3 (1,6мВА) и переводом нагрузки на Т-1 (7,5МВА) и Т-2 (7,5МВА) ИП 2016-2022
Note on I156: Автор: переводом на 35/10 кВ (замена трансформаторов (10кВ) 2,5 МВА и 1,6 МВА на 2х1,6 МВА + демонтаж тр-ра (6кВ) 1,6МВА) и перевод ПС на 35/10кВ ИП 2016-2021г.г. (ТПиР.)
Note on I160: Автор: установка 2-го трансформатора 16 МВА. ИП 2016-2021 (ТПиР)
Note on B161: Автор: год ввода1937,замена тр-ра 2012 1,8 на 4
Note on I170: Автор: демонтаж Т-3 (1,6мВА) и переводом нагрузки на Т-1 (7,5МВА) и Т-2 (7,5МВА) ИП 2016-2020 (ТПиР) 22.12.2015-дата занесения
Note on I171: Автор: переводом на 35/10 кВ (замена трансформаторов (10кВ) 2,5 МВА и 1,6 МВА на 2х1,6 МВА + демонтаж тр-ра (6кВ) 1,6МВА) и перевод ПС на 35/10кВ ИП 2016-2020г.г. (ТПиР.) 22.12.15-дата занесения

## Сведения по ТП
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 № ЦА-25/65-р
№ | Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 129 (ЗТПП-315 Угодичи мастерская) | 1х315 | 30
2 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Шурскол торговый центр | 2х400 | 80
3 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 Шурскол водозабор | 2х160 | 30
4 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 Шурскол кормоцех | 2х250 | 50
5 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 156 (ЗТП-250 Лазарцево село) | 1х250 | 25
6 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 155 (ЗТП-400 Лазарцево ферма) | 1х400 | 40
7 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 157 (ЗТПП-160 Лазарцево школа) | 1х160 | 16
8 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-25 Поречье КНС | 1х25 | 2
9 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 154 (ЗТПП-250 Угодичи МТФ) | 1х250 | 25
10 | д.Дубник | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 Дубник комплекс №1 | 2х250 | 50
11 | д.Дубник | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 Дубник комплекс №2 | 2х250 | 50
12 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х400 Жилая группа №2 Поречье | 2х400 | 70
13 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х250 Поречье водозабор | 2х250 | 70
14 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Шурскол котельная | 2х400 | 80
15 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Поречье объект 152 | 2х400 | 80
16 | д.Новая | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-50 Новая деревня | 1х50 | 5
17 | д.Твердино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Твердино | 1х40 | 4
18 | д.Липовка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Липовка | 1х100 | 8
19 | д.Козохово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Козохово | 1х100 | 7
20 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Угодичи ДК | 1х250 | 20
21 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Угодичи школа | 1х250 | 20
22 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Угодичи котельная | 1х400 | 35
23 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Воржа село | 1х63 | 7
24 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Воржа поселок | 1х100 | 10
25 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Угодичи пилорама | 1х63 | 6
26 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Угодичи АВМ | 1х63 | 6
27 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Угодичи село | 1х250 | 20
28 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Угодичи поселок РМЗ | 1х250 | 25
29 | д.Уткино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Уткино | 1х63 | 6
30 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Угодичи луковник | 1х400 | 35
31 | д.Тряслово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Тряслово | 1х100 | 9
32 | д.Заречье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Заречье | 1х30 | 2
33 | с.Якимовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Якимовское село | 1х160 | 15
34 | с.Федоровское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Федоровское | 1х63 | 6
35 | с.Разливы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-10 Разливы | 1х10 | 1
36 | д.Высоково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Высоково ЛТО | 1х40 | 3
37 | д.Исаково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Исаково | 1х63 | 5
38 | д.Каликино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Каликино | 1х30 | 2
39 | д.Ново-Иваново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Ново-Иваново | 1х25 | 1
40 | с. Мосейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Мосейцево село | 1х160 | 10
41 | д.Биричево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Биричево | 1х40 | 3
42 | д.Ворсницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Ворсницы | 1х40 | 2
43 | д.Погорелово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Погорелово | 1х100 | 8
44 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Шурскол школа | 1х400 | 35
45 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Шурскол п. Строителей | 1х250 | 20
46 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Шурскол кв. Б | 1х250 | 18
47 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Шурскол детский сад | 1х160 | 12
48 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Пужбол ЛТО | 1х250 | 18
49 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Пужбол ферма | 1х100 | 7
50 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Пужбол гараж | 1х63 | 3
51 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Финский луковник Шурскол | 1х400 | 30
52 | д.Ломы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Ломы | 1х40 | 2
53 | д.Анциферово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Анциферово | 1х25 | 1
54 | д.Алевайцино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Алевайцино | 1х100 | 8
55 | д.Алевайцино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Дом инвалидов | 1х40 | 2
56 | с.Алешково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Алешково | 1х63 | 5
57 | д.Власьково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-20 Власьково | 1х20 | 2
58 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Шурскол кв. А | 1х400 | 10
59 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Пужбол телевышка | 1х63 | 5
60 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Пужбол сварка №2 | 1х400 | 30
61 | С.Восход | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-2х250 Восход поселок | 2х250 | 50
62 | д.Вексицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Вексицы | 1х63 | 5
63 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Новоселка | 1х160 | 8
64 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Лазарцево АВМ | 1х100 | 7
65 | с.Восход | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Восход деревня | 1х160 | 5
66 | д.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 094 (КТП-63 Филимоново) | 1х63 | 4
67 | д.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 СТО Лада | 1х160 | 10
68 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лазарцево мастерская | 1х160 | 10
69 | д.Красново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Красново | 1х63 | 5
70 | д.Скородумово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-10 Скородумово | 1х10 | 1
71 | с.Мосейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Мосейцево мастерская | 1х100 | 8
72 | д.Уваиха | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Уваиха | 1х40 | 3
73 | д.Дарцово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дарцово | 1х100 | 7
74 | д.Хонятино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Хонятино | 1х100 | 8
75 | д.Дарцово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Дарцово картофелехранилище | 1х160 | 10
76 | с.Бабки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Бабки | 1х100 | 8
77 | с.Варницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лесхоз | 1х160 | 12
78 | с.Мятежево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Мятежево село | 1х63 | 4
79 | д.Демьяны | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Демьяны | 1х40 | 2
80 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Судино мастерская | 1х400 | 30
81 | д.Дубник | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Дубник водозабор | 1х160 | 10
82 | д.Кустерь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Кустерь | 1х63 | 2
83 | д.Зверинец | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Зверинец | 1х160 | 12
84 | с.Звягино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Звягино котельная | 1х250 | 18
85 | с.Львы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Львы газовая заправка | 1х100 | 8
86 | с.Климатино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Климатино | 1х63 | 4
87 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Поречье детский сад | 1х160 | 10
88 | д.Караваево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Караваево | 1х63 | 4
89 | с.Ивановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Ивановское | 1х63 | 5
90 | с.Шугорь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Шугорь малая | 1х60 | 5
91 | с.Шугорь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Шугорь ЛТО | 1х60 | 4
92 | д.Поддыбье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Поддыбье село | 1х160 | 8
93 | д.Поддыбье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Поддыбье комбик. завод | 1х400 | 20
94 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Пужбол сварка №1 | 1х400 | 25
95 | д.Ивакино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Ивакино | 1х100 | 10
96 | д.Сидорково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сидорково | 1х40 | 4
97 | с.Шулец | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Шулец | 1х160 | 12
98 | д.Дунилово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Дунилово | 1х40 | 3
99 | д.Григорьково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 016 (КТП-40 Григорьково) | 1х40 | 4
100 | с.Шугорь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Шугорь село | 1х100 | 9
101 | д.Подберезье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Подберезье | 1х160 | 15
102 | д.Горбынино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Горбынино | 1х25 | 2
103 | д.Никово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Никово | 1х40 | 3
104 | д.Согило | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Согило | 1х40 | 3
105 | д.Ивашево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Ивашево | 1х40 | 3
106 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Судино детский сад | 1х250 | 20
107 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Судино школа | 1х250 | 20
108 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Судино гараж | 1х400 | 30
109 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Судино столовая | 1х160 | 12
110 | д.Юрьевская Слобода | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 029 (КТП-100 Юрьевская Слобода) | 1х100 | 8
111 | д.Чупрониха | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-50 Чупрониха | 1х50 | 4
112 | с.Богослов | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Богослов | 1х25 | 2
113 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Пужбол село | 1х100 | 8
114 | с.Львы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Львы | 1х250 | 20
115 | д.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Песочное | 1х40 | 3
116 | д.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Песочное кафе | 1х63 | 5
117 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Пужбол луковник | 1х250 | 20
118 | д.Жоглово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Жоглово деревня | 1х160 | 12
119 | д.Жоглово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Жоглово МТФ | 1х250 | 20
120 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 База ЛУ | 1х250 | 20
121 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-630 База РЭС | 1х630 | 40
122 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Воржа котельная №1 | 1х250 | 20
123 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Воржа котельная №2 | 1х250 | 20
124 | д.Поклоны | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Поклоны | 1х63 | 5
125 | д.Рельцы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 195 (СТП-25 Рельцы) | 1х25 | 2
126 | д.Максимовицы | Ростовский р-н | Ростовский | МТПО-10 Максимовицы | 1х10 | 1
127 | д.Свагуново | Ростовский р-н | Ростовский | МТП-63 Свагуново | 1х63 | 5
128 | с.Хутор | Ростовский р-н | Ростовский | МТПО-10 Хутор | 1х10 | 1
129 | п.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 555 (СТП-63 СТ Неро) | 1х63 | 5
130 | п.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 547 (СТП-40 Смирнов ж/д) | 1х40 | 3
131 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 551 (СТП-40 База) | 1х40 | 4
132 | д.Шестаково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 127 (СТП-16 Шестаково) | 1х16 | 1
133 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 043 (СТП-63 Сосновая) | 1х63 | 4
134 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 203 (ЗТПП-160 Татищев МТФ) | 1х160 | 15
135 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 231 (ЗТПП-100х160 Татищев жилая зона) | 1х100+160 | 30
136 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-250х160 Насосная 2-го подъема Васильково | 1х250+160 | 30
137 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х400 Мазутная котельная Васильково | 2х400 | 30
138 | д.Василево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 238 (ЗТПП-2х400 №2 Василево комплекс) | 2х400 | 30
139 | д.Василево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 239 (ЗТПП-2х400 №1 Василево комплекс) | 2х400 | 30
140 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 №2 Жилой поселок Васильково | 2х250 | 30
141 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 №3 Жилой поселок Васильково | 2х160 | 30
142 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250 Котельная Вахрушево | 1х250 | 15
143 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х250 Насосная 2-го подъема Вахрушево | 2х250 | 30
144 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250х160 Жилая группа №3 Вахрушево | 1х250+160 | 25
145 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-400 Жилая группа №2 Вахрушево | 1х400 | 20
146 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 Очистные сооружения Вахрушево | 2х160 | 20
147 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250 Жилая группа №1 Вахрушево | 1х250 | 20
148 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х250 Общежитие Вахрушево | 2х250 | 30
149 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-100 ЦРМ Вахрушево | 1х100 | 9
150 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Васильково село | 1х250 | 15
151 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Васильково ферма | 1х250 | 18
152 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Васильково артскважина | 1х100 | 8
153 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Васильково телятник | 1х400 | 25
154 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 201 (КТПП-250 Татищев АВМ) | 1х250 | 15
155 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 202 (КТП-160 Татищев очистные) | 1х160 | 10
156 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 204 (КТП-160 Татищев ЛТО) | 1х160 | 10
157 | д.Ново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 205 (КТП-40 Ново) | 1х40 | 3
158 | д.Малитино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 206 (КТП-40 Малитино) | 1х40 | 3
159 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 208 (КТП-250 Татищев КЗС) | 1х250 | 12
160 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 207 (КТП-160 Татищев село) | 1х160 | 10
161 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 200 (КТП-100 Татищев нижняя) | 1х100 | 8
162 | д.Рылово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 221 (КТП-160 Рылово ферма) | 1х160 | 13
163 | д.Рылово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 209 (КТП-60 Рылово) | 1х60 | 5
164 | д.Гаврилково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 216 (КТП-160 Гаврилково) | 1х160 | 15
165 | д.Ивашково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 219 (КТП-63 Ивашково) | 1х63 | 5
166 | д.Безменцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 210 (КТП-63 Безменцево) | 1х63 | 5
167 | д.Халдеево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 218 (КТП-63 Халдеево) | 1х63 | 5
168 | д.Поддубное | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 211 (КТП-40 Поддубное) | 1х40 | 3
169 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 220 (КТП-160 Татищев котельная) | 1х160 | 10
170 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 213 (КТП-250 Татищев водозабор) | 1х250 | 20
171 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 284 (КТП-250 Белогостицы пилорама) | 1х250 | 20
172 | д.Полянки | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 212 (КТП-60 Полянки) | 1х60 | 5
173 | д.Остров | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 217 (КТП-40 Остров) | 1х40 | 3
174 | д.Назарьево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 215 (КТП-63 Назарьево) | 1х63 | 5
175 | с.Стрелы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Стрелы АВМ | 1х160 | 12
176 | с.Стрелы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Стрелы МТФ | 1х160 | 12
177 | с.Стрелы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Стрелы село | 1х100 | 8
178 | д.Нажеровка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Нажеровка | 1х250 | 18
179 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Белогостицы котельная | 1х250 | 17
180 | д.Петрушино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Петрушино | 1х40 | 3
181 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дуброво | 1х100 | 9
182 | с.Сулость | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Сулость мастерская | 1х160 | 12
183 | с.Сулость | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 251 (КТП-160 Сулость село) | 1х160 | 10
184 | д.Хожино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Хожино | 1х100 | 8
185 | с.Сельцо | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 320 (КТП-63 Сельцо) | 1х63 | 5
186 | с.Сельцо | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Сельцо СКИТ | 1х100 | 8
187 | с.Борисовское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 252 (КТП-63 Борисовское село) | 1х63 | 4
188 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Васильково водозабор | 1х100 | 8
189 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 №1 Васильково очист. сооруж. | 1х160 | 10
190 | д.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 222 (КТПП-400 Марково мастерская) | 1х400 | 20
191 | д.Солонино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 229 (КТП-40 Солонино) | 1х40 | 3
192 | д.Строганово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 223 (КТП-100 Строганово) | 1х100 | 8
193 | д.Осиновицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 225 (КТП-160 Осиновицы) | 1х160 | 12
194 | д.Осиновицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 224 (КТП-100 Осиновицы дачи) | 1х100 | 9
195 | д.Перевозново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 228 (КТП-100 Перевозново) | 1х100 | 8
196 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 227 (КТП-160 Бородино) | 1х160 | 13
197 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 230 (КТП-160 Бородино коттеджи) | 1х160 | 12
198 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 226 (КТП-100 Устье) | 1х100 | 9
199 | д.Савинское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 233 (КТП-63 Савинское деревня) | 1х63 | 5
200 | д.Савинское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 232 (КТП-160 Савинское КЗС) | 1х160 | 12
201 | д.Савинское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 234 (КТП-160 Савинское церковь) | 1х160 | 13
202 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 235 (КТП-100 Дуброво) | 1х100 | 8
203 | д.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 236 (КТП-400 Марково деревня) | 1х400 | 25
204 | д.Василево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 237 (КТП-100 Василево деревня) | 1х100 | 9
205 | д.Выползово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Выползово | 1х100 | 8
206 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Вахрушево школа | 1х160 | 10
207 | д.Бакланово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Бакланово | 1х40 | 3
208 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Садовое товарищество Бородино | 1х160 | 12
209 | п.Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Сплавная | 1х63 | 5
210 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Левково | 1х160 | 10
211 | д.Кладовицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Кладовицы | 1х160 | 10
212 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Козлово гараж | 1х250 | 18
213 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Козлово столовая | 1х160 | 15
214 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Новоселка | 1х100 | 10
215 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Козлово фермы | 1х25 | 2
216 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Козлово село | 1х100 | 8
217 | с.Николо-Перевоз | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Николо-Перевоз | 1х100 | 9
218 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Белогостицы ЛТО | 1х160 | 12
219 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-40 Белогостицы ферма | 1х40 | 3
220 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 №1 Белогостицы поселок | 1х400 | 25
221 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 №2 Белогостицы поселок | 1х400 | 20
222 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Белогостицы луковник | 1х250 | 15
223 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-630 Ново-Никольское село | 1х630 | 40
224 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-315 Ново-Никольское ферма | 1х315 | 25
225 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Ново-Никольское луковник | 1х400 | 25
226 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-2х400 Н.-Никольское жилой поселок | 2х400 | 40
227 | д.Полежаево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Полежаево | 1х160 | 12
228 | д.Курбаки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Курбаки | 1х60 | 5
229 | с.Головинское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Головинское ферма | 1х60 | 5
230 | с.Головинское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Головинское луковник | 1х60 | 5
231 | д.Приимково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Приимково | 1х100 | 8
232 | с.Ломы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Ломы | 1х100 | 9
233 | д.Макарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Макарово магазин | 1х100 | 8
234 | д.Макарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Макарово село | 1х250 | 15
235 | д.Крутой овраг | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Крутой овраг | 1х40 | 3
236 | д.Кандитово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Кандитово | 1х63 | 5
237 | д.Гвоздево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Гвоздево | 1х60 | 0
238 | д.Глебово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 214 (КТП-63 Глебово) | 1х63 | 5
239 | д.Макарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Макарово погост | 1х100 | 9
240 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 323 (КТП-100 СТ Дорожник) | 1х100 | 8
241 | д.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 670 (КТП-630 ДНП Заозерное) | 1х630 | 40
242 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 548 (КТП-250 СТ Дорожник-2) | 1х250 | 15
243 | с.Сулость | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 327 (КТП-160 Сулость дачи) | 1х160 | 12
244 | д.Крутой овраг | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 306 (КТП-400 Крутой овраг дачи) | 1х400 | 25
245 | д.Безменцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 314 (КТП-250 ДНП Благодарное) | 1х250 | 20
246 | с.Кладовицы | Ростовский р-н | Ростовский | МТПО-10 Кладовицы хутор | 1х10 | 1
247 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 546 (СТП-63 СТ Левково) | 1х63 | 5
248 | д.Кобяково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 558 (СТП-40 Кобяково) | 1х40 | 3
249 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 324 (СТП-25 СТ Бородино-2) | 1х25 | 1
250 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 542 (СТП-25 База отдыха Белогостицы) | 1х25 | 2
251 | д.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 309 (СТП-63 Марково дачи) | 1х63 | 5
252 | с.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 325 (СТП-25 Полонникова) | 1х25 | 2
253 | д.Кожлово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 308 (СТП-63 Козлово дачи) | 1х63 | 5
254 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 432 (ЗТП-160 Никольское клуб) | 1х160 | 12
255 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-160 №2 Комплекс Дмитрианово | 1х160 | 12
256 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-160 №1 Комплекс Дмитрианово | 1х160 | 13
257 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 Скнятиново поселок | 2х160 | 20
258 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Дмитрианово детский сад | 1х250 | 15
259 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Дмитрианово мастерская | 1х400 | 20
260 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Дмитрианово новый поселок | 1х160 | 12
261 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Дмитрианово КЗС | 1х250 | 15
262 | д.Турово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Турово | 1х160 | 12
263 | д.Воронино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Воронино ферма | 1х63 | 5
264 | д.Воронино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Воронино лагерь | 1х100 | 8
265 | д.Воронино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Воронино зерноток | 1х160 | 15
266 | д.Сорокино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сорокино | 1х40 | 2
267 | д.Фрольцово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Фрольцово | 1х25 | 2
268 | д.Шумилово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-63 Шумилово | 1х63 | 3
269 | с.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Филимоново молокозавод | 1х400 | 20
270 | д.Губычево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Губычево | 1х63 | 5
271 | д.Деменьково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Деменьково | 1х40 | 3
272 | с.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Филимоново деревня | 1х63 | 5
273 | д.Филяево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Филяево | 1х160 | 12
274 | д.Карагачево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 418 (КТП-100 Карагачево) | 1х100 | 8
275 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Дуброво КЗС | 1х250 | 20
276 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Дуброво ферма | 1х160 | 10
277 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дуброво деревня | 1х100 | 8
278 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Дуброво ЛТО | 1х40 | 2
279 | д.Чуфарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чуфарово | 1х100 | 8
280 | д.Богородское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Богородское | 1х100 | 9
281 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Никольское картоф. хран. | 1х250 | 15
282 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Никольское ферма | 1х250 | 15
283 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-630 Никольское КЗС | 1х630 | 25
284 | д.Соколово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Соколово | 1х25 | 2
285 | д.Боровицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Боровицы | 1х40 | 3
286 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Новоселка №7 Дмитрианово | 1х100 | 9
287 | д.Кураково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Кураково | 1х40 | 2
288 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Никольское ЛТО | 1х100 | 9
289 | д.Левина гора | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Левина гора | 1х100 | 8
290 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Стройплощадка | 1х100 | 9
291 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Никольское школа | 1х160 | 12
292 | д.Матвеевское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Матвеевское | 1х40 | 2
293 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Никольское АВМ | 1х400 | 18
294 | д.Няньково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Няньково | 1х63 | 5
295 | д.Теханово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Теханово деревня | 1х100 | 8
296 | д.Теханово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Теханово ферма | 1х160 | 12
297 | д.Теханово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Теханово гараж | 1х100 | 9
298 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Никольское телятник | 1х250 | 15
299 | п.Лесной | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Поселок Лесной | 1х160 | 12
300 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дмитрианово пилорама | 1х100 | 9
301 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Дертники АВМ | 1х100 | 8
302 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Любилки мастерская | 1х250 | 15
303 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Любилки столовая | 1х250 | 15
304 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Любилки ферма | 1х400 | 18
305 | д.Вепрь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Вепрь | 1х25 | 2
306 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Дертники деревня | 1х160 | 12
307 | д.Коленово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Коленово поселок №4 | 1х250 | 15
308 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Любилки поселок | 1х40 | 2
309 | д.Осокино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Осокино | 1х63 | 3
310 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дертники АЗС №171 | 1х100 | 9
311 | д.Коленово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Коленово поселок №5 | 1х250 | 15
312 | д.Коленово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Коленово поселок №6 | 1х250 | 15
313 | д.Молога | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Молога | 1х160 | 12
314 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Деболовское АЗС №93 | 1х63 | 5
315 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Скнятиново очистные | 1х100 | 8
316 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Скнятиново село | 1х160 | 12
317 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Скнятиново клуб | 1х160 | 12
318 | д.Михайловское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Михайловское ферма | 1х25 | 2
319 | д.Михайловское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Михайловское деревня | 1х100 | 8
320 | д.Подлесново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Подлесново | 1х100 | 9
321 | д.Шишково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Шишково | 1х100 | 8
322 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Деболовское храм | 1х100 | 9
323 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Деболовское кафе | 1х63 | 5
324 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Деболовское деревня | 1х160 | 8
325 | д.Солоть | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Солоть | 1х63 | 5
326 | д.Никитино-Барское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 461 (КТП-160 Никитино-Барское) | 1х160 | 12
327 | д.Никитино-Барское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Никитино-Барское деревня | 1х63 | 5
328 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Горки хутор | 1х25 | 2
329 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Горки деревня | 1х63 | 5
330 | д.Болотово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Болотово | 1х100 | 8
331 | с.Деревни | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Деревни село | 1х250 | 15
332 | с.Деревни | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Деревни поселок | 1х100 | 8
333 | с.Деревни | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Деревни ферма | 1х100 | 9
334 | д.Моргасово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Моргасово | 1х100 | 8
335 | д.Голешево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Голешево | 1х160 | 12
336 | п.Лесной | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Лесной котельная | 1х100 | 8
337 | п.Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 База Петровского участка | 1х160 | 12
338 | д.Маурино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 498 (КТП-63 Маурино) | 1х63 | 5
339 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 502 (КТП-25 Мебельный цех) | 1х25 | 2
340 | с.Новолесново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Новолесново | 1х30 | 2
341 | д.Рославлево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Рославлево | 1х63 | 5
342 | д.Нагая Слобода | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Нагая Слобода | 1х60 | 5
343 | д.Тарасово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Тарасово | 1х40 | 3
344 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Лазарево ферма | 1х250 | 15
345 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чопорово ферма | 1х100 | 8
346 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Чопорово мастерская | 1х250 | 15
347 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Чопорово школа | 1х160 | 10
348 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чопорово поселок | 1х100 | 8
349 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Чопорово ДК | 1х400 | 18
350 | д.Заречье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Заречье | 1х60 | 5
351 | с.Спасс-Смердино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Спасс ЛТО | 1х30 | 2
352 | с.Спасс-Смердино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Спасс-Смердино | 1х60 | 5
353 | д.Калистово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Калистово | 1х63 | 5
354 | д.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Филимоново | 1х100 | 8
355 | д.Краснораменье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Краснораменье | 1х40 | 3
356 | д.Никитино-Барское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Барский двор | 1х63 | 5
357 | д.Савино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Савино | 1х40 | 3
358 | д.Крячково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Крячково | 1х100 | 8
359 | д.Иваново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Иваново | 1х100 | 9
360 | с.Новтроицкое | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Новтроицкое село | 1х100 | 8
361 | с.Первитино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Первитино | 1х60 | 5
362 | с.Галахово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Галахово село | 1х100 | 8
363 | с.Галахово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Галахово охотбаза | 1х100 | 9
364 | д.Рухлево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Рухлево | 1х25 | 2
365 | п.Заречный | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 п.Заречный | 1х100 | 8
366 | д.Каюрово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Каюрово | 1х25 | 2
367 | Никитино-Троицкое | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 822 (КТП-25 Никитино-Троицкое) | 1х25 | 2
368 | д.Бологово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Бологово | 1х100 | 9
369 | д.Уставское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Уставское | 1х63 | 5
370 | д.Перетрясово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Перетрясово | 1х63 | 5
371 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Новоселка мастерская | 1х160 | 12
372 | д.Иваново-Рудаково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Иваново-Рудаково | 1х60 | 5
373 | д.Троице-Нарядово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Троице-Нарядово | 1х25 | 2
374 | д.Тереньково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Тереньково | 1х160 | 12
375 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Новоселка АВМ | 1х400 | 20
376 | с.Фатьяново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Фатьяново | 1х100 | 8
377 | д.Ершники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Ершники | 1х60 | 4
378 | д.Душилово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Душилово | 1х100 | 8
379 | д. Медведево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Медведево | 1х40 | 3
380 | д.Горбынино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Горбынино | 1х60 | 5
381 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Лазарево поселок | 1х250 | 15
382 | д.Муравейка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Муравейка | 1х40 | 3
383 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лазарево мастерская | 1х160 | 12
384 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Лазарево КЗС | 1х250 | 15
385 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лазарево зерноток | 1х160 | 12
386 | д.Ловцы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 564 (КТП-63 Ловцы) | 1х63 | 5
387 | Ликино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 501 (СТП-63 Ликино) | 1х63 | 5
388 | Алешино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 500 (СТП-63 Алешино) | 1х63 | 5
389 | Рославлево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 565 (СТП-63 Рославлево ж/д) | 1х63 | 5
390 | д.Тарасово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 554 (СТП-40 д.Тарасово) | 1х40 | 3
391 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 560 (СТП-25 Телевышка) | 1х25 | 2
392 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 559 (СТП-25 Телевышка - резерв) | 1х25 | 2
393 | д.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-160 Еремейцево ферма | 1х160 | 12
394 | д.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Еремейцево поселок | 2х400 | 30
395 | д.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250 Еремейцево мастерская | 1х250 | 15
396 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-320 Караш котельная | 1х320 | 20
397 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Караш поселок | 1х250 | 20
398 | д.Яковково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Яковково деревня | 1х25 | 2
399 | д.Конюково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Конюково | 1х63 | 5
400 | с.Покров | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Покров | 1х250 | 20
401 | д.Буково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Буково | 1х60 | 5
402 | с.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Заозерье село | 1х40 | 3
403 | с.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Заозерье ферма | 1х100 | 8
404 | с.Пречистое | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Пречистое | 1х100 | 9
405 | с.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Заозерье мастерская | 1х160 | 8
406 | Остеево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Остеево | 1х100 | 9
407 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Итларь лесхоз | 1х100 | 8
408 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Итларь поселок | 1х100 | 9
409 | с.Беклемишево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Беклемишево поселок | 1х160 | 12
410 | д.Щипачево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-20 Щипачево | 1х20 | 1
411 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Итларь коттеджи | 1х100 | 8
412 | д.Побычево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Побычево | 1х63 | 5
413 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-50 Горки | 1х50 | 4
414 | д.Сорокино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сорокино | 1х40 | 3
415 | д.Осьминино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Осьминино | 1х100 | 8
416 | д.Борушка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Борушка | 1х100 | 9
417 | д.Корытово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Корытово | 1х30 | 2
418 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Караш село | 1х100 | 8
419 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Караш ферма | 1х160 | 12
420 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Итларь ферма | 1х160 | 13
421 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Итларь х/п пункт | 1х63 | 5
422 | д.Конюково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Конюково | 1х40 | 3
423 | с.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Еремейцево АВМ | 1х400 | 20
424 | д.Андреевское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Андреевское | 1х63 | 5
425 | д.Бикань | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Бикань | 1х30 | 2
426 | с.Сильницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сильницы | 1х40 | 3
427 | д.Старово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Старово | 1х40 | 3
428 | с.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Еремейцево ЛТО | 1х400 | 20
429 | д.Любильцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Любильцево | 1х63 | 5
430 | д.Кильгино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Кильгино | 1х63 | 5
431 | д.Осник | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Осник | 1х63 | 5
432 | д.Григорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Григорово | 1х63 | 5
433 | д.Пореево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Пореево | 1х25 | 2
434 | д.Юрьевское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Юрьевское | 1х100 | 8
435 | д.Семенково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Семенково | 1х160 | 12
436 | д.Башкино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Башкино | 1х100 | 8
437 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Новоселка | 1х60 | 5
438 | д.Щипачево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Щипачево | 1х25 | 2
439 | с.Демьяновское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Демьяновское | 1х30 | 2
440 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Горки | 1х60 | 5
441 | д.Баскач | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Баскач | 1х30 | 2
442 | с.Чашницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Чашницы село | 1х40 | 3
443 | д.Рюмниково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Рюмниково | 1х100 | 8
444 | д.Смыково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Смыково | 1х63 | 5
445 | д.Аксенково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Аксенково | 1х63 | 5
446 | д.Перово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Перово деревня | 1х100 | 8
447 | д.Щипачево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Щипачево водозабор | 1х100 | 9
448 | с.Годеново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Годеново | 1х63 | 5
449 | д.Гусарники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Гусарники | 1х40 | 3
450 | с.Чашницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чашницы поселок | 1х100 | 8
451 | д.Перово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Перово магазин | 1х160 | 12
452 | д.Перово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Перово ферма | 1х250 | 15
453 | с.Захарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Захарово село | 1х100 | 8
454 | п.Павлова гора | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Павлова гора | 1х250 | 15
455 | п.Хмельники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Хмельники клуб | 1х250 | 15
456 | п.Хмельники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Хмельники поселок | 1х160 | 12
457 | с.Павловское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Павловское | 1х63 | 5
458 | д.Андронеж | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Андронеж | 1х30 | 2
459 | п.Солнечный | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Солнечный | 1х100 | 8
460 | п.Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Водокачка | 1х63 | 5
461 | д.Приозерный | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 618 (КТП-100 Приозерный) | 1х100 | 8
462 | д.Старово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 543 (СТП-63 Старово) | 1х63 | 5
463 | Комплекс | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 100 (Комплекс) | 2х1000 | 20
464 | Павлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 102 (Павлово) | 40 | 12
465 | Старостино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 103 (Старостино) | 10 | 5
466 | Сильники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 104 (Сильники) | 30 | 8
467 | Дубойково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 105 (Дубойково) | 30 | 10
468 | Фоминское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 106 (Фоминское) | 10 | 6
469 | Пестово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 107 (Пестово) | 100 | 25
470 | Никола-пенье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 108 (Никола-пенье) | 20 | 11
471 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 109 (Красный октябрь №5) | 160 | 18
472 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 110 (Красный октябрь №1) | 400 | 26
473 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 111 (Красный октябрь №10) | 250 | 13
474 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 112 (Красный октябрь №2) | 400 | 25
475 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 113 (Красный октябрь №4) | 400 | 25
476 | Есиплево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 114 (Есиплево) | 20 | 10
477 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 116 (Селище №1) | 250 | 15
478 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 118 (Селище №3) | 160 | 5
479 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 119 (Селище №2) | 100 | 8
480 | Шипино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 120 (Шипино №2) | 63 | 20
481 | Шипино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 121 (Шипино №1) | 100 | 18
482 | Кишкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 123 (Кишкино) | 25 | 3
483 | Теперское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 124 (Теперское) | 25 | 5
484 | Комарово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 125 (Комарово) | 40 | 10
485 | Акулово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 126 (Акулово) | 100 | 5
486 | Кузнечиха | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 127 (Кузнечиха) | 40 | 2
487 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 131 (СПТУ) | 400 | 23
488 | Опальнево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 132 (Опальнево №1) | 63 | 10
489 | Опальнево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 133 (Опальнево №3) | 160 | 15
490 | Опальнево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 134 (Опальнево №2) | 60 | 8
491 | Дядьково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 135 (Дядьково) | 100 | 30
492 | Псарево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 136 (Псарево) | 25 | 7
493 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 137 (Красново №1) | 63 | 6
494 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 138 (Красново №5) | 160 | 10
495 | Борушка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 139 (Борушка) | 63 | 20
496 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 140 (Старово) | 20 | 10
497 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 141 (Красново №3) | 60 | 15
498 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 142 (Красново №4) | 100 | 18
499 | Хаурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 143 (Хаурово) | 100 | 23
500 | Паникарово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 144 (Паникарово) | 25 | 10
501 | Глинка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 145 (Глинка) | 40 | 12
502 | Коскино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 146 (Коскино) | 10 | 3
503 | Спасс | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 147 (Спасс) | 100 | 14
504 | Ивашево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 148 (Ивашево) | 20 | 10
505 | Старово Сущево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 149 (Старово Сущево) | 30 | 10
506 | Сущево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 150 (Сущево №1 КЗС) | 250 | 30
507 | Сущево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 151 (Сущево №2) | 160 | 10
508 | Боловино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 152 (Боловино) | 100 | 20
509 | Сипягина гора | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 153 (Сипягина гора) | 63 | 15
510 | Степаново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 156 (Степаново) | 100 | 25
511 | Кузяево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 157 (Кузяево) | 63 | 18
512 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 158 (Андреевское №1) | 63 | 17
513 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 159 (Андреевское №2) | 63 | 18
514 | Гавино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 161 (Гавино) | 25 | 20
515 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 163 (Баня №8) | 250 | 40
516 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 164 (Пушкинская №9) | 250 | 15
517 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 165 (Дет.комбинат №17) | 160 | 15
518 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 166 (Троица №12) | 180 | 20
519 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 169 (Школа-1 №11) | 180 | 14
520 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 171 (Автовокзал №22) | 160+250 | 20
521 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 172 (Школа-2 №23) | 2х400 | 40
522 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 173 (Победа №13) | 160 | 0
523 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 174 (Полевая №1) | 100 | 0
524 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 176 (Центр №3) | 630+160 | 20
525 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 177 (Госбанк №15) | 350 | 100
526 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 178 (Госбанк №15) | 100+250 | 15
527 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 179 (Дом культуры №18) | 250+160 | 20
528 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 180 (Больница №10) | 400 | 20
529 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 183 (Кринки) | 160 | 15
530 | Протасьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 184 (Протасьево №1) | 400 | 30
531 | Протасьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 185 (Протасьево №5) | 100 | 15
532 | Кандитово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 186 (Кандитово) | 400 | 50
533 | Протасьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 187 (Протасьево №3) | 100 | 15
534 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 188 (Старово №1) | 250 | 20
535 | Сабурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 189 (Сабурово) | 40 | 10
536 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 190 (Старово №2) | 400 | 30
537 | Стеблево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 192 (Стеблево) | 10 | 3
538 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 193 (Андреевское №1) | 60 | 10
539 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 194 (Андреевское №3) | 250 | 15
540 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 195 (Андреевское №2) | 160 | 15
541 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 196 (Андреевское №11) | 160 | 15
542 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 197 (Андреевское №4) | 100 | 8
543 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 198 (Андреевское №6) | 250 | 20
544 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 199 (Андреевское №10) | 250 | 20
545 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 200 (Андреевское №8) | 160 | 15
546 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 201 (Андреевское №9) | 100 | 20
547 | Демьяны | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 202 (Демьяны №1) | 63 | 19
548 | Демьяны | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 203 (Демьяны №2) | 100 | 20
549 | Демьяны | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 204 (Демьяны №3) | 160 | 25
550 | Кононово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 205 (Кононово №1) | 160 | 30
551 | Кононово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 206 (Кононово №2) | 160 | 30
552 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 207 (База РЭС) | 250 | 60
553 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 210 (Сельхозтехника) | 250 | 0
554 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 211 (Аграрник) | 250 | 20
555 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 213 (Стройкомплекс) | 250 | 20
556 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 214 (Агропромэнерго) | 250 | 20
557 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 215 (Агропромхимия) | 160 | 10
558 | Варусово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 216 (Варусово №3) | 100 | 20
559 | Варусово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 217 (Варусово №1) | 100 | 20
560 | Варусово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 218 (Варусово №2) | 100 | 20
561 | Добрынское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 219 (Добрынское) | 100 | 25
562 | Неньково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 220 (Неньково) | 40 | 5
563 | Куземино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 221 (Куземино) | 63 | 10
564 | Федосино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 222 (Федосино) | 30 | 30
565 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 223 (Андреевское №7) | 630 | 40
566 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 224 (Андреевское №5) | 400 | 35
567 | Черницы | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 226 (Черницы) | 25 | 5
568 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 229 (Юбилейная №21) | 250 | 10
569 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 230 (Мира №14) | 250 | 10
570 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 231 (Очистные №20) | 100 | 5
571 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 235 (Заповедник №27) | 40 | 15
572 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 236 (Солнечная №26) | 2х630 | 90
573 | Полигон отходов | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 237 (Полигон отходов) | 25 | 20
574 | Якшино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 238 (Якшино) | 63 | 5
575 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 239 (Молокозавод) | 400 | 0
576 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 240 (магазин Ларец) | 25 | 15
577 | карьер | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 241 (СТП Шипино №3 карьер) | 25 | 20
578 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 242 (Сенопункт №25 ) | 160 | 14
579 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 243 (Солнечная-2) | 100 | 5
580 | Акулово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 244 (Акуловские зори) | 400 | 100
581 | Теперское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 246 (Русичи) | 63 | 63
582 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 247 (Луговая) | 63 | 53
583 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 248 (МТК-3) | 2000 | 0
584 | Хаурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 249 (Хаурово-2) | 63 | 63
585 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 251 (АЗС СХП Вощажниково) | 100 | 100
586 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 255 (Коновалов-Карьер) | 63 | 63
587 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 301 (Алешкино №2) | 250 | 20
588 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 302 (Алешкино №4) | 400 | 40
589 | Резанка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 303 (Резанка) | 63 | 10
590 | Языково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 304 (Языково) | 250 | 30
591 | Коротылево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 305 (Коротылево) | 60 | 18
592 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 306 (Красный октябрь №6) | 400 | 20
593 | Подлесново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 308 (Подлесново) | 20 | 5
594 | Турово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 309 (Турово №2) | 160 | 20
595 | Турово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 310 (Турово №1) | 160 | 20
596 | Кучеры) | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 311 (Кучеры) | 40 | 10
597 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 312 (Алешкино №3) | 100 | 10
598 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 313 (Алешкино №1) | 250 | 15
599 | Вертлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 315 (Вертлово) | 10 | 3
600 | Осипово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 316 (Осипово) | 10 | 5
601 | Редкошово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 317 (Редкошово) | 160 | 20
602 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 318 (Новоселка) | 63 | 15
603 | Ивановское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 319 (Ивановское) | 60 | 15
604 | Поповское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 320 (Поповское) | 30 | 10
605 | Петряево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 321 (Петряево) | 20 | 5
606 | Титово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 322 (Титово) | 63 | 15
607 | Георгиевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 323 (Георгиевское) | 100 | 25
608 | Лянино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 324 (Лянино) | 60 | 40
609 | Никульское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 325 (Никульское) | 60 | 3
610 | Горки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 326 (Горки) | 100 | 20
611 | Городищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 327 (Городищи) | 63 | 35
612 | Зубарево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 328 (Зубарево) | 63 | 40
613 | Давыдово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 329 (Давыдово) | 100 | 20
614 | Емельяниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 330 (Емельяниково №1) | 100 | 15
615 | Емельяниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 331 (Емельяниково №3) | 400 | 30
616 | Емельяниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 332 (Емельяниково №2) | 250 | 25
617 | Чухолза | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 333 (Чухолза) | 100 | 20
618 | Хвастово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 334 (Хвастово) | 63 | 25
619 | Мартемьяново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 401 (Мартемьяново) | 25 | 10
620 | Цимово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 402 (Цимово) | 10 | 3
621 | Звенячево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 403 (Звенячево) | 20 | 5
622 | Сигорь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 404 (Сигорь №2) | 160 | 23
623 | Сигорь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 405 (Сигорь №3) | 250 | 40
624 | Сигорь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 406 (Сигорь №1) | 160 | 20
625 | Марково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 407 (Марково) | 25 | 10
626 | Труфаново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 408 (Труфаново) | 40 | 10
627 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 409 (Покровское) | 60 | 25
628 | Пахомово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 410 (Пахомово) | 20 | 10
629 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 411 (Старово) | 20 | 10
630 | Клинцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 412 (Клинцево) | 60 | 8
631 | Деревеньки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 413 (Деревеньки) | 160 | 15
632 | Новинки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 414 (Новинки) | 30 | 15
633 | Малахово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 415 (Малахово) | 63 | 20
634 | Погорелка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 416 (Погорелка) | 40 | 20
635 | Раменка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 417 (Раменка) | 30 | 10
636 | Тарасово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 418 (Тарасово) | 60 | 35
637 | Буйкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 419 (Буйкино) | 40 | 30
638 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 420 (Неверково №3) | 160 | 15
639 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 421 (Неверково №1) | 160 | 15
640 | Мостищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 422 (Мостищи) | 100 | 25
641 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 423 (Неверково №2) | 160 | 15
642 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 424 (Неверково №4) | 160 | 15
643 | Камешково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 425 (Камешково) | 30 | 5
644 | Раменье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 427 (Раменье) | 160 | 10
645 | Супорганово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 428 (Супорганово) | 30 | 10
646 | Высочково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 429 (Высочково) | 40 | 20
647 | Поповка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 430 (Поповка) | 25 | 10
648 | Андрейцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 431 (Андрейцево) | 100 | 15
649 | вч | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 433 (КПП) | 63 | 63
650 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 500 (Вощажниково №2) | 40 | 5
651 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 501 (Вощажниково №3) | 400 | 15
652 | Никола-березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 502 (Никола-березники) | 40 | 10
653 | Денисьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 503 (Денисьево) | 25 | 10
654 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 505 (Вощажниково №6) | 400 | 20
655 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 506 (Вощажниково №8) | 250 | 18
656 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 507 (Вощажниково №9) | 400 | 20
657 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 508 (Вощажниково №10) | 630 | 25
658 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 510 (Вощажниково №7) | 160 | 60
659 | Уславцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 512 (Уславцево) | 63 | 10
660 | Голубково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 513 (Голубково) | 40 | 10
661 | Юренино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 514 (Юренино) | 30 | 10
662 | Кедское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 515 (Кедское) | 10 | 5
663 | Закедье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 516 (Закедье) | 30 | 10
664 | Семеновское №1 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 517 (Семеновское №1) | 30 | 10
665 | Архипово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 519 (Архипово) | 63 | 25
666 | Стрелка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 520 (Стрелка) | 160 | 40
667 | Юркино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 521 (Юркино №1) | 160 | 20
668 | Веска | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 522 (Веска) | 60 | 0
669 | Ларионцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 523 (Ларионцево) | 63 | 15
670 | Латка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 524 (Латка) | 100 | 20
671 | Юркино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 526 (Юркино №2) | 160 | 40
672 | Тумаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 528 (Тумаково) | 100 | 30
673 | Никифорцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 529 (Никифорцево) | 63 | 0
674 | Бурмакино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 530 (Бурмакино) | 20 | 0
675 | Внуково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 531 (Внуково) | 10 | 0
676 | Козлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 532 (Козлово) | 60 | 10
677 | Чудиново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 533 (Чудиново) | 63 | 30
678 | Никола-бой | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 534 (Никола-бой) | 63 | 20
679 | Радионово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 535 (Радионово) | 20 | 5
680 | Куклино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 536 (Куклино) | 100 | 40
681 | Павлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 537 (Павлово) | 25 | 0
682 | Титово №2 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 538 (Титово №2) | 160 | 10
683 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 539 (Булаково №4) | 400 | 100
684 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 540 (Булаково №1) | 160 | 50
685 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 541 (Булаково №2) | 160 | 70
686 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 542 (Булаково №3) | 250 | 100
687 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 543 (Яковцево №6) | 630 | 300
688 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 544 (Яковцево №1) | 100 | 20
689 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 545 (Яковцево №3) | 400 | 150
690 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 546 (Яковцево №4) | 160 | 60
691 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 547 (Яковцево №5) | 160 | 60
692 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 548 (Новоселка) | 40 | 0
693 | Токовая | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 549 (Токовая) | 30 | 10
694 | Тарандаево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 550 (Тарандаево) | 40 | 10
695 | Костенчугово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 551 (Костенчугово) | 40 | 15
696 | Бекренево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 552 (Бекренево) | 25 | 0
697 | Беглицево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 553 (Беглицево) | 40 | 0
698 | Берендей | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 554 (Берендей) | 100 | 0
699 | Комплекс 2 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 556 (Комплекс 2) | 2х1000 | 0
700 | Титово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 557 (Титово №1) | 160 | 10
701 | Сносы | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 558 (Сносы) | 25 | 0
702 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 559 (Школа) | 800 | 800
703 | Копытово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 560 (Копытово) | 40 | 10
704 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 600 (Щурово №1) | 160 | 60
705 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 601 (Щурово №6) | 100 | 40
706 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 602 (Щурово №2) | 100 | 40
707 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 603 (Щурово №3) | 100 | 40
708 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 604 (Щурово №5) | 250 | 100
709 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 605 (Щурово №4) | 250 | 100
710 | Овцекомплекс | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 606 (Овцекомплекс) | 400 | 300
711 | Верзино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 607 (Верзино) | 100 | 40
712 | Зубово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 608 (Зубово) | 40 | 20
713 | Монастырское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 609 (Монастырское) | 30 | 5
714 | Иварцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 610 (Иварцево) | 30 | 5
715 | Фролово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 611 (Фролово) | 100 | 50
716 | Савинское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 612 (Савинское) | 25 | 0
717 | Яшкурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 613 (Яшкурово) | 25 | 0
718 | Хмельники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 614 (Хмельники) | 63 | 10
719 | Рагуйлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 615 (Рагуйлово) | 63 | 10
720 | Бечмерово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 616 (Бечмерово) | 60 | 10
721 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 617 (Старово) | 20 | 0
722 | Булдырици | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 618 (Булдырици) | 20 | 0
723 | Петровка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 619 (Петровка) | 25 | 0
724 | Деревеньки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 620 (Деревеньки) | 160 | 60
725 | Трепарево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 621 (Трепарево) | 20 | 0
726 | Коробцово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 622 (Коробцово) | 63 | 20
727 | Александрово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 623 (Александрово) | 60 | 20
728 | Никиткино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 624 (Никиткино) | 160 | 80
729 | Оносово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 625 (Оносово) | 30 | 0
730 | Зачатье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 626 (Зачатье №3) | 400 | 200
731 | Зачатье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 627 (Зачатье №1) | 250 | 100
732 | Бородино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 628 (Бородино) | 40 | 10
733 | Зубцово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 629 (Зубцово) | 30 | 10
734 | Староселье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 630 (Староселье) | 60 | 15
735 | Починки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 631 (Починки) | 25 | 0
736 | Антониха | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 632 (Антониха) | 40 | 0
737 | Прудищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 633 (Прудищи) | 20 | 0
738 | Тюфеево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 634 (Тюфеево) | 60 | 10
739 | Козино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 635 (Козино №2) | 400 | 100
740 | Козино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 636 (Козино №1) | 100 | 20
741 | Козино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 637 (Козино №3) | 250 | 80
742 | Переславцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 638 (Переславцево) | 60 | 15
743 | Тимофейково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 639 (Тимофейково) | 20 | 0
744 | Поповское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 640 (Поповское) | 30 | 0
745 | Ременники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 641 (Ременники) | 100 | 20
746 | Алексино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 642 (Алексино) | 60 | 10
747 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 643 (Высоково №3) | 100 | 30
748 | Труфанцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 644 (Труфанцево) | 25 | 0
749 | Баскачи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 645 (Баскачи) | 20 | 0
750 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 646 (Березники №3) | 100 | 40
751 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 647 (Березники №6) | 160 | 60
752 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 648 (Березники №5) | 400 | 150
753 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 649 (Березники №1) | 250 | 100
754 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 650 (Березники №2) | 250 | 100
755 | Стройцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 651 (Стройцино) | 100 | 40
756 | Сосновка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 652 (Сосновка) | 60 | 30
757 | Попово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 653 (Попово) | 250 | 100
758 | Домнино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 654 (Домнино) | 25 | 0
759 | Душилово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 655 (Душилово) | 25 | 0
760 | Хмельники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 656 (Хмельники) | 25 | 0
761 | Старково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 657 (Старково) | 63 | 20
762 | Иевцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 658 (Иевцево) | 25 | 0
763 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 659 (Высоково №7) | 100 | 0
764 | Зманово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 660 (Зманово) | 100 | 20
765 | Усолово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 661 (Усолово) | 10 | 0
766 | Казариново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 662 (Казариново) | 40 | 0
767 | Заболотье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 663 (Заболотье) | 30 | 0
768 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 664 (Кондаково №4) | 250 | 100
769 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 665 (Кондаково №2) | 100 | 20
770 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 666 (Кондаково №1) | 250 | 100
771 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 667 (Кондаково №3) | 100 | 20
772 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 668 (Новоселка) | 30 | 0
773 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 669 (Высоково №3) | 400 | 320
774 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 670 (Высоково №1) | 160 | 50
775 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 671 (Высоково №5) | 160 | 40
776 | Петрилово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 672 (Петрилово) | 25 | 0
777 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 674 (Новоселка) | 100 | 30
778 | Брюхово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 675 (Брюхово) | 30 | 0
779 | Дорки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 676 (Дорки) | 30 | 0
780 | Ляхово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 677 (Ляхово) | 100 | 40
781 | Пысково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 678 (Пысково №1) | 60 | 10
782 | Пысково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 679 (Пысково №2) | 160 | 50
783 | Березники-Рыжково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 680 (Березники-Рыжково) | 100 | 70
784 | Прудищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 681 (Прудищи) | 30 | 0
785 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 682 (Инальцино №3) | 250 | 50
786 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 683 (Инальцино №4) | 250 | 50
787 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 684 (Инальцино №6) | 400 | 120
788 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 685 (Инальцино №2) | 100 | 0
789 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 686 (Инальцино №1) | 100 | 0
790 | Ермолино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 687 (Ермолино) | 100 | 30
791 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 688 (Инальцино №7) | 250 | 40
792 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 689 (Инальцино №5) | 100 | 20
793 | Маклаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 690 (Маклаково) | 60 | 25
794 | Троицкое | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 691 (Троицкое) | 60 | 20
795 | Землево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 692 (Землево №1) | 40 | 0
796 | Землево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 693 (Землево №2) | 250 | 130
797 | Маурино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 694 (Маурино) | 60 | 20
798 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 695 (Покровское №1) | 160 | 10
799 | Кузьмадино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 696 (Кузьмадино) | 30 | 0
800 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 697 (Покровское №5) | 250 | 70
801 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 698 (Покровское №4) | 40 | 0
802 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 699 (Покровское №2) | 250 | 90
803 | Долгополово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 700 (Долгополово) | 40 | 0
804 | Козлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 701 (Козлово) | 40 | 0
805 | Григорово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 703 (Григорово) | 100 | 40
806 | Кучки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 704 (Кучки) | 63 | 0
807 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 706 (Высоково №4) | 250 | 90
808 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 707 (Высоково №6) | 100 | 30
809 | Кузьмадино 2 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 713 (Кузьмадино №2) | 25 | 0
810 | п. Новый | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 001 10/0,4 кВ | 160 | 18
811 | д. Новая | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 002 10/0,4 кВ | 100 | 6
812 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 003 10/0,4 кВ | 250 | 13
813 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 004 10/0,4 кВ | 250 | 11
814 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 005 10/0,4 кВ | 400 | 1
815 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 006 10/0,4 кВ | 250 | 94
816 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 007 10/0,4 кВ | 40 | 0
817 | д. Губино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Губино 10/0,4 кВ | 40 | 4
818 | д. Талица | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Талица 10/0,4 кВ | 60 | 1
819 | д. Ярково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ярково 10/0,4 кВ | 40 | 6
820 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Поляна АВМ 10/0,4 кВ | 400 | 0
821 | д. Горе-Грязь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Горе-Грязь 10/0,4 кВ | 100 | 3
822 | ур. Репьевка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Репьевка 10/0,4 кВ | 63 | 1
823 | д. Петроково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Петроково 10/0,4 кВ | 100 | 4
824 | д. Плотина | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Плотина мастерские 10/0,4 кВ | 400 | 32
825 | д. Шалава | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Шалава к/х 10/0,4 кВ | 250 | 0
826 | д. Шалава | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Шалава деревня 10/0,4 кВ | 200 | 42
827 | д. Шалава | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Шалава ферма 10/0,4 кВ | 250 | 35
828 | с/т Вишенка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 259 10/0,4 кВ | 63 | 2
829 | д. Хватково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 263 10/0,4 кВ | 40 | 2
830 | д. Смалево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 019 10/0,4 кВ | 250 | 8
831 | д. Тарусино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Тарусино 10/0,4 кВ | 100 | 59
832 | д. Спасс | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Спасс 10/0,4 кВ | 100 | 21
833 | д. Раменье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Раменье 10/0,4 кВ | 100 | 11
834 | д. Смалево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Смалево 10/0,4 кВ | 160 | 10
835 | д. Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Междуречье коттеджи 10/0,4 кВ | 250 | 7
836 | д. Хохлево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Хохлево 10/0,4 кВ | 63 | 2
837 | д. Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Междуречье 10/0,4 кВ | 160 | 29
838 | д. Даниловка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Даниловка 10/0,4 кВ | 100 | 22
839 | д. Федоровское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Федоровское 10/0,4 кВ | 63 | 4
840 | д. Борисово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Борисово 10/0,4 кВ | 25 | 1
841 | д. Михалево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Михалево 10/0,4 кВ | 40 | 9
842 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Заячий-Холм мастерские 10/0,4 кВ | 250 | 1
843 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Заячий-Холм АВМ 10/0,4 кВ | 250 | 47
844 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Заячий-Холм ферма 10/0,4 кВ | 400 | 11
845 | д. Иляково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Иляково 10/0,4 кВ | 40 | 5
846 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Заячий-Холм жилая зона 10/0,4 кВ | 250 | 49
847 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Заячий-Холм столовая 10/0,4 кВ | 160 | 4
848 | д. Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 256 10/0,4 кВ | 25 | 7
849 | д.Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 264 10/0,4 кВ | 250 | 10
850 | д.Тарусино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 279 | 250
851 | с/т Виктория | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Виктория 10/0,4 кВ | 250 | 60
852 | д. Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Степанцево 10/0,4 кВ | 160 | 40
853 | д.Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 277 10/0,4 кВ | 630 | 5
854 | д.Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 284 10/0,4 кВ | 100 | 8
855 | д.Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 285 10/0,4 кВ | 630 | 3
856 | д. Плотина | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Садик-Плотина 10/0,4 кВ | 250 | 75
857 | д. Прилесье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 040 10/0,4 кВ | 100 | 43
858 | д. Ханькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ханькино 10/0,4 кВ | 40 | 18
859 | д. Вострицево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Вострицево 10/0,4 кВ | 63 | 2
860 | д. Улыбино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Улыбино 10/0,4 кВ | 20 | 10
861 | п. Гагарино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Бельская 10/0,4 кВ | 40 | 8
862 | п. Гагарино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Мехлесхоз 10/0,4 кВ | 400 | 90
863 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Бели коттеджи 10/0,4 кВ | 100 | 10
864 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Бели АВМ 10/0,4 кВ | 250 | 1
865 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Бели деревня 10/0,4 кВ | 160 | 14
866 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Комбикормовый завод 10/0,4кВ | 630 | 8
867 | п.Гагарино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 281 | 400 | Не используется
868 | д. Аколово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Аколово 10/0,4 кВ | 100 | 16
869 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Плещеево автоклав 10/0,4 кВ | 160 | 27
870 | д. Пурлево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Пурлево 10/0,4 кВ | 100 | 18
871 | д. Воехта | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 053 10/0,4 кВ | 60 | 8
872 | д. Круглово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Круглово 10/0,4 кВ | 100 | 2
873 | д. Дровнино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Дровнино 10/0,4 кВ | 100 | 4
874 | д. Дружная | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Солнечный ферма 10/0,4 кВ | 100 | 0
875 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Плещеево ОГМ 10/0,4 кВ | 400 | 0
876 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ЗТПП Плещеево ферма 10/0,4 кВ | 400 | 1
877 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Плещеево КЗР 10/0,4 кВ | 630 | 16
878 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 060 10/0,4 кВ | 2х630 | 200
879 | д. Турово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Турово 10/0,4 кВ | 63 | 2
880 | д. Кудринское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Кудринское 10/0,4 кВ | 63 | 5
881 | д. Осташкино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Осташкино 10/0,4 кВ | 100 | 15
882 | д. Строково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Строково 10/0,4 кВ | 160 | 32
883 | д. Романцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Романцево 10/0,4 кВ | 160 | 9
884 | д. Черная | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Черная 10/0,4 кВ | 160 | 49
885 | с. Лахость | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Лахость деревня 10/0,4 кВ | 160 | 75
886 | д. Котово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Котово 10/0,4 кВ | 63 | 13
887 | д. Рохмала | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Рохмала 10/0,4 кВ | 63 | 21
888 | с. Лахость | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Лахость мастерские 10/0,4 кВ | 400 | 12
889 | д. Кузовково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Кузовково 10/0,4 кВ | 400 | 4
890 | д.Черная | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | СТП Хасан 10/0,4 кВ | 25 | 0
891 | д.Строково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 269 | 63 | 0
892 | д.Строково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 288 | 250 | 0
893 | д. Мичуриха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Мичуриха 10/0,4 кВ | 63 | 16
894 | д. Ясеневка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП РТС Мастерские 10/0,4 кВ | 160 | 11
895 | д. Коромыслово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Коромыслово деревня 10/0,4 кВ | 63 | 7
896 | д. Коромыслово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Кафе-Кемпинг 10/0,4 кВ | 100 | 40
897 | д. Коромыслово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Коромыслово АЗС | 100 | 25
898 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 076 10/0,4 кВ | 250 | 43
899 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 077 10/0,4 кВ | 250 | 103
900 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 078 10/0,4 кВ | 160 | 28
901 | д. Санково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 079 10/0,4 кВ | 100 | 1
902 | д. Лычево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 080 10/0,4 кВ | 250 | 10
903 | д. Ступкино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 081 10/0,4 кВ | 160 | 44
904 | д. Лычево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 082 10/0,4 кВ | 250 | 1
905 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 083 10/0,4 кВ | 2х400 | 138
906 | д. Лихачево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Лихачево 10/0,4 кВ | 63 | 6
907 | д. Цибирино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Цибирино 10/0,4 кВ | 160 | 8
908 | д. Староселово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 086 10/0,4 кВ | 40 | 13
909 | д. Ильцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 087 10/0,4 кВ | 100 | 7
910 | с/т Автомобилист | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП с/т Автомобилист 10/0,4 кВ | 63 | 2
911 | с/т Сотьма | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 260 10/0,4 кВ | 10 | 0
912 | с/т Политехник | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 268 10/0,4 кВ | 63 | 0
913 | д.Сотьма | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 275 10/0,4 кВ | 63 | 3
914 | д.Цибирино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 278 10/0,4 кВ | 25 | 0
915 | д. Лисицино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 089 10/0,4 кВ | 63 | 6
916 | д. Коркино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 090 10/0,4 кВ | 100 | 6
917 | с/т Железнодорожник | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 091 10/0,4 кВ | 40 | 2
918 | с/т Соснячок | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 092 10/0,4 кВ | 100 | 6
919 | д. Воронково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 093 10/0,4 кВ | 40 | 7
920 | д. Никульцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 094 10/0,4 кВ | 40 | 4
921 | д. Голубково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 095 10/0,4 кВ | 40 | 21
922 | д. Щекотово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 096 10/0,4 кВ | 100 | 13
923 | д. Феденино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 097 10/0,4 кВ | 40 | 8
924 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ставотино КЗС 10/0,4 кВ | 250 | 27
925 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Ставотино ферма 10/0,4 кВ | 400 | 6
926 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Ставотино мастерские 10/0,4 кВ | 400 | 4
927 | д. Павлово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 101 10/0,4 кВ | 25 | 2
928 | База РЭС | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 102 10/0,4 кВ | 250 | 14
929 | п. Заря | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 103 10/0,4 кВ | 100 | 14
930 | п. Заря | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 104 10/0,4 кВ | 160 | 32
931 | н.н.п. | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 251 10/0,4 кВ | 63 | 0
932 | п. Заря | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 270 10/0,4 кВ | 250 | 0
933 | д. Панино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 105 10/0,4 кВ | 40 | 4
934 | д. Максимка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Максимка 10/0,4 кВ | 25 | 3
935 | д. Борисово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 107 10/0,4 кВ | 30 | 2
936 | д. Юцкое | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Юцкое 10/0,4 кВ | 50 | 7
937 | д. Милочево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Милочево 10/0,4 кВ | 160 | 7
938 | д. Константиново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Константиново 10/0,4 кВ | 100 | 4
939 | д. Немерово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Немерово 10/0,4 кВ | 40 | 4
940 | д. Петроково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 112 10/0,4 кВ | 63 | 23
941 | д. Кореньково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Кореньково 10/0,4 кВ | 40 | 4
942 | д. Селищи | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Селищи 10/0,4 кВ | 63 | 10
943 | д. Ельчаниново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 115 10/0,4 кВ | 30 | 2
944 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Стогинское АВМ 10/0,4 кВ | 250 | 7
945 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Стогинское мастерские 10/0,4 кВ | 250 | 6
946 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 118 10/0,4 кВ | 250 | 25
947 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 119 10/0,4 кВ | 2х400 | 115
948 | д.Борисово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 250 10/0,4 кВ | 25 | 3
949 | д.Овсянниково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 290 | 60
950 | с. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ставотино деревня 10/0,4 кВ | 100 | 19
951 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 121 10/0,4 кВ | 100 | 29
952 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Унимерь деревня 10/0,4 кВ | 160 | 51
953 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Нефтяник 5 10/0,4 кВ | 100 | 8
954 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Нефтяник 6 10/0,4 кВ | 160 | 15
955 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Унимерь кошара 10/0,4 кВ | 250 | 12
956 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Унимерская слобода 10/0,4 кВ | 100 | 0
957 | д. Илькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Илькино 10/0,4 кВ | 100 | 4
958 | д. Вышеславское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Вышеславское 10/0,4 кВ | 100 | 79
959 | д. Прошенино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 129 10/0,4 кВ | 2х250 | 38
960 | д. Гора | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Гора деревня 10/0,4 кВ | 100 | 47
961 | д. Гора | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Гора ферма 10/0,4 кВ | 160 | 32
962 | д. Чурилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Чурилово 10/0,4 кВ | 25 | 1
963 | д. Паньково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Паньково 10/0,4 кВ | 25 | 6
964 | д. Рыково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Рыково 10/0,4 кВ | 40 | 13
965 | д. Маурино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Маурино 10/0,4 кВ | 630 | 30
966 | д. Головино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Головино 10/0,4 кВ | 100 | 4
967 | д. Прошенино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Прошенино КЗС 10/0,4 кВ | 250 | 1
968 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Лето 10/0,4 кВ | 400 | 12
969 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Унимерская слобода коттеджи 10/0,4 кВ | 2х630 | 0
970 | д. Прошенино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Прошенино ферма 10/0,4 кВ | 250 | 25
971 | д.Рыково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ямская Слобода 10/0,4 кВ | 400 | 20
972 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 252 10/0,4 кВ | 100 | 6
973 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 255 10/0,4 кВ | 630 | 0
974 | д. Гора | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 266 | 63
975 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 295 | 63
976 | д. Грудцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Дробилка ЯрДПМК 10/0,4 кВ | 160 | 35
977 | д. Грудцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Грудцино 10/0,4 кВ | 40 | 2
978 | д. Плетилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Плетилово 10/0,4 кВ | 40 | 5
979 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Курдумово АВМ 10/0,4 кВ | 250 | 1
980 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Курдумово к/х 10/0,4 кВ | 160 | 2
981 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Курдумово мастерские 10/0,4 кВ | 250 | 8
982 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Курдумово магазин 10/0,4 кВ | 250 | 38
983 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Курдумово детский сад 10/0,4 кВ | 400 | 13
984 | д.Грудцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Кварц | 630 | 62
985 | ур.Кочебино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 273 10/0,4 кВ | 40 | 55
986 | д. Новоселки | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 148 10/,04 кВ | 100 | 1
987 | д. Воронино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 149 10/,04 кВ | 40 | 1
988 | д. Панино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 150 10/,04 кВ | 63 | 2
989 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 151 10/,04 кВ | 30 | 7
990 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 152 10/,04 кВ | 250 | 10
991 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 153 10/,04 кВ | 160 | 2
992 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 154 10/,04 кВ | 250 | 62
993 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 155 10/,04 кВ | 400 | 17
994 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 156 10/,04 кВ | 250 | 19
995 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 157 10/,04 кВ | 160 | 43
996 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 158 10/,04 кВ | 400 | 25
997 | д. Никитское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 159 10/,04 кВ | 250 | 9
998 | д. Михалково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 160 10/,04 кВ | 100 | 8
999 | д. Гришино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 161 10/,04 кВ | 25 | 3
1000 | д. Слобода | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 162 10/,04 кВ | 100 | 8
1001 | д. Мякшево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 163 10/,04 кВ | 100 | 3
1002 | д. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 164 10/,04 кВ | 100 | 14
1003 | д. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 165 10/,04 кВ | 100 | 2
1004 | д. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 166 10/,04 кВ | 400 | 31
1005 | д. Николо Пенье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 167 10/,04 кВ | 100 | 3
1006 | д. Листопадка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 168 10/,04 кВ | 100 | 2
1007 | д. Чайкино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 169 10/,04 кВ | 63 | 1
1008 | д. Высоцкое | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 170 10/,04 кВ | 25 | 1
1009 | д. Кадищи | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 171 10/,04 кВ | 100 | 10
1010 | д. Ульяново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 172 10/,04 кВ | 25 | 20
1011 | д. Ульяново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 173 10/,04 кВ | 160 | 14
1012 | д. Кадищи | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 174 10/,04 кВ | 40 | 3
1013 | д. Меленки | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 175 10/,04 кВ | 30 | 9
1014 | д. Артемиха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 176 10/,04 кВ | 160 | 19
1015 | д. Илькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 177 10/,04 кВ | 40 | 18
1016 | д. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 178 10/,04 кВ | 160 | 1
1017 | д. Илькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 179 10/,04 кВ | 40 | 18
1018 | д. Исаково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 180 10/,04 кВ | 30 | 1
1019 | д. Ульяново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 181 10/,04 кВ | 250 | 150
1020 | д. Путилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 182 10/,04 кВ | 100 | 35
1021 | д. Путилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 183 10/,04 кВ | 250 | 12
1022 | д. Пасынково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 184 10/,04 кВ | 100 | 12
1023 | д. Жманка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 185 10/,04 кВ | 30 | 1
1024 | д. Тарусино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 186 10/,04 кВ | 100 | 1
1025 | д. Ащериха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 248 10/0,4 кВ | 160 | 1
1026 | д.Исаково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 257 10/0,4 кВ | 400 | 0
1027 | д.Пасынково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 271 10/0,4 кВ | 160 | 2
1028 | д. Исаково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 274 10/0,4 кВ | 400 | 0
1029 | д.Жманка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 276 10/0,4 кВ | 400 | 14
1030 | д.Ащериха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 283 10/0,4 кВ | 4 | 0
1031 | д. Сеньково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Сеньково 10/,04 кВ | 63 | 4
1032 | д. Бараки | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Бараки 10/,04 кВ | 40 | 2
1033 | д. Холычево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Холычево 10/,04 кВ | 30 | 1
1034 | д. Киселево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Киселево 10/,04 кВ | 63 | 6
1035 | д. Внуковка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Внуковка 10/,04 кВ | 40 | 1
1036 | д. Еськино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ескино 10/,04 кВ | 100 | 2
1037 | д. Пыполово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Пыполово 10/0,4 кВ | 40 | 2
1038 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Осенево к/х 10/0,4 кВ | 100 | 7
1039 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Осенево детский сад 10/0,4 кВ | 160 | 135
1040 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Осенево столовая 10/0,4 кВ | 63 | 43
1041 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Осенево КЗС 10/0,4 кВ | 250 | 8
1042 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Осенево мастерские 10/0,4 кВ | 160 | 0
1043 | д. Ащериха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП кр/х Крымова 10/0,4 кВ | 160 | 5
1044 | д. Вакуриха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 199 10/0,4 кВ | 40 | 3
1045 | д.Алешково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 289 | 40 | 0
1046 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Пружинино жилая зона 10/0,4 кВ | 160 | 43
1047 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Пружинино мастерские 10/0,4 кВ | 160 | 60
1048 | д. Балахнино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП ТП 202 10/0,4 кВ | 63 | 2
1049 | д. Стрельниково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП ТП 203 10/0,4 кВ | 100 | 22
1050 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Пружинино магазин 10/0,4 кВ | 100 | 48
1051 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Пружинино пилорама 10/0,4 кВ | 160 | 25
1052 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Пружинино к/х 10/0,4 кВ | 250 | 16
1053 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Пружинино КЗС 10/0,4 кВ | 400 | 5
1054 | д. Чаново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Чаново 10/0,4 кВ | 25 | 3
1055 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Шопша АВМ 10/0,4 кВ | 630 | 46
1056 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ЗТПП Шопша производство 10/0,4 кВ | 2х400 | 51
1057 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 254 10/0,4 кВ | 100 | 12
1058 | д.Прохоровское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 272 10/0,4 кВ | 16 | 0
1059 | д. Заморино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Заморино 10/0,4 кВ | 40 | 29
1060 | д. Зманово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 212 10/0,4 кВ | 25 | 4
1061 | д. Кузьминское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Кузьминское 10/0,4 кВ | 100 | 74
1062 | с/т Майский | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП с/т Майский 10/0,4 кВ | 100 | 6
1063 | КООП Лесные поляны | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП КООП Лесные поляны 10/0,4 кВ | 250 | 8
1064 | д. Поповка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 216 10/0,4 кВ | 160 | 54
1065 | с/т Огонек | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Огонек 10/0,4 кВ | 160 | 10
1066 | с/т Ромашка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ромашка 10/0,4 кВ | 100 | 12
1067 | с/т Надежда | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Надежда 10/0,4 кВ | 250 | 20
1068 | д.Зманово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 265 10/0,4 кВ | 100 | 0
1069 | д.Прислон | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 267 10/0,4 кВ | 160 | 0
1070 | д.Зманово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 280 10/0,4 кВ | 25 | 0
1071 | д.Прислон | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 291 | 160
1072 | д. Голузиново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Голузиново кафе 10/0,4 кВ | 160 | 24
1073 | д. Голузиново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Голузиново деревня 10/0,4 кВ | 63 | 4
1074 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Шалаево пилорама 10/0,4 кВ | 100 | 5
1075 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Шалаево котельная 10/0,4 кВ | 250 | 0
1076 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Шалаево ферма 10/0,4 кВ | 250 | 47
1077 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Шалаево магазин 10/0,4 кВ | 630 | 62
1078 | д. Холм Огарев | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Холм-Огарев 10/0,4 кВ | 100 | 25
1079 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Шалаево столовая 10/0,4 кВ | 630 | 74
1080 | д. Ратислово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ратислово 10/0,4 кВ | 100 | 4
1081 | д.Чернево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 258 10/0,4 кВ | 63 | 3
1082 | д. Воронино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Воронино 10/0,4 кВ | 40 | 1
1083 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ильинское больница 10/0,4 кВ | 63 | 6
1084 | д. Аморково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Аморково 10/0,4 кВ | 40 | 2
1085 | д. Маланино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Маланино 10/0,4 кВ | 100 | 13
1086 | д. Ершовка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ершовка 10/0,4 кВ | 60 | 12
1087 | д. Зелендеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Зелендеево 10/0,4 кВ | 40 | 1
1088 | д. Калитниково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Калитниково 10/0,4 кВ | 63 | 3
1089 | д. Степанчиково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 234 10/0,4 кВ | 100 | 25
1090 | д. Яковлевское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 235 10/0,4 кВ | 40 | 6
1091 | д. Настасьино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 236 10/0,4 кВ | 63 | 2
1092 | д. Берлюково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 237 10/0,4 кВ | 25 | 3
1093 | д. Кощеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 238 10/0,4 кВ | 40 | 4
1094 | д. Заречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Заречье 10/0,4 кВ | 250 | 19
1095 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 240 10/0,4 кВ | 63 | 22
1096 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТП Ильинское котельная 10/0,4 кВ | 160 | 28
1097 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Ильинское жилая зона 10/0,4 кВ | 400 | 42
1098 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | КТПП Ильинское ферма 10/0,4 кВ | 250 | 97
1099 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ведомша | 1х100 | 0
1100 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Индивидуальный посёлок | 1х100 | 0
1101 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-180 №1 | 1х180 | 0
1102 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-180 РММ Т-1 | 1х180 | 0
1103 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 РММ Т-2 | 1х400 | 5
1104 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-320 №2 | 1х320 | 0
1105 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Ширяйка сады | 1х160 | 0
1106 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Ширяйка | 1х250 | 0
1107 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ПТП-100 Башня | 1х100 | 0
1108 | м.Лось | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Плотина | 1х100 | 0
1109 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Скважина | 1х40 | 10
1110 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 250 Клуб Т-1 | 1х250 | 5
1111 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 250 Клуб Т-2 | 1х250 | 0
1112 | м.Лось | Переславский р-н | Переславский | КТП 400 Лось поселок | 1х400 | 5
1113 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | ТП 884 | 1х100 | 0
1114 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | ТП 885 | 1х100 | 0
1115 | д.Охотино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Охотино | 1х100 | 0
1116 | д.Одерихино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Одерихино | 1х100 | 5
1117 | д.Рушиново | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Рушиново | 1х100 | 0
1118 | д.Щербинино | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Щербинино ферма | 1х250 | 10
1119 | д.Щербинино | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Щербинино деревня | 1х160 | 5
1120 | д.Григорово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Григорово | 1х60 | 0
1121 | д.Плечово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Плечово деревня | 1х63 | 0
1122 | д.Охотино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 643 | 1х25 | 0
1123 | д.Щербинино | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 ТП 648 | 1х630 | 5
1124 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Центральная котельная | 1х400 | 0
1125 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 Водокачка | 1х250 | 15
1126 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 ОРС Гараж | 1х250 | 5
1127 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 ОРС 1-й участок | 1х250 | 5
1128 | д.Волчья гора | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Волчья гора | 1х160 | 5
1129 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Школа | 1х400 | 0
1130 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ТП 428 | 1х100 | 0
1131 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Эл.котельная №1 | 1х400 | 5
1132 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Эл.котельная №2 | 1х400 | 5
1133 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП 250 Почта | 1х250 | 0
1134 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Подсобное хозяйство | 1х250 | 5
1135 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ТП 429 (Почта-2) | 1х100 | 0
1136 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Берендеево комб. Завод | 1х250 | 10
1137 | д.Ростиново | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Ростиново | 1х63 | 10
1138 | д.Василисино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Василисино | 1х100 | 0
1139 | д.Скоблево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Скоблево | 1х100 | 0
1140 | д.Архангельское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Архангельское | 1х63 | 5
1141 | д.Багримово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Багримово | 1х100 | 5
1142 | д.Милославка | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Милославка | 1х63 | 5
1143 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Насосная | 1х100 | 10
1144 | с.Шушково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Шушково | 1х63 | 5
1145 | д.Давыдово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Давыдово деревня | 1х63 | 10
1146 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Сысоева | 1х63 | 0
1147 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Глебовское ферма-1 | 1х250 | 0
1148 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 248 Глебовские дачи | 1х100 | 0
1149 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 909 | 1х63 | 5
1150 | д.Елизарка | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Елизарка | 1х30 | 0
1151 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Городище | 1х30 | 0
1152 | д.Ильинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Ильинское | 1х30 | 0
1153 | д.Слободка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Слободка | 1х100 | 0
1154 | д.Новоалексеевка | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Новоалексеевка | 1х400 | 0
1155 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Новое ферма | 1х400 | 0
1156 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Новое финское | 1х160 | 0
1157 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Новое посёлок | 1х630 | 5
1158 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Зона | 1х100 | 0
1159 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП- 630 Новое зерноток | 1х630 | 10
1160 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП435 | 1х25 | 0
1161 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Глебовское мастерские | 1х250 | 10
1162 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Торговый центр | 1х250 | 0
1163 | д.Семендяйка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Семендяйка | 1х40 | 5
1164 | д.Антуфьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Антуфьево | 1х60 | 0
1165 | д.Юрино | Переславский р-н | Переславский | КТП- 25 Юрино | 1х25 | 0
1166 | д.М.Пальцино | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 М.Пальцино | 1х30 | 0
1167 | д.Воскресенское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Воскресенское | 1х63 | 0
1168 | д.Веска | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Веска | 1х60 | 5
1169 | д.Б.Пальцино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Б.Пальцино | 1х63 | 0
1170 | д.Голопёрово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Голопёрово село | 1х100 | 0
1171 | д.Романка | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Романка | 1х60 | 5
1172 | д.Кошелево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кошелево | 1х100 | 0
1173 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Глебовское школа | 1х160 | 0
1174 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Глебовское село | 1х160 | 0
1175 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-160 Глебовское ферма-2 | 1х160 | 0
1176 | д.Савельево | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Савельево | 1х50 | 0
1177 | д.Леонтьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Леонтьево | 1х100 | 0
1178 | д.Новосёлка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Новосёлка | 1х100 | 0
1179 | д.Ченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ченцы | 1х100 | 0
1180 | д.Ярополец | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ярополец | 1х40 | 5
1181 | д.Новинцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Новинцы | 1х63 | 0
1182 | д.Василево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Василево | 1х250 | 0
1183 | д.Антуфьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 254( Заповедный лес) | 1х100 | 0
1184 | д.Юрино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 303 | 1х100 | 0
1185 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП 100 Сигма-1 | 1х100 | 0
1186 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТПП 250 Щелканка | 1х250 | 0
1187 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП -25 Старостин | 1х250 | 5
1188 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Очистные сооружения | 1х100 | 0
1189 | д.Поповское | Переславский р-н | Переславский | КТП Поповское | 1х40 | 5
1190 | д.Климово | Переславский р-н | Переславский | КТП Климово | 1х30 | 0
1191 | д.Потанино | Переславский р-н | Переславский | КТП Потанино | 1х63 | 0
1192 | д.Борисово | Переславский р-н | Переславский | КТП Борисово | 1х40 | 5
1193 | д.Самарово | Переславский р-н | Переславский | ТП 254 ( д.Самарово) | 1х100 | 0
1194 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 ТП 245 Царев | 1х40 | 5
1195 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Горки комплекс Т-1 | 1х630 | 0
1196 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Горки комплекс Т-2 | 1х630 | 0
1197 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Горки мастерские | 1х250 | 5
1198 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Горки деревня | 1х63 | 5
1199 | д.Петрищево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Петрищево | 1х40 | 5
1200 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Горки очистные | 1х160 | 10
1201 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Горки посёлок | 1х250 | 0
1202 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Горки музей | 1х250 | 5
1203 | д.Стаищи | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Стаищи | 1х63 | 10
1204 | д.Киучер | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Киучер | 1х100 | 0
1205 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Бектышево КЗС | 1х400 | 10
1206 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Бектышево Мастерские ( отключена) | 1х100 | 0
1207 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Бектышево столовая | 1х100 | 0
1208 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Бектышево село | 1х63 | 0
1209 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Бектышево АВМ | 1х400 | 10
1210 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Бектышево ферма | 1х400 | 10
1211 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Бектышево посёлок | 1х250 | 5
1212 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Очистные сооружения | 1х10 | 0
1213 | д.Кумынка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кумынка | 1х100 | 0
1214 | д.Романово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Романово | 1х160 | 15
1215 | д.Любимцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Любимцево | 1х100 | 0
1216 | д.Будовское | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-250 Будовское | 1х250 | 10
1217 | д.Рязанцево с/с | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Рязанцево с/с | 1х250 | 0
1218 | д.Сареево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Сареево село | 1х60 | 0
1219 | д.Боронуково | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Боронуково | 1х30 | 0
1220 | д.Внуково | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Внуково | 1х40 | 5
1221 | д.Вилино | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Вилино | 1х20 | 0
1222 | д.Елизарово КЗС | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Елизарово КЗС | 1х630 | 0
1223 | д.Любимцево | Переславский р-н | Переславский | ТП 433 ( Любимцево ) | 1х63 | 0
1224 | д.Славитино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Славитино зерноток | 1х400 | 5
1225 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-2х250 Елизарово котельная Т-1 | 2х250 | 0
1226 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-2х250 Елизарово котельная Т-2 | 2х250 | 0
1227 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Елизарово ГСМ | 1х160 | 10
1228 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Елизаров село | 1х250 | 0
1229 | д.Ильинка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ильинка | 1х40 | 5
1230 | д.Клины | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Клины | 1х63 | 10
1231 | д.Вёска | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Вёска | 1х100 | 0
1232 | д.Богородское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Богородское | 1х63 | 10
1233 | д.Высоково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Высоково | 1х100 | 0
1234 | с.Веськово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 благо | 1х250 | 0
1235 | с.Веськово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Веськово-2 | 1х250 | 0
1236 | с.Веськово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Веськово-3 | 1х100 | 0
1237 | д. Добрилово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Добрилово | 1х60 | 0
1238 | с.Кичибухино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Кичибухино КЗС | 1х400 | 0
1239 | с.Кичибухино | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Кичибухино комплекс | 1х30 | 0
1240 | д.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Загорье | 1х60 | 0
1241 | с.Кичибухино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Кичибухино посёлок | 1х400 | 0
1242 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Антоновка | 1х100 | 0
1243 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Сады треста | 1х400 | 0
1244 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП 630 Химик 1(откл.) | 1х630 | 0
1245 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП 100 Химик 2 | 1х100 | 0
1246 | с.Красное | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Красное общ. Постройки | 1х400 | 5
1247 | с.Красное | Переславский р-н | Переславский | МТП-100 Красное село | 1х100 | 0
1248 | д.Коротково | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Коротково | 1х160 | 0
1249 | д.Скулино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Скулино | 1х40 | 5
1250 | д. Брембола | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Брембола КЗС | 1х400 | 5
1251 | ТП 037 | Переславский р-н | Переславский | ТП 037 | 1х100 | 0
1252 | д. Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Брембола центр. | 1х400 | 0
1253 | ТП 914 | Переславский р-н | Переславский | ТП 914 | 1х63 | 0
1254 | д. Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП Б.Брембола | 1х160 | 0
1255 | д.Чашницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Чашницы | 1х40 | 5
1256 | с.Троицкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Троицкое | 1х100 | 0
1257 | д.Ям | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Ям | 1х160 | 0
1258 | г.Переславль | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 База РЭС | 1х630 | 10
1259 | КТП-25 ТП 271 | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 271 | 1х25 | 0
1260 | КТП-250 ТП 276 | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 ТП 276 | 1х250 | 5
1261 | ТП 501 | Переславский р-н | Переславский | ТП 501 | 1х63 | 5
1262 | д.Слободка | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Слободка | 1х160 | 5
1263 | д.Вашутино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Вашутино | 1х100 | 0
1264 | д.Осурово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Осурово деревня | 1х63 | 0
1265 | д.Рогозинино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Рогозинино | 1х60 | 0
1266 | д.Романово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Романово | 1х63 | 5
1267 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Перелески контора | 1х160 | 0
1268 | д.Ершово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ершово | 1х40 | 5
1269 | д.Шапошницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Шапошницы | 1х160 | 5
1270 | д.Тараскино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Тараскино | 1х25 | 0
1271 | д.Подберезье | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Подберезье | 1х40 | 5
1272 | д.Вашка | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 ТП 647 Вашка | 1х60 | 5
1273 | КТП-100 ТП 654 | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 654 | 1х100 | 0
1274 | д.Романово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 СНТ Вашутино | 1х160 | 0
1275 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Усолье село | 1х250 | 0
1276 | д.Талицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Талицы | 1х250 | 0
1277 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Скважина | 1х25 | 5
1278 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Усолье Плещеевская | 1х250 | 0
1279 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Усолье подст. Дом | 1х160 | 5
1280 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-315 усолье речная | 1х315 | 0
1281 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-Больница Т-1 | 1х160 | 5
1282 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-Больница Т-2 | 1х160 | 5
1283 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 село Купань | 1х250 | 0
1284 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Жилой поселок | 1х160 | 5
1285 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-630 Купанское пос. | 1х630 | 0
1286 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Котельная 2х400 Т-1 | 1х400 | 0
1287 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Котельная 2х400 Т-2 | 1х400 | 0
1288 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Гамма №2 | 1х250 | 0
1289 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Депо | 1х160 | 10
1290 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Набережный пос.№1 | 1х63 | 0
1291 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Набережный пос.№2 | 1х63 | 0
1292 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Набережный пос.№3 | 1х100 | 0
1293 | ТП 285 | Переславский р-н | Переславский | ТП 285 | 1х100 | 0
1294 | д.Фонинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Фонинское деревня | 1х160 | 5
1295 | д.Фонинское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-315 Фонинское ферма | 1х315 | 10
1296 | д.Фонинское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Фонинское КЗС | 1х400 | 5
1297 | д.Воронкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Воронкино | 1х160 | 0
1298 | д.Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Андрианово ферма | 1х160 | 5
1299 | д.Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Андрианово село | 1х160 | 5
1300 | д. Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 №1 Андрианово мастер. | 1х250 | 0
1301 | д. Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 №2 Андрианово мастер. | 1х250 | 0
1302 | д.Головинское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Головинское | 1х630 | 10
1303 | д.Вехово | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Вехово | 1х50 | 0
1304 | д.Елпатьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Елпатьево | 1х63 | 0
1305 | д.Слепцово | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Слепцово | 1х25 | 0
1306 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мех.маст. ПМК-11 | 1х100 | 0
1307 | д.Евстигнеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Евстигнеево | 1х60 | 0
1308 | д.Ситницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ситницы деревня | 1х100 | 0
1309 | д.Ситницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Ситницы КЗС | 1х400 | 5
1310 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Водокачка | 1х160 | 5
1311 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТПП- 250 Мехмастерские | 1х250 | 0
1312 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Молодежная | 1х250 | 0
1313 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Котельная | 1х160 | 5
1314 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Сельхозт. поселок | 1х250 | 0
1315 | КТП-100 ТП 861 | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 861 | 1х100 | 0
1316 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Нагорье МП | 1х250 | 15
1317 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Больничная | 1х400 | 0
1318 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Новая | 1х160 | 0
1319 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Спиридовская | 1х100 | 0
1320 | д.Меленки | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Меленки | 1х63 | 5
1321 | д.Родионово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Родионово | 1х100 | 0
1322 | д.Михальцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Михальцево | 1х30 | 0
1323 | д.Пылаиха | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Пылаиха | 1х20 | 0
1324 | д.Ермово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ермово | 1х40 | 5
1325 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Переславская | 1х100 | 0
1326 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Запрудная-1 | 1х160 | 0
1327 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Запрудная-2 | 1х60 | 0
1328 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Кр. Хоз-во Копытовой | 1х25 | 0
1329 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 Калязинский | 1х250 | 5
1330 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Совхозная | 1х160 | 5
1331 | д.Григорово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Григорово село | 1х160 | 5
1332 | д.Григорово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Григорово дачная | 1х100 | 0
1333 | д.Лисавы | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Лисавы | 1х63 | 5
1334 | д.Захарово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Захарово | 1х100 | 0
1335 | д.Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Андрианово поселок | 1х250 | 5
1336 | д.Лось | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лось | 1х250 | 10
1337 | КТП-100 Кордон Максимовский | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кордон Максимовский | 1х100 | 5
1338 | д.Калинкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Калинкино | 1х25 | 0
1339 | д. Ананкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ананкино | 1х40 | 5
1340 | д.Хороброво | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Хороброво | 1х100 | 5
1341 | д.Поповское | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Поповское | 1х25 | 0
1342 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Хмельники пилорама | 1х100 | 0
1343 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Хмельники телятник | 1х160 | 0
1344 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Хмельники село | 1х250 | 10
1345 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 М. ГЭС | 1х250 | 0
1346 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Тарный цех | 1х250 | 5
1347 | д.Огорельцево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 №1 Огорельцево КРС | 1х400 | 5
1348 | д.Огорельцево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 №2 Огорельцево КРС | 1х400 | 5
1349 | д.Коробово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Коробово | 1х30 | 0
1350 | д.Сидорково | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Сидорково | 1х30 | 0
1351 | д.Маншино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Маншино | 1х100 | 0
1352 | д.Овчинники | Переславский р-н | Переславский | КТП-10Овчинники | 1х10 | 0
1353 | д.Мишутино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Мишутино | 1х60 | 0
1354 | д.Лихарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Лихарево деревня | 1х60 | 0
1355 | КТП-400 ТП 867 | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 ТП 867 | 1х400 | 5
1356 | КТП-63 ТП 859 | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 859 | 1х63 | 0
1357 | д.Торчиново | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Торчиново | 1х10 | 0
1358 | д.Святово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Святово | 1х160 | 5
1359 | д.Камышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Камышево | 1х60 | 5
1360 | д.Гаврилково | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Гаврилково | 1х60 | 0
1361 | д.Мясоедово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мясоедово | 1х100 | 5
1362 | д.Фалисово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Фалисово | 1х100 | 0
1363 | д.Мериново | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Мериново | 1х60 | 0
1364 | д.Желтиково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Желтиково | 1х63 | 5
1365 | д.Желтиково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Желтиково село | 1х100 | 0
1366 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Копнино КЗС | 1х630 | 5
1367 | д.Федосово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Федосово | 1х60 | 0
1368 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Копнино село | 1х60 | 0
1369 | д.Мшарово | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-160 Мшарово | 1х160 | 0
1370 | д.Селезнево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Селезнево | 1х40 | 5
1371 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Копнино ферма | 1х250 | 5
1372 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Копнино клуб | 1х250 | 5
1373 | д.Родничек | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Родничек | 1х25 | 0
1374 | д.Измайлово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Измайлово | 1х40 | 5
1375 | д.Свечино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Свечино | 1х250 | 0
1376 | д.Свечино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Свечино-2 | 1х100 | 0
1377 | КТП-63 ТП 860 | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 860 | 1х63 | 0
1378 | КТП-100 ТП 863 | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 863 | 1х100 | 0
1379 | ТП 1128 | Переславский р-н | Переславский | ТП 1128 | 1х63 | 0
1380 | д.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ивановское | 1х100 | 0
1381 | д.Конюцкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Конюцкое | 1х60 | 0
1382 | д.Говырино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Говырино | 1х63 | 0
1383 | д.Красногор | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Красногор | 1х63 | 0
1384 | с.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Ивановское гараж | 1х250 | 5
1385 | ТП 587 | Переславский р-н | Переславский | ТП 587 | 1х60 | 0
1386 | с.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | КТП-315 Ивановское посёлок | 1х315 | 0
1387 | с.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 Ивановское больница | 1х250 | 5
1388 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТПП-160 Перелески посёлок | 1х160 | 0
1389 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Перелески КЗС | 1х100 | 0
1390 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Перелески мастерские | 1х250 | 5
1391 | д.Нила | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Нила | 1х100 | 0
1392 | д.Воронцово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Воронцово | 1х100 | 0
1393 | д.Пономарёвка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Пономарёвка | 1х250 | 5
1394 | д.М.Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 М.Брембола | 1х250 | 5
1395 | д.Лунино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Лунино | 1х100 | 0
1396 | д.Болшево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-160 Болшево | 1х160 | 5
1397 | д.Малиновка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Малиновка | 1х250 | 0
1398 | д.Воронцово | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Строитель | 1х400 | 0
1399 | д.Фалелеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Фалелеево | 1х40 | 5
1400 | д.Соловеново | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Соловеново | 1х40 | 5
1401 | д.Маурино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Маурино | 1х40 | 5
1402 | д.Красная | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Красная дер. | 1х400 | 0
1403 | д.Красная | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Красная дер.мастерские | 1х250 | 5
1404 | д.Троицкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Троицкое сл.общ.постройки | 1х40 | 5
1405 | д.Никитская слобода | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Никитская слобода | 1х250 | 0
1406 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Городище село-2 | 1х160 | 5
1407 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Городище село | 1х250 | 0
1408 | Никитский монастырь | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Никитский монастырь пилорама | 1х250 | 0
1409 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Городище зерноток | 1х250 | 5
1410 | д.Криушкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Криушкино | 1х100 | 0
1411 | д.Криушкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Криушкино-2 | 1х250 | 0
1412 | д.Ягренево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Ягренево | 1х400 | 0
1413 | д.Княжево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Княжево | 1х63 | 0
1414 | д.Троицкая | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Троицкая сл.село | 1х250 | 0
1415 | д.Троицкая | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Котеджи СУ | 1х630 | 5
1416 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-630 Учхоз мастерские | 1х630 | 10
1417 | д.Михалево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Михалево | 1х60 | 5
1418 | д.Алексино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Алексино | 1х100 | 0
1419 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Учхоз котельная | 1х250 | 10
1420 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Учхоз поселок | 1х100 | 0
1421 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Учхоз клуб | 1х250 | 10
1422 | д.Кабанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Кабанское | 1х160 | 5
1423 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Привокзальная | 1х100 | 0
1424 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Рязанцево МП | 1х100 | 0
1425 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Октябрьская | 1х400 | 0
1426 | д.Забелино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Забелино | 1х63 | 0
1427 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 250 Средняя школа | 1х250 | 0
1428 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 400 ПМК поселок | 1х400 | 0
1429 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП 400 Октябрьская | 1х400 | 0
1430 | с.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Загорье село | 1х250 | 10
1431 | с.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Загорье столовая | 1х250 | 5
1432 | д.Липовцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Липовцы | 1х30 | 0
1433 | д.Долгово | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Долгово КЗС | 1х400 | 0
1434 | д.Долгово | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-160 Долгово деревня | 1х160 | 0
1435 | д.Степанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Степанцево | 1х60 | 5
1436 | д.Старово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Старово | 1х60 | 0
1437 | с.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Трофимов | 1х25 | 0
1438 | д.Березники | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Березники | 1х100 | 0
1439 | с Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 М.Пункт | 1х30 | 0
1440 | д.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Загорье телятник | 1х160 | 5
1441 | д.Михеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Михеево | 1х30 | 0
1442 | д.Жданово | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Жданово | 1х25 | 0
1443 | д.Бурцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Бурцево | 1х25 | 0
1444 | д.Бережки | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Бережки | 1х25 | 0
1445 | д.Даратники | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Даратники село | 1х100 | 0
1446 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Колокарево мастерские | 1х250 | 5
1447 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Колокарево ферма | 1х250 | 5
1448 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Колокарево КЗС | 1х250 | 5
1449 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Колокарево сушилка | 1х160 | 5
1450 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Колокарево быт | 1х63 | 0
1451 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Колокарево заправка | 1х40 | 5
1452 | КТП-63 д. | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Петухово | 1х63 | 0
1453 | д.Матвеевка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Матвеевка ферма(откл.) | 1х250 | 0
1454 | д.Горбаново | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Горбаново | 1х30 | 0
1455 | д.Матвеевка | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Матвеевка | 1х30 | 0
1456 | д.Дреплево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Дреплево | 1х30 | 0
1457 | д.Кармалиха | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Кармалиха | 1х20 | 0
1458 | д.Починки | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Починки быт | 1х30 | 0
1459 | д.Починки | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Починки МТФ(откл.) | 1х100 | 0
1460 | д.Паньково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Паньково | 1х100 | 0
1461 | д.Высокуша | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Высокуша | 1х63 | 10
1462 | д.Горбанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Горбанцево | 1х20 | 0
1463 | ТП-857 | Переславский р-н | Переславский | ТП-857 | 1х40 | 5
1464 | д.Кудрино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кудрино | 1х100 | 0
1465 | д.Ново-Волино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Ново-Волино | 1х60 | 0
1466 | д.Вороново | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Вороново село | 1х100 | 0
1467 | д.Местилово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Местилово | 1х100 | 0
1468 | д.Петрилово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Петрилово | 1х160 | 5
1469 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дмитровское котельная | 1х250 | 0
1470 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Дмитровское село | 1х60 | 0
1471 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Дмитровское кот. №2 | 1х250 | 0
1472 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дмитровское школа | 1х250 | 0
1473 | д.Гулино | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Гулино | 1х30 | 0
1474 | д.М.Ильинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 М.Ильинское | 1х60 | 0
1475 | д.Пешково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Пешково | 1х63 | 10
1476 | д.Тощебылово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Тощебылово | 1х30 | 0
1477 | д.Лосниково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Лосниково | 1х63 | 10
1478 | д.Коргашино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Коргашино | 1х25 | 0
1479 | д.Сараево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Сараево деревня | 1х160 | 0
1480 | д.Сараево | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Сараево ферма | 1х10 | 0
1481 | д.Кишкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Кишкино | 1х40 | 5
1482 | д.Сольба | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Сольба-2 | 1х630 | 0
1483 | д.Сольба | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Сольба-1 | 1х400 | 0
1484 | д.Ченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ченцы | 1х100 | 0
1485 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лыченцы льносушилка | 1х250 | 0
1486 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Лыченцы КЗС | 1х160 | 0
1487 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лыченцы ферма | 1х250 | 0
1488 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Лыченцы поселок | 1х160 | 0
1489 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Лыченцы село | 1х160 | 0
1490 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лыченцы школа | 1х250 | 0
1491 | д. Алферьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Алферьево | 1х40 | 5
1492 | д. Рыково | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Рыково | 1х60 | 0
1493 | д. Пески | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Пески | 1х63 | 0
1494 | д. Студенец | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Студенец | 1х30 | 0
1495 | д. Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Горки | 1х100 | 0
1496 | д. Афонино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Афонино | 1х40 | 5
1497 | д. Троицкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Троицкое | 1х100 | 0
1498 | КТП-25 ТП 641 | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 641 | 1х63 | 5
1499 | КТП-400 ТП 664 | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 ТП 664 | 1х250 | 15
1500 | д. Скоморохово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Скоморохово | 1х100 | 0
1501 | д. Половецкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Половецкое | 1х50 | 0
1502 | д. Андреевское | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Андреевское | 1х50 | 0
1503 | д. Жупеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Жупеево | 1х100 | 0
1504 | д. Гора-Новоселка | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Гора-Новоселка | 1х160 | 5
1505 | КТП-250 ТП 563 | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 ТП 563 | 1х250 | 0
1506 | д. Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 642 (Хмельники-2) | 1х63 | 0
1507 | д. Акулово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Акулово | 1х30 | 0
1508 | д. Ботогово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Ботогово | 1х30 | 0
1509 | д. Лучинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Лучинское | 1х30 | 0
1510 | д. Горохово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Горохово отк. пл. | 1х250 | 5
1511 | д. Горохово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Горохово КЗС | 1х400 | 10
1512 | д. Рахманово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Рахманово мастерские | 1х160 | 0
1513 | д. Рахманово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Рахманово школа | 1х250 | 0
1514 | д. Рахманово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Рахманово ферма | 1х250 | 0
1515 | д. Фомино | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Фомино | 1х30 | 0
1516 | д. Дубнево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Дубнево | 1х60 | 5
1517 | д. Мясищево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мясищево деревня | 1х100 | 0
1518 | д. Брынчаги | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Брынчаги | 1х63 | 10
1519 | д. Брынчаги | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Брынчаги ферма | 1х160 | 0
1520 | д. Иванцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Иванцево | 1х30 | 0
1521 | д. Чильгачи | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Чильгачи | 1х60 | 5
1522 | д. Микляево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Микляево деревня | 1х160 | 0
1523 | д. Микляево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Микляево мастерские | 1х160 | 5
1524 | д. Микляево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Микляево ферма | 1х100 | 10
1525 | д.Тархов-Холм | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Тархов-Холм | 1х100 | 5
1526 | д.Нестерово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Нестерово | 1х40 | 5
1527 | д.Веслево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Веслево-2 | 1х100 | 0
1528 | д.Веслево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Веслево | 1х160 | 0
1529 | д.Дубовицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Дубовицы | 1х100 | 0
1530 | д.Дядькино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Дядькино | 1х100 | 0
1531 | д.Сокольники | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Сокольники | 1х160 | 0
1532 | СНТ Химик-2 | Переславский р-н | Переславский | КТП Химик-2 | 1х160 | 0
1533 | ТП 255 | Переславский р-н | Переславский | ТП 255 | 1х40 | 5
1534 | ТП 294 | Переславский р-н | Переславский | ТП 294 | 1х160 | 5
1535 | д.Евсейка | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Евсейка | 1х25 | 0
1536 | д.Новоселье | Переславский р-н | Переславский | КТПП-315 Новоселье контора | 1х315 | 0
1537 | д.Новоселье | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Новоселье мастерские | 1х250 | 5
1538 | д.Новоселье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Новоселье село | 1х160 | 0
1539 | д.Соломидино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Соломидино | 1х63 | 0
1540 | д.Деревня новая | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Деревня новая | 1х100 | 0
1541 | д.Релино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Релино | 1х60 | 0
1542 | д.Мартынка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мартынка | 1х100 | 0
1543 | д.Мартынка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Кр.хоз-во Войтовой | 1х40 | 0
1544 | д.Первушино | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Первушино | 1х160 | 0
1545 | д.Ивкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Ивкино | 1х60 | 0
1546 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Филимоново очистные | 1х160 | 10
1547 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Филимоново кормоцех | 1х400 | 0
1548 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Филимоново село | 1х160 | 0
1549 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Филимоново школа №1 | 1х400 | 5
1550 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Филимоново школа №2 | 1х400 | 5
1551 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Филипповское село | 1х60 | 0
1552 | д. Лучинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Лучинское | 1х63 | 0
1553 | д. Куряниново | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Куряниново | 1х63 | 0
1554 | д. Погост | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Погост | 1х63 | 10
1555 | д. Перцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Перцево | 1х63 | 10
1556 | д. Семеновка | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Семеновка | 1х25 | 0
1557 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Филимоново мастерские | 1х400 | 5
1558 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Филимоново КЗС | 1х630 | 0
1559 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Филимоново ферма | 1х250 | 5
1560 | д. Твердилково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Твердилково деревня | 1х63 | 0
1561 | д. Насакино | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Насакино | 1х10 | 0
1562 | д. Никульское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Никульское | 1х160 | 5
1563 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дубровицы АВМ | 1х250 | 5
1564 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дубровицы Торг.центр | 1х250 | 5
1565 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Дубровицы мастерские №1 | 1х400 | 5
1566 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Дубровицы мастерские №2 | 1х400 | 5
1567 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Дубровицы село | 1х400 | 5
1568 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дубровицы ферма | 1х250 | 5
1569 | д. Соболево | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Соболево | 1х20 | 0
1570 | д. Никольское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Никольское | 1х160 | 5
1571 | КТП-25 ТП 644 | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 644 | 1х25 | 0
1572 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Успенка КЗС | 1х630 | 5
1573 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Успенка ферма | 1х400 | 5
1574 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Успенка мастерские | 1х630 | 5
1575 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Смоленское | 1х100 | 0
1576 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Техникум | 1х160 | 5
1577 | д.Нестерово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Нестерово | 1х100 | 0
1578 | ТП 432 | Переславский р-н | Переславский | ТП 432 | 1х160 | 0
1579 | д.Рождествено | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Рождествено | 1х60 | 5
1580 | д.Новоселка | Переславский р-н | Переславский | МТП-40 Новоселка | 1х40 | 5
1581 | д.Борисово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Борисово | 1х40 | 5
1582 | д.Аниково | Переславский р-н | Переславский | МТП-40 Аниково | 1х40 | 5
1583 | СНТ Дубрава-1 | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 СНТ Дубрава-1 | 1х160 | 0
1584 | СНТ Дубрава-2 | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 СНТ Дубрава-2 | 1х250 | 0
1585 | д.Петровское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Петровское | 1х100 | 0
1586 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Ефимьево овцекомплекс | 1х250 | 10
1587 | КТП-63 ТП 314 | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 314 | 1х63 | 5
1588 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 №1 Ефимьево село | 1х250 | 0
1589 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 №2 Ефимьево село | 1х400 | 0
1590 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Ефимьево мастерские | 1х400 | 5
1591 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Ефимьево картофелехр. | 1х250 | 5
1592 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Ефимьево ферма | 1х250 | 5
1593 | д.Корсаково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Корсаково | 1х100 | 5
1594 | д.Иванисово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Иванисово | 1х100 | 5
1595 | КТП-160 ТП 426 | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 ТП 426 | 1х160 | 5
1596 | КТП 63ТП 434 | Переславский р-н | Переславский | КТП 63ТП 434 | 1х63 | 5
1597 | с. Б.Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП 250 Б.Брембола | 250 | 0
1598 | г. Переславль | Переславский р-н | Переславский | КТП 160 Линейный участок | 160 | 0
1599 | п. Приозерный | Переславский р-н | Переславский | КТП 250 Приозерный | 250 | 0
1600 | с. Борисоглебская слобода | Переславский р-н | Переславский | ТП 293 | 63 | 0
1601 | с. Борисоглебская слобода | Переславский р-н | Переславский | ТП 294 | 63 | 0
1602 | с. Борисоглебская слобода | Переславский р-н | Переславский | ТП 295 | 63 | 0
1603 | с. Борисоглебская слобода | Переславский р-н | Переславский | ТП 907 | 100 | 0
1604 | д. Чириково | Угличский р-н | Угличский | МТПО-10 «Чириково» | 10 | 4
1605 | с. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Чурьяково магазин | 1х160 | 27
1606 | с. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Чурьяково Ж.Ц | 1х160 | 86
1607 | с. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Чурьяково МТФ | 1х250 | 109
1608 | д. Грибаново | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Грибаново | 1х60 | 32
1609 | д. Яковлевское | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Яковлевское | 1х100 | 81
1610 | д. Селиваново | Угличский р-н | Угличский | ТП126 Селиваново | 1х63 | 48
1611 | д. Федотово | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Федотово | 1х25 | 17
1612 | д. Михеево | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Михеево | 100 | 53
1613 | д. Фалюково | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Фалюково | 1х160 | 125
1614 | д. Загайново | Угличский р-н | Угличский | КТП-20 Загайново | 1х20 | 13
1615 | д. Харитонцево | Угличский р-н | Угличский | КТП-10 Харитонцево | 1х10 | 4
1616 | д. Становищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Становищи | 1х25 | 16
1617 | д. Савино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Савино | 1х160 | 126
1618 | д. Антухово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Антухово | 1х100 | 83
1619 | д. Полушкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Полушкино | 1х63 | 54
1620 | д. Черны | Угличский р-н | Угличский | ТП-10 Черны | 1х10 | 7
1621 | д. Харитоново | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Харитоново | 1х25 | 18
1622 | д. Палы | Угличский р-н | Угличский | ТП-10 Палы | 1х63 | 46
1623 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП 2х400 Покровское ДК | 2х400 | 540
1624 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Покровское котельная(GSM) | 1х100 | 45
1625 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Покровское АВМ | 1х250 | 171
1626 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Покровское жил.сектор | 1х160 | 90
1627 | д. Вороново | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Вороново | 1х63 | 43
1628 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Высоково | 1х100 | 50
1629 | д. Займищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Займищи | 1х63 | 38
1630 | д. Городищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Городищи | 1х63 | 31
1631 | д. Чириково | Угличский р-н | Угличский | ТП -10 Чириково | 1х10 | 6
1632 | д. Слобода | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Слобода | 1х160 | 90
1633 | д. Хуторы | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Хуторы | 1х100 | 47
1634 | д. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | ТП 135 Чурьяково контора | 1х250 | 135
1635 | с. Золоторучье | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Золоторучье | 1х160 | 90
1636 | с.Золоторучье | Угличский р-н | Угличский | КТП -100 Луна | 1х100 | 54
1637 | д.Баскачи | Угличский р-н | Угличский | ТП 141 Баскачи | 1х100 | 57
1638 | д. Баскачи | Угличский р-н | Угличский | КТП 63 Кол.сад Баскачи | 1х63 | 21
1639 | д. Нестерово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Нестерово | 1х63 | 17
1640 | д.Челганово | Угличский р-н | Угличский | КТП- 100 Челганово | 1х100 | 58
1641 | д. Васильки | Угличский р-н | Угличский | КТП 160 Васильки мастерская | 1х160 | 83
1642 | д. Васильки | Угличский р-н | Угличский | КТП 160 Васильки пилорама | 1х160 | 99
1643 | Шевардино | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Шевардино | 1х100 | 63
1644 | Юсово | Угличский р-н | Угличский | КТП 160 Юсово 1 | 1х160 | 61
1645 | Мельничное | Угличский р-н | Угличский | КТП -100 Мельничное | 1х100 | 38
1646 | Модявино | Угличский р-н | Угличский | КТП 60 Модявино | 1х60 | 51
1647 | д. Матвеевка | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Матвеевка | 1х63 | 22
1648 | д. Криушино | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Криушино | 1х40 | 33
1649 | д.Вороново | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Вороново | 1х40 | 24
1650 | д. Хомерово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Хомерово | 1х63 | 32
1651 | д. Выползово | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Выползово | 1х40 | 25
1652 | Чубуково | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Чубуково | 1х40 | 27
1653 | д.Инархово | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Инархово | 1х30 | 13
1654 | Павлуково | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Павлуково | 1х25 | 18
1655 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | ТП 156 Никольское Д/с | 1х250 | 117
1656 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Никольское мастерские | 1х160 | 54
1657 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Никольское село | 1х100 | 36
1658 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Никольское МТФ | 1х250 | 180
1659 | д. Дуброво | Угличский р-н | Угличский | ТП-10 Дуброво | 1х10 | 3
1660 | д. Зубково | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Зубково | 1х60 | 36
1661 | д. Дор | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Дор | 1х63 | 34
1662 | д. Иванцево | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Иванцево | 1х100 | 53
1663 | д. Подсосенье | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Подсосенье | 1х160 | 99
1664 | д. Кузнецово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Кузнецово | 1х100 | 57
1665 | д. Коржово | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Коржово | 1х25 | 9
1666 | д. Метево | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Метево быт | 1х100 | 28
1667 | д. Иванищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Иванищи | 1х30 | 17
1668 | д. Монастырская | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП-2×250 Монастырская | 2х250 | 285
1669 | д. Текленево | Угличский р-н | Угличский | КТПП-160 Текленево ск.двор | 1х160 | 90
1670 | д. Иванисово | Угличский р-н | Угличский | КТПП-250 Иванисово мастерская | 1х250 | 178
1671 | Печкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Печкино пилорама | 1х63 | 36
1672 | д. Мухино | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Мухино | 1х25 | 10
1673 | д. Потопчино | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Потопчино | 1х60 | 33
1674 | с. Дивная Гора | Угличский р-н | Угличский | КТПП-250 Варгуново село | 1х250 | 66
1675 | с. Варгуново | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Варгуново МТФ | 1х160 | 108
1676 | д. Новинка | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Варгуново Пилорама | 1х160 | 112
1677 | д. Марьино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Марьино | 1х63 | 18
1678 | д. Баушовка | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Баушовка | 1х25 | 15
1679 | д. Манушкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Манушкино | 1х100 | 72
1680 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Высоково | 1х30 | 13
1681 | д. Иванисово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Иванисово МТФ | 1х100 | 70
1682 | д. Иванисово | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Иванисово КЗС | 1х160 | 101
1683 | д. Калиновка | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Калиновка | 1х25 | 9
1684 | д. Ермолово | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Ермолово | 1х25 | 12
1685 | д. Гвоздево | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Гвоздево | 1х63 | 32
1686 | д. Овинищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Овинищи | 1х100 | 42
1687 | д. Кочнево | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Кочнево | 1х30 | 19
1688 | д. Володинское | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Володинское | 1х63 | 30
1689 | д. Горушка | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Горушки | 1х40 | 22
1690 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | ЗТП-400 Улейма | 1х400 | 197
1691 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Улейма село | 1х160 | 69
1692 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Улейма МТФ | 1х100 | 64
1693 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | ТП 190 Улейма Хранилище | 1х100 | 70
1694 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Улейма мастерские | 1х250 | 177
1695 | д. Никифорица | Угличский р-н | Угличский | КТП-20 Никифорица | 1х20 | 11
1696 | д. Тчаново | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Тчаново | 1х160 | 74
1697 | д. Петраково | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Петраково | 1х63 | 34
1698 | д. Партусово | Угличский р-н | Угличский | ЗТП-60 Партусово | 1х60 | 35
1699 | д. Карповская | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Карповская | 1х30 | 12
1700 | д. Левайцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 235 Птицевод | 1х160 | 90
1701 | д. Левайцево | Угличский р-н | Угличский | КТП-63Левайцево | 1х63 | 21
1702 | д. Выдры | Угличский р-н | Угличский | КТП-10 Выдры | 1х10 | 6
1703 | д. Панюшино | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Панюшино | 1х30 | 12
1704 | д. Новая | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Новая | 1х30 | 15
1705 | д. Пулохня | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Пулохня | 1х40 | 16
1706 | д. Новосёлки | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Новосёлки | 1х60 | 24
1707 | п. Сосновый | Угличский р-н | Угличский | ЗТП-2х400 ПМК - 16 | 2х400 | 522
1708 | д. Куначёво | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Куначёво деревня | 1х100 | 54
1709 | д. Куначёво | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП-400 Куначёво Мастерские | 1х400 | 243
1710 | д. Куначёво | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Куначёво АВМ | 1х250 | 45
1711 | д. Маймеры | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Маймеры | 1х100 | 49
1712 | д. Ратманово | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Ратманово | 1х40 | 18
1713 | д. Кулиги | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Кулиги | 1х25 | 9
1714 | д. Сергиевское | Угличский р-н | Угличский | КТП -30 Сергиевское | 1х30 | 15
1715 | д. Александровка | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Александровка | 1х40 | 19
1716 | д. Струково | Угличский р-н | Угличский | КТП- 100 Струково | 1х100 | 53
1717 | д. Нефтино | Угличский р-н | Угличский | КТП 63 Нефтино | 1х63 | 21
1718 | д. Красное | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Красное | 1х100 | 54
1719 | д. Красны | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Красны | 1х25 | 12
1720 | д. Гребенево | Угличский р-н | Угличский | ТП 211 Гребенево | 1х250 | 63
1721 | д. Черкасово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Черкасово | 1х100 | 60
1722 | д. Деревеньки | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Деревеньки -1 | 1х100 | 47
1723 | д. Деревеньки | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Деревеньки -3 | 1х100 | 42
1724 | д. Новинки | Угличский р-н | Угличский | ТП 310 Новинки | 1х40 | 30
1725 | д. Забелино | Угличский р-н | Угличский | ТП 303 Забелино | 1х40 | 21
1726 | д. Парфёново | Угличский р-н | Угличский | ТП 309 Парфёново | 1х63 | 33
1727 | д. Сумы | Угличский р-н | Угличский | ТП 318 Сумы | 1х63 | 36
1728 | д. Хлудово | Угличский р-н | Угличский | ТП 316 Хлудово | 1х63 | 43
1729 | д. Масальское | Угличский р-н | Угличский | ТП 305 Масальское мастерские | 1х160 | 68
1730 | д. Масальское | Угличский р-н | Угличский | ТП 312 Масальское МТФ | 1х250 | 62
1731 | д. Лукьяново | Угличский р-н | Угличский | ТП 306 Лукьяново | 1х100 | 54
1732 | д. Чурилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 315 Чурилово | 1х25 | 16
1733 | д. Яковлево | Угличский р-н | Угличский | ТП317 Яковлево | 1х100 | 61
1734 | д. Толстиково | Угличский р-н | Угличский | ТП 319 Толстиково | 1х10 | 6
1735 | д. Крайново | Угличский р-н | Угличский | ТП 307 Крайново | 1х63 | 54
1736 | д. Платуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 308 Платуново деревня | 1х250 | 90
1737 | д. Платуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 314 Платуново ЗТ | 1х250 | 153
1738 | д. Платуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 313 Платуново МТФ | 1х250 | 58
1739 | д. Костево | Угличский р-н | Угличский | ТП 302 Костево | 1х100 | 42
1740 | д. Гридино | Угличский р-н | Угличский | ТП 304 Гридино | 1х63 | 43
1741 | д. Богданка | Угличский р-н | Угличский | ТП 301 Богданка | 1х40 | 12
1742 | д. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 311 Нефедьево | 1х63 | 21
1743 | д. Басовка | Угличский р-н | Угличский | ТП 333 Басовка | 1х25 | 13
1744 | д. Мелехово | Угличский р-н | Угличский | ТП 324 Мелехово | 1х60 | 33
1745 | д. Дуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 327 Дкново | 1х60 | 24
1746 | д. Дягилева | Угличский р-н | Угличский | ТП 326 Дягилева | 1х10 | 5
1747 | с. Ордино | Угличский р-н | Угличский | ТП 311 Ордино КЗС | 1х250 | 69
1748 | с. Ордино | Угличский р-н | Угличский | ТП 322 Ордино ДС | 1х250 | 117
1749 | д. Воронцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 330 Ордино Столовая | 1х100 | 60
1750 | д. Трухино | Угличский р-н | Угличский | ТП 328 Трухино школа | 1х250 | 117
1751 | д. Трухино | Угличский р-н | Угличский | ТП 329 Трухино Мастерские | 1х160 | 101
1752 | д. Широбоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 332 Широбоково | 1х10 | 6
1753 | д. Мякишево | Угличский р-н | Угличский | ТП 323 Мякишево | 1х63 | 18
1754 | д. Медлево | Угличский р-н | Угличский | ТП 325 Медлево | 1х60 | 31
1755 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 334 Климатино ЗТ | 1х400 | 250
1756 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 335 Климатино школа | 1х250 | 123
1757 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 336 Высоково | 1х40 | 15
1758 | д. Гаврилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 337 Гаврилово | 1х63 | 27
1759 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 349 Климатино почта | 1х100 | 50
1760 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 346 Климатино село | 1х100 | 35
1761 | д. Филиппово | Угличский р-н | Угличский | ТП 338 Филиппово | 1х63 | 37
1762 | д Цибино | Угличский р-н | Угличский | ТП 343 Цибино | 1х10 | 5
1763 | д. Шеино | Угличский р-н | Угличский | ТП 340 Шеино | 1х40 | 18
1764 | д. Чернятино | Угличский р-н | Угличский | ТП 342 Чернятино | 1х25 | 16
1765 | д. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 350 Ильинское | 1х100 | 62
1766 | д. Подольцы | Угличский р-н | Угличский | ТП 344 Подольцы | 1х63 | 40
1767 | д. Плишки | Угличский р-н | Угличский | ТП 345 Плишки | 1х40 | 11
1768 | с. Ульянкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 339 Ульянкино школа | 1х400 | 230
1769 | с. Ульянкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 347 ульянкино МТФ | 1х250 | 162
1770 | с. Ульянкино | Угличский р-н | Угличский | КТП- 250 Ульянкино ЗТ | 1х250 | 140
1771 | д. Каюрово | Угличский р-н | Угличский | ТП 341 Каюрово | 1х10 | 3
1772 | д. Текусеино | Угличский р-н | Угличский | ТП 348 Текусеино | 1х25 | 14
1773 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 500 База РЭС | 1х100 | 68
1774 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 503 Ильинское ДК | 1х400 | 241
1775 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 504 Ильинское школа | 1х250 | 153
1776 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 501 Ильиснкое Больница | 1-160 | 88
1777 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 502 Ильинское КБО | 1Х160 | 90
1778 | д. Ларюково | Угличский р-н | Угличский | ТП 519 Ларюково Дробилка | 1х160 | 86
1779 | д. Ларюково | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Ларюково Пилорама | 1х100 | 71
1780 | д. Борисовское | Угличский р-н | Угличский | ТП 518 Борисовское | 1х25 | 16
1781 | д. Милодино | Угличский р-н | Угличский | ТП 511 Милодино | 1х100 | 54
1782 | д. Курышино | Угличский р-н | Угличский | ТП 517 Курышино МТФ | 1х25 | 11
1783 | д. Третьяковка | Угличский р-н | Угличский | ТП 505 Третьяковка | 1х40 | 15
1784 | д. Судилово | Угличский р-н | Угличский | КТП - 25 Судилово АВМ | 1х25 | 14
1785 | д. Судилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 514 Судилово МТФ | 1х160 | 75
1786 | д. Скоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 516 Скоково | 1х20 | 12
1787 | д. Цилино | Угличский р-н | Угличский | ТП 508 Цилино | 1х63 | 32
1788 | д. Зимницы | Угличский р-н | Угличский | ТП 506 Зимницы | 1х40 | 23
1789 | д. Жабня | Угличский р-н | Угличский | ТП 510 Жабня | 1х25 | 11
1790 | д. Черницыно | Угличский р-н | Угличский | ТП 509 Черницыно | 1х160 | 62
1791 | д. Леонтьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 507 Леонтьево МТФ | 1х63 | 21
1792 | д. Дуброво | Угличский р-н | Угличский | ТП 515 Дуброво | 1х25 | 14
1793 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | ТП 512 Улейма пилорама | 1х100 | 67
1794 | д. Резанино | Угличский р-н | Угличский | ТП 527 Резанино | 1х10 | 3
1795 | д. Щербово | Угличский р-н | Угличский | ТП 526 Щербово | 1х20 | 5
1796 | д. Березники | Угличский р-н | Угличский | ТП 531 Березники | 1х40 | 26
1797 | д. Сазониха | Угличский р-н | Угличский | ТП 524 Сазониха | 1х63 | 33
1798 | д. Станы | Угличский р-н | Угличский | ТП 522 Станы | 1х160 | 95
1799 | д. Земнево | Угличский р-н | Угличский | ТП 525 Земнево | 1х63 | 36
1800 | д. Григорково | Угличский р-н | Угличский | ТП 528 Григорково | 1х250 | 160
1801 | д. Астафьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 529 Астафьево | 1х60 | 33
1802 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 523 Нефедьево гараж | 1х250 | 164
1803 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 521 Нефедьево Пилорама | 1х100 | 42
1804 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 520 Нефедьево ЗТ | 1х250 | 178
1805 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 530 Нефедьево школа | 1х160 | 51
1806 | д. Цибеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 533 Цибеево | 1х25 | 10
1807 | д. Усолово | Угличский р-н | Угличский | ТП 535 Усолово | 1х10 | 4
1808 | д. Вотчицево | Угличский р-н | Угличский | ТП 545 Вотчицево | 1х25 | 9
1809 | д. Воскресенкое | Угличский р-н | Угличский | ТП 546 Воскресенкое | 1х100 | 67
1810 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 542 Ново кормоцех | 1х25 | 13
1811 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 541 Ново МТФ | 1х160 | 73
1812 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 532 Ново Магазин | 1х250 | 98
1813 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 547 Ново Поселок | 2х250 | 133
1814 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 543 Ново АВМ | 1х160 | 54
1815 | д. Опухово | Угличский р-н | Угличский | ТП 539 Опухово | 1х30 | 16
1816 | д. Озорнино | Угличский р-н | Угличский | ТП 540 Озорнино | 1х25 | 10
1817 | д. Фалелеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 534 Фалелеево | 1х10 | 5
1818 | д. Погорелка | Угличский р-н | Угличский | ТП 536 Погорелка | 1х20 | 10
1819 | д. Бабаево | Угличский р-н | Угличский | ТП 5398 Бабаево | 1х30 | 16
1820 | д. Костяново | Угличский р-н | Угличский | ТП 544 Костяново | 1х40 | 24
1821 | д. Шипилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 575 Шипилово | 1х25 | 15
1822 | д. Андрейцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 564 Андрейцево | 1х10 | 6
1823 | д. Иванцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 574 Иванцево | 1х100 | 39
1824 | д. Добросилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 552 Добросилово | 1х40 | 20
1825 | д. Горки | Угличский р-н | Угличский | ТП 555 Горки | 1х60 | 17
1826 | д. Теренькино | Угличский р-н | Угличский | ТП 569 Теренькино | 1х63 | 24
1827 | д. Бровцино | Угличский р-н | Угличский | ТП 554 Бровцино | 1х40 | 23
1828 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | ТП 563 Семенково | 1х63 | 29
1829 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | ТП 562 Семенково сушилка | 1х400 | 235
1830 | д. Щипнево | Угличский р-н | Угличский | ТП 556 Щипнево | 1х63 | 33
1831 | д. Щипнево | Угличский р-н | Угличский | ТП 566 Щипнево ЗТ | 1х63 | 27
1832 | д. Знатново | Угличский р-н | Угличский | ТП 548 Знатново | 1х40 | 11
1833 | д. Головково | Угличский р-н | Угличский | ТП 549 Головково | 1х63 | 23
1834 | д. Каблуково | Угличский р-н | Угличский | ТП 565 Каблуково Мастерские | 1х63 | 12
1835 | д. Каблуково | Угличский р-н | Угличский | ТП 576 Каблуково МТФ | 1х250 | 140
1836 | д. Ивановское | Угличский р-н | Угличский | ТП 551 Ивановское | 1х30 | 9
1837 | д. Старое-Алексино | Угличский р-н | Угличский | ТП 567 ст. Алексино | 1х40 | 18
1838 | д. Головизино | Угличский р-н | Угличский | ТП 550 Головизино | 1х40 | 20
1839 | д. Подол | Угличский р-н | Угличский | ТП 573 Подол | 1х10 | 3
1840 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 553 Василево гараж | 1х100 | 36
1841 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 560 Василево МТФ | 1х160 | 78
1842 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 561 Василево Контора | 1х160 | 88
1843 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 559 Василево школа | 1х160 | 58
1844 | д. Мертвигино | Угличский р-н | Угличский | ТП 572 Мертвигино | 1х10 | 6
1845 | д. Фоминка | Угличский р-н | Угличский | ТП 571 Фоминка | 1х100 | 51
1846 | д. Новое Алексино | Угличский р-н | Угличский | ТП 558 Новое алексино | 1х30 | 15
1847 | д. Ратилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 570 Ратилово | 1х20 | 12
1848 | д Старораево | Угличский р-н | Угличский | ТП 568 Старораево | 1х63 | 34
1849 | д. Горбово | Угличский р-н | Угличский | ТП 557 Горбово | 1х63 | 36
1850 | д. Теренькино | Угличский р-н | Угличский | ТП 580 Теренькино | 1х40 | 22
1851 | д. Троицкое | Угличский р-н | Угличский | ТП 577 Троицкое | 1х63 | 34
1852 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 582 Высоково | 1х100 | 54
1853 | д. Петрищево | Угличский р-н | Угличский | ТП 581 Петрищево | 1х160 | 123
1854 | д. Слобода | Угличский р-н | Угличский | ТП 579 Слобода | 1х30 | 16
1855 | д. Корбово | Угличский р-н | Угличский | ТП 578 Корбово | 1х60 | 31
1856 | д. Порошниково | Угличский р-н | Угличский | ТП 584 Порошниково | 1х40 | 20
1857 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 583 Василево быт | 1х100 | 60
1858 | д. Щукино | Угличский р-н | Угличский | ТП 586 Щукино | 1х50 | 34
1859 | д. Остапково | Угличский р-н | Угличский | ТП 587 Остапково | 2х250 | 320
1860 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 589 Заозерье АВМ | 1х160 | 96
1861 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 590 Заозерье Мастерские | 1х250 | 162
1862 | д. Хребтово | Угличский р-н | Угличский | ТП 591 Хребтово | 1х100 | 64
1863 | д. Черногрязка | Угличский р-н | Угличский | ТП 592 Черногрязка | 1х63 | 38
1864 | д. Бронники | Угличский р-н | Угличский | ТП 588 Бронники ЗТ | 1х50 | 34
1865 | д. Вяльково | Угличский р-н | Угличский | ТП 599 Вяльково | 1х20 | 10
1866 | д. Сальково | Угличский р-н | Угличский | ТП 606 Сальково | 1х25 | 17
1867 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | ТП 593 Семенково | 1х40 | 26
1868 | д. Юрьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 605 Юрьево | 1х100 | 61
1869 | с. Алексеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 600 Алексеево Пилорама | 1х100 | 71
1870 | с. Алексеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 601 Алексеево КЗС | 1х250 | 180
1871 | с. Алексеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 602 Алексеево МТФ | 1х160 | 70
1872 | д. Ростовцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 594 Ростовцево | 1х100 | 73
1873 | д. Макарово | Угличский р-н | Угличский | ТП 598 Макарово | 1х25 | 16
1874 | с. Вякирево | Угличский р-н | Угличский | ТП 604 Вякирево школа | 2х250 | 206
1875 | с. Вякирево | Угличский р-н | Угличский | ТП 603 Вякирево СД | 1х160 | 88
1876 | д. Путчино | Угличский р-н | Угличский | ТП 595 Путчино 2 | 1х40 | 24
1877 | д. Путчино | Угличский р-н | Угличский | ТП 596 Путчино 1 | 1х160 | 65
1878 | д. Овинцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 597 Овинцево | 1х25 | 15
1879 | д. Харлово | Угличский р-н | Угличский | ТП 614 Харлово | 1х20 | 13
1880 | д. Терпенко | Угличский р-н | Угличский | ТП 608 Терпенко | 1х10 | 6
1881 | д. Гнездилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 610 Гнездилово | 1х100 | 56
1882 | д. Каташево | Угличский р-н | Угличский | ТП 611 Каташево | 1х60 | 34
1883 | д. Старово | Угличский р-н | Угличский | ТП 607 Старово | 1х40 | 24
1884 | д. Богатиново | Угличский р-н | Угличский | ТП 615 Богатиново | 1х100 | 68
1885 | д. Деревеньки | Угличский р-н | Угличский | ТП 619Деревеньки | 1х25 | 16
1886 | д. Полеткино | Угличский р-н | Угличский | ТП 613 Полеткино | 1х30 | 21
1887 | д. Лопаткино | Угличский р-н | Угличский | ТП 621 Лопаткино | 1х63 | 36
1888 | д.Белоусово | Угличский р-н | Угличский | ТП 616 Белоусово МТФ | 1х160 | 85
1889 | д.Белоусово | Угличский р-н | Угличский | ТП 617 Белоусово | 1х250 | 166
1890 | д. Васильцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 622 Васильцово | 1х30 | 17
1891 | д. Кривцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 609 Кривцово | 1х10 | 6
1892 | д. Каравайцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 618 Каравайцево | 1х40 | 35
1893 | д. Ворошилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 620 Ворошилово | 1х40 | 25
1894 | д. Станки | Угличский р-н | Угличский | ТП 612 Станки | 1х40 | 27
1895 | д. Федяково | Угличский р-н | Угличский | ТП 624 Федяково | 1х100 | 74
1896 | д. Андреевка | Угличский р-н | Угличский | ТП 633 Андреевка | 1х100 | 70
1897 | д. Иваново | Угличский р-н | Угличский | ТП 627 Иваново -1 | 1х100 | 57
1898 | д. Иваново | Угличский р-н | Угличский | ТП 626 Иваново 2 | 1х160 | 68
1899 | д. Аверинская | Угличский р-н | Угличский | ТП 634 Аверинская | 1х40 | 25
1900 | д. Осиновка | Угличский р-н | Угличский | ТП 629 Осиновка | 1х100 | 70
1901 | д. Держилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 631 Держилово | 1х30 | 18
1902 | д. Манарьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 623 Манарьево | 1х160 | 126
1903 | д. Стройково | Угличский р-н | Угличский | ТП 625 Стройково | 1х40 | 28
1904 | с. Губино | Угличский р-н | Угличский | ТП 635 Губино 2 | 1х160 | 94
1905 | с. Губино | Угличский р-н | Угличский | ТП 636 Губино 1 | 1х250 | 188
1906 | с. Губино | Угличский р-н | Угличский | ТП 637 Губино 3 | 1х160 | 108
1907 | д. Орешково | Угличский р-н | Угличский | ТП 630 Орешково | 1х60 | 32
1908 | д. Иванково | Угличский р-н | Угличский | ТП 628 Иванково | 1х63 | 45
1909 | д. Березники | Угличский р-н | Угличский | ТП 632 Березники | 1х100 | 70
1910 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 640 Заозерье КБО | 1х160 | 77
1911 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 642 Заозерье школа | 1х250 | 144
1912 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 639 Заозерье Магазин | 1х250 | 146
1913 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 641 Заозерье МП | 1х160 | 103
1914 | д. Пономарицы | Угличский р-н | Угличский | ТП 220 Пономарицы | 1х63 | 34
1915 | д. Кривцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 222 Кривцво | 1х40 | 25
1916 | д. Ефремово | Угличский р-н | Угличский | ТП 223 Ефремово | 1х160 | 108
1917 | д. Заболотье | Угличский р-н | Угличский | ТП 225 Заболтье | 1х10 | 6
1918 | д Миснево | Угличский р-н | Угличский | ТП 221 Миснево | 1х10 | 7
1919 | д. Бастыли | Угличский р-н | Угличский | ТП 224 Бастыли | 1х40 | 22
1920 | с. Клементьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 226 Клементьево Село | 1х630 | 243
1921 | с. Клементьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 227 Клементьево МТФ | 1х160 | 74
1922 | с. Клементьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 228 Клементьево КЗС | 1х160 | 58
1923 | д. Добрилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 229 Добрилово | 1х25 | 15
1924 | д. Бородино | Угличский р-н | Угличский | ТП 231 Бородино | 1х100 | 66
1925 | д. Спасское | Угличский р-н | Угличский | ТП 230 Спасское | 1х40 | 20
1926 | д. Плоховка | Угличский р-н | Угличский | ТП 233 Плоховка | 1х160 | 110
1927 | д. Катунино | Угличский р-н | Угличский | ТП 234 Катунино | 1х100 | 68
1928 | д. Ямышовка | Угличский р-н | Угличский | ТП 232 Ямышовка | 1х30 | 19
1929 | п. Отрадное | Угличский р-н | Угличский | ТП 099 | 2х400 | 590
1930 | д. Базыково | Угличский р-н | Угличский | КТП- 40 Базыково | 1х40 | 25
1931 | д. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП 2х400 Нинорово школа | 2х400 | 567
1932 | д. Юркино | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Юркино | 1х60 | 33
1933 | д. Алексино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Алексино | 1х160 | 90
1934 | д. ДУброво | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Дуброво | 1х40 | 20
1935 | д. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Бурмасово МТФ | 1х250 | 126
1936 | д. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП Бурмасово Мастерские | 1х400/1х630 | 648
1937 | д. Красногорье | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Красногорье | 1х40 | 25
1938 | д. Красная горка | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Красная горка | 1х100 | 54
1939 | д. Черновка | Угличский р-н | Угличский | КТПП Черновка 1х250 | 1х250 | 133
1940 | д. Юрчаково | Угличский р-н | Угличский | КТП-50 Юрчаково | 1х50 | 33
1941 | д. Еросимово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Еросимово | 1х63 | 37
1942 | д. Поповское | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Поповское | 1х25 | 18
1943 | д. Харапугино | Угличский р-н | Угличский | КТП -63 Харапугино МТФ | 1х63 | 24
1944 | д. Ульяново | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Ульяново | 1х250 | 150
1945 | с. Спасское | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Спасское | 1х63 | 33
1946 | с. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | КТПП- 250 Бурмасово Очистные | 1х250 | 137
1947 | с. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | КТП- 250 Бурмасово щкола | 1х250 | 96
1948 | д. Заручье | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Заручье | 1х60 | 36
1949 | д. Полино | Угличский р-н | Угличский | КТП - 100 Полино | 1х100 | 64
1950 | д. Городищи | Угличский р-н | Угличский | КТП- 30 Городиши | 1х30 | 13
1951 | д. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | КТП- 60 Ильнское | 1х60 | 33
1952 | д. Юрино | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Юрино | 1х63 | 37
1953 | д. Фоминское | Угличский р-н | Угличский | КПТ-160 Фоминское | 1х160 | 99
1954 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Льносемстанция | 1х160 | 75
1955 | д. Покровские горки | Угличский р-н | Угличский | КТП- 250 Покровские горки | 1х250 | 78
1956 | д. Котово | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Котово | 1х63 | 31
1957 | д. Княжево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Княжево | 1х63 | 28
1958 | д. Петряево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 160 Петряево | 1х160 | 114
1959 | д. Баскачево | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Баскачево | 1х30 | 16
1960 | с. Головино | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Головино | 1х100 | 49
1961 | с. Головино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Головино МТФ | 1х250 | 128
1962 | с. Головино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Мимошня | 1х250 | 160
1963 | д. Василево | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Василево | 1х160 | 113
1964 | д. Мильцево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 100 Мильцево | 1х100 | 64
1965 | д. Семенцево | Угличский р-н | Угличский | КПТ-10 Семенцево | 1х10 | 6
1966 | д. Мильцево | Угличский р-н | Угличский | КТПП Мильцево МТФ | 1х250 | 150
1967 | д. Сельцы | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Сельцы | 1х160 | 105
1968 | д. Муравьево | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Муравьево Мастерские | 1х250 | 170
1969 | д. Муравьево | Угличский р-н | Угличский | КТПП Муравьево АВМ | 1х400 | 207
1970 | д. Парово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Парово | 1х63 | 38
1971 | д. Нетки | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Нетки | 1х63 | 35
1972 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Семенково | 1х63 | 37
1973 | д. Копылово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Копылово | 1х63 | 34
1974 | д. Якутино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Якутино | 1х63 | 26
1975 | д. Прямиково | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Прямиково | 1х60 | 33
1976 | д. Лучкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Лучкино | 1х63 | 38
1977 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Ложкино щкола | 1х160 | 105
1978 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП -160 Ложкино контора | 1х160 | 108
1979 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-400 Ложкино АВМ | 1х400 | 231
1980 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Ложкино СД | 1х250 | 159
1981 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Ложкино Мастерские | 1х160 | 88
1982 | д. Вдуля | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Вдуля | 1х40 | 24
1983 | д. Кокаево | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Кокаево | 1х100 | 68
1984 | д. Яковлевское | Угличский р-н | Угличский | КТП-50 Яковлевское | 1х50 | 34
1985 | д. Большое Лисицыно | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Большое Лисицыно | 1х63 | 36
1986 | д. Авдотьино | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Авдотьино | 1х40 | 28
1987 | д. Баринцево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 40 Баринцево | 1х40 | 27
1988 | с. Воскресенкое | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Воскресенксое | 1х60 | 38
1989 | с. Шубино | Угличский р-н | Угличский | ТП 413 Шубино МТФ | 1х400 | 234
1990 | с. Шубино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Шубино Магазин | 1х160 | 90
1991 | с. Шубино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Шубино село | 1х63 | 22
1992 | д. Налуцкое | Угличский р-н | Угличский | КТП- 160 Налуцкое | 1х160 | 88
1993 | д. Плеснино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Плеснино | 1х63 | 32
1994 | д. Подол | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Подол | 1х63 | 25
1995 | д. Ивашково | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Ивашково | 1х100 | 74
1996 | с. Егорьевское | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Егорьевское | 1х63 | 34
1997 | с. Егорьевское | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Егорьевское МТФ | 1х160 | 121
1998 | с. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | КТП-400 Нинорово АВМ | 1х400 | 219
1999 | с. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | КТП-400 Нинорово Гараж | 1х400 | 231
2000 | д. Кононово | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Кононово | 1х60 | 41
2001 | д. Ивачево | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Ивачево | 1х40 | 23
2002 | д. Шатеево | Угличский р-н | Угличский | КТП-20 Шатеево | 1х20 | 11
2003 | д. Кабаново | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Кабаново 2 деревня | 1х100 | 61
2004 | с. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Нинорово ЗТ | 1х250 | 174
2005 | д. Осеево | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Осеево | 1х25 | 18
2006 | д. Никиткино | Угличский р-н | Угличский | ТП 427 Никиткино | 1х10 | 5
2007 | д. Родичево | Угличский р-н | Угличский | ТП 428 Родичево | 1х30 | 19
2008 | д. Суслово | Угличский р-н | Угличский | ТП 429 Суслово | 1х30 | 15
2009 | д. Заречье | Угличский р-н | Угличский | ТП 430 Заречье | 1х400 | 191
2010 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 434 Плоски КЗС | 1х160 | 110
2011 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 435 Плоски МТФ | 1х400 | 240
2012 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 436 Плоски село | 1х160 | 88
2013 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 446 Заручье | 1х400 | 265
2014 | д. Федорково | Угличский р-н | Угличский | ТП 431 Федорково | 1х63 | 41
2015 | с. Шишкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Шишкино Дом-Интернат | 1х250 | 141
2016 | с. Шишкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 442 Шишкино КЗС | 1х250 | 178
2017 | с. Шишкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 445 Шишкино Пилорама | 1х100 | 65
2018 | д. Нестерово | Угличский р-н | Угличский | ТП 441 Нестерово | 1х63 | 38
2019 | д. Хомутово | Угличский р-н | Угличский | ТП 437 Хомутово | 1х40 | 22
2020 | д. Поповичи | Угличский р-н | Угличский | ТП 438 Поповичи | 1х10 | 6
2021 | д. Степаново | Угличский р-н | Угличский | ТП 443 Степаново | 1х60 | 24
2022 | д. Горки | Угличский р-н | Угличский | ТП 439 Горки | 1х60 | 35
2023 | д. Моисеевское | Угличский р-н | Угличский | ТП 440 Моисеевское | 1х63 | 32
2024 | с. Прилуки | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Прилуки Дет.Сад | 1х160 | 70
2025 | с. Прилуки | Угличский р-н | Угличский | ТП 448 Прилуки гараж | 1х160 | 89
2026 | с. Прилуки | Угличский р-н | Угличский | ТП 447 Прилуки поселок | 1х160 | 92
2027 | д. Новое | Угличский р-н | Угличский | ТП 444 Новое | 1х30 | 16
2028 | д. Ковшово | Угличский р-н | Угличский | ТП 454 Ковшово | 1х40 | 20
2029 | д. Поярки | Угличский р-н | Угличский | ТП 450 Поярки | 1х30 | 14
2030 | д. Слободищи | Угличский р-н | Угличский | ТП 452 Слободиши | 1х63 | 40
2031 | д. Васильево | Угличский р-н | Угличский | ТП 458 Васильево Мастерская | 1х250 | 66
2032 | д. Васильево | Угличский р-н | Угличский | ТП 459 Васильево ПСЛ | 1х160 | 99
2033 | д. Васильево | Угличский р-н | Угличский | ТП 460 Васильево ЗТ | 1х400 | 260
2034 | д. Ворожино | Угличский р-н | Угличский | ТП 461 Ворожино | 1х100 | 61
2035 | с. Воздвижинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 457 Воздвижинское МТФ | 1х400 | 251
2036 | с. Воздвижинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 455 Воздвижинсокое | 1х160 | 114
2037 | с. Воздвижинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 463 Воздвижинсоке Дет. Сад | 1х400 | 220
2038 | д. Илино | Угличский р-н | Угличский | ТП 453 Илино | 1х250 | 174
2039 | д. Константиново | Угличский р-н | Угличский | ТП 456 Константиново | 1х160 | 113
2040 | д. Инарьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 451 Инарьево | 1х63 | 43
2041 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 024 | 500 | 307
2042 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 023 | 400 | 158
2043 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 021 | 200 | 5
2044 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 033 | 250 | 24
2045 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 016 | 400 | 109
2046 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 003 | 400 | 94
2047 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 010 | 640 | 357
2048 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 040 | 400 | 192
2049 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 005 | 800 | 522
2050 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 044 | 800 | 563
2051 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 041 | 630 | 308
2052 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 052 | 800 | 532
2053 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 049 | 720 | 502
2054 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 045 | 1260 | 832
2055 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 037 | 400 | 109
2056 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 008 | 800 | 380
2057 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 018 | 800 | 507
2058 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 019с | 400 | 216
2059 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 020н | 800 | 174
2060 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 022 | 800 | 216
2061 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 028 | 250 | 103
2062 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 034 | 800 | 525
2063 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 035 | 800 | 542
2064 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 038 | 180 | 34
2065 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 039 | 410 | 256
2066 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 046 | 320 | 158
2067 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 002 | 1030 | 548
2068 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 058 | 250 | 118
2069 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 067 | 800 | 589
2070 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 069 | 1030 | 502
2071 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 072 | 250 | 136
2072 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 074 | 400 | 234
2073 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 077 | 250 | 104
2074 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 078 | 630 | 167
2075 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 083 | 800 | 488
2076 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 087 | 500 | 284
2077 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 089 | 800 | 525
2078 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 090 (ф.12 ЦРП 6кВ) | 800 | 612
2079 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 091 | 800 | 210
2080 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 092 | 800 | 453
2081 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 004 | 400 | 167
2082 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 007 | 800 | 618
2083 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 011 | 400 | 143
2084 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 042 | 400 | 182
2085 | д. Чаданово | Угличский р-н | Угличский | МТПО-10/0,23кВ; ТП 646 (Чаданово) | 10 | 3
2086 | д. Вякирево | Угличский р-н | Угличский | ТП 645 (Вякирево) | 63 | 34
2087 | д. Кошелица | Угличский р-н | Угличский | ТП 265 (Кошелица) | 10 | 3
2088 | д. Дурасово | Угличский р-н | Угличский | ТП 479 | 63 | 28
2089 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №001 | 1x400 | 42
2090 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №002 | 1x400 | 54
2091 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №003 | 1x250 | 18
2092 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №004 | 1x250 | 22
2093 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №005 | 1x180 | 20
2094 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №006 | 1x250 | 25
2095 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №007 | 1x630 | 200
2096 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №008 | 2x180 | 55
2097 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №009 | 2x320 | 69
2098 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №010 | 1x250 | 33
2099 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №011 | 2x400 | 114
2100 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №012 | 2x400 | 95
2101 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №013 | 2x320 | 78
2102 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №014 | 1x250 | 36
2103 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №015 | 2x250 | 62
2104 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №016 | 1x320 | 44
2105 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №017 | 1x160 | 20
2106 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №018 | 400+250 | 79
2107 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №019 | 250+160 | 56
2108 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №020 | 160+180 | 40
2109 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №021 | 2x630 | 260
2110 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №022 | 1x250 | 36
2111 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №023 | 2x160 | 46
2112 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №024 | 1x250 | 39
2113 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №025 | 2x250 | 169
2114 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №026 | 1x180 | 22
2115 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №031 | 2x400 | 131
2116 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №033 | 630+250 | 140
2117 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №034 | 250+400 | 88
2118 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №036 | 2x400 | 112
2119 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №038 | 2x250 | 66
2120 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №040 | 1x250 | 48
2121 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №042 | 1x400 | 54
2122 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №043 | 1x250 | 30
2123 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №044 | 160+180 | 47
2124 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №045 | 2x250 | 80
2125 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №046 | 1x250 | 40
2126 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №048 | 1x160 | 22
2127 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №049 | 1x250 | 52
2128 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №050 | 30+250 | 45
2129 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №051 | 1x400 | 70
2130 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №052 | 1x400 | 64
2131 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №053 | 1x250 | 25
2132 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №056 | 2x250 | 90
2133 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №057 | 250+100 | 51
2134 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №061 | 1x400 | 72
2135 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №064 | 2x400 | 140
2136 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №066 | 1x250 | 53
2137 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №068 | 1x250 | 34
2138 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №069 | 2x250 | 81
2139 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №072 | 2x400 | 111
2140 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №075 | 2x250 | 79
2141 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №077 | 1x400 | 56 | 10/0,4 кВ ЗТП №077 | 0 | 0
2142 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №079 | 2x250 | 70
2143 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №080 | 2x250 | 77
2144 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №081 | 2x400 | 123
2145 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №082 | 2x400 | 139
2146 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №083 | 2x400 | 98
2147 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №084 | 2x400 | 136
2148 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №086 | 250+400 | 82
2149 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №087 | 250+400 | 95
2150 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №094 | 1x400 | 49
2151 | пос. Ишня | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №101 | 1x400 | 57
2152 | пос. Ишня | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №102 | 180+630 | 119
2153 | пос. Ишня | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №104 | 160+400 | 82
2154 | пос. Ишня | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №105 | 1x400 | 50
2155 | пос. Ишня | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №106 | 250+400 | 90
2156 | пос. Ишня | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №107 | 1x250 | 44
2157 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №122 | 1х100 | 15
2158 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №123 | 1х400 | 50
2159 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №124 | 1x250 | 37
2160 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №126 | 1x400 | 132
2161 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №130 | 1x400 | 120
2162 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №131 | 1x400 | 61
2163 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ СТП №132 | 1х25 | 0
2164 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №134 | 2х400 | 800
2165 | г. Ростов | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №135 | 1х160 | 90
2166 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №201 | 1x630 | 93
2167 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №202 | 2x320 | 93
2168 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №203 | 1x630 | 87
2169 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №204 | 2x400 | 120
2170 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №205 | 2x400 | 110
2171 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №207 | 320+400 | 97
2172 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №208 | 2x160 | 43
2173 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №209 | 1x630 | 90
2174 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №210 | 2x400 | 133
2175 |  | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №213 | 100 | 30
2176 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №214 | 800 | 75
2177 | пос. Семибратово | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №215 | 160 | 30
2178 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №301 | 1x160 | 25
2179 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №302 | 1x160 | 28
2180 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №303 | 1x160 | 30
2181 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №304 | 1x160 | 30
2182 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №305 | 1x160 | 27
2183 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №306 | 1x160 | 32
2184 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №307 | 1x100 | 15
2185 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №308 | 2x250 | 70
2186 | пос. Поречье | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №309 | 1x160 | 23
2187 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №401 | 1x250 | 41
2188 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №402 | 1x180 | 31
2189 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №403 | 1x180 | 36
2190 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №404 | 320+400 | 80
2191 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №405 | 1x250 | 35
2192 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №408 | 320+250 | 94
2193 |  | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №409 | 1х180 | 30
2194 |  | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №414 | 1х63 | 23
2195 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №415 | 1x250 | 47
2196 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №417 | 1x250 | 39
2197 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №418 | 2x250 | 85
2198 |  | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №422 | 1х250 | 80
2199 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №420 | 2x250 | 50
2200 |  | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №428 | 1х250 | 70
2201 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ ЗТП №431 | 1x250 | 51
2202 | пос. Петровск | ЯО, Ростовский р-н | Городской | 10/0,4 кВ КТП №432 | 2х63 | 63
2203 | с. Арефино | Рыбинский | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Куба | 40 | 20
2204 | д.Простино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Простино | 40 | 20
2205 | д.Васильково,М.Черняево,Б.Черняево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Васильково | 160 | 80
2206 | д.Оболтино,д.Прошино,дБолтино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 004 Оболтино(ферма) | 160 | 80
2207 | д.Мхи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП005 М.Мхи | 10 | 4
2208 | д.Петушки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ МТП Петушки | 10 | 2
2209 | д.Заречная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заречная | 160 | 30
2210 | д.Крутогорово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Крутогорово | 10 | 0
2211 | база охотников | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 010 База охотников | 40 | 10
2212 | д.Высоково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Высоково | 25 | 5
2213 | д.Спас-Ухра | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Спас-Ухра | 60 | 35
2214 | д.Седлово,д.Черёмушки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Седлово | 63 | 40
2215 | д.Локтево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Локтево | 40 | 30
2216 | д.Ананьино,д.Киселёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ананьино-1 | 63 | 40
2217 | д.Ананьино,дПелевино,д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ананьино-2 | 63 | 10
2218 | д.П-Болотово,д.Заднево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП П.-Болотово | 63 | 20
2219 | д.Стрелки,д.Патрикеево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП П.-Болотово | 160 | 50
2220 | д.Скоково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Скоково | 10 | 4
2221 | д.Борисково,дКузнецово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Борисково | 63 | 20
2222 | д.Саха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Саха | 63 | 20
2223 | д.Бакуново,д.Бобылёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бакуново | 63 | 40
2224 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 022 Центральная | 160 | 20
2225 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 028 Новая | 160 | 30
2226 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 024 Первомайская-1 | 100 | 15
2227 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП КЗС (Арефино) | 250 | 60
2228 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Первомайская-2 | 63 | 0
2229 | д.Воронково,д.Креково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 029 Воронково | 100 | 30
2230 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Больница(Арефино) | 100 | 20
2231 | д.Дерягино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 031 Дерягино(комплекс) | 400 | 100
2232 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Школа | 2х400 | 100
2233 | д.Нагорная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Нагорная | 63 | 10
2234 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 609 Котельная | 100 | 30
2235 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП участок РЭС | 160 | 40
2236 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 034 Комплекс | 630 | 50
2237 | д.Харино,д.Кожевниково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 035 Харино | 63 | 15
2238 | д.Чернышкино,д.Нестерово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Чернышкино | 40 | 20
2239 | д.Гончарово,д.Патрикеево,д.Олехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Гончарово | 100 | 30
2240 | д.Вослома | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Вослома | 10 | 4
2241 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 039 Ивановское | 60 | 10
2242 | д.Бутакино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 040 Бутакино | 63 | 20
2243 | д.Суриново,д.Борщёвка,д.Козицыно | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 041 Суриново | 30 | 0
2244 | д.Афремово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Афремово | 25 | 5
2245 | д.Городишки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Городишки | 10 | 0
2246 | д.Субботино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Субботино | 10 | 4
2247 | д.Горки,д.Карелино,д.Шатино,д.Чашково. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Горки | 25 | 2
2248 | д.Крохино,д.Хламово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Крохино | 25 | 4
2249 | д.Кишатино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кишатино | 63 | 20
2250 | д.Кузовлево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кузовлево | 60 | 30
2251 | д.Коняево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТПП Коняево | 250 | 40
2252 | д.Овинищи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 050 Овинищи | 100 | 50
2253 | д.Н.Тропа | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 051 Н.Тропа | 25 | 5
2254 | д.Бунёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 052 Бунёво | 10 | 2
2255 | д.Подвиталово,д.Петрицево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подвиталово | 63 | 0
2256 | д.Каботово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Каботово | 160 | 20
2257 | д.Головино,д.Березники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Головино | 100 | 0
2258 | д.Головино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Головино-2 | 250 | 20
2259 | п.Кобостово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП п. Кобастово | 250 | 100
2260 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 062 | 63 | 8
2261 | садоводческое товарищество | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП с/о Кобастово | 63 | 0
2262 | д.Лаврентьево,д.Щепетники,д.Беглецово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Лаврентьево | 100 | 10
2263 | садоводческое товарищество | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 567 СНТ Лесное | 100 | 10
2264 | садоводческое товарищество | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП С/О Юбилейный | 100 | 20
2265 | д.Юрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юрино-2 | 160 | 30
2266 | д.Бабурино,д.Юрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бабурино | 100 | 15
2267 | садоводческое товарищество "Утёс" | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП С/Т Утёс | 25 | 0
2268 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 063 | 63 | 5
2269 | д.Мархачёво,д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мархачёво | 63 | 0
2270 | д.Новинки,д.Торохово,д.Крячково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Новинки | 40 | 0
2271 | д.Заднево,д.Осорино,д.Ковыкино,д.Окатово,д.Свистуново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заднево | 63 | 10
2272 | д.Терентьевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Терентьевская | 40 | 5
2273 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ф/Х Липовик | 25 | 5
2274 | д.Заречье,д.Гальчино,д.Лютново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заречье | 40 | 0
2275 | д.Барбино,д.Угольницы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Барбино | 100 | 5
2276 | д.Истомино,д.Горели,д.Дорогушино,д.Дуброво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Истомино | 100 | 20
2277 | д.Гришино,д.Палкино,д.Санино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 072 Гришино | 100 | 10
2278 | с.Погорелка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка (бытовая) | 160 | 20
2279 | с.Погорелка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка(клуб) | 250 | 30
2280 | с.Погорелка,д.Тебениха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТПП Погорелка (ферма) | 2х250 | 110
2281 | с.Погорелка,д.Мартьяново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка КЗС | 250 | 150
2282 | д.Овинчища | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 594 Овинчища | 40 | 0
2283 | д.Могильцы,д.Обухово,д.Петрицево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Могилицы | 100 | 5
2284 | д.Б.Семино,д.М.Семино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 078 Сёмино | 63 | 0
2285 | д.Б.Займище | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Б.Займище | 40 | 3
2286 | д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Починок | 63 | 5
2287 | д.Ларионово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ларионово-2 | 40 | 0
2288 | д.Стригино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Стригино | 63 | 0
2289 | д.Усково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Усково-1 | 40 | 5
2290 | д.Усково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Усково-2 | 40 | 0
2291 | д.Ларионово,д.Легково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ларионово | 160 | 0
2292 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТПП Глебово модуль | 40 | 0
2293 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 111 АВМ | 250 | 40
2294 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 110Глебово (посёлок) | 250 | 10
2295 | д.Заболотье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заболотье | 10 | 0
2296 | д.Тверево,д.Селиваново,д.Кудрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Тверево | 40 | 0
2297 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП К/х Захарино"доля" | 160 | 30
2298 | д.Горохово,д.Захарино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП 090 Горохово | 63 | 0
2299 | д.Мостово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мостово -1 | 160 | 20
2300 | д.Мостово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 092 Мостово-2 | 100 | 10
2301 | д.Василёво,д.Текунино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Василёво | 100 | 10
2302 | д.Селехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Селехово | 400 | 20
2303 | д.Селехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Селехово-3 | 63 | 0
2304 | д.Коткино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коткино | 63 | 0
2305 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП К/х Албена | 40 | 5
2306 | д.Плоское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Плоское | 63 | 5
2307 | д.Бараново,д.Займище | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бараново | 40 | 0
2308 | д.Подольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подольское | 40 | 0
2309 | д.Мухино,д.Ягодино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мухино-1 | 40 | 0
2310 | д.Мухино,д.Петраково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мухино-2 | 100 | 10
2311 | д.Минино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Минино | 100 | 10
2312 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 565 Коттеджи | 25 | 0
2313 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Полевая | 160 | 20
2314 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Новая | 160 | 10
2315 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Санаторно-лесная школа | 250 | 0
2316 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глебово(бытовая) | 250 | 10
2317 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глебово Кузнецкая | 100 | 10
2318 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глебово(Бригадный дом) | 160 | 10
2319 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Участок РЭС | 100 | 90
2320 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ивановское(мастерская) | 160 | 0
2321 | гр. Аникин. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дачи Аникин | 25 | 0
2322 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 1 | 250 | 10
2323 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 2 | 400 | 30
2324 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 3 | 400 | 40
2325 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 9 | 400 | 20
2326 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Поселок | 250 | 30
2327 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Транспортная | 100 | 20
2328 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Волково | 100 | 0
2329 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП ул. Калинина | 100 | 30
2330 | д.Александровка,дШушково.дКаботово.д.Коркино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Александровка | 40 | 0
2331 | д.Харитоново.д.Архарово.д.Васькино. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Харитоново | 63 | 0
2332 | д.Банино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Банино | 20 | 0
2333 | д.Глушицы,д.Паленово,д.Гришкино. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глушицы | 100 | 5
2334 | с.о.Полянка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 574 Полянка | 63 | 20
2335 | д.Юрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юрино | 25 | 0
2336 | д.Раменье,д.Подомарицы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подомарицы | 25 | 0
2337 | д.Добрино,д.Ковыкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Добрино | 63 | 0
2338 | д.Драчёво,д.Хомяково,д.Починок. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Хомяково | 100 | 20
2339 | д.Осники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Осники | 40 | 0
2340 | д.Чудиново,д.Будихино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Будихино | 63 | 6
2341 | п.Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Пушкинская | 100 | 16
2342 | д.Подорожная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подорожная | 25 | 0
2343 | д.Раздумово,д.Починок,д.Карелино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 137 Раздумово | 100 | 0
2344 | д.Белёво,д.Ольшаки,ж.Ефремцево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Белево | 63 | 0
2345 | п.Белёко | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Белево | 400 | 200
2346 | д.Качёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Качевка 2 | 40 | 5
2347 | коттеджный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дегтярицы котеджи | 100 | 20
2348 | д.Тимошкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Тимошкино | 160 | 0
2349 | д.Дектярицы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дектярицы | 63 | 0
2350 | д.Б.Высока | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Б. Высока | 100 | 0
2351 | д.м.Высока | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП М. Высока | 40 | 0
2352 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 577 Высока дачи | 160 | 0
2353 | д.Крутец | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Крутец | 25 | 0
2354 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Городок дачи | 100 | 20
2355 | д.Городок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Городок | 100 | 10
2356 | д.Юркино,д.Гладышево.д. Качёвка-2 | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юркино | 100 | 20
2357 | дачный массив | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП с/о Чудное | 25 | 0
2358 | д.Еремейцево | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Еремейцево деревня | 100 | 0
2359 | дачный массив,д.Пашково | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Еремейцево ферма | 160 | 0
2360 | д.Рыпы | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Рыпы | 100 | 0
2361 | п.Юхоть | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юхоть | 250 | 20
2362 | д.Золотуха | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Золотуха | 25 | 0
2363 | д.Речная | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Речная | 63 | 0
2364 | д.Коркодиново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коркодиново | 63 | 0
2365 | коттеджный массив | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Еремейцево котеджи | 160 | 10
2366 | д.Ломки | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 159 Ломки | 40 | 5
2367 | д.Володино | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 160 Володино | 160 | 30
2368 | д.Палюшино | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Участок РЭС | 63 | 30
2369 | д.Кокорино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кокорино | 40 | 0
2370 | д.Тяпкино,д.Н.Корма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Н-Корма | 63 | 0
2371 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское КЗС | 100 | 80
2372 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское поселок | 100 | 16
2373 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское школа | 160 | 40
2374 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское мастерская | 160 | 30
2375 | д.Мостовицы,Петрунино,д.Качёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Качевка | 63 | 6
2376 | д.Соколово,д.Омляково,д.Лебедево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Соколово | 63 | 3
2377 | п.Сидорово,д.Малыгино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Сидорово поселок | 25 | 0
2378 | д.Сидорово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Сидорово деревня | 100 | 5
2379 | д.Прокашево,д.Суворово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Прокашево | 10 | 0
2380 | д.Григорково,д.Калинкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Григорково | 100 | 25
2381 | д.Чайлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Чайлово | 10 | 0
2382 | д.Погорелка,д. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка | 25 | 0
2383 | д.Полуево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Полуево | 10 | 0
2384 | д.Мартино,д.Мильково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мартино | 25 | 0
2385 | д.Тарбино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Тарбино | 10 | 0
2386 | д.Липки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Липки | 25 | 5
2387 | д.Мешково,д.Выездкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мешково | 63 | 5
2388 | п.Мешково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Мешково | 160 | 50
2389 | д.Раменье,д.Сухино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Раменье | 10 | 0
2390 | д.Пчелье,д.Коржавино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Пчелье | 30 | 0
2391 | д.Заболотье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заболотье | 25 | 0
2392 | д.Охотино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Охотино деревня | 250 | 16
2393 | д.Липовка, | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Липовка | 100 | 10
2394 | д.Коровино,д.Неверово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коровино деревня | 160 | 0
2395 | д.Коровино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коровино переправа | 160 | 0
2396 | д.Пархачи,д.Курзино,д.Петровское. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Пархачи | 63 | 0
2397 | д.Угольники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Угольники | 63 | 10
2398 | дКирьяново,д.Белозёрово. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кирьяново деревня | 100 | 0
2399 | д.Учма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Учма | 160 | 10
2400 | д.Н-Плоски | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Н-Плоски | 63 | 0
2401 | д.В-Плоски | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП В-Плоски | 63 | 0
2402 | д.Ивцино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ивцино | 63 | 15
2403 | д.Охотино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Охотино мастерская | 160 | 30
2404 | д.Охотино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Охотино петкус | 400 | 100
2405 | д.Погорелка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка | 20 | 0
2406 | д.Могилицы,д.Борок. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Могилицы | 30 | 0
2407 | д.Дубровка,д.Дектярёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дубровка | 40 | 3
2408 | д.Кадочник | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кадочник | 30 | 0
2409 | д.Антеплево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Антеплево | 160 | 15
2410 | д.Антеплево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Антеплево - 2 | 63 | 0
2411 | д.Костюрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Костюрино | 250 | 35
2412 | д.Раменье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Раменье | 30 | 5
2413 | д.Терпилово,д.Володино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Терпилово | 40 | 0
2414 | д.Старово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Старово | 63 | 5
2415 | д.Семёнково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Семенково | 63 | 10
2416 | д.Бурцево,д.Бабайки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бурцево | 63 | 0
2417 | д.Позиралки,д.Сосновец,д.Кулдычево. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Позиралки | 20 | 0
2418 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Хоз. нужды | 63 | 63
2419 | д.Караново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Караново | 40 | 20
2420 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Насосная | 100 | 50
2421 | п.Кирпичный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП п. Кирпичный | 250 | 30
2422 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково школа | 400 | 215
2423 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково комбинат | 250 | 20
2424 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково котельная | 100 | 0
2425 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково контора | 250 | 0
2426 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково мастерская | 250 | 200
2427 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково поселок | 160 | 0
2428 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково ферма | 100 | 100
2429 | д.Подзеринское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Подзеринское | 25 | 0
2430 | д.Хопылёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 573 Хопылево | 25 | 0
2431 | д.Панино,д.Глинино,д.Кирово. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Панино | 63 | 0
2432 | д.Пеньково,д.Деревеньки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пеньково | 40 | 0
2433 | д.Петряево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Петряево | 40 | 10
2434 | д.Паулино,д.Куликово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Паулино | 63 | 30
2435 | д.Демидово,д.Бурнаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Демидово | 60 | 10
2436 | д.Нескучное,д.Алексеевка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Нескучное | 40 | 0
2437 | д.Боково,д.Бавленко,д.Мошково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Боково | 30 | 10
2438 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково АВМ | 250 | 100
2439 | д.Мартюнино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мартюнино | 40 | 20
2440 | д.Дроздово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дроздово КЗС | 40 | 15
2441 | д.Шестовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шестовское зерноток | 63 | 0
2442 | д.Ник-Колокша | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Николо - Колокша | 100 | 50
2443 | д.Чернышево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Чернышево | 25 | 10
2444 | д.Варварино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Варварино | 63 | 60
2445 | д.Сыроежино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП Сыроежино | 10 | 5
2446 | д.Борзово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП Борзово | 10 | 5
2447 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сенопункт | 250 | 250
2448 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Овцекомплекс | 400 | 400
2449 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ККТП Хоз. Нужды | 63 | 63
2450 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Водозабор | 100 | 40
2451 | д.Пирогово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пирогово | 40 | 10
2452 | д.Беловское,д.Василёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Беловское | 63 | 10
2453 | д.Седлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Седлово | 25 | 0
2454 | д.Болоново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 243 Болоново | 25 | 0
2455 | д.Погорелка,д.Макеевское,д.Кузьминское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелка | 40 | 0
2456 | д.Ераково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ераково | 25 | 0
2457 | д.Федюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ККТП Федюшино | 250 | 200
2458 | д.Ераково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ККТП Ераково ферма | 250 | 250
2459 | д.Н.Посёлок,д.Титовское,д.Мартьяновское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Новый поселок | 160 | 0
2460 | д.Фёдоровское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фёдоровское | 63 | 0
2461 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Назарово ферма | 160 | 0
2462 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 253 Ивановское | 250 | 30
2463 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Назарово АВМ | 100 | 0
2464 | д.Хорошилово,д.Маурино,д.Протасово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Хорошилово | 63 | 0
2465 | д.Капустино,д.Фёдоровское,д.Глазаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Капустино | 63 | 0
2466 | д.Борок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 603 | 63 | 10
2467 | д.Борок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 575 | 63 | 10
2468 | д.Борок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Борок | 63 | 0
2469 | д.Гаврилово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гаврилово овощехранилище | 160 | 10
2470 | д.Кушляево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кушляево ферма | 160 | 80
2471 | д.Гаютино,д.Головичино,д.Алексеевское,д.Фоминское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гаютино | 40 | 10
2472 | д.Борисовка,д.Митянино,д.Быково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Борисовка | 63 | 0
2473 | д.Кушляево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кушляево деревня | 160 | 10
2474 | д.Дьяковское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дьяковское | 40 | 10
2475 | д.Фалелеево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 263 Фалелеево | 63 | 10
2476 | н.н.п. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 604 Гостевой дом | 63 | 10
2477 | д.Спас | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Спас-1 | 160 | 0
2478 | д.Спас | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Спас- 2 | 160 | 20
2479 | д.Артюкино,д.Рыжиково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Артюкино | 100 | 0
2480 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сады Рыжиково | 250 | 50
2481 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 617 Рыжиково | 63 | 30
2482 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/с Строитель-2 | 100 | 10
2483 | д.Селишки-Окороково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Селишки-Окороково | 100 | 20
2484 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Весна | 160 | 10
2485 | д.Староселье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Староселье деревня | 100 | 10
2486 | д.Староселье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Староселье магазан | 160 | 0
2487 | д.Инопаш | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Инопаш | 40 | 0
2488 | д.Шишкино,д.Филипово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 277 Шишкино | 63 | 10
2489 | п.Соловьёвское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Соловьевское поселок | 100 | 20
2490 | д.Соловьёвское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Соловьевское | 100 | 0
2491 | д.Макарово,д.Барщинка,д.Семёнково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Макарово | 63 | 20
2492 | д.Стёпаньково,д.Грибово,д.Ольгино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Степаньково | 63 | 20
2493 | д.Власьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Власьево | 30 | 10
2494 | д.Курганово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Курганово | 25 | 20
2495 | д.Шлыково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шлыково | 63 | 0
2496 | д.Б.Мхи,д.М.Мхи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мхи | 160 | 40
2497 | д.Середнево,д.Марушкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Середнево | 100 | 0
2498 | д.Киверники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Киверники | 25 | 0
2499 | д.Антоново,д.Досугово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Антоново | 250 | 30
2500 | д.Шеванино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шеванино | 63 | 30
2501 | дачи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 582 Волково дачи | 25 | 5
2502 | дачи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 591 | 40 | 10
2503 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Волково очистные | 160 | 0
2504 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 286 Волково клуб | 250 | 10
2505 | д.Ивашево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Ивашево | 63 | 10
2506 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Бошарово ферма | 100 | 50
2507 | д.Сельцо | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сельцо | 100 | 0
2508 | д.Осташево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Осташево | 63 | 0
2509 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Троица деревня | 160 | 0
2510 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Троица ферма | 250 | 100
2511 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Троица АВМ | 400 | 250
2512 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино школа | 400 | 100
2513 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино мастерская | 250 | 100
2514 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 302 Ивановское | 400 | 250
2515 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино клуб | 400 | 100
2516 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино резерв | 250 | 100
2517 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Милюшино столовая | 160 | 50
2518 | д.Кузнецово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кузнецово | 25 | 20
2519 | д.Старово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Старово | 63 | 5
2520 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Милюшино молокозавод | 25 | 0
2521 | д.Костино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Костино | 160 | 10
2522 | д.Григорово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Григорово | 100 | 0
2523 | д.Пахонино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пахонино | 100 | 5
2524 | д.Ляга | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ляга | 40 | 3
2525 | д.Роконово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Роконово | 10 | 0
2526 | д.Погорелово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелово | 100 | 10
2527 | д.Погорелово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелово ферма | 160 | 30
2528 | д.Лаврентьево,д.Торхово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лаврентьево ферма | 160 | 40
2529 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Огарково поселок | 25 | 0
2530 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Огарково больница | 160 | 5
2531 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Огарково деревня | 63 | 3
2532 | д.Дымовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Дымовское ферма | 250 | 60
2533 | д.Сидорково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сидорково | 25 | 0
2534 | д.Дымовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дымовское хранилище | 100 | 60
2535 | д.Дымовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дымовское деревня | 63 | 0
2536 | д.Савинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Савинское | 40 | 0
2537 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Волково мастерская | 100 | 10
2538 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Волково АВМ | 160 | 70
2539 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Волково КЗС | 250 | 100
2540 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП Волково ферма | 315 | 150
2541 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Волково котельная | 250 | 30
2542 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Огарково комплекс | 250 | 60
2543 | п.Майский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП пос. Майский | 160 | 20
2544 | д.М.Троицкое,д.Б.Троицкое | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Троицкое | 25 | 0
2545 | д.Селишки,д.Ермолино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Селишки | 63 | 0
2546 | д. Мелкая | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Мелкая теплицы | 100 | 20
2547 | д.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово мастерская | 250 | 10
2548 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово КЗС | 160 | 30
2549 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово поселок | 250 | 10
2550 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово с/совет | 100 | 10
2551 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Свет | 25 | 0
2552 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Юбилейный мастерская | 250 | 60
2553 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Харинское сады | 160 | 30
2554 | д.Харинское,д.Дятлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Харинское | 63 | 10
2555 | д.М.Дятлово,д.Рябухино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Дятлово | 63 | 10
2556 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТПП пос. Юбилейный | 630 | 120
2557 | д.Колосово,д.Скорода | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Колосово | 40 | 6
2558 | д.Нефёдово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТПП Копосово комплекс | 400 | 150
2559 | д. Дятлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТПП Дятлово комплекс | 400 | 160
2560 | д.Артюшино,д.Савино,д.Спешино,д.Крохино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Артюшино | 63 | 5
2561 | д.Малинники,д.Пузырёво,д.Шишкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Малинники | 100 | 5
2562 | д.Макарово,д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Макарово теплицы | 63 | 0
2563 | СНТ | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сады Пригорки | 100 | 20
2564 | д.Пригорки,д.Ильино,д.Куклино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Пригорки | 63 | 5
2565 | н.н.п | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Церковь | 25 | 0
2566 | д.Макарово,д.Ануфриево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Макарово магазин | 63 | 0
2567 | д.Галадяево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сады Ромашка | 100 | 15
2568 | д.Стерлядьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Стерлядьево | 40 | 0
2569 | д.Углы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 558 Углы 2 | 63 | 5
2570 | д.Углы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Углы | 160 | 10
2571 | д.Яковское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 401 Яковское | 100 | 15
2572 | д Юркино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Юркино | 250 | 80
2573 | СНТ | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 598 СТ Хуторок | 25 | 0
2574 | д.Вараксино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Вараксино | 25 | 0
2575 | СНТ | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сады Борок | 63 | 0
2576 | д.Раменье,д.Юркино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Раменье | 100 | 5
2577 | д.Долгий мох | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Долгий Мох | 25 | 0
2578 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Северный поселек | 160 | 10
2579 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 590 Полевая | 63 | 0
2580 | д.Лаврово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Лаврово берег | 160 | 10
2581 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП 640 пос. Дюдьково | 250 | 30
2582 | д.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дюдьково деревня | 100 | 15
2583 | д.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дюдьково КНС-1 | 160 | 30
2584 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП 641 Торговый центр-2 | 250 | 20
2585 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Водозабор -1 | 160 | 0
2586 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Дюдьково ферма | 400 | 160
2587 | д.Запрудново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Запрудново | 63 | 5
2588 | д.Букрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Корниловское | 25 | 0
2589 | д.Купалино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Купалино | 40 | 5
2590 | д.Дьяковское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дьяковское | 30 | 5
2591 | д.Приволжье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Приволжье | 63 | 10
2592 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП 641 Торговый центр-1 | 250 | 50
2593 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дюдьково КНС-2 | 160 | 50
2594 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Водозабор - 2 | 160 | 40
2595 | д.Куретниково,д.Кондырево,д.Гулятино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Куретниково | 40 | 10
2596 | д.Починок,д.Серково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Починок | 63 | 5
2597 | д.Григорьевское,д.Сайгатово,д.Говядово,д.Кирилловское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Григорьевское | 25 | 0
2598 | д.Ромашково,д.Лопаткино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ромашково | 63 | 0
2599 | д.Прокунино,д.Михалёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Прокунино | 63 | 3
2600 | д.Васильевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Васильевское | 160 | 40
2601 | д.Горки,д.Чудиново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Горки | 63 | 0
2602 | около д.Чудиново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Чудиново ферма | 100 | 60
2603 | д.Васильевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Васильевское ферма | 100 | 30
2604 | д.Сельцо | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сельцо | 40 | 0
2605 | около Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП Заполье комплекс | 250 | 200
2606 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Сретенье школа | 160 | 10
2607 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Сретенье клуб | 160 | 15
2608 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сретенье котельная | 160 | 40
2609 | д.Заполье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Заполье | 100 | 5
2610 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сретенье мастерская | 250 | 60
2611 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фелисово хранилище | 250 | 120
2612 | д.Говядово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фелисово ферма | 250 | 200
2613 | д.Лабунино,д.Коломинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лабунино | 40 | 0
2614 | д.Ульяновское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ульяновское | 63 | 5
2615 | д.Орловское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Орловское | 40 | 0
2616 | д.Мологино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мологино | 63 | 6
2617 | д.Михалёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП о/л Восход | 250 | 200
2618 | коттеджный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 612 Орловское 2 | 63 | 5
2619 | около д. Поповское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Поповское комплекс | 250 | 60
2620 | д.Знамово,д.Мартьяновское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Знамово | 100 | 10
2621 | д.Панфилово,д.Фурцево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Панфилово | 100 | 5
2622 | д.Новая | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 396 Новое | 25 | 0
2623 | д.Антоново,д.Ивакино,д.Новая | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Антоново | 40 | 0
2624 | д.Обрезково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Обрезково | 25 | 0
2625 | около п. Октябрьский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кнутовка мастерская | 250 | 30
2626 | п.Октябрьский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 630 п . Октябрьский | 2х160 | 30
2627 | п.Октябрьский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 631 п. Октябрьский | 2х160 | 35
2628 | д.Дёмино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Демино | 63 | 5
2629 | д.Тимново,д.Вокширино,д.Губино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тимново | 63 | 10
2630 | сады около Рыжиково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 564 Приборист | 63 | 10
2631 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 574 (Т-1) | 630 | 60
2632 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 574 (Т-2) | 630 | 70
2633 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 572 | 320 | 30
2634 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 571 | 2х400 | 45
2635 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 570 | 630 | 120
2636 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 573 | 2х250 | 50
2637 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Черемушки | 160 | 35
2638 | д.Дмитриевка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дмитриевка | 63 | 0
2639 | коттеджный посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 597 Конюшино котеджи | 100 | 10
2640 | д.Солыгаево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 412 Солыгаево | 63 | 12
2641 | д.Конюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 411 Конюшино | 100 | 10
2642 | с.Михайловское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Михайловское мастерская | 160 | 0
2643 | с.Михайловское,д.Акулининское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Михайловское школа | 160 | 60
2644 | д.Поповское,д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Поповское | 160 | 40
2645 | д.Юркино,д.Малининское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Юркино | 25 | 0
2646 | д.Торопово,д.Карповское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Торопово | 63 | 0
2647 | д.Климовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Климовское | 40 | 5
2648 | д.Макеевское,д.Гридино,д.Борисовское,д.Брыково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Макеевское | 30 | 5
2649 | д.Бесово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Бесово | 100 | 15
2650 | д.Максимовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 422 Максимовское | 63 | 0
2651 | д.Трутнево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Трутнево | 250 | 5
2652 | п.Кр.Горка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП Кстово | 2х400 | 70
2653 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кстово КЗС | 250 | 80
2654 | д.Б.Киселиха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 426 Киселиха 2 | 63 | 0
2655 | д.М.Киселиха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Киселиха 1 | 100 | 10
2656 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 589 | 25 | 0
2657 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 576 | 63 | 10
2658 | д.Суховское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Суховское | 63 | 0
2659 | д.Якуники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Якуники деревня | 100 | 0
2660 | коттеджный посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Якуники котеджи | 250 | 20
2661 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Березка | 100 | 0
2662 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Надежда 3 | 63 | 0
2663 | д.Гурьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гурьево | 25 | 0
2664 | д.Шелепино,д.Бараниха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шелепино | 25 | 0
2665 | д.Овсянниково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Овсянниково | 40 | 3
2666 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Комплекс молочный | 250 | 160
2667 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Коиплекс откорма | 400 | 300
2668 | д.Гармоново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гармоново | 10 | 0
2669 | д.Дор | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дор | 10 | 0
2670 | д.Лаврово,д.Антипино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лаврово ферма | 63 | 5
2671 | д.Левино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Левино | 40 | 5
2672 | д.Подносково,д.Шишланово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Адамово | 40 | 10
2673 | д.Вандышево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Вандышево | 25 | 0
2674 | д.Ильинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ильинское | 100 | 20
2675 | д.Вандышево,д.Маслятино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Вандышево | 30 | 0
2676 | д.Леонтьевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Леонтьевское | 63 | 0
2677 | д.Пиняги,д.Вандышево,д.Палкино,д.Сельцо | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пиняги | 100 | 10
2678 | д.Губино,д.Михеевка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Губино | 40 | 0
2679 | д.Александровская Пустынь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пустынь | 10 | 0
2680 | д.Сараево,д.Поповское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сараево | 25 | 3
2681 | д.Мелехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мелехово | 40 | 0
2682 | д.Каликино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 454 Каликино | 25 | 0
2683 | д.Семенники,д.Левино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Семенники | 100 | 15
2684 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 596 СНТ Подсосенье | 250 | 20
2685 | д.Подсосенье,д.Якшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 456 Подсосенье | 63 | 0
2686 | д.Сафроново,д.Савинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сафроново | 100 | 15
2687 | д.Котлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 458 Котлово | 25 | 0
2688 | д.Шалково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шалково | 30 | 0
2689 | д.Рахово,д.Коровинское,д.Михеево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Рахово | 63 | 0
2690 | п.Лом | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП461 Лом сельпо | 160 | 30
2691 | п.Лом | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 463 Лом заготзерно | 100 | 10
2692 | мастерская | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лом мастерская | 250 | 60
2693 | д.Киселёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 465 Киселево ферма | 250 | 160
2694 | д.Кирилловское,д.Матвеевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кириловское | 40 | 0
2695 | д.Гавриловское,д.Левино - Лесное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гари | 50 | 0
2696 | д.Аксёново,д.М.Давыдовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Аксеново | 160 | 30
2697 | д.Сысоевское,д.Кузминское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сысоевское | 40 | 5
2698 | д.Фоминское,д.Кр.Пахарь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фоминское | 160 | 35
2699 | д.Кр.Пахарь,д.Никольское,дЗиновьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Никольское | 100 | 25
2700 | д.Скородумово,д.Денисьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Скородумово | 63 | 0
2701 | д.Воронино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Воронино | 63 | 0
2702 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сады Электротехник | 100 | 0
2703 | д.Семёновское,д.Митино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Семеновское | 100 | 15
2704 | индивидуальный предприниматель | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Аксеново ХРУ | 250 | 40
2705 | п.Забава | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Забава деревня | 250 | 60
2706 | д.Черменино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Черменино | 40 | 0
2707 | п.Забава | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 477 ПМК Забава | 2х250 | 70
2708 | д.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ермаково ГАИ | 63 | 0
2709 | д.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ермаково-2 | 160 | 35
2710 | индивидуальный предприниматель | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ермаково ферма | 250 | 60
2711 | д.Наумовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Наумовское | 160 | 30
2712 | д.Котовка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Котовка | 40 | 0
2713 | д.Левино,д.Демидовское,д.Степановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Левино | 30 | 0
2714 | д.Ламоново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ламоново | 10 | 0
2715 | д.Паршино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Паршино | 25 | 0
2716 | д.Тихвинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тихвинское | 40 | 0
2717 | д.Рютово,д.Красное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Рютово | 100 | 20
2718 | д.Погорелка,д.Панфилки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелка | 25 | 3
2719 | д.Андреевское,д.Потыпкино,д.Ильинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Андреевское | 63 | 5
2720 | д.Березники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Березняки | 40 | 0
2721 | д.Чагодайка,д.Гришенино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Чагодайка | 63 | 10
2722 | д.Тамонки,д.Новосёлки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тамонки | 63 | 10
2723 | п.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 622 п.Ермаково | 2х400 | 65
2724 | п.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 620п.Ермаково | 400 | 85
2725 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Любитель | 40 | 0
2726 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП601 | 63 | 3
2727 | д.Стрижёво,д. Дружба | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Стрижёво | 63 | 10
2728 | Д.Дружба,д.Глазатово,д.Демихово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дружба | 63 | 0
2729 | д.Тимановское,д.Орловка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тимановское | 10 | 0
2730 | д.Узково. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Узково | 100 | 0
2731 | Автомагазин | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 634 Автомагазин | 63 | 20
2732 | д.Липовка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Липовка | 40 | 0
2733 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 559 | 10 | 0
2734 | д.Максимовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Максимовское | 100 | 0
2735 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Искорка | 100 | 30
2736 | пилорама | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лесокомбинат | 250 | 70
2737 | д.Новая,д.Ходово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Новая | 63 | 5
2738 | с.Покров | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гладково(столовая) | 160 | 10
2739 | д.М.Кстово,д.Б.Кстово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Б.Кстово | 100 | 10
2740 | с.Покров | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гладково(баня) | 160 | 20
2741 | мастарская | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гладково(мастерская) | 250 | 30
2742 | д.Окулово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Окулово | 40 | 5
2743 | д.Дорожная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дорожная | 63 | 0
2744 | д.Сонино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сонино | 25 | 0
2745 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Русь | 63 | 0
2746 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП ф/хоз-во "Гаррик" | 160 | 30
2747 | д.Исанино,д.Воробьёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Исанино | 63 | 3
2748 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Исанино | 160 | 60
2749 | д.Михалёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Михалёво | 160 | 40
2750 | д.Дурдино,д.Нелюбово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дурдино | 63 | 0
2751 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП СНТ Вымпел | 100 | 0
2752 | Станция ехО | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 602(Выгорода СТО) | 63 | 15
2753 | п.Костино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Костино | 250 | 40
2754 | д.Хвощёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Хвощёвка | 160 | 20
2755 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Хвощёвка(комплекс) | 250 | 220
2756 | д.М.Дор,д.Б.Дор | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дор | 160 | 45
2757 | д.Мешково,д.Нов.Посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Нов.Посёлок | 100 | 5
2758 | д.Погорелка, | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП п.Свингино | 63 | 3
2759 | коттеджный посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 592 | 63 | 5
2760 | д.Израили,д.Пруды,д.Варыгино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Израили | 63 | 3
2761 | д.Бандрейково,д.М.Андрейково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Андрейково | 100 | 15
2762 | д.Завражье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Завражье | 160 | 10
2763 | мастерская | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Копосово(масерская) | 100 | 5
2764 | дачи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 561 Балобаново дачи | 63 | 0
2765 | д.Юршино. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 626 Юршино | 180 | 60
2766 | д. Антоново, д.Липняги,д.Быково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Антоново | 160 | 10
2767 | д.Якушёво,д.Коржавино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Якушёво | 40 | 0
2768 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Судостроитель-1 | 100 | 0
2769 | п.Свингино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП п.Свингино | 1х400-1х630 | 130
2770 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 591 | 400 | 80
2771 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 590 | 630 | 60
2772 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 592 | 400 | 65
2773 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 593 | 100 | 10
2774 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 610 | 160 | 20
2775 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП Очистные | 315 | 100
2776 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 609 | 160 | 10
2777 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 604 | 250 | 50
2778 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 5 Водозабор | 400 | 150
2779 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 601 Баня | 160 | 30
2780 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 602 | 320 | 60
2781 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 603 | 160 | 20
2782 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 605 | 250 | 70
2783 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 611 Школа | 250 | 50
2784 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 607 | 400 | 190
2785 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 5 Водозабор | 400 | 120
2786 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 606 | 250 | 30
2787 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 608 | 160 | 30
2788 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП-ПУЖКХ | 160 | 0
2789 | п.Искра Октября | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 533 Котельная | 250 | 60
2790 | п.Искра Октября | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 651 | 400 | 60
2791 | п.Искра Октября | Рыбинский | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 652 | 250 | 40
2792 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 361 (Сельэнерго) | 1х250 | 200
2793 | д.Дъяконово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 362 (Дьяконово) | 1х63 | 36
2794 | д.Ясная Поляна | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 363 (Ясная Поляна) | 1х160 | 95
2795 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Рождествено | 1х63 | 40
2796 | д.Кученево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Кученево (ТП 366 (Кученево) | 1х25 | 5
2797 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП Очисные сооружения | 1х160 1х250 | 270
2798 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Автодор АБЗ 1 | 1х400 | 372
2799 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Автодор АБЗ 2 | 1х400 | 400
2800 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Автодор АБЗ 3 | 1х250 | 248
2801 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Автодор АБЗ 4 | 1х250 | 212
2802 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 431(№.30 КНС) | 1х63 | 53
2803 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 433 (Газ. Котельная) | 2х100 | 154
2804 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 434 (Рыбинская) | 1х160 | 8
2805 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.6 Баня | 1х160 | 11
2806 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.33 КНС | 2х250 | 445
2807 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.5 Гоостиница | 1х200 | 45
2808 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.7 Дом культуры | 1х400 | 115
2809 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.32 Ресторан | 1х160 | 108
2810 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 440 (Ц. котельная) | 2х400 | 706
2811 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.10 С/х колледж | 1х180 | 50
2812 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.34 С/х колледж | 2х400 | 752
2813 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №12 Проллетарская | 1х180 | 102
2814 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 №.42 Музей | 1х250 | 162
2815 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.13 Водоканал | 1х400 | 240
2816 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 АЗС (ТП 449 (АЗС) | 1х160 | 142
2817 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.31 Хлебозавод (ТП 450 (Хлебзавод) | 1х160 | 128
2818 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.41 Автодор (ТП 452 (№41 Автодор) | 1х250 | 215
2819 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 №.37 Агросервис ТП 453 (№37 Агросервис) | 1х250 | 227
2820 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 №.26 Льносемстанция (ТП 454 (№26 Льносемстанция) | 1х160 | 146
2821 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.3 АТП | 1х250 | 240
2822 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.4 Войнова | 1х180 | 0
2823 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.15 Пегаскино (ТП 458 №04 ПС Пошехонье) | 1х160 | 118
2824 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.21 Преображенского (ТП 459 (№21 Преображенского) | 1х400 | 324
2825 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 460 (22 Чкалова) | 1х250 | 53
2826 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.8 Д. сад №.3 | 1х400 | 193
2827 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №11 Даниловская (ТП 462 (Даниловская) | 1х160 | 36
2828 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 №.14 Скважина (ТП 463 (Скважина) | 1х100 | 86
2829 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.35 Красноармейская | 2х400 | 501
2830 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.23 Школа №.1 | 1х160 | 112
2831 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.27 Больница | 2х400 | 460
2832 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 467 (Новленская №.1) | 1х160 | 17
2833 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-20/100 №.25 Новленская №.2) (ТП 468 (Новленская 2) | 1х100 | 91
2834 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 469 (Птичник №.2) | 1х630 | 155
2835 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 470 (Птичник №.1) | 1х630 | 304
2836 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.20 Устье | 1х315 | 226
2837 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.17 РСУ | 1х400 | 188
2838 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250/160 №.19 Заречная | 1х160 | 62
2839 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | ТП 482 | 1х40 | 5
2840 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 489 | 1х 63 | 51
2841 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 482 (Крымов) | 40 | 0
2842 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | ТП 472 (№44 Загородная) | 1х100 | 80
2843 | д.Яковлевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 Яковлевское-3 | 1х100 | 37
2844 | д.Петрино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП-400 Нижний склад | 1х400 | 320
2845 | д.Яковлевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63 Яковлевское-5 | 1х63 | 60
2846 | д.Яковлевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/40 Яковлевское-4 | 1х40 | 10
2847 | д.Никольское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 Никольское(деревня) | 1х160 | 100
2848 | д.Никольское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Никольское(ферма) | 1х250 | 80
2849 | д.Горка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Горка | 1х30 | 23
2850 | д.Давыдково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40 Давыдково | 1х40 | 39
2851 | д.Аганино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 Аганино | 1х100 | 87
2852 | д.Маслово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Маслово | 1х30 | 25
2853 | д.Шопырево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/30 Шопырево | 1х30 | 25
2854 | д.Чулково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/30 Чулково | 1х30 | 25
2855 | д.Дъяконово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Дъяконовоо | 1х250 | 250
2856 | д.Рогалево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160/100 Рогалево(мастерская) | 1х100 | 96
2857 | д.Рогалево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 Рогалево | 1х100 | 80
2858 | д.Ревякино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/40 Ревякино | 1х40 | 10
2859 | д.Ревякино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 Ревякино(пилорама) | 1х100 | 99
2860 | д.А.Слобода | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ МТП-30/63 А.Слобода | 1х63 | 20
2861 | д.Дмитриевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТПП-630/160 Дмитриевское | 1х160 | 150
2862 | д.Ветхи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 Ветхи | 1х100 | 90
2863 | д.Выползово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Выползово | 1х30 | 25
2864 | д.Верещагино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250/160 Верещагино | 1х160 | 140
2865 | д.М.Луха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-25 М.Луха(с.Сарай) | 1х25 | 24
2866 | д.М.Луха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 М.Луха(сушилка) | 1х250 | 170
2867 | д.Бабино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/25 Бабкино | 1х25 | 24
2868 | д.Кошелево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30/20 Кошелево | 1х20 | 18
2869 | д.Б.Луха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/80 Б.Луха | 1х80 | 46
2870 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | КТП-25 М.Луха (фермер) | 1х25 | 20
2871 | д.Ерилово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 №28 Ерилоово | 1х100 | 89
2872 | д.Петрино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 403 (Петрино) | 1х100 | 86
2873 | д.Аганино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40 Аганино (ТП-405( Аганино) | 1х40 | 20
2874 | д.Нефедьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/40 Нефедьево | 1х40 | 21
2875 | д.Суханово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Суханово (ТП 407 (Суханово) | 1х250 | 120
2876 | д.Дряхлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 408 (Дряхлово) | 1х63 | 3
2877 | д.Убожьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-20 Убожьево | 1х20 | 19
2878 | д.Васильково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63 Васильковоо | 1х63 | 62
2879 | д.Турово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 Туровоо | 1х100 | 99
2880 | д.Княгинино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63 Княгинино | 1х63 | 62
2881 | д.Колыберево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30/20 Колыберево | 1х20 | 19
2882 | д.Глинник | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/25 Глинники (ТП 414 (Глинник) | 1х25 | 24
2883 | д.Ртаевская горка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 Ратаевская Горка | 1х160 | 100
2884 | д.Колотово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-20/25 Колотово | 1х25 | 24
2885 | д.Бабка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-60 Бабка | 1х60 | 30
2886 | д.Ватагино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160/60 Ватагино | 1х60 | 30
2887 | д.Олюгино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 419 (Олюгино) | 1х160 | 100
2888 | д.Маклаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-60 Маклаково | 1х60 | 58
2889 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 Кладово (пилорама) (ТП 421 (Дор Согожа) | 1х160 | 100
2890 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Кладово(КЗС) | 1х250 | 200
2891 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Кладово(мастерская) | 1х250 | 180
2892 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 424 (Кладово(деревня)) | 1х100 | 11
2893 | д.Новоселка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Новоселка (ТП 425 (Новосёлки) | 1х30 | 10
2894 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/30 Починок (ТП 426 (Починок) | 1х30 | 10
2895 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250/160 Починок(ферма) | 1х160 | 100
2896 | д.Яковлеское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/30 Яковлевское | 1х30 | 15
2897 | д.Аганино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 493 (Аганино Б.О.) | 40 | 13
2898 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Поселок РЭС | 1х100 | 90
2899 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/400 База РЭС | 1х400 | 350
2900 | д.Бошарово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Бошарово | 1х100 | 10
2901 | д.Мужиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 004 (Мужиково) | 1х63 | 24
2902 | д.Шишелово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 СТП 475 (Шишелово) | 1х63 | 0
2903 | д.Желудково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Желудково | 1х63 | 0
2904 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 006 (Солнечная) | 1х100 | 45
2905 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Дом охотника (ТП 008 (Дом охотника) | 1х160 | 100
2906 | д.Высоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 009 (Высоково) | 1х63 | 47
2907 | д.Тимошино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 010 (Тимошино) | 1х100 | 20
2908 | д.Толстоухово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30 Толстоухово | 1х30 | 20
2909 | д.Мстишино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Мстишино | 1х250 | 150
2910 | д.Скоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Скоково | 1х250 | 157
2911 | д.Агафонково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Агафонково | 1х40 | 31
2912 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Курбатово (ферма) | 1х160 | 110
2913 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Курбатово | 1х100 | 65
2914 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Курбатово (ПСЛ) | 1х250 | 239
2915 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Курбатово (КЗС) | 1х250 | 229
2916 | д.Красное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 019 (Красное) | 1х100 | 70
2917 | д.Телячьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Телячьево | 1х63 | 62
2918 | д.Красное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Красное (магазин) | 1х63 | 56
2919 | д.Давыдково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Давыдково | 1х40 | 31
2920 | д.Петелино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Петелино | 1х40 | 38
2921 | д.Михалково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 024 (Михалково ) | 2*250 | 463
2922 | д.Матюшкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Матюшкино | 1х63 | 61
2923 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/4 Кирпичный завод (ТП 026 (Кирпичный завод) | 1х63 | 10
2924 | д.Паново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/40 Паново | 1х40 | 39
2925 | д.Б.Ямы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 029 (Б.Ямы) | 1х40 | 19
2926 | д.М.Ямы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/30 М.Ямы (ТП 030 (М.Ямы) | 1х30 | 21
2927 | д.Пеньково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 031 (Пеньково) | 1х100 | 50
2928 | д.Новинки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 032 (Новинки) | 1х30 | 4
2929 | д.Тышные | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 033 (Тышные) | 1х100 | 55
2930 | п.Зубарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 034 (Зубарево (поселок)) | 1х160 | 130
2931 | п.Зубарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 035 (Зубарево) | 1х100 | 76
2932 | д.Дыбино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 036 (Дыбино) | 1х30 | 29
2933 | д.Глухарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 037 (Глухарево) | 1х20 | 16
2934 | д.Колобово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 038 (Колобово) | 1х160 | 150
2935 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 039 (Федорково (деревня)) | 1х160 | 158
2936 | д.Плосково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Плосково (пилорама) (ТП 040 (Плосково пилорама) | 1х160 | 100
2937 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | ТП 041 (Федорково школа) | 1х160 | 102
2938 |  | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 042 (Плосково) | 1х30 | 22
2939 | д.Плосково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 043 (Плосково мастерская) | 1х100 | 99
2940 | д.Пенье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 044 (Пенье) | 1х100 | 87
2941 | д.Князево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 046 (Князево КЗС) | 1х400 | 382
2942 | д.Князево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 047 Князево | 1х160 | 100
2943 | д.Шаховка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Шаховка | 1х63 | 61
2944 | д.Фалелейка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-20 Фалелейка | 1х20 | 15
2945 | д.Поповка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 050 (Поповка) | 1х100 | 89
2946 | д.Ст. Петровское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 051 (СТ.Петровское) | 1х100 | 82
2947 | д.Лысково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/40 Лысково (ТП 054 (Андреевское) | 1х40 | 39
2948 | д.Андреевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Андреевское | 1х63 | 41
2949 | д.Подрелино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 055 (Подрелино) | 1х30 | 29
2950 | д.Баркино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 056 (Баркино) | 1х25 | 10
2951 | д.Соколово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 057 (Соколово) | 1х63 | 61
2952 | д.Камчатка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 059 (Камчатка) | 1х40 | 39
2953 | д.Патрино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 060 (Патрино) | 1х160 | 80
2954 | д.Голодяйка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 061 (Голодяйка) | 1х63 | 50
2955 | д.Ленино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/25 Ленино (ТП 062 (Ленино) | 1х25 | 20
2956 | д.Сазонково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 063 (Сазонково) | 1х100 | 79
2957 | д.Ивашево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 064 (Ивашево) | 1х63 | 53
2958 | д.Елехово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 065 (Елехово) | 1х100 | 78
2959 | д.Зинкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 066 (Зинкино АВМ) | 1х630 | 125
2960 | д.Зинкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 067 (Зинкино) | 1х250 | 200
2961 | д.Зинкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 068 (Зинкино телятник) | 1х63 | 62
2962 | д.Чернецкое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 069 (Чернецкое) | 1х63 | 55
2963 | д.Гаврилково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Гаврилково (ТП 070 (Гаврилково ферма) | 1х160 | 154
2964 | д.Гаврилково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 071(Гаврилково) | 1х40 | 20
2965 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 072 (Рождествено-6) | 1х40 | 29
2966 | д.Ермаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 073 (Ермаково-1 школа) | 1х100 | 72
2967 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 074 (Рождествено-2 мастерская) | 1х160 | 159
2968 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 075 (Рождествено-1 сушилка) | 1х250 | 248
2969 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 076 (Рождествено-3) | 1х250 | 243
2970 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 077 (Рождествено-5 склад) | 1х63 | 62
2971 | д.Леспромхоз | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 078 (Леспромхоз) | 1х160 | 157
2972 | д.Бродово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 079 (Бродово) | 1х63 | 46
2973 | д.Ескино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 080 (Ескино-2) | 1х40 | 6
2974 | д.Ескино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 081 (Ескино-1) | 1х63 | 0
2975 | д.Орда | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 082 (Орда-2 ферма) | 1х60 | 59
2976 | д.Орда | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 083 (Орда-1) | 1х100 | 70
2977 | д.Бабино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 084 (Бабино) | 1х40 | 27
2978 | д.Хмелевка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 085 (Хмелевка) | 1х25 | 21
2979 | д.Надокса | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 086 (Надокса) | 1х63 | 55
2980 | д.Коворкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 087 (Коворкино) | 1х60 | 33
2981 | д.Шигуй | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 088 (Шигуй) | 1х63 | 40
2982 | д.Юркино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 089 (Юркино) | 1х63 | 45
2983 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 091 (Гаютино-1 Рыбзавод) | 1х63 | 26
2984 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Гаютино-2 (ферма) | 1х100 | 98
2985 | д.Малафеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 093 (Малафеево-1) | 1х160 | 114
2986 | д.Малафеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 094 (Малафеево-2) | 1х250 | 121
2987 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 095 (Гаютино-5) | 1х100 | 80
2988 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 096 (Гаютино-6) | 1х100 | 27
2989 | д.Вахрамеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 097 (Вахрамеево) | 1х63 | 38
2990 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 098 (Гаютино-8) | 1х160 | 82
2991 | д.Прислань | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 099 (Прислань) | 1х63 | 52
2992 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП-400 Гаютино-7 | 1х400 | 344
2993 | д.Мартьяново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Мартьяново | 1х63 | 47
2994 | д.Корино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Корино (ТП 102 (Корино) | 1х63 | 47
2995 | д.Корино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 103 (Корино-2 водокачка) | 1х63 | 7
2996 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Рождествено (ТП 104 (Рождествено) | 1х63 | 56
2997 | д.Лыткино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Лыткино | 1х63 | 40
2998 | д.Измайлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 106 (Измайлово-2) | 1х100 | 90
2999 | д.Измайлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Измайлово-1 (ТП 107 (Измайлово 1) | 1х250 | 156
3000 | д.Измайлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП-630/160 Измайлово-3 (мастерская) | 1х160 | 25
3001 | д.Каменка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 109 (Каменка-1) | 1х63 | 47
3002 | д.Каменка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 110 (Каменка-2) | 1х100 | 91
3003 | д.Каменка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 111 (Каменка-3) | 1х25 | 22
3004 | Поселок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/160 Поселок (ферма) (ТП 113 (Посёлок ферма) | 1х160 | 159
3005 | д.Копнинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 114 (Копнинское) | 1х250 | 219
3006 | д.Ермаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-160 Ермаково (больница) (ТП 115 (Ермаково больница) | 1х160 | 122
3007 | д.Ермаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 116 (Ермаково деревня) | 1х63 | 39
3008 | д.Григорово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 117 (Григорово) | 1х30 | 10
3009 | д.Волоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Волоково (ТП 118 (Волоково) | 1х40 | 37
3010 | д.Берендяки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Беренддяки (деревня) (ТП 119 Берендяки) | 1х100 | 90
3011 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Починок (ТП 120 (Починок) | 1х63 | 64
3012 | д.Займа | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/40 Займа (ТП 121 (Займа) | 1х40 | 21
3013 | д.Браниха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/25 Браниха (ТП 122 (Браниха) | 1х25 | 24
3014 | д.Медведка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/100 Медведка | 1х100 | 99
3015 | д.Соколово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Соколово (ТП 124 (Соколово) | 1х63 | 47
3016 | д.Желонка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60/25 Желонка | 1х25 | 19
3017 | д.Спас | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Спас (ДКУ) | 1х63 | 36
3018 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/60 Андрюшино (мастерская) | 1х60 | 59
3019 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Анддрюшино (АВМ) | 1х400 | 330
3020 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Андрюшино | 1х400 | 271
3021 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/60 Андрюшино | 1х60 | 49
3022 | д.Симаново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/30 Симаново | 1х30 | 19
3023 | д.Шомино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 132 (Шомино) | 1х30 | 19
3024 | д.Воскресенское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/30 Воскресенское (ТП 133 (Воскресенское) | 1х30 | 25
3025 | д.Долматово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Долматово (ТП 134 (Долматово) | 1х20 | 19
3026 | д.Княжево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/10 Княжево | 1х10 | 0
3027 | д.Дмитриево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 136 (Дмитриево) | 1х160 | 20
3028 | д.Воронцово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 137 (Воронцово) | 1х30 | 20
3029 | д.Меньково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Меньково | 1х100 | 15
3030 | д.Носово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Носово | 1х40 | 0
3031 | д.Лучкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/30 Лучкино | 1х30 | 20
3032 | д.Красный Яр | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Красный Яр | 1х250 | 120
3033 | д.Васильевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Васильевское | 1х100 | 90
3034 | д.Васильевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Васильевскле | 1х400 | 470
3035 | д.Корнилово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Корнилово | 1х20 | 15
3036 | д.Высоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Высоково (КТП-40 Высоково) | 1х40 | 39
3037 | д.Курово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/25 Курово | 1х25 | 24
3038 | д.Сафроново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Сафроново | 1х100 | 99
3039 | д.Телешево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/30 Телешево | 1х30 | 29
3040 | д.Овинчищево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 149 (Овинчищево) | 1х25 | 24
3041 | д.Торсипово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Торсипово | 1х63 | 60
3042 | д. Починок-Юрнев | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Починок-Юрнев | 1х100 | 98
3043 | д.Назарково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Назарково | 1х40 | 25
3044 | д.Юрнево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 153 (Юрнево) | 1х63 | 60
3045 | д.Водогино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30/25 Водогино | 1х25 | 24
3046 | д.Апречково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Апречково | 1х20 | 19
3047 | д.Голенино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Голенино | 1х63 | 62
3048 | д.Фоминское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Фоминское | 1х20 | 10
3049 | д.Ночкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Ночкино | 1х100 | 20
3050 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (ПСЛ) | 1х250 | 200
3051 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Колодино (КЗС) | 1х400 | 370
3052 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (пилорама) | 1х250 | 249
3053 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (маст.) | 1х250 | 223
3054 | д.Ивановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Ивановское | 1х63 | 35
3055 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 164 (Колодино нижняя) | 1х63 | 35
3056 | д.Ивановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Ивановское (ферма) | 1х160 | 152
3057 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (ферма) | 1х250 | 215
3058 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино | 1х250 | 180
3059 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (школа) | 1х250 | 217
3060 | д.Петраково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 Ктп-100 Петраково (ферма) | 1х100 | 65
3061 | д.Келарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Келарево | 1х100 | 20
3062 | д.Петраково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 171 (Петраково) | 1х30 | 20
3063 | д.Репино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Репино | 1х63 | 10
3064 | д.Щипцово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/30 Щипцово | 1х30 | 10
3065 | д.Яковцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Яковцево | 1х20 | 10
3066 | д.Зубариха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Зубариха | 1х160 | 50
3067 | д.Савинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 176 (Савинское) | 1х100 | 80
3068 | д.Горка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 177 (Горка) | 1х20 | 15
3069 | д.Савинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Савинское (ферма) | 1х100 | 80
3070 | д.Михеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Михеево | 1х100 | 68
3071 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Селиверстово (ферма) | 1х160 | 60
3072 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Селиверстово (ТП 184 (Селивёрстово (деревня) | 1х100 | 70
3073 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Селиверстово (КЗС) | 1х160 | 120
3074 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/60 Селиверстово (мастерская) | 1х60 | 40
3075 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/40 Селиверстово (контора) (ТП 181 (Селивёрстово (контора) | 1х40 | 30
3076 | д.Кривое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 185 (Кривое) | 1х30 | 34
3077 | д.Голодяйка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 186 (Голодяйка) | 1х30 | 29
3078 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 187 (Юдино ферма) | 1х100 | 80
3079 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Юдино (школа) | 1х160 | 60
3080 | д.Поповское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Поповское (ТП 189 (Поповское) | 1х100 | 15
3081 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 190 (Юдино мастерская) | 1х100 | 80
3082 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Юдино (АВМ) | 1х400 | 250
3083 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Юдино (деревня) | 1х160 | 160
3084 | д.Селино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 193 (Селино сушилка) | 1х160 | 50
3085 | д.Аниково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Аниково(участок) | 1х63 | 61
3086 | д.Ракоболь | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Ракоболь | 1х100 | 82
3087 | д.Дорок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 196 (Дорок) | 1х63 | 15
3088 | д.Черепаниха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/25 Черепаниха | 1х25 | 15
3089 | д.Льнозавод | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/10 Льнозавод | 1х10 | 7
3090 | д.Займа | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Займа | 1х63 | 10
3091 | д.Клин | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Клин (ТП 200 (Клин) | 1х100 | 15
3092 | д.Патрихово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Патрихово(суш) | 1х160 | 40
3093 | д.Паново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Паново (ТП 202 (Паново) | 1х63 | 62
3094 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 203 (Владычное ДК) | 1х160 | 120
3095 | д.Федулки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 204 (Федулки) | 1х30 | 15
3096 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/250 Владычное | 1х250 | 201
3097 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Владычное(ферма) | 1х160 | 80
3098 | д.Красково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/30 Красково | 1х30 | 20
3099 | д.Малиновка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 208 (Малиновка) | 1х100 | 15
3100 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП_400/63 Владычное(АВМ) | 1х63 | 62
3101 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Владычное(пилоорама) | 1х100 | 99
3102 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Владычное(суш) | 1х250 | 231
3103 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Владычное(мастерская) | 1х250 | 245
3104 | д.Ларионово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Ларионово | 1х100 | 95
3105 | д.Поповское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Поповское (деревня) | 1х63 | 30
3106 | д.Поповское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Поповское (ферма) | 1х63 | 50
3107 | д.Ламанцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/25 Ламанцево | 1х25 | 20
3108 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Починок | 1х100 | 60
3109 | Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 490(Светлов) | 63 | 50
3110 | д.Исаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 МТП-10 Исаково | 1х10 | 5
3111 | д.Ивановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 МТП-10 Ивановское | 1х10 | 0
3112 | д. Панфиловка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Панфиловка(КЗС) | 1х160 | 155
3113 | д.Дубасово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Дубасово-1 (ТП 222 (Дубасово-1) | 1х400 | 250
3114 | д.Дубасово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Дубасово-2 | 1х160 | 60
3115 | д.Дубасово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 225 (Дубасово-3) (ТП 225 (Дубасово 3) | 1х160 | 100
3116 | д.Придорожная | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Придорожная-2 | 1х250 | 160
3117 | д.Еремино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Еремино | 1х63 | 50
3118 | д.Малинники | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 МТП-10 Малинники | 1х10 | 5
3119 | д.Дмитриевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 229(Дмитриевское) | 1х63 | 10
3120 | д.Тимино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 230 (Тимино АВМ) | 1х250 | 97
3121 | д.Тимино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Тимино | 1х100 | 15
3122 | д.Тимино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 Тимино (пилорама) | 1х160 | 60
3123 | д.Дулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Дулово (ТП 233 (Дулово) | 1х63 | 15
3124 | д.Сброднево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Сброднево | 1х60 | 40
3125 | д.Сброднево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Сброднего(кзс) (ТП 489 (Сброднево (КЗС)) | 1х250 | 200
3126 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТПФедорково(сушилка) | 1х160 | 160
3127 | д.Егорий | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4ТП 236 ( Егорий) | 1х63 | 40
3128 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-63 Федорково | 1х63 | 40
3129 | д.Займищи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4ТП 238 ( Займищи) | 1х25 | 20
3130 | д.Рыкалово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-63 Рыкалово | 1х63 | 50
3131 | д.Лесхоз | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Лесхоз | 1х63 | 30
3132 | д.Телятьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 30/63 Телятьево | 1х63 | 55
3133 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП Белое (школа) | 2х160 | 30
3134 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Белое | 1х100 | 30
3135 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ЗТП Белое (котельная) | 1х160 | 30
3136 | д.Софино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 25 Софино | 1х25 | 15
3137 | д.Ильинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Ильинское | 1х63 | 58
3138 | д.Б.Гарь | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Б.Гарь | 1х63 | 40
3139 | д.Антушево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Антушево | 1х63 | 3
3140 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Белое(мастерская) | 1х250 | 200
3141 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Белое | 1х63 | 20
3142 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-Белое(МТФ) | 1х100 | 70
3143 | д.Негановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Негановское | 1х40 | 20
3144 | д.Есипово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Есипово | 1х63 | 45
3145 | д.Никола-Раменье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Никола-Раменье | 1х25 | 15
3146 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 249 Белое(Маслозавод) | 1х100 | 30
3147 | д.Пигалево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Пигалево(ферм.хоз-во) (ТП 256 (Пигалево) | 1х250 | 100
3148 | д.Никиткино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Никитино | 1х40 | 30
3149 | д.Голубково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Голубково | 1х60 | 0
3150 | д.Голубково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-Голубково(мастерская) | 1х40 | 40
3151 | д.Благодать | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Благодать (ТП 260 (Благодать) | 1х63 | 20
3152 | д.Смильково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Смильково | 1х40 | 25
3153 | д.Иванцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30/40 Иванцево | 1х40 | 35
3154 | д.Сосновец | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Сосновец | 1х100 | 95
3155 | д.М.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 М.Ночевки | 1х63 | 10
3156 | д.Крутец | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/25 Крутец | 1х25 | 10
3157 | д.Б.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Б.Ночевки(сушилк) | 1х100 | 70
3158 | д.Б.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/160Б.Ночевки | 1х160 | 120
3159 | д.Б.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Б.Ночевки(деревня) | 1х100 | 60
3160 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Починок(ферма) | 1х100 | 60
3161 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Починок | 1х40 | 25
3162 | д.Меледино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/30 Меледино | 1х30 | 15
3163 | д.Ширяевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Ширяевское | 1х40 | 40
3164 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Холм(школа-2) | 1х250 | 200
3165 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Покров(пекарня) | 1х63 | 30
3166 | д.Гузнево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/30 Гузневоо(деревня) | 1х30 | 15
3167 | д.Березняки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Березняки(деревня) | 1х63 | 20
3168 | д.Котово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Котово (ТП 278 (Котово) | 1х63 | 50
3169 | д.Тайбузино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Тайбузиноо | 1х160 | 120
3170 | д.Б.Погары | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Б.Погары | 1х40 | 30
3171 | д.Евстифеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/63 Евстифеево | 1х63 | 45
3172 | д.Демкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4МТП-10Демкино | 1х10 | 5
3173 | д.Городищи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Городищи | 1х100 | 15
3174 | д.Козлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Козлово | 1х40 | 10
3175 | Д.Липовка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30 Липовка | 1х30 | 28
3176 | д.Гузнево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Гузневоо(ферма) | 1х160 | 150
3177 | д.Погорелка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Погорелка | 1х40 | 30
3178 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400/160 Холм(ПСЛ) | 1х160 | 160
3179 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Холм(дер) | 1х160 | 100
3180 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Дом ПС | 1х63 | 10
3181 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Покров(школа) (ТП 293 (Покров (школа)) | 1х160 | 80
3182 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Покров | 1х400 | 320
3183 | д.Рогули | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Рогуля | 1х63 | 35
3184 | д.Фоминское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Фоминское | 1х40 | 15
3185 | д.Балахонцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Балахонцево(ферма) | 1х100 | 85
3186 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Холм(мастерская) | 1х160 | 30
3187 | д.Заднево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/25 Заднево | 1х25 | 5
3188 | д.Балахонцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Балахонцево(деревня) (ТП 301 (Балахонцево деревня) | 1х100 | 90
3189 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП-630/1250 Холм(школа-1) | 1х250 | 200
3190 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Холм(пятницкий) | 1х63 | 15
3191 | д.Криково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Криково | 1х63 | 25
3192 | д.Сваруха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Сваруха | 1х63 | 30
3193 | д.Григорово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ЗТП-400 Григорово (ТП 307 (Григорово) | 1х400 | 150
3194 | д.Бараново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Бараново | 1х63 | 50
3195 | д.Никулино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/160 Никулино | 1х250 | 180
3196 | д.Кресцы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 311 Кресцы(ферма) | 1х160 | 120
3197 | д.Кресцы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 312 Кресцы(деревня) | 1х63 | 35
3198 | д.Обновленское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Обноовленское (ТП 313 (Обновленское) | 1х250 | 200
3199 | д.Обновленское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Обновленское | 1х100 | 70
3200 | д.Пафилово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 316(Панфилово) | 1х100 | 77
3201 | д.Лапушка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 317(Лапушка) | 1х400 | 148
3202 | д.Лапушка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 447 Лапушка (новая) | 1х100 | 214
3203 | д.Смешково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Смешково | 1х40 | 27
3204 | д.Смешково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25 Сергеева (ТП 320 (Сергеева) | 1х25 | 20
3205 | д. Окулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Окулово-3 | 1х63 | 60
3206 | д. Пачеболка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/250 Пачеболка | 1х250 | 237
3207 | д.Окулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Окулово-2 | 1х100 | 98
3208 | д.Окулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/63 Окулово | 1х63 | 3
3209 | д.Ляча | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 326 (Ляча-2) | 1х250 | 89
3210 | д.Ляча | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Ляча-3 (На балансе потребителя) | 1х100 | 26
3211 | д. Таргобино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Таргобино | 1х160 | 148
3212 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 332 ( Вощиково-1)Аксиома | 1х160 | 132
3213 | д.Тиманово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30 Тиманово (ТП 350 (Тиманово) | 1х30 | 15
3214 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Вощиково-8 Столовая | 1х100 | 70
3215 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 335 (Вощиково-2 Клуб) | 1х100 | 80
3216 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 336 ( Вощиково-3 Мастерская) | 1х160 | 118
3217 | д.Ильинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Ильинское | 1х40 | 25
3218 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Вощиково-5 Пилорама | 1х100 | 159
3219 | д. Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 339 (Вощиково-4 Югославия) | 1х100 | 27
3220 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 340 (Вощиково-6 Сушилка) | 1х100 | 223
3221 | д. Старово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-160 Старово | 1х160 | 158
3222 | д.Титово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Титово (пилорама) | 1х100 | 99
3223 | д.Евсеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Евсеево | 1х63 | 62
3224 | д.Селищи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 345 ( Селищи) | 1х100 | 30
3225 | д.Кардинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Кардинское-1 (ТП 346 (Ольховка) | 1х250 | 200
3226 | д.Кардинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Кардинское-3 | 1х160 | 50
3227 | д.Козицино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/63 Козицино | 1х25 | 20
3228 | д.Кардинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Кардинское-4 | 1х100 | 70
3229 | д. Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Кременево(льноворох) | 1х160 | 150
3230 | д.Вахтино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 352 ( Вахтино) | 1х160 | 18
3231 | д.Лешкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 353 (Лешкино) | 1х160 | 56
3232 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/250 Кременево(магазин) | 1х250 | 194
3233 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-630/400 Кременево(школа) | 1х400 | 269
3234 | д.Якушово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-160/100 Якушово | 1х100 | 70
3235 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | ЗТП-400 Кременево-1 | 1х400 | 370
3236 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400/315 Кременево(сушилка)-2 | 1х315 | 251
3237 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Кременево(АВМ)-3 | 1х400 | 300
3238 | д.Ляча | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 328 (Ляча) | 1х63 | 0
3239 | д.Титово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25 Титово | 1х25 | 10
3240 | д. Пенье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 485(ООО Моноцерос_Кони) | 1х100 | 30
3241 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 486 (Корсаков М.Ю.) | 1х25 | 15
3242 | д.Колодкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 477 (Колодкино) | 1х63 | 31
3243 | д.Фёдорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 СТП 483 | 1х25 | 10
3244 | д.Пачеболка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 488(Пачеболка новая) | 1х100 | 54
3245 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 001 (КТП-160 Дунилово деревня) | 1х160 | 40
3246 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 002 (КТПП-2×400 Дунилово котельная) | 2х400 | 310
3247 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 003 (КТП-160 Дунилово (пожарная)) | 1х160 | 35
3248 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 004 (КТП-250 Дунилово (школа)) | 1х250 | 190
3249 | д. Гаврино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 005 (КТП-250/160 Гаврино) | 1х160 | 104
3250 | д. Шамнино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 006 (КТП-250/100 Шамнино (котельная)) | 1х160 | 0
3251 | д. Борисово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Борисово | 1х40 | 38
3252 | д. Деревни | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 008 (КТП-40 Деревни) | 1х40 | 0
3253 | д. Михеево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Михеево | 1х100 | 70
3254 | д. Калинино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30/63 Калинино | 1х63 | 48
3255 | д. Петровское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Петровское | 1х250 | 197
3256 | д. Угленское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/63 Угленское | 1х63 | 53
3257 | д. Лыткино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Лыткино | 1х250 | 145
3258 | д. Анкудимово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-10 Анкудимово | 1х10 | 5
3259 | д. Петраково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/25 Петраково | 1х25 | 5
3260 | д. Фоминское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Фоминское | 1х10 | 3
3261 | д. Шишелово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Шишелово | 1х63 | 0
3262 | д. Чудиново | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х630/400 Чудиново деревня | 1х400+1х250 | 157
3263 | д. Ёлохово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/100 Ёлохово деревня | 1х100 | 69
3264 | д. Ёлохово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Ёлохово комплекс | 1х250 | 50
3265 | д. Стрельниково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/40 Стрельниково | 1х40 | 30
3266 | д. Ёлохово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/100 Ёлохово ферма | 1х100 | 95
3267 | д. Чахлово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/25 Чахлово | 1х25 | 23
3268 | д. Старухино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30 Старухино | 1х30 | 20
3269 | д. Саморядово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30/63 Саморядово | 1х63 | 53
3270 | д. Басалаево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 312 (СТП-63 Басалаево) | 1х63 | 43
3271 | д. Глоднево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 026 (КТП-40 Глоднево) | 1х40 | 10
3272 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 027 (КТП-250/100 База РЭС-2) | 1х160 | 150
3273 | д. Серковская | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 028 (КТП-63 Серковская) | 1х63 | 37
3274 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 029 (КТПП-630/250 КБО) | 1х250 | 201
3275 | д. Бабуково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 030 (КТП-30 Бабуково) | 1х30 | 26
3276 | д. Труфимская | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 031 (КТП-63 Труфимская) | 1х63 | 61
3277 | д. Прибылово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 032 (КТП-100/63 Прибылово) | 1х63 | 48
3278 | д. Поповская | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 033 (КТП-40 Поповская) | 1х40 | 32
3279 | д. Митино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 034 (ТП-63 Митино) | 1х63 | 49
3280 | д. Васенино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 035 (КТП-63 Васенино) | 1х63 | 22
3281 | д. Спирово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 036 (КТП-63/40 Спирово)) | 1х40 | 25
3282 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 037 (КТП-400 Агропромэнерго) | 1х400 | 265
3283 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 038 (КТП-63 Райгаз) | 1х63 | 49
3284 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 039 (ЗТПП-400 Узел связи) | 1х400 | 174
3285 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 040 (КТПП-250/100 Полевая) | 1х100 | 0
3286 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 041 (ЗТПП-630 Школьная-1) | 1х630 | 50
3287 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 042 (ЗТП-630 Школьная-2) | 1х630 | 350
3288 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 043 (ЗТПП-2×400 Больница) | 2х400 | 297
3289 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 044 (КТПП-400 Мастерские) | 1х400 | 358
3290 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 045 (ЗТПП-2×630 Молодежная) | 2х630 | 420 и 310
3291 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 046 (КТПП-400 Новый микрорайон) | 1х400 | 155
3292 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 047 (КТПП-400 МПМК) | 1х400 | 170
3293 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 048 (КТП-100 Скважина) | 1х100 | 75
3294 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 049 (КТП-400 ПСО Ярдорстрой) | 1х400 | 85
3295 | д. Андреево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 050 (КТП-40 Андреево) | 1х40 | 32
3296 | д. Тупайцево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 051 (КТП-30 Тупайцево0 | 1х30 | 22
3297 | д. Афонасово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 052 (КТП-25/10 Афонасово) | 1х10 | 5
3298 | д. Противье | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 053 (КТП-160 Противье комплекс) | 1х160 | 160
3299 | д. Симоново | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 054 (КТП-63 Симоново) | 1х63 | 56
3300 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 055 (КТП-630/100 КЗС Большое Село) | 1х100 | 100
3301 | с.Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 056 (КТП-250 Лесхоз) | 1х250 | 203
3302 | д. Противье | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 057 (КТП-160 Противье деревня) | 1х160 | 20
3303 | д. Максимово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 058 (КТП-100/63 Максимово) | 1х63 | 49
3304 | д. Тяжино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 059 (КТП-63 Тяжино) | 1х63 | 61
3305 | д. Желудьево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 060 (КТП-40 Желудьево) | 1х10 | 8
3306 | д. Колошино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 061 (КТП-100 Колошино) | 1х100 | 77
3307 | д. Васино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 062 (КТП-30 Васино0 | 1х30 | 28
3308 | д. Фёдорково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 063 (КТП-160 Фёдорково КЗС) | 1х160 | 140
3309 | д. Сельцо | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 064 (КТПП-2×400 Котельная) | 2х400 | 298
3310 | д. Игрищи | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 065 (ЗТП-2×250 Льнозавод) | 1х400+1х250 | 363
3311 | с.Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 066 (КТП-400 АБЗ ПСО Ярдорстрой) | 1х400 | 280
3312 | с.Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 067 (КТП-100/63 Товарищество Корабли) | 1х160 | 132
3313 | д. Павлово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 068 (КТП-160 ДОЗ) | 1х160 | 160
3314 | с. Больое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 309 (КТП-63 ул. Мясникова) | 1х63 | 37
3315 | д. Герцено | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 311 (КТП-40 Герцено) | 1х40 | 15
3316 | д. Ивановское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Ивановское | 1х40 | 37
3317 | д. Данильцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Данильцево | 1х25 | 11
3318 | д. Алексеево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Алексеево | 1х25 | 22
3319 | д. Марково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 072 (ТП-10 Марково) | 1х40 | 7
3320 | д. Бакунино | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-160 Бакунино деревня | 1х160 | 88
3321 | д. Байково | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-400 Байково ДК | 1х160 | 95
3322 | д. Федорково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 075 (КТП-160 Фёдорково ферма) | 1х160 | 158
3323 | д. Бакунино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-630 Бакунино АВМ | 1х100 | 100
3324 | д. Байково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Байково ферма | 1х100 | 43
3325 | д. Заручье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Заручье | 1х10 | 0
3326 | д. Артемово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Артёмово | 1х40 | 28
3327 | д. Фалюково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Фалюково | 1х100 | 65
3328 | д. Овсецовка | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 081 (КТП-25/10 Овсецовка) | 1х10 | 10
3329 | д. Диделевка | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/63 Диделёвка | 1х63 | 56
3330 | д. Ченцы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Ченцы | 1х25 | 14
3331 | д. Лихиноно | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Лихинино | 1х63 | 53
3332 | д. Борщевка | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 085 (КТП-100 Борщёвка деревня) | 1х100 | 65
3333 | д. Сельцо | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 086 (КТП-250 Солнечный (д.Сельцо)) | 1х250 | 5
3334 | д. Климатино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/25 Климатино | 1х25 | 10
3335 | а/д Ярославль -Углич, 58км | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 313 (КТП-25 Муляр) | 1х25 | 10
3336 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 088 (КТПП-400 Миглино деревня) | 1х400 | 210
3337 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-400 Миглино очистные | 1х100 | 83
3338 | д. Новосёлки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Новосёлки | 1х40 | 22
3339 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Миглино ферма | 1х250 | 250
3340 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Горки | 1х10 | 5
3341 | д. Шульгино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 093 (КТП-25 Шульгино) | 1х25 | 20
3342 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Миглино мастерские | 1х100 | 100
3343 | д. Чудиново | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 095 (КТП-25 Чудиново) | 1х25 | 18
3344 | д. Каменское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/40 Каменское | 1х40 | 32
3345 | д. Половинкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Половинкино | 1х63 | 53
3346 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400 Миглино сушилка | 1х400 | 394
3347 | д. Никифорцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Никифорцево | 1х63 | 35
3348 | д. Андреевское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Андреевское мастерские | 1х160 | 100
3349 | д. Федотово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/63 Федотово | 1х63 | 48
3350 | д. Ушаково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Ушаково | 1х40 | 5
3351 | д. Волково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Волково | 1х30 | 25
3352 | д. Уткино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Уткино деревня | 1х100 | 75
3353 | д. Уткино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/63 Уткино старая ферма | 1х63 | 50
3354 | д. Прокшино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Прокшино | 1х40 | 15
3355 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -160 Варегово | 1х160 | 70
3356 | д. Варегово-2 | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Варегово-2 | 1х160 | 90
3357 | д. Арефино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/30 Арефино | 1х30 | 15
3358 | д. Тихоново | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 110 (КТП-25 Тихоново) | 1х25 | 15
3359 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -63 АЗС | 1х63 | 53
3360 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 112 (ЗТПП-160 Очистные) | 1х100 | 0
3361 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 113 (КТПП-630/400 Баня) | 1х400 | 209
3362 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 114 (ЗТПП-400/250 Ресторан) | 1х250 | 81
3363 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 115 (КТПП-2х630 Сельхозтехника) | 2х630 | 542
3364 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП116 (КТП-250 ПСЛ) | 1х250 | 245
3365 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 117 (КТПП-630/250 Госбанк) | 1х250 | 185
3366 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 118 (КТПП-250 Райпо) | 1х250 | 186
3367 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 119 (КТП-250 КЗС) | 1х250 | 241
3368 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 120 (КТП-160 Агрохимия) | 1х160 | 149
3369 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 121 (КТПП-400 Комплекс) | 1х160 | 83
3370 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 122 (КТП-250/160 База РЭС-1) | 1х160 | 69
3371 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Гостилово жилой сектор | 1х250 | 141
3372 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Гостилово кормоцех | 1х250 | 246
3373 | д. Пересеки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Пересеки | 1х10 | 4
3374 | д. Нестерово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Нестерово | 1х40 | 38
3375 | д. Малое Скрылево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30 Малое Скрылево | 1х30 | 24
3376 | д. Протасово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Протасово | 1х63 | 58
3377 | д. Никольское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Никольское | 1х160 | 115
3378 | д. Чумжино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/25 Чумжино | 1х25 | 16
3379 | д. Рукавово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 131 (КТП-250 Рукавово КЗС) | 1х250 | 241
3380 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 132 (КТП-63/100 База РЭС жилые дома) | 1х100 | 78
3381 | д. Рукавово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 133 (КТП-400 Рукавово мастерские) | 1х400 | 389
3382 | д. Ваулино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 134 (КТП-100 Ваулино) | 1х100 | 45
3383 | д. Кулыново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Кулыново | 1х63 | 59
3384 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 136 (КТП -160 Автопарк) | 1х160 | 87
3385 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТПП-1х100+1х400 Кирпичная | 1х250+1х100 | 73
3386 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-630/400 Комплекс Горки | 1х400 | 350
3387 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250/100 Скважина | 1х100 | 86
3388 | д. Сельцо | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Фролов | 1х25 | 0
3389 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400 Болгари КЗС | 1х400 | 380
3390 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 142 (КТП-400 Болгари АВМ) | 1х400 | 372
3391 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | КТПТ-400 Болгари мастерские | 1х630 | 564
3392 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Болгари ферма | 1х160 | 65
3393 | д. Реципово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/63 Реципово | 1х63 | 20
3394 | д. Радково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-20 Радково | 1х20 | 12
3395 | д. Ефимово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Ефимово | 1х100 | 73
3396 | д. Токарево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30 Токарево | 1х40 | 25
3397 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-630/400 Гари сушилка | 1х400 | 400
3398 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400 Гари ферма | 1х400 | 343
3399 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Гари мастерские | 1х100 | 60
3400 | д. Семенково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Семенково | 1х40 | 10
3401 | д. Чаброво | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Чаброво | 1х40 | 15
3402 | д. Тешелово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 155 (КТП-63 Тешелово) | 1х63 | 56
3403 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Новое Село магазин | 1х160 | 83
3404 | д. Пестово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Пестово | 1х25 | 20
3405 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 158 (КТП-250/100 Новое Село ферма) | 2х250 | 150
3406 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/63 Новое Село дет.сад | 1х63 | 10
3407 | д. Павлово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Павлово | 1х63 | 56
3408 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Гари жилой сектор | 1х160 | 130
3409 | д. Калитино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 162( КТП-100 Калитино) | 1х100 | 40
3410 | д. Приречье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/40 Приречье | 1х40 | 22
3411 | д. Хмельники | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Хмельники | 1х40 | 27
3412 | д. Ботвино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Ботвино | 1х63 | 40
3413 | д. Поткино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП-10 Поткино | 1х10 | 0
3414 | д. Гаврильцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Гаврильцево ферма | 1х250 | 250
3415 | д. Минтихи | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Минтихи | 1х63 | 61
3416 | д. Иванцево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 169 (КТП-160 Иванцево деревня) | 1х160 | 145
3417 | д. Молокша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Молокша | 1х25 | 21
3418 | д. Антоново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Антоново | 1х10 | 7
3419 | д. Щукино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Щукино сушилка | 1х160 | 150
3420 | д. Кольяки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/40 Кольяки | 1х40 | 32
3421 | д. Малечкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Малечкино | 1х63 | 58
3422 | д. Починки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Починки | 1х10 | 7
3423 | д. Волыново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Волыново | 1х40 | 10
3424 | д. Березино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Березино | 1х40 | 10
3425 | д. Афёрово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/40 Афёрово | 1х40 | 10
3426 | д. Высоково | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Высоково ферма | 1х250 | 217
3427 | д. Высоково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Высоково столовая | 1х160 | 99
3428 | д. Высоково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 181 (КТПП-250 Высоково деревня) | 1х250 | 145
3429 | д. Баскачи | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 182 (КТП-40 Баскачи) | 1х30 | 27
3430 | д. Мошнино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 183 (КТП-40/100 Мошнино) | 1х40 | 33
3431 | д. Шушкицы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Шушкицы | 1х40 | 28
3432 | д. Пустынь | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Пустынь | 1х25 | 0
3433 | д. Легково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Легково | 1х40 | 32
3434 | д. Матренино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 187 (КТП-20/25 Матренино) | 1х25 | 0
3435 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Девницы кормоцех | 1х160 | 160
3436 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Девницы мастерские | 1х160 | 156
3437 | д. Медведково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Медведково | 1х63 | 57
3438 | д. Литвиново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Литвиново | 1х40 | 37
3439 | д. Плещеево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Плещеево | 1х30 | 23
3440 | д. Ромашино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 193 (КТП-40/60 Ромашино) | 1х60 | 56
3441 | д. Дор | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/63 Дор | 1х63 | 5
3442 | д. Зверево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 195 (КТП-160 Зверево) | 1х160 | 150
3443 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400/250 Девницы школа | 1х250 | 247
3444 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Девницы деревня | 1х160 | 144
3445 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Девницы льноворох | 1х250 | 250
3446 | д. Аниково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/30 Аниково | 1х30 | 28
3447 | д. Погорелки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Погорелки | 1х40 | 33
3448 | д. Фроловское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Фроловское | 1х40 | 29
3449 | д. Алексино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Алексино | 1х63 | 58
3450 | д. Дуброво | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Дуброво | 1х63 | 56
3451 | д. Чаново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Чаново | 1х40 | 38
3452 | д. Зайково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/10 Зайково | 1х63 | 60
3453 | д. Соколино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30/25 Соколино | 1х25 | 24
3454 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Доз | 1х63 | 15
3455 | д. Семенцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Семенцево | 1х250 | 150
3456 | д. Леонтьевское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Леонтьевское | 1х40 | 10
3457 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Лесничество | 1х250 | 150
3458 | д. Плесканье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП 25/30 Плесканье | 1х30 | 10
3459 | д. Тузлыки | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 308 (КТП-160 Тузлыки) | 1х160 | 0
3460 | д. Отестово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Отестово | 1х40 | 15
3461 | д. Иванцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-630/400 Иванцево ферма | 1х25 | 25
3462 | д. Иванцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Иванцево скважина | 1х160 | 80
3463 | д. Гаврильцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Гаврильцево деревня | 1х40 | 10
3464 | д. Мешково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Мешково | 1х63 | 44
3465 | д. Зманово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Зманово | 1х25 | 10
3466 | д. Глебово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Глебово | 1х25 | 0
3467 | д. Ермаково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 219 (КТП-25/10 Ермаково) | 1х10 | 5
3468 | д. Нечайки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Нечайки | 1х10 | 5
3469 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Шольша деревня | 1х100 | 36
3470 | д. Каюрово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Каюрово | 1х160 | 120
3471 | д. Илькино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 223 (КТП-40 Илькино) | 1х40 | 20
3472 | д. Есипово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 224 (КТП-40 Есипово) | 1х63 | 5
3473 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Шольша мастерские | 1х250 | 239
3474 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400/63 Шольша ферма | 1х63 | 52
3475 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Шольша новый поселок | 1х160 | 139
3476 | д. Пенники | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Пенники | 1х10 | 7
3477 | д. Бокарево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Бокарево | 1х10 | 5
3478 | д. Михальцево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 230 (КТП-63/25 Михальцево) | 1х63 | 10
3479 | д. Поляны | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 231 (КТП-25/10 Поляны) | 1х10 | 5
3480 | н.н.п. | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 232 (КТП-250/160 Игрищи психбольница) | 1х250 | 100
3481 | СНТ Омега | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -40 Омега-1 | 1х40 | 5
3482 | д. Залужье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Залужье | 1х25 | 10
3483 | д. Ивакино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Ивакино | 1х25 | 22
3484 | д. Селиверстово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Селиверстово | 1х10 | 9
3485 | д. Игрищи | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 237 (КТП-100 Игрищи) | 1х100 | 80
3486 | д. Слугинское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Слугинское | 1х40 | 26
3487 | д. Бурдуково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП 40 Бурдуково | 1х40 | 0
3488 | д.Глебово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 310 (СНТ "Горка" (д. Глебово)) | 1х40 | 0
3489 | СНТ Березка | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 318 (СНТ "Березка") | 1х25 | 14
3490 | СНТ Печегда | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 315 (СТП-25 Печегда) | 1х25 | 5
3491 | д. Шалово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/40 Шалово | 1х40 | 34
3492 | д. Жикшино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 241 ( КТП-25/10 Жикшино) | 1х63 | 43
3493 | д. Митино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Митино | 1х40 | 20
3494 | СНТ Чайка | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -160 Чайка | 1х160 | 125
3495 | ст. Ваулово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -160 Ваулово телевышка РСС | 1х160 | 110
3496 | д. Сайгатово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Сайгатово | 1х40 | 35
3497 | д. Воронино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Воронино | 1х10 | 4
3498 | д. Паршево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Паршево | 1х10 | 4
3499 | д. Шпилево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Шпилево | 1х30 | 26
3500 | д. Парушкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Парушкино | 1х40 | 35
3501 | д. Чижово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Чижово | 1х63 | 60
3502 | д. Муравьево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Муравьево | 1х63 | 59
3503 | д. Варегово-4 | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -100 Варегово-4 | 1х100 | 87
3504 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 253 (КТП-100 ул. Стахановская) | 1х250 | 190
3505 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Варегово котельная-1 | 1х250 | 152
3506 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Варегово котельная-2 | 1х250 | 250
3507 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТПП-1х400+1х63 Мех.мастерские | 1х400+1х63 | 100
3508 | д. Елизарово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Елизарово | 1х63 | 5
3509 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Больница | 1х160 | 110
3510 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 ул. Комсомольская | 1х63 | 43
3511 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-63 Депо | 1х63 | 31
3512 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-63 Пилорама | 1х63 | 41
3513 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТПП-63 Баня | 1х63 | 28
3514 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-40 Эстакада | 1х40 | 32
3515 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 264 (ЗТП-250 Аптека) | 1х250 | 161
3516 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 265 (КТП-63/40 Очистные) | 1х100 | 97
3517 | д. Варегово-1 | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Варегово-1 (Лесное Варегово) | 1х100 | 60
3518 | д. Синьково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП 25 Синьково | 1х25 | 25
3519 | д. Будаково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Будаково | 1х63 | 61
3520 | д. Рождество | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/40 Рождество | 1х40 | 34
3521 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Гостилово столовая | 1х100 | 63
3522 | д. Холкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Холкино | 1х25 | 22
3523 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Горки | 1х40 | 31
3524 | д. Карповское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП- 25/10 Карповское | 1х10 | 7
3525 | д. Бараново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/4 Бараново | 1х40 | 2
3526 | д. Безгатчево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Безгатчево АБЗ | 1х63 | 59
3527 | д. Ширяево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 275 (ТП-10 Ширяево) | 1х10 | 5
3528 | д. Ваулово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Ваулово | 1х25 | 19
3529 | д. Кливово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Климово | 1х160 | 154
3530 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Гостилово котельная | 1х250 | 185
3531 | д. Савинское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/100 Савинское | 1х100 | 96
3532 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-400 Гостилово АВМ | 1х400 | 350
3533 | д. Абашево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 281 (КТП-63/100 Абашево) | 1х63 | 52
3534 | д. Нерезово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-10 Нерезово | 1х10 | 4
3535 | д. Лопатино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Лопатино | 1х63 | 49
3536 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Борисовское сушка зерна | 1х160 | 142
3537 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Борисовское КЗС | 1х250 | 250
3538 | д. Акулинино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Акулинино | 1х10 | 9
3539 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х160 Борисовское котельная | 2х160 | 75
3540 | д. Ивановское | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 287 (ТП-10 Ивановское) | 1х10 | 9
3541 | д. Никитинское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Никитинское | 1х10 | 9
3542 | д. Пуслищево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/25 Пуслищево | 1х25 | 20
3543 | д. Кузьминское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Кузьминское | 1х160 | 146
3544 | д. Ломки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Ломки | 1х40 | 38
3545 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х250 Борисовское новые дома | 2х250 | 206
3546 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х250 Борисовское сенн.сарай | 2х250 | 249
3547 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-160 Борисовское старая ферма | 1х160 | 158
3548 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-160 Борисовское мастерские | 1х160 | 157
3549 | д. Благовещенье | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 298 (КТПБ-1х250+1×400 Благовещенье) | 1х250+1х400 | 126
3550 | д. Каплино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 299 (КТП-250 Каплино мастерские) | 1х250 | 229
3551 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -250 Борисовское детский сад | 1х160 | 70
3552 | д. Поздеевское | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 301 (КТП 40/50 Поздеевское) | 1х60 | 25
3553 | ст. Лом | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Нефтебаза | 1х63 | 52
3554 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 199 (Сырзавод) | 1х63 | 40
3555 | д. Власово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 187 ( Власово) | 1х20 | 10
3556 | д. Столбища | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 121 (Столбища) | 1х63 | 40
3557 | д. Григорьевское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 067 (Григорьевское) | 1х63 | 28
3558 | д. Колодеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 215 (Колодеево) | 1х63 | 40
3559 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 100 (Марьино мастерские) | 1х100 | 95
3560 | д. Сменцево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 080 (Сменцево) | 1х63 | 13
3561 | д. Матренинская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 048 (Дома ) | 1х63 | 53
3562 | д. Родионово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 131 (Родионово) | 1х10 | 5
3563 | д. Веденьё | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 047 (Веденьё) | 1х25 | 12
3564 | м. Андреевское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 104 (Андреевсое ОГМ) | 1х250 | 10
3565 | д. Никольское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 154 (Никольское) | 1х30 | 0
3566 | д. Калистово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 014 (Калистово) | 1х63 | 25
3567 | д. Пантелеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 242 (Пантелеево) | 1х25 | 10
3568 | д. Давыдовское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 179 (Давыдовское) | 1х63 | 40
3569 | д. Раево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 160 (Раево) | 1х25 | 20
3570 | д. Новопершино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 134 (Новопершино) | 1х40 | 10
3571 | д. Кузьмодемьян | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 217 (Кузьмодемьян) | 1х25 | 15
3572 | д. Щербинино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 236 (Щербинино) | 1х60 | 30
3573 | д. Пахомово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 002 (Пахомово) | 1х25 | 12
3574 | д. Гаврильцево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 018 (Гаврильцево) | 1х160 | 128
3575 | д. Пенье | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 229 (Пенье) | 1х10 | 5
3576 | д. Шелдомеж | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 255 (Шелдомеж) | 1х100 | 60
3577 | д. Роговец | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 270 (Роговец) | 1х25 | 15
3578 | д. Толмачевка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 050 (Толмачевка) | 1х63 | 19
3579 | д. Яскино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 054 (Яскино) | 1х100 | 50
3580 | д. Усово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 072 (Усово) | 1х100 | 7
3581 | д. Мясниково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 163 (Мясниково) | 1х25 | 10
3582 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 178 (Станилово свинарник) | 1х40 | 10
3583 | д. Споротково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 092 (Споротково) | 1х60 | 0
3584 | д. Поздеевка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 073 (Поздеевка) | 1х100 | 30
3585 | д. Ченцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 170 (Ченцы) | 1х30 | 0
3586 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 140 (Лацкое амбулатория) | 1х60 | 0
3587 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 260 (Воскресенское столовая) | 1х160 | 10
3588 | д. Грибаново | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 060 (Грибаново) | 1х63 | 28
3589 | д. Вьюково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 231 (Вьюково) | 1х25 | 20
3590 | д. Лукино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 009 (Лукино) | 1х100 | 70
3591 | д. Сафроново | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 202 (Сафроново) | 1х40 | 5
3592 | д. Рубцово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 182 (Рубцово) | 1х30 | 10
3593 | д. Правдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 271 (Правдино ферма) | 1х160 | 80
3594 | д. Задняя река | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 062 (Задняя река) | 1х63 | 10
3595 | д. Сергеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 256 (Сергеево) | 1х25 | 5
3596 | д. Ушаково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 243 (Ушаково КЗС) | 1х160 | 60
3597 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 166 (Лацкое школа) | 1х250 | 50
3598 | д. Мошники | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 135 (Мошники) | 1х63 | 60
3599 | д. Урежи | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 076 (Урежи) | 1х25 | 8
3600 | д. Болдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 257 (Болдино) | 1х63 | 15
3601 | д. Турабово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 189 (Турабово) | 1х100 | 60
3602 | д. Переслегино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 112 (Переслегино) | 1х100 | 31
3603 | д. Ильинское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 234 (Ильинское) | 1х100 | 60
3604 | д. Микишево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 137 (Микишево) | 1х100 | 0
3605 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 029 (Ст.Некоуз КРС) | 1х400 | 350
3606 | д. Журавлево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 075 (Журавлево) | 1х63 | 25
3607 | д. Бобраково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 210 (Боброво) | 1х100 | 50
3608 | д. Коплино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 026 (Коплино) | 1х40 | 10
3609 | с. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 261 (Воскресенское село) | 1х160 | 20
3610 | д. Кальтино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 145 (Кальтино) | 1х100 | 50
3611 | д. Дуброво | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 128 (Дуброво) | 1х63 | 0
3612 | д. Фатеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 061 (Фатеево) | 1х40 | 16
3613 | д. Судбища | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 196 (Судбища) | 1х63 | 0
3614 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 167 (Лацкое дет.сад) | 1х25 | 0
3615 | с. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 262 (Воскресенское больница) | 1х160 | 10
3616 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 175 (Школа) | 1х250 | 140
3617 | д. Верховины | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 159 (Верховины) | 1х25 | 10
3618 | д. Полежаево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 093 (Полежаево) | 1х63 | 20
3619 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 149 (Воскресенское АВМ) | 1х250 | 220
3620 | д. Ковырёво | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 244 (Ковырёво) | 1х25 | 15
3621 | д. Грезное | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 172 (Грезное) | 1х25 | 0
3622 | д. Кулышево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 084 (Кулышево) | 1х25 | 8
3623 | д. Каплино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 132 (Каплино) | 1х63 | 30
3624 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 101 (Марьино магазин) | 1х160 | 60
3625 | д. Добрецы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 266 (Добрецы) | 1х10 | 4
3626 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 037 (Спасс Ильдь село) | 1х100 | 40
3627 | д. Караваевская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 228 (Караваевская) | 1х20 | 5
3628 | с. Новое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 222 (Новое мастерские) | 1х100 | 20
3629 | д. Федосово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 010 (Федосово) | 1х10 | 3
3630 | д. Ажерово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 074 (Ажерово) | 1х100 | 0
3631 | д. Голенищево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 042 (Голенищево) | 1х30 | 9
3632 | д. Великово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 094 (Великово) | 1х100 | 50
3633 | д. Аринкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 015 (Аринкино) | 1х63 | 9
3634 | д. Притыкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 035 (Притыкино) | 1х160 | 128
3635 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 203 (Парфеньево ферма) | 1х400 | 200
3636 | д. Горлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 193 (Горлово мастерские) | 1х100 | 100
3637 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 038 (Спасс Ильдь мастерские) | 1х250 | 225
3638 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 174 (Сушилка) | 1х100 | 10
3639 | д. Лемеховка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 235 (Лемеховка) | 1х25 | 15
3640 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 168 (Лацкое зернопункт) | 1х100 | 80
3641 | д. Голбино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 153 (Голбино) | 1х30 | 20
3642 | д. Родионово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 294 (Родионово ЦУ) | 1х400 | 300
3643 | д. Котово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 041 (Котово) | 1х63 | 28
3644 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 114 (Веретея КЗС) | 1х250 | 220
3645 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 142 (Луговая) | 1х40 | 10
3646 | д. Мышкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 004 (Мышкино) | 1х160 | 96
3647 | д. Максимовка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 031 (Максимовка) | 1х25 | 0
3648 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 020 (Данилово сенной сарай) | 1х160 | 120
3649 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 106 (Марьино ферма) | 1х25 | 15
3650 | д. Родионово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 258 (Родионово) | 1х63 | 15
3651 | д. Козлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 087 (Козлово) | 1х63 | 23
3652 | д. Рудеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 253 (Рудеиха) | 1х40 | 30
3653 | д. Ожогино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 051 (Ожогино) | 1х63 | 40
3654 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 028 (Ст.Некоуз амбулатория) | 1х160 | 90
3655 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 181 (Контора) | 1х160 | 20
3656 | д. Васенино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 212 (Васенино) | 1х25 | 10
3657 | д. Ивановское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 204 (Ивановское) | 1х63 | 40
3658 | д. Григорево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 110 (Григорево деревня) | 1х40 | 0
3659 | д. Зобцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 254 (Зобцы) | 1х40 | 30
3660 | д. Сысоево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 126 (Новинка сушилка) | 1х160 | 60
3661 | д. Гнетнево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 017 (Гнетнево) | 1х100 | 50
3662 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 274 (Хоз.нужды сл.ЛЭП) | 1х40 | 12
3663 | д. Матренинская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 049 (Матренинская) | 1х63 | 37
3664 | д. Григорево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 109 (Григорево сенной сарай) | 1х160 | 0
3665 | д. Назарово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 186 (Назарово) | 1х100 | 20
3666 | д. Родная | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 237 (Родная) | 1х40 | 5
3667 | д. Никитино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 250 (Никитино) | 1х10 | 3
3668 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 176 (Станилово КЗС) | 1х250 | 40
3669 | м. Андреевское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 102 (Андреевское мастерские) | 1х250 | 0
3670 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 001 (Хоз.нужды РЭС) | 1х250 | 25
3671 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 173 (Хоз. нужды РЭС) | 1х40 | 40
3672 | д. Нескучное | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 065 (Нескучное) | 1х63 | 35
3673 | д. Лопатино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 184 (Лопатино ферма) | 1х100 | 60
3674 | д. Печёнки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 088 (Печёнки) | 1х63 | 31
3675 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 169 (Лацкое АВМ) | 1х250 | 150
3676 | д. Середка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 130 (Середка) | 1х25 | 5
3677 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 032 (Ст.Некоуз мастерские) | 1х160 | 105
3678 | д. Бор | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 120 (Бор) | 1х25 | 0
3679 | д. Заломы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 111 (Заломы) | 1х63 | 0
3680 | д. Красный рыбак | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 078 (Кр. Рыбак) | 1х63 | 19
3681 | д. Курьяки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 206 (Курьяки КЗС) | 1х250 | 50
3682 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 040 (Спасс Ильдь сушилка) | 1х400 | 240
3683 | д. Кулотино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 103 (Кулотино) | 1х25 | 0
3684 | с. Васино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 268 (Васино село) | 1х40 | 0
3685 | д. Большое Фролово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 011 (Б.Фролово деревня) | 1х100 | 75
3686 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 177 (Станилово АВМ) | 1х50 | 20
3687 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 195 (Парфеньево пекарня) | 1х100 | 15
3688 | д. Мосеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 216 (Мосеево) | 1х63 | 40
3689 | д. Власиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 218 (Власиха) | 1х100 | 70
3690 | д. Горлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 192 (Горлово деревня) | 1х63 | 15
3691 | д. Ура | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 056 (Ура школа) | 1х400 | 240
3692 | д. Горохово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 071 (Горохово) | 1х40 | 5
3693 | д. Беловская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 006 (Беловская) | 1х100 | 26
3694 | д. Неумоино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 224 (Неумоино) | 1х60 | 15
3695 | д. Новорадомское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 024 (Новорадомское) | 1х63 | 25
3696 | д. Кожевниково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 108 (Кожевниково) | 1х100 | 50
3697 | д. Старово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 197 (Старово) | 1х63 | 15
3698 | д. Еремино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 214 (Еремино) | 1х63 | 10
3699 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 027 (Ст.Некоуз школа) | 1х100 | 60
3700 | д. Маслово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 165 (Маслово клуб) | 1х100 | 80
3701 | д. Кузяево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 230 (Кузяево) | 1х63 | 50
3702 | д. Горная Новинка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 124 (Горная Новинка) | 1х20 | 5
3703 | д. Бовыкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 016 (Бовыкино) | 1х30 | 10
3704 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 036 (Спасс Ильдь общежитие) | 1х160 | 142
3705 | д. Рогопивец | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 133 (Рогопивец) | 1х63 | 30
3706 | д. Прямик | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 118 (Прямик) | 1х250 | 0
3707 | д. Середка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 208 (Середка) | 1х63 | 15
3708 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 141 (Лацкое комплекс) | 1х250 | 200
3709 | д. Ивановское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 227 (Ивановское сушилка) | 1х100 | 70
3710 | д. Пушкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 152 (Пушкино КРС) | 1х63 | 30
3711 | д. Обрезково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 138 (Обрезково) | 1х100 | 90
3712 | д. Шамары | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 220 (Шамары КЗС) | 1х250 | 240
3713 | д. Катальня | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 025 (Катальня) | 1х160 | 100
3714 | д. Федотьево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 107 (Федотьево) | 1х63 | 40
3715 | д. Покрово Раменье | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 156 (Покрово Раменье ) | 1х40 | 20
3716 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 117 (Веретея село) | 1х160 | 60
3717 | д. Коростелево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 008 (Коростелево ПСЛ) | 1х250 | 160
3718 | с. Поповка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 082 (Поповка) | 1х63 | 14
3719 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 023 (Данилово свинарник) | 1х250 | 162
3720 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 180 (Станилово мастерские) | 1х160 | 120
3721 | д. Неумоино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 240 (Неумоино ферма) | 1х100 | 100
3722 | д. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 158 (Марьино) | 1х25 | 10
3723 | д. Шамары | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 219 (Шамары) | 1х100 | 40
3724 | д. Большое Фролово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 012 (Б.Фролово ферма) | 1х160 | 160
3725 | д. Хлопово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 013 (Холопово) | 1х40 | 24
3726 | д. Коростелево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 007 (Коростелёво сушилка) | 1х100 | 65
3727 | д. Рогозино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 251 (Рогозино) | 1х40 | 20
3728 | д. Варжино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 143 (Варжино) | 1х30 | 15
3729 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 148 (Воскресенское дет.сад) | 1х250 | 245
3730 | д. Кашино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 113 (Кашино) | 1х63 | 0
3731 | д. Клабуково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 146 (Клабуково) | 1х63 | 20
3732 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 039 (Спасс Ильдь пилорама) | 1х160 | 150
3733 | д. Топорищево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 185 (Топорищево) | 1х63 | 20
3734 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 119 (Веретея свинарник) | 1х100 | 90
3735 | с. В.Никульское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 097 (В.Никульское село) | 1х100 | 0
3736 | д. Обухово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 122 (Обухово) | 1х25 | 0
3737 | д. Горки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 064 (Горки) | 1х63 | 10
3738 | д. Махаево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 003 (Махаево) | 1х63 | 28
3739 | д. Коростелево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 005 (Коростелёво мастерские) | 1х160 | 150
3740 | д. Бажутино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 155 (Бажутино) | 1х40 | 20
3741 | д. Липняги | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 162 (Липняги) | 1х20 | 15
3742 | д. Погорелка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 091 (Погорелка) | 1х100 | 36
3743 | д. Нивы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 125 (Нивы) | 1х63 | 10
3744 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 022 (Данилово КЗС) | 1х250 | 112
3745 | д. Солодиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 248 (Солодиха) | 1х63 | 40
3746 | д. Воронково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 263 (Воронково) | 1х63 | 20
3747 | д. Правдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 269 (Правдино КЗС) | 1х160 | 120
3748 | д. Мурзино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 066 (Мурзино) | 1х100 | 60
3749 | д. Плишкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 069 (Плишкино) | 1х100 | 0
3750 | д. Золотково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 070 (Золотково) | 1х100 | 0
3751 | д. Скимино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 059 (Скимино) | 1х30 | 12
3752 | д. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 058 (Шестихино Ц.У.) | 1х100 | 40
3753 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 083 (с.Шестихино) | 1х100 | 54
3754 | д. Евлановская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 045 (Евлановская) | 1х40 | 32
3755 | д. Дубинино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 034 (Дубинино) | 1х60 | 25
3756 | с. В.Никульское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 096 (В.Никульское ферма) | 1х100 | 0
3757 | д. Михалково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 190 (Михалково) | 1х40 | 30
3758 | д. Курьяки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 207 (Курьяки КРС) | 1х160 | 0
3759 | д. Курьяки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 205 (Курьяки) | 1х40 | 20
3760 | д. Каменка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 226 (Каменка) | 1х25 | 15
3761 | с. Новое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 223 (Новое пекарня) | 1х160 | 100
3762 | д. Глебени | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 264 (Глебени) | 1х25 | 15
3763 | д. Иванцево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 123 (Иванцево) | 1х25 | 0
3764 | д. Бобраково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 246 (Бобраково) | 1х40 | 10
3765 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 129 (ПМК-8) | 1х100 | 20
3766 | д. Клыково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 164 (Клыково) | 1х30 | 15
3767 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 085 (Жуков) | 1х100 | 80
3768 | д. Марково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 209 (Марково) | 1х40 | 10
3769 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 147 (Воскресенское мастерские) | 1х100 | 50
3770 | д. Бабья гора | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 233 (Бабья гора) | 1х63 | 0
3771 | д. Первовсвая | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 136 (Первовская) | 1х63 | 20
3772 | д. Панкратово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 188 (Панкратово) | 1х40 | 30
3773 | д. Погорелка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 239 (Погорелка) | 1х250 | 50
3774 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 201 (Парфеньево АВМ) | 1х160 | 60
3775 | д. Ура | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 046 (Ура) | 1х40 | 12
3776 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 115 (Веретея ферма) | 1х250 | 100
3777 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 150 (Воскресенское КЗС) | 1х250 | 150
3778 | д. Чеснава | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 144 (Чеснава) | 1х25 | 0
3779 | д. Подольское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 053 (Подольское) | 1х30 | 9
3780 | д. Калиновцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 241 (Калиновцы) | 1х25 | 5
3781 | д. Ура | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 057 (Ура сушилка) | 1х400 | 225
3782 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 019 (Данилово клуб) | 1х160 | 128
3783 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 157 (Покрово Раменье КЗС) | 1х100 | 80
3784 | д. Никольское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 086 (Никольское) | 1х25 | 8
3785 | д. Адамово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 247 (Адамово) | 1х25 | 10
3786 | д. Остроги | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 127 (Остроги) | 1х30 | 0
3787 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 198 (Парфеньево клуб) | 1х250 | 0
3788 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 105 (Марьино село) | 1х160 | 60
3789 | с. Новое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 221 (Новое село) | 1х160 | 40
3790 | д. Бутовская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 272 (Бутовская) | 1х160 | 55
3791 | д. Боброво | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 211 (Боброво мастерская) | 1х250 | 40
3792 | д. Горохово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 043 (Горохово ферма) | 1х100 | 55
3793 | д. Кудреваторская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 052 (Кудреватовская) | 1х25 | 20
3794 | д. Матренинская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 081 (Хоз. Нужды) | 1х100 | 60
3795 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 139 (Хоз. нужды РЭС) | 1х100 | 90
3796 | д. Угол | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 095 (Угол) | 1х63 | 20
3797 | д. Горохово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 044 (Горохово КЗС) | 1х100 | 66
3798 | д. Бобраково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 245 (Бобраково ферма) | 1х100 | 80
3799 | д. Б.Ченцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 171 (Б.Ченцы) | 1х100 | 50
3800 | д. Ильинское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 077 (Ильинское) | 1х40 | 0
3801 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 200 (Парфеньево мастерские) | 1х100 | 10
3802 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 021 (Данилово мастерские) | 1х63 | 37
3803 | д. Горки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 068 (Горки) | 1х100 | 40
3804 | с. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 259 (Воскресенское ДК) | 1х100 | 20
3805 | д. Орехово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 063 (Орехово) | 1х63 | 10
3806 | д. Горлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 191 (Горлово ферма) | 1х25 | 5
3807 | д. Афонино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 213 (Афонино) | 1х63 | 20
3808 | д. Лопатино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 183 (Лопатино) | 1х25 | 10
3809 | д. Комарово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 161 (Комарово) | 1х25 | 15
3810 | д. Заручье | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 098 (Заручье) | 1х160 | 60
3811 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 099 (Марьино котельная) | 1х40 | 10
3812 | д. Дьяконово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 089 (Дьяконово) | 1х100 | 0
3813 | д. Игнатово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 232 (Игнатово) | 1х10 | 5
3814 | д. Якшино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 238 (Якшино) | 1х60 | 15
3815 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 033 (Ст.Некоуз сушилка) | 1х400 | 300
3816 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 116 (Веретея мастерские) | 1х160 | 0
3817 | д. Конурино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 079 (Конурино) | 1х63 | 5
3818 | д. Кузьма-Демьян | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 273 (Кузьма Демьян) | 1х63 | 0
3819 | д. Боровики | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 055 (Боровики) | 1х40 | 12
3820 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 313 (Школа) | 160+250 | 164
3821 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 312 (Центральная) | 2х160 | 125
3822 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 300 (Газовая котельная) | 250+400 | 250
3823 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 301 (Новая поликлиника) | 2х400 | 400
3824 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 293 (Универмаг) | 1х400 | 50
3825 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 318 (Газовая котельная) | 1х250 | 125
3826 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 297 (ПМК Жил.сектор) | 1х250 | 0
3827 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 294 (Новая школа) | 250х400 | 250
3828 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 281 (Хлебопункт) | 1х250 | 210
3829 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 286 (База ПМК) | 1х400 | 200
3830 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 285 (Бессоновка) | 1х160 | 10
3831 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 310 (Орджоникидзе) | 2х250 | 300
3832 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 344 | 250+400 | 350
3833 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 326 | 1х400 | 0
3834 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 333 | 1х250 | 120
3835 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 336 | 1х40 | 40
3836 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 337 | 1х40 | 40
3837 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 339 | 1х160 | 160
3838 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 343 | 1х25 | 15
3839 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 330 | 1х400 | 300
3840 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 331(ЗТП-630 № 7) | 1х630 | 250
3841 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 328 | 1х100 | 50
3842 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 329 | 1х100 | 41
3843 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 332 | 1х180 | 120
3844 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 334 | 1х100 | 80
3845 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 342 | 1х100 | 30
3846 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 341 | 1х180 | 50
3847 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 327 | 1х250 | 80
3848 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 345 | 1х40 | 20
3849 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 325 (ЗТП 400 № 1 Ф 601) | 1х400 | 50
3850 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 298 (Старая школа) | 1х400 | 31
3851 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 291 (Парковая) | 1х400 | 0
3852 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 284 (Птицефабрика) | 1х250 | 0
3853 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 292 (Семенная) | 1х250 | 0
3854 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 295 (Баня) | 1х250 | 0
3855 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 282 (Нефтебаза) | 1х100 | 40
3856 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 304 (Стадион) | 1х250 | 0
3857 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 305 (Юбилейная) | 1х250 | 0
3858 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 299 (Исполком) | 1х400 | 0
3859 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 296 (Райпо) | 1х250 | 50
3860 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 289 (КНС) | 1х100 | 21
3861 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 288 ( Завод травяной муки) | 1х400 | 400
3862 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 278 (Сельхозэнерго) | 1х160 | 30
3863 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 280 (Исаково) | 1х250 | 0
3864 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 287 (Вет.лечебница) | 1х100 | 50
3865 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 303 (30 лет Победы) | 1х160 | 10
3866 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 306 (Режа) | 1х250 | 10
3867 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 302 (Больница) | 1х250 | 50
3868 | с. Быково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 290 (Быково) | 1х250 | 150
3869 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 277 (Сенопункт) | 1х100 | 35
3870 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 276 (Лесхоз) | 1х400 | 236
3871 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 279 (Сельхоз техника) | 1х250 | 0
3872 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 030 (Сельхоз.химия) | 1х630 | 290
3873 | д. Мольково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 275 (Мольково) | 1х400 | 300
3874 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 311 (Прошино) | 1х63 | 25
3875 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 320 (Очистные) | 1х25 | 8
3876 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-100 Резерв Хлебозавода ПС Волга | 1х100 | 100
3877 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 308 (Калинина) | 1х100 | 25
3878 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 307 (Хлебозавод) | 1х250 | 125
3879 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 309 (Дружба) | 1х250 | 125
3880 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 315 (Энгельса) | 1х100 | 0
3881 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 317 (Больница) | 1х250 | 156
3882 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 316 (Ногино) | 1х250 | 120
3883 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 314 (Промкомбинат) | 1х160 | 80
3884 | д. Правдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 348 (Правдино) | 1х250 | 70
3885 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 322 (Поселок-1) | 1х100 | 0
3886 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 321 (Кирпичный завод) | 1х315 | 0
3887 | д. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 324 (Лесхоз) | 1х160 | 130
3888 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 323 (Поселок-2) | 1х160 | 0
3889 | д. Леоново | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 225 (Леоново) | 1х63 | 0
3890 | д. Дьяконово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 090 (Колл.сад) | 1х60 | 30
3891 | д.Плишкино | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-25 Плишкино | 25 | 21
3892 | д.Галицино | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-160 Галицино | 63 | 50
3893 | д.Ковезино | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-63 Новинки | 25 | 15
3894 | д.Чижово | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-25 Чижово | 10 | 8
3895 | д.Гусево | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-63 Гусево | 63 | 44
3896 | дю.Яксаево | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-30 Яксаево | 63 | 57
3897 | д.Щелпово | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-160 Щелпово | 63 | 50
3898 | д.Желнино | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-250 Желнино | 100 | 75
3899 | д.Юркино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 098 (КТП-20 Юркино) | 25 | 20
3900 | д.Маслово | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-63 Маслово | 63 | 44
3901 | д.Фатьяново | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-40 Фатьяново | 63 | 57
3902 | д.Олисавино | Некоузский р-н | Некоузский | КТПП-250 Олисавино маст. | 250 | 250
3903 | д.Олисавино | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-160 Олисавино ц.ус. | 160 | 120
3904 | д.Олисавино | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-160 Олисавино ферма | 160 | 160
3905 | д.Н.Свечино | Некоузский р-н | Некоузский | МТП-10 Н-Свечино | 10 | 8
3906 | д.Башково | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-25 Башково | 10 | 8
3907 | д.Мельниково | Некоузский р-н | Некоузский | МТП-10 Мельниково | 10 | 10
3908 | д.Зманово | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-40 Зманово | 40 | 25
3909 | д.Починки | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-25 Починки | 25 | 20
3910 | п.Заря | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 209 (КТП-100 п.Заря) | 100 | 40
3911 | д.Чурилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 274 (АЗС) | 63 | 0
3912 | д.Старково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 347 (Старково) | 25 | 5
3913 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-174 (КТП-160 Крюково фер.) | 1х63 | 3
3914 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-175 (КТПБ-250 Крюково АВМ) | 1х250 | 0
3915 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-176 (КТП-250 Крюково ц.ус.) | 1х160 | 0
3916 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-177 (КТПП-2*160 Крюково маст) | 2х160 | 270
3917 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-179 (КТП-250 Харинское ферма) | 1х250 | 200
3918 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-178 (КТП-160 Харинское ) | 1х160 | 80
3919 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-180 (КТП-40 Лысовская) | 1х40 | 30
3920 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-181 (КТП-250 Речково) | 1х25 | 5
3921 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-182 (МТП-10 Гляденки) | 1х10 | 0
3922 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-184 (КТП-63 Афонасово) | 1х63 | 50
3923 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-191 (КТП-63 Новинки) | 1х100 | 70
3924 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-185 (КТПБ-2*400 Флоровское ц.ус.) | 2х400 | 640
3925 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-186 (КТП-100 Флоровское маст.) | 1х25 | 0
3926 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-187 (КТП-100 Флоровское ферма) | 1х63 | 0
3927 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-188 (КТПП-400 Флоровское АВМ) | 1х400 | 144
3928 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-189 (КТП-160 Савелово) | 1х40 | 20
3929 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-190 (КТП-63 Туворово) | 1х63 | 38
3930 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-183 (КТП-40 Крестьянское х-во) | 1х25 | 12
3931 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 193 (МТП-10 Н-Александровская) | 1х10 | 8
3932 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 192 (КТП-25 Ивановская) | 1х25 | 24
3933 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 195 (КТП-63 Шабольцево) | 1х63 | 23
3934 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 194 (КТП-250 Шабальцево АВМ) | 1х63 | 50
3935 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 196 (КТП-100 Марганово) | 1х25 | 18
3936 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-001 (КТП-25 Шамино) | 1х25 | 0
3937 | д.Логуново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-002 (ТП-10 Логуново) | 1х10 | 2
3938 | д.Мошнинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-007 (КТП-40 Мошнинская) | 1х100 | 80
3939 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-003 (КТП-100 Поводнево маст.) | 1х100 | 80
3940 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-004 (КТПП-250 Поводнево АВМ) | 1х160 | 50
3941 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-005 (КТПП-400 Поводнево ц.ус.) | 1х400 | 270
3942 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-006 (КТП-160 Поводнево) | 1х160 | 110
3943 | д.Палкино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-008 (КТП-63 Палкино) | 1х100 | 40
3944 | д.Кизнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-009 (КТП-160 Крутец-Кизнево) | 1х40 | 30
3945 | д.Крутец | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-010 | 1х160 | 80
3946 | д.Федюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-011 (КТП-250 Федюково) | 1х250 | 180
3947 | д.Варваринская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-012 (КТП-100 Варваринская) | 1х40 | 35
3948 | с.Сера | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-013 (КТП-250 Сера ц.усадьба) | 1х250 | 160
3949 | с.Сера | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-014 (КТПБ-160 Сера бытовая) | 1х160 | 100
3950 | д.Рябинино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-221 (Рябинино) | 1х25 | 10
3951 | д.Оленино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-222 (Оленино) | 1х63 | 35
3952 | с.Сера | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-020 (ТП-4 ГАИ) | 1х4 | 4
3953 | д.Старово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-015 (КТП-250 Старово) | 1х100 | 65
3954 | д.Старово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-016 (КТП-160 Старово сушилка) | 1х63 | 30
3955 | д.Оносово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-017 (КТП-40 Оносово) | 1х40 | 30
3956 | д.Корчмино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-018 (КТП-25 Корчмино) | 1х25 | 20
3957 | д.Гусево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-019 (КТП-25 Гусево) | 1х10 | 0
3958 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-223 (Шамино) | 1х160 | 160
3959 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-224 Т1 (Шамино) | 1х400 | 400
3960 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-224 Т2 (Шамино) | 1х400 | 400
3961 | д.Костенево | Некоузский р-н | Мышкинский | ТП 095 Костенево | 0 | 0
3962 | д.Романовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-021 (КТП-160 Романовка) | 1х160 | 100
3963 | д.Ивановское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 023 (МТП-10 Ивановское) | 1х10 | 8
3964 | д.Пятинское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-022 (КТП-63 Пятинское) | 1х63 | 42
3965 | д.Языково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-024 (КТП-63 Языково) | 1х63 | 54
3966 | д.Киселево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-025 (КТПП-400 Киселево сушилка) | 1х250 | 27
3967 | д.Киселево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-026 (КТП-100 Киселево ферма) | 1х100 | 34
3968 | д.Высоково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-027 (КТП-63 Высоково) | 1х40 | 10
3969 | д.Аниковка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-029 (КТП-63 Аниковка) | 1х63 | 60
3970 | д.Куракино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-028 (ОМП-4 Куракино) | 1х4 | 0
3971 | с.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-030 (КТП-25 Шипилово с.завод) | 1х40 | 28
3972 | свалка | Мышкинский | Мышкинский | ТП 225 (Полигон ТБО) | 1х25 | 15
3973 | д.Голышкино | Мышкинский | Мышкинский | ТП-019 (Голышкино) | 1х100 | 60
3974 | д.Галачевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 031 (КТП-160 Галачевская ферма) | 1х160 | 130
3975 | д.Галачевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 032 (КТП-250 Галачевская пил.) | 1х100 | 100
3976 | д.Галачевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 033 (КТП-100 Галачевская деревня) | 1х100 | 0
3977 | д.Дворково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 034 (КТП-100 Дворково) | 1х63 | 55
3978 | д.Тимонино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 035 (КТП-63 Тимонино) | 1х25 | 5
3979 | д.Зарубино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 036 (КТП-63 Зарубино) | 1х63 | 15
3980 | д.Кривец | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-037 (КТП-160 Кривец) | 1х250 | 50
3981 | д.Антипово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-039 (КТП-250 Антипово) | 1х250 | 175
3982 | д.Коптево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-040 (КТП-100 Коптево) | 1х100 | 59
3983 | д.Коптево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 041 (КТП-160 Коптево ферма) | 1х100 | 55
3984 | д.Третьяковка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 038 (КТП-100 Третьяковка) | 1х100 | 35
3985 | д.Тараканово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-042 (КТП-30 Тараканово) | 1х100 | 20
3986 | д.Серково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 043 (КТП-100 Серково) | 1х100 | 65
3987 | д.Синицино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 044 (КТП-100 Синицино деревня) | 1х250 | 142
3988 | д.Синицино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 045 (КТП-160 Синицино овощехр.) | 1х40 | 0
3989 | д.Крутово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 046 (КТП-63 Крутово) | 1х40 | 10
3990 | д.Починок | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 047 (КТП-63 Починок) | 1х63 | 34
3991 | д.Папоротная | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 048 (КТП-160 Папоротная ферма) | 1х160 | 120
3992 | д.Зиновская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 049 (КТП-100 Зиновская) | 1х100 | 80
3993 | д.Петровское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 050 (КТП-100 Петровское) | 1х63 | 0
3994 | д.Ананьино | Мышкинский | Мышкинский | ТП 197 (Ананьино) | 1х25 | 10
3995 | д.Гуляевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 051 (КТП-25 Гуляевская) | 1х20 | 16
3996 | д.Блохонка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 052 (КТП-40 Блохонка) | 1х63 | 50
3997 | д.Кривцово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 053 (КТП-40 Кривцово) | 1х40 | 15
3998 | Романовка еотттеджи | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 199 Ром.кот. | 0 | 0
3999 | База Мыш.РЭС | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 054 (КТПП-400 хоз.нужды) | 1х250 | 110
4000 | д.Бобойки | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-057 (КТП-250 Бобойки ферма) | 1х100 | 65
4001 | д.Бобойки | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-058 (КТП-100 Бобойки дер.) | 1х63 | 49
4002 | д.Бобойки льнозавод | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-219 (Бобойки л/з) | 1х100 | 70
4003 | д.Шибалово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-059 (КТП-100 Шибалово) | 1х63 | 55
4004 | д.Мартнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-060 (КТП-100 Мартнево) | 1х100 | 90
4005 | д.Дохлинка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 061 (МТП-10 Дохлинка) | 1х10 | 10
4006 | д.Крутцы | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-062 (КТП-25 Крутцы) | 1х10 | 8
4007 | д.Нечаевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-063 (КТП-25 Нечаевская) | 1х40 | 36
4008 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 064 (КТП-100 Шипилово контора) | 1х100 | 40
4009 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-066 (КТПП-250 Шипилово бытовая) | 1х250 | 210
4010 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-065 (КТПП-250 Шипилово ц.ус) | 1х160 | 70
4011 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 067 (КТПП-630 Шипилово cушилка) | 1х250 | 57
4012 | д.Петряево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 068 (КТП-40 Петряево) | 1х30 | 19
4013 | д.Иваново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 069 (КТП-25 Иваново) | 1х40 | 36
4014 | д.Карпово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 070 (КТП-40 Карпово деревня) | 1х40 | 21
4015 | д.Кустово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 071 (КТП-100 Карпово) | 1х40 | 22
4016 | д.Хохли | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 073 (МТП-10 Хохли) | 1х10 | 6
4017 | д.Глотово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 072 (КТП-100 Глотово) | 1х40 | 3
4018 | д.Калинкино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 074 (КТП-40 Калинкино) | 1х40 | 38
4019 | д.Ступино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 075 (КТП-100 Ступино) | 1х63 | 20
4020 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 077 (КТПП-400 Кокошилово маст.) | 1х250 | 185
4021 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 076 (КТП-160 Кокошилово конт) | 1х160 | 120
4022 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 078 (КТП-160 Кокошилово дер) | 1х160 | 105
4023 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 079 (КТП-250 Кокошилово фер) | 1х100 | 40
4024 | д.Борисовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 080 (КТП-25 Борисовка) | 1х63 | 30
4025 | д.Ободаево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 081 (КТП-100 Ободаево фер.) | 1х100 | 72
4026 | д.Ободаево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 082 (КТП-25 Ободаево) | 1х40 | 23
4027 | д.Заглядкино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 083 (КТП-63 Заглядкино) | 1х63 | 60
4028 | д.Чириково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 084 (КТП-25 Чириково) | 1х25 | 20
4029 | д.Воскресенское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 085 (КТП-25 Воскресенское) | 1х25 | 20
4030 | д.Глазово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-086 (КТП-160 Сопино) | 1х25 | 18
4031 | д.Маурино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Маурино | 1х100 | 50
4032 | д.Б.Поповичево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Б.Поповичево | 1х25 | 20
4033 | д.Муханово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Щербинино | 1х10 | 56
4034 | д.Плишкино | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-25 Плишкино | 1х25 | 21
4035 | д.Галицино | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-160 Галицино | 1х63 | 50
4036 | д.Ковезино | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-63 Новинки (ТП 092 ) | 1х25 | 10
4037 | д.Чижово | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-25 Чижово (ТП 093) | 1х10 | 8
4038 | д.Гусево | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-63 Гусево | 1х63 | 44
4039 | д.Щелпово | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-160 Щелпово (ТП 096) | 1х63 | 50
4040 | д.Желнино | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-250 Желнино (ТП 097) | 1х25 | 0
4041 | д.Юркино | Некоузский р-н | Мышкинский | ТП 098 (КТП-20 Юркино) | 1х25 | 10
4042 | д.Маслово | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-63 Маслово | 1х63 | 40
4043 | д.Говитаново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 100 (КТП-63 Говитаново) | 1х63 | 3
4044 | д.Фатьяново | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-40 Фатьяново | 1х63 | 57
4045 | д.Олисавино | Некоузский р-н | Мышкинский | КТПП-250 Олисавино маст. | 1х250 | 250
4046 | д.Олисавино | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-160 Олисавино ц.ус. | 1х160 | 120
4047 | д.Олисавино | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-160 Олисавино ферма | 1х160 | 160
4048 | д.Н.Свечино | Некоузский р-н | Мышкинский | МТП-10 Н-Свечино | 1х10 | 8
4049 | д.Башково | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-25 Башково (ТП 105) | 1х10 | 8
4050 | д.Мельниково | Некоузский р-н | Мышкинский | МТП-10 Мельниково | 1х10 | 10
4051 | д.Зманово | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-40 Зманово (ТП 106) | 1х40 | 25
4052 | д.Починки | Некоузский р-н | Мышкинский | КТП-25 Починки | 1х25 | 20
4053 | д.Бибиково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-25 Бибиково (ТП 109) | 1х25 | 25
4054 | д.Максаково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Максаково (ТП 110) | 1х20 | 18
4055 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПП-400 Балакирево суш. | 1х400 | 224
4056 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Балакирево пос. | 1х160 | 120
4057 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-113 (КТП-250 Балакирево маст.) | 1х160 | 120
4058 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 112 (КТП-160 Балакирево фер.) | 1х160 | 100
4059 | д.Алферово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 116 (КТП-40 Алферово) | 1х40 | 15
4060 | д.Марьино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 117 (КТП-25 Марьино) | 1х63 | 50
4061 | д.Толпыгино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 118 (КТПП-400 Толпыгино) | 1х40 | 0
4062 | д.Глинино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-115 (Глинино) | 1х40 | 16
4063 | д.Юрьевское | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Юрьевское ферма | 1х100 | 80
4064 | д.Юрьевское | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Юрьевское дер. | 1х100 | 70
4065 | д.Владышино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Владышино | 1х40 | 36
4066 | д.Киндяково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Киндяково | 1х10 | 8
4067 | д.Левцово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-30 Левцово | 1х10 | 8
4068 | д.Исаково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-250 Исаково | 1х100 | 90
4069 | д.Игнатово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Игнатово | 1х100 | 80
4070 | д.Борисовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 126 (КТП-63 Борисовка) | 1х63 | 50
4071 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПП-250 Мартыново ц.ус. | 1х250 | 0
4072 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Мартыново шк. | 1х100 | 60
4073 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПБ-250 Мартыново ферма | 1х100 | 70
4074 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПБ-250 Мартыново АВМ | 1х250 | 250
4075 | д.Чернево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-30 Чернево | 1х10 | 27
4076 | д.Дьяконовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Дьяконовка | 1х100 | 95
4077 | д.Нефино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПП-250 Нефино | 1х250 | 25
4078 | д.Перемошье | Мышкинский р-н | Мышкинский | МТП-10 Перемошье | 0 | 0
4079 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 135 (КТП-63 Рождествено пос.) | 1х100 | 10
4080 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-136 (КТПП-250 Рождествено ферма) | 1х250 | 70
4081 | д.Кологривцево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 137 (КТП-60 Кологривцево) | 1х63 | 40
4082 | д.Антеплево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Антеплево | 1х63 | 57
4083 | д.Нинорово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 139 (МТП-10 Нинорово) | 1х10 | 8
4084 | д.Аристово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 140 (КТП-63 Аристово) | 1х40 | 30
4085 | д.Жуково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 141 (КТПП-250 Жуково) | 1х100 | 70
4086 | д.Черноусово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 142 (МТП-10 Черноусово) | 1х10 | 9
4087 | д.Дмитриевка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 143 (КТП-100 Дмитриевка) | 1х60 | 42
4088 | д.Кувшиново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-144 (КТП-100 Кувшиново) | 1х25 | 15
4089 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 145 (КТП-250 Левинская дер.) | 1х100 | 70
4090 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 146 (КТПБ-160 Левинская маст.) | 160 | 120
4091 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 147 (КТП-250 Левинская ферма) | 1х250 | 190
4092 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 148 (КТП-160 Левинская конт.) | 1х160 | 120
4093 | д.Пшеничниково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 149 (КТП-250 Пшеничниково) | 1х40 | 20
4094 | д.Мерга | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 151 (КТП-250 Мерга) | 1х250 | 200
4095 | д.Архангельское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 150 (КТП-30 Архангельское) | 1х63 | 40
4096 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 152 (КТПБ-160 Рождествено х.н.) | 1х100 | 70
4097 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 153 (КТП-100 Рождествено больница) | 1х100 | 80
4098 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 154 (КТП-250 Рождествено ц.ус.) | 1х160 | 90
4099 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 155 (ЗТП-2*400 Рождествено школа) | 2х400 | 700
4100 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-156 (КТПП-250 Рождествено мастер). | 1х250 | 220
4101 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 157 (КТП-160 Рождествено клуб.) | 1х160 | 80
4102 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-158 (КТП-160 Богородское ц.ус) | 1х160 | 50
4103 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-159 (КТПБ-160 Богородское шк.) | 1х250 | 125
4104 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-160 (КТП-250 Богородское с/з) | 160 | 120
4105 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-161 (КТПБ-400 Богородское АВМ) | 1х250 | 220
4106 | д.Федорково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 162 (КТП-40 Федорково дер.) | 1х40 | 0
4107 | д.Федорково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 163 (КТПП-250 Федорково ферма.) | 1х160 | 160
4108 | д.Курово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 165 (КТП-25 Курово) | 1х10 | 8
4109 | д.Федосьино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 164 (КТП-40 Федосьино) | 1х40 | 36
4110 | д.Игумново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 166 (КТП-40 Игумново) | 1х30 | 24
4111 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-167 (КТП-160 Климово суш.) | 0 | 0
4112 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-168 (КТП-100 Климово ферма) | 1х100 | 100
4113 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-169 (КТП-100 Климово ц.ус.) | 1х63 | 30
4114 | д.Софьино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 171 (КТП-40 Софьино) | 1х20 | 18
4115 | д.Пасынково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 172 (КТП-40 Пасынково) | 1х25 | 15
4116 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 170 (КТП-100 Климово шк.) | 1х100 | 70
4117 | д.Морское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 173 (КТП-250 Морское) | 1х250 | 175
4118 | п.Заря | Некоузский р-н | Мышкинский | ТП 209 (КТП-100 п.Заря) | 1х100 | 40
4119 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 001 "Строительная" | 1х160 | 140
4120 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 002 Лесхоз | 1х100 | 94
4121 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 003 ПМК-3 | 400+160 | 425
4122 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 004 Лесхоз пилорама | 1х160 | 155
4123 | д. Носова | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 005 Носова | 1х63 | 56
4124 | п. ПМК -3 | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 006 База РАЙПО | 1х400 | 396
4125 | д. Трухино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 007 Трухино | 1х63 | 59
4126 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 008 Межколхозлесхоз | 1х160 | 154
4127 | д. Бреньково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 009 Бреньково | 1х40 | 31
4128 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 010 Логинцево (д/сад) | 1х160 | 160
4129 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 011 Логинцево (деревня) | 1х100 | 96
4130 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 012 Логинцево (ферма) | 1х63 | 62
4131 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 013 Логинцево (мех.база) | 1х250 | 247
4132 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 014 Дуденево (деревня) | 1х63 | 61
4133 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 015 Дуденево (зерноток) | 1х160 | 160
4134 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 016 Дуденево (телятник) | 1х250 | 249
4135 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 017 Дуденево (ферма) | 1х63 | 63
4136 | д. Крутец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 018 Крутец | 1х30 | 30
4137 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 019 РТП | 1х63 | 54
4138 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 020 Хлебозавод | 1х250 | 212
4139 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 021 Колокольчик | 1х160 | 53
4140 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 022 Продмаг | 1х400 | 116
4141 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 023 Школа | 2х400 | 770
4142 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 024 Общежитие | 1х250 | 236
4143 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 025 Посёлок | 1х250 | 102
4144 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 026 Учкомбинат | 1х250 | 197
4145 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 027 Советская | 1х160 | 117
4146 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 028 Баня | 1х160 | 156
4147 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 029 Нар. Суд | 1х250 | 248
4148 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 030 Киносеть | 1х160 | 97
4149 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 031 Водозабор 1 | 1х100 | 73
4150 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 032 Водозабор 2 (резерв) | 1х100 | 100
4151 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 033 Очистные | 1х100 | 99
4152 | д. Набережная | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 034 Набережная | 1х100 | 90
4153 | д. Набережная | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 035 Энтузиаст | 1х160 | 154
4154 | д. Остряковка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 036 Остряковка дер. | 1х100 | 89
4155 | д. Филимоново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 037 Филимоново | 1х100 | 94
4156 | д. Черкасово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 038 Черкасово | 1х160 | 125
4157 | д. Черкасово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 039 Рыбзавод | 1х160 | 123
4158 | д. Остряковка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 040 Остряковка суш. | 1х250 | 250
4159 | д. Остряковка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 041 Остряковка (ц.ус.) | 1х250 | 234
4160 | д. Шеломово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 042 Шеломово база | 1х250 | 250
4161 | д. Телятово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 043 Телятово | 1х100 | 94
4162 | д. Телятово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 243 Телятово коттеджи | 1х40 | 22
4163 | д. Мёдухово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 044 Мёдухово ф. | 1х160 | 150
4164 | д. Мёдухово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 045 Мёдухово (дер.) | 1х100 | 58
4165 | д. Лукинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 046 Лукинское (дер.) | 1х40 | 29
4166 | д. Лукинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 047 Лукинское (маст.) | 1х250 | 244
4167 | д. Лукинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 048 Лукинское (контора) | 1х160 | 159
4168 | д. Севастьянцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 049 Севастьянцево | 1х63 | 58
4169 | д. Чагино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 050 Чагино | 1х63 | 62
4170 | д. Тявково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 051 Тявково | 1х25 | 25
4171 | д. Кетово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 052 Кетово | 1х30 | 30
4172 | д. Комарово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 053 Комарово | 1х25 | 25
4173 | д. Ивановское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 054 Ивановское | 1х25 | 17
4174 | д. Белорусс | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 055 Белорусс | 1х63 | 61
4175 | д. Берелево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 056 Берелево | 1х25 | 19
4176 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 059 Парковая | 1х100 | 93
4177 | д. Губино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 060 Губино | 1х25 | 25
4178 | д. Сторожево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 061 Сторожево | 1х63 | 48
4179 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 062 Сельхозтехника | 2х250 | 468
4180 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 063 Модуль | 1х250 | 233
4181 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 064 ЦРБ | 250+160 | 223 +160
4182 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 065 Аптека | 1х400 | 350
4183 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 066 ДК | 1х250 | 221
4184 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 067 Кафе | 1х160 | 159
4185 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 068 Пож Депо | 1х160 | 159
4186 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 069 Типография | 2х400 | 357+400
4187 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 228 Светлая | 1х400 | 399
4188 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 070 Надежда | 1х400 | 391
4189 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 235 Зелёная | 1х160 | 147
4190 | д. Нечёсово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 071 Нечёсово | 1х100 | 94
4191 | д. Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 072 Новинка | 1х160 | 160
4192 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 073 Цветочная | 1х160 | 142
4193 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 074 ДРСУ | 1х400 | 364
4194 | д. Ножевниково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 075 Ножевниково | 1х100 | 98
4195 | д. Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 076 Новинка (деревня) | 1х250 | 232
4196 | д. Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 077 Новинка (д.с.) | 1х100 | 95
4197 | д. Лопатино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 078 Лопатино(ферма.) | 1х160 | 157
4198 | д. Лопатино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 079 Лопатино | 1х40 | 33
4199 | д. Манилово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 080 Манилово | 1х63 | 58
4200 | д. Никулино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 081 Никулино | 1х40 | 38
4201 | д. Дурасово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 082 Дурасово (ферма) | 1х100 | 99
4202 | д. Суминское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 083 Суминское | 1х100 | 77
4203 | д. Рогозино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 084 Рогозино | 1х25 | 25
4204 | д. Живетьево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 085 Живетьево | 1х25 | 21
4205 | д. Петровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 086 Петровское | 1х60 | 59
4206 | д. Иванцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 087 Иванцево | 1х20 | 18
4207 | д. Чурилово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 088 Чурилово | 1х25 | 24
4208 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 089 Лесокомбинат | 1х40 | 31
4209 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 090 МПМК | 1х400 | 356
4210 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 092 База РЭС | 1х250 | 242
4211 | д.Копань | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 091 Копань д. | 1х63 | 59
4212 | д.Семёновка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 093 Семеновка | 1х100 | 99
4213 | д.М.Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 094 М.Новинка | 1х100 | 97
4214 | п.Копань | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 095 Копань ферма | 1х40 | 39
4215 | д.Красково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 096 Красково | 1х30 | 28
4216 | д.Большая Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 097 Большая Новинка | 1х25 | 23
4217 | п.Ульяниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 098 Ульяниха д. | 1х250 | 249
4218 | п.Ульяниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 102 Ульяниха(сушилка) | 1х630 | 612
4219 | п.Ульяниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 103 Ульяниха(комплекс) | 0 | 0
4220 | п.Ульяниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 233 Ульяниха(комплекс) | 2х250 | 472
4221 | д.Игнатово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 104 Игнатово | 1х25 | 23
4222 | д.Гаврильцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 105 Гаврильцево | 1х30 | 29
4223 | д.Михалево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 106 Михалево | 0 | 0
4224 | д.Соколы | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 107 Соколы | 1х63 | 61
4225 | д.Ключики | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 108 Ключики | 1х20 | 19
4226 | д.Назариха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 109 Назариха | 1х40 | 40
4227 | д.Обухово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 110 Обухово | 1х25 | 24
4228 | д.Глинник | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 111 Глинник | 1х25 | 22
4229 | д.Михайловское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 112 Михайловское | 1х63 | 59
4230 | д.Яковлевское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 113 Яковлевское | 1х25 | 24
4231 | д.Байловское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 114 Байловское | 1х100 | 97
4232 | д.Б.Иваньково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 115 Б.Иваньково | 1х100 | 93
4233 | д.Б.Иваньково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 057 Б.Иваньково АВМ | 1х400 | 0
4234 | д,Тургенево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 116 Тургенево | 1х160 | 154
4235 | д.Горильдово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 117 Горильдово | 1х100 | 95
4236 | д.Филипцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 118 Филипцево | 1х40 | 0
4237 | д.Соболево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 119 Соболево | 1х100 | 93
4238 | д.Базыки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 120 Базыки | 1х25 | 0
4239 | д.Чёрный Враг | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 121 Чёрный Враг | 1х100 | 97
4240 | с.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 122 Сить-Покровское (больница) | 1х100 | 97
4241 | с.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 123 Сить-Покровское (школа 1) | 1х25 | 21
4242 | с.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 124 Сить-Покровское (школа ) | 2х400 | 797
4243 | д.Княгинино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 125 Княгинино (деревня) | 1х160 | 149
4244 | д.Коростель | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 126 Коростель (деревня) | 1х63 | 56
4245 | д.Торонково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 127 Торонково | 1х63 | 55
4246 | д.Бобровник | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 128 Бобровник | 1х25 | 23
4247 | д.Тимонино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 129 Тимонино | 1х160 | 140
4248 | д.Конюхово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 130 Конюхово | 1х60 | 56
4249 | д.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП131 Сить-Покровское ферма | 1х100 | 98
4250 | д.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП132 Сить-Покровское деревня | 1х100 | 87
4251 | д.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП133 Сить-Покровское дер.,контора | 1х160 | 146
4252 | д.Высоково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП134 Высоково деревня | 1х250 | 241
4253 | д.Высоково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП135 Высоково сушилка | 1х250 | 250
4254 | д.Балобаново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП136 Балобаново | 1х250 | 248
4255 | д.Ст. Мерзлеево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП137 Ст. Мерзлеево | 1х63 | 58
4256 | д.Турбаново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП138 Турбаново | 1х40 | 21
4257 | п. Октябрьский | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП139 п. Октябрьский | 1х63 | 54
4258 | д. Вышка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП140 Вышка | 1х30 | 28
4259 | д. Н. Мерзлеево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП141 Н. Мерзлеево | 1х160 | 152
4260 | д. Цыбыцыно | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП142 Цыбыцыно | 1х160 | 148
4261 | д. Цыбыцыно | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП143Цыбыцыно (сушилка) | 1х630 | 621
4262 | д. Базыки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП144 Базыки | 1х40 | 27
4263 | д. Воронец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП145 Воронец | 1х30 | 29
4264 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП234 Овинчища | 1х30 | 29
4265 | д. Рысье | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП146 Рысье | 1х30 | 29
4266 | д. Минюшино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП147 Минюшино | 1х30 | 27
4267 | д. Строково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП148 Строково | 1х30 | 29
4268 | д. Никитинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП149 Никитинское | 1х40 | 40
4269 | д. Гребенино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП150 Гребенино | 1х25 | 25
4270 | д. Мясниково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП151 Мясниково | 1х40 | 40
4271 | д. Браниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП152 Браниха (деревня) | 1х40 | 39
4272 | д. Лискино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП153 Лискино (АВМ) | 1х63 | 59
4273 | д. Скоркино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП154 Скоркино | 1х100 | 100
4274 | д. Промежки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП155 Промежки | 1х160 | 158
4275 | д. Дубровка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП156 Дубровка | 1х40 | 40
4276 | д. Нивищи | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП157Нивищи | 1х30 | 30
4277 | д. Подольское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП158 Подольское | 1х30 | 29
4278 | д. Никольское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП159 Никольское | 1х25 | 24
4279 | д. Барыгино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП160 Барыгино | 1х63 | 61
4280 | д. Мусино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП161 Мусино | 1х63 | 60
4281 | д. Киселёво | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП162 Киселёво | 1х250 | 249
4282 | д. Филимоново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП164 Филимоново деревня | 1х63 | 59
4283 | д. Филимоново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП165 Филимоново АВМ | 1х100 | 95
4284 | д. Косково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП166 Косково | 1х63 | 47
4285 | д. Куфтырево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП167 Куфтырево деревня | 1х100 | 97
4286 | д. Куфтырево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП168 Куфтырево ферма | 1х160 | 160
4287 | д. Вертлюгово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП169 Вертлюгово | 1х100 | 99
4288 | д. Серёдка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП170 Серёдка | 1х63 | 63
4289 | д. Гришино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП172 Гришино | 1х63 | 63
4290 | д. Верхняя Ветка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП174 В.Ветка | 1х25 | 25
4291 | д. Борисовка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП176 Борисовка | 1х10 | 10
4292 | д. Дорки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП171 Дорки | 1х25 | 24
4293 | д. Гринское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП173 Горинское | 1х63 | 60
4294 | д. Сарабуха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП175 Сарабуха | 1х30 | 28
4295 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП177 Себельское ферма | 1х100 | 81
4296 | д. Гринское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП178 Горинское (ферма) | 1х100 | 92
4297 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП179 Себельское сушилка | 1х160 | 0
4298 | д. Кривцово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП180 Кривцово дер. | 1х100 | 96
4299 | д. Кривцово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП181 Кривцово АВМ | 1х63 | 63
4300 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП182 Себельское (деревня) | 1х40 | 39
4301 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП183 Себельское (новая база) | 1х30 | 30
4302 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП186 Себельское (д/с.) | 1х100 | 100
4303 | д. Редемское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП184 Редемское | 1х63 | 63
4304 | д. Холопово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП185 Холопово посёлок | 1х63 | 60
4305 | д. Холопово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП187 Холопово деревня | 1х63 | 60
4306 | д. Ясная поляна | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП188 Ясная поляна | 1х30 | 30
4307 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП189 Прозорово (кафе) | 1х160 | 158
4308 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП190 Рождественно (база) | 1х63 | 61
4309 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП191 Прозорово школа 1 | 1х250 | 247
4310 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП192 Прозорово школа 2 | 1х250 | 249
4311 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП193 Прозорово АВМ | 1х63 | 55
4312 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП194 Рождественно | 1х63 | 42
4313 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП195 Михайловское | 1х100 | 80
4314 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП196 Льнозавод | 1х30 | 24
4315 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП197 Сутка посёлок | 1х100 | 91
4316 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП198 Сутка мастерская | 1х160 | 153
4317 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП199 Сутка АВМ | 1х160 | 160
4318 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП200 Сутка ферма | 1х160 | 160
4319 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП201 Сутка ДК | 1х250 | 249
4320 | д. Григорьево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП202 Григорьево | 1х30 | 30
4321 | д. Яковлево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП203 Яковлево | 1х40 | 40
4322 | д. Орлово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП204 Орлово | 1х40 | 39
4323 | д. Брилино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП205 Брилино | 1х63 | 60
4324 | д. Лукино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП206 Лукино | 1х40 | 37
4325 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 207 Норица | 1х100 | 85
4326 | д. Дмитрихово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 208 Дмитрихово (деревня) | 1х63 | 57
4327 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 209 Горелово (коттеджи) | 1х100 | 73
4328 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 210 Никола | 1х100 | 94
4329 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 211 Горелово (с/совет) | 1х100 | 82
4330 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 212 Горелово (школа) | 1х40 | 32
4331 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 213 Горелово (ферма) | 1х63 | 63
4332 | д. Чаяново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 214 Чаяново | 1х30 | 29
4333 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 215 Горелово (АВМ) | 1х250 | 243
4334 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 216 Горелово (Контора, котельная) | 1х250 | 221
4335 | д. Водяники | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 217 Водяники | 1х100 | 91
4336 | д. Бор-Дорки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 218 Бор-Дорки (ферма) | 1х160 | 0
4337 | д. Бор-Дорки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 219 Бор-Дорки (деревня) | 1х63 | 57
4338 | д. Дубец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 220 Дубецкая дача | 1х10 | 10
4339 | д. Дубец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 221 Дубец | 1х100 | 90
4340 | д. Дмитрихово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 230 Дмитрихово коттеджи | 1х25 | 22
4341 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 244 Вая | 1х160 | 145
4342 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 238 Луговая | 1х25 | 25
4343 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 238 Никола (коттеджи) | 1х40 | 34
4344 | д. Ляховые | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 222 Ляховые | 1х40 | 38
4345 | д. Жеребцово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 223 Жеребцово | 1х10 | 0
4346 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 224 посёлок Липовец | 1х160 | 151
4347 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 225 Липовец (ферма) | 1х250 | 0
4348 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 226 М. Липовец (АВМ) | 1х400 | 228
4349 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 227 М. Липовец (деревня) | 1х250 | 213
4350 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 234 (Овинчищи) | 63 | 63
4351 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 235 (Овинчищи) | 63 | 63
4352 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 236 (Овинчищи) | 63 | 63
4353 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 237 (Овинчищи) | 63 | 63
4354 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 240 (Вая СТП) | 25 | 25
4355 | д. Сущево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 246 (Сущёва 2) | 40 | 10
4356 | д. Трухино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 247 (Пивбар) | 160 | 148
4357 | с. Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Середа школа | 160 | 144
4358 | д.Глуховки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глуховки ПСЛ | 250 | 250
4359 | д.Слегино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слегино | 100 | 87
4360 | д.Елково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Елково | 20 | 19
4361 | д.Станово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Станово дер | 100 | 94
4362 | д.Терехино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Терехино | 160 | 151
4363 | д.Киндерево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Киндерево деревня | 30 | 28
4364 | д. Новенькое | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новенькое | 40 | 38
4365 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Туфаново школа | 250 | 35.5
4366 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино КЗС | 250 | 250
4367 | д.Юркино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Юркино | 25 | 22
4368 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Середа мастерская | 250 | 250
4369 | д.Савкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Савкино | 0 | 0
4370 | д.Левашово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Левашово | 40 | 36
4371 | д. Усолкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Усолкино | 25 | 24
4372 | д. Б.Дор | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Б.Дор | 40 | 31
4373 | д.Козлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Козлово ферма | 250 | 241
4374 | д.Чернево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Чернево дер | 30 | 29
4375 | д. Рекша | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рекша | 25 | 24.7
4376 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Трофимово хранилище | 63 | 49
4377 | д.Маслятино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Маслятино | 10 | 10
4378 | д.Орехово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Орехово | 63 | 52
4379 | д.Марково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Марково | 25 | 24
4380 | д.Кузьмино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кузьмино ферма | 160 | 70
4381 | д.Аксинино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Аксинино | 30 | 25
4382 | д.Борисково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Борисково | 10 | 7.4
4383 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок | 25 | 23.7
4384 | д.Слобода | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слобода ферма | 160 | 144
4385 | д.Антоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Антоново деревня | 25 | 24
4386 | д.Зименки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Зименки | 25 | 23
4387 | д.Михальцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Михальцево | 40 | 37
4388 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово телятник | 100 | 57.8
4389 | д.Телицино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Телицино-1 ц.у ф 5 ПС Вятское | 160 | 129
4390 | д.Борисково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Борисково | 60 | 60
4391 | д.Ченцы | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Ченцы | 25 | 22
4392 | д.Слобода | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слобода деревня | 160 | 143
4393 | д.Сартово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сартово | 63 | 43.7
4394 | д.Ротаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ротаево | 160 | 159
4395 | д.Махоньково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Махоньково | 160 | 150
4396 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино комплекс | 630 | 630
4397 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино комплекс | 400 | 238.8
4398 | д.Щербины | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Щербины 1 деревня | 63 | 57
4399 | д.Самсоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Самсоново | 25 | 25
4400 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь клуб | 250 | 173.8
4401 | д.Косково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Косково | 25 | 22
4402 | д.Косово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Косово | 25 | 14
4403 | д.Шиловское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Шиловское | 25 | 23
4404 | д.Березняки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Березняки | 25 | 25
4405 | д.Титово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Титово ферма | 160 | 110
4406 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Федурино магазин | 250 | 239
4407 | д.Васильково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Васильково | 400 | 400
4408 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Семлово мастерские | 100 | 79
4409 | д.Матвейцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-10кВ Матвейцево | 25 | 25
4410 | д.Попадьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Попадьино | 10 | 3
4411 | д.Ермаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Ермаково деревня | 160 | 148
4412 | д.Степаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Степаново | 25 | 21
4413 | д.Ломки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ломки | 63 | 61
4414 | д.Алексеевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Алексеевское | 25 | 18.8
4415 | д.Заречье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Заречье ф 5 ПС Вятское | 100 | 96
4416 | д.Сосновка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сосновка | 100 | 97
4417 | д.Слобода | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слобода общежитие | 40 | 37
4418 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово школа | 250 | 217
4419 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гор сушилка | 250 | 249
4420 | д.Чистополье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Чистополье | 10 | 8
4421 | д.Романцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Романцево | 10 | 2
4422 | д.Калиты | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Калиты | 100 | 87
4423 | д.Извалки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Извалки деревня | 25 | 7.4
4424 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горушка КЗС | 63 | 17
4425 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Макарово клуб | 160 | 140
4426 | д.Исаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Исаево | 63 | 62
4427 | д.Скоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Скоково ферма | 160 | 134.4
4428 | д.Барлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Барлово | 40 | 38
4429 | д.Бякишево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Бякишево | 63 | 60
4430 | д.М.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП М Марьино ферма | 63 | 60
4431 | д.Булатово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Лом-Булатово | 63 | 49
4432 | д.Алексейцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Алексейцево | 100 | 97
4433 | д.Ищейки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100кВ Ищейки | 100 | 90.3
4434 | д.Акулово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Акулово | 25 | 2.2
4435 | д.Лучицево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Лучицево деревня | 160 | 136
4436 | д.Калитино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Калитино | 100 | 99
4437 | д.Дубровки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Дубровки | 63 | 30
4438 | д.Ерденево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ерденево | 63 | 53
4439 | д.Желнино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Желнино ф 5 ПС Вятское | 25 | 23
4440 | д.Голики | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Голики | 25 | 23
4441 | д.Яксайка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Яксайка | 60 | 59
4442 | д.Догадцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Догадцево ф 5 ПС Вятское | 40 | 36
4443 | д.Акуловское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Акуловское | 25 | 10.5
4444 | д.Путятино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Путятино деревня | 100 | 93
4445 | д.Татарское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Татарское | 63 | 56
4446 | с.Бухалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Бухалово | 250 | 221
4447 | д.Кондраково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Кондраково | 10 | 10
4448 | д.Вороново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Вороново | 10 | 6
4449 | д.Перекладово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25кВА Перекладово | 25 | 25
4450 | д.Дулягино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25кВА Тонково | 25 | 22.3
4451 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Макарово школа | 250 | 221
4452 | д.Погорелки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Погорелки | 40 | 34
4453 | д.Кузнецово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кузнецово Ф3 | 50 | 47
4454 | д.Семенцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Семенцево | 100 | 97
4455 | д.М.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП М Марьино мастер | 100 | 100
4456 | д.Б.Марьно | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Б Марьино дер | 250 | 120
4457 | д.Сандырево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 60кВА Сандырево Ут/7 | 60 | 21.3
4458 | д.Ушаки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ушаки | 60 | 55
4459 | д.Зазирки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новенькое | 30 | 30
4460 | д.Мускулино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мускулино | 10 | 9
4461 | д.Тюляфтино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Тюляфтино | 400 | 388
4462 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Блиц | 250 | 37
4463 | д.Ристово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ристово | 20 | 19
4464 | д.Таганово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Таганово | 40 | 38
4465 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Хабарово ПСЛ | 400 | 397
4466 | д.Блудово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Блудово | 20 | 19
4467 | д.Дубровки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-10кВ Остроносово-1 | 400 | 349
4468 | с.Озерки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Озерки | 63 | 61
4469 | д.Ртищево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ртищево | 63 | 60
4470 | д.Ахматово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Ахматово дер | 30 | 29
4471 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово поселок | 160 | 121.5
4472 | д.Погорелка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Погорелки | 63 | 54
4473 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино дер | 100 | -76.46
4474 | д.Шерстнево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шерстнево | 100 | 86.9
4475 | д.Хотеново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Хотеново | 10 | 7
4476 | д.Ермаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Ермаково комплекс | 400 | 358
4477 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Дмитриевское ОКЦ | 100 | 70
4478 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гужево дер | 63 | 43
4479 | д.Проулино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Проулино | 10 | 8
4480 | д.Шапкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шапкино | 100 | 97
4481 | д.Павликово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Павликово | 63 | 57
4482 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино клуб | 160 | 137
4483 | д.Алексеевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Алексеевское | 40 | 24
4484 | д.Нефедьево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Нефедьево | 250 | 102
4485 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 2+400кВА Школа Ут/7 | 400 | 272.7
4486 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 2+400кВА Школа Ут/7 | 400 | 359.2
4487 | с.Никольское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Никольское | 63 | 55
4488 | д.Попково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Попково дер | 40 | 38
4489 | д.Б.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Б Марьино ферма | 400 | 393
4490 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово ПСЛ | 250 | 229.3
4491 | д.Федяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Федяково | 63 | 55.8
4492 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100кВА Шаготь-общежитие | 100 | 50.9
4493 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское поселок | 100 | 56
4494 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино комплекс | 250 | 168.7
4495 | д.Солониково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Солониково | 25 | 16
4496 | д.Соснево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Соснево | 40 | 37.3
4497 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Федурино контора | 160 | 139
4498 | д.Вахтино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Вахтино ферма | 0 | 0
4499 | д.Лыкашино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Лыкашино мастерские | 400 | 400
4500 | д.Ново-Богородское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Ново-Богородское | 63 | 63
4501 | д.Чебоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Чобоково | 63 | 55
4502 | д.Муньково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Муньково | 30 | 29
4503 | д.Ивановское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ивановское | 63 | 57
4504 | д.Борщевка | Первомайский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВА Борщовка | 10 | 9
4505 | д.Лукино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Лукино | 250 | 175
4506 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово столовая | 160 | 130.9
4507 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Туфаново эл.котел | 0 | 0
4508 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Костюшино АВМ | 250 | 238.9
4509 | д.Кузнецово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Кузнецово | 100 | 97
4510 | д.Соркино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Соркино | 40 | 36.5
4511 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Туфаново ферма | 400 | 379.3
4512 | д.Коряково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Коряково | 30 | 19
4513 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа база участка | 160 | 153
4514 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП трофимово столовая | 250 | 225
4515 | д.Еремеево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Еремеево | 250 | 230
4516 | д.Миглеево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Миглеево | 100 | 94
4517 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Туфаново деревня | 160 | 139.3
4518 | д.Герасимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Герасимово | 160 | 144.1
4519 | д.Дитино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дитино | 20 | 19
4520 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково-Каликино | 10 | 0
4521 | д.Ям | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 63 кВА Ям. Вокшерский Туфан / 4 | 63 | 36.8
4522 | д.Мутыкалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мутыкалово | 40 | 0
4523 | д.Слободищи | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-Слободищи | 40 | 34
4524 | д.Богородское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богородское | 63 | 52
4525 | д.Гридкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гридкино | 25 | 25
4526 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП ХПУ | 160 | 108
4527 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Бабаево АВМ | 0 | 0
4528 | д.Агафоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Агафоново | 100 | 99
4529 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа спецшкола | 250 | 220
4530 | с.Рыжиково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рыжиково новый пос | 160 | 127.5
4531 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Гужево кошара2 | 160 | 153
4532 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа садовая | 250 | 221
4533 | д.Раменье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Раменье | 63 | 58
4534 | д.Сухарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сухарево | 25 | 5
4535 | д.Клоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Клоково | 40 | 34
4536 | д.Шишкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шишкино | 0 | 0
4537 | д.Усово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Усово | 63 | 53.3
4538 | д.Скоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Скоково деревня | 160 | 121.3
4539 | д.Никитино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Никитино | 25 | 24
4540 | д.Курилово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Курилово | 25 | 24
4541 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров котельная | 250 | 244
4542 | д.Колотово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Колотово | 30 | 25.9
4543 | д.Покровское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Покровское молокозавод | 63 | 49.5
4544 | д.Окунево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Окунево деревня | 40 | 22
4545 | д.Козлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Козлово магазин | 100 | 81
4546 | д.Омелино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Омелино | 40 | 39
4547 | д.Семивраги | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Семивраги | 40 | 30.4
4548 | д.Волшня | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Волшня | 25 | 22
4549 | д.Хмельничное | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мичкулово | 30 | 29
4550 | д.Скипино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Скипино | 25 | 23
4551 | д.Свиткино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Свиткино | 160 | 152
4552 | д.Демидково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Демидково | 160 | 144.8
4553 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово торг.центр | 250 | 239
4554 | д.Дубровки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Остроносово -2 | 63 | 63
4555 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино сушилка | 250 | 250
4556 | д.Корчагино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Корчагино | 25 | 24
4557 | д.Марково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Марково Ф27 | 25 | 23
4558 | д.Щербины | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Щербины 2 ферма | 400 | 398
4559 | д.Вологдино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Вологдино | 30 | 27.6
4560 | д.Спирково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спирково | 100 | 91
4561 | д.Рахманово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Рахманово | 63 | 57
4562 | д.Псарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Псарево | 40 | 31
4563 | д.Сендерево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сендерево | 100 | 95.9
4564 | д.Плосково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Плосково | 30 | 25
4565 | д.Серково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Серково | 25 | 20
4566 | д.Салово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Салово | 63 | 55
4567 | д.Привалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Привалово | 100 | 97
4568 | д.Веденское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Веденское | 25 | 23
4569 | д.Варганово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Варганово | 100 | 92
4570 | д.Григорково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Григорково деревня | 60 | 58
4571 | д.Николо-Нальян | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Николо-Нальян | 63 | 60
4572 | с.Рыжиково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рыжиково деревня | 160 | 123.7
4573 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково | 25 | 17
4574 | д.Титово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Титово дер | 63 | 31.3
4575 | д.Борисово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Борисово | 25 | 7.1
4576 | с.Глазово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Глазово кордон | 100 | 61
4577 | д.Поддубново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-10кВ Поддубново | 10 | 7
4578 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас ферма | 100 | 100
4579 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП- Горушка мастерские | 320 | 190
4580 | д.Плетенево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Плетенево деревня | 100 | 94
4581 | д.Долгуши | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Долгуши | 63 | 63
4582 | д.Богатиново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богатиново | 40 | 39
4583 | д.Потешкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Потешкино | 63 | 48
4584 | д.Самсоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Самсоново | 25 | 25
4585 | д.Гуховки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глуховки ферма | 160 | 155
4586 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково деревня | 63 | 50
4587 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Чурьяково деревня | 63 | 54
4588 | д.Медведки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Медведки-деревня | 25 | 18.8
4589 | д.Панино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Панино | 25 | 25
4590 | д.Ольховка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ольховка | 25 | 24
4591 | д.Нефедово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Нефедово | 40 | 24
4592 | д.Романцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Романцево | 25 | 17
4593 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бабаево мастер | 250 | 239
4594 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горинское мастерские | 160 | 133.8
4595 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 160 Очистные сооружения Ут/7 | 160 | 149.7
4596 | д.Новоселка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новоселка | 63 | 63
4597 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Середа контора | 160 | 105
4598 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово АВМ | 400 | 399
4599 | д.Стонятино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Стонятино ферма | 63 | 60
4600 | д.Распутьево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Распутьево | 50 | 49
4601 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Подольново | 250 | 255
4602 | д.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское | 30 | 28
4603 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа столовая | 160 | 129
4604 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Депутатская ПМК | 400 | 252
4605 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 250+400 к-с Родина Ут/7 | 250 | 64.6
4606 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 250+400 к-с Родина Ут/7 | 400 | 389
4607 | д.Бокарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бокарево | 25 | 13.3
4608 | д.Великодворье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Великодворье | 40 | 37
4609 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково-Киченка | 25 | 24
4610 | с.Бухалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бухалово-магазин ф2 ПС Середа | 40 | 38
4611 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хабарово ферма | 100 | 79
4612 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Семлово КЗС | 250 | 247
4613 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Покров магазин | 100 | 83
4614 | д.Негородово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП-10кВ Негородово | 10 | 8
4615 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Водозабор | 100 | 0
4616 | с.Качаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Качаево | 25 | 21
4617 | д.Горепатово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Горепатово | 100 | 93.5
4618 | д.Стряпково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Стряпково | 63 | 63
4619 | д.Селезенево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Кузьмино | 60 | 54
4620 | д.Боловино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Боловино | 63 | 46
4621 | д.Таранино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Таранино ферма | 160 | 157
4622 | д.Реброво | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Реброво | 10 | 9
4623 | д.Кишкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кишкино | 40 | 35.8
4624 | д.Хохлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Хохлово | 100 | 90
4625 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Бабаево свинарник | 250 | 238
4626 | д.Рязаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рязаново | 25 | 23
4627 | д.Гаврилищево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Гаврилищи | 60 | 47.6
4628 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров столовая-1 | 250 | 246
4629 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров столовая-2 | 250 | 220
4630 | д.Осташево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Осташево деревня | 160 | 154.5
4631 | с Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Овцекомплекс | 630 | 616
4632 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Кормоцех | 250 | 250
4633 | д.Кожевники | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кожевники | 63 | 60
4634 | д.Горбово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горбово | 40 | 35
4635 | д.Волково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Волково | 25 | 21
4636 | д.Взвоз | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Взвоз | 30 | 28.3
4637 | д.Спицино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спицино | 63 | 60
4638 | д.Фетинкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Фетинкино | 10 | 9
4639 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Трофимово мастерская | 250 | 242
4640 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок | 100 | 86
4641 | д.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Марьино | 100 | 100
4642 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Спас школа | 160 | 52
4643 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Спас мастерские Ф5 ПС Горинская | 100 | 100
4644 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Костюшино ферма | 160 | 115.1
4645 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Середа сушилка | 400 | 392
4646 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Подольново | 100 | 98
4647 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино картофелехранилище | 63 | 55
4648 | д.Красново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Красново | 25 | 23.6
4649 | д.Старово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Старово | 100 | 96
4650 | д.Займа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Займа | 63 | 46
4651 | д.Берлюково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Берлюково | 30 | 29
4652 | д.Коровино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Коровино | 160 | 154
4653 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хабарово мастер | 250 | 200
4654 | д.Великово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Великово | 60 | 59
4655 | д.Завражнево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Завражнево | 25 | 17
4656 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Покров контора | 100 | 83
4657 | д.Скоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Скоково КЗС | 400 | 400
4658 | д.Погорелки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Погорелки | 40 | 31
4659 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь молокозавод | 100 | 53.7
4660 | д.Пономарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Понаморево | 63 | 60
4661 | д.Копнинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Копнинское ферма | 160 | 154
4662 | д.Ворошилки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ворошилки | 63 | 62.7
4663 | д.Сондолово | Первомайский р-н | Даниловский РЭС | КТП-160 кВА Сондолово | 160 | 157
4664 | д.Фоминское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Фоминское | 30 | 18
4665 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Чурьяково ферма | 100 | 98
4666 | д.Деревеньки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Деревеньки | 25 | 23
4667 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-10кВ Чурьяково контора | 400 | 375
4668 | д.Лычево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Лычево ф 5 ПС Вятское | 25 | 23
4669 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок ферма | 100 | 98
4670 | д.Глухарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глухарево | 25 | 24
4671 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас КЗС | 400 | 357.5
4672 | д.Шеметово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шеметово ферма | 100 | 99
4673 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гужево сушилка | 100 | 99
4674 | д.Филино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Филино | 250 | 240
4675 | д.Копнинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Копнинское деревня | 100 | 86
4676 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Дмитриевское очист Т-1 | 250 | 233
4677 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Дмитриевское очист Т-2 | 250 | 245
4678 | д.Ростилово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ростилово | 30 | 19.6
4679 | д.Федчино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Федчино | 30 | 28
4680 | д.Дубня | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Дубня | 100 | 91
4681 | д.Ивановское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ивановское | 63 | 56.1
4682 | д.Востриково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Востриково | 25 | 14
4683 | д.М.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП М Марьино конт | 250 | 146.9
4684 | д.Пасынково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Пасынково дер | 100 | 95
4685 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино-котельная | 400 | 218.1
4686 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино-котельная | 400 | 394.2
4687 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское АВМ | 160 | 159
4688 | д.Оголинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Оголинское | 250 | 238.3
4689 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас село | 160 | 125.4
4690 | д.Лыкашино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Лыкошино контора | 160 | 144
4691 | д.Измайлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Измайлово | 30 | 30
4692 | д.Кондратово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кондратово | 63 | 58
4693 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово мастер | 160 | 160
4694 | д.Сидорово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Сидорово | 63 | 53
4695 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Перемилово комплекс | 400 | 397
4696 | д.Алексеево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Алексеево | 30 | 16
4697 | д.Пугино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Пугино | 60 | 56.6
4698 | д.Ачкасово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Очкасово дер | 63 | 60
4699 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП База РЭС-2 | 250 | 183
4700 | д.Токарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Токарево | 25 | 21
4701 | с.Глазово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Глазово церковь | 160 | 123
4702 | с,Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров школа Т-1 | 400 | 381
4703 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров школа Т-2 | 400 | 382
4704 | д.Богданово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богданово | 63 | 62
4705 | д.Севастьяново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Севастьяново | 63 | 57
4706 | д.Зубово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Зубово дер | 30 | 28
4707 | д.Симаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Симаново | 100 | 99
4708 | д.Фоминское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Фоминское | 30 | 18
4709 | д.Буконтьево | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | КТП 25кВА Буконтьево Ут/7 | 25 | 18
4710 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТППДмитриевское мастерские | 400 | 391
4711 | д.Глуховки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глуховки дер | 63 | 53
4712 | д.Хмельничное | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Хмельничное | 25 | 19
4713 | д.Шолохово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шолохово ферма | 160 | 155
4714 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово дер | 63 | -55
4715 | д.Шолованиха | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шолованиха | 100 | 98.7
4716 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Чурьяково КЗС | 160 | 160
4717 | д.Клочково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Клочково дер | 63 | 54.1
4718 | д.Родионцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Родионцево | 63 | 38.8
4719 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Федурино комплекс | 250 | 239
4720 | д.Захарьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Захарьино | 25 | 24
4721 | д.Щетниково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шетниково | 10 | 8.7
4722 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Гужево кошара1 | 100 | 99
4723 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП База РЭС-1 | 630 | 518
4724 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горинское село | 250 | 180.8
4725 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Трофимово АВМ | 400 | 400
4726 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино КЗС | 400 | 392
4727 | д.Станово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Станово КЗС | 400 | 399
4728 | д.Дворишки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Дворишки | 63 | 56
4729 | д.Ачкасово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Очкасово ферма | 0 | 0
4730 | д.Пантелейки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Пантелейки | 100 | 89.6
4731 | д.Волосово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Волосово | 63 | 58
4732 | д.Шишкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Шишкино | 100 | 98
4733 | д.Гридино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП 10кВ Гридино | 10 | 9
4734 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа Победа | 250 | 210
4735 | д.Назарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Назарово | 40 | 38
4736 | с.Рыжиково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Рыжиково ферма | 250 | 250
4737 | д.Свистуново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Свистуново | 100 | 96
4738 | д.Григорково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Григорково ферма | 250 | 248
4739 | д.Тетерино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Тетерино | 30 | 29
4740 | д.Глездево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Глездево | 25 | 22
4741 | д.Павловское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Павловское дер | 250 | 233
4742 | д.Зименки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Зименки | 25 | 22
4743 | д.Исаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Исаево деревня | 63 | 60
4744 | д.Скулепово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Скулепово | 63 | 57.5
4745 | д.Богородское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богордское | 63 | 53
4746 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бабаево поселок | 160 | 118
4747 | д.Тесы | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Тесы | 100 | 92
4748 | д.Дякино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Дякино деревня | 40 | 11
4749 | д.Башенки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Башенки | 40 | 39
4750 | д.Хрипуново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хрипуново | 63 | 60
4751 | д.Абрамово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Абрамово | 20 | 17
4752 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хабарово дер | 100 | 54
4753 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок деревня | 63 | 56
4754 | д.Ладыгино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ладыгино | 30 | 30
4755 | д.Михалево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Михалево | 40 | 31
4756 | д.Михалево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Михалево | 25 | 16
4757 | д.Неклюдцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Неклюдцево | 25 | 18
4758 | д.Дор | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дор | 40 | 39.4
4759 | с.Вахтино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Вахтино дер | 60 | 39
4760 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТППТрофимово льносушилка | 250 | 242
4761 | д.Стройково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Стройково | 40 | 36
4762 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово котельная | 250 | 212
4763 | д.Поташево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Поташево | 63 | 58
4764 | д.Гулаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гулаково | 160 | 148.3
4765 | д.Бисерово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бисерово | 25 | 18
4766 | д.Филино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Филино | 30 | 28.7
4767 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино АВМ | 250 | 250
4768 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Федурино мастерская | 250 | 239
4769 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Костюшино мастерские | 250 | 219.6
4770 | д.Страшево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Страшево | 30 | 21.1
4771 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Лесхоз | 250 | 198
4772 | д.Суетино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Суетино | 100 | 88
4773 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь КЗС | 100 | 64.4
4774 | д.Зуево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Зуево | 100 | 99
4775 | д.Беседново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Беседново | 40 | 38
4776 | д.Баскаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-10кВ Баскаково | 10 | 10
4777 | д.Бухтарицы | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Бухтарицы | 40 | 28
4778 | д.Субаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Субаево | 10 | 2
4779 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь пилорама | 160 | 110.2
4780 | д.Лытино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Лытино | 40 | 33
4781 | д.Звонкая | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Звонкая | 25 | 11
4782 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово | 63 | -18.6
4783 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское РТС | 250 | 217
4784 | д.Брыкатино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Брыкатино | 25 | 23
4785 | д.Матвейково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Матвейково | 20 | 19
4786 | д.Волосово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Волосово КЗС ф 5 ПС Вятское | 400 | 398
4787 | д.Маурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Маурино | 100 | 91
4788 | д.Козлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Козлово АВМ | 400 | 400
4789 | д.Стокшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Стокшино | 20 | 18
4790 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас АВМ | 100 | 100
4791 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково ферма | 40 | 35
4792 | д.Кузьминское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кузьминское | 100 | 78.6
4793 | д.Бурцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бурцево | 40 | 31
4794 | д.Ермаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Ермаково школа | 160 | 142
4795 | д.Иваники | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Иваники | 100 | 82
4796 | д.Новенькое | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новенькое | 20 | 18
4797 | д.Красниково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Красниково | 60 | 54
4798 | д.Ивники | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Ивники | 20 | 19
4799 | д.Левашово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Левашово ф 5 ПС Вятское | 40 | 36
4800 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 400 Толбухино Ут/7 | 400 | -105.8
4801 | д.Бедниково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бедниково | 25 | 19
4802 | п.Рощино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП п.Рощино Т-2 | 250 | 235
4803 | п.Рощино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП п.Рощино Т-1 | 250 | 201
4804 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Сельхозтехника | 250 | 100
4805 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-ЛПУМГ | 250 | 124
4806 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-КБО | 250 | 34
4807 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Любимская | 250 | 79
4808 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Чистые пруды | 100 | 8
4809 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Льносемстанция | 400 | 130
4810 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Школа №1 | 630/630 | 161/394
4811 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№41 Школа №9 | 250 | 45
4812 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Малахит | 400/400 | -16/143
4813 | д.Пшеничново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№63 Пшеничново | 63 | 36
4814 | д.Ерденево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-250 ДОЛ Соть | 250 | 34
4815 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№45 ГРС | 250 | 85
4816 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Водозабор ЖКХ | 400 | 120
4817 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№8 Набережная | 160 | -45
4818 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Швейка | 100 | -18
4819 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№53 Садовая | 160 | 77
4820 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП№7 К.Либкнехта | 400 | 200
4821 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Заправка | 250 | 56
4822 | д.Дворяниново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№64 Дворяниново | 100 | 86
4823 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№49 Вильново | 100 | 13
4824 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№50 Водоканал | 630 | 130
4825 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№15 Петровская | 100 | -96
4826 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№51 Гаражи | 100 | 56
4827 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№27 Больница | 630 | 179
4828 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№23 Очистные | 400/400 | 120/135
4829 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Л/К Макарово | 250 | 226
4830 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Шаготь школа | 630 | 415
4831 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Шаготь школа | 630 | 567.8
4832 | д.Сосновка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Сосновка | 10 | 10
4833 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№12 АТП
4834 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Сотское леснич | 63 | 62
4835 | д.Косово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Косово | 25 | 14
4836 | д.Попково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Попково2 | 40 | 39
4837 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Подольново | 100
4838 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№21 Калинина Ф21 ПС Данилов | 250 | 88
4839 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Северная | 250/250 | 90/68
4840 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Луговая ВЛ № 18 ПС Данилов | 100 | -47
4841 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Тутаевская | 100 | 6
4842 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№9 Горушка | 250 | -39
4843 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Горсеть | 400 | 179
4844 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП-Телевышка | 100 | 34
4845 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Юность | 400 | 161
4846 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№32 ПМК-250(Агрострой) | 250 | 141
4847 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№3 49квартал | 160 | -158
4848 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№2 школа2 | 400 | 130
4849 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№40 МСО | 160 | 58
4850 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№61 Дубравная | 160 | 64
4851 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№54 Профилакторий | 400/400 | 222/200
4852 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№42 Поселок | 400/400 | 73/93
4853 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№5-120кв дом | 400 | 134
4854 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№4 55квартал | 250 | -76
4855 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№30 дом газовиков | 400/400 | 209/239
4856 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№48 Солнышко | 160/160 | 30/29
4857 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№1 Кирова | 250 | 48
4858 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№68 Теплицы | 400/315 | 128/169
4859 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№36 ПТУ40 | 630/630 | 147/354
4860 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№35 Самострой | 250/400 | 88/240
4861 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Депутатская Ф25 ПС.Данилов | 400/400 | 295/236
4862 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№70 Дом ветеранов | 250/250 | 99/61
4863 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№31 Мелиоратор | 160 | 123
4864 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№21 ПТУ-45 | 250 | 98
4865 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Агропромэнерго | 250 | 170
4866 | д.Окунево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Окунево-птичник | 25 | 23
4867 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№47 РАЙПО | 100 | 55
4868 | д.Мыс | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Мыс (569) | 63 | 55
4869 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Локомотив сады(578) | 30 | 19
4870 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Льнозавод | 400 | 398
4871 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№16 Нефтебаза | 160 | 31
4872 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№33 База Торга | 160 | 64
4873 | д.Варганово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП №63 Варганово-деревня(571) | 63 | 55
4874 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово лесоучасток | 63 | 40.2
4875 | с.Глазово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП №581 Глазово-соть | 40 | 35
4876 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-586 Агросервис (бывш. Сельхозт.20а) | 250 | 78
4877 | д.Захарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Захарово (443) | 63 | 60
4878 | д.Медведки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-570(Медведки новая) | 590 | 583.8
4879 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-580 (Макарово новая) | 250 | 250
4880 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-580 (Макарово новая) | 250 | 250
4881 | д.Сафроново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Сафроново (567) | 25 | 23
4882 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-595( Макарово (Тадавасян) | 63 | 62
4883 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-579 (Горинское село (новая) | 250 | 122.7
4884 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-579 (Горинское село (новая) | 250 | 201.6
4885 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-568 (ул.Петербургская) | 250/250 | 250/250
4886 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-572 (Шарохина новая) | 250 | 173
4887 | д.Очково | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | СТП - №593 ( д. Очково Ф6 ПС Туфаново) | 40 | 40
4888 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | СТП - 594 (Толбухино новая) | 63 | 55.1
4889 | д.Белебино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-573 (Белебино) | 63 | 62
4890 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Спас Дорожная | 160 | 110.9
4891 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100кВа Федурино деревня | 100 | 94
4892 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-589 (Кролеферма) | 63 | 63
4893 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-250 Мишутино АВМ | 230 | 230
4894 | д.Брыкатино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Брыкатино | 25 | 20.9
4895 | д.Измайлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-30 Измайлово | 30 | 30
4896 | д.Скулепово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-63 Скулепово | 63 | 57.5
4897 | д.Новоселки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-63 Новоселки | 63 | 61
4898 | д.Левашово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПН-10 Левашево | 10 | 7.3
4899 | д.Марково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Марково | 25 | 19.3
4900 | д.Федчино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Федчино | 25 | 12.6
4901 | д.Перекладово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Перекладово | 25 | 25
4902 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-400 Толбухино | 400 | 187.6
4903 | д.Мусоловка | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | СТП-584 (Мусоловка) | 63 | 56
4904 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-250 Сушилка | 250 | 245.2
4905 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТК-250 Взглядово ПСЛ | 250 | 229
4906 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100 Подольново | 100 | 95.9
4907 | д.Николо-Нальян | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-63 Николо Нальян | 63 | -9
4908 | д.Китаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП-591(Китаево) | 25 | 24
4909 | д.Барманово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВа Барманово | 1х25 | 25
4910 | д.Тюриково-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВа Тюриково-ферма | 1х63 | 52
4911 | д.Пошевино | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВа Пошевино | 1х63 | 62
4912 | д.Большое Семёнково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Большое Семёнково | 1х63 | 62
4913 | д.Палагино | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Палагино | 1х40 | 40
4914 | д.Бряково | Любимский р-н | Любимский | КТП-4кВа Бряково | 1х4 | 4
4915 | д.Покров-мастерские | Любимский р-н | Любимский | КТП-250кВа Покров-мастерские | 1х250 | 250
4916 | д.Покров-КЗС | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВа Покров-КЗС | 1х250 | 160
4917 | д.Покров-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Покров-ферма | 1х100 | 96
4918 | д.Покров-мастерские | Любимский р-н | Любимский | КТП-250кВаПокров-мастерская | 1х250 | 250
4919 | д.Починок | Любимский р-н | Любимский | КТП-63кВа Починок | 1х63 | 63
4920 | д.Покров | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВа Покров-клуб | 1х160 | 145
4921 | д.Покров | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Покров-школа | 1х160 | 158
4922 | д.Покров | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Покров-пилорама | 1х100 | 92
4923 | д.Мельцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Мельцево | 1х40 | 38
4924 | д.Овсянниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Овсянниково | 1х100 | 100
4925 | д.Гусево | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВа Гусево | 1х10 | 10
4926 | д.Ярыгино | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Ярыгино | 1х40 | 39
4927 | д.Назарово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Назарово | 1х40 | 39
4928 | д.Хабалёво | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВаХабалёво | 1х10 | 9
4929 | д.Иваньково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВаИваньково | 1х40 | 40
4930 | д.Голубково | Любимский р-н | Любимский | КТП-25кВаГолубково | 1х25 | 23
4931 | д.Овсянниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-60кВаОвсянниково | 1х60 | 60
4932 | д.Аристово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВаАристово | 1х25 | 25
4933 | д.Первужино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВаПервужино | 1х10 | 10
4934 | д.Парфеньево | Любимский р-н | Любимский | КТП-63кВаПарфеньево | 1х63 | 63
4935 | д..Дорское | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВаДорское-ферма | 1х100 | 95
4936 | д.Дорское | Любимский р-н | Любимский | КТП-60кВаДорское-деревня | 1х60 | 58
4937 | д.Губино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВаГубино | 1х100 | 99
4938 | д.Воскресенское | Любимский р-н | Любимский | КТП-250кВаВоскресенское-школа | 1х250 | 242
4939 | д.Воскресенское | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВавоскресенское-село | 1х100 | 96
4940 | д.Слободка | Любимский р-н | Любимский | КТП-25кВаСлободка | 1х25 | 25
4941 | д.Слободка-молокозавод | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Молокозавод | 1х40 | 39
4942 | д.Плещаево | Любимский р-н | Любимский | КТП-30кВа Плещаево | 1х30 | 30
4943 | д.Уварово | Любимский р-н | Любимский | КТП-30кВа Уварово | 1х30 | 30
4944 | д.Семёнцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Семёнцево | 1х100 | 39
4945 | д.Сельцо | Любимский р-н | Любимский | КТП-30кВа Сельцо | 1х30 | 23
4946 | д.Маслово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25кВа Маслово | 1х25 | 23
4947 | д.Глазково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Глазково | 1х40 | 39
4948 | д.Вязниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Вязниково | 1х40 | 40
4949 | д.Починок | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Починок | 1х40 | 40
4950 | д.Афанасьевское | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Афанасьевское | 1х100 | 100
4951 | д.Фрольцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВа Фрольцево | 1х160 | 150
4952 | д.Троица | Любимский р-н | Любимский | КТП-250кВа Троица-мастерские | 1х250 | 235
4953 | д.Троица | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВаТроица-деревня | 1х160 | 155
4954 | д.Троица-школа | Любимский р-н | Любимский | КТП-2х250кВа Троица-школа | 2х250 | 247
4955 | д.Троица-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Троица-ферма | 1х100 | 83
4956 | д.Закобякино-котельная | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Закобякино-котельная | 1х250 | 250
4957 | д.Никиткино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Никиткино | 1х100 | 89
4958 | д.Андрюково | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Андрюково | 1х250 | 247
4959 | д.Закобякино-сельпо | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Закобякино-сельпо | 1х160 | 137
4960 | д.Закобякино-школа | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Закобякино-школа | 1х160 | 140
4961 | д.Закобякино-мастерские | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Закобякино-мастерские | 1х250 | 237
4962 | д.Фомино | Любимский р-н | Любимский | КТП-60 кВА Фомино | 1х60 | 60
4963 | д.Павлигино | Любимский р-н | Любимский | КТП-30 кВА Павлигино | 1х30 | 25
4964 | д.Крутик | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВа Крутик-деревня | 1х100 | 92
4965 | д.Исады | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Исады | 1х100 | 96
4966 | д.Щелково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Щелково | 1х40 | 39
4967 | д.Скородумово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Скородумово | 1х100 | 99
4968 | д.Красный Бор | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Красный Бор | 1х63 | 58
4969 | д.Лысцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА лысцево | 1х100 | 91
4970 | д.Строгуново | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Строгуново | 1х100 | 97
4971 | д.Рудниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Рудниково | 1х100 | 99
4972 | д.Власуново | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Власуново | 1х63 | 57
4973 | д.Деревягино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 кВА Деревягино | 1х10 | 10
4974 | д.Исады-2 | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Исады 2 | 1х100 | 93
4975 | д.Долгово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Долгово | 1х100 | 95
4976 | д.Нелюдово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Нелюдово | 1х100 | 95
4977 | д.Рузбугино-столовая | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 кВА Рузбугино-Столовая | 1х400 | 389
4978 | д.Рузбугино-садик | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Рузбугино-садик | 1х160 | 138
4979 | д.Рузбугино-мастерские | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Рузбугино-мастерская | 1х100 | 93
4980 | д.Рузбугино-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Рузбугино-ферма | 1х160 | 160
4981 | д.Рузбугино-мол/пункт | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Рузбугино мол/пункт | 1х160 | 160
4982 | д.Хлестово-деревня | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Хлестово-деревня | 1х100 | 96
4983 | д.Хлестово-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Хлестово-ферма | 1х100 | 100
4984 | д.Булаково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Булаково | 1х63 | 57
4985 | д.Лелицыно-деревня | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Лилицыно-деревня | 1х63 | 56
4986 | д.Лелицыно-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Лилицыно-ферма | 1х63 | 63
4987 | д.Тильбугино | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Тильбугино | 1х40 | 19
4988 | д.Степанково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Степанково | 1х40 | 39
4989 | д.Ившино | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Ившино | 1х250 | 248
4990 | д.Иванниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Иванниково | 1х63 | 56
4991 | д.Яковлевское | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Яковлевское | 1х160 | 156
4992 | д.Дыбино-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Дыбино-ферма | 1х160 | 159
4993 | д.Дыбино-пилорама | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Дыбино-пилорама | 1х100 | 89
4994 | д.Курочкино | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Курочкино | 1х63 | 62
4995 | д.Пореево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Пореево | 1х25 | 20
4996 | д.Бушкатово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Бушкатово | 1х25 | 24
4997 | д.Глебово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Глебово | 1х40 | 34
4998 | д.Пречистое | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Пречистое | 1х40 | 37
4999 | д.Борисовское | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 кВА Борисовское | 1х10 | 10
5000 | д.Акулово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 кВА Акулово | 1х10 | 10
5001 | д.Нагорское | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Нагорское | 1х25 | 23
5002 | д.Ивановское-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Ивановское-ферма | 1х100 | 78
5003 | д.Ивановское-дервня | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Ивановская-деревня | 1х160 | 154
5004 | д.Антропьево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Антропьево | 1х25 | 24
5005 | д.Семендяево магазин | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Семендяево-магазин | 1х250 | 138
5006 | д.Семендяево-мастерская | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Семендяево-мастерская | 1х63 | 60
5007 | д.Касьяново-школа | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Касьяново-школа | 1х63 | 56
5008 | д.Касьяново-пилорама | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Касьяново-пилорама | 1х100 | 95
5009 | д.Касьяново-сушилка | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Касьяново-сушилка | 1х250 | 232
5010 | д.Петрищево | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Петрищево | 1х160 | 153
5011 | д.Кононцево | Любимский р-н | Любимский | КТП- 63 кВА Кононцево | 1х63 | 63
5012 | д.Бутырки | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Бутырки | 1х25 | 25
5013 | д.Антоново | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 кВА Антоново | 1х10 | 10
5014 | д.Никольское | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Никольское | 1х40 | 39
5015 | д.Мясниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Мясниково | 1х100 | 97
5016 | д.Михайловское | Любимский р-н | Любимский | КТП-60 кВА Михайловское | 1х60 | 60
5017 | д.Заварежнево | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 кВА Заварежнево | 1х10 | 10
5018 | д.Назимово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Назимово | 1х63 | 61
5019 | д.Бобарнево | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Бобарнево | 1х63 | 62
5020 | д.Филиппово-пилорама | Любимский р-н | Любимский | КТП 100 кВА Филиппово-пилорама | 1х100 | 98
5021 | д.Филиппово-мастерская | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Филиппово-мастерская | 1х250 | 242
5022 | д.Филиппово-сушилка | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 кВА Филиппово-сушилка | 1х400 | 393
5023 | д.Борино | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Борино | 1х250 | 250
5024 | д.Маринино | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Ква Маринино | 1х25 | 25
5025 | д.Кошулево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Кошулево | 1х40 | 40
5026 | д.Радово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Радово | 1х63 | 62
5027 | д.Филиппово-школа 1 | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Филиппово-школа 1 | 1х160 | 147
5028 | д.Филиппово-школа2 | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Филиппово-школа 2 | 1х160 | 160
5029 | д.Тяпино | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Тяпино | 1х63 | 63
5030 | д.Нижний-жар | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Нижний-Жар | 1х63 | 62
5031 | д.Крюково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Крюково | 1х63 | 61
5032 | д.Мистилово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Мистилово | 1х63 | 63
5033 | д.Чурилово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Чурилово | 1х25 | 25
5034 | д.Никулино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Никулино | 1х100 | 99
5035 | д.Еремейцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Еремейцево | 1х63 | 62
5036 | д.Михеево | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Михеево | 1х250 | 240
5037 | д.Филиппово-ПСЛ | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Филиппово-ПСЛ | 1х250 | 240
5038 | д.Черново-клуб | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Черново-клуб | 1х63 | 60
5039 | д.Юрьево | Любимский р-н | Любимский | КТП-30 кВА Юрьево | 1х30 | 25
5040 | д.Ченцы.Летнево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Ченцы | 1х40 | 38
5041 | д.Понизовки-деревня | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Понизовки деревня | 1х40 | 37
5042 | д.Понизовка-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Понизовки-ферма | 1х100 | 100
5043 | д.Черново-садик | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Черново-садик | 1х250 | 244
5044 | д.Высоково | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Высоково-деревня | 1х160 | 157
5045 | д.Гриденино | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Гриденино | 1х40 | 39
5046 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Ермаково АЗС | 1х63 | 63
5047 | д.Болваново | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Болваново | 1Х40 | 40
5048 | д.Сумароково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Сумароково | 1Х40 | 26
5049 | д.Харино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Харино | 1Х100 | 95
5050 | д.Починок | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Починок | 1Х250 | 239
5051 | д.Пустынька | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Пустынька | 1Х40 | 39
5052 | д.Тимино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Тимино ферма | 1Х100 | 95
5053 | д.Тимино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Тимино деревня | 1Х100 | 92
5054 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 223 (Ермаково деревня) | 1Х100 | 93
5055 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 225 (Ермаково клуб) | 1Х400 | 386
5056 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 227 (Ермаково посёлок) | 1Х250 | 235
5057 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 273 (Ермаково школа) | 2Х160 | 136
5058 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 222 (Ермаково ферма) | 1Х630 | 566
5059 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 221 (Ермаково магазин) | 1Х160 | 49
5060 | д.Василево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Василево | 1Х40 | 40
5061 | д.Григорово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Григорово | 1х25 | 25
5062 | д.Ключевая | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Ключевая | 1Х160 | 159
5063 | д.Тетерино | Любимский р-н | Любимский | ТП 235 (Тетерино деревня) | 1Х63 | 50
5064 | д.Филиппово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Филиппово | 1Х63 | 62
5065 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 232 (Минино деревня) | 1Х100 | 92
5066 | д. Дор-Лызлов | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Дор-Лызлов | 1Х25 | 25
5067 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 229 (Минино мастерские) | 1Х160 | 159
5068 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 231 (Минино ферма) | 1Х250 | 240
5069 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 230 (Минино контора) | 1Х160 | 132
5070 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Ермаково С/З | 1Х160 | 160
5071 | д.Панфилово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Панфилово | 1Х100 | 100
5072 | д.Кипино | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Кипино | 1Х25 | 25
5073 | д.Зиново | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Зиново | 1Х100 | 100
5074 | д.Кинтаново | Любимский р-н | Любимский | ТП 257 (Кинтаново ферма) | 1Х400 | 398
5075 | д.Кинтаново | Любимский р-н | Любимский | ТП 258 (Кинтаново село) | 1Х250 | 241
5076 | д.Кинтаново | Любимский р-н | Любимский | ТП 259 (Кинтаново деревня) | 1Х40 | 39
5077 | д.Прокунино | Любимский р-н | Любимский | ТП 261 (Прокунино) | 1Х100 | 100
5078 | д.Кощеево | Любимский р-н | Любимский | КТП-60 Кощеево | 1Х60 | 59
5079 | д.Поторочино | Любимский р-н | Любимский | КТП-30 Поторочино | 1Х30 | 30
5080 | д.Пальцево | Любимский р-н | Любимский | ТП 255 (Пальцево) | 1Х25 | 24
5081 | д.Наумово | Любимский р-н | Любимский | ТП 256 (Наумово) | 1Х40 | 39
5082 | д.Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 251 (Ермаково мастерские) | 1Х630 | 576
5083 | д.Стряпово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Стряпово | 1Х100 | 95
5084 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Останково Заречная | 1Х100 | 83
5085 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Останково мастерские | 1Х250 | 226
5086 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Останково ферма | 1Х250 | 236
5087 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Останково пилорама | 1Х250 | 250
5088 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Обнорская | 1Х63 | 54
5089 | д.Гузыцино | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Гузицино контора | 1Х160 | 145
5090 | д.Гузыцино | Любимский р-н | Любимский | КТПП-250 Гузицино ферма | 1Х250 | 174
5091 | д.Гузыцино | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Гузицино мастерская | 1Х160 | 155
5092 | д.Кузовлево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Кузовлево | 1Х25 | 21
5093 | д.Дор-Павлов | Любимский р-н | Любимский | МТП-25 Дор-Павлов | 1Х25 | 23
5094 | д.Митино | Любимский р-н | Любимский | МТП-25 Митино | 1Х25 | 24
5095 | д.Надеево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Надеево | 1Х25 | 23
5096 | д.Порхачево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Пархачево | 1Х25 | 24
5097 | д.Дмитриково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Дмитриково | 1Х63 | 60
5098 | д.Ивановское | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Ивановское Ферма | 1Х63 | 63
5099 | д.Ивановское | Любимский р-н | Любимский | МТП-4 Ивановское деревня | 1Х4 | 4
5100 | д.Писчалино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Писчалино | 1Х100 | 9
5101 | д.Страшево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Центральная Усадьба Соть | 1Х25 | 24
5102 | д.Страшево | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Страшево пилорама | 1Х160 | 148
5103 | д.Страшево | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Страшево мастерская | 1Х160 | 155
5104 | д.Михаил-Архангел | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Михаил Архангел | 1Х63 | 61
5105 | д.Верхний Жар | Любимский р-н | Любимский | МТП-10 Верхний жар | 1Х10 | 8
5106 | д.Мотница | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Мотница | 1Х10 | 9
5107 | д.Лисино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Лисино | 1Х100 | 100
5108 | д.Накоступово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Накоступово | 1Х63 | 50
5109 | д.Вахромейка | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Вахромейка | 1Х63 | 56
5110 | д.Вахромейка | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 Вахромейка сушилка | 1Х400 | 380
5111 | д.Язвицево | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Язвицево | 1Х100 | 98
5112 | 23 км. А/Д Пречисое-Любим-Буй | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Агропромэнерго | 1Х100 | 98
5113 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 Cырзавод | 1Х400 | 362
5114 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Силангавай | 1Х250 | 238
5115 | д.Вахромейка | Любимский р-н | Любимский | КТПП-2*400 Вахромейка комплекс | 2Х400 | 331
5116 | д.Нестерково | Любимский р-н | Любимский | ТП 034 (СТП-40 кВА) | 1Х40 | 39
5117 | д.Фондяково | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Фондяково | 1Х10 | 9
5118 | д.Зайцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Зайцево | 1Х40 | 39
5119 | д.Взглядово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Взглядово | 1Х10 | 9
5120 | д.Раслово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Раслово телятник | 1Х63 | 61
5121 | д.Раслово | Любимский р-н | Любимский | ТП 058 (Раслово садик) | 1Х160 | 146
5122 | д.Потепеньки | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Потепеньки | 1Х40 | 25
5123 | д.Анциферово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Анциферово | 1Х10 | 9
5124 | д.Бедарево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Бедарево | 1Х25 | 25
5125 | д.Дорок | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Дорок | 1Х25 | 24
5126 | д.Фондяково | Любимский р-н | Любимский | КТПП-2*250 Фондяково комплекс | 2Х250 | 250
5127 | д.Ларино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Ларино | 1Х10 | 10
5128 | 109 км.А/Д Ярославль-Любим | Любимский р-н | Любимский | ТП 053 (СТП-63 кВА) | 1Х63 | 63
5129 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Пригородный | 1Х160 | 123
5130 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Пригородный ферма | 1Х100 | 91
5131 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТПП-100 Пригородный мастерская | 1Х100 | 99
5132 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | ТП 075 (Останково-4) | 1Х160 | 134
5133 | д.Шевелево | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Шевелево | 1Х10 | 10
5134 | д.Рождество | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Рождество | 1Х25 | 24
5135 | д.Романцево | Любимский р-н | Любимский | ТП 079 (Романцево) | 1Х63 | 58
5136 | д.Благуново | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Благуново | 1Х25 | 23
5137 | д.Илькино | Любимский р-н | Любимский | ТП 078 (Илькино) | 1Х25 | 22
5138 | д.Анциферово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Анциферово | 1Х25 | 25
5139 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-30 Ретранслятор | 1Х30 | 19
5140 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Гослесхоз | 1Х160 | 160
5141 | п.Соколиный | Любимский р-н | Любимский | ЗТП-400 Льнозавод | 1Х400 | 368
5142 | д.Починок-Черепанов | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Починок Черепанов | 1Х40 | 38
5143 | д.Шарна | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Шарна ферма | 1Х63 | 50
5144 | д.Шарна | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Шарна деревня | 1Х40 | 38
5145 | д.Гиганово | Любимский р-н | Любимский | КТП-60 Гиганово | 1Х60 | 59
5146 | д.Фролово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Фролово | 1Х25 | 25
5147 | д.Кириллово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Кириллово АЗС | 1Х40 | 40
5148 | д.Кириллово | Любимский р-н | Любимский | КТПП-2*400 Кириллово ферма | 2Х400 | 396
5149 | д.Кириллово | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Кириллово школа | 1Х250 | 231
5150 | д.Митино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Митино | 1Х10 | 10
5151 | д.Варлыгино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Варлыгино | 1Х100 | 158
5152 | д.Железово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Железово | 1Х63 | 57
5153 | д.Нефедово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Нефедово | 1Х40 | 40
5154 | д.Тимонино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Тимонино | 1х100 | 100
5155 | д.Осиновец | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Осиновец | 1х25 | 25
5156 | д.Обнорское магазин | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Обнорское-магазин | 1х160 | 157
5157 | д.Обнорское-комплекс | Любимский р-н | Любимский | ТП-400 кВА Обнорское-комплекс | 1х400 | 369
5158 | д.Обнорское -деревня | Любимский р-н | Любимский | ТП-100 кВА Обнорское-деревня | 1х100 | 98
5159 | д.Обнорское-мастерская Осиновец | Любимский р-н | Любимский | ТП-160 кВА Обнорское-мастерская Осиновец | 1х160 | 160
5160 | д.Обнорское-комплекс | Любимский р-н | Любимский | ТП-400 кВА Обнорское-комплекс | 1х400 | 400
5161 | д.Пигалево | Любимский р-н | Любимский | ТП-63 кВА Пигалево | 1х63 | 61
5162 | д.Сыр/завод | Любимский р-н | Любимский | ТП-25 кВа Сыр/завод | 1х25 | 25
5163 | д.Карганово | Любимский р-н | Любимский | ТП-63 кВА Карганово | 1х63 | 53
5164 | д.Починок-Ананьев 1 | Любимский р-н | Любимский | ТП-40 кВА Починок-Ананьев 1 | 1х40 | 39
5165 | д.Исполино | Любимский р-н | Любимский | ТП-25 кВА Исполино | 1х25 | 24
5166 | д.Слобода | Любимский р-н | Любимский | ТП-100 кВА Слобода-деревня | 1х100 | 90
5167 | д.Слобода-ферма | Любимский р-н | Любимский | ТП-63 кВА Слобода -ферма | 1х63 | 60
5168 | д.Починок-шумилов | Любимский р-н | Любимский | ТП-25 кВА Починок-шумилов | 1х25 | 23
5169 | д.Чернышево | Любимский р-н | Любимский | ТП-25кВА Чернышево | 1х25 | 20
5170 | д.Починок-ананьев-2(Потребительская) | Любимский р-н | Любимский | ТП-160кВА Починок-ананьев 2(Потребительская) | 1х160 | 159
5171 | д.Слобода мастерские | Любимский р-н | Любимский | ТП-100 кВА Слобода-мастерские | 1х100 | 100
5172 | д.Попово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Исады 2 | 1х100 | 39
5173 | д. Картополово | Любимский р-н | Любимский | ТП-25 кВА Картополово | 1х25 | 24
5174 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 001 (Аббакумцево АВМ) | 630 | 79
5175 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 002 (Комплекс Аббакумцево) | 400 | 63
5176 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 004 (Апухтино) | 100 | 21
5177 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 006 (Путятино-2 поселок) | 160 | 140
5178 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 007 (Путятино-4 зерноток) | 160 | 141
5179 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 008 (Путятино-1 МТФ) | 160 | 157
5180 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 009 (Велютино) | 63 | 58
5181 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 010 (Симаново) | 100 | 97
5182 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 013 (Спас-баня) | 400 | 360
5183 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 014 (Антоново) | 160 | 127
5184 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 015 (Евстигнеево) | 40 | 37
5185 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 016 (Суворово) | 40 | 36
5186 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 018 (Нечуково) | 25 | 22
5187 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 019 (Петрово) | 40 | 32
5188 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 023 (Ново-1) | 160 | 136
5189 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 025 (Козлятьево) | 25 | 22
5190 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 027 (Полтево) | 40 | 29
5191 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 029 (Павлово) | 100 | 75
5192 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 030 (Грешнево-3) | 400 | 0
5193 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 031 (Сумароково) | 40 | 56
5194 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 033 (Грешнево-2 мастерская) | 400 | 324
5195 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 038 (Павликово) | 40 | 33
5196 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 039 (Мишнево) | 100 | 77
5197 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 045 (Малиники) | 63 | 57
5198 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 047 (Левиново-1 комплекс) | 250 | 186
5199 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 048 (Левиново-2 ферма) | 250 | 212
5200 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 049 (Левиново мастерские) | 100 | 55
5201 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 051 (Рудеево) | 40 | 33
5202 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 052 (Печелки) | 100 | 85
5203 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 053 (Аббакумцево КЗС) | 250 | 229
5204 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 056 (Грешнево зернокомплекс) | 400 | 391
5205 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 058 (Судищи) | 40 | 39
5206 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 059 (Михальцево) | 63 | 48
5207 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 060 (Кудрино-2) | 100 | 31
5208 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 062 (Бурмакино к/хранилище) | 160 | 129
5209 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 063 (Бурмакино МТФ) | 160 | 136
5210 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 066 (Сафрониха) | 63 | 60
5211 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 068 (Яксаево) | 25 | 23
5212 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 069 (Измайлово) | 63 | 52
5213 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 070 (Кочкарево) | 25 | 21
5214 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 072 (Иваньково) | 40 | 39
5215 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 072 (Троицкое) | 63 | 60
5216 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 073 (Каурцево) | 63 | 47
5217 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 074 (Каурцево к/х №1) | 100 | 94
5218 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 077 (Котлово) | 250 | 181
5219 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 079 (Санниково) | 63 | 56
5220 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 081 (Копорье) | 40 | 32
5221 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 084 (Никитино) | 63 | 51
5222 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 085 (Орлецы) | 63 | 48
5223 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 086 (Орлецы-2) | 100 | 54
5224 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 093 (Липняги-4) | 40 | 10
5225 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 095 (Саблуково) | 63 | 46
5226 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 097 (Родюкино) | 40 | 35
5227 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 098 (Шарупино) | 63 | 58
5228 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 099 (Гашки-1) | 160 | 139
5229 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 100 (Гашки-2) | 160 | 145
5230 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 101 (Борисовская) | 25 | 19
5231 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 102 (Меньшиково) | 40 | 39
5232 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 103 (Репино) | 100 | 82
5233 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 104 (Бурмакино аптека) | 100 | 71
5234 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 107 (АБЗ-1 ) | 250 | 242
5235 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 108 (Бурмакино мастерская) | 160 | 137
5236 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 110 (Бурмакино телятник) | 160 | 114
5237 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 114 (Колотово) | 40 | 29
5238 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 115 (Тереховка) | 63 | 50
5239 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 116 (Костино) | 40 | 37
5240 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 117 (Фетеиха) | 63 | 47
5241 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 122 (Пищалино) | 10 | 88
5242 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 123 (Новоселки) | 100 | 93
5243 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 124 (Залесная) | 100 | 91
5244 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 125 (Титовское) | 63 | 48
5245 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 126 (Пустошки) | 250 | 207
5246 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 128 (Поздеевское) | 100 | 70
5247 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 130 (Пентелево МТФ) | 160 | 129
5248 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 131 (Пентелево) | 63 | 48
5249 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 133 (Кувакино МТФ) | 100 | 100
5250 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 135 (Игумниха) | 40 | 39
5251 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 139 (Гончар) | 63 | 33
5252 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 142 (Заготзерно) | 400 | 325
5253 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 143 (Льносемстанция) | 400 | 342
5254 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 144 (Федяево) | 100 | 94
5255 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 145 (Шилово) | 40 | 33
5256 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 146 (Ермаково) | 160 | 138
5257 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 147 (Сватково) | 63 | 28
5258 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 149 (Валино) | 100 | 70
5259 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 152 (Арефино) | 100 | 82
5260 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 154 (Середки) | 100 | 89
5261 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 159 (База участка) | 160 | 128
5262 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 160 (Пучково) | 40 | 35
5263 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 163 (Григорьевский д/дом) | 250 | 192
5264 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 166 (Семеновское) | 40 | 30
5265 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 167 (Клинцево-1 деревня) | 40 | 34
5266 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 171 (Залужье) | 30 | 33
5267 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 172 (Хмельники) | 60 | 42
5268 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 173 (Селехово) | 63 | 47
5269 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 175 (Давыдово) | 40 | 33
5270 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 176 (Лодыгино) | 40 | 35
5271 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 177 (Максуры) | 40 | 38
5272 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 178 (Черкасиха-1 деревня) | 30 | 21
5273 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 181 (Вятское-2 поселок) | 160 | 135
5274 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 182 (Вятское больница) | 250 | 188
5275 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 184 (Яснища-3 посёлок) | 250 | 197
5276 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 189 (Трубниково) | 100 | 71
5277 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 193 (Искробол мастерская) | 250 | 211
5278 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 194 (Искробол сушилка) | 250 | 207
5279 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 195 (Искробол зерноток) | 250 | 201
5280 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 196 (Искробол клуб) | 250 | 205
5281 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 197 (Макарово) | 160 | 127
5282 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 199 (Мышкино) | 100 | 74
5283 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 200 (Филенка) | 40 | 29
5284 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 202 (Юроша) | 40 | 37
5285 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 209 (Ботоково) | 160 | 143
5286 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 211 (Шачебол) | 160 | 132
5287 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 212 (Яхробол мастерские) | 250 | 197
5288 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 213 (Яхробол КЗС) | 400 | 368
5289 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 214 (Куреево) | 100 | 79
5290 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 216 (Липовицы) | 100 | 80
5291 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 219 (Исады) | 100 | 81
5292 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 220 (Орлово) | 10 | 8
5293 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 224 (Матвейцево) | 40 | 34
5294 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 225 (Гридино мастерские) | 250 | 180
5295 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 233 (Участок) | 100 | 78
5296 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 248 (Ермольцино) | 40 | 37
5297 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 253 (Яснища-1 деревня) | 160 | 113
5298 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 254 (Ворокса) | 25 | 20
5299 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 257 (Петропавловское) | 100 | 72
5300 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 258 (Кресцово Гузицино) | 25 | 22
5301 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 259 (Заболотье мастерская) | 160 | 121
5302 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 263 (Заболотье-2 МТФ) | 400 | 344
5303 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 264 (Согожа МТФ) | 160 | 115
5304 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 265 (Маркишево) | 100 | 78
5305 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 267 (Ломовская) | 63 | 53
5306 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 272 (Бетегинское) | 25 | 20
5307 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) | 250 | 182
5308 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) | 250 | 204
5309 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 310 (Левиново КЗС) | 400 | 338
5310 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 320 (Домашниха) | 250 | 175
5311 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 323 (База РЭС) | 400 | 365
5312 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 326 (Климовское) | 63 | 52
5313 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 329 (Диково) | 25 | 24
5314 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 330 (Ченцы) | 63 | 58
5315 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 331 (Васенино) | 40 | 29
5316 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 333 (Левашово АВМ) | 630 | 528
5317 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 347 (Ос.Слобода-3 мастерская) | 400 | 355
5318 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 348 (Ос.слобода-5 комплекс) | 100 | 81
5319 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 349 (Коточижовки-1 баня) | 63 | 55
5320 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 350 (Коточижовки-2 деревня) | 63 | 59
5321 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 352 (Некрасово мастерские-2) | 630 | 467
5322 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 415 (Исаково) | 25 | 20
5323 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 417 (Изуменово) | 40 | 30
5324 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 423 (Солоница) | 63 | 54
5325 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 430 (Кренево) | 25 | 19
5326 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 479 (КРС-1) | 2х630 | 535
5327 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 480 (КРС-2) | 2х630 | 577
5328 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 481 (Никольское сушилка) | 250 | 250
5329 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 482 (Павловское) | 63 | 57
5330 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 483 (Гзино) | 60 | 53
5331 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 484 (КХ Переньково) | 40 | 14
5332 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 486 (Никольское АВМ) | 250 | 236
5333 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 487 (Андреевское хранилище) | 40 | 36
5334 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 489 (Легчаниха) | 63 | 51
5335 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 490 (Лесуково) | 100 | 98
5336 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 491 (Точишки) | 20 | 15
5337 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 493 (Багчино) | 63 | 60
5338 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 494 (Якушиха котельная) | 250 | 180
5339 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 495 (Якушиха) | 250 | 219
5340 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 497 (Никольское КЗС) | 400 | 304
5341 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 498 (Никольское свинарник) | 160 | 160
5342 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 499 (Никольское Школа) | 630 | 509
5343 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 501 (Колодино) | 40 | 35
5344 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 502 (Ченцово) | 100 | 77
5345 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 504 (Левино) | 100 | 90
5346 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 507 (Каурцево) | 160 | 142
5347 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 509 (Дубки-1) | 160 | 127
5348 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 510 (Дубки мастерская) | 250 | 245
5349 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 511 (Дубки АВМ) | 50 | 45
5350 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 519 (Русакова) | 40 | 38
5351 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 523 (Елохова телятник) | 250 | 250
5352 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 524 (Елохова МТФ) | 250 | 235
5353 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 525 (М.Соли водоканал) | 40 | 38
5354 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 530 (М.Соли кафе) | 100 | 78
5355 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 534 (Васильевское Профилакторий) | 25 | 28
5356 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 535 (Орешки) | 100 | 78
5357 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 536 (Ескино ) | 30 | 22
5358 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 537 (Агеево) | 30 | 23
5359 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 538 (Протасьево) | 100 | 97
5360 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 539 (Шахово) | 63 | 50
5361 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 540 (Куликово) | 30 | 27
5362 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 541 (Погост-Поповки) | 30 | 28
5363 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 542 (Левашово мастерские) | 400 | 393
5364 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 542 (Левашово мастерские-2) | 400 | 245
5365 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 544 (М.Соли комплекс) | 250 | 186
5366 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 547 (Лепилово) | 63 | 56
5367 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 548 (Рождественно маст) | 100 | 95
5368 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 549 (Рождественно АВМ) | 630 | 630
5369 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 551 (Урманец) | 25 | 22
5370 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 552 (Гулениха) | 40 | 35
5371 | с.Туношна | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 560 (Гумнищи-1) | 30 | 21
5372 | с.Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 752(Лесной ручей) | 400 | 200
5373 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 654(Басова 2) | 63 | 15
5374 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 737(Сосновый бор) | 63 | 20
5375 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 739(Елохова берег) | 250 | 0
5376 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 744(Золотой колос 4) | 100 | 40
5377 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 402(Ульково 4) | 25 | 10
5378 | д.Бор | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 650(Маслов) | 25 | 12
5379 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 730 (Грешнево 6) | 25 | 20
5380 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 707 (Кресцово берег) | 25 | 22
5381 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 743(Белявский) | 400 | 365
5382 | д.Бор | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 729(Бор2) | 160 | 130
5383 | д.Ильинское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 731 (СТ Маяк) | 100 | 56
5384 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 727(Бездольный) | 63 | 25
5385 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 714(Костино берег) | 63 | 50
5386 | д.Яхробол | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 685(Роенко) | 25 | 15
5387 | с.Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 753(Купцов 2) | 63 | 10
5388 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 575(Солоница берег) | 25 | 10
5389 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 736(Волжская дубрава) | 630 | 200
5390 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 622(Волга1) | 63 | 63
5391 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 664(Волга2) | 63 | 63
5392 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 665(Волга3) | 63 | 63
5393 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 679 Елохова придорожная) | 100 | 65
5394 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 703(Смирново3) | 25 | 12
5395 | д.Климатино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 648 | 630 | 200
5396 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 609(Карманова) | 40 | 20
5397 | д. Алешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА АВМ | 1х400 | 350
5398 | д. Гаврилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Гаврилово | 1х160 | 152
5399 | д. Беляевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Беляевское | 1х100 | 87
5400 | д. Алешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Пилорама | 1х250 | 224
5401 | д. Алешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Алешино | 1х250 | 115
5402 | д. Сальково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Сальково | 1х63 | 54
5403 | д. Малино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Малино | 1х250 | 200
5404 | д. Грибунино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Грибунино | 1х100 | 95
5405 | д. Яшканово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Яшканово пилорама | 1х250 | 220
5406 | д. Коровино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Коровино-деревня | 1х100 | 95
5407 | д. Токарево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Токарево | 1х40 | 35
5408 | д. Рябинки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Рябинки-сушилка | 1х250 | 200
5409 | д. Рябинки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Рябинки-деревня | 1х100 | 85
5410 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Пилорама-комхоз | 1х100 | 50
5411 | д. Юшково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Юшково | 1х25 | 23
5412 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Мастерская | 1х20 | 10
5413 | д. Ивановское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ивановское ферма | 1х160 | 137
5414 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Участок РЭС | 1х160 | 100
5415 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА АПК-Центр | 1х250 | 98
5416 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Пролетарская | 1х160 | 25
5417 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Столовая | 1х160 | 100
5418 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Пилорама т.о.Мир | 1х100 | 70
5419 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Чудинка | 1х100 | 80
5420 | д. Титово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Титово-1 | 1х160 | 90
5421 | д. Тетеря | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Тетеря-1 | 1х100 | 50
5422 | д. Ватолино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Ватолино | 1х25 | 20
5423 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Вараково-2 | 1х160 | 89
5424 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Вараково-1 | 1х100 | 85
5425 | д. Дресвянка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Дресвянка | 1х30 | 25
5426 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ферма | 1х160 | 100
5427 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА АВМ | 1х400 | 320
5428 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Мол.завод | 1х400 | 350
5429 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Сушилка | 1х250 | 230
5430 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Комхоз | 1х160 | 50
5431 | д. Коровино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Коровино летний лагерь | 1х30 | 25
5432 | д. Воронцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Воронцово | 1х100 | 95
5433 | д. Блоговещенье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Церковь | 1х30 | 28
5434 | д. Плосково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Плосково | 1х160 | 150
5435 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА КБО | 1х160 | 50
5436 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Больница | 1х160 | 40
5437 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Заречная | 1х60 | 10
5438 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Полевая | 1х160 | 60
5439 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Храм | 1х160 | 155
5440 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Запрудная | 1х100 | 25
5441 | д. Новинка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Новинка | 1х20 | 18
5442 | д. Починок | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Починок | 1х100 | 80
5443 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Костромка-1 | 1х160 | 100
5444 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Костромка-АВМ | 1х400 | 350
5445 | д. Терехово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Терехово | 1х100 | 92
5446 | д. Ескино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Ескино | 1х60 | 53
5447 | д. Хохраково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Хохраково | 1х160 | 155
5448 | д. Барышка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Барышка | 1х100 | 80
5449 | д. Вязовка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Вязовка | 1х100 | 89
5450 | д. Оносово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Оносово-1 | 1х160 | 100
5451 | д. Оносово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Оносово-2 | 1х63 | 26
5452 | д. Балуйки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Балуйки | 1х100 | 85
5453 | д. Александрица | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 Александрица-2 | 1х250 | 105
5454 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Костромка-мастерские | 1х250 | 100
5455 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Костромка-2 | 1х160 | 140
5456 | д. Заемье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Заемье | 1х100 | 90
5457 | д. Заречнево | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-100 кВА Заречнево | 1х100 | 80
5458 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Погорелка-мастерская | 1х250 | 230
5459 | д. Игнатцево | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Игнатцево | 1х250 | 50
5460 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Школа | 1х250 | 100
5461 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Погост | 1х100 | 90
5462 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Садик | 1х250 | 123
5463 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Пилорама | 1х160 | 100
5464 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ферма | 1х160 | 80
5465 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Сушилка | 1х250 | 235
5466 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА КЗС-2 | 1х250 | 83
5467 | д. Серково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Серково | 1х100 | 96
5468 | д. Полениново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Полениново-ферма | 1х160 | 80
5469 | д. Тутаново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Тутаново | 1х30 | 24
5470 | д. Полениново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Полениново | 1х63 | 25
5471 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА КЗС-1 | 1х250 | 150
5472 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Погорелка | 1х160 | 50
5473 | д. Семенцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Семенцово | 1х63 | 58
5474 | д. Завражье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Завражье | 1х100 | 23
5475 | д. Новое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Новое-ферма | 1х63 | 47
5476 | д. Новое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Новое-деревня | 1х100 | 73
5477 | д. Турыбарово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Турыбарово | 1х40 | 38
5478 | д. Душилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Душилово | 1х160 | 137
5479 | д. Фоминское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Фоминское | 1х30 | 28
5480 | п.Ухтомский | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА п.Ухтомский | 1х100 | 85
5481 | д. Матвейцево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Матвейцево | 1х60 | 43
5482 | д. Красный Холм | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Красный Холм | 1х40 | 35
5483 | д. Загзино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Загзино | 1х20 | 18
5484 | д. Ивановское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-50 кВА Ивановское | 1х50 | 47
5485 | д. Погорелово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Погорелово | 1х20 | 19
5486 | д. Федорино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Федорино | 1х63 | 60
5487 | д. Федорино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Федорино-ферма | 1х160 | 157
5488 | д. Кобылино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Кобылино | 1х100 | 78
5489 | д. Звягино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Звягино | 1х100 | 95
5490 | с. Николо-Ухтома | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА КЗС | 1х250 | 123
5491 | с. Николо-Ухтома | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Н.Ухтома-дет.сад | 1х160 | 83
5492 | с. Николо-Ухтома | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Н.Ухтома-ферма | 1х250 | 237
5493 | д. Юрьевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Юрьевское | 1х60 | 58
5494 | д. Ошомово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ошомово | 1х160 | 143
5495 | д. Савкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Савкино | 1х250 | 115
5496 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Менчаково-ферма | 1х160 | 135
5497 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Менчаково-деревня | 1х160 | 143
5498 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Менчаково-сушилка | 1х400 | 350
5499 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Менчаково-пилорама | 1х160 | 148
5500 | д. Кузмищево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Кузмищево-2 | 1х160 | 143
5501 | д. Кузмищево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Кузмищево-1 | 1х100 | 88
5502 | с. Семеновское | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-630 кВА Семеновское КЗС | 1х630 | 100
5503 | д. Великое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Великое-ферма | 1х100 | 85
5504 | д. Великое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Великое-деревня | 1х100 | 57
5505 | д. Шульгино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Шульгино | 1х100 | 86
5506 | д. Демидково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Демидково | 1х100 | 93
5507 | с. Семеновское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Семеновское | 1х160 | 55
5508 | д. Летнево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Летнево | 1х400 | 237
5509 | д. Дыланово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Дыланово-1 | 1х160 | 83
5510 | д. Дыланово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Дыланово-2 | 1х100 | 75
5511 | д. Карповское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Карповское | 1х40 | 31
5512 | д. Нофринское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Нофринское | 1х250 | 183
5513 | д. Ивандино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Ивандино-деревня | 1х250 | 83
5514 | д. Белое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Белое-2 деревня | 1х250 | 100
5515 | д. Ивандино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 КВА Ивандино-мастерская | 1х250 | 182
5516 | д. Белое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Белое-1 ферма | 1х250 | 100
5517 | д. Новинка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Новинка | 1х100 | 72
5518 | д. Большое Ескино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Большое Ескино | 1х40 | 34
5519 | д. Дор-Крюки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Дор-Крюки | 1х250 | 200
5520 | д. Пеньково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Пеньково | 1х100 | 87
5521 | д. Кубье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Кубье | 1х100 | 80
5522 | д. Карамышево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Карамышево | 1х100 | 95
5523 | с. Семеновское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Семеновское-новая | 1х100 | 25
5524 | д. Надеево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Надеево | 1х63 | 59
5525 | д. Озорниково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Озорниково | 1х160 | 143
5526 | д. Вертково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Вертково | 1х60 | 52
5527 | д. Дмитриевка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Дмитриевка | 1х100 | 91
5528 | д. Кривцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Кривцово | 1х30 | 28
5529 | д. Тарасово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Тарасово | 1х30 | 10
5530 | д. Паршино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Паршино | 1х100 | 20
5531 | д. Алексино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Алексино-2 | 1х250 | 183
5532 | д. Тарасово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Тарасово-ферма | 1х160 | 100
5533 | д. Игумново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Игумново | 1х25 | 20
5534 | д. Старое Село | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Старое Село | 1х40 | 35
5535 | д. Спицино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-100 кВА Спицино-ферма | 1х100 | 83
5536 | д. Алексино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Алексино-1 | 1х100 | 91
5537 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Закопылье-деревня | 1х100 | 80
5538 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП 100 кВА Сельсовет | 1х100 | 30
5539 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Лесничество | 1х160 | 95
5540 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА КЗС | 1х160 | 150
5541 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Сушилка | 1х250 | 195
5542 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Мастерские | 1х100 | 37
5543 | д. Митино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Митино | 1х100 | 95
5544 | д. Высоково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Высоково | 1х63 | 58
5545 | д. Дешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Дешино | 1х100 | 95
5546 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Котельная | 1х250 | 50
5547 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Школа | 1х160 | 47
5548 | д. Гусево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Гусево | 1х63 | 60
5549 | д. Черепаново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Черепаново | 1х25 | 24
5550 | д. Киево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Киево сушилка | 1х160 | 150
5551 | д. Киево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Киево-деревня | 1х100 | 86
5552 | д. Перехожево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 Перехожево | 1х40 | 39
5553 | д. Старое Село | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Старое Село | 1х20 | 19
5554 | д. Закопылье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Закопылье-ферма | 1х250 | 200
5555 | д. Пустынь | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Пустынь-ферма | 1х160 | 100
5556 | д. Пустынь | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Пустынь-деревня | 1х63 | 43
5557 | д. Ильинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ильинское-1 телятник | 1х100 | 80
5558 | д. Ильинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ильинское-2 деревня | 1х100 | 73
5559 | д. Фенево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Фенево | 1х10 | 9
5560 | д. Дор Ваганский | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Дор Ваганский | 1х10 | 8
5561 | д. Голосово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Голосово-1 деревня | 1х40 | 34
5562 | д. Голосово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Голосово-2 ферма | 1х100 | 73
5563 | между д. Голосово и д. Кривцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Крестьянское х-во | 1х160 | 100
5564 | д. Кривцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Кривцово | 1х10 | 9
5565 | д.Афанасово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Афанасово | 1х10 | 9
5566 | д. Дор Спасский | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Дор Спасский | 1х40 | 37
5567 | д. Хмелевица | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Хмелевица | 1х25 | 23
5568 | д. Захарово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Захарово | 1х25 | 22
5569 | д. Овинище | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Овинище | 1х100 | 95
5570 | д. Плишкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Плишкино | 1х100 | 96
5571 | д. Чертово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Чертово | 1х100 | 98
5572 | д. Милково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Милково | 1х100 | 85
5573 | д. Сосновка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Сосновка | 1х25 | 23
5574 | д. Легково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Легково | 1х63 | 58
5575 | д. Спирево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Спирево | 1х40 | 37
5576 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-2х400 кВА Котельная | 2х400 | 50
5577 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Ивушка | 1х400 | 62
5578 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Энергосбыт | 1х250 | 100
5579 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Лида | 1х400 | 40
5580 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Березка | 1х400 | 50
5581 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Кооперативная | 1х160 | 49
5582 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Луговая | 1х160 | 100
5583 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Заречная | 1х250 | 125
5584 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТП-250 КВА Администрация | 1х250 | 70
5585 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Церковь | 1х400 | 72
5586 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-250 кВА Хлебоприемное | 1х250 | 80
5587 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП 2х250 кВА Больница | 250+160 | 86
5588 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Баня | 1х100 | 98
5589 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Спецсервисрегион | 1х100 | 95
5590 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТП-400 кВА Совхозная | 1х400 | 90
5591 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Железнодорожная | 1х160 | 79
5592 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Аристархова | 1х63 | 8
5593 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-250 кВА Первомайская | 1х250 | 67
5594 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА База МУП | 1х250 | 53
5595 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Вологодская | 1х63 | 58
5596 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Очистные | 1х100 | 95
5597 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Комсомольская | 1х63 | 56
5598 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | СТП-63 кВА №386 Полевая | 1х63 | 42
5599 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Энергетиков | 1х100 | 94
5600 | д. Бабицино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Бабицино | 1х30 | 27
5601 | д. Гуреево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Гуреево | 1х10 | 9
5602 | д. Васиха | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Васиха | 1х40 | 39
5603 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Микрорайон | 1х100 | 63
5604 | д. Павловское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Павловское | 1х20 | 19
5605 | д. Васильевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Васильевское | 1х10 | 10
5606 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Сем.Станция | 1х160 | 145
5607 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Агропромэнерго | 1х160 | 100
5608 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Лесная | 1х250 | 173
5609 | д. Гордеево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Гордеево | 1х250 | 200
5610 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА АВМ | 1х100 | 72
5611 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Столовая | 1х160 | 74
5612 | д. Никола | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Никола | 1х160 | 147
5613 | д. Княщина | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Княщина | 1х100 | 98
5614 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Шильпухово-магазин | 1х63 | 25
5615 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Шильпухово | 1х63 | 41
5616 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Погорелка | 1х40 | 35
5617 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Котельная | 1х250 | 186
5618 | д. Ферезево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ферезево | 1х100 | 98
5619 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Мастерская | 1х400 | 254
5620 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА Школа | 1х400 | 138
5621 | ст. Скалино | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-2*250 Скалино Школа | 2х250 | 250
5622 | д. Марфино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 Марфино | 1х10 | 10
5623 | д. Радикино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 Радикино | 1х10 | 8
5624 | д. Будилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 Мастерские | 1х160 | 57
5625 | д. Холм | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 Холм | 1х20 | 17
5626 | д. Дор | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Дор | 1х25 | 24
5627 | д. Климово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Климово | 1х25 | 23
5628 | д. Миндюкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Миндюкино | 1х25 | 10
5629 | д. Шолошево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Шолошево | 1х25 | 23
5630 | д. Будилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 Будилово | 1х250 | 200
5631 | ст. Скалино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 Скалино | 1х250 | 25
5632 | д. Горка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 Большая Горка | 1х30 | 30
5633 | д. Ракульское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 Ракульское | 1х30 | 29
5634 | д. Стародворское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 Стародворское | 1х60 | 35
5635 | д. Иванчино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 Иванчино | 1х63 | 42
5636 | ст. Скалино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 Скалино Новая | 1х160 | 0
5637 | д. Слобода | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 Слобода | 1х63 | 62
5638 | д. Колкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 Колкино-1 деревня | 1х160 | 125
5639 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА База РЭС | 1х400 | 150
5640 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ветстанция | 1х100 | 99
5641 | д. Качалка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП -160 кВА Качалка | 1х160 | 158
5642 | д. Кузнецово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Кузнецово | 1х40 | 10
5643 | д. Дор Луконино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Дор Луконино | 1х30 | 28
5644 | д. Гридино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Гридино | 1х10 | 10
5645 | д. Ефимьево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ефимьево | 1х100 | 99
5646 | д. Багряники | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Багряники-школа | 1х400 | 50
5647 | д. Багряники | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Багряники | 1х25 | 15
5648 | д. Ильинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Ильинское-деревня | 1х63 | 19
5649 | д. Азарино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Азарино | 1х100 | 100
5650 | д. Ивановское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ивановское деревня | 1х100 | 98
5651 | д. Пуршево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Пуршево | 1х25 | 18
5652 | д. Богданово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Богданово | 1х10 | 10
5653 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА Школа | 1х400 | 50
5654 | д. Праунино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Праунино | 1х25 | 23
5655 | д. Соколово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Соколово | 1х40 | 33
5656 | д. Щеколдино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Щеколдино | 1х30 | 29
5657 | д. Юрьевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Юрьевское | 1х160 | 160
5658 | д. Аристово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Аристово | 1х10 | 9
5659 | д. Аристовская горка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Аристовская горка | 1х40 | 40
5660 | д. Белкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Белкино | 1х10 | 9
5661 | д. Савинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Савинское | 1х63 | 5
5662 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Н.Гора-ферма | 1х100 | 64
5663 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Сушилка | 1х160 | 100
5664 | д. Починок | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Починок-мастерские | 1х160 | 60
5665 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Н.Гора-деревня | 1х160 | 80
5666 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Сельхозхимия | 1х400 | 342
5667 | д. Федяево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Федяево | 1х40 | 39
5668 | д. Корхово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Корхово хранилище | 1х160 | 140
5669 | д. Корхово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Корхово-2 деревня | 1х63 | 10
5670 | д. Левинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Левинское | 1х100 | 48
5671 | д. Левинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА ОГМ | 1х400 | 400
5672 | д. Михалево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Михолево крест. хоз-во | 1х25 | 23
5673 | д. Ананьино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Ананьино | 1х10 | 9
5674 | д. Михалево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Михалево | 1х40 | 39
5675 | д. Левинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Левинское ферма | 1х160 | 100
5676 | д. Григорьевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Григорьевское | 1х40 | 40
5677 | д. Павлицево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Павлицево | 1х10 | 9
5678 | д. Тюхтедамово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Тюхтедамово | 1х40 | 39
5679 | д. Захарьино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Захарьино | 1х160 | 100
5680 | д. Курытьево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Курытьево | 1х30 | 29
5681 | д. Шильшиново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 Шильшиново | 1х10 | 10
5682 | д. Бочкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Бочкино | 1х160 | 10
5683 | д. Заболотье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Заболотье | 1х20 | 18
5684 | д. Оленинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Оленинское-1 деревня | 1х40 | 30
5685 | д. Федино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Федино-водоканал | 1х100 | 50
5686 | д.Селюнино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 002 (Селюнино) | 40 | 18
5687 | д.Парниково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 003 (Парниково) | 25 | 18.8119
5688 | д.Столбищи; д.Каменка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 004 (Столбищи дер.) | 100 | 84.8161
5689 | д.Ионовское; д.Омелино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 005 (Ионовское) | 63 | 48.6756
5690 | д.Н.Эдома;д.Сельцо | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 006 (Н.Эдома) | 40 | 29
5691 | д.Ваулово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 007 (Ваулово кот) | 160 | 120.4647
5692 | д.Лукинское; д.Ефимово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 008 (Ваулово фер) | 160 | 116
5693 | д.Столбищи | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 009 (Столбищи КЗС) | 630 | 511.394
5694 | д.Пасынково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 010 (Пасынково) | 40 | 35.3589
5695 | д.Митюшино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 011 (Митюшино) | 25 | 17.8378
5696 | д.Артемьево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 012 (Артемьево) | 40 | 27.6237
5697 | д.Сущево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 013 (Сущево) | 40 | 28
5698 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 014 (Емишево кот) | 250 | 221.3512
5699 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 015 (Емишево маст) | 100 | 72.4972
5700 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 016 (Емишево сушилка) | 160 | 120.4647
5701 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 017 (Емишево школа) | 160 | 80
5702 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 018 (Емишево нов.пос) | 100 | 54.1619
5703 | д.Есюки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 019 (Есюки фер) | 250 | 221.8096
5704 | д.Антифьево; д.Шеломки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 020 (Антифьево) | 250 | 148.0103
5705 | д.Подлесное; д.Уварово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 021 (Подлесное) | 63 | 55.2648
5706 | д.Кузилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 022 (Кузилово) | 100 | 39.2072
5707 | д.Голенищево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 023 (Голенищево) | 63 | 55.0929
5708 | д.Олюнино; д.Шишкино; д.Брюханово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 024 (Олюнино) | 40 | 27.3372
5709 | д.Мартыново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 025 (Мартыново) | 63 | 48.5037
5710 | д.Рыково; д.Красинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 026 (Рыково) | 100 | 48.4322
5711 | д.Мартыново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 027 (Заречье) | 40 | 23
5712 | д. Кузилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 028 (Находка) | 63 | 36
5713 | д.Мартыново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 029 (Былина) | 100 | 78.055
5714 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 030 (Емишево насосная) | 100 | 70
5715 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 031 (Емишево столовая) | 160 | 148.5405
5716 | д.Новенькое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 033 (Новенькое) | 63 | 40.3674
5717 | п.Столбищи | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 034 (Столбищи АВМ) | 630 | 603.6431
5718 | п.Столбищи | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 035 (Столбищи очист.) | 250 | 237.9675
5719 | д.Холм | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 036 (Холм) | 10 | 0
5720 | д.Митинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 037 (Митинское) | 25 | 16
5721 | д.Рождественное | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 038 (Рождественое) | 160 | 115.3079
5722 | д.Боьшое Титовское; д.Малое Титовское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 039 (Титовское) | 63 | 48
5723 | д.Ваулово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 040 (Ваулово) | 10 | 7
5724 | д.Лазарцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 041 (Лазарцево) | 63 | 46.7275
5725 | д.Лыкошино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 042 (Лыкошино мол) | 63 | 27.189
5726 | д.Лыкошино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 043 (Лыкошино сар) | 160 | 146.0767
5727 | д.Никифорово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 044 (Никифорово) | 40 | 28.9416
5728 | д.Лыкошино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 045 (Лыкошино) | 40 | 28.5405
5729 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 046 (Емишево дер) | 40 | 21.894
5730 | д.Шелково; д.Новоселки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 047 (Шелково) | 100 | 31.2429
5731 | д.Богослово; д.Мишаки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 048 (Мишаки) | 250 | 111.3398
5732 | #NAME? | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 049 (д/о Рыбалов) | 400 | 346.1976
5733 | д.Никоново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 050 (Никоново) | 25 | 20.7027
5734 | д.Горинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 051 (Горинское) | 30 | 23.64
5735 | д.Константиново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 052 (Конст АВМ) | 400 | 394.6713
5736 | д.Белешино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 053 (Белешино) | 40 | 27
5737 | д.Волково; д.Богатырево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 054 (Волково) | 50 | 22
5738 | д.Исаево; д.Залужье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 055 (Исаево) | 20 | 11.1189
5739 | д.Иванищево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 056 (Иванищево) | 25 | 11.6497
5740 | .Малое Маслениково; д.Большое Маслениково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 057 (Маслениково) | 63 | 55.5513
5741 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 058 (Чебаково туб.санаторий) | 160 | 121.6106
5742 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 059 (Водокачка) | 40 | 28
5743 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 120 (Санаторий) | 160 | 75
5744 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 122 (Филимоново) | 160 | 148
5745 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 124 (СНТ Волна) | 160 | 30
5746 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 060 (Чебаково ж/д) | 160 | 92.1023
5747 | д.Николо-Заболотье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 061 (Николо-Заболоти) | 63 | 19
5748 | д.Сальково; д.Ослово; д.Прибрежное | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 062 (Ослово) | 50 | 39.8583
5749 | д.Петрушино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 063 (Петрушино) | 40 | 17
5750 | д.Данилково; д.Слонятино; д.Мокроусово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 064 (Слонятино) | 40 | 16
5751 | д.Крюково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 065 (Крюково) | 25 | 13.6551
5752 | д.Галктно; д.Трубино; д.Николо-Заболотье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 066 (Галкино) | 30 | 11.6648
5753 | д.Михайловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 067 (Михайловское) | 40 | 26
5754 | д.Медведово; д.Афанасово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 068 (Медведово) | 100 | 62.7566
5755 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 069 (Чебаково поселок) | 400 | 192.0097
5756 | д.Кирилловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 070 (Кириловское) | 40 | 8.9447
5757 | д.Снегиревка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 071 (Снегиревка) | 25 | 12.2226
5758 | д.Михальцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 072 (Михальцево) | 63 | 57.9578
5759 | д.Баскачево;д.Новое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 073 (Баскачево) | 63 | 56.4681
5760 | д.Копнинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 074 (Копнинское) | 160 | 95
5761 | д.Копнинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 075 (Копнинское дер) | 250 | 221.9815
5762 | д.Борисовское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 076 (Борисовское) | 25 | 16
5763 | д.Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 077 (Никольское) | 63 | 46
5764 | д.Карачарово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 078 (Карачарово) | 40 | 14
5765 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 079 (Чебаково деревня) | 160 | 101.3273
5766 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 080 (Чебаково телятник) | 100 | 70
5767 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 081 (Чебаково ферма) | 160 | 120.9803
5768 | д.Куприяново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 082 (Куприяново) | 40 | 27.1653
5769 | д.Омелино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 083 (Омелино) | 25 | 15.6032
5770 | д.Сумаково; д.Подольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 084 (Сумаково) | 63 | 30
5771 | д.Кобылино; д.Кривандино; д.Михалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 085 (Кривандино) | 63 | 36.9296
5772 | д.Саматово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 086 (Саматово) | 20 | 13.8119
5773 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 087 (Насосная) | 63 | 33
5774 | п.Судилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 088 (Судилово Л-4) | 250 | 202.443
5775 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -117 | 400 | 100
5776 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -119 | 250 | 80
5777 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 116 (Газовая котельная) | 250 | 0
5778 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -118 (Микляиха) | 250 | 70
5779 | д.Пустово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 108 (Пустово-1) | 40 | 5
5780 | д. Пустово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 109 (Пустово-2) | 40 | 5
5781 | поселок Константиновский | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 110 (Марфино) | 63 | 30
5782 | д. Панино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 111 (Панино) | 100 | 0
5783 | д. Зарницыно | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 112 (Зарницыно) | 25 | 10
5784 | д. Ковалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 113 (Ковалево КЗС) | 400 | 150
5785 | д. Ковалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 114 (Ковалево-2) | 400 | 200
5786 | д. Белавино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 115 (Белавино) | 160 | 0
5787 | д. Брянцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 126 (Брянцево) | 630 | 0
5788 | д. Дорожаево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 133 (Дорожаево) | 63 | 10
5789 |  | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 130 (Брянцево) | 60 | 0
5790 | д.Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -246 | 400 | 0
5791 | д.Урдома | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 247 (Урдома-2) | 160 | 30
5792 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 401 | 400 | 200
5793 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 402 | 400 | 200
5794 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 403 | 160 | 30
5795 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 404 | 250 | 40
5796 | д. Ясеплево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 405 (Ясиплево деревня) | 160 | 10
5797 | д.Белятино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 406 (Белятино) | 160 | 70
5798 | д.Помогалово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 407 (Помогалово) | 100 | 15
5799 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 408 (Савинское овцекомплекс) | 400 | 300
5800 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 409 (Савинское нов.пос.) | 400 | 200
5801 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 410 (Савинское КЗС) | 160 | 80
5802 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 411 (Савинское котельная) | 160 | 60
5803 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 412 (Савинское ферма) | 160 | 10
5804 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 413 (Савинское д/сад) | 250 | 20
5805 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 414 (Савинское мастерская) | 250 | 100
5806 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 415 (Савинское очистные) | 100 | 40
5807 | д. Ратислово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 416 (Ратислово) | 63 | 0
5808 | д. Шахматово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 417 (Шахматово) | 30 | 0
5809 | д. Козлово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 418 (Козлово) | 100 | 20
5810 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 419 (ОПХ КНС) | 250 | 50
5811 | д.Красково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 420 (Красново) | 100 | 15
5812 | д. Евчаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 421 (Евчаково) | 40 | 0
5813 | д.Подосеново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 422 (Подосеново) | 63 | 10
5814 | д. Мятлиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 423 (Н.Жизнь) | 40 | 20
5815 | д. Михалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 424 (Михалево) | 30 | 0
5816 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 425 (Волг.фер) | 160 | 80
5817 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 426 (Волг.КЗС) | 250 | 100
5818 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 427 (Волг.клуб.) | 250 | 0
5819 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 428 (Волг.сад) | 160 | 0
5820 | д. Красный бор | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 429 (Кр.Бор) | 400 | 50
5821 | д. Караваево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 430 (Караваево) | 40 | 0
5822 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 431 (ОПХ поселок) | 160 | 20
5823 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 432 (ОПХ мастерская) | 160 | 80
5824 | д.Красный бор | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 433 (Д/дача) | 100 | 50
5825 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 495 (Савинская слобода) | 100 | 20
5826 | д. Реброво | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 434 (Реброво) | 63 | 0
5827 | д.Родионцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 435 (Родионцево) | 63 | 25
5828 | д.Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 436 (Пшеничище контора) | 250 | 15
5829 | д. Тоболино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 437 (Тоболино) | 40 | 0
5830 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 438 (Пшеничище д/сад) | 160 | 20
5831 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 439 (Пшеничище АВМ) | 160 | 60
5832 | д. Карбышево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 440 (Карбышево) | 63 | 5
5833 | д. Марьино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 441 (Марьино) | 40 | 0
5834 | д. Логиново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 442 (Логин.) | 63 | 20
5835 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 443 (Пшеничище мастерская) | 63 | 30
5836 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 444 (Пшеничище ферма) | 100 | 30
5837 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 445 (Пшеничище школа) | 250 | 50
5838 | д.Языково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 446 (Языково) | 40 | 20
5839 | д.Шпаново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 447 (Шпаново сырзавод) | 315 | 50
5840 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 448 (База РЭС лев.берег) | 160 | 30
5841 | п.Волжский | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 449 (п.Волж.) | 160 | 20
5842 | п.Волжский | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 450 (Надежность) | 25 | 0
5843 | д.Долговское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 497 (Долговское) | 160 | 50
5844 | д. Ратмирово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 451 (Ратмирово) | 40 | 10
5845 | д. Вертаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 452 (Верково) | 100 | 20
5846 | д.Мишутино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 453 (Мишутино) | 40 | 0
5847 | д. Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 454 (Починок КЗС) | 100 | 0
5848 | д. Верещагино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 455 (Верещагино) | 160 | 30
5849 | д. Веригино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 456 (Веригино ферма) | 63 | 0
5850 | д.Полутино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 457 (Полутино) | 100 | 50
5851 | д.Назарово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 458 (Назарово) | 63 | 20
5852 | д. Зайки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 459 (Зайки) | 100 | 30
5853 | д. Потыкино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 460 (Потыкино) | 10 | 0
5854 | д. Квашино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 461 (Квашнино) | 63 | 10
5855 | д.Веригино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 462 (Веригино деревня) | 63 | 10
5856 | д. Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 463 (Починок сарай) | 160 | 60
5857 | д. Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 464 (Починок ферма) | 100 | 20
5858 | д.Ивановское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 465 (Ивановское) | 100 | 20
5859 | д. Медведово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 466 (Медведово) | 40 | 10
5860 | д. Лапино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 467 (Лапино) | 40 | 0
5861 | д. Аферещево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 468 (Аферищево) | 160 | 60
5862 | д.Ушаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 469 (Ушаково) | 25 | 0
5863 | д. Кулиги | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 470 (Кулиги) | 20 | 0
5864 | д.Дмитриевское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 471 (Дмитриевское) | 63 | 0
5865 | д.Ново-Троицкое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 248 (Н.Троицкое) | 40 | 0
5866 | д. Ивановское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 249 (Ивановское) | 100 | 40
5867 | д.Масленики | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 250 (Масленики) | 25 | 0
5868 | д.Зуево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 251 (Зуево) | 40 | 10
5869 | д. Сафронки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 253 (Сафронки деревня) | 63 | 20
5870 | д. Красково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 254 (Красково) | 63 | 20
5871 | д.Ясиплево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 255 (Ясиплево мастерская) | 63 | 0
5872 | д.Кузнецово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 256 (Кузнецово) | 10 | 0
5873 | д. Урдома | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 257 (Урдома) | 40 | 0
5874 | д. Кардинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 258 (Кардинское) | 100 | 20
5875 | д.Колечково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 259 (Колечково) | 25 | 0
5876 | д. Мазино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 260 (Мазино) | 63 | 0
5877 | д.Покров | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 261 (Покров) | 63 | 0
5878 | д.Мирагостово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 263 (Мирогостово) | 40 | 0
5879 | д.Гораздово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 264 (Гораздово фер.) | 100 | 40
5880 | д. Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 265 (Павловское деревня) | 250 | 0
5881 | д. Чагино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 266 (Чагино) | 63 | 0
5882 | д.Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 267 (Павл ФЕР.) | 250 | 100
5883 | д.Скаминское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 269 (Скаминское) | 40 | 10
5884 | д. Кузнецово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 270 (Кузнецово) | 40 | 10
5885 | д. Благовещенье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 271 (Благовещенье дер) | 63 | 0
5886 | д. Новинькое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 272 (Новенькое ферма) | 63 | 0
5887 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 273 (Никольское КЗС) | 160 | 60
5888 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 274 (Никол.ПСЛ) | 250 | 50
5889 | д.Шумихино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 275 (Шумихино деревня) | 10 | 0
5890 | д.Шумихино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 276 (Шумихино ферма) | 63 | 30
5891 | д. Дорки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 277 (Дорки Л-7) | 63 | 30
5892 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 278 (Никольское мастерск) | 63 | 0
5893 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 279 (Никольское деревня) | 100 | 0
5894 | д. Киселево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 280 (Киселево) | 25 | 0
5895 | д. Понгилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 281 (Понгилово) | 40 | 10
5896 | д.Болотово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 282 (Болотово) | 100 | 40
5897 | д. Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 283 (Павловское мастерск.) | 160 | 100
5898 | д. Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 284 (Павловское АВМ) | 40 | 0
5899 | д. Бубново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 285 (Бубново) | 40 | 10
5900 | д.Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 286 (Никольское леснич.) | 63 | 0
5901 | д. Петрецово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 288 (Петрецово) | 63 | 10
5902 | д. Борисоглеб | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 289 (Борисоглеб ферма) | 100 | 80
5903 | д. Борисоглеб | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 290 (Борисоглеб школа) | 250 | 50
5904 | д. Козловки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 291 (Козловки) | 25 | 0
5905 | д. Борисоглеб | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 292 (Борисоглеб мастерс) | 100 | 100
5906 | д. Григорьевское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 293 (Григорьевское) | 40 | 0
5907 | д. Жарки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 294 (Жарки деревня) | 160 | 30
5908 | д. Александровское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 295 (Александровское) | 63 | 10
5909 | с. Петрово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Петрово | 25 | 12
5910 | д.Телищево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Телищево | 160 | 59
5911 | д. Образцово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Образцово | 63 | 20
5912 | д. Чернеево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа №592 | 100 | 35
5913 | д. Климовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Климовское | 160 | 89
5914 | д. Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Алексеевское | 25 | 5
5915 | д. Подолино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Подолино | 63 | 32
5916 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 870 | 40 | 20
5917 | д. Сергеево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Сергеево | 160 | 73
5918 | Сады Оздоровитель | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Оздоровитель-1 | 100 | 47
5919 | Сады Бережок | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Сады Бережок | 100 | 53
5920 | Сады Оздоровитель | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Сады Оздоровитель-1 | 160 | 25
5921 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 603 | 25 | 15
5922 | д. Цеденево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Цеденево | 63 | 22
5923 | д. Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 934 | 100 | 90
5924 | д. Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 880 | 63 | 48
5925 | д. Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 881 | 63 | 53
5926 | д. Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 882 | 63 | 50
5927 | д. Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 886 | 63 | 42
5928 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 867 | 320 | 245
5929 | д. Хомутово | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 598 | 400 | 243
5930 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 599 | 40 | 11
5931 | д. Ананьно | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Котельная | 400 | 299
5932 | д. Ананино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-250кВа Дет.сад | 250 | 145
5933 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Комплекс | 160 | 103
5934 | д. Еремеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа №600 | 250 | 158
5935 | ДНП Любашино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 893 | 100 | 83
5936 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Поповское | 40 | 9
5937 | д. Еремеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20 кВА с/х Еремеевский | 20 | 7
5938 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 596 | 160 | 73
5939 | д. Еремеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Еремеевское | 100 | 22
5940 | д. Ерехово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа №512 | 40 | 20
5941 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Сенные сараи | 100 | 78
5942 | д.Борисово,д.Голенищево,д.Тимошино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа №508 | 250 | 199
5943 | п.Суринское,д.Ломки | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-160 кВА Суринское | 100 | 29
5944 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 699 | 63 | 43
5945 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400 кВА База Горплодовощторга | 400 | 300
5946 | Сады Русь | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 114 Сады Русь | 630 | 472
5947 | СНТ Североход | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 160 кВА Североход | 160 | 105
5948 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВА Поселок Чурилково | 160 | 63
5949 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 640 | 63 | 53
5950 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 630 | 63 | 54
5951 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 641 | 63 | 45
5952 | ДНП Магистраль | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 636 | 250 | 196
5953 | ДНП на Пахме | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 660 | 250 | 203
5954 | СНТ Сажевик | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 696 | 400 | 323
5955 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 900 | 63 | 58
5956 | д.Курилово | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 160 кВА Чурилково к-с | 160 | 80
5957 | д.Пеньки,с.Пахна,п.Карачиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-630 кВА Сушилка КЗС | 630 | 420
5958 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА Агроцех Чурилково | 250 | 172
5959 | д.Пеньки,п.Огородный | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВА Огородный поселок | 160 | 107
5960 | д.Ив.Перевоз | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Ивановский перевоз | 100 | 76
5961 | д.Зверинцы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА Зверинцы | 250 | 183
5962 | д.Бекренево | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-100 кВА Бекренево | 100 | 62
5963 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 681 | 160 | 139
5964 | д.Ильино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 657 | 160 | 105
5965 | д. Красная горка | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 653 | 63 | 48
5966 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 685 | 40 | 27
5967 | д. Крюковское | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 651 | 63 | 46
5968 | д.Губцево,д.Кр.Горка,д.Ильино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-63 кВА Губцево | 63 | -9
5969 | д.Скоково,д.Петелино,д.Порошино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 кВА Скоково | 63 | 21
5970 | д.Хутор, п.Ченцы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВА Хутор | 160 | 63
5971 | п.Ченцы | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 30кВА Ченцы | 30 | 17
5972 | д.Патерево,д.Максимовское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 40кВА Патерево | 40 | 48
5973 | д.Крюковское,д.Платуново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 кВА Крюковское | 63 | 41
5974 | п.Григорьевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Григорьевское-3 | 100 | 73
5975 | д.Курилово,д.Бовыкино,д.Ананьино,д.Поповка | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63кВА Бовыкино | 63 | 33
5976 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 160 кВА Сарафоново-1 | 160 | 61
5977 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250 кВА Сарафоново-4 | 500 | 299
5978 | пос.Сарафоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА Школа | 250 | 293
5979 | д.Зяблицы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА КЗС | 250 | 182
5980 | д.Першино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 50кВА Першино | 50 | 19
5981 | д.Терехово,д.Залесье | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63кВА Тенино | 63 | 28
5982 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 158 | 25 | 10
5983 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 694 | 100 | 69
5984 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 156 | 100 | 83
5985 | д.Давыдовское,д.Гридино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100кВА Давыдовское | 100 | 43
5986 | д.Козлово,д.Васильцево,д.Беркайцево | Ярославский р-н | Ярославский | МТП Беркайцево | 63 | -2
5987 | д. Дудинское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Дудинское | 160 | 103
5988 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 721 | 100 | 85
5989 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 731 | 40 | 30
5990 | д.Меньшиково,д.Дедова Гора | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Меньшиково | 160 | 131.4
5991 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 285 | 400 | 325
5992 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 704 | 160 | 60
5993 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 606 | 25 | 12
5994 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 709 | 40 | 31
5995 | д. Исайцево | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 63 кВА Исайцево | 63 | 21
5996 | Пос.Устье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Устье-2 | 160 | 71
5997 | Пос.Устье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Устье-1 | 250 | 87.006
5998 | д.Софино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Софино | 100 | 55
5999 | пос.Устье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Устье-3 | 250 | 137
6000 | пос.Устье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Устье-4 | 25 | 10
6001 | д.Летешовка | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Тубсанаторий | 250 | 160.24
6002 | Сады Виктория | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Сады Виктор. | 160 | 120
6003 | д.Нестерово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Нестерово | 100 | 50
6004 | д.Шелепино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Шелепино | 160 | 95
6005 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 625 | 63 | 38
6006 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 725 | 63 | 36
6007 | д. Рютнево | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 244 Рютнево | 160 | 52
6008 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 716 | 630 | 417
6009 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 717 | 400 | 300
6010 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 729 | 63 | 53
6011 | д. Наговицино | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 40 кВА Наговицино | 40 | 25
6012 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 728 | 25 | 12
6013 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 679 | 160 | 105
6014 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 718 | 100 | 63
6015 | д. Павловское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30 кВА Павловское | 30 | 9
6016 | д. Дмитриевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Дмитриевское | 63 | 22
6017 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 712 | 25 | 11
6018 | д.Ишманово,д.Аксенцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП п\л Орленок | 100 | 76
6019 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 744 | 100 | 78
6020 | д. Нефедицы | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 10 кВА Нефедицы | 10 | 2
6021 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 746 | 250 | 177
6022 | д. Поповское | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 241 Поповское | 160 | 84
6023 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 730 | 400 | 351
6024 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 956 | 400 | 345
6025 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 289 | 250 | 183
6026 | д. Тарантаево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Тарантаево | 400 | 144
6027 | д. Кувшинцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Кувшинцево | 100 | 69
6028 | д. Кузнечиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Кузнечиха | 160 | 106
6029 | д.Б.Жарки,д.М.Жарки | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63 кВА Жарки | 63 | 28
6030 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Магаз | 800 | 298
6031 | д.Пазушино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Пазушино | 250 | 205
6032 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Яросл.к-с | 800 | 424
6033 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400 кВА Ярославка-1 | 400 | 200
6034 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400 кВА Ярославка-2 | 400 | 280
6035 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 400 кВА АВМ | 400 | 299
6036 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 400 кВА с/сараи | 400 | 233
6037 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 958 | 630 | 574
6038 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 724 | 250 | 213
6039 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 703 | 160 | 102
6040 | д. Агрофенино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30 кВА Агрофен | 30 | 20
6041 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Медягино-5 | 400 | 124
6042 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Медягино-1 | 400 | 285
6043 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 705 | 250 | 193
6044 | д.Юдово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Медягино-3 | 63 | 22
6045 | д.Васильевское,д.Гавшинка | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Васильевское | 63 | 13
6046 | д.Каменка | Ярославский р-н | Ярославский | МТП10кВА Каменка | 10 | 7
6047 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Клуб | 400 | 236
6048 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Глебовское-10 | 180 | 113
6049 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Глебовское школа | 250 | 95
6050 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Котельная | 250 | 116
6051 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Глебовское-2 | 400 | 160
6052 | д.Дубовики | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Дубовики | 100 | 60
6053 | д.Дор,д.Нижний Починок | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Дор-Победин. | 63 | 22
6054 | д.Есино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП Есино | 63 | 33
6055 | д. Зубарево | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 749 | 63 | 53
6056 | д. Василево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Василево | 100 | 57
6057 | д. Муровино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Муровино | 63 | 41
6058 | д. Еремино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Еремино | 25 | 12
6059 | д. Давыдово | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 100 кВА Давыдово | 100 | 53
6060 | д. Обухово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Обухово | 63 | 36
6061 | Андронники пос. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Андроники пос. | 250 | 103
6062 | Андронники пос.,д.Никифорово,д.Бухалово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Андроники д/сад | 400 | 179
6063 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Андроники к-с | 400 | 165
6064 | Андронники пос. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Андроники сушилка | 400 | 223
6065 | д.Степанцево,д.Раменье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Степанцево | 100 | 65
6066 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Глебовское к-с | 400 | 185
6067 | д.Алекино,с.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Алекино | 250 | 61
6068 | д.Курманово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 10 кВА Курманово | 10 | 7
6069 | д.Козулино,д.Оксеновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Козулино | 50 | 40
6070 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП ТЦ Толбухино | 250 | 157
6071 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП Звероферма | 250 | 162
6072 | д.Подовинниково | Ярославский р-н | Ярославский | МТП Подовинниково | 20 | 13
6073 | д.Павловское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Павловское | 10 | 1
6074 | д.Копысово,д.Зубарево,д.Курманово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Копысово | 40 | 33
6075 | д.Хабарово,д.Щеглевское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100 кВА Щеглевское | 100 | 33
6076 | д.Юрьево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Юрьево | 100 | 45
6077 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Харитоново | 800 | 603
6078 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 678 | 63 | 38
6079 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2*630 кВА Выставка | 630 | 387
6080 | д.Новая | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2*160 кВА Очистные сооружения | 160 | 83
6081 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+630 кВА Григорьевское-1 | 400 | 105
6082 | пос.Григорьевский | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400 кВА Григорьевское-2 | 400 | 167
6083 | д.Дулово,д.Шоломово,д.Кипелки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 кВА Дулово | 40 | 19
6084 | пос.Григорьевский | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Григорьевское-4 | 100 | 44
6085 | д.Ямино,д.Калинино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Ямино | 100 | 39
6086 | д.Андрюкино,д.Некрасово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВА Некрасово | 160 | 65
6087 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 671 | 160 | 105
6088 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 634 | 400 | 300
6089 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 662 | 400 | 348
6090 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400 кВА Кр. Холм-2 | 400 | 196
6091 | д.Попадьино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-30 кВА Попадьино | 30 | 13
6092 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 100 кВА Школа РК | 100 | 69
6093 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-100 кВА Интернат | 100 | 55
6094 | Агрохимия | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА Агрохимия | 250 | 143
6095 | пос.Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250 кВА Жилая зона | 500 | 243
6096 | пос.Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 ква Михайловское | 800 | 550
6097 | д.Спасское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 250кВА Спасское | 250 | 132.24
6098 | д.Городищи | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 20 кВА Городищи | 20 | 18.646
6099 | д.Новлино,д.Васюково,д.Демково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 кВА Демково | 160 | 148.3585
6100 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 645 | 400 | 333
6101 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 697 | 63 | 50
6102 | д.Матвеевское,д.Пажа,д.Козульки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 кВА Матвеевское | 63 | 23
6103 | д.Молозиново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63 кВА Молозиново | 63 | 3
6104 | пос.Сарафоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 кВА Сарафаново-2 | 400 | 290
6105 | пос.Сарафоново | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 180кВА Сарафоново-3 | 180 | 92
6106 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА АВМ | 250 | 174
6107 | пос.Смена | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100кВА Смена | 100 | 10
6108 | д.Борисково | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 40кВА Борисково | 40 | 25
6109 | д.Котельницы,д.Бельково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-20кВА Котельницы | 20 | 48
6110 | д.Антроповское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 40кВА Антроповское | 40 | 18
6111 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 647 | 160 | 123
6112 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400+160кВА Богослов к-с | 160 | 50
6113 | д.Юркино,д.Леонтьевская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-50квА Юркино | 50 | 23
6114 | д.Медведково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Медведково-1 | 100 | 44
6115 | д.Медведково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 кВА Медведково-2 | 400 | 199
6116 | д.Осовые | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Осовые | 63 | 45
6117 | д.Сабельницы | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 160кВА Сабельницы-1 | 160 | 61
6118 | д.Бойтово,д.Каравайцево | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 40 кВА Бойтово | 40 | 27
6119 | д.Воробьево,д.Ременницы | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 50 кВА Воробьево | 50 | 35
6120 | д.Курилово,д.Плотинки | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 50кВА Курилово | 50 | 25
6121 | д.Вощино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100кВА Вощино | 100 | 55
6122 | д.Кочегино,д.Починки | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63кВА Кочегино | 63 | 43
6123 | д.Борышкино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25 кВА Барышкино | 25 | 5
6124 | д.Солонец | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63 кВА Солонец | 63 | 28
6125 | д.Козьмодемьянск | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Козьмодемьянск | 100 | 61
6126 | д.Дорожаево | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100кВА Дорожаево-1 | 100 | 45
6127 | д.Ефремово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 25 кВА Ефремово | 25 | 12
6128 | д.Костяево,д.Подберезново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 30кВА Костяево | 30 | 10
6129 | д.Бузаркино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Бузаркно | 63 | 16
6130 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 659 | 160 | 113
6131 | д.Б.Домноно,д.М.Домнино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Домнино | 250 | 147
6132 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Дорожаево к-с | 160 | 80
6133 | д.Поповка,д.Михальцево,д.Пестово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 50кВА Поповка | 50 | 25
6134 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 687 | 40 | 15
6135 | пос. Дубки | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-250кВА Жил. Сектор | 250 | 93
6136 | д. Гончарово | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*630кВА Гончарово | 1260 | 941
6137 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Машдвор | 800 | 580
6138 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Жил.сектор | 250 | 115
6139 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250кВА Инкубатор | 250 | 135
6140 | Никульское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВА Никульское | 63 | 36
6141 | Горбуново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВА Горбуново | 63 | 30
6142 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА Сабельницы-2 | 800 | 644
6143 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2х400кВА Телятник | 400 | 141
6144 | д. Медведково | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 638 | 400 | 369
6145 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 672 | 250 | 193
6146 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2х400кВА Овощехранилище | 800 | 524
6147 | Черелисино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Черелисино-Ферма | 400 | 148
6148 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Коттеджи | 250 | 60
6149 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Лазурный | 250 | 150
6150 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Сады Строитель | 160 | 83
6151 | Черелисино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 161 | 100 | 43
6152 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-Бурлаки | 160 | 61
6153 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Сады Нефтяник | 250 | 138
6154 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-2*400кВА Кормоцех | 400 | 210
6155 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-2*400кВА Птичники | 400 | 190
6156 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2Х400кВа | 400 | 306
6157 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВа | 400 | 115
6158 | Новленское | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-400кВА Новленское | 400 | 256
6159 | Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Михайловское-1 | 100 | 79
6160 | Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Михайловское-2 | 400 | 241
6161 | Котово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Котово | 63 | 41
6162 | Алеханово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Алеханово | 63 | 32
6163 | Меленки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Меленки-1 | 250 | 135
6164 | Меленки | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400 кВА Меленки-ферма | 800 | 563
6165 | Семеновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Семеновское | 40 | 20
6166 | Черемсаново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-20кВа Черемсаново | 20 | 14
6167 | Баканово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Баканово | 100 | 46
6168 | Барское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Барское | 63 | 27
6169 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400кВА Курба-2 | 400 | 65
6170 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВа Зерноток | 800 | 589
6171 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВа Ферма | 800 | 622
6172 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Оч.сооружения | 100 | 24
6173 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Молодежная | 160 | 49
6174 | Дегтево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Дегтево | 100 | 36
6175 | Лаптево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Лаптево | 63 | 26
6176 | Михеево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Михеево | 30 | 18
6177 | Щукино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Щукино | 40 | 24.7
6178 | Ерденево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-60кВа Ерденево | 60 | 45
6179 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Жил.зона | 400 | 200
6180 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 402 | 100 | 79
6181 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250 кВа Мордвиново-2 | 500 | 323
6182 | Есемово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Есемово | 30 | 15
6183 | Крюково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Крюково | 25 | 16
6184 | Дулепово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-20кВа Дулепово | 20 | 13
6185 | Слободка | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-30кВа Слободка | 100 | 78
6186 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 2х400кВа Сенные сараи | 800 | 645
6187 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-250кВа Коттеджи | 250 | 73
6188 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-630кВа КЗС | 630 | 508
6189 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-250кВа Котельная | 250 | 140
6190 | Иванищево | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-630кВа Иванищево АВМ | 630 | 508
6191 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 630+320 кВА Кузнечиха-1 | 950 | 749
6192 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 160+400 кВА Кузнечиха-3 | 540 | 303
6193 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВа Толгоболь-ферма | 100 | 33
6194 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 282 | 160 | 106
6195 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 741 | 630 | 483
6196 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 745 | 400 | 322
6197 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВа Толгоболь-село | 250 | 93
6198 | Курдумово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВа Курдумово | 100 | 33
6199 | Бутарево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Бутарево | 63 | 23
6200 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Кузнечиха к-с | 560 | 463
6201 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 630 кВА Дубрава | 630 | 480
6202 | д. Борисово | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 740 | 63 | 53
6203 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 315 кВА Геологоразведка | 315 | 138
6204 | Филино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Филино | 160 | 93
6205 | Подвязново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Подвязково | 63 | 33
6206 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Кузнечиха-4 | 400 | 190
6207 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 630+400 кВА Кузнечиха-2 | 1030 | 815
6208 | Наумово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Наумово | 63 | 43
6209 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 2*400кВА Школа | 800 | 495
6210 | Мутовки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Мутовки | 160 | 45
6211 | Твердино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Твердино-2 | 400 | 227
6212 | Твердино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Твердино-3 | 250 | 70
6213 | Заречье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Заречье | 160 | 30
6214 | Твердино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Твердино | 250 | 160
6215 | Новоселки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Новоселки | 160 | 94
6216 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Новоселки коттеджи | 100 | 29
6217 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВА 860 | 400 | 290
6218 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 863 | 100 | 50
6219 | Бердицино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Бердицино столовая | 100 | 5
6220 | Бердичино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Бердицино гараж | 160 | 38
6221 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Мокеевское | 100 | 55
6222 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа ПТО | 100 | 70
6223 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Зерноток | 250 | 140
6224 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Магазин | 100 | 33
6225 | Жабино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Жабино-ферма | 250 | 94
6226 | Исаково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Исаково | 40 | 25
6227 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Картофелехран. | 160 | 70
6228 | Облесцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Облесцево | 160 | 83
6229 | Федоровское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Федоровское | 250 | 122
6230 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Торговцево | 25 | 15
6231 | Росляково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Росляково | 63 | 46
6232 | Высоцкое | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Высоцкое | 40 | 28
6233 | Полутино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Полутино | 40 | 24
6234 | д. Харлово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20 кВА Харлово | 20 | 13
6235 | д. Аниськино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 874 | 63 | 53
6236 | Студеново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Студеново | 25 | 10
6237 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-630кВа Сельхозхимия | 630 | 415
6238 | Щипцово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Щипцово | 100 | 89
6239 | Пашино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Пашино | 100 | 89
6240 | Куричево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Куричево | 40 | 27
6241 | Когаево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Когаево | 63 | 14.59
6242 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 605 | 630 | 515
6243 | Окишино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Окишино | 30 | 8
6244 | Мальгино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Мальгино | 63 | 54
6245 | Васильево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Васильево | 40 | 28.095
6246 | Сатыево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Сатыево | 40 | 18
6247 | Сеславино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Сеславино | 250 | 104
6248 | Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Алексеевское | 160 | 51.28
6249 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Семеноводческий к-с Т-1 | 630 | 409
6250 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160+250кВа Мокеевское-1 | 410 | 243
6251 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Семеноводческий к-с Т-2 | 630 | 480
6252 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Мокеевское-2 | 500 | 361
6253 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа Мокеевское-3 | 800 | 496
6254 | Воробино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250 к-с Воробино | 500 | 313
6255 | Мужево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Мужево | 100 | 78
6256 | Мужево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВа Мужево-2 | 160 | 90
6257 | Коргиш | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-160кВа Коргиш | 160 | 43
6258 | Коргиш | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Коргиш дачи | 160 | 60
6259 | д. Лютово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-20кВа Лютово | 20 | 14
6260 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 250 кВА Северное сияние | 250 | 107
6261 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа п/л Чайка | 400 | 234
6262 | Рохма | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-20кВа Рохма | 20 | 13
6263 | Мужево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВа Мужево-3 | 250 | 175
6264 | Коргиш | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВа ТП 522 Коргиш дачи | 160 | 76
6265 | Семеновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВа Семеновское | 100 | 55
6266 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-50 кВа Собакопитомник | 63 | 43
6267 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВа Туношенка | 250 | 134
6268 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2х400 ЗАО Матвеево | 400 | 272
6269 | Аристово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Аристово | 250 | 133
6270 | СНТ Корабел | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 398 | 25 | 6
6271 | Богослов | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Богослов село | 160 | 110
6272 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА 815 | 160 | 125
6273 | Федорино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Федорино | 100 | 57
6274 | Бор | Ярославский р-н | Ярославский | СТП-160 411 Бор | 160 | 57
6275 | Жуково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Жуково | 63 | 41
6276 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Хранилище Григорьевское | 250 | 93
6277 | Игнатово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-180 Игнатово | 180 | 65
6278 | Почаево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 2х400кВА Почаево | 320 | 245
6279 | Юрятино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Юрятино | 40 | 27
6280 | Сереново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-60 Серёново | 60 | 45
6281 | Браташино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30 Браташино | 30 | 19
6282 | Лобаниха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Лобаниха | 63 | 30
6283 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Пестрецово-1 | 250 | 184
6284 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Котельная Пестрецово | 400 | 277
6285 | Глухово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Глухово-хранилище | 63 | 38
6286 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 840 | 160 | 100
6287 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 844 | 100 | 57
6288 | Глухово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Глухово-1 | 400 | 344
6289 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400*315 Пестрецово- 2 | 715 | 539
6290 | Ченцы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Ченцы | 400 | 246
6291 | Шебунино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Шебунино-2 | 100 | 63
6292 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Мастерские | 160 | 106
6293 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Ферма | 160 | 116
6294 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Сенные сараи | 160 | 145
6295 | Кульнево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВА Кульнево | 25 | 15
6296 | Шебунино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА 478 Шебунино-1 | 250 | 180
6297 | Шебунино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Шебунино-3 | 100 | 69
6298 | Федорино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Федорино | 63 | 48
6299 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 160кВА 499 | 63 | 3
6300 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 63кВА 817 | 100 | 83
6301 | Тереховская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Тереховская-ферма | 160 | 128
6302 | Пограиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Пограиха | 40 | 19
6303 | Петелино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Петелино | 160 | 105
6304 | Якушево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Якушево | 100 | 69
6305 | Павлеиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-60 Павлеиха | 60 | 35
6306 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Котельная | 400 | 225
6307 | Никиткино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Никиткино | 100 | 60
6308 | Черкасово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Черкасово | 40 | 23
6309 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Григорьевское- 1 | 100 | 9
6310 | Коченятино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Коченятино | 40 | 20
6311 | Юрьево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Юрьево | 100 | 69
6312 | Левцово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Левцово | 160 | 61
6313 | Язвицево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Язвицево | 250 | 145
6314 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 830 | 250 | 208
6315 | Тереховская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Тереховская-деревня | 160 | 50
6316 | Болково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Болково | 63 | 27.12
6317 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Котельная | 100 | 45
6318 | Якалово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Якалово | 40 | 26
6319 | Подосениха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВАПодосениха | 63 | 41
6320 | Боярская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Боярская | 160 | 107
6321 | Аристово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Аристово | 63 | 30
6322 | Колокуново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Колокуново | 100 | 74
6323 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Мастерские | 160 | 80
6324 | Скоморохово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Скоморохово | 40 | 15
6325 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА КЗС | 160 | 82
6326 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА АВМ | 400 | 357
6327 | Поречье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Поречье | 160 | 90
6328 | Русаново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Русаново | 40 | 18
6329 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Жилая зона | 400 | 175
6330 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Росток | 100 | 77
6331 | Липовицы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Липовицы | 63 | 3
6332 | Гаврилово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Гаврилово-1 | 160 | 62
6333 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА 501 | 100 | 65
6334 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 809 | 250 | 213
6335 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 837 | 400 | 357
6336 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 813 | 40 | 30
6337 | Гаврилово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Гаврилово-2 | 250 | 100
6338 | Гаврилово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Гаврилово-ферма | 160 | 92
6339 | Б. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Б,Филимоново | 63 | 31
6340 | Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Филимоново кот. | 160 | 55
6341 | М. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА М.Филимоново | 160 | 70
6342 | Н. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Н.Филимоново-1 | 250 | 150
6343 | Н. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Н.Филимоново-2 | 250 | 161
6344 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Поляны | 160 | 57
6345 | Бортниково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Бортниково | 100 | 54
6346 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Сады Пульс | 40 | 26
6347 | д. Андреевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Нефтепровод | 100 | 65
6348 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Сентьевская | 100 | 56
6349 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 816 | 400 | 355
6350 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Сады Строитель-2 | 400 | 324
6351 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Рябинушка-2 | 100 | 68
6352 | Семеново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Семеново | 100 | 67
6353 | Ларино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Ларино | 160 | 95
6354 | Прусово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400кВА Прусово-1 | 400 | 233
6355 | Прусово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Прусово-2 | 250 | 106
6356 | Прусово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Прусово коттеджи | 400 | 113
6357 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Волга | 63 | 43
6358 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Насосная | 63 | 28
6359 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВА Зерноток | 400 | 280
6360 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 кВА Мастерские | 400 | 266
6361 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Ивняковская слобода | 160 | 125
6362 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 698 | 250 | 218
6363 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 673 | 100 | 87
6364 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 111 | 100 | 55
6365 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТП 400 кВА Очистные сооружения | 400 | 313
6366 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА Жилая зона | 800 | 589
6367 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2*630 Комплекс Пестрецово- 1 | 1260 | 1017
6368 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-63 Комплекс Пестрецово- 2 | 560 | 496
6369 | Кобыляево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА 486 Кобыляево | 63 | 38
6370 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 810 | 630 | 565
6371 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Красный Бор-1 | 400 | 213
6372 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Красный Бор-2 | 250 | -6
6373 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 824 | 630 | 545
6374 | д. Ларино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 823 | 250 | 217
6375 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 834 | 400 | 357
6376 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400кВА 845 | 630 | 495
6377 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА 495 | 160 | 70
6378 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Поляны-2 | 160 | 115
6379 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Поляны-1 | 160 | 100
6380 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Лесные поляны | 100 | 49
6381 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Хоккей | 63 | 48
6382 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 876 | 160 | 128
6383 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Сады оздоровитель-2 | 160 | 131
6384 | Дмитриево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Дмитриево | 250 | 140
6385 | Сорокино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП -100кВа Сорокино | 250 | 195
6386 | Бреховская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Бреховская | 100 | 68
6387 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Торпедо | 63 | 42
6388 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП- 2х630кВа Туношна-2 | 1260 | 682
6389 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 250кВа Туношна-1 | 400 | 243
6390 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа Туношна-3 | 400 | 180
6391 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Сады Молния | 400 | 333
6392 | Чакарово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Чакарово | 40 | 25
6393 | Бисерово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Бисерово (МТП 40кВА Бисерово) | 40 | 30
6394 | д. Медягино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Медягино-2 | 400 | 199
6395 | д. Медягино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Медягино-4 | 250 | 140
6396 | Копытово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Копытово | 63 | 48
6397 | Долгуново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 20кВА Долгуново | 40 | 33
6398 | Прокшино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30кВА Прокшино | 40 | 29
6399 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 738 | 63 | 53
6400 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 742 | 250 | 219
6401 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Соньга-2 | 160 | 115
6402 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 630 кВА Сады Дизелист | 630 | 525
6403 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Соньга-3 | 100 | 58
6404 | д. Кузьмино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Кузьмино | 40 | 27
6405 | д. Гумнишево | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 10 кВА Гумнищево | 10 | 5
6406 | д. Конищево | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 40 кВА Конищево | 40 | 25
6407 | д. Чернышево | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 30 кВА Чернышево | 30 | 13
6408 | Бисерово | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 399 | 160 | 127
6409 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 623 | 100 | 85
6410 | д. Черницино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Сады Луч | 160 | 139
6411 | д. Голодяево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Черницино | 40 | 30
6412 | д. Феклино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Голодяево | 100 | 78
6413 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Феклино | 63 | 48
6414 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Мастерские | 160 | 106
6415 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Аптекосклады | 40 | 27
6416 | д. Троицкое | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Троицкое | 63 | 48
6417 | д. Сивцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Сивцево | 25 | 15
6418 | Марьино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Марьино | 63 | 33
6419 | Дряхлово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Дряхлово | 100 | 50
6420 | Балакирево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Балакирево | 63 | 29
6421 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Жилая зона | 400 | 180
6422 | Девятово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Девятово | 160 | 83
6423 | Карповское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Карповское дер. | 40 | 20
6424 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2Х250 Ширинье к-с | 500 | 365
6425 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Оч.сооружения | 160 | 119
6426 | Нагорное | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Нагорное | 25 | 10
6427 | Карповское | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП Карповское ДБС | 160 | 100
6428 | Карповское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Карповское к-с | 160 | 105
6429 | Хренино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Хренино | 63 | 36
6430 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 250кВА Магазин | 250 | 128
6431 | п. Курба | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+160 Курба-1 Т1 | 560 | 390
6432 | п. Курба | Ярославский р-н | Ярославский | ТПП-400+160 Курба-1 Т2 | 560 | 293
6433 | Васильевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Васильевское | 160 | 60
6434 | д. Филинское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Ивково | 25 | 12
6435 | д. Юрьино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Филинское | 25 | 15
6436 | д. Корнево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30 кВА Юрьино | 30 | 18
6437 | д. Каблуково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30 кВА Корнево | 30 | 20
6438 | д.Колокуново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Каблуково | 100 | 79
6439 | д. Старово | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 60 кВА Колокуново | 60 | 45
6440 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Старово | 25 | 15
6441 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-315кВа Ширинье-1 | 315 | 194
6442 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Жил.зона | 250 | 116
6443 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Школа | 250 | 150
6444 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 250кВА Ширинье-3 | 250 | 163
6445 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 100кВА Ширинье АВМ | 630 | 580
6446 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 160кВА Котельная | 160 | 85
6447 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250кВА Новая ферма | 250 | 162
6448 | Соловарово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63кВА Соловарово | 315 | 203
6449 | Белягино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Белягино | 250 | 136
6450 | Доронино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Доронино | 250 | 140
6451 | Афонино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25кВА Афонино | 100 | 10
6452 | Афонино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Афонино-1 | 250 | 105
6453 | Мордвиново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400кВА Мордвиново КЗС | 400 | 256
6454 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 630кВА Коттеджи | 630 | 442
6455 | Резанино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Резанино | 100 | 66
6456 | Иванцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Иванцево | 63 | 40
6457 | Калачиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Калачиха | 100 | 87
6458 | Новоселки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Новоселки | 160 | 95
6459 | Осташково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Осташково | 100 | 68
6460 | Сидельницы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Сидельницы | 250 | 116
6461 | Щеколдино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Щеколдино | 25 | 13
6462 | Дмитриевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Дмитриевское | 40 | 23
6463 | Павлухино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30кВА Павлухино | 30 | 19
6464 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Хранилище | 250 | 161
6465 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Заправка | 160 | 120
6466 | Симоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Симоново | 40 | 31
6467 | Давыдово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Давыдово | 20 | 13
6468 | Балакирево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА пос.Балакирево | 40 | 23
6469 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 160кВА Сушилка | 400 | 300
6470 | д. Клещево | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 404 | 40 | 27
6471 | Конюково | Ярославский р-н | Ярославский | МТП Конюково | 40 | 35
6472 | Починки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-20кВа Починки | 20 | 13.33
6473 | Никоновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Никоновское | 100 | 82
6474 | Чуркино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Чуркино | 30 | 17
6475 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА №1Свинооткормочный | 63 | 33
6476 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Свинооткормочный №2 | 250 | 183
6477 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Столовая | 250 | 172
6478 | Спицыно | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Спицыно | 100 | 57
6479 | Петровское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 20кВА Петровское | 63 | 53
6480 | Афинеево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Афинеево | 20 | 11
6481 | Сенчугово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-50кВА Сенчугово | 50 | 41
6482 | Лучинское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Лучинское 10 | 63 | 42
6483 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Стройдвор | 250 | 155
6484 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Водозабор | 100 | 10
6485 | Бегоулево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Бегоулево | 100 | 49
6486 | Корюково | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2х400кВА Корюково | 800 | 547
6487 | Щедрино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Щедрино | 1260 | 684
6488 | Телегино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Телегино | 250 | 184
6489 | п. Нагорный | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 162 | 160 | 73
6490 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 163 | 160 | 85
6491 | Шелепово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Шепелево | 63 | 42
6492 | Васильево | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Васильево | 160 | 116
6493 | Высоко | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Высоко | 250 | 149
6494 | Бурмасово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Бурмасово | 63 | 32
6495 | Опарино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Опарино | 63 | 48
6496 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-630кВА Зерноочистительный к-с | 630 | 520
6497 | Лупачево | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Лупачево | 250 | 130
6498 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 кВА Геологоразведка | 63 | 46
6499 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2Х400кВа Котельная 1 секц. | 400 | 275
6500 | д. Козьмодемьянск | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа Клуб | 400 | 245
6501 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Артскважина-1 | 160 | 123
6502 | Селифонтово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Селифонтово1 | 250 | 129
6503 | Прохоровское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-Прохоровское | 100 | 67
6504 | Кормилицино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-КЗС Тр-р1 | 160 | 38
6505 | Кормилицино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-КЗС Тр-р2 | 160 | 25
6506 | Бечихино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Бечихино | 63 | 47.525
6507 | д. Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТП-Больница стар. | 250 | 205
6508 | д. Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ТП-Больница новая | 400 | 199
6509 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Пансионат Ярославль | 250 | 107
6510 | д. Наготино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Наготино-коттеджи | 250 | 172
6511 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 754 | 250 | 235
6512 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 753 | 160 | 138
6513 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 401 | 100 | 67
6514 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2*400кВА Сельхозтехникум | 800 | 643
6515 | Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-ул.Нагорная | 100 | 25
6516 | Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+630кВА Карабиха Т-1 | 400 | 290
6517 | Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+630кВА Карабиха Т-2 | 630 | 415
6518 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Артскважина-2 | 100 | 69
6519 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Великая | 630 | 332
6520 | Сопелки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Сопелки | 160 | 60
6521 | Орлово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Орлово | 160 | 61
6522 | Воробино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Воробино | 250 | 163
6523 | Малышево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП -100кВа Малышево | 40 | 0
6524 | Ярцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП -160кВа Ярцево | 160 | 55
6525 | Бечевино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП -160кВа Бечевино | 160 | 105
6526 | Бечевино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Н.Бечевино | 100 | -10
6527 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Река | 160 | 115
6528 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Полив-160 | 160 | 125
6529 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 888 | 100 | 85
6530 | Мостец | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Мостец | 250 | 96
6531 | Ермолово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Ермолово | 160 | 50
6532 | Кобыляево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Кобыляево | 100 | 85
6533 | г. Ярославль | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА 497 | 250 | 133
6534 | Лепино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТП Лепино | 250 | 206
6535 | г. Ярославль | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 491 | 160 | 138
6536 | г. Ярославль | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 828 | 630 | 597
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании
Note on E895: Автор: демонтирован силовой трансформатор
Note on G895: Автор: демонтирован тр-р
Note on G1047: Автор: демонтирован
Note on G1080: Автор: демонтирован силовой трансформатор
Note on E1231: Автор: отключена
Note on E1458: Автор: отключена
Note on G1458: Автор: отключена
Note on E1491: Автор: отключена
Note on G1491: Автор: отключена
Note on E1524: Автор: отключена
Note on G2657: Автор: 30х40
Note on E2802: Автор: Здание ЗТП на балансе потребителя в SAP у нас только силовой тр-р.
Note on E2837: Автор: было наименование 10/0,4кВ ЗТПП №16 Новленская №.1
Note on E2846: Автор: новая
Note on E2902: Автор: новая
Note on E2979: Автор: демонтирована
Note on E3114: Автор: новая МТП
Note on E3150: Автор: вновь занесенная, ввод 01.01.1968
Note on E3236: Автор: было наименование 10/0,4 КТП-160 Лешкино (ТП 346 (Ольховка)
Note on E3896: Автор: вновь занесенное
Note on E3897: Автор: вновь занесенное
Note on E3898: Автор: вновь занесенное
Note on E3899: Автор: вновь занесенное
Note on E3900: Автор: вновь занесенное
Note on E3901: Автор: вновь занесенное
Note on E3902: Автор: вновь занесенное
Note on E3903: Автор: вновь занесенное
Note on E3904: Автор: вновь занесенное
Note on E3905: Автор: вновь занесенное
Note on E3906: Автор: вновь занесенное
Note on E3907: Автор: вновь занесенное
Note on E3908: Автор: вновь занесенное
Note on E3909: Автор: вновь занесенное
Note on E3910: Автор: вновь занесенное
Note on E3911: Автор: вновь занесенное
Note on E3912: Автор: вновь занесенное
Note on E3913: Автор: вновь занесенное
Note on E3914: Автор: вновь занесенное
Note on E3915: Автор: вновь занесенное
Note on E3962: Автор: вновь занесенная (не новая)
Note on E3966: Автор: было КТП-30 Яксаево ТП перенесено ввиду отсутствия потребителей и новое наимен ТП 095
Note on E4003: Автор: было ТП 199 (КТП-40 Зобово) перенос ТП ввиду отсутствия потребителей
Note on E4083: Автор: отключена
Note on E4116: Автор: отключена
Note on E4302: Автор: отключена
Note on G4302: Автор: отключена
Note on E4341: Автор: отключена
Note on E4350: Автор: отключена
Note on G4350: Автор: отключена
Note on G4478: Автор: трансорматор работал с перегрузкой
Note on G4719: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4787: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4805: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4817: Автор: первый трансорматор работал с перегрузкой (-16/143)
Note on G4822: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4823: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4830: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4845: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4847: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4852: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4859: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on G4912: Автор: трансформатор работал с перегрузкой
Note on F5592: Автор: 2х250
Note on F5641: Автор: 1х63 - 5
Note on E5995: Автор: КТП 63 кВА Меньшиково
Note on E6459: Автор: КТПП 2х400кВА Коттеджи

## Сведения по ТП ЯГЭС
02.02.2015 |  |  |  | Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 № ЦА-25/65-р
№ | Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА | Кз (%) | Примечание Мощность/Год проведения замеров | Замечания | Сет. Р-н
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
1 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП1 Т-2 | 100 | 54.9 | 45.1 | 100 / 2010г. |  | 1 сет.р-н
2 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1 Т-1 | 250 | 122.75 | 50.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
3 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1 Т-2 | 250 | 82.25 | 67.1 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
4 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП2 Т-1 | 630 |  | 67.7 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
5 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП2 Т-2 | 630 |  | 59 | 320 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
6 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП2 Т-1 | 200 |  | 9.8 | 320 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
7 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП2 Т-2 | 400 | 190.4 | 52.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
8 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП3 Т-1 | 630 | 379.89 | 39.7 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
9 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП3 Т-2 | 400 | 308.4 | 22.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
10 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП3 Т-1 | 160 |  | 24.5 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
11 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП3 Т-2 | 250 | 156.25 | 37.5 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
12 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-1 | 630 | 436.59 | 30.7 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
13 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-2 | 630 | 490.14 | 22.2 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
14 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП4 Т-1 | 160 | 114.88 | 28.2 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
15 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП4 Т-2 | 160 | 148.48 | 7.2 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
16 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП5 Т-1 | 200 | 126 | 37 | 200 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
17 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП5 Т-2 | 250 | 151.5 | 39.4 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
18 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6 Т-1 | 320 | 262.08 | 18.1 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
19 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6 Т-2 | 400 | 247.2 | 38.2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
20 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП7 Т-1 | 400 | 178.8 | 55.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
21 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП7 Т-2 | 400 | 256.4 | 35.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
22 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП8 Т-1 | 400 | 90 | 77.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
23 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП9 Т-1 | 630 | 435.33 | 30.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
24 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП9 Т-2 | 630 | 421.47 | 33.1 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
25 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП9 Т-1 | 400 | 161.6 | 59.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
26 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП10 Т-2 | 320 | 284.16 | 11.2 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
27 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП10 Т-1 | 630 | 371.7 | 41 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
28 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП10 Т-2 | 400 | 192.8 | 51.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
29 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП11 Т-1 | 400 | 198.8 | 50.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
30 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП12 Т-1 | 400 | 258.8 | 35.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
31 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП13 Т-1 | 630 |  | 0 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
32 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП13 Т-2 | 630 |  | 0 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
33 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП13 Т-1 | 315 | 95.13 | 69.8 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
34 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП14 Т-1 | 400 | 165.2 | 58.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
35 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП15 Т-1 | 400 | 133.6 | 66.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
36 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП16 Т-1 | 400 | 293.6 | 26.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
37 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП17 Т-1 | 250 | 117 | 53.2 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
38 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП18 Т-1 | 250 | 128.5 | 48.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
39 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП19 Т-1 | 250 | 144.75 | 42.1 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
40 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП19 Т-2 | 400 | 321.2 | 19.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
41 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП20 Т-1 | 250 | 201.5 | 19.4 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
42 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП20 Т-1 | 250 | 85.75 | 65.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
43 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП20 Т-2 | 250 | 152.75 | 38.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
44 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП21 Т-1 | 630 | 378.63 | 39.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
45 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП21 Т-1 | 400 | 290 | 27.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
46 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП21 Т-2 | 400 | 190.4 | 52.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
47 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП22 Т-1 | 315 | 139.23 | 55.8 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
48 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП23 Т-1 | 400 | 261.2 | 34.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
49 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП23 Т-2 | 320 | 272.64 | 14.8 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
50 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП24 Т-1 | 250 | 113.5 | 54.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
51 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП25 Т-1 | 400 | 212.4 | 46.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
52 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП25 Т-2 | 400 | 235.6 | 41.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
53 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП27 Т-1 | 400 | 260 | 35 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
54 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП28 Т-1 | 400 | 240.4 | 39.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
55 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП28 Т-2 | 250 | 123.75 | 50.5 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
56 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП29 Т-1 | 63 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
57 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП29 Т-2 | 50 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
58 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП30 Т-1 | 400 | 290 | 27.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
59 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП31 Т-1 | 400 | 177.2 | 55.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
60 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП31 Т-2 | 400 | 354.8 | 11.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
61 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП32 Т-1 | 400 | 308.4 | 22.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
62 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП33 Т-1 | 400 | 262.4 | 34.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
63 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП34 Т-1 | 400 | 182.4 | 54.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
64 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП34 Т-2 | 400 | 286.4 | 28.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
65 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП35 Т-1 | 160 | 92.8 | 42 | 160 / 2012г. |  | 1 сет.р-н
66 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП36 Т-1 | 180 | 104.76 | 41.8 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
67 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП37 Т-1 | 200 | 121.2 | 39.4 | 200 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
68 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП38 Т-1 | 160 |  | 38.6 | 180 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
69 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП39 Т-1 | 250 | 157.5 | 37 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
70 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП39 Т-2 | 250 |  | 27.5 | 160 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
71 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП40 Т-1 | 630 | 568.89 | 9.7 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
72 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП40 Т-2 | 630 | 480.69 | 23.7 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
73 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП41 Т-1 | 400 | 312 | 22 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
74 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП41 Т-2 | 400 | 160.4 | 59.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
75 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП42 Т-1 | 400 | 308.4 | 22.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
76 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП42 Т-2 | 400 | 400 | 0 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
77 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП43 Т-1 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
78 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП43 Т-2 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
79 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП43 Т-1 | 250 | 100.75 | 59.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
80 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП44 Т-1 | 320 | 246.08 | 23.1 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
81 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-1 | 630 | 588.42 | 6.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
82 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-2 | 630 | 630 | 0 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
83 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-3 | 630 | 286.02 | 54.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
84 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-4 | 630 | 447.3 | 29 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
85 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП45 Т-1 | 320 | 236.48 | 26.1 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
86 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП45 Т-2 | 320 | 272.64 | 14.8 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
87 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП46 Т-1 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
88 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП46 Т-2 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
89 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП46 Т-1 | 630 | 398.79 | 36.7 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
90 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП46 Т-2 | 630 | 469.98 | 25.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
91 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-1 | 630 | 419.58 | 33.4 | 630 / 2012г. |  | 1 сет.р-н
92 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-2 | 630 | 415.8 | 34 | 630 / 2012г. |  | 1 сет.р-н
93 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-3 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
94 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-4 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
95 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП47 Т-1 | 250 | 186.25 | 25.5 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
96 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП48 Т-1 | 400 | 186 | 53.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
97 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП48 Т-2 | 400 | 249.6 | 37.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
98 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП49 Т-1 | 160 | 70.88 | 55.7 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
99 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП50 Т-1 | 200 | 91.2 | 54.4 | 200 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
100 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП50 Т-2 | 315 | 176.085 | 44.1 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
101 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП51 Т-1 | 250 | 148.25 | 40.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
102 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП52 Т-1 | 630 | 563.85 | 10.5 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
103 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП52 Т-2 | 400 | 148.8 | 62.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
104 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП53 Т-1 | 250 | 184 | 26.4 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
105 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП54 Т-1 | 630 | 521.01 | 17.3 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
106 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП54 Т-2 | 630 | 543.06 | 13.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
107 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП55 Т-1 | 630 |  | 9 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
108 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП55 Т-2 | 400 |  | 16.9 | 630 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
109 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП56 Т-1 | 1250 |  | 0 | 1000 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
110 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП56 Т-2 | 1250 |  | 0 | 1000 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
111 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП57 Т-1 | 250 | 149.25 | 40.3 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
112 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП57 Т-2 | 180 | 158.04 | 12.2 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
113 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-1 | 630 | 592.83 | 5.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
114 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-2 | 630 | 614.88 | 2.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
115 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-3 | 25 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
116 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-4 | 25 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
117 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП58 Т-1 | 400 | 306.4 | 23.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
118 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП58 Т-2 | 320 | 288.64 | 9.8 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
119 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП59 Т-1 | 200 | 6.8 | 96.6 | 200 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
120 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП59 Т-2 | 400 | 277.2 | 30.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
121 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП60 Т-1 | 250 | 183.25 | 26.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
122 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП60 Т-2 | 400 | 348 | 13 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
123 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП61 Т-1 | 250 | 122.75 | 50.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
124 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП61 Т-2 | 250 | 217.5 | 13 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
125 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП62 Т-1 | 630 | 529.2 | 16 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
126 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП62 Т-2 | 630 | 526.05 | 16.5 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
127 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП63 Т-1 | 315 |  | 22.6 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
128 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП64 Т-1 | 400 | 362 | 9.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
129 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП64 Т-2 | 400 | 254 | 36.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
130 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП65 Т-1 | 250 | 215.25 | 13.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
131 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП65 Т-2 | 400 | 294.8 | 26.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
132 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП66 Т-1 | 400 | 134.8 | 66.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
133 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП67 Т-1 | 400 | 349.2 | 12.7 | 400 / 2012г. |  | 1 сет.р-н
134 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП67 Т-2 | 400 | 343.2 | 14.2 | 400 / 2012г. |  | 1 сет.р-н
135 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП68 Т-1 | 250 | 204.75 | 18.1 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
136 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП69 Т-1 | 400 | 132.8 | 66.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
137 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП70 Т-1 | 400 | 365.2 | 8.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
138 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП70 Т-2 | 320 | 286.4 | 10.5 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
139 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП71 Т-1 | 250 | 68.25 | 72.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
140 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП71 Т-2 | 320 | 285.12 | 10.9 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
141 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП72 Т-1 | 400 | 378 | 5.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
142 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП72 Т-2 | 400 | 337.6 | 15.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
143 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП73 Т-1 | 320 | 216.96 | 32.2 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
144 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП74 Т-1 | 250 | 81 | 67.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
145 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП75 Т-1 | 400 |  | 20.6 | 320 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
146 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП75 Т-2 | 320 |  | 15.9 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
147 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП76 Т-1 | 400 | 262.4 | 34.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
148 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП77 Т-1 | 400 | 262.4 | 34.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
149 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП77 Т-2 | 400 | 312 | 22 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
150 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП78 Т-1 | 400 | 243.6 | 39.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
151 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП79 Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
152 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП79 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
153 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП80 Т-1 | 1000 | 912 | 8.8 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
154 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП80 Т-2 | 1000 | 919 | 8.1 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
155 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП81 Т-1 | 630 | 500.22 | 20.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
156 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП81 Т-2 | 630 | 501.48 | 20.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
157 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП82 Т-1 | 630 | 484.47 | 23.1 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
158 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП82 Т-2 | 630 | 483.21 | 23.3 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
159 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП83 Т-1 | 630 | 420.21 | 33.3 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
160 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП83 Т-2 | 630 | 498.96 | 20.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
161 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-1 | 400 | 212.4 | 46.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
162 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-2 | 400 | 322.4 | 19.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
163 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП85 Т-1 | 630 | 385.56 | 38.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
164 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП85 Т-2 | 630 | 526.05 | 16.5 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
165 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП86 Т-1 | 630 | 386.82 | 38.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
166 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП86 Т-2 | 630 | 498.33 | 20.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
167 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП87 Т-1 | 400 | 253.2 | 36.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
168 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП88 Т-1 | 250 | 157.5 | 37 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
169 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП88 Т-2 | 250 | 142.25 | 43.1 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
170 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП89 Т-1 | 160 | 103.36 | 35.4 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
171 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП90 Т-1 | 180 | 49.14 | 72.7 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
172 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП91 Т-1 | 180 | 162.72 | 9.6 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
173 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП91 Т-2 | 250 | 176 | 29.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
174 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП92 Т-1 | 320 | 272.64 | 14.8 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
175 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП92 Т-2 | 250 | 229.25 | 8.3 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
176 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП93 Т-1 | 250 | 98.5 | 60.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
177 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП93 Т-2 | 315 | 157.5 | 50 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
178 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП94 Т-1 | 180 | 115.2 | 36 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
179 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП94 Т-2 | 180 | 110.52 | 38.6 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
180 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП95 Т-1 | 400 | 238 | 40.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
181 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП95 Т-2 | 400 | 256.4 | 35.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
182 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП96 Т-1 | 400 | 263.6 | 34.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
183 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП96 Т-2 | 400 | 244.8 | 38.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
184 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП97 Т-1 | 100 | 43.3 | 56.7 | 100 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
185 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП98 Т-1 | 400 | 228.8 | 42.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
186 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП98 Т-2 | 400 | 277.2 | 30.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
187 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП99 Т-1 | 400 | 192.8 | 51.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
188 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП99 Т-2 | 400 | 274.8 | 31.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
189 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП100 Т-1 | 250 | 115.75 | 53.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
190 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП100 Т-2 | 250 | 179.5 | 28.2 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
191 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП101 Т-1 | 315 | 181.755 | 42.3 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
192 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП101 Т-2 | 400 | 117.6 | 70.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
193 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП102 Т-1 | 320 | 237.76 | 25.7 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
194 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП102 Т-2 | 160 | 112.48 | 29.7 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
195 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП103 Т-1 | 100 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
196 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП104 Т-1 | 400 | 282 | 29.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
197 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП104 Т-2 | 400 | 100.4 | 74.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
198 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП105 Т-1 | 400 | 252 | 37 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
199 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП105 Т-2 | 315 | 231.525 | 26.5 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
200 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП106 Т-1 | 315 | 120.645 | 61.7 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
201 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП106 Т-2 | 315 | 309.33 | 1.8 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
202 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП107 Т-1 | 400 | 250.8 | 37.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
203 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП107 Т-2 | 400 | 166.4 | 58.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
204 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП108 Т-1 | 1000 | 990 | 1 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
205 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП108 Т-2 | 1000 | 949 | 5.1 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
206 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП109 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
207 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП109 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
208 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП110 Т-1 | 400 | 266.8 | 33.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
209 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП110 Т-2 | 250 | 198 | 20.8 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
210 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП111 Т-1 | 400 | 313.2 | 21.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
211 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП111 Т-2 | 320 | 320 | 0 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
212 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП112 Т-1 | 250 | 163.25 | 34.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
213 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП112 Т-2 | 250 | 106.5 | 57.4 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
214 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП113 Т-1 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
215 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП113 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
216 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП114 Т-1 | 400 | 250.8 | 37.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
217 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП115 Т-1 | 400 | 226.4 | 43.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
218 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП115 Т-2 | 400 | 253.2 | 36.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
219 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП116 Т-1 | 400 | 247.2 | 38.2 | 400 / 2005г. |  | 1 сет.р-н
220 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП116 Т-2 | 630 | 428.4 | 32 | 630 / 2005г. |  | 1 сет.р-н
221 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП117 Т-1 | 400 | 300.4 | 24.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
222 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП117 Т-2 | 400 | 329.2 | 17.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
223 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП118 Т-1 | 250 | 115.75 | 53.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
224 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП118 Т-2 | 250 | 250 | 0 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
225 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП119 Т-1 | 315 | 183.015 | 41.9 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
226 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП119 Т-2 | 315 | 263.025 | 16.5 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
227 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120 Т-1 | 630 | 561.96 | 10.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
228 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120 Т-2 | 630 | 584.64 | 7.2 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
229 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120В Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
230 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП121 Т-1 | 630 | 437.85 | 30.5 | 630 / 2011г. |  | 1 сет.р-н
231 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП121 Т-2 | 630 | 529.2 | 16 | 630 / 2011г. |  | 1 сет.р-н
232 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП122 Т-1 | 250 | 181.75 | 27.3 | 250 / 2012г. |  | 1 сет.р-н
233 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП124 Т-1 | 400 | 282 | 29.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
234 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП125 Т-1 | 400 | 263.6 | 34.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
235 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП125 Т-2 | 250 | 143.5 | 42.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
236 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП126 Т-1 | 400 | 340 | 15 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
237 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП126 Т-2 | 400 | 211.2 | 47.2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
238 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП127 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
239 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП127 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
240 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП128 Т-1 | 160 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
241 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП129 Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
242 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП129 Т-2 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
243 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП130 Т-1 | 400 | 162.8 | 59.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
244 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП131 Т-1 | 160 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
245 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП132 Т-1 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
246 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП132 Т-2 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
247 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП133 Т-1 | 180 | 132.48 | 26.4 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
248 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП134 Т-1 | 400 | 258.8 | 35.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
249 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП134 Т-2 | 250 | 203.75 | 18.5 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
250 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП135 Т-1 | 400 | 178.8 | 55.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
251 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП135 Т-2 | 400 | 315.6 | 21.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
252 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП136 Т-1 | 250 | 215.25 | 13.9 | 250 / 2007г. |  | 1 сет.р-н
253 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП136 Т-2 | 250 | 213 | 14.8 | 250 / 2007г. |  | 1 сет.р-н
254 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП137 Т-1 | 630 | 469.98 | 25.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
255 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП137 Т-2 | 630 | 627.48 | 0.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
256 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП138 Т-1 | 250 | 140 | 44 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
257 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП139 Т-1 | 250 | 210.75 | 15.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
258 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП139 Т-2 | 250 | 157.5 | 37 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
259 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП140 Т-1 | 250 | 198 | 20.8 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
260 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП140 Т-2 | 250 | 208.25 | 16.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
261 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП141 Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
262 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП141 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
263 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП142 Т-1 | 250 |  | 16.5 | 400 / 2011г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
264 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП142 Т-2 | 250 |  | 0 | 400 / 2010г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
265 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП143 Т-1 | 250 | 185.25 | 25.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
266 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП143 Т-2 | 160 | 103.36 | 35.4 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
267 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП144 Т-1 | 400 | 310.8 | 22.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
268 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП144 Т-2 | 400 | 320 | 20 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
269 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП145 Т-1 | 250 | 180.5 | 27.8 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
270 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП146 Т-1 | 315 | 170.415 | 45.9 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
271 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП146 Т-2 | 320 | 151.04 | 52.8 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
272 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-1 | 630 | 457.38 | 27.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
273 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-2 | 630 | 456.12 | 27.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
274 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП148 Т-1 | 250 | 97.25 | 61.1 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
275 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП148 Т-2 | 400 | 224 | 44 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
276 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП149 Т-1 | 180 | 122.04 | 32.2 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
277 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП149 Т-2 | 250 | 141.25 | 43.5 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
278 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП150 Т-1 | 200 | 143.2 | 28.4 | 200 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
279 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП150 Т-2 | 400 |  | 60.2 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
280 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-1 | 630 | 476.91 | 24.3 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
281 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-2 | 400 | 198.8 | 50.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
282 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП152 Т-1 | 400 | 230 | 42.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
283 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП152 Т-2 | 630 | 492.03 | 21.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
284 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП153 Т-1 | 400 | 222.8 | 44.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
285 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП153 Т-2 | 400 | 266.8 | 33.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
286 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП154 Т-1 | 1000 | 892 | 10.8 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
287 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП154 Т-2 | 1000 | 935 | 6.5 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
288 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП155 Т-1 | 630 | 340.83 | 45.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
289 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП155 Т-2 | 400 | 181.2 | 54.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
290 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП156 Т-1 | 400 | 170.8 | 57.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
291 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП156 Т-2 | 400 | 387.2 | 3.2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
292 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП157 Т-1 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
293 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП157 Т-2 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
294 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП158 Т-1 | 400 | 304 | 24 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
295 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП158 Т-2 | 400 | 188 | 53 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
296 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП159 Т-1 | 630 | 555.66 | 11.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
297 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП159 Т-2 | 630 | 393.75 | 37.5 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
298 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП160 Т-1 | 400 | 257.6 | 35.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
299 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП160 Т-2 | 400 | 234.4 | 41.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
300 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП161 Т-1 | 630 | 349.65 | 44.5 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
301 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП162 Т-1 | 630 | 317.52 | 49.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
302 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП162 Т-2 | 630 | 434.7 | 31 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
303 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП163 Т-1 | 400 | 205.6 | 48.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
304 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП163 Т-2 | 400 | 253.2 | 36.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
305 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-1 | 630 |  | 73.5 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
306 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-2 | 630 |  | 26.9 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
307 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП165 Т-1 | 400 |  | 44 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
308 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП166 Т-1 | 400 | 277.2 | 30.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
309 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП166 Т-2 | 400 | 308.4 | 22.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
310 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП167 Т-1 | 400 | 244.8 | 38.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
311 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП167 Т-2 | 400 | 337.6 | 15.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
312 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП168 Т-1 | 400 | 302.8 | 24.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
313 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП168 Т-2 | 400 |  | 11 | 630 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
314 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП169 Т-1 | 630 | 413.28 | 34.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
315 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП169 Т-2 | 630 | 399.42 | 36.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
316 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП170 Т-1 | 250 | 93.75 | 62.5 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
317 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП171 Т-1 | 630 |  | 50.3 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
318 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП171 Т-2 | 400 | 301.6 | 24.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
319 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП172 Т-1 | 400 | 304 | 24 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
320 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП172 Т-2 | 630 | 368.55 | 41.5 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
321 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП173 Т-1 | 400 | 191.6 | 52.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
322 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП173 Т-2 | 400 | 261.2 | 34.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
323 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП174 Т-1 | 250 | 185.25 | 25.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
324 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП174 Т-2 | 250 | 158.5 | 36.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
325 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП175 Т-1 | 320 | 264.32 | 17.4 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
326 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП175 Т-2 | 250 | 201.5 | 19.4 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
327 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-1 | 400 | 321.2 | 19.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
328 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-2 | 400 | 313.2 | 21.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
329 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП177 Т-1 | 160 | 134.56 | 15.9 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
330 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП178 Т-1 | 630 | 573.3 | 9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
331 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП178 Т-2 | 630 | 626.22 | 0.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
332 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП179 Т-1 | 400 | 299.2 | 25.2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
333 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП179 Т-2 | 400 | 320 | 20 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
334 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП181 Т-1 | 400 | 244.8 | 38.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
335 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-1 | 630 | 359.1 | 43 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
336 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-2 | 630 | 384.93 | 38.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
337 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП183 Т-1 | 400 | 167.2 | 58.2 | 400 / 2008г. |  | 1 сет.р-н
338 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП183 Т-2 | 400 | 255.6 | 36.1 | 400 / 2008г. |  | 1 сет.р-н
339 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП184 Т-1 | 250 | 119.25 | 52.3 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
340 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП184 Т-2 | 250 | 158.5 | 36.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
341 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП185 Т-1 | 250 |  | 24.3 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
342 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП186 Т-1 | 1000 | 897 | 10.3 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
343 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП186 Т-2 | 1000 | 799 | 20.1 | 1000 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
344 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП187 Т-1 | 250 | 158.5 | 36.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
345 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП187 Т-2 | 400 | 256.4 | 35.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
346 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП188 Т-1 | 400 | 288.8 | 27.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
347 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП189 Т-1 | 160 |  | 13 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
348 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП190 Т-1 | 400 | 296.8 | 25.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
349 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП190 Т-2 | 400 | 322.4 | 19.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
350 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП191 Т-1 | 400 | 322.4 | 19.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
351 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП191 Т-2 | 400 | 255.2 | 36.2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
352 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП192 Т-1 | 160 | 136.8 | 14.5 | 160 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
353 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП192 Т-2 | 250 | 152.75 | 38.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
354 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП193 Т-1 | 630 | 473.76 | 24.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
355 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП193 Т-2 | 630 | 508.41 | 19.3 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
356 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП194 Т-1 | 400 | 278.4 | 30.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
357 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП194 Т-2 | 180 | 10.98 | 93.9 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
358 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП195 Т-1 | 400 |  | 66.7 | 630 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
359 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП195 Т-2 | 400 |  | 36 | 630 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
360 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП196 Т-1 | 630 | 561.96 | 10.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
361 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП196 Т-2 | 630 | 396.27 | 37.1 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
362 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП197 Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
363 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП197 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
364 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП198 Т-1 | 630 | 199.71 | 68.3 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
365 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП199 Т-1 | 630 | 226.17 | 64.1 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
366 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП200 Т-1 | 560 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
367 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП200 Т-2 | 560 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
368 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП201 Т-1 | 630 | 234.36 | 62.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
369 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП202 Т-1 | 400 |  | 19.8 | 630 / 2010г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
370 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП202 Т-2 | 400 |  | 28.1 | 630 / 2010г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
371 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП203 Т-1 | 400 | 340.8 | 14.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
372 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП203 Т-2 | 400 | 302.8 | 24.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
373 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП204 Т-1 | 630 | 475.02 | 24.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
374 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП204 Т-2 | 630 | 435.33 | 30.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
375 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП205 Т-1 | 400 | 280.8 | 29.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
376 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП205 Т-2 | 400 | 313.2 | 21.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
377 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП206 Т-1 | 400 | 318 | 20.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
378 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП207 Т-1 | 250 | 161 | 35.6 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
379 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП208 Т-1 | 630 | 487.62 | 22.6 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
380 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП208 Т-2 | 400 | 305.2 | 23.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
381 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП209 Т-1 | 400 | 272.8 | 31.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
382 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП210 Т-1 | 400 | 310.8 | 22.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
383 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП211 Т-1 | 250 | 163.25 | 34.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
384 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП212 Т-1 | 180 |  | 45.8 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
385 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП213 Т-1 | 250 | 134.25 | 46.3 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
386 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП214 Т-1 | 400 | 178.8 | 55.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
387 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП215 Т-1 | 400 | 392 | 2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
388 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП216 Т-1 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
389 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП217 Т-1 | 100 | 9.7 | 90.3 | 100 / 2006г. |  | 1 сет.р-н
390 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП218 Т-1 | 180 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
391 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП219 Т-1 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
392 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП219 Т-2 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
393 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП220 Т-1 | 400 | 208 | 48 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
394 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП221 Т-1 | 250 | 186.25 | 25.5 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
395 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП221 Т-2 | 250 | 198 | 20.8 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
396 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП222 Т-1 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
397 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП222 Т-2 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
398 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП225 Т-1 | 630 | 340.83 | 45.9 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
399 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП225 Т-2 | 630 | 291.06 | 53.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
400 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП226 Т-1 | 630 | 501.48 | 20.4 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
401 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП226 Т-2 | 630 | 404.46 | 35.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
402 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
403 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
404 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-3 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
405 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-4 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
406 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП228 Т-1 | 400 | 338.8 | 15.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
407 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП228 Т-2 | 400 | 367.6 | 8.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
408 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП229 Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
409 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП229 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
410 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП230 Т-1 | 315 | 244.44 | 22.4 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
411 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП230 Т-2 | 250 | 145.75 | 41.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
412 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП231 Т-1 | 400 | 227.6 | 43.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
413 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП231 Т-2 | 250 | 125 | 50 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
414 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП232 Т-1 | 400 | 321.2 | 19.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
415 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП232 Т-2 | 400 | 299.2 | 25.2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
416 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП233 Т-1 | 250 | 70.5 | 71.8 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
417 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП233 Т-2 | 400 |  | 32.2 | 320 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
418 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП234 Т-1 | 400 | 256.4 | 35.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
419 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП234 Т-2 | 250 | 181.75 | 27.3 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
420 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП235 Т-1 | 400 |  | 51.9 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
421 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП235 Т-2 | 315 | 189.945 | 39.7 | 315 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
422 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП236 Т-1 | 400 | 296 | 26 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
423 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП236 Т-2 | 180 | 118.62 | 34.1 | 180 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
424 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП237 Т-1 | 400 | 222.8 | 44.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
425 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП237 Т-2 | 320 | 272.64 | 14.8 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
426 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП238 Т-1 | 400 | 301.6 | 24.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
427 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП238 Т-2 | 400 | 222.8 | 44.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
428 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП239 Т-1 | 400 | 173.2 | 56.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
429 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП239 Т-2 | 400 | 367.6 | 8.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
430 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП240 Т-1 | 400 | 252 | 37 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
431 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП240 Т-2 | 400 | 252 | 37 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
432 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП241 Т-1 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
433 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП241 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
434 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-1 | 630 | 516.6 | 18 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
435 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-2 | 630 | 498.96 | 20.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
436 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП243 Т-1 | 250 | 101.75 | 59.3 | 250 / 2012г. |  | 1 сет.р-н
437 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП244 Т-1 | 160 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
438 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП245 Т-1 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
439 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП245 Т-2 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
440 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП246 Т-1 | 160 |  | 13.9 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
441 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП247 Т-1 | 250 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
442 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП248 Т-1 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
443 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП248 Т-2 | 1000 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
444 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП249 Т-1 | 400 | 318 | 20.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
445 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП249 Т-2 | 400 | 270.4 | 32.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
446 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП250 Т-1 | 63 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
447 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП251 Т-1 | 400 | 196.4 | 50.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
448 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП251 Т-2 | 320 | 49.28 | 84.6 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
449 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП252 Т-1 | 250 | 97.25 | 61.1 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
450 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП253 Т-1 | 400 | 166.4 | 58.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
451 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП253 Т-2 | 400 | 210 | 47.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
452 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП254 Т-1 | 400 | 358.4 | 10.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
453 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП254 Т-2 | 400 | 362.8 | 9.3 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
454 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП255 Т-1 | 400 | 219.6 | 45.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
455 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП255 Т-2 | 400 | 225.2 | 43.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
456 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП259 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
457 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП259 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
458 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП260 Т-1 | 250 | 130.75 | 47.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
459 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП261 Т-1 | 180 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
460 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП261 Т-2 | 180 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
461 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП262 Т-1 | 250 | 151.5 | 39.4 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
462 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП262 Т-2 | 400 | 242.4 | 39.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
463 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП263 Т-1 | 100 | 88.4 | 11.6 | 100 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
464 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП263 Т-2 | 250 | 213 | 14.8 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
465 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП264 Т-1 | 400 | 345.6 | 13.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
466 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП264 Т-2 | 400 | 301.6 | 24.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
467 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП265 Т-1 | 250 | 217.5 | 13 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
468 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП265 Т-2 | 250 | 178.25 | 28.7 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
469 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП266 Т-1 | 400 | 197.6 | 50.6 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
470 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП267 Т-1 | 320 | 273.6 | 14.5 | 320 / 2007г. |  | 1 сет.р-н
471 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП268 Т-1 | 250 | 155 | 38 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
472 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП268 Т-2 | 250 | 170.25 | 31.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
473 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП269 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
474 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП269 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
475 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП270 Т-1 | 630 | 552.51 | 12.3 | 630 / 2007г. |  | 1 сет.р-н
476 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП270 Т-2 | 630 | 476.91 | 24.3 | 630 / 2007г. |  | 1 сет.р-н
477 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП271 Т-1 | 630 | 603.54 | 4.2 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
478 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП271 Т-2 | 630 | 618.66 | 1.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
479 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП275 Т-1 | 400 | 386 | 3.5 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
480 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП276 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
481 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП276 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
482 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП277 Т-1 | 400 | 86.4 | 78.4 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
483 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП277 Т-2 | 320 | 224 | 30 | 320 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
484 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП278 Т-1 | 400 | 271.6 | 32.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
485 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП278 Т-2 | 400 | 357.2 | 10.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
486 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП279 Т-1 | 400 | 315.6 | 21.1 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
487 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП279 Т-2 | 400 | 291.2 | 27.2 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
488 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП282 Т-1 | 630 | 618.66 | 1.8 | 630 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
489 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП283 Т-1 | 400 | 387.2 | 3.2 | 400 / 2011г. |  | 1 сет.р-н
490 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП283 Т-2 | 400 | 396.4 | 0.9 | 400 / 2011г. |  | 1 сет.р-н
491 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП284 Т-1 | 180 | 109.44 | 39.2 | 180 / 2011г. |  | 1 сет.р-н
492 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП284А Т-1 | 250 | 239.5 | 4.2 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
493 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП284А Т-2 | 250 | 159.75 | 36.1 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
494 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП285 Т-1 | 400 | 292.4 | 26.9 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
495 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП285 Т-2 | 400 | 277.2 | 30.7 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
496 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП286 Т-1 | 160 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
497 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП286 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
498 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП286 Т-3 | 400 |  |  |  |  | 1 сет.р-н
499 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП287 Т-1 | 400 | 376.8 | 5.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
500 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП287 Т-2 | 400 | 316.8 | 20.8 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
501 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП288 Т-1 | 250 | 180.5 | 27.8 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
502 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП288 Т-2 | 250 | 182.75 | 26.9 | 250 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
503 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП289 Т-1 | 400 | 268 | 33 | 400 / 2013г. |  | 1 сет.р-н
504 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП289 Т-2 | 250 |  | 46 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 1 сет.р-н
505 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПАЦЕТ Т-1 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
506 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПМТС Т-1 | 250 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
507 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПМТС Т-2 | 250 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
508 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП17 Т-1 | 630 | 548.1 | 13 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
509 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП17 Т-2 | 630 | 410.76 | 34.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
510 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП18 Т-1 | 160 | 65.28 | 59.2 | 160 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
511 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП27 Т-1 | 630 | 500.22 | 20.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
512 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП29 Т-1 | 250 | 192.25 | 23.1 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
513 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП30 Т-1 | 400 | 160.8 | 59.8 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
514 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП30 Т-2 | 400 | 303.6 | 24.1 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
515 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП31 Т-1 | 180 | 104.76 | 41.8 | 180 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
516 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП31 Т-2 | 400 | 316.4 | 20.9 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
517 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП32 Т-1 | 400 | 191.2 | 52.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
518 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП32 Т-2 | 400 | 301.2 | 24.7 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
519 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП33 Т-1 | 250 |  | 15 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Сев. сет.р-н
520 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП33 Т-2 | 400 |  | 33.1 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Сев. сет.р-н
521 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП34 Т-1 | 400 | 332.8 | 16.8 | 400 / 2007г. |  | Сев. сет.р-н
522 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП34 Т-2 | 400 | 329.2 | 17.7 | 400 / 2007г. |  | Сев. сет.р-н
523 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП50 Т-1 | 630 | 527.31 | 16.3 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
524 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП50 Т-2 | 630 | 373.59 | 40.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
525 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП51 Т-1 | 400 | 308 | 23 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
526 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП51 Т-2 | 400 | 380.4 | 4.9 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
527 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП52 Т-1 | 630 | 444.78 | 29.4 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
528 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП52 Т-2 | 400 | 202 | 49.5 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
529 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП60 Т-1 | 1000 | 754 | 24.6 | 1000 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
530 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП60 Т-2 | 1000 | 762 | 23.8 | 1000 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
531 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП61 Т-1 | 1000 | 838 | 16.2 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
532 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП61 Т-2 | 1000 | 861 | 13.9 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
533 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП301 Т-1 | 400 | 197.2 | 50.7 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
534 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП301 Т-2 | 400 | 350.8 | 12.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
535 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП302 Т-1 | 630 | 630 | 0 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
536 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП302 Т-2 | 630 | 601.02 | 4.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
537 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП305 Т-1 | 630 | 566.37 | 10.1 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
538 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП305 Т-2 | 630 | 594.72 | 5.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
539 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП310 Т-1 | 630 | 612.36 | 2.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
540 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП310 Т-2 | 630 | 466.83 | 25.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
541 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП311 Т-1 | 630 | 310.59 | 50.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
542 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП311 Т-2 | 630 | 532.35 | 15.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
543 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП312 Т-1 | 1000 | 825 | 17.5 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
544 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП312 Т-2 | 1000 | 955 | 4.5 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
545 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП316 Т-1 | 160 | 100.8 | 37 | 160 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
546 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП316 Т-2 | 160 | 118.72 | 25.8 | 160 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
547 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП317 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
548 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП318 Т-1 | 250 | 154 | 38.4 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
549 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП318 Т-2 | 250 | 180.5 | 27.8 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
550 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-1 | 250 | 192.75 | 22.9 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
551 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-2 | 400 | 326.4 | 18.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
552 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП321 Т-1 | 400 | 220 | 45 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
553 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП321 Т-2 | 400 | 341.6 | 14.6 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
554 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП322 Т-1 | 400 | 176.8 | 55.8 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
555 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП323 Т-1 | 315 | 236.565 | 24.9 | 315 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
556 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП323 Т-2 | 250 | 163 | 34.8 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
557 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП324 Т-1 | 400 | 284.4 | 28.9 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
558 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП324 Т-2 | 250 | 135.75 | 45.7 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
559 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП325 Т-1 | 560 | 470.4 | 16 | 560 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
560 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП325 Т-2 | 315 | 162.225 | 48.5 | 315 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
561 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП326 Т-1 | 180 | 155.7 | 13.5 | 180 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
562 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП326 Т-2 | 200 | 111.2 | 44.4 | 200 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
563 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП327 Т-1 | 630 |  | 20.2 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Сев. сет.р-н
564 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП327 Т-2 | 630 |  | 60.3 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Сев. сет.р-н
565 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП328 Т-1 | 400 | 358.4 | 10.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
566 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП328 Т-2 | 400 | 374.4 | 6.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
567 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП329 Т-1 | 630 | 573.93 | 8.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
568 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП329 Т-2 | 630 | 544.95 | 13.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
569 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП330 Т-1 | 250 | 97.75 | 60.9 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
570 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП330 Т-2 | 315 | 228.375 | 27.5 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
571 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП331 Т-1 | 630 | 468.72 | 25.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
572 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП331 Т-2 | 630 | 442.89 | 29.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
573 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-1 | 400 | 139.6 | 65.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
574 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-2 | 400 | 341.6 | 14.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
575 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП333 Т-1 | 400 | 176 | 56 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
576 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП333 Т-2 | 400 | 268 | 33 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
577 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП334 Т-1 | 250 | 117.75 | 52.9 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
578 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП334 Т-2 | 250 | 160 | 36 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
579 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП335 Т-2 | 400 | 219.2 | 45.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
580 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП336 Т-1 | 250 | 172.5 | 31 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
581 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП336 Т-2 | 200 | 98.4 | 50.8 | 200 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
582 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП338 Т-1 | 1000 | 900 | 10 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
583 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП338 Т-2 | 1000 | 878 | 12.2 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
584 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП339 Т-1 | 400 | 319.6 | 20.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
585 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП339 Т-2 | 400 | 302 | 24.5 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
586 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП340 Т-1 | 630 | 480.06 | 23.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
587 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП340 Т-2 | 630 | 435.33 | 30.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
588 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП341 Т-1 | 400 | 374.8 | 6.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
589 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП341 Т-2 | 400 | 326.8 | 18.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
590 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП342 Т-1 | 400 | 243.6 | 39.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
591 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП342 Т-2 | 630 | 492.03 | 21.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
592 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП342А Т-1 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
593 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП343 Т-1 | 630 | 576.45 | 8.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
594 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП343 Т-2 | 630 | 550.62 | 12.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
595 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344 Т-1 | 250 | 199.25 | 20.3 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
596 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344 Т-2 | 250 | 214.5 | 14.2 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
597 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП345 Т-1 | 315 | 210.735 | 33.1 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
598 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП346 Т-1 | 400 | 156.8 | 60.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
599 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП346 Т-2 | 400 | 272.4 | 31.9 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
600 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП347 Т-1 | 100 | 76.4 | 23.6 | 100 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
601 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП347 Т-2 | 160 | 152.16 | 4.9 | 160 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
602 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП348 Т-1 | 250 | 126 | 49.6 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
603 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП348 Т-2 | 200 | 28 | 86 | 200 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
604 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП349 Т-1 | 315 | 236.565 | 24.9 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
605 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП349 Т-2 | 320 | 235.84 | 26.3 | 320 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
606 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП350 Т-1 | 400 | 145.6 | 63.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
607 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП351 Т-1 | 400 | 192.8 | 51.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
608 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП351 Т-2 | 400 | 326.4 | 18.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
609 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП352 Т-1 | 400 | 230.4 | 42.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
610 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП353 Т-1 | 250 | 164.25 | 34.3 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
611 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП353 Т-2 | 250 | 181.75 | 27.3 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
612 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП354 Т-1 | 630 | 512.19 | 18.7 | 630 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
613 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП354 Т-2 | 630 | 568.26 | 9.8 | 630 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
614 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП355 Т-1 | 1000 | 760 | 24 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
615 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП355 Т-2 | 1000 | 648 | 35.2 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
616 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП356 Т-1 | 630 | 422.1 | 33 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
617 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП356 Т-2 | 630 | 330.12 | 47.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
618 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП357 Т-1 | 630 | 448.56 | 28.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
619 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП357 Т-2 | 315 | 246.96 | 21.6 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
620 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП358 Т-1 | 250 | 164.25 | 34.3 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
621 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП358 Т-2 | 400 | 342.8 | 14.3 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
622 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП359 Т-1 | 630 | 426.51 | 32.3 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
623 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП359 Т-2 | 400 | 161.2 | 59.7 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
624 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП360 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
625 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП361 Т-1 | 160 | 81.6 | 49 | 160 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
626 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП361 Т-2 | 160 | 114.24 | 28.6 | 160 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
627 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП362 Т-1 | 630 | 369.18 | 41.4 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
628 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП362 Т-2 | 630 | 537.39 | 14.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
629 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП363 Т-1 | 315 | 184.905 | 41.3 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
630 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП363 Т-2 | 400 | 311.2 | 22.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
631 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП364 Т-1 | 400 | 318.8 | 20.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
632 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП364 Т-2 | 250 | 153 | 38.8 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
633 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП365 Т-1 | 250 | 193.75 | 22.5 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
634 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП365 Т-2 | 250 | 189 | 24.4 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
635 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП366 Т-1 | 400 | 228.4 | 42.9 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
636 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП366 Т-2 | 400 | 250.4 | 37.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
637 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП369 Т-1 | 160 | 103.36 | 35.4 | 160 / 2006г. |  | Сев. сет.р-н
638 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП369 Т-2 | 160 | 160 | 0 | 160 / 2006г. |  | Сев. сет.р-н
639 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП370 Т-1 | 630 | 326.97 | 48.1 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
640 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП370 Т-2 | 400 | 233.2 | 41.7 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
641 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП371 Т-1 | 400 | 95.6 | 76.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
642 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП371 Т-2 | 400 | 309.6 | 22.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
643 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП372 Т-1 | 400 | 225.6 | 43.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
644 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП373 Т-1 | 630 | 337.68 | 46.4 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
645 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП373 Т-2 | 630 | 387.45 | 38.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
646 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП377 Т-1 | 250 | 126.5 | 49.4 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
647 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП377 Т-2 | 250 | 155.25 | 37.9 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
648 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП378 Т-1 | 250 | 142.25 | 43.1 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
649 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП378 Т-2 | 400 | 160.8 | 59.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
650 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП379 Т-1 | 400 | 271.6 | 32.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
651 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП379 Т-2 | 400 | 214.4 | 46.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
652 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП380 Т-1 | 400 | 230 | 42.5 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
653 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП380 Т-2 | 400 | 322.8 | 19.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
654 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП381 Т-1 | 400 | 279.6 | 30.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
655 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП381 Т-2 | 400 | 313.6 | 21.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
656 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП382 Т-1 | 250 | 130.75 | 47.7 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
657 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП382 Т-2 | 400 | 267.6 | 33.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
658 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП384 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
659 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП384 Т-2 | 250 | 136.5 | 45.4 | 250 / 2006г. |  | Сев. сет.р-н
660 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП385 Т-1 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
661 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП385 Т-2 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
662 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП386 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
663 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП387 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
664 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП388 Т-1 | 400 | 264 | 34 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
665 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП388 Т-2 | 400 | 128.4 | 67.9 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
666 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП389 Т-1 | 400 | 168.8 | 57.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
667 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП389 Т-2 | 400 | 287.2 | 28.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
668 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП390 Т-1 | 400 | 231.6 | 42.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
669 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП390 Т-2 | 400 | 238.8 | 40.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
670 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП391 Т-1 | 400 | 214.4 | 46.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
671 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП391 Т-2 | 400 | 248.8 | 37.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
672 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП392 Т-1 | 400 | 384.8 | 3.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
673 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП392 Т-2 | 250 | 199 | 20.4 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
674 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП393 Т-1 | 400 | 230.8 | 42.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
675 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП393 Т-2 | 400 | 357.2 | 10.7 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
676 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП399 Т-1 | 315 | 133.56 | 57.6 | 315 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
677 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП399 Т-2 | 180 |  | 6 | 315 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Сев. сет.р-н
678 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП400 Т-1 | 250 | 100.75 | 59.7 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
679 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП400 Т-2 | 250 | 102.5 | 59 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
680 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП401 Т-1 | 400 | 282.8 | 29.3 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
681 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП402 Т-1 | 315 |  | 57 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Сев. сет.р-н
682 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП402 Т-2 | 400 | 349.6 | 12.6 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
683 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП403 Т-1 | 400 | 256.8 | 35.8 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
684 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП403 Т-2 | 320 | 255.68 | 20.1 | 320 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
685 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП404 Т-1 | 400 | 300.8 | 24.8 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
686 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП404 Т-2 | 400 | 240 | 40 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
687 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП405 Т-1 | 400 | 187.6 | 53.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
688 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП408 Т-1 | 315 | 239.715 | 23.9 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
689 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП408 Т-2 | 315 | 297.045 | 5.7 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
690 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП409 Т-1 | 315 | 274.68 | 12.8 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
691 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП409 Т-2 | 320 | 296.96 | 7.2 | 320 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
692 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП410 Т-1 | 250 | 178.25 | 28.7 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
693 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП411 Т-1 | 400 | 289.6 | 27.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
694 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП411 Т-2 | 400 | 280 | 30 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
695 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП412 Т-1 | 630 | 338.31 | 46.3 | 630 / 2006г. |  | Сев. сет.р-н
696 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП412 Т-2 | 630 | 514.08 | 18.4 | 630 / 2006г. |  | Сев. сет.р-н
697 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП414 Т-1 | 250 | 233.75 | 6.5 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
698 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП414 Т-2 | 400 | 291.2 | 27.2 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
699 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП415 Т-1 | 400 | 242.4 | 39.4 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
700 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП416 Т-1 | 400 | 209.2 | 47.7 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
701 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП417 Т-1 | 315 | 186.48 | 40.8 | 315 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
702 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП418 Т-1 | 400 | 237.2 | 40.7 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
703 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП419 Т-1 | 100 | 76.4 | 23.6 | 100 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
704 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП420 Т-1 | 630 | 392.49 | 37.7 | 630 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
705 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП420 Т-2 | 630 | 630 | 0 | 630 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
706 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП421 Т-1 | 320 | 125.44 | 60.8 | 320 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
707 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП422 Т-1 | 630 | 350.91 | 44.3 | 630 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
708 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП422 Т-2 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
709 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП423 Т-1 | 630 | 546.21 | 13.3 | 630 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
710 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП424 Т-1 | 250 | 231 | 7.6 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
711 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП424 Т-2 | 250 | 195.25 | 21.9 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
712 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП425 Т-1 | 250 | 213.25 | 14.7 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
713 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП426 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
714 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП427 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
715 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП428 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
716 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП428 Т-2 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
717 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП429 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
718 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП430 Т-1 | 400 | 0 | 110 | 400 / 2007г. |  | Сев. сет.р-н
719 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП430 Т-2 | 400 | 0 | 103 | 400 / 2007г. |  | Сев. сет.р-н
720 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП431 Т-1 | 63 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
721 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП432 Т-1 | 400 | 166.4 | 58.4 | 400 / 2007г. |  | Сев. сет.р-н
722 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП433 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
723 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП434 Т-1 | 400 | 312 | 22 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
724 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП434 Т-2 | 400 | 282.4 | 29.4 | 400 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
725 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП434А Т-1 | 250 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
726 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП435 Т-1 | 250 | 218.75 | 12.5 | 250 / 2013г. |  | Сев. сет.р-н
727 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП436 Т-1 | 1000 | 833 | 16.7 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
728 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП436 Т-2 | 1000 | 905 | 9.5 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
729 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП437 Т-1 | 1000 | 588 | 41.2 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
730 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП437 Т-2 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
731 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП438 Т-1 | 1000 | 861 | 13.9 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
732 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП438 Т-2 | 1000 | 905 | 9.5 | 1000 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
733 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП439 Т-1 | 400 |  | 56 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Сев. сет.р-н
734 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП439 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
735 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП440 Т-1 | 630 | 279.72 | 55.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
736 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП440 Т-2 | 400 | 267.2 | 33.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
737 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП441 Т-1 | 630 | 330.75 | 47.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
738 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП441 Т-2 | 630 | 370.44 | 41.2 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
739 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП442 Т-1 | 400 | 132 | 67 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
740 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП442 Т-2 | 400 | 366.4 | 8.4 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
741 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП443 Т-1 | 400 | 158 | 60.5 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
742 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП443 Т-2 | 400 | 169.6 | 57.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
743 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП444 Т-1 | 315 | 163.485 | 48.1 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
744 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП444 Т-2 | 630 | 497.7 | 21 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
745 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП445 Т-1 | 630 | 357.84 | 43.2 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
746 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП445 Т-2 | 400 | 210.8 | 47.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
747 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП446 Т-1 | 630 | 555.03 | 11.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
748 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП446 Т-2 | 630 | 468.72 | 25.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
749 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП447 Т-1 | 630 | 451.71 | 28.3 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
750 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП447 Т-2 | 630 | 423.99 | 32.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
751 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП448 Т-1 | 250 | 150.75 | 39.7 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
752 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП448 Т-2 | 400 | 332.4 | 16.9 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
753 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП449 Т-1 | 400 | 310.8 | 22.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
754 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП449 Т-2 | 400 | 346.8 | 13.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
755 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП450 Т-1 | 315 | 191.205 | 39.3 | 315 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
756 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП450 Т-2 | 250 | 163.5 | 34.6 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
757 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП451 Т-1 | 630 | 502.11 | 20.3 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
758 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП451 Т-2 | 630 | 580.86 | 7.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
759 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП452 Т-1 | 400 | 304.8 | 23.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
760 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП452 Т-2 | 400 | 347.6 | 13.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
761 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП454 Т-1 | 630 | 493.29 | 21.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
762 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП454 Т-2 | 630 | 585.9 | 7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
763 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП460 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
764 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП461 Т-1 | 630 | 239.4 | 62 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
765 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП461 Т-2 | 630 | 505.26 | 19.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
766 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП462 Т-1 | 630 | 451.08 | 28.4 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
767 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП462 Т-2 | 400 | 172 | 57 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
768 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП463 Т-1 | 400 | 220 | 45 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
769 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП463 Т-2 | 630 | 505.89 | 19.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
770 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП464 Т-1 | 630 | 566.37 | 10.1 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
771 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП464 Т-2 | 400 | 123.6 | 69.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
772 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП465 Т-1 | 400 | 278.8 | 30.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
773 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП465 Т-2 | 400 | 263.6 | 34.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
774 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП466 Т-1 | 630 | 354.69 | 43.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
775 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП466 Т-2 | 630 | 500.85 | 20.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
776 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП467 Т-1 | 630 | 408.24 | 35.2 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
777 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП467 Т-2 | 630 | 381.15 | 39.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
778 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП469 Т-1 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
779 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП469 Т-2 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
780 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП470 Т-1 | 400 | 199.6 | 50.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
781 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП470 Т-2 | 400 | 338.8 | 15.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
782 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП471 Т-1 | 630 | 419.58 | 33.4 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
783 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП471 Т-2 | 630 | 297.99 | 52.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
784 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП472 Т-1 | 630 | 469.35 | 25.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
785 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП472 Т-2 | 630 | 401.94 | 36.2 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
786 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП473 Т-1 | 400 | 289.2 | 27.7 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
787 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП473 Т-2 | 400 | 195.6 | 51.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
788 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП474 Т-1 | 630 | 437.22 | 30.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
789 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП474 Т-2 | 630 | 429.66 | 31.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
790 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП475 Т-1 | 630 | 336.42 | 46.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
791 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП475 Т-2 | 630 | 487.62 | 22.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
792 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП476 Т-1 | 630 | 485.73 | 22.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
793 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП476 Т-2 | 630 | 417.69 | 33.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
794 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП477 Т-1 | 160 | 107.2 | 33 | 160 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
795 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП477 Т-2 | 160 | 128.48 | 19.7 | 160 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
796 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП478 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
797 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП480 Т-1 | 400 | 255.2 | 36.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
798 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП480А Т-1 | 160 | 160 | 0 | 160 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
799 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП481 Т-1 | 400 | 186.8 | 53.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
800 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП481 Т-2 | 400 | 333.6 | 16.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
801 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП482 Т-1 | 630 | 446.04 | 29.2 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
802 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП482 Т-2 | 400 | 209.2 | 47.7 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
803 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП483 Т-1 | 630 | 456.12 | 27.6 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
804 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП483 Т-2 | 630 | 330.75 | 47.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
805 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП484 Т-1 | 400 | 174 | 56.5 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
806 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП484 Т-2 | 630 | 349.65 | 44.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
807 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП485 Т-1 | 630 | 514.08 | 18.4 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
808 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП485 Т-2 | 630 | 485.73 | 22.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
809 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП486 Т-1 | 630 | 499.59 | 20.7 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
810 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП486 Т-2 | 630 | 439.74 | 30.2 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
811 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП487 Т-1 | 630 | 498.96 | 20.8 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
812 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП487 Т-2 | 630 | 350.91 | 44.3 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
813 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП488 Т-1 | 630 | 561.33 | 10.9 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
814 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП488 Т-2 | 630 | 389.34 | 38.2 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
815 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП489 Т-1 | 630 | 402.57 | 36.1 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
816 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП490 Т-1 | 400 | 199.6 | 50.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
817 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП490 Т-2 | 400 | 359.2 | 10.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
818 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП491 Т-1 | 160 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
819 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП500 Т-1 | 250 | 75 | 70 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
820 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП501 Т-1 | 250 | 201.5 | 19.4 | 250 / 2007г. |  | Сев. сет.р-н
821 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП501 Т-2 | 250 | 250 | 0 | 250 / 2007г. |  | Сев. сет.р-н
822 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП502 Т-1 | 63 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
823 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП503 Т-1 | 400 | 164 | 59 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
824 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП504 Т-1 | 160 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
825 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП505 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
826 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП506 Т-1 | 400 | 196.4 | 50.9 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
827 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП508 Т-1 | 630 | 553.77 | 12.1 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
828 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП508 Т-2 | 630 | 475.65 | 24.5 | 630 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
829 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП509 Т-1 | 250 | 195.75 | 21.7 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
830 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП509 Т-2 | 400 | 38.8 | 90.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
831 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП511 Т-1 | 160 | 153.12 | 4.3 | 160 / 2010г. |  | Сев. сет.р-н
832 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП512 Т-1 | 250 | 113.5 | 54.6 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
833 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП513 Т-1 | 250 | 120.75 | 51.7 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
834 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП514 Т-1 | 400 | 183.2 | 54.2 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
835 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП515 Т-1 | 250 | 220.25 | 11.9 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
836 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП515 Т-2 | 250 | 203.25 | 18.7 | 250 / 2015г. |  | Сев. сет.р-н
837 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП516 Т-1 | 400 | 224.4 | 43.9 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
838 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП516 Т-2 | 400 | 309.6 | 22.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
839 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП517 Т-1 | 250 | 234 | 6.4 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
840 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП517 Т-2 | 250 | 237.25 | 5.1 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
841 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП519 Т-1 | 250 | 209.75 | 16.1 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
842 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП519 Т-2 | 400 | 243.6 | 39.1 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
843 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП520 Т-1 | 400 | 340.8 | 14.8 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
844 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП521 Т-1 | 400 | 285.6 | 28.6 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
845 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП523 Т-1 | 400 | 322.8 | 19.3 | 400 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
846 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП525 Т-1 | 400 | 191.6 | 52.1 | 400 / 2006г. |  | Сев. сет.р-н
847 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП525 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
848 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП526 Т-1 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
849 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП526 Т-2 | 630 |  |  |  |  | Сев. сет.р-н
850 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП527 Т-1 | 250 | 208.75 | 16.5 | 250 / 2014г. |  | Сев. сет.р-н
851 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПМЕТ Т-1 | 160 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
852 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПЮНАС Т-1 | 560 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
853 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПЮНАС Т-2 | 560 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
854 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП6 Т-1 | 180 | 115.2 | 36 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
855 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП7 Т-1 | 400 | 181.6 | 54.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
856 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП7 Т-2 | 400 | 390.8 | 2.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
857 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП8 Т-1 | 400 | 158 | 60.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
858 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП11 Т-1 | 400 | 164.4 | 58.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
859 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП11 Т-2 | 400 | 210 | 47.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
860 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП12 Т-1 | 400 | 151.2 | 62.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
861 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП14 Т-1 | 50 | 32.4 | 35.2 | 50 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
862 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП15 Т-1 | 630 | 222.39 | 64.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
863 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП15 Т-2 | 630 | 492.03 | 21.9 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
864 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП19 Т-1 | 20 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
865 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП19 Т-2 | 20 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
866 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП22 Т-1 | 180 | 140.58 | 21.9 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
867 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП25 Т-1 | 630 | 372.96 | 40.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
868 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП26 Т-1 | 400 | 233.2 | 41.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
869 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП26 Т-2 | 400 | 232 | 42 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
870 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП40 Т-1 | 630 | 408.87 | 35.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
871 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП40 Т-2 | 630 | 444.78 | 29.4 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
872 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП41 Т-1 | 25 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
873 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП41 Т-2 | 25 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
874 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП44 Т-1 | 400 | 293.6 | 26.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
875 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП44 Т-2 | 400 | 194 | 51.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
876 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП49 Т-1 | 1000 | 838 | 16.2 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
877 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП49 Т-2 | 1000 | 830 | 17 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
878 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП53 Т-1 | 630 | 411.39 | 34.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
879 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП53 Т-2 | 630 | 466.83 | 25.9 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
880 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП54 Т-1 | 400 | 306.4 | 23.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
881 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП54 Т-2 | 400 | 188 | 53 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
882 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП55 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
883 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП55 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
884 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП55 Т-3 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
885 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП55 Т-4 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
886 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП55 Т-5 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
887 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП55 Т-6 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
888 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП57 Т-1 | 1000 | 793 | 20.7 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
889 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП57 Т-2 | 1000 | 973 | 2.7 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
890 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП600 Т-1 | 400 | 294.8 | 26.3 | 400 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
891 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП600А Т-1 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
892 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП601 Т-1 | 180 | 80.46 | 55.3 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
893 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП601 Т-2 | 250 | 250 | 0 | 250 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
894 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП602 Т-1 | 400 | 106 | 73.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
895 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП603 Т-1 | 250 | 9.25 | 96.3 | 250 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
896 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП603А Т-1 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
897 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП604 Т-1 | 400 | 199.6 | 50.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
898 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП605 Т-1 | 250 | 135.5 | 45.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
899 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП606 Т-1 | 250 | 156.25 | 37.5 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
900 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП607 Т-1 | 200 | 70.4 | 64.8 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
901 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП608 Т-1 | 250 | 158.5 | 36.6 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
902 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП608 Т-2 | 250 | 137.75 | 44.9 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
903 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП609 Т-1 | 250 | 150.5 | 39.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
904 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП610 Т-1 | 400 | 118.8 | 70.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
905 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП611 Т-1 | 630 | 439.11 | 30.3 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
906 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП611 Т-2 | 160 | 106.72 | 33.3 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
907 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП612 Т-1 | 400 | 263.6 | 34.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
908 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП613 Т-1 | 400 | 265.6 | 33.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
909 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП613 Т-2 | 250 | 250 | 0 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
910 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП614 Т-2 | 180 | 159.12 | 11.6 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
911 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП615 Т-1 | 400 |  | 31 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
912 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП615 Т-2 | 250 |  | 22.3 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
913 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП616 Т-1 | 400 | 264.4 | 33.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
914 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП616 Т-2 | 400 | 212.4 | 46.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
915 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП617 Т-1 | 630 | 560.7 | 11 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
916 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП617 Т-2 | 630 | 375.48 | 40.4 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
917 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП618 Т-1 | 400 | 137.2 | 65.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
918 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП619 Т-1 | 250 | 104.25 | 58.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
919 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП620 Т-1 | 250 | 166.75 | 33.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
920 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП621 Т-1 | 400 | 165.2 | 58.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
921 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП622 Т-1 | 250 | 135.5 | 45.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
922 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП622 Т-2 | 250 | 159.75 | 36.1 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
923 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП623 Т-1 | 400 | 286.4 | 28.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
924 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП624 Т-1 | 250 | 78.75 | 68.5 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
925 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП626 Т-1 | 630 | 384.93 | 38.9 | 630 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
926 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП626 Т-2 | 630 | 369.81 | 41.3 | 630 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
927 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП627 Т-1 | 250 | 134.25 | 46.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
928 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП628 Т-1 | 100 | 0 | 137.5 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
929 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП628 Т-2 | 160 | 160 | 0 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
930 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП629 Т-1 | 400 | 240 | 40 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
931 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП630 Т-1 | 100 | 72.9 | 27.1 | 100 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
932 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-1 | 400 | 314.4 | 21.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
933 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-2 | 400 | 222.8 | 44.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
934 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП632 Т-1 | 400 | 250.8 | 37.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
935 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП633 Т-1 | 630 | 253.89 | 59.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
936 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП634 Т-1 | 200 | 158.4 | 20.8 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
937 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП634 Т-2 | 400 | 272.8 | 31.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
938 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП635 Т-1 | 315 |  | 50.3 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
939 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП636 Т-1 | 250 | 150.5 | 39.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
940 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП637 Т-1 | 630 | 433.44 | 31.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
941 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП637 Т-2 | 630 | 331.38 | 47.4 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
942 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП638 Т-1 | 250 | 202.5 | 19 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
943 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП638 Т-2 | 250 | 216.5 | 13.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
944 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-1 | 400 | 309.6 | 22.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
945 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-2 | 250 | 96 | 61.6 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
946 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП640 Т-1 | 250 | 46.25 | 81.5 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
947 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП641 Т-1 | 400 | 220.8 | 44.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
948 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП641 Т-2 | 400 | 196.4 | 50.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
949 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП642 Т-1 | 400 | 243.6 | 39.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
950 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП642 Т-2 | 400 | 338.8 | 15.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
951 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП643 Т-1 | 400 | 168.4 | 57.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
952 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП643 Т-2 | 400 | 246 | 38.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
953 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП644 Т-1 | 250 | 149.25 | 40.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
954 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП644 Т-2 | 160 | 100.96 | 36.9 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
955 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП645 Т-1 | 160 | 48.96 | 69.4 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
956 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП646 Т-1 | 400 | 288.8 | 27.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
957 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП646 Т-2 | 250 | 225.75 | 9.7 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
958 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП647 Т-1 | 250 | 96 | 61.6 | 250 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
959 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП647 Т-2 | 400 | 168.4 | 57.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
960 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП648 Т-1 | 400 | 308.4 | 22.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
961 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП648 Т-2 | 400 | 359.6 | 10.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
962 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП649 Т-1 | 400 | 232 | 42 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
963 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП649 Т-2 | 315 | 228.06 | 27.6 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
964 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП650 Т-1 | 630 | 317.52 | 49.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
965 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП650 Т-2 | 630 | 317.52 | 49.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
966 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП651 Т-1 | 630 | 509.67 | 19.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
967 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП652 Т-1 | 250 | 103 | 58.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
968 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП652 Т-2 | 250 |  | 42.8 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
969 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП653 Т-1 | 1000 | 391 | 60.9 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
970 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП653 Т-2 | 630 | 303.66 | 51.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
971 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП653А Т-1 | 320 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
972 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП654 Т-1 | 180 | 134.82 | 25.1 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
973 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП655 Т-1 | 250 | 118 | 52.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
974 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП655 Т-2 | 250 | 75.25 | 69.9 | 250 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
975 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП656 Т-1 | 400 | 269.2 | 32.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
976 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП656 Т-2 | 250 | 134.25 | 46.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
977 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП657 Т-1 | 400 | 345.6 | 13.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
978 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП657 Т-2 | 400 | 300.4 | 24.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
979 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП658 Т-1 | 400 | 291.2 | 27.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
980 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП659 Т-1 | 400 | 313.2 | 21.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
981 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП659 Т-2 | 400 | 370 | 7.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
982 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП660 Т-1 | 630 | 185.85 | 70.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
983 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП661 Т-1 | 630 | 236.25 | 62.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
984 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП662 Т-1 | 630 | 569.52 | 9.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
985 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП662А Т-1 | 400 | 272.8 | 31.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
986 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП663 Т-1 | 400 | 280.8 | 29.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
987 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП663 Т-2 | 250 |  | 71.8 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
988 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП664 Т-1 | 400 | 270.4 | 32.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
989 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП664 Т-2 | 400 | 293.6 | 26.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
990 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП665 Т-1 | 400 | 340 | 15 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
991 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП665 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
992 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП666 Т-1 | 400 | 216 | 46 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
993 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП667 Т-1 | 250 |  | 28.6 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
994 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП668 Т-1 | 400 | 152.4 | 61.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
995 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП669 Т-1 | 400 | 293.6 | 26.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
996 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП669 Т-2 | 315 | 188.685 | 40.1 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
997 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП670 Т-1 | 400 | 312 | 22 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
998 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП670 Т-2 | 0 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
999 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП671 Т-1 | 320 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1000 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП672 Т-1 | 160 | 40.8 | 74.5 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1001 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП673 Т-1 | 250 | 101.75 | 59.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1002 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП674 Т-1 | 630 | 250.11 | 60.3 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1003 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП675 Т-1 | 400 | 287.6 | 28.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1004 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП675 Т-2 | 400 | 290 | 27.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1005 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП676 Т-1 | 400 | 118.8 | 70.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1006 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП676 Т-2 | 400 | 258.8 | 35.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1007 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП678 Т-1 | 200 | 92.4 | 53.8 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1008 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП679 Т-1 | 315 | 125.055 | 60.3 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1009 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП679 Т-2 | 250 | 147 | 41.2 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1010 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП680 Т-1 | 630 | 449.19 | 28.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1011 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП680 Т-2 | 630 | 607.95 | 3.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1012 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП681 Т-1 | 400 | 288.8 | 27.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1013 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП681 Т-2 | 400 | 284.4 | 28.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1014 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП682 Т-1 | 320 |  | 38.5 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
1015 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП683 Т-1 | 160 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1016 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП683 Т-2 | 400 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1017 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП683 Т-3 | 320 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1018 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП683 Т-4 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1019 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП684 Т-1 | 200 | 188.4 | 5.8 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1020 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП685 Т-1 | 63 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1021 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП686 Т-1 | 400 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1022 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП687 Т-1 | 400 | 248.4 | 37.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1023 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП688 Т-1 | 630 | 234.36 | 62.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1024 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП690 Т-1 | 400 | 145.2 | 63.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1025 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП692 Т-1 | 400 | 302.8 | 24.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1026 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП692 Т-2 | 400 | 337.6 | 15.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1027 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП693 Т-1 | 160 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1028 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП693 Т-2 | 250 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1029 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП694 Т-1 | 250 | 90.25 | 63.9 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1030 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП694 Т-2 | 250 | 250 | 0 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1031 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП695 Т-1 | 250 | 74 | 70.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1032 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП695 Т-2 | 160 | 132.16 | 17.4 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1033 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП696 Т-1 | 200 | 161.8 | 19.1 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1034 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП697 Т-1 | 1000 | 666 | 33.4 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1035 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП697 Т-2 | 1000 | 912 | 8.8 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1036 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП698 Т-1 | 160 | 147.2 | 8 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1037 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП698 Т-2 | 160 | 154.24 | 3.6 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1038 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП699 Т-1 | 630 | 516.6 | 18 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1039 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП700 Т-1 | 400 | 225.2 | 43.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1040 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП700 Т-2 | 320 | 249.28 | 22.1 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1041 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП701 Т-1 | 630 | 574.56 | 8.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1042 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП702 Т-1 | 200 |  | 51.8 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
1043 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП702 Т-2 | 400 | 249.6 | 37.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1044 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП703 Т-1 | 250 | 192.25 | 23.1 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1045 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП703 Т-2 | 315 | 221.13 | 29.8 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1046 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП704 Т-1 | 400 | 375.6 | 6.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1047 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП704 Т-2 | 250 | 225.75 | 9.7 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1048 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП705 Т-1 | 400 | 208 | 48 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1049 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП705 Т-2 | 180 | 109.08 | 39.4 | 180 / 2006г. |  | 2 сет.р-н
1050 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП706 Т-1 | 400 | 208 | 48 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1051 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП706 Т-2 | 400 | 187.2 | 53.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1052 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП707 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1053 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП707 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1054 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП708 Т-1 | 250 | 226.75 | 9.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1055 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП708 Т-2 | 630 | 522.27 | 17.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1056 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП709 Т-1 | 160 | 160 | 0 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1057 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП709 Т-2 | 160 | 143.84 | 10.1 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1058 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП710 Т-1 | 250 | 208.25 | 16.7 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1059 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП711 Т-1 | 630 | 405.72 | 35.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1060 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП711 Т-2 | 630 | 509.67 | 19.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1061 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП712 Т-1 | 400 | 348 | 13 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1062 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП712 Т-2 | 400 | 246 | 38.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1063 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП713 Т-1 | 400 | 400 | 0 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1064 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП714 Т-1 | 250 | 240.75 | 3.7 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1065 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП714 Т-2 | 250 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1066 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП717 Т-1 | 630 | 468.09 | 25.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1067 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП717 Т-2 | 630 | 487.62 | 22.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1068 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП718 Т-1 | 180 | 178.92 | 0.6 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1069 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП718 Т-2 | 180 | 148.68 | 17.4 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1070 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП719 Т-1 | 400 | 271.6 | 32.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1071 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП719 Т-2 | 400 | 197.6 | 50.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1072 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП720 Т-1 | 250 | 179.5 | 28.2 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1073 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП721 Т-1 | 400 | 294.8 | 26.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1074 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП721 Т-2 | 250 | 159.75 | 36.1 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1075 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП722 Т-1 | 630 | 371.7 | 41 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1076 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП722 Т-2 | 400 | 260 | 35 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1077 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП723 Т-1 | 320 | 171.84 | 46.3 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1078 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП723 Т-2 | 250 | 204.75 | 18.1 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1079 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП724 Т-1 | 400 | 216 | 46 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1080 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП724 Т-2 | 400 | 254 | 36.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1081 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП725 Т-1 | 250 | 104.25 | 58.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1082 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП726 Т-1 | 250 | 89 | 64.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1083 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП726 Т-2 | 180 | 162.72 | 9.6 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1084 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП727 Т-1 | 160 | 66.24 | 58.6 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1085 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП728 Т-1 | 160 | 69.76 | 56.4 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1086 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП729 Т-1 | 250 | 161 | 35.6 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1087 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП730 Т-1 | 630 | 446.04 | 29.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1088 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП730 Т-2 | 630 | 555.66 | 11.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1089 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП731 Т-1 | 400 | 103.6 | 74.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1090 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП731 Т-2 | 400 | 296.8 | 25.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1091 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732 Т-1 | 630 | 537.39 | 14.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1092 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732 Т-2 | 630 | 567.63 | 9.9 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1093 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732А Т-1 | 630 | 611.1 | 3 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1094 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП733 Т-1 | 250 | 179.5 | 28.2 | 250 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
1095 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП734 Т-1 | 320 | 230.72 | 27.9 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1096 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП734 Т-2 | 250 | 173.5 | 30.6 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1097 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП735 Т-1 | 250 | 200.25 | 19.9 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1098 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП736 Т-1 | 560 | 423.36 | 24.4 | 560 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1099 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП737 Т-1 | 400 | 314 | 21.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1100 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП737 Т-2 | 320 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1101 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП738 Т-1 | 315 | 105.525 | 66.5 | 315 / 2011г. |  | 2 сет.р-н
1102 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП738 Т-2 | 320 | 154.56 | 51.7 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1103 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП739 Т-1 | 400 | 177.6 | 55.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1104 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП739 Т-2 | 315 |  | 33 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
1105 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП740 Т-1 | 250 | 57.75 | 76.9 | 250 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
1106 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП741 Т-1 | 400 | 177.6 | 55.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1107 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП742 Т-1 | 630 | 175.14 | 72.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1108 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП743 Т-1 | 200 | 77.4 | 61.3 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1109 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП744 Т-1 | 160 | 94.08 | 41.2 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1110 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП744 Т-2 | 250 | 214 | 14.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1111 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП745 Т-1 | 250 | 70.5 | 71.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1112 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП746 Т-1 | 180 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1113 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП747 Т-1 | 180 | 20.34 | 88.7 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1114 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП748 Т-1 | 100 | 41 | 59 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1115 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП749 Т-1 | 400 | 271.6 | 32.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1116 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП750 Т-1 | 250 | 95 | 62 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1117 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП751 Т-1 | 400 | 228.8 | 42.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1118 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП751 Т-2 | 400 | 298 | 25.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1119 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП752 Т-1 | 400 | 230 | 42.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1120 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП752 Т-2 | 400 | 264.4 | 33.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1121 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП753 Т-1 | 400 | 276 | 31 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1122 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП754 Т-1 | 400 | 264.4 | 33.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1123 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП754 Т-2 | 200 | 119 | 40.5 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1124 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП755 Т-1 | 180 | 80.46 | 55.3 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1125 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП756 Т-1 | 400 | 264.4 | 33.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1126 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП757 Т-1 | 2000 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1127 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП757 Т-2 | 2000 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1128 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП758 Т-1 | 630 | 475.02 | 24.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1129 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП759 Т-1 | 250 | 172.5 | 31 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1130 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП759 Т-2 | 250 | 237.25 | 5.1 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1131 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП760 Т-1 | 320 | 229.76 | 28.2 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1132 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП760 Т-2 | 400 | 353.6 | 11.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1133 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП761 Т-1 | 630 | 546.84 | 13.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1134 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП761 Т-2 | 630 | 526.05 | 16.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1135 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП762 Т-1 | 400 | 292.4 | 26.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1136 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП762 Т-2 | 400 | 346.8 | 13.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1137 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП763 Т-1 | 400 | 308.4 | 22.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1138 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП763 Т-2 | 400 | 271.6 | 32.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1139 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП764 Т-1 | 400 | 270.4 | 32.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1140 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП764 Т-2 | 400 | 188 | 53 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1141 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП766 Т-1 | 630 | 568.89 | 9.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1142 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП766 Т-2 | 630 | 590.94 | 6.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1143 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП769 Т-1 | 400 | 234.4 | 41.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1144 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП769 Т-2 | 400 | 390.8 | 2.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1145 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП770 Т-1 | 400 | 186 | 53.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1146 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП770 Т-2 | 400 | 349.2 | 12.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1147 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП772 Т-1 | 400 | 250.8 | 37.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1148 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП772 Т-2 | 400 | 308.4 | 22.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1149 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП773 Т-1 | 400 | 238 | 40.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1150 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП773 Т-2 | 400 | 220.8 | 44.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1151 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП774 Т-1 | 400 | 323.6 | 19.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1152 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП775 Т-1 | 400 | 216 | 46 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1153 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП776 Т-1 | 400 | 238 | 40.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1154 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП777 Т-1 | 400 | 256.4 | 35.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1155 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП777 Т-2 | 400 | 192.8 | 51.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1156 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП778 Т-1 | 400 | 258.8 | 35.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1157 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП778 Т-2 | 320 | 164.8 | 48.5 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1158 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП779 Т-1 | 400 | 214.8 | 46.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1159 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП779 Т-2 | 400 | 336.4 | 15.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1160 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП780 Т-1 | 400 | 205.6 | 48.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1161 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП780 Т-2 | 320 | 117.44 | 63.3 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1162 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-1 | 400 | 198.8 | 50.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1163 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-2 | 400 | 204.4 | 48.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1164 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-1 | 400 | 205.6 | 48.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1165 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-2 | 400 | 316.8 | 20.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1166 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП783 Т-1 | 250 | 170.25 | 31.9 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1167 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП784 Т-1 | 560 | 452.48 | 19.2 | 560 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1168 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП784 Т-2 | 400 | 239.2 | 40.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1169 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП785 Т-1 | 315 | 135.45 | 57 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1170 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП785 Т-2 | 400 | 356 | 11 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1171 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП786 Т-1 | 400 | 293.6 | 26.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1172 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП786 Т-2 | 400 | 342 | 14.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1173 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП787 Т-1 | 400 | 209.2 | 47.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1174 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП787 Т-2 | 400 | 291.2 | 27.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1175 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП788 Т-1 | 630 | 561.96 | 10.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1176 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП788 Т-2 | 160 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1177 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП789 Т-1 | 630 | 559.44 | 11.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1178 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП789 Т-2 | 630 | 463.05 | 26.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1179 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП790 Т-1 | 400 | 342 | 14.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1180 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП790 Т-2 | 400 | 343.2 | 14.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1181 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП791 Т-1 | 250 | 136.5 | 45.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1182 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП791 Т-2 | 400 | 389.6 | 2.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1183 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП792 Т-1 | 320 | 185.6 | 42 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1184 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП792 Т-2 | 400 |  | 12.5 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
1185 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП793 Т-1 | 560 | 413.28 | 26.2 | 560 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1186 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП793 Т-2 | 400 | 246 | 38.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1187 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП793 Т-3 | 180 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1188 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП794 Т-1 | 630 | 471.24 | 25.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1189 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП794 Т-2 | 630 | 498.96 | 20.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1190 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП795 Т-1 | 400 | 322.4 | 19.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1191 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП795 Т-2 | 320 | 241.28 | 24.6 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1192 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП796 Т-1 | 400 | 235.6 | 41.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1193 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП796 Т-2 | 320 | 296.96 | 7.2 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1194 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП797 Т-1 | 250 | 189.75 | 24.1 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1195 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП797 Т-2 | 200 | 138.6 | 30.7 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1196 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП798 Т-1 | 400 | 200.8 | 49.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1197 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП798 Т-2 | 400 | 238 | 40.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1198 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП799 Т-1 | 630 | 337.05 | 46.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1199 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП799 Т-2 | 630 | 500.22 | 20.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1200 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП800 Т-1 | 1000 | 861 | 13.9 | 1000 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
1201 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП800 Т-2 | 1000 | 888 | 11.2 | 1000 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
1202 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП801 Т-1 | 400 | 195.2 | 51.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1203 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП802 Т-1 | 315 | 169.155 | 46.3 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1204 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП802 Т-2 | 400 | 309.6 | 22.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1205 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП803 Т-1 | 400 | 345.6 | 13.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1206 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП803 Т-2 | 315 | 111.195 | 64.7 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1207 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП804 Т-1 | 250 | 59 | 76.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1208 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП804 Т-2 | 250 | 126.25 | 49.5 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1209 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП805 Т-1 | 400 | 183.6 | 54.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1210 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП806 Т-1 | 400 | 310.8 | 22.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1211 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП806 Т-2 | 180 | 140.58 | 21.9 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1212 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП807 Т-1 | 250 | 149.25 | 40.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1213 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП807 Т-2 | 250 | 164.25 | 34.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1214 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП808 Т-1 | 400 | 272.8 | 31.8 | 400 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
1215 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП808 Т-2 | 400 | 242.4 | 39.4 | 400 / 2015г. |  | 2 сет.р-н
1216 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП809 Т-1 | 400 | 257.6 | 35.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1217 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП811 Т-1 | 400 | 364 | 9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1218 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП811 Т-2 | 400 | 214.8 | 46.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1219 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП812 Т-1 | 630 | 562.59 | 10.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1220 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП812 Т-2 | 630 | 377.37 | 40.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1221 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП813 Т-1 | 400 | 322.4 | 19.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1222 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП813 Т-2 | 400 | 329.2 | 17.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1223 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП814 Т-1 | 630 | 430.92 | 31.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1224 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП814 Т-2 | 400 | 246 | 38.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1225 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП815 Т-1 | 400 | 137.2 | 65.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1226 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП815 Т-2 | 400 | 262.4 | 34.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1227 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП816 Т-1 | 630 | 301.14 | 52.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1228 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП816 Т-2 | 630 | 458.64 | 27.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1229 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП817 Т-1 | 1000 | 677 | 32.3 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1230 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП817 Т-2 | 630 | 475.02 | 24.6 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1231 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП818 Т-1 | 400 | 320 | 20 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1232 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП818 Т-2 | 400 | 66.8 | 83.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1233 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП819 Т-1 | 400 | 256.4 | 35.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1234 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП819 Т-2 | 400 | 260 | 35 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1235 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП820 Т-1 | 400 | 231.2 | 42.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1236 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП820 Т-2 | 400 | 210 | 47.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1237 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП821 Т-1 | 400 | 301.6 | 24.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1238 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП821 Т-2 | 400 | 286.4 | 28.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1239 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП822 Т-1 | 630 | 476.91 | 24.3 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1240 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП822 Т-2 | 630 | 415.8 | 34 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1241 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП823 Т-1 | 400 | 327.2 | 18.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1242 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП823 Т-2 | 400 | 248.4 | 37.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1243 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП824 Т-1 | 630 | 464.31 | 26.3 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1244 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП824 Т-2 | 400 | 243.6 | 39.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1245 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП825 Т-1 | 400 | 326 | 18.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1246 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП825 Т-2 | 400 | 271.6 | 32.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1247 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП826 Т-1 | 630 | 534.24 | 15.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1248 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП826 Т-2 | 630 | 461.16 | 26.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1249 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП827 Т-1 | 630 | 493.29 | 21.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1250 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП827 Т-2 | 630 | 384.93 | 38.9 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1251 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП828 Т-1 | 630 | 519.75 | 17.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1252 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП828 Т-2 | 630 | 408.87 | 35.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1253 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП829 Т-1 | 250 | 208.25 | 16.7 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1254 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП829 Т-2 | 250 | 176 | 29.6 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1255 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП830 Т-1 | 630 | 432.18 | 31.4 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1256 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП830 Т-2 | 630 | 541.8 | 14 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1257 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП831 Т-1 | 400 | 338.8 | 15.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1258 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП831 Т-2 | 400 | 140.8 | 64.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1259 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП832 Т-1 | 400 | 257.6 | 35.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1260 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП832 Т-2 | 400 | 234.4 | 41.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1261 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП833 Т-1 | 400 | 374.4 | 6.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1262 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП833 Т-2 | 400 | 306.4 | 23.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1263 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП834 Т-1 | 630 | 558.18 | 11.4 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1264 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП834 Т-2 | 630 | 548.73 | 12.9 | 630 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
1265 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП835 Т-1 | 1000 | 612 | 38.8 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1266 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП835 Т-2 | 1000 | 714 | 28.6 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1267 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП836 Т-1 | 400 | 272.8 | 31.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1268 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП836 Т-2 | 400 | 270.4 | 32.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1269 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП837 Т-1 | 1000 | 834 | 16.6 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1270 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП837 Т-2 | 1000 | 862 | 13.8 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1271 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП838 Т-1 | 630 | 498.33 | 20.9 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1272 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП838 Т-2 | 630 | 591.57 | 6.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1273 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП839 Т-1 | 400 | 344.4 | 13.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1274 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП839 Т-2 | 400 | 352.4 | 11.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1275 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП840 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1276 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП840 Т-2 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1277 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП841 Т-1 | 160 | 141.44 | 11.6 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1278 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП841А Т-1 | 160 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1279 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП842 Т-1 | 630 | 435.33 | 30.9 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1280 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП842 Т-2 | 630 | 502.74 | 20.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1281 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-1 | 630 | 342.09 | 45.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1282 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-2 | 630 | 548.73 | 12.9 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1283 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-3 | 400 | 353.6 | 11.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1284 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП844 Т-1 | 100 | 99.3 | 0.7 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1285 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП844 Т-2 | 100 | 61.8 | 38.2 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1286 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП845 Т-1 | 630 | 515.34 | 18.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1287 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП845 Т-2 | 630 | 512.19 | 18.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1288 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП846 Т-1 | 400 | 262.4 | 34.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1289 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП846 Т-2 | 400 | 315.6 | 21.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1290 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП847 Т-1 | 630 | 420.21 | 33.3 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1291 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП847 Т-2 | 630 | 338.31 | 46.3 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1292 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП848 Т-1 | 630 | 251.37 | 60.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1293 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП848 Т-2 | 630 | 473.76 | 24.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1294 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП849 Т-1 | 1000 | 834 | 16.6 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1295 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП849 Т-2 | 1000 | 640 | 36 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1296 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП850 Т-1 | 250 | 145.75 | 41.7 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1297 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП851 Т-1 | 400 | 178.8 | 55.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1298 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП851 Т-2 | 400 | 164 | 59 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1299 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП852 Т-1 | 630 | 449.19 | 28.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1300 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП853 Т-1 | 400 | 0 | 112.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1301 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП853 Т-2 | 400 | 228.8 | 42.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1302 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП854 Т-1 | 250 | 181.75 | 27.3 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1303 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП854 Т-2 | 250 | 187.5 | 25 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1304 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП855 Т-1 | 400 | 252 | 37 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1305 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП855 Т-2 | 400 | 262.4 | 34.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1306 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП856 Т-1 | 400 | 371.2 | 7.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1307 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП856 Т-2 | 630 | 484.47 | 23.1 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1308 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП857 Т-1 | 400 | 188 | 53 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1309 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП857 Т-2 | 400 | 206.8 | 48.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1310 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-1 | 400 | 217.2 | 45.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1311 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-2 | 400 | 324.8 | 18.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1312 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-3 | 400 | 211.2 | 47.2 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1313 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП859 Т-1 | 630 | 455.49 | 27.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1314 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП859 Т-2 | 630 | 320.04 | 49.2 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1315 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП860 Т-1 | 400 | 353.6 | 11.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1316 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП860 Т-2 | 400 | 221.6 | 44.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1317 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП861 Т-1 | 630 | 505.89 | 19.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1318 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП861 Т-2 | 630 | 493.29 | 21.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1319 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП862 Т-1 | 100 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1320 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП863 Т-1 | 1000 | 880 | 12 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1321 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП863 Т-2 | 1000 | 843 | 15.7 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1322 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП864 Т-1 | 250 | 152.75 | 38.9 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1323 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП864 Т-2 | 250 | 184 | 26.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1324 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП865 Т-1 | 400 | 232 | 42 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1325 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП865 Т-2 | 400 | 298 | 25.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1326 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП866 Т-1 | 400 | 340.8 | 14.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1327 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП866 Т-2 | 400 | 306.4 | 23.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1328 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП867 Т-1 | 400 | 388.4 | 2.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1329 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП868 Т-1 | 400 | 286.4 | 28.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1330 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП868 Т-2 | 400 | 305.2 | 23.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1331 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП869 Т-1 | 630 |  | 53.7 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
1332 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП869 Т-2 | 630 |  | 21.8 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
1333 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП870 Т-1 | 400 | 324.8 | 18.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1334 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП870 Т-2 | 400 | 381.6 | 4.6 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1335 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП871 Т-1 | 400 | 305.2 | 23.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1336 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП871 Т-2 | 250 | 246.5 | 1.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1337 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП872 Т-1 | 400 | 256.4 | 35.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1338 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП872 Т-2 | 400 | 204.4 | 48.9 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1339 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП873 Т-1 | 400 | 266.8 | 33.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1340 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП873 Т-2 | 250 | 173.5 | 30.6 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1341 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП874 Т-1 | 400 | 222.8 | 44.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1342 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП874 Т-2 | 400 | 294.8 | 26.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1343 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП875 Т-1 | 400 | 238 | 40.5 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1344 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП876 Т-1 | 400 | 242.4 | 39.4 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1345 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП876 Т-2 | 320 | 194.88 | 39.1 | 320 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1346 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП877 Т-1 | 250 | 78.75 | 68.5 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1347 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП879 Т-1 | 250 | 165.5 | 33.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1348 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП879 Т-2 | 160 | 99.84 | 37.6 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1349 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП880 Т-1 | 400 | 304 | 24 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1350 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП880 Т-2 | 400 | 367.6 | 8.1 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1351 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП881 Т-1 | 400 | 276 | 31 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1352 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП881А Т-1 | 400 | 286.4 | 28.4 | 400 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
1353 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП881А Т-2 | 400 | 299.2 | 25.2 | 400 / 2013г. |  | 2 сет.р-н
1354 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП882 Т-1 | 315 | 89.46 | 71.6 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1355 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП883 Т-1 | 400 | 269.2 | 32.7 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1356 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП884 Т-1 | 1000 | 668 | 33.2 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1357 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП884 Т-2 | 1000 | 501 | 49.9 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1358 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП885 Т-1 | 315 | 195.93 | 37.8 | 315 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1359 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП886 Т-1 | 400 | 266.8 | 33.3 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1360 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП887 Т-1 | 160 | 73.12 | 54.3 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1361 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП887 Т-2 | 400 |  | 32.9 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | 2 сет.р-н
1362 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП888 Т-1 | 250 | 106.5 | 57.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1363 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП889 Т-1 | 200 | 158.4 | 20.8 | 200 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1364 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП889 Т-2 | 250 | 187.5 | 25 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1365 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП890 Т-1 | 180 | 145.26 | 19.3 | 180 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1366 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП892 Т-1 | 250 | 91.5 | 63.4 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1367 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП892 Т-2 | 250 | 69.5 | 72.2 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1368 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП893 Т-1 | 250 | 192.25 | 23.1 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1369 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП893 Т-2 | 250 | 60.25 | 75.9 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1370 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП895 Т-1 | 630 | 480.69 | 23.7 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1371 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП895 Т-2 | 630 | 555.66 | 11.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1372 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП896 Т-1 | 250 | 198 | 20.8 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1373 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП896 Т-2 | 250 | 54.5 | 78.2 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1374 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП897 Т-1 | 400 | 288.8 | 27.8 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1375 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП897 Т-2 | 400 | 400 | 0 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1376 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП899 Т-1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1377 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП899 Т-2 | 1000 | 803 | 19.7 | 1000 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1378 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1600 Т-1 | 100 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1379 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1601 Т-1 | 63 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1380 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1670 Т-1 | 100 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1381 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1671 Т-1 | 100 | 86.1 | 13.9 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1382 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1819 Т-1 | 160 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1383 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1819 Т-2 | 160 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1384 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1820 Т-1 | 100 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1385 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1825 Т-1 | 100 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1386 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1826 Т-1 | 250 | 152.75 | 38.9 | 250 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1387 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1828 Т-1 | 100 | 0 | 100.7 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1388 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1829 Т-1 | 100 | 38.7 | 61.3 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1389 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1830 Т-1 | 100 | 65.3 | 34.7 | 100 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1390 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1841 Т-1 | 630 | 574.56 | 8.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1391 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1841 Т-2 | 630 | 618.66 | 1.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1392 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1842 Т-1 | 630 | 563.85 | 10.5 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1393 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1842 Т-2 | 630 | 612.36 | 2.8 | 630 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1394 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1880 Т-1 | 400 | 276 | 31 | 400 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1395 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1888 Т-1 | 160 | 126.4 | 21 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1396 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1888 Т-2 | 160 | 155.36 | 2.9 | 160 / 2014г. |  | 2 сет.р-н
1397 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1897 Т-1 | 63 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1398 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1898 Т-1 | 250 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1399 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6251 Т-1 | 630 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1400 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6252 Т-1 | 560 |  |  |  |  | 2 сет.р-н
1401 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПМАШП Т-1 | 6300 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1402 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПМАШП Т-2 | 6300 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1403 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТПМЕЛИ Т-1 | 160 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1404 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП5 Т-1 | 160 | 78.08 | 51.2 | 160 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1405 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП16 Т-1 | 160 |  | 64.8 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1406 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП28 Т-1 | 400 | 263.6 | 34.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1407 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП28 Т-2 | 400 | 328.4 | 17.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1408 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП35 Т-1 | 400 | 249.2 | 37.7 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1409 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП35 Т-2 | 400 | 300.4 | 24.9 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1410 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП36 Т-1 | 630 | 504 | 20 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1411 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП36 Т-2 | 400 | 190.4 | 52.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1412 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП37 Т-1 | 400 | 215.6 | 46.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1413 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП37 Т-2 | 630 | 536.76 | 14.8 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1414 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП38 Т-1 | 400 | 286.4 | 28.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1415 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП38 Т-2 | 400 | 192.4 | 51.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1416 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП39 Т-1 | 400 | 319.6 | 20.1 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1417 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП39 Т-2 | 400 | 331.2 | 17.2 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1418 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП900 Т-1 | 100 | 49.3 | 50.7 | 100 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1419 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП901 Т-1 | 250 | 187 | 25.2 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1420 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП902 Т-1 | 315 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1421 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП903 Т-1 | 160 | 84.32 | 47.3 | 160 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1422 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП904 Т-1 | 160 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1423 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП905 Т-1 | 100 |  | 21.8 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1424 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП906 Т-1 | 400 | 140.8 | 64.8 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1425 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП907 Т-1 | 400 | 278.8 | 30.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1426 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП908 Т-1 | 400 | 219.6 | 45.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1427 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП909 Т-1 | 400 | 362 | 9.5 | 400 / 2006г. |  | Зав. сет.р-н
1428 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП910 Т-1 | 180 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1429 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП911 Т-1 | 400 | 269.2 | 32.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1430 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП911 Т-2 | 400 | 192 | 52 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1431 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП912 Т-1 | 320 | 298.88 | 6.6 | 320 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1432 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП913 Т-1 | 250 | 114 | 54.4 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1433 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП914 Т-1 | 250 | 132.25 | 47.1 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1434 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП914 Т-2 | 250 | 206.25 | 17.5 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1435 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП915 Т-1 | 250 | 146.25 | 41.5 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1436 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП915 Т-2 | 400 | 212.4 | 46.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1437 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП916 Т-1 | 400 | 287.6 | 28.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1438 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП916 Т-2 | 400 | 253.2 | 36.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1439 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП917 Т-1 | 400 | 362.4 | 9.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1440 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП917 Т-2 | 180 | 29.16 | 83.8 | 180 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1441 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП918 Т-1 | 250 | 172.75 | 30.9 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1442 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП918 Т-2 | 250 | 232.5 | 7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1443 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП919 Т-1 | 250 | 170.75 | 31.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1444 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП920 Т-1 | 400 | 65.2 | 83.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1445 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП921 Т-1 | 400 | 212.4 | 46.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1446 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП921 Т-2 | 400 | 272 | 32 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1447 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП922 Т-1 | 250 | 74 | 70.4 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1448 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП922 Т-2 | 320 | 233.6 | 27 | 320 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1449 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП923 Т-1 | 400 | 189.6 | 52.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1450 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП924 Т-1 | 250 | 82 | 67.2 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1451 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП924А Т-1 | 250 | 150.75 | 39.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1452 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП925 Т-1 | 400 | 210 | 47.5 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1453 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП926 Т-1 | 400 | 184.8 | 53.8 | 400 / 2008г. |  | Зав. сет.р-н
1454 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП926 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1455 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП927 Т-1 | 250 | 217.25 | 13.1 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1456 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП927 Т-2 | 250 | 110.75 | 55.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1457 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП928 Т-1 | 630 | 202.86 | 67.8 | 630 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1458 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП928 Т-2 | 630 | 279.09 | 55.7 | 630 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1459 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП928 Т-3 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1460 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП929 Т-1 | 250 | 116 | 53.6 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1461 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП930 Т-1 | 400 | 90.8 | 77.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1462 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП931 Т-1 | 250 | 137 | 45.2 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1463 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП931 Т-2 | 180 | 61.2 | 66 | 180 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1464 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП932 Т-1 | 250 | 163.5 | 34.6 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1465 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП933 Т-1 | 400 | 105.6 | 73.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1466 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП934 Т-1 | 250 |  | 59.7 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1467 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП935 Т-1 | 400 | 207.6 | 48.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1468 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП936 Т-1 | 630 | 321.3 | 49 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1469 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП937 Т-1 | 250 | 41.25 | 83.5 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1470 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП938 Т-1 | 400 | 304.8 | 23.8 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1471 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП939 Т-1 | 250 | 112.25 | 55.1 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1472 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП940 Т-1 | 320 | 272 | 15 | 320 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1473 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП940 Т-2 | 250 | 139.25 | 44.3 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1474 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП941 Т-1 | 250 | 214 | 14.4 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1475 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП942 Т-1 | 100 |  | 14.1 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1476 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП943 Т-1 | 400 | 284.4 | 28.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1477 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП943 Т-2 | 400 | 296.8 | 25.8 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1478 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП944 Т-1 | 400 | 249.6 | 37.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1479 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП945 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1480 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП946 Т-1 | 400 | 200.4 | 49.9 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1481 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП947 Т-1 | 160 | 80.32 | 49.8 | 160 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1482 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП948 Т-1 | 400 | 244.4 | 38.9 | 400 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1483 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП948 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1484 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП949 Т-1 | 630 | 580.86 | 7.8 | 630 / 2006г. |  | Зав. сет.р-н
1485 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП949 Т-2 | 630 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1486 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП950 Т-1 | 100 | 60.6 | 39.4 | 100 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1487 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП951 Т-1 | 180 | 113.04 | 37.2 | 180 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1488 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП952 Т-1 | 200 | 118 | 41 | 200 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1489 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП952 Т-2 | 400 | 320.4 | 19.9 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1490 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП953 Т-1 | 400 | 242.4 | 39.4 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1491 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП953 Т-2 | 400 | 185.2 | 53.7 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1492 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП954 Т-1 | 400 | 300.8 | 24.8 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1493 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП954 Т-2 | 400 | 331.2 | 17.2 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1494 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП955 Т-1 | 180 | 131.94 | 26.7 | 180 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1495 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП956 Т-1 | 250 | 176.5 | 29.4 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1496 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП956 Т-2 | 250 | 250 | 0 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1497 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП957 Т-1 | 400 | 294.8 | 26.3 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1498 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП957 Т-2 | 250 | 151.25 | 39.5 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1499 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП958 Т-1 | 100 | 21.5 | 78.5 | 100 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1500 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП959 Т-1 | 250 | 105 | 58 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1501 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП960 Т-1 | 250 | 129.25 | 48.3 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1502 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП960 Т-2 | 0 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1503 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП961 Т-1 | 630 | 425.25 | 32.5 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1504 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП961 Т-2 | 400 | 387.2 | 3.2 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1505 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП962 Т-1 | 250 | 159 | 36.4 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1506 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП963 Т-1 | 400 | 386.8 | 3.3 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1507 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП963 Т-2 | 400 | 346.4 | 13.4 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1508 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП964 Т-1 | 250 |  | 28.8 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1509 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП964 Т-2 | 400 |  | 0 | 250 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1510 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП965 Т-1 | 400 | 171.6 | 57.1 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1511 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП965 Т-2 | 400 | 374 | 6.5 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1512 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП966 Т-1 | 400 | 347.2 | 13.2 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1513 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП966 Т-2 | 400 | 338.4 | 15.4 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1514 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП967 Т-1 | 630 | 417.06 | 33.8 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1515 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП967 Т-2 | 630 | 519.12 | 17.6 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1516 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП968 Т-1 | 250 | 187.5 | 25 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1517 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП969 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1518 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП969 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1519 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП970 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1520 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП970А Т-1 | 180 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1521 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП971 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1522 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП972 Т-1 | 400 | 297.6 | 25.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1523 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП972 Т-2 | 400 | 283.6 | 29.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1524 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП973 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1525 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП974 Т-1 | 100 | 54.2 | 45.8 | 100 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1526 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП975 Т-1 | 160 | 135.04 | 15.6 | 160 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1527 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП976 Т-1 | 630 | 507.15 | 19.5 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1528 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП976 Т-2 | 630 | 509.67 | 19.1 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1529 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП977 Т-1 | 630 | 480.06 | 23.8 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1530 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП977 Т-2 | 630 | 439.74 | 30.2 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1531 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП978 Т-1 | 400 | 343.6 | 14.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1532 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП978 Т-2 | 400 | 317.2 | 20.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1533 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП979 Т-1 | 250 | 195.75 | 21.7 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1534 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП979 Т-2 | 250 | 236.25 | 5.5 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1535 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП980 Т-1 | 400 | 344.4 | 13.9 | 400 / 2006г. |  | Зав. сет.р-н
1536 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП980 Т-2 | 400 | 344.4 | 13.9 | 400 / 2006г. |  | Зав. сет.р-н
1537 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП981 Т-1 | 250 | 45 | 82 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1538 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП981 Т-2 | 250 | 180.25 | 27.9 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1539 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП982 Т-1 | 250 | 250 | 0 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1540 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП982 Т-2 | 250 | 141.25 | 43.5 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1541 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП983 Т-1 | 630 | 490.14 | 22.2 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1542 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП983 Т-2 | 630 | 564.48 | 10.4 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1543 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП984 Т-1 | 630 | 356.58 | 43.4 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1544 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП984 Т-2 | 630 | 427.14 | 32.2 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1545 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП985 Т-1 | 400 | 182.8 | 54.3 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1546 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП985 Т-2 | 400 | 292.4 | 26.9 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1547 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП986 Т-1 | 400 | 290 | 27.5 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1548 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП986 Т-2 | 400 | 346.8 | 13.3 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1549 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП987 Т-1 | 400 | 333.6 | 16.6 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1550 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП987 Т-2 | 400 | 255.2 | 36.2 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1551 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП988 Т-1 | 400 | 296.4 | 25.9 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1552 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП988 Т-2 | 400 | 220 | 45 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1553 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП989 Т-1 | 400 | 282.8 | 29.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1554 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП989 Т-2 | 400 | 252.4 | 36.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1555 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП990 Т-1 | 630 | 555.66 | 11.8 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1556 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП990 Т-2 | 630 | 391.86 | 37.8 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1557 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП991 Т-1 | 400 | 367.2 | 8.2 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1558 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП991 Т-2 | 400 | 288.8 | 27.8 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1559 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП992 Т-1 | 630 | 526.05 | 16.5 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1560 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП992 Т-2 | 630 | 529.2 | 16 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1561 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП993 Т-1 | 630 | 606.06 | 3.8 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1562 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП993 Т-2 | 630 | 582.12 | 7.6 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1563 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП994 Т-1 | 630 | 487.62 | 22.6 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1564 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП994 Т-2 | 630 | 616.77 | 2.1 | 630 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1565 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП995 Т-1 | 180 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1566 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП996 Т-1 | 400 | 302.8 | 24.3 | 400 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1567 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП996 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1568 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП997 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1569 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП998 Т-1 | 400 | 349.6 | 12.6 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1570 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП998 Т-2 | 400 | 387.2 | 3.2 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1571 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП999 Т-1 | 250 | 201.75 | 19.3 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1572 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1000 Т-1 | 400 | 358.8 | 10.3 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1573 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1001 Т-1 | 630 | 406.98 | 35.4 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1574 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1002 Т-1 | 160 | 30.08 | 81.2 | 160 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1575 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1003 Т-1 | 400 | 266.8 | 33.3 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1576 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1003 Т-2 | 400 | 355.6 | 11.1 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1577 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1004 Т-1 | 320 | 69.44 | 78.3 | 320 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1578 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1004 Т-2 | 250 | 181 | 27.6 | 250 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1579 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1005 Т-1 | 180 | 153.54 | 14.7 | 180 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1580 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1006 Т-1 | 630 | 521.64 | 17.2 | 630 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1581 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1006 Т-2 | 630 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1582 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1007 Т-1 | 630 | 451.71 | 28.3 | 630 / 2011г. |  | Зав. сет.р-н
1583 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1007 Т-2 | 630 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1584 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1008 Т-1 | 400 | 224.4 | 43.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1585 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1008 Т-2 | 630 | 361.62 | 42.6 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1586 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1009 Т-1 | 400 | 221.6 | 44.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1587 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1009 Т-2 | 630 | 437.85 | 30.5 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1588 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-1 | 400 | 276.8 | 30.8 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1589 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-2 | 400 | 287.2 | 28.2 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1590 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1011 Т-1 | 400 | 225.2 | 43.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1591 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1011 Т-2 | 400 | 259.2 | 35.2 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1592 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1012 Т-1 | 630 | 438.48 | 30.4 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1593 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1012 Т-2 | 630 | 412.02 | 34.6 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1594 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1013 Т-1 | 630 | 444.78 | 29.4 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1595 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1013 Т-2 | 630 | 463.68 | 26.4 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1596 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1014 Т-1 | 400 | 260 | 35 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1597 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1014 Т-2 | 400 | 280.4 | 29.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1598 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1015 Т-1 | 400 | 282.8 | 29.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1599 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1015 Т-2 | 250 | 139.25 | 44.3 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1600 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1016 Т-1 | 400 | 116 | 71 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1601 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1016 Т-2 | 250 | 182.75 | 26.9 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1602 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1017 Т-1 | 400 | 296.8 | 25.8 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1603 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1017 Т-2 | 400 | 192.4 | 51.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1604 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1018 Т-1 | 630 | 599.13 | 4.9 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1605 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1018 Т-2 | 630 | 454.23 | 27.9 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1606 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1019 Т-1 | 100 | 97.5 | 2.5 | 100 / 2006г. |  | Зав. сет.р-н
1607 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1020 Т-1 | 630 | 366.03 | 41.9 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1608 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1020 Т-2 | 630 | 359.73 | 42.9 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1609 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1021 Т-1 | 630 | 367.29 | 41.7 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1610 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1021 Т-2 | 630 | 351.54 | 44.2 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1611 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1022 Т-1 | 630 | 374.22 | 40.6 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1612 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1022 Т-2 | 630 | 324.45 | 48.5 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1613 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1023 Т-1 | 1000 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1614 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1023 Т-2 | 1000 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1615 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1024 Т-1 | 630 | 510.93 | 18.9 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1616 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1024 Т-2 | 630 | 483.21 | 23.3 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1617 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1025 Т-1 | 400 | 291.2 | 27.2 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1618 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1025 Т-2 | 400 | 277.6 | 30.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1619 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1026 Т-1 | 400 | 304.8 | 23.8 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1620 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1026 Т-2 | 400 | 290 | 27.5 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1621 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1027 Т-1 | 630 | 317.52 | 49.6 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1622 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1027 Т-2 | 630 | 555.66 | 11.8 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1623 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1028 Т-1 | 400 | 202.8 | 49.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1624 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1028 Т-2 | 400 | 233.6 | 41.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1625 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1029 Т-1 | 400 | 250.8 | 37.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1626 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1029 Т-2 | 400 | 327.2 | 18.2 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1627 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1030 Т-1 | 400 | 186.8 | 53.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1628 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1030 Т-2 | 400 | 334 | 16.5 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1629 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1031 Т-1 | 630 | 465.57 | 26.1 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1630 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1031 Т-2 | 630 | 522.27 | 17.1 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1631 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1032 Т-1 | 400 | 242.4 | 39.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1632 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1032 Т-2 | 400 | 234.8 | 41.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1633 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1033 Т-1 | 400 | 164 | 59 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1634 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1033 Т-2 | 400 | 242.4 | 39.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1635 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1034 Т-1 | 630 | 425.25 | 32.5 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1636 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1034 Т-2 | 630 | 522.9 | 17 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1637 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1035 Т-1 | 400 | 271.2 | 32.2 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1638 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1035 Т-2 | 400 | 222.4 | 44.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1639 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1036 Т-1 | 400 | 174.4 | 56.4 | 400 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1640 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1037 Т-1 | 630 | 446.67 | 29.1 | 630 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1641 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1037 Т-2 | 400 | 272 | 32 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1642 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1038 Т-1 | 400 | 248 | 38 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1643 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1038 Т-2 | 400 | 268.4 | 32.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1644 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1039 Т-1 | 400 | 227.2 | 43.2 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1645 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1039 Т-2 | 400 | 292 | 27 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1646 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1040 Т-1 | 250 | 168.75 | 32.5 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1647 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1040 Т-2 | 250 | 242.75 | 2.9 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1648 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1041 Т-1 | 250 | 224 | 10.4 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1649 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1041 Т-2 | 250 | 214.25 | 14.3 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1650 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1042 Т-1 | 2500 | 1805 | 27.8 | 2500 / 2012г. |  | Зав. сет.р-н
1651 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1042 Т-2 | 2500 | 1805 | 27.8 | 2500 / 2012г. |  | Зав. сет.р-н
1652 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1043 Т-1 | 100 | 79.2 | 20.8 | 100 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1653 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1044 Т-1 | 250 | 138.75 | 44.5 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1654 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1045 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1655 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1046 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1656 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1047 Т-1 | 160 | 102.08 | 36.2 | 160 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1657 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1047 Т-2 | 160 | 53.44 | 66.6 | 160 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1658 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1048 Т-1 | 400 | 248 | 38 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1659 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1048 Т-2 | 400 | 138 | 65.5 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1660 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1049 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1661 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1049 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1662 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1051 Т-1 | 400 | 344.4 | 13.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1663 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1055 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1664 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1055 Т-2 | 63 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1665 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1056 Т-1 | 250 | 206.25 | 17.5 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1666 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1056 Т-2 | 250 | 210 | 16 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1667 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1057 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1668 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1059 Т-1 | 160 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1669 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1062 Т-1 | 400 | 216.4 | 45.9 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1670 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1065 Т-1 | 1000 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1671 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1065 Т-2 | 1000 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1672 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1066 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1673 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1067 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1674 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1069 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1675 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1080 Т-1 | 250 | 141 | 43.6 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1676 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1082 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1677 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1105 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1678 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1106 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1679 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1107 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1680 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1110 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1681 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1111 Т-1 | 160 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1682 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1112 Т-1 | 320 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1683 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1112 Т-2 | 320 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1684 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1113 Т-1 | 160 | 79.04 | 50.6 | 160 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1685 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1114 Т-1 | 400 | 370.4 | 7.4 | 400 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1686 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1114 Т-2 | 320 |  | 9.5 | 400 / 2013г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1687 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1115 Т-1 | 250 | 168.75 | 32.5 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1688 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1115 Т-2 | 250 | 238.5 | 4.6 | 250 / 2013г. |  | Зав. сет.р-н
1689 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1116 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1690 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1117 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1691 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1118 Т-1 | 250 | 236 | 5.6 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1692 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1119 Т-1 | 100 | 67.6 | 32.4 | 100 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1693 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1120 Т-1 | 400 | 276 | 31 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1694 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1122 Т-1 | 250 | 60.5 | 75.8 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1695 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1123 Т-1 | 250 | 108.75 | 56.5 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1696 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1124 Т-1 | 100 |  | 30.5 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1697 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1125 Т-1 | 400 | 88.8 | 77.8 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1698 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1126 Т-1 | 250 | 144 | 42.4 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1699 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1127 Т-1 | 250 | 173.5 | 30.6 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1700 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1128 Т-1 | 160 | 100.48 | 37.2 | 160 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1701 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1129 Т-1 | 160 |  | 39.2 | 250 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1702 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1130 Т-1 | 250 | 85.75 | 65.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1703 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1132 Т-1 | 400 | 342 | 14.5 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1704 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1132 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1705 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1133 Т-1 | 250 | 193 | 22.8 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1706 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1134 Т-1 | 160 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1707 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1135 Т-1 | 400 | 338.4 | 15.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1708 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1136 Т-1 | 180 | 118.8 | 34 | 180 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1709 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1137 Т-1 | 250 | 154.25 | 38.3 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1710 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1137 Т-2 | 320 | 182.72 | 42.9 | 320 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1711 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1138 Т-1 | 400 | 205.2 | 48.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1712 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1139 Т-1 | 250 | 88.25 | 64.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1713 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1140 Т-1 | 320 | 296.32 | 7.4 | 320 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1714 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1141 Т-1 | 180 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1715 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1141 Т-2 | 160 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1716 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1142 Т-1 | 320 | 169.92 | 46.9 | 320 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1717 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1142 Т-2 | 400 |  | 38.9 | 320 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1718 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1143 Т-1 | 400 | 108.4 | 72.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1719 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1143 Т-2 | 400 | 137.2 | 65.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1720 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1144 Т-1 | 400 | 210 | 47.5 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1721 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1144 Т-2 | 320 | 145.6 | 54.5 | 320 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1722 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1145 Т-1 | 400 | 320.8 | 19.8 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1723 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1145 Т-2 | 400 | 283.6 | 29.1 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1724 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1146 Т-1 | 250 |  | 12.2 | 400 / 2014г. | уточнить мощность тр-ра ?? | Зав. сет.р-н
1725 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1146 Т-2 | 400 | 320 | 20 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1726 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1147 Т-1 | 400 | 260.4 | 34.9 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1727 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1147 Т-2 | 400 | 174.8 | 56.3 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1728 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1148 Т-1 | 320 | 120 | 62.5 | 320 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1729 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1148 Т-2 | 400 | 196 | 51 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1730 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1149 Т-1 | 400 | 194.4 | 51.4 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1731 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1149 Т-2 | 400 | 233.2 | 41.7 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1732 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1150 Т-1 | 400 | 397.6 | 0.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1733 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1150 Т-2 | 400 | 329.6 | 17.6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1734 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1151 Т-1 | 400 | 239.2 | 40.2 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1735 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1151 Т-2 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1736 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1152 Т-1 | 400 | 400 | 0 | 400 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1737 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1152 Т-2 | 400 | 365.2 | 8.7 | 400 / 2007г. |  | Зав. сет.р-н
1738 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1153 Т-1 | 250 | 5.75 | 97.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1739 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1153 Т-2 | 250 | 208.25 | 16.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1740 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1155 Т-1 | 100 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1741 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1156 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1742 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1157 Т-1 | 400 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1743 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1158 Т-1 | 160 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1744 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1159 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
1745 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1160 Т-1 | 400 | 356 | 11 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1746 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1161 Т-1 | 250 | 193.25 | 22.7 | 250 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1747 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1920 Т-1 | 400 | 376 | 6 | 400 / 2014г. |  | Зав. сет.р-н
1748 | г.Ярославль | Ярослаская обл. | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1963 Т-1 | 250 |  |  |  |  | Зав. сет.р-н
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании