## Итоговая
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус
ПС 35/10 кВ Алексейково | 1989/- | 1.6 | 0.66 | 1.02 | 0 | 0 | 0.852 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Беляницы | 1984/2012 | 1.6 | 0.65 | 1.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.86144 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Борисовское | 1985/- | 1 | 0.11 | 0.94 | 0 | 0 | 0.835 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Высокуша | 1982/2011 | 1.6 | 0.17 | 1.51 | 0.165 | 0.165 | 1.1566 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Гостиница | 1983/- | 1.6 | 0.24 | 1.44 | 0.015 | 0.015 | 1.2551 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Григорово | 1979/- | 2.5 | 0.36 | 2.265 | 0.065 | 0.065 | 1.9295 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Деледино | 1982/- | 4 | 0.18 | 4.02 | 0 | 0 | 3.6 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Зараменье | 1968/- | 1.6 | 0.4 | 1.28 | 0.162 | 0.162 | 0.92998 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Зобы | 1981/2013 | 2.5 | 0.31 | 2.315 | 0 | 0 | 2.0525 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Кой | 1985/2012 | 1.8 | 0.32 | 1.57 | 0 | 0 | 1.381 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ладожское | 1979/- | 1.6 | 0.16 | 1.52 | 0 | 0 | 1.352 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Литвиново | 1976/- | 4 | 0.17 | 4.03 | 0 | 0 | 3.61 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Лощемля | 1976/- | 2.5 | 0.51 | 2.115 | 0 | 0 | 1.8525 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Любегощи | 1964/- | 1.8 | 0.36 | 1.53 | 0.015 | 0.015 | 1.3241 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Мартыново | 1980/- | 1.6 | 0.1 | 1.58 | 0 | 0 | 1.412 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Михайловское | 1980/- | 2.5 | 0.25 | 2.375 | 0 | 0 | 2.1125 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Морозово | 1991/- | 2.5 | 0.16 | 2.465 | 0 | 0 | 2.2025 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Поповка | 1980/2012 | 1.6 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0 | 1.432 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Романцево | 1969/2011 | 1.6 | 0.29 | 1.39 | 0.007 | 0.007 | 1.2141 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 1976/- | 2.5 | 0.85 | 1.775 | 0 | 0 | 1.5125 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Сукромны | 1976/- | 1.6 | 0.68 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.81515 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Теблеши | 1980/- | 2.5 | 0.11 | 2.515 | 0.01506 | 0.01506 | 2.2356 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Трестна | 1979/- | 2.5 | 0.2 | 2.425 | 0 | 0 | 2.1625 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Фралево | 1994/- | 4 | 0.86 | 3.34 | 0.1231 | 0.1231 | 2.7817 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Чамерово | 1981/- | 1.8 | 0.76 | 1.13 | 0.022 | 0.022 | 0.91628 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Ахматово | 1979/2012 | 2.5 | 0.28 | 2.345 | 0 | 0 | 2.0825 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Кладово | 1982/- | 6.3 | 0.99 | 5.625 | 0.0272 | 0.0272 | 4.9329 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Лаптиха | 1983/- | 2.5 | 0.55 | 2.075 | 0.0002 | 0.0002 | 1.8123 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Малышево | 1978/- | 2.5 | 0.59 | 2.035 | 0 | 0 | 1.7725 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Старт | 1998/- | 16 | 1.89 | 14.91 | 0.03 | 0.03 | 13.1963 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35 кВ Рассвет | 1981/- | 10 | 5.06 | 5.44 | 0.14375 | 0.14375 | 4.2285 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Иваново | 1979/- | 6.3 | 0.94 | 5.675 | 0.047 | 0.047 | 4.9607 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 1980/- | 6.3 | 0.77 | 5.845 | 0.03825 | 0.03825 | 5.1405 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 1966/- | 5.6 | 0.57 | 5.31 | 0.25206 | 0.25206 | 4.4388 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Топалки | 1967/- | 6.3 | 2.42 | 4.195 | 0.06072 | 0.06072 | 3.4653 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Березье | 1990/- | 2 | 0.1025 | 0.9845 | 0 | 0 | 0.9845 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Лесное | 1967/2011 | 6.5 | 1.87 | 1.654 | 0.06072 | 0.06072 | 1.5858 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Максатиха | 1964/2011 | 10.3 | 4.99 | -0.335 | 0.439 | 0.439 | -0.82826 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/10 кВ Молоково | 1961/- | 6.5 | 1.79 | 1.023 | 0.18025 | 0.18025 | 0.82047 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Новокотово | 1978/- | 5 | 0.21 | 2.415 | 0 | 0 | 2.415 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1975/- | 4.1 | 1.12 | 0.597 | 0.0525 | 0.0525 | 0.53801 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Сонково | 1961/- | 7.2 | 3.86 | 0.16 | 0.14325 | 0.14325 | -0.00095506 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1983/- | 4.1 | 0.44 | 1.428 | 0 | 0 | 1.428 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 1975/- | 12.6 | 2.56 | 4.145 | 0.054 | 0.054 | 4.0843 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 1978/- | 12.6 | 4.06 | 2.555 | 0.016 | 0.016 | 2.537 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ ДВП | 1990/- | 50 | 11.1 | 15.244 | 0.7985 | 0.7985 | 14.3468 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 1984/- | 20 | 5.61 | 5.638 | 0.237 | 0.237 | 5.3717 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Поречье | 1960/- | 12.6 | 2.8725 | 6.465 | 0.36729 | 0.36729 | 6.5138 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Сандово | 1964/- | 20 | 6.24 | 8.415 | 0.2375 | 0.2375 | 8.8121 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 1960/- | 50 | 14.23 | 13.58 | 0.3101 | 0.3101 | 13.2316 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 1979/- | 4 | 0.19 | 4.716 | 0.003 | 0.003 | 3.5866 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Дубровка | 1984/- | 1.6 | 0.25 | 2.295 | 0 | 0 | 1.262 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Жилотково | 1980/- | 1.8 | 1.58 | 0.31 | 0.077 | 0.077 | 0.034483 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Копачево | 1980/- | 1.6 | 0.25 | 2.295 | 0 | 0 | 1.262 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1983/- | 1.6 | 0.39 | 1.774 | 0.015 | 0.015 | 1.1051 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Лужниково | 1984/- | 2.5 | 0.23 | 3.589 | 0 | 0 | 2.1325 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Насакино | 1978/2011 | 2.5 | 0.08 | 2.545 | 0 | 0 | 2.2825 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Октябрьский Карьер | 1989/- | 25 | 1.1504 | 25.0996 | 1.011 | 1.011 | 21.3386 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Порожки | 1962/- | 1 | 0.29 | 1.362 | 0 | 0 | 0.655 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ ХБК | 1970/- | 4 | 2.58 | 1.62 | 0 | 0 | 1.2 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ №5 | 1972/- | 2.6 | 0.64 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ 9-е Января | 1985/- | 16.3 | 4.15 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ АКУ | 1986/- | 7.2 | 0.96 | 2.628 | 0.015 | 0.015 | 2.6111 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Афанасово | 1968/2014 | 3.4 | 0.06 | 1.62 | 0.025 | 0.025 | 1.5919 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/6 кВ Б-4 | 1986/- | 20 | 4.646 | 5.854 | 1.6629 | 1.6629 | 3.9856 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Борисово | 1960/- | 6.4 | 2.85 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Боровно | 1979/- | 5 | 0.84 | 1.785 | 0 | 0 | 1.785 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Бушевец | 1988/- | 12.6 | 0.55 | 6.065 | 0 | 0 | 6.065 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 1975/2013 | 10.3 | 1.28 | 2.92 | 0.195 | 0.195 | 2.7009 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Выдропужск | 1979/- | 4.1 | 0.89 | 0.877 | 0.085 | 0.085 | 0.78149 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 1990/- | 4.1 | 0.39 | 1.36 | 0.007 | 0.007 | 1.3521 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Городок | 1989/- | 3.2 | 0.28 | 1.487 | 0.055 | 0.055 | 1.4252 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ ДОЗ | 1980/- | 8 | 2.67 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Дятлово | 1979/- | 3.2 | 0.49 | 1.19 | 0.066 | 0.066 | 1.1158 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Есиновичи | 1979/- | 4.3 | 1.3079 | 0.58212 | 0 | 0 | 0.58212 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 1988/2011 | 5 | 0.65 | 1.975 | 0 | 0 | 1.975 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Заозерная | 1985/- | 12.6 | 1.48 | 5.135 | 0.021 | 0.021 | 5.1114 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Княщины | 1981/- | 5 | 0.52 | 2.295 | 0.018 | 0.018 | 2.2748 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Козлово | 1972/- | 5.8 | 0.97 | 0.92 | 0.007 | 0.007 | 0.91213 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1973/- | 3.4 | 0.45 | 1.299 | 0 | 0 | 1.299 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Красный Май | 1991/- | 20 | 2.4 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Куженкино | 1974/2012 | 5 | 1.83 | 0.795 | 0.2688 | 0.2688 | 0.49298 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Лукино | 1981/- | 4.1 | 0.28 | 1.4 | 0.002 | 0.002 | 1.3978 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Макарово | 1998/- | 8 | 1.04 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Манихино | 1983/- | 5 | 0.41 | 2.215 | 0 | 0 | 2.215 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Молдино | 1981/- | 2 | 0.56 | 0.612 | 0.005 | 0.005 | 0.60638 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1972/- | 2 | 0.43 | 0.689 | 0.037 | 0.037 | 0.64743 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Овсище | 1983/- | 4.1 | 0.34 | 1.34 | 0.0002 | 0.0002 | 1.3398 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 1971/2011 | 5 | 1.94 | 0.685 | 0 | 0 | 0.685 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Плотично | 1983/- | 3.4 | 0.56 | 1.12 | 0.022 | 0.022 | 1.0953 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Попово | 1983/2015 | 3.5 | 0.21 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Пролетарий | 1983/- | 5 | 1.65 | 0.975 | 0.2432 | 0.2432 | 0.70174 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Рождество | 1987/- | 5 | 0.62 | 2.23 | 0.03 | 0.03 | 2.1963 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ряд | 1983/- | 5 | 0.33 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Сеглино | 1981/- | 3.2 | 0.54 | 1.14 | 0.015 | 0.015 | 1.1231 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Сороки | 1985/- | 5 | 0.82 | 1.805 | 0.0384 | 0.0384 | 1.7619 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Терелесово | 1987/- | 3.2 | 0.67 | 1.01 | 0.0538 | 0.0538 | 0.94955 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Тимково | 1978/- | 3.2 | 0.78 | 0.9 | 0.01329 | 0.01329 | 0.88507 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Фирово | 1985/- | 5 | 1.88 | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Юбилейная | 1974/- | 17.5 | 7.12 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Яконово | 1984/- | 5 | 0.27 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Брусово | 1982/- | 20 | 2.82 | 9.151 | 0.0522 | 0.0522 | 9.0923 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/6 кВ Выползово | 1972/- | 20 | 4.45 | 7.806 | 0.053 | 0.053 | 7.7464 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 1957/- | 80 | 23.52 | 19.449 | 0.3694 | 0.3694 | 19.0339 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 1974/- | 36 | 12.13 | 5.094 | 1.4418 | 1.4418 | 3.474 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Спирово | 1989/- | 32 | 2.44 | 14.36 | 0.1265 | 0.1265 | 14.2179 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Труд | 1976/- | 32 | 3.5 | 16.137 | 0.1425 | 0.1425 | 15.9769 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Удомля | 1982/- | 50 | 17.25 | 11.215 | 0.305 | 0.305 | 10.8723 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 1974/- | 12.6 | 3.51 | 5.325 | 0.2248 | 0.2248 | 5.7044 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 1959/- | 50 | 4.54 | 21.71 | 0.1745 | 0.1745 | 21.5139 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 1980/- | 6.3 | 2.63 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Барыково | 1977/- | 5 | 1.14 | 1.485 | 0.42 | 0.42 | 1.0131 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Б.Городок | 1963/- | 11.9 | 3.06 | 2.82 | 0.7427 | 0.7427 | 1.9855 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Вега | 1988/- | 5 | 1.36 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Волга | 1992/- | 12.6 | 4.5 | 2.115 | 0.272 | 0.272 | 1.8094 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ильинское | 1960/- | 6.5 | 1.64 | 0 | 0.5867 | 0.5867 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Калязин | 1972/- | 12.6 | 5.78 | 0 | 0.782 | 0.782 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/6 кВ Кимры | 1954/- | 32 | 7.21 | 0 | 0.672 | 0.672 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 1981/- | 5 | 0.58 | 2.172 | 0.078 | 0.078 | 2.0844 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Курортная | 1987/- | 8 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Маяк | 1977/- | 12.6 | 5.26 | 1.355 | 0.212 | 0.212 | 1.1168 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 1980/- | 8 | 2.94 | 0 | 0.894 | 0.894 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Нагорское | 1977/- | 4.3 | 0.79 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1962/- | 3.2 | 1.2 | 1.052 | 0.7135 | 0.7135 | 0.25031 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Нерль | 1976/- | 6.5 | 1.97 | 0 | 0.9012 | 0.9012 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Плутково | 1983/- | 5 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | -0.67388 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Савцино | 1976/- | 5 | 0.24 | 2.525 | 0.015 | 0.015 | 2.5081 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Сотское | 1976/- | 4.1 | 0.45 | 1.389 | 0.037 | 0.037 | 1.3474 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Стоянцы | 1979/- | 5 | 0.34 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Уланово | 1979/- | 3.2 | 1.6 | 0 | 0.167 | 0.167 | -0.10764 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Уницы | 1982/- | 8 | 0.23 | 3.97 | 0 | 0 | 2.5449 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Фенево | 1977/- | 5 | 0.56 | 2.209 | 0 | 0 | 2.209 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Фролово | 1976/- | 5 | 0.98 | 1.79 | 0.878 | 0.878 | 0.80348 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Зарница | 1994/- | 20 | 0.11 | 10.499 | 0.135 | 0.135 | 10.3473 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Зобнино | 1979/- | 5 | 0.58 | 2.045 | 0.296 | 0.296 | 1.7124 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Инякино | 1982/- | 50 | 0.34 | 25.91 | 0 | 0 | 25.91 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Василево | 1983/- | 12.6 | 0.23 | 6.42 | 0.162 | 0.162 | 6.238 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Борки | 1963/- | 65 | 18.32 | 7.93 | 1.7862 | 1.7862 | 5.923 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 1960/- | 12.6 | 3.92 | 3.864 | 1.174 | 1.174 | 2.5449 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Горицы | 1963/- | 12.6 | 1.62 | 5.523 | 0.345 | 0.345 | 5.1354 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Луч | 1982/- | 32 | 20.5 | -3.7 | 3.4402 | 3.4402 | -7.5654 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 110/35/10 кВ Простор | 1963/2011 | 50 | 14.02 | 15.516 | 1.494 | 1.494 | 13.8373 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Радуга | 1980/- | 65 | 26.68 | 2.247 | 5.386 | 5.386 | -3.8046 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 110/35/10 кВ Роща | 1988/- | 20 | 4.12 | 6.76 | 0.678 | 0.678 | 5.9982 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Бибирево | 1979/- | 2.5 | 0.18 | 3.431 | 0.027 | 0.027 | 2.1522 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Бор | 1969/- | 1.6 | 0.31 | 1.872 | 0 | 0 | 1.202 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Воробьи | 1992/- | 2.5 | 0.29 | 2.802 | 0 | 0 | 2.0725 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Гекса | 2014/- | 6.3 | 3.87 | 4.475 | 0 | 0 | 2.0835 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Глазомичи | 1985/- | 2.5 | 0.05 | 2.575 | 0 | 0 | 2.3125 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Жарки | 1968/2013 | 2.5 | 2.05 | 0.575 | 0.03 | 0.03 | 0.27879 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Земцы | 1969/- | 2.5 | 0.45 | 2.884 | 0.03 | 0.03 | 1.8788 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ковалево | 1982/- | 2.5 | 0.28 | 2.829 | 0.1 | 0.1 | 1.9701 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Коротыши | 1977/- | 1.6 | 0.25 | 1.759 | 0.022 | 0.022 | 1.2373 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Монино | 1969/- | 6.3 | 1.03 | 6.433 | 0.02 | 0.02 | 4.901 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Озерец | 1987/2011 | 1 | 0.19 | 1.154 | 0.014 | 0.014 | 0.73927 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Пожня | 1981/- | 1.6 | 0.35 | 2.109 | 0.0154 | 0.0154 | 1.1447 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Половцово | 1960/- | 1.6 | 0.69 | 1.993 | 0.11 | 0.11 | 0.6984 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Понизовье | 1987/- | 2.5 | 0.45 | 3.178 | 0.03 | 0.03 | 1.8788 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Синьково | 1968/- | 1 | 0.45 | 1.119 | 0.015 | 0.015 | 0.47815 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Улин | 1980/- | 1.6 | 0.37 | 1.31 | 0.015 | 0.015 | 1.1251 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Кавельщино | 1979/- | 2.5 | 0.13 | 3.671 | 0.012 | 0.012 | 2.219 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Бологово | 1969/- | 4.1 | 0.59 | 1.489 | 0.01 | 0.01 | 1.4778 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Верховье | 1967/- | 3.5 | 0.34 | 0.883 | 0 | 0 | 0.883 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1963/- | 3.2 | 0.59 | 1.298 | 0.015 | 0.015 | 1.2811 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Дашково | 1988/2013 | 8 | 1.54 | 2.781 | 0.011 | 0.011 | 2.7686 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Ерохино | 1980/- | 50 | 5.89 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ильино | 1967/- | 4.1 | 0.7 | 1.067 | 0.015 | 0.015 | 1.0501 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Плоскошь | 1965/2011 | 7.2 | 1.07 | 2.688 | 0 | 0 | 2.688 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Половцово | 1960/- | 11.2 | 4.09 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 1964/- | 8 | 2.02 | 2.18 | 0.108 | 0.108 | 2.0587 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 1966/- | 20 | 7.96 | 3.059 | 1.3635 | 1.3635 | 1.527 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Белый | 1990/- | 26 | 6.56 | 4.286 | 0.2545 | 0.2545 | 4 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 1962/- | 20 | 8.9 | 2.898 | 0.202 | 0.202 | 2.671 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Торопец | 1989/2011 | 50 | 17.64 | 12.539 | 3.3494 | 3.3494 | 8.7756 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Бахмутово | 1983/- | 2.5 | 0.61 | 3.47 | 0.197 | 0.197 | 1.5312 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Пятницкое | 1981/- | 2.5 | 0.48276 | 3.4032 | 0 | 0 | 1.8797 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Карамзино | 1983/- | 1.6 | 0.61107 | 1.0689 | 0.057 | 0.057 | 0.83689 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 1975/- | 2.5 | 1.6312 | 0.99382 | 0.966 | 0.966 | -0.35407 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Салино | 1979/- | 2.5 | 0.8 | 1.825 | 0.135 | 0.135 | 1.4108 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Гусево | 1980/- | 2.5 | 0.21166 | 3.0743 | 0.002305 | 0.002305 | 2.1482 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 1964/- | 2.5 | 0.62302 | 2.785 | 0.0133 | 0.0133 | 1.7245 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ильенки | 1982/- | 2.5 | 0.2 | 3.278 | 0.0011 | 0.0011 | 2.1613 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Каденка | 1988/- | 1 | 0.24 | 1.537 | 0.0159 | 0.0159 | 0.68713 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Родня | 1981/- | 2.5 | 0.63835 | 3.3247 | 0.094 | 0.094 | 1.6185 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Берново | 1979/- | 1.6 | 0.51 | 1.17 | 0.03 | 0.03 | 0.96829 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ РМК | 1976/- | 20 | 10.85 | 0.741 | 0.547 | 0.547 | 0.12639 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Осуга | 1972/- | 5 | 0.36 | 2.265 | 0.03 | 0.03 | 2.2313 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 1960/- | 5.7 | 1.2 | 1.481 | 0.145 | 0.145 | 1.3181 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Клешнево | 1973/- | 8 | 1.94 | 3.729 | 0.73785 | 0.73785 | 2.9 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 1975/2011 | 50 | 14.6 | 15.361 | 5.7313 | 5.7313 | 8.9213 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ П.Городище | 1975/- | 11.2 | 3.8 | 2.314 | 2.6353 | 2.6353 | -0.64701 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Степурино | 1963/- | 8 | 1.38 | 2.82 | 1.277 | 1.277 | 1.3852 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Максимово | 1979/- | 5 | 0.45 | 2.275 | 0.065 | 0.065 | 2.202 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Луковниково | 1971/- | 6.5 | 1.34 | 1.285 | 0.053 | 0.053 | 1.2254 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ НТПФ | 1978/- | 12.6 | 2.02 | 4.854 | 0 | 0 | 4.854 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Мостовая | 1962/- | 12.6 | 1.3 | 5.669 | 0.0315 | 0.0315 | 5.6336 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10кВ Ржев | 1960/- | 80.5 | 33.04 | 11.77 | 4.9149 | 4.9149 | 6.2477 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 1978/- | 11.9 | 1.62 | 4.934 | 0.145 | 0.145 | 4.7711 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Оленино | 1964/- | 26 | 5.35 | 5.15 | 0.36735 | 0.36735 | 4.7372 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Старица | 1961/- | 32 | 12.6 | 9.019 | 2.1502 | 2.1502 | 6.6031 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 1975/- | 12.6 | 5.53 | 2.095 | 2.3174 | 2.3174 | 0.11018 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Золоотвал | 1989/- | 2.5 | 1.4433 | 3.3267 | 0 | 0 | 0.91916 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Красногорская | 1959/2016 | 2.5 | 1.8528 | 0.77217 | 0.5354 | 0.5354 | -0.091903 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 1970/- | 2.5 | 1.0086 | 1.6164 | 0.4489 | 0.4489 | 0.84953 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/3 кВ №6 | 1949/- | 1 | 0.15 | 0.9 | 0 | 0 | 0.795 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ №1 | 1939/2016 | 2.5 | 0.95583 | 1.6692 | 0.341 | 0.341 | 1.0235 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ №1 | 1939/2013 | 4 | 2.5303 | 4.3167 | 0.471 | 0.471 | 0.72049 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Золотиха | 1979/- | 2.5 | 0.87002 | 2.984 | 0.115 | 0.115 | 1.3633 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Новый Стан | 1984/- | 2.5 | 0.33008 | 2.9349 | 0.286 | 0.286 | 1.7111 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Романово | 1979/- | 2.5 | 0.75186 | 2.6521 | 0.16 | 0.16 | 1.4309 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Первитино | 1988/- | 1.6 | 0.32057 | 1.8434 | 0.047 | 0.047 | 1.1386 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ № 8 | 1966/- | 2.5 | 0.65 | 3.705 | 0 | 0 | 1.7125 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Алексино | 1995/- | 2.5 | 1.47 | 1.155 | 0.194 | 0.194 | 0.67452 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Безбородово | 1981/2014 | 4 | 1.7802 | 4.1498 | 0.01 | 0.01 | 1.9886 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Медведиха | 1979/- | 2.5 | 0.51831 | 3.1447 | 0.1215 | 0.1215 | 1.7077 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Киверичи | 1964/- | 2.5 | 0.70342 | 3.5656 | 0.05 | 0.05 | 1.6029 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Диево | 1982/- | 2.5 | 0.20172 | 3.8943 | 0.042 | 0.042 | 2.1136 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ №16 | 1955/2016 | 5 | 2.5068 | 0.70623 | 1.0004 | 1.0004 | -0.41781 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ №17 | 1985/- | 8 | 1.5073 | 2.6927 | 0.413 | 0.413 | 2.2287 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Даниловская | 1990/- | 8.8 | 1.6348 | 0.99015 | 2.049 | 2.049 | -1.3121 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Кушалино | 1963/- | 5 | 2.0193 | 2.3877 | 0.9352 | 0.9352 | 1.3369 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ №4 | 1961/- | 11.2 | 2.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/6 кВ №13 | 1947/- | 6.4 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/6 кВ №27 | 1964/- | 20 | 12.2 | -1.7 | 0 | 0 | -1.7 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/6 кВ Вагжановская | 1954/- | 32 | 17.2 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 1966/- | 20 | 5.44 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 1966/- | 20 | 5.98 | 4.52 | 0.612 | 0.612 | 3.8324 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Соминка | 1974/- | 32 | 13.53 | 3.598 | 0 | 0 | 3.598 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Заволжская | 1956/- | 17.5 | 6.0983 | 1.7768 | 0 | 0 | 1.7768 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Капошвар | 1986/- | 20 | 11.3817 | -0.88167 | 0.15 | 0.15 | -1.0502 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 110/10/10 кВ Лебедево | 2014/- | 50 | 1.7257 | 11.3993 | 8.849 | 8.849 | 14.5816 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Мамулино | 1994/- | 12.6 | 4.9274 | 4.0926 | 2.61 | 2.61 | 1.16 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Глазково | 1984/- | 12.6 | 5.7401 | 1.7049 | 0.691 | 0.691 | 0.92846 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Пролетарская | 1978/- | 32 | 7.9345 | 8.8655 | 3.42 | 3.42 | 5.0228 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Тургиново | 1964/- | 12.6 | 4.6 | 0 | 2.1814 | 2.1814 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Сахарово | 1964/2011 | 8 | 3.2206 | 0.97943 | 0.39 | 0.39 | 0.54123 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Головино | 1965/- | 5 | 1.4753 | 1.9977 | 0.429 | 0.429 | 1.5156 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Каликино | 1966/2013 | 13.2 | 4.5395 | -1.1795 | 0.59426 | 0.59426 | -1.8472 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/10 кВ Квакшино | 1966/- | 8 | 1.9234 | 0 | 0.4007 | 0.4007 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Городня | 1970/2012 | 12.6 | 4.1297 | 3.0393 | 0.2045 | 0.2045 | 2.8095 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Рязаново | 1975/- | 8 | 2.75 | 0 | 0.341 | 0.341 | 0 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Савватьево | 1969/2014 | 6.5 | 1.3235 | 1.3015 | 0.4812 | 0.4812 | 0.76088 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1978/- | 4.1 | 0.82 | 0.86 | 0.445 | 0.445 | 0.36 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 1989/- | 5 | 0.39582 | 2.3672 | 0.015 | 0.015 | 2.3503 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Гришкино | 1975/2011 | 12.6 | 8.9009 | -0.55585 | 4.7851 | 4.7851 | -5.9323 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/3 кВ №2 | 1939/- | 2 | 0.91344 | 0.13656 | 0 | 0 | 0.13656 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ №15 | 1979/2012 | 10.3 | 2.6339 | 1.9121 | 1.426 | 1.426 | 0.30983 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Медное | 1958/2012 | 12.6 | 4.2821 | 2.8519 | 1.8792 | 1.8792 | 0.74044 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Толмачи | 1964/- | 4.3 | 1.146 | 1.09 | 0.1485 | 0.1485 | 0.92319 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ № 7 | 1984/- | 4.1 | 0.81587 | 1.0891 | 0.165 | 0.165 | 0.90374 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ № 5 | 1974/- | 9.6 | 2.1 | 2.1 | 0.23 | 0.23 | 1.8416 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ № 9 | 1953/2010 | 11.9 | 4.5122 | 1.3678 | 0.577 | 0.577 | 0.7195 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ № 9 | 1953/2014 | 12.6 | 3.12 | 4.62 | 0.235 | 0.235 | 4.356 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ № 10 | 1946/- | 3.6 | 1.8148 | 0.54223 | 0.335 | 0.335 | 0.16583 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ № 11 | 1966/- | 16.3 | 6.0993 | 0.51571 | 0.145 | 0.145 | 0.35279 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 1963/2012 | 20 | 8.6372 | 1.8628 | 1.116 | 1.116 | 0.60887 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ ЗМИ | 1971/- | 26 | 3.1223 | 7.3777 | 0.5212 | 0.5212 | 6.7921 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Изоплит | 1974/- | 12.6 | 3.85 | 2.765 | 4.03 | 4.03 | -1.7631 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/6 кВ Карачарово | 1975/- | 10.3 | 2.4 | 1.8 | 0.2495 | 0.2495 | 1.5197 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 1978/- | 5.7 | 2.7683 | -0.14335 | 0.922 | 0.922 | -1.1793 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/6 кВ Мелково | 1978/- | 4.1 | 1.1989 | 0.89611 | 0.102 | 0.102 | 0.7815 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Селихово | 1981/- | 5 | 2.4177 | 0.20733 | 0.329 | 0.329 | -0.16234 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Мокшино | 1976/2012 | 20 | 5.0962 | 5.8368 | 2.156 | 2.156 | 3.4143 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Энергетик | 1987/- | 6.5 | 3.06 | 0.69 | 0.052 | 0.052 | 0.63157 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Эммаус | 1980/2012 | 8 | 3.3192 | 0 | 2.497 | 2.497 | -1.9248 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье | 1980/2013 | 10.3 | 2.7351 | 1.5689 | 0.297 | 0.297 | 1.2352 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/6 кВ №18 | 1957/2013 | 36 | 21.58 | -4.78 | 0 | 0 | -4.78 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/6 кВ Затверецкая | 1951/- | 30 | 14.12 | 6.88 | 4.405 | 4.405 | 1.9306 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 1988/- | 10 | 2.1954 | 10.4517 | 1.2307 | 1.2307 | 5.8718 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 1976/- | 80 | 20.83 | 10.46 | 3 | 3 | 17.7992 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Южная | 1973/2014 | 120 | 49.885 | 40.335 | 19.2816 | 19.2816 | 18.6703 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Северная | 1971/- | 80 | 30.39 | 11.61 | 1.306 | 1.306 | 10.1426 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 1971/- | 80 | 40.21 | 7.473 | 11.044 | 11.044 | -4.936 |  | Открыт | Временно закрыт
ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 1981/- | 80 | 22.48 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 18.9582 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 1987/- | 20 | 8.03 | 4.598 | 1.2769 | 1.2769 | 3.1633 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 1963/- | 50 | 17.5991 | 13.5119 | 1.6916 | 1.6916 | 11.6112 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Безбородово | 1981/2015 | 50 | 16.2613 | 13.6827 | 2.6955 | 2.6955 | 10.654 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/6 кВ Редкино | 1957/- | 80.5 | 33.3191 | 24.0609 | 7.2622 | 7.2622 | 15.9012 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 1964/2015 | 26 | 6.4394 | 7.8846 | 0.87795 | 0.87795 | 6.8981 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Тучево | 1983/- | 50 | 1.559 | 24.933 | 0.047 | 0.047 | 24.8802 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 1976/2013 | 2.5 | 1.03 | 2.531 | 0.04 | 0.04 | 0.75457 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Сукромля | 1990/- | 2.5 | 0.4 | 3.161 | 0.55 | 0.55 | 1.3445 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 1970/- | 0.56 | 0.02 | 0.568 | 0 | 0 | 0.5092 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Прямухино | 1991/- | 2.5 | 1.13 | 2.9 | 0.045 | 0.045 | 0.75457 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Пень | 1967/- | 1.6 | 0.18 | 1.5 | 0 | 0 | 0.75457 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Печниково | 2005/- | 2.5 | 0.05 | 3.324 | 0 | 0 | 0.75457 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Максимково | 1967/- | 2.5 | 0.64 | 2.94 | 0 | 0 | 1.7225 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Филистово | 1986/- | 1.6 | 0.13 | 2.486 | 0.022 | 0.022 | 1.3573 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Оковцы | 1991/- | 1 | 0.29 | 1.696 | 0.045 | 0.045 | 0.60444 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Селигер | 1969/- | 6.3 | 3.67 | 2.945 | 0.6728 | 0.6728 | 1.5275 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Мошары | 1974/- | 1.6 | 0.13 | 1.55 | 0 | 0 | 1.382 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1988/2013 | 2.5 | 0.31 | 2.315 | 0.0535 | 0.0535 | 1.527 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Слаутино | 1968/- | 1.6 | 0.61 | 1.913 | 0.05 | 0.05 | 0.84582 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Мошки | 1970/- | 4.1 | 2.56 | -0.096 | 0.284 | 0.284 | -0.4151 |  | Закрыт | Закрыт
ПС 35/10 кВ Высокое | 1968/- | 6.5 | 1.23 | 1.846 | 0.11375 | 0.11375 | 1.7182 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Бубеньево | 1978/- | 8 | 2.88 | 1.798 | 0.134 | 0.134 | 1.6474 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 1961/- | 5 | 1.04 | 1.754 | 0.06 | 0.06 | 1.6866 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Будово | 1980/2015 | 12.6 | 2.26 | 5.399 | 0.0818 | 0.0818 | 5.3071 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Ельцы | 1963/- | 8 | 0.42 | 3.78 | 0.345 | 0.345 | 3.3924 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Селище | 1967/- | 8 | 1.32 | 3.336 | 0.635 | 0.635 | 2.6225 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Святое | 1973/- | 4.1 | 1.38 | 0.3 | 0.206 | 0.206 | 0.068539 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Крапивня | 1979/- | 5 | 1.06 | 2.098 | 0.336 | 0.336 | 1.7205 |  | Открыт | Открыт
ПС 35/10 кВ Светлица | 1988/- | 5 | 1.48 | 1.145 | 1.011 | 1.011 | 0.0090449 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/6 кВ КС-20 | 1981/- | 126 | 15.9 | 50.25 | 0 | 0 | 50.25 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 1968/- | 20 | 6.8 | 4.141 | 0.165 | 0.165 | 3.9556 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 1988/- | 50 | 0.6 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Селихово | 1978/- | 5 | 0.77 | 2.33 | 0.046 | 0.046 | 2.2783 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/10 кВ Пено | 1967/- | 12.6 | 3.45 | 3.165 | 0.292 | 0.292 | 2.8369 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Торжок | 1964/2012 | 80 | 21.76 | 26.667 | 1.9121 | 1.9121 | 24.5186 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 1979/- | 50 | 18.25 | 8.925 | 1.575 | 1.575 | 7.2153 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 1983/2012 | 65 | 27 | 1.886 | 1.921 | 1.921 | 0.75457 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 1978/- | 26 | 6.57 | 3.93 | 0.835 | 0.835 | 2.9918 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 1980/- | 50 | 2.45 | 24.36 | 0.39 | 0.39 | 24.2618 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Осташков | 1982/- | 50 | 16.34 | 9.91 | 2.589 | 2.589 | 7.001 |  | Открыт | Открыт
ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 1967/- | 20 | 7.04 | 3.46 | 1.3328 | 1.3328 | 1.9625 |  | Открыт | Открыт

## Зависимости ЦП (hidden)
ЦП 110 кВ | ЦП 35 кВ |  | ЦП 110 кВ
ПС 110/35/10 кВ Брусово | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1 | ПС 110/10 кВ Ахматово | -
ПС 110/35 кВ Рассвет | ПС 35/10 кВ Беляницы | 2 | ПС 110/10 кВ Кладово | -
ПС 110/35/10 кВ Топалки | ПС 35/10 кВ Борисовское | 3 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | -
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | ПС 35/10 кВ Высокуша | 4 | ПС 110/10 кВ Малышево | -
ПС 110/35/10 кВ Поречье | ПС 35/10 кВ Гостиница | 5 | ПС 110/10 кВ Старт | -
ПС 110/35/10 кВ Сандово | ПС 35/10 кВ Григорово | 6 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 2 ПС 35/10 кВ Беляницы 10 ПС 35/10 кВ Кой 42 ПС 35/10 кВ Сонково
ПС 110/35/10 кВ Поречье | ПС 35/10 кВ Деледино | 7 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 25 ПС 35/10 кВ Чамерово
ПС 110/35/10 кВ Поречье | ПС 35/10 кВ Зараменье | 8 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 15 ПС 35/10 кВ Мартыново
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | ПС 35/10 кВ Зобы | 9 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 22 ПС 35/10 кВ Теблеши
ПС 110/35 кВ Рассвет | ПС 35/10 кВ Кой | 10 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 3 ПС 35/10 кВ Борисовское 16 ПС 35/10 кВ Михайловское 37 ПС 35/10 кВ Лесное
ПС 110/35/10 кВ Сандово | ПС 35/10 кВ Ладожское | 11 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | -
ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | ПС 35/10 кВ Литвиново | 12 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | нет отходящих 35
ПС 110/35/10 кВ Брусово | ПС 35/10 кВ Лощемля | 13 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 38 ПС 35/10 кВ Максатиха 41 ПС 35/10 кВ Ривзавод
ПС 110/35/10 кВ Сандово | ПС 35/10 кВ Любегощи | 14 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 12 ПС 35/10 кВ Литвиново 18 ПС 35/10 кВ Поповка
ПС 110/35/10 кВ Кесьма | ПС 35/10 кВ Мартыново | 15 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 5 ПС 35/10 кВ Гостиница 7 ПС 35/10 кВ Деледино 8 ПС 35/10 кВ Зараменье 39 ПС 35/10 кВ Молоково 40 ПС 35/10 кВ Новокотово
ПС 110/35/10 кВ Топалки | ПС 35/10 кВ Михайловское | 16 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 6 ПС 35/10 кВ Григорово 11 ПС 35/10 кВ Ладожское 14 ПС 35/10 кВ Любегощи 36 ПС 35/10 кВ Березье 20 ПС 35/10 кВ Старое Сандово
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | ПС 35/10 кВ Морозово | 17 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 4 ПС 35/10 кВ Высокуша 9 ПС 35/10 кВ Зобы 17 ПС 35/10 кВ Морозово 19 ПС 35/10 кВ Романцево 21 ПС 35/10 кВ Сукромны 24 ПС 35/10 кВ Фралево 43 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок
ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | ПС 35/10 кВ Поповка | 18 | ПС 110/35/10 кВ Октябрьский Карьер | 75 ПС 35/10 кВ Есиновичи 90 ПС 35/10 кВ Плотично
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | ПС 35/10 кВ Романцево | 19 | ПС 110/6 кВ Б-4 | -
ПС 110/35/10 кВ Сандово | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 20 | ПС 110/10 кВ Бушевец | -
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | ПС 35/10 кВ Сукромны | 21 | ПС 110/10 кВ Манихино | -
ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | ПС 35/10 кВ Теблеши | 22 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 1 ПС 35/10 кВ Алексейково 13 ПС 35/10 кВ Лощемля 55 ПС 35/10 кВ Кузнецово 83 ПС 35/10 кВ Лукино 86 ПС 35/10 кВ Молдино 88 ПС 35/10 кВ Овсище 91 ПС 35/10 кВ Попово
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | ПС 35/10 кВ Трестна | 23 | ПС 110/35/6 кВ Выползово | 57 ПС 35/10 кВ Насакино 61 ПС 35/6 кВ №5 64 ПС 35/6 кВ Афанасово 84 ПС 35/6 кВ Макарово
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | ПС 35/10 кВ Фралево | 24 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 60 ПС 35/6 кВ ХБК 62 ПС 35/10 кВ 9-е Января 73 ПС 35/10 кВ ДОЗ 74 ПС 35/10 кВ Дятлово 83 ПС 35/10 кВ Лукино 92 ПС 35/10 кВ Пролетарий 96 ПС 35/10 кВ Сороки 97 ПС 35/10 кВ Терелесово 100 ПС 35/6 кВ Юбилейная
ПС 110/35/10 кВ Иваново | ПС 35/10 кВ Чамерово | 25 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 62 ПС 35/10 кВ 9-е Января 76 ПС 35/10 кВ ЖБИ 89 ПС 35/6 кВ ОЭЗ
ПС 110/35/10 кВ Сандово | ПС 35/10 кВ Березье | 26 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 72 ПС 35/6 кВ Городок 79 ПС 35/10 кВ Козлово 80 ПС 35/10 кВ Красное Знамя
ПС 110/35/10 кВ Топалки | ПС 35/10 кВ Лесное | 27 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 66 ПС 35/6 кВ Борисово 69 ПС 35/6 кВ Великий Октябрь 93 ПС 35/10 кВ Рождество 99 ПС 35/10 кВ Фирово
ПС 110/35/10 кВ ДВП | ПС 35/10 кВ Максатиха | 28 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 54 ПС 35/10 кВ Копачево 59 ПС 35/10 кВ Порожки 71 ПС 35/10 кВ Голубые Озера 74 ПС 35/10 кВ Дятлово 87 ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская 94 ПС 35/10 кВ Ряд
ПС 110/35/10 кВ Поречье | ПС 35/10 кВ Молоково | 29 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 70 ПС 35/10 кВ Выдропужск 78 ПС 35/10 кВ Княщины 90 ПС 35/10 кВ Плотично 298 ПС 35/10 кВ Будово
ПС 110/35/10 кВ Поречье | ПС 35/10 кВ Новокотово | 30 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 52 ПС 35/10 кВ Дубровка 53 ПС 35/10 кВ Жилотково 56 ПС 35/10 кВ Лужниково 69 ПС 35/6 кВ Великий Октябрь 73 ПС 35/10 кВ ДОЗ 81 ПС 35/6 кВ Красный Май 101 ПС 35/10 кВ Яконово
1/2 ПС 110/35/10 кВ Рамешки 1/2 ПС 110/35/10 ДВП | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 31 | ПС 110/10 кВ Зарница | -
ПС 110/35 кВ Рассвет | ПС 35/10 кВ Сонково | 32 | ПС 110/10 кВ Зобнино | -
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 33 | ПС 110/10 кВ Инякино | -
ПС 110 кВ Академическая (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 34 | ПС 110/35/10 кВ Василево | нет отходящих 35
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | ПС 35/10 кВ Дубровка | 35 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 113 ПС 35/6 кВ Б.Городок 115 ПС 35/10 кВ Волга 121 ПС 35/10 кВ Маяк
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | ПС 35/10 кВ Жилотково | 36 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 124 ПС 35/10 кВ Неклюдово 127 ПС 35/10 кВ Савцино 128 ПС 35/10 кВ Сотское 131 ПС 35/10 кВ Уницы
ПС 110/35/10 кВ Удомля | ПС 35/10 кВ Копачево | 37 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 129 ПС 35/10 кВ Стоянцы
ПС 110/35/10 кВ Брусово | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 38 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 114 ПС 35/10 кВ Вега 117 ПС 35/10 кВ Калязин 123 ПС 35/10 кВ Нагорское 125 ПС 35/10 кВ Нерль 126 ПС 35/10 кВ Плутково 130 ПС 35/10 кВ Уланово
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | ПС 35/10 кВ Лужниково | 39 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 112 ПС 35/10 кВ Барыково 119 ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская 120 ПС 35/10 кВ Курортная 133 ПС 35/10 кВ Фролово
ПС 110/35/6 кВ Выползово | ПС 35/10 кВ Насакино | 40 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 111 ПС 35/6 кВ Микрорайонная 116 ПС 35/10 кВ Ильинское 118 ПС 35/6 кВ Кимры 122 ПС 35/10 кВ Микрорайонная 129 ПС 35/10 кВ Стоянцы
ПС 110/35/10 кВ Удомля | ПС 35/10 кВ Порожки | 41 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 119 ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская 131 ПС 35/10 кВ Уницы 132 ПС 35/10 кВ Фенево
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | ПС 35/6 кВ ХБК | 42 | ПС 110/10 кВ Бибирево | -
ПС 110/35/6 кВ Выползово | ПС 35/6 кВ №5 | 43 | ПС 110/10 кВ Воробьи | -
1/2 ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек 1/2 ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 44 | ПС 110/10 кВ Монино | -
ПС 110 кВ Академическая (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ АКУ | 45 | ПС 110/10 кВ Понизовье | -
ПС 110/35/6 кВ Выползово | ПС 35/6 кВ Афанасово | 46 | ПС 110/10 кВ Ерохино | -
1/2 ПС 110/35/10 кВ Труд 1/2 ПС 110 кВ Академическая (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Борисово | 47 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 159 ПС 35/10 кВ Синьково 162 ПС 35/10 кВ Бологово 291 ПС 35/10 кВ Мошары 292 ПС 35/10 кВ Ворошилово 293 ПС 35/10 кВ Слаутино
ПС 110 кВ Академическая (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Боровно | 48 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 150 ПС 35/10 кВ Жарки 161 ПС 35/10 кВ Кавельщино 163 ПС 35/10 кВ Верховье
1/2 ПС 110/35/10 кВ Труд 1/2 ПС 110/35/10кВ Леонтьево | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 49 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 149 ПС 35/10 кВ Глазомичи 151 ПС 35/10 кВ Земцы 153 ПС 35/10 кВ Коротыши 160 ПС 35/10 кВ Улин 167 ПС 35/10 кВ Ильино 170 ПС 35/10 кВ Ст. Торопа
ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 50 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 146 ПС 35/10 кВ Бор 148 ПС 35/10 кВ Гекса 155 ПС 35/10 кВ Озерец 156 ПС 35/10 кВ Пожня 164 ПС 35/10 кВ Воскресенское 165 ПС 35/10 кВ Дашково 168 ПС 35/10 кВ Плоскошь 170 ПС 35/10 кВ Ст. Торопа
ПС 110/35/10 кВ Удомля | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 51 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 177 ПС 35/10 кВ Карамзино 178 ПС 35/10 кВ Кн.Горы 179 ПС 35/10 кВ Салино 191 ПС 35/10 кВ П.Городище
ПС 110/35/10 кВ Спирово | ПС 35/6 кВ Городок | 52 | ПС 110/10 кВ НТПФ | -
1/2 ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек 1/2 ПС 110/35/10кВ Леонтьево | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 53 | ПС 110/10 кВ Мостовая | -
1/2 ПС 110/35/10 кВ Удомля 1/2 ПС 110/35/6кВ Вышний Волочек | ПС 35/10 кВ Дятлово | 54 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 175 ПС 35/10 кВ Бахмутово 186 ПС 35/10 кВ РМК 187 ПС 35/10 кВ Осуга 188 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы 189 ПС 35/10 кВ Клешнево
1/2 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново 1/2 ПС 110/35/10кВ Октябрьский карьер | ПС 35/10 кВ Есиновичи | 55 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 176 ПС 35/10 кВ Пятницкое 187 ПС 35/10 кВ Осуга
ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 56 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 180 ПС 35/10 кВ Гусево 181 ПС 35/10 кВ Мол.Туд 182 ПС 35/10 кВ Ильенки 183 ПС 35/10 кВ Каденка
ПС 110 кВ Арматурная (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Заозерная | 57 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 184 ПС 35/10 кВ Родня 185 ПС 35/10 кВ Берново 192 ПС 35/10 кВ Степурино 193 ПС 35/10 кВ Максимово 194 ПС 35/10 кВ Луковниково 295 ПС 35/10 кВ Высокое
ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | ПС 35/10 кВ Княщины | 58 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 218 ПС 35/10 кВ №16
1/2 ПС 110/35/10 кВ Спирово 1/2 ПС 110/35/10 кВ Рамешки | ПС 35/10 кВ Козлово | 59 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | -
ПС 110/35/10 кВ Спирово | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 60 | ПС 110/10 кВ Медведиха | -
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | ПС 35/6 кВ Красный Май | 61 | ПС 110/10/10 кВ Лебедево | -
ПС 110 кВ Арматурная (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Куженкино | 62 | ПС 110/10 кВ Мамулино | -
1/2 ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек 1/2 ПС 110/35/10кВ Брусово | ПС 35/10 кВ Лукино | 63 | ПС 110/10 кВ Глазково | -
1/2 ПС 110/35/10кВ Арматурная 1/2 ПС 110/35/6 Выползово | ПС 35/6 кВ Макарово | 64 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | -
ПС 110/35/10 кВ Брусово | ПС 35/10 кВ Молдино | 65 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 235 ПС 35/10 кВ Тургиново
ПС 110/35/10 кВ Удомля | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 66 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | -
ПС 110/35/10 кВ Брусово | ПС 35/10 кВ Овсище | 67 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 203 ПС 35/10 кВ Красногорская 220 ПС 35/6 кВ Даниловская 224 ПС 35/6 кВ №27 225 ПС 35/6 кВ Вагжановская 230 ПС 35/10 кВ Капошвар 241 ПС 35/10 кВ Рязаново
ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 68 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 227 ПС 35/6 кВ Стекловолокно 228 ПС 35/10 кВ Соминка 229 ПС 35/6 кВ Заволжская
1/2 ПС 110/35/10 кВ Октябрьский Карьер 1/2 ПС 110/35/10кВ Холохоленка | ПС 35/10 кВ Плотично | 69 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 222 ПС 35/6 кВ №4 223 ПС 35/6 кВ №13 235 ПС 35/10 кВ Тургиново 239 ПС 35/10 кВ Квакшино 241 ПС 35/10 кВ Рязаново 245 ПС 35/10 кВ Гришкино 265 ПС 35/10 кВ Эммаус
ПС 110/35/10 кВ Брусово | ПС 35/10 кВ Попово | 70 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | -
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 71 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 240 ПС 35/10 кВ Городня 248 ПС 35/10 кВ Медное
ПС 110/35/10 кВ Труд | ПС 35/10 кВ Рождество | 72 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 208 ПС 35/10 кВ Золотиха 210 ПС 35/10 кВ Романово 248 ПС 35/10 кВ Медное 250 ПС 35/10 кВ № 7
ПС 110/35/10 кВ Удомля | ПС 35/10 кВ Ряд | 73 | ПС 110/35/10 кВ Безбородово | 214 ПС 35/10 кВ Безбородово 252 ПС 35/6 кВ № 9 253 ПС 35/10 кВ № 9 255 ПС 35/10 кВ № 11 261 ПС 35/6 кВ Мелково 263 ПС 35/10 кВ Мокшино
ПС 330 кВ Бологое (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Сеглино | 74 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 213 ПС 35/6 кВ Алексино 251 ПС 35/6 кВ № 5 252 ПС 35/6 кВ № 9 253 ПС 35/10 кВ № 9 254 ПС 35/6 кВ № 10 255 ПС 35/10 кВ № 11 258 ПС 35/10 кВ Изоплит 260 ПС 35/6 кВ Кр. Луч 261 ПС 35/6 кВ Мелково
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | ПС 35/10 кВ Сороки | 75 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 23 ПС 35/10 кВ Трестна 41 ПС 35/10 кВ Ривзавод 79 ПС 35/10 кВ Козлово 209 ПС 35/10 кВ Новый Стан 216 ПС 35/10 кВ Киверичи 217 ПС 35/10 кВ Диево 249 ПС 35/10 кВ Толмачи
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | ПС 35/10 кВ Терелесово | 76 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 211 ПС 35/10 кВ Первитино
ПС 330 кВ Бологое (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Тимково | 77 | ПС 110/6 кВ КС-20 | -
ПС 110/35/10 кВ Труд | ПС 35/10 кВ Фирово | 78 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | -
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 79 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | -
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | ПС 35/10 кВ Яконово | 80 | ПС 110/10 кВ Селихово | -
ПС 110/35/10 кВ Радуга | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 81 | ПС 110/10 кВ Пено | -
ПС 110/35/10 кВ Простор | ПС 35/10 кВ Барыково | 82 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 294 ПС 35/10 кВ Мошки 296 ПС 35/10 кВ Бубеньево 297 ПС 35/10 кВ Б.Вишенье 298 ПС 35/10 кВ Будово
ПС 110/35/10 кВ Борки | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 83 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 282 ПС 35/10 кВ Сукромля
ПС 110/35/10 кВ Луч | ПС 35/10 кВ Вега | 84 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 75 ПС 35/10 кВ Есиновичи 281 ПС 35/10 кВ Страшевичи 283 ПС 35/10 кВ Кр. Городок 284 ПС 35/10 кВ Прямухино 285 ПС 35/10 кВ Пень 286 ПС 35/10 кВ Печниково 301 ПС 35/10 кВ Святое
ПС 110/35/10 кВ Борки | ПС 35/10 кВ Волга | 85 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 287 ПС 35/10 кВ Максимково 288 ПС 35/10 кВ Филистово 300 ПС 35/10 кВ Селище
ПС 110/35/10 кВ Радуга | ПС 35/10 кВ Ильинское | 86 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 289 ПС 35/10 кВ Оковцы 299 ПС 35/10 кВ Ельцы
ПС 110/35/10 кВ Луч | ПС 35/10 кВ Калязин | 87 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 302 ПС 35/10 кВ Крапивня 303 ПС 35/10 кВ Светлица
ПС 110/35/10 кВ Радуга | ПС 35/6 кВ Кимры | 88 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 290 ПС 35/10 кВ Селигер
1/2 ПС 110/35/10 кВ Роща 1/2 ПС 110/35/10 кВ Простор | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская
ПС 110/35/10 кВ Простор | ПС 35/10 кВ Курортная
ПС 110/35/10 кВ Борки | ПС 35/10 кВ Маяк
ПС 110/35/10 кВ Радуга | ПС 35/10 кВ Микрорайонная
ПС 110/35/10 кВ Луч | ПС 35/10 кВ Нагорское
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | ПС 35/10 кВ Неклюдово
ПС 110/35/10 кВ Луч | ПС 35/10 кВ Нерль
ПС 110/35/10 кВ Луч | ПС 35/10 кВ Плутково
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | ПС 35/10 кВ Савцино
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | ПС 35/10 кВ Сотское
1/2 ПС 110/35/10 кВ Радуга 1/2 ПС 110/35/10кВ Горицы | ПС 35/10 кВ Стоянцы
ПС 110/35/10 кВ Луч | ПС 35/10 кВ Уланово
1/2 ПС 110/35/10 кВ Роща 1/2 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица | ПС 35/10 кВ Уницы
ПС 110/35/10 кВ Роща | ПС 35/10 кВ Фенево
ПС 110/35/10 кВ Простор | ПС 35/10 кВ Фролово
ПС 110/35/10 кВ Торопец | ПС 35/10 кВ Бор
ПС 110/35/10 кВ Торопец | ПС 35/10 кВ Гекса
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | ПС 35/10 кВ Глазомичи
ПС 110/35/10 кВ Белый | ПС 35/10 кВ Жарки
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | ПС 35/10 кВ Земцы
ПС220 кВ Нелидово (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Ковалево
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | ПС 35/10 кВ Коротыши
ПС 110/35/10 кВ Торопец | ПС 35/10 кВ Озерец
ПС 110/35/10 кВ Торопец | ПС 35/10 кВ Пожня
ПС 110 кВ Гиперон (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Половцово
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | ПС 35/10 кВ Синьково
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | ПС 35/10 кВ Улин
ПС 110/35/10 кВ Белый | ПС 35/10 кВ Кавельщино
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | ПС 35/10 кВ Бологово
ПС 110/35/10 кВ Белый | ПС 35/10 кВ Верховье
ПС 110/35/10 кВ Торопец | ПС 35/10 кВ Воскресенское
ПС 110/35/10 кВ Торопец | ПС 35/10 кВ Дашково
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | ПС 35/10 кВ Ильино
ПС 110/35/10 кВ Торопец | ПС 35/10 кВ Плоскошь
ПС 110 кВ Гиперон (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Половцово
1/2 ПС 110/35/10 кВ Торопец 1/2 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа
ПС 110/35/10кВ Ржев | ПС 35/10 кВ Бахмутово
ПС 110/35/10 кВ Чертолино | ПС 35/10 кВ Пятницкое
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | ПС 35/10 кВ Карамзино
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | ПС 35/10 кВ Кн.Горы
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | ПС 35/10 кВ Салино
ПС 110/35/10 кВ Оленино | ПС 35/10 кВ Гусево
ПС 110/35/10 кВ Оленино | ПС 35/10 кВ Мол.Туд
ПС 110/35/10 кВ Оленино | ПС 35/10 кВ Ильенки
ПС 110/35/10 кВ Оленино | ПС 35/10 кВ Каденка
ПС 110/35/10 кВ Старица | ПС 35/10 кВ Родня
ПС 110/35/10 кВ Старица | ПС 35/10 кВ Берново
ПС 110/35/10кВ Ржев | ПС 35/10 кВ РМК
1/2 ПС 110/35/10кВ Ржев 1/2 ПС 110/35/10кВ Чертолино | ПС 35/10 кВ Осуга
ПС 110/35/10кВ Ржев | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы
ПС 110/35/10кВ Ржев | ПС 35/10 кВ Клешнево
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | ПС 35/10 кВ П.Городище
ПС 110/35/10 кВ Старица | ПС 35/10 кВ Степурино
ПС 110/35/10 кВ Старица | ПС 35/10 кВ Максимово
ПС 110/35/10 кВ Старица | ПС 35/10 кВ Луковниково
ПС 110/35/10 кВ Южная | ПС 35/10 кВ Красногорская
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/3 кВ №6
абонентская ПС 110 кВ Центросвар (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ №1
абонентская ПС 110 кВ Центросвар (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ №1
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | ПС 35/10 кВ Золотиха
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | ПС 35/10 кВ Новый Стан
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | ПС 35/10 кВ Романово
ПС 110/35/10 кВ Тучево | ПС 35/10 кВ Первитино
ОРУ 35 кВ Конаковской ГРЭС (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ № 8
ПС 110/35/6 кВ Редкино | ПС 35/6 кВ Алексино
ПС 110/35/10 кВ Безбородово | ПС 35/10 кВ Безбородово
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | ПС 35/10 кВ Киверичи
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | ПС 35/10 кВ Диево
ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | ПС 35/10 кВ №16
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ №17
ПС 110/35/10 кВ Южная | ПС 35/6 кВ Даниловская
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Кушалино
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ПС 35/6 кВ №4
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ПС 35/6 кВ №13
1/2 ПС 110/35/10 кВ Южная 1/2 ПС 110/35/10 ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ №27
1/2 ПС 110/35/10 кВ Южная 1/2 ПС 110/35/10 ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Вагжановская
1/2 ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) 1/2 ПС 110 кВ ТЭЦ-1 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая
1/2 ПС 110/35/10 кВ Северная 1/2 ПС 110 кВ Центросвар (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Стекловолокно
1/2 ПС 110/35/10 кВ Северная 1/2 ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Соминка
ПС 110/35/10 кВ Северная | ПС 35/6 кВ Заволжская
1/2 ПС 110/35/10 кВ Южная 1/2 ПС 110/35/10 ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Капошвар
1/2 ПС 110/35/10 кВ Пушкино 1/2 ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ПС 35/10 кВ Тургиново
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Сахарово
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Головино
абонентская ПС 110 кВ Центросвар (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Каликино
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ПС 35/10 кВ Квакшино
1/2 ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор 1/2 ПС 110 кВ Центросвар (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Городня
1/2 ПС 110/35/10 кВ Южная 1/2 ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ПС 35/10 кВ Рязаново
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Савватьево
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Стеклозавод
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ПС 35/10 кВ Гришкино
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/3 кВ №2
ПС 110 кВ Центросвар (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ №15
1/2 ПС 110/35/10 кВ Лихославль 1/2 ПС 110/35/10кВ Медновский в-ор | ПС 35/10 кВ Медное
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | ПС 35/10 кВ Толмачи
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | ПС 35/10 кВ № 7
ПС 110/35/6 кВ Редкино | ПС 35/6 кВ № 5
1/2 ПС 110/35/10 кВ Безбородово 1/2 ПС 110/35/6кВ Редкино | ПС 35/6 кВ № 9
1/2 ПС 110/35/10 кВ Безбородово 1/2 ПС 110/35/6кВ Редкино | ПС 35/10 кВ № 9
ПС 110/35/6 кВ Редкино | ПС 35/6 кВ № 10
1/2 ПС 110/35/10 кВ Безбородово 1/2 ПС 110/35/6кВ Редкино | ПС 35/10 кВ № 11
ОРУ 35 кВ Конаковской ГРЭС (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Дм.Гора
ОРУ 35 кВ Конаковской ГРЭС (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ ЗМИ
ПС 110/35/6 кВ Редкино | ПС 35/10 кВ Изоплит
ОРУ 35 кВ Конаковской ГРЭС (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Карачарово
ПС 110/35/6 кВ Редкино | ПС 35/6 кВ Кр. Луч
1/2 ПС 110/35/10 кВ Безбородово 1/2 ПС 110/35/6кВ Редкино | ПС 35/6 кВ Мелково
ОРУ 35 кВ Конаковской ГРЭС (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Селихово
ПС 110/35/10 кВ Безбородово | ПС 35/10 кВ Мокшино
ОРУ 35 кВ Конаковской ГРЭС (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Энергетик
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | ПС 35/10 кВ Эммаус
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье
ПС 110/35/10 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ №18
ПС 110 кВ ТЭЦ-4 (в расчетах не учитывается) | ПС 35/6 кВ Затверецкая
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | ПС 35/10 кВ Страшевичи
ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | ПС 35/10 кВ Сукромля
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | ПС 35/10 кВ Кр. Городок
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | ПС 35/10 кВ Прямухино
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | ПС 35/10 кВ Пень
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | ПС 35/10 кВ Печниково
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | ПС 35/10 кВ Максимково
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | ПС 35/10 кВ Филистово
ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | ПС 35/10 кВ Оковцы
ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | ПС 35/10 кВ Селигер
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | ПС 35/10 кВ Мошары
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | ПС 35/10 кВ Ворошилово
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | ПС 35/10 кВ Слаутино
ПС 110/35/10 кВ Торжок | ПС 35/10 кВ Мошки
ПС 110/35/10 кВ Старица | ПС 35/10 кВ Высокое
ПС 110/35/10 кВ Торжок | ПС 35/10 кВ Бубеньево
ПС 110/35/10 кВ Торжок | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье
1/2 ПС 110/35/10 кВ Торжок 1/2 ПС110/35/10кВ Холохоленка | ПС 35/10 кВ Будово
ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | ПС 35/10 кВ Ельцы
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | ПС 35/10 кВ Селище
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | ПС 35/10 кВ Святое
ПС 110/35/10 кВ Осташков | ПС 35/10 кВ Крапивня
ПС 110/35/10 кВ Осташков | ПС 35/10 кВ Светлица
Note on B211: ПС не учтена в SAP т.к. построена хоз.способом

## Итоговая для ГИ по алфавиту (hidden)
Данные для раскрытия информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением выше 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 3 квартал 2017 года
№ ПС/ТП | Наименование | Обсуживающий РЭС | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Максимальная нагрузка по данным контрольного замера энергосистемы за последние 5 лет., МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня (Sтек), МВА | Текущий статус | Sмакс загр, максимальная нагрузка по данным контрольного замера энергосистемы за 5 лет, предшествующих трехгодичному периоду, прошедшему до текущего года, не включая текущий год (с 2009 по 2013), МВА | Sперсп, сумма мощности по актам ТП до 15 кВт,свыше 15 кВт и по договорам ТП, нах-ся на исполнении за 3-х период, прошедший до текущего года, а также включая текущий год с учетом коэф. одновременности, МВА | S персп. Расч., Перспективная нагрузка ЦП с учетом Sмакс загр и Sперсп, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения (Sперсп), МВА с коэффициентами | Перспективный статус для технологического присоединения | паримечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
62 | 9-е Января | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
254 | № 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
255 | № 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
251 | № 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
250 | № 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
212 | № 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
252 | № 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
253 | № 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
206 | №1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
207 | №1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
223 | №13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
247 | №15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
218 | №16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
219 | №17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
267 | №18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
246 | №2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
224 | №27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
222 | №4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | №5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
205 | №6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | АКУ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Алексейково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
213 | Алексино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
171 | Андреаполь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | Афанасово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | Ахматово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
297 | Б.Вишенье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | Б.Городок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | Б-4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | Барыково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | Бахмутово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
214 | Безбородово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
277 | Безбородово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
243 | Беле-Кушаль | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
172 | Белый | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | Бельский Карьер | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Беляницы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | Березье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
185 | Берново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
145 | Бибирево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
162 | Бологово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
146 | Бор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | Борисово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Борисовское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
138 | Борки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | Боровно | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102 | Брусово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
296 | Бубеньево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
298 | Будово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | Бушевец | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
225 | Вагжановская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
137 | Василево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
114 | Вега | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
69 | Великий Октябрь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
139 | Верхняя Троица | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
163 | Верховье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | Весьегонск | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
115 | Волга | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
147 | Воробьи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
292 | Ворошилово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
164 | Воскресенское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
70 | Выдропужск | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103 | Выползово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
295 | Высокое | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | Высокуша | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104 | Вышний Волочек | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
148 | Гекса | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
233 | Глазково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
149 | Глазомичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
237 | Головино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
71 | Голубые Озера | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
140 | Горицы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | Городня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
72 | Городок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Гостиница | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Григорово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
245 | Гришкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
180 | Гусево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
220 | Даниловская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
165 | Дашково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | ДВП | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | Деледино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
217 | Диево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
256 | Дм.Гора | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
73 | ДОЗ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | Дубровка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
74 | Дятлово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
299 | Ельцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
166 | Ерохино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
75 | Есиновичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
150 | Жарки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | ЖБИ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 | Жилотково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
201 | З.Поле | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
226 | Завод 1 Мая | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
229 | Заволжская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | Заозерная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
173 | Западная Двина | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | Зараменье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
134 | Зарница | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
268 | Затверецкая | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
151 | Земцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
257 | ЗМИ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
135 | Зобнино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | Зобы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
202 | Золоотвал | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
208 | Золотиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
190 | Зубцов | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | Иваново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
258 | Изоплит | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
182 | Ильенки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
167 | Ильино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
116 | Ильинское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
136 | Инякино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
161 | Кавельщино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
183 | Каденка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
238 | Каликино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
117 | Калязин | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
230 | Капошвар | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | Карамзино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
259 | Карачарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105 | Кашарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
239 | Квакшино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | Кесьма | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
216 | Киверичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
118 | Кимры | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | Кладово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
189 | Клешнево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
178 | Кн.Горы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | Княщины | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
152 | Ковалево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | Козлово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
119 | Козьмодемьяновская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | Кой | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | Копачево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
153 | Коротыши | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
283 | Кр. Городок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
260 | Кр. Луч | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
302 | Крапивня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
203 | Красногорская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | Красное Знамя | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | Красный Май | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | Красный Холм | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
304 | КС-20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
311 | Кувшиново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
82 | Куженкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | Кузнецово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
120 | Курортная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
221 | Кушалино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | Ладожское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | Лазурная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | Лаптиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
231 | Лебедево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
110 | Леонтьево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | Лесное | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
204 | Лисицкий Бор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | Литвиново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
276 | Лихославль | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | Лощемля | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | Лужниково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
83 | Лукино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
194 | Луковниково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
141 | Луч | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | Любегощи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
84 | Макарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | Максатиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
287 | Максимково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | Максимово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | Малышево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
232 | Мамулино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
85 | Манихино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | Мартыново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
121 | Маяк | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
215 | Медведиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
275 | Медновский в-ор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
248 | Медное | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
261 | Мелково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
270 | Механич.з-д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | Микрорайонная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
122 | Микрорайонная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
188 | Мин.Дворы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | Михайловское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
263 | Мокшино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
181 | Мол.Туд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86 | Молдино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | Молоково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
154 | Монино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | Моркины Горы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | Морозово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
196 | Мостовая | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
291 | Мошары | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
294 | Мошки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
315 | Н. Рожок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
123 | Нагорское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | Насакино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
124 | Неклюдово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
125 | Нерль | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | Новокотово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | Ново-Кузьминская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | Новый Стан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
313 | НПС Борисово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
306 | НПС Торжок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
195 | НТПФ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88 | Овсище | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
155 | Озерец | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | Оковцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | Октябрьский Карьер | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
199 | Оленино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
314 | Осташков | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
187 | Осуга | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89 | ОЭЗ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
191 | П.Городище | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
308 | Пено | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
285 | Пень | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
211 | Первитино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
286 | Печниково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
168 | Плоскошь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90 | Плотично | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
126 | Плутково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
156 | Пожня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | Полиграфкраски | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
157 | Половцово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
169 | Половцово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
158 | Понизовье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | Поповка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 | Попово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | Поречье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
59 | Порожки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92 | Пролетарий | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
234 | Пролетарская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
142 | Простор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
284 | Прямухино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
269 | Пушкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | Пятницкое | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
143 | Радуга | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
279 | Рамешки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | Рассвет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
278 | Редкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
197 | Ржев | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | Ривзавод | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
186 | РМК | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
184 | Родня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
93 | Рождество | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
210 | Романово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | Романцево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
144 | Роща | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94 | Ряд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | Рязаново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
242 | Савватьево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
127 | Савцино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
179 | Салино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | Сандово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
236 | Сахарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
303 | Светлица | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
301 | Святое | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
272 | Северная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95 | Сеглино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
290 | Селигер | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
312 | Селижарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
262 | Селихово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
307 | Селихово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
300 | Селище | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
159 | Синьково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
293 | Слаутино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
228 | Соминка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | Сонково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96 | Сороки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
128 | Сотское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
106 | Спирово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
170 | Ст. Торопа | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
200 | Старица | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | Старое Сандово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | Старт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
227 | Стекловолокно | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
244 | Стеклозавод | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
192 | Степурино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
129 | Стоянцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
281 | Страшевичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
310 | Стройиндустрия | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
282 | Сукромля | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | Сукромны | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | Сулежский Борок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | Теблеши | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | Терелесово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98 | Тимково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
249 | Толмачи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | Топалки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
309 | Торжок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
174 | Торопец | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | Трестна | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
107 | Труд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
235 | Тургиново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
280 | Тучево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
108 | Удомля | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
130 | Уланово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
160 | Улин | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
131 | Уницы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
132 | Фенево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | Филистово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99 | Фирово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | Фралево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
133 | Фролово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | ХБК | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
109 | Холохоленка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | Чамерово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
198 | Чертолино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | Шишково Дуброво | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | Шолмино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
274 | Экскаваторный з-д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
265 | Эммаус | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
264 | Энергетик | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100 | Юбилейная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
271 | Южная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
266 | Юрьево-Девичье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101 | Яконово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Сведения по ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" за 1 квартал 2018 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Кол-во тр-ров | Установленная мощность и количество трансформаторов, n*кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА | Примечание
д.Новое Село | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 022 ВЛ 6кВ №08 ПС Б.Городок | 1 | 1*160 | 10
База Белогородского участка (хоз.нужды) | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 001 ВЛ № 08 | 1 | 1*100 | 40
д.Луканино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 037 (Луканино) ПС Б.Городок ВЛ № 13 | 1 | 1*100 | 20
д.Плоское-Ширяево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 039 ВЛ № 13 | 1 | 1*160 | 35
д.Стрельчиха | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 038 ВЛ № 13 | 1 | 1*160 | 20
д.Турово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 036 ВЛ № 13 | 1 | 1*100 | 25
д.Башарино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 004 (Башарино) ВЛ № 08 | 1 | 1*160 | 5
д.Азарово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 035 ВЛ № 13 | 1 | 1*100 | 5
д.Пелагеинское-Шурманка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 027 ВЛ № 13 | 1 | 1*250 | 5
д.Белое Село | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 008 ВЛ № 08 | 1 | 1*400 | 20
д.Шепелиха | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 026 ВЛ № 13 | 1 | 1*63 | 5
д.Головино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 009 ВЛ № 08 | 1 | 1*40 | 5
д.Бурцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 031 ВЛ № 13 | 1 | 1*160 | 10
д.Никулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 028 ПС Б.Городок ВЛ № 13 | 1 | 1*160 | 20
д.Головино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 012 ВЛ № 08 | 1 | 1*400 | 10
д.Хотилово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 051 ВЛ № 18 | 1 | 1*30 | 5
д.Кадниково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 013 ВЛ № 08 | 1 | 1*160 | 10
д.Кадниково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 017 ПС Б.Городок ВЛ № 08 | 1 | 1*160 | 10
д.Новое Село | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 019 Новое Село | 1 | 1*400 | 5
п.Шахта | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 184(База ПЭС) | 1 | 1*180 | 18
п.Северный | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 168(Северный) | 1 | 1*100 | 0
п.Шахта | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 175(Шахта-5) | 1 | 1*320 | 44
п.Шахта | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 179(Шахта-7) | 1 | 1*100 | 11
п.Шахта | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 183(Шахта-6) | 1 | 1*100 | 34
п.Шахта | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 181(Шахта-11) | 1 | 1*100 | 19
д.Красная Горка-Жуковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 050 ВЛ № 18 | 1 | 1*100 | 15
д.Юминское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 048 ВЛ № 18 | 1 | 1*160 | 10
д.Сенькино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 047 ПС Б.Городок ВЛ № 18 | 1 | 1*160 | 15
д.Поповка-2 | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 045 (Поповка) ПС Б.Городок ВЛ № 18 | 1 | 1*30 | 10
д.Поповка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 044 ПС Б.Городок ВЛ № 18 | 1 | 1*400 | 20
д.Брехово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 052 ВЛ № 18 | 1 | 1*160 | 40
с.Хотча | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 054 ВЛ № 18 | 1 | 1*160 | 20
д.Грозино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 055 ВЛ № 18 | 1 | 1*250 | 30
д.Зверево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 057 ВЛ № 18 | 1 | 1*250 | 30
д.Алексино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 061 ВЛ № 18 | 1 | 1*63 | 10
п.Черемушки | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 041 ВЛ № 18 (Б.Городок) | 1 | 1*250 | 25
ц.у. АО Маяк | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 042 ВЛ № 18 | 2 | 2*400 | 40
п.Белый Городок, ул.Белогородская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 073 ВЛ № 06 | 1 | 1*63 | 10
д.Малышково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 074 ВЛ № 06 | 1 | 1*63 | 10
Шаблино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 108 Шаблино | 1 | 1*400 | 5
Дубровка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 107 Дубровка | 1 | 1*250 | 120
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 242 Дачи Тверьэнерго | 1 | 1*100 | 21
с/оХимик | Калининский | Калининский РЭС | ТП 243 Химик-1 | 1 | 1*100 | 17
с/оХимик | Калининский | Калининский РЭС | ТП 244 Химик-2 | 1 | 1*100 | 16
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 176 Даниловское ЖК | 2 | 2*250 | 233
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 172 Даниловское | 1 | 1*160 | 23
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 173 Даниловское ЗСП | 1 | 1*400 | 122
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 174 Даниловское котельная | 1 | 1*160 | 23
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 175 Даниловское насосная | 1 | 1*50 | 0
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 171 Даниловское клуб | 1 | 1*160 | 2
Опарино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 166 Опарино ферма | 1 | 1*160 | 9
Красново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 168 Красново | 1 | 1*160 | 1
Мотавино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 167 Мотавино | 1 | 1*160 | 45
Прудище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 169 Прудище | 1 | 1*100 | 0
Рябеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 178 Дачи № 8 | 1 | 1*100 | 40
Рябеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 179 Академия ПВО | 1 | 1*180 | 88
ддолинки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Долинки ф.10 ПС Карачарово | 1 | 1*100 | 10
дВахромеево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Вахромеево ф.10 ПС Карачарово | 1 | 1*160 | 0
дНовошино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Новошино ф.10 ПС Карачарово | 1 | 1*320 | 140
дВахромеево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Чайбуха ф.10 ПС Карачарово | 1 | 1*250 | 160
дГорбасьево | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-6кВ Горбасево ф.4 ПС Карачарово | 1 | 1*250 | 100
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 001 | 1 | 1*160 | 15
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 002 | 1 | 1*180 | 20
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 003 | 1 | 1*100 | 5
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 004 | 1 | 1*160 | 18
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 005 | 2 | 1*160+1*250 | 90
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 006 | 1 | 1*320 | 33
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 007 | 1 | 1*100 | 5
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 008 | 1 | 1*400 | 5
д.Молчаново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 009 | 1 | 1*63 | 20
д.Нарачино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 010 | 1 | 1*100 | 25
д.Новый Березай | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 011 | 1 | 1*160 | 15
Старый Березай | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 012 | 1 | 1*40 | 5
д.Ильятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 017 | 1 | 1*180 | 5
д.Погарино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 013 | 1 | 1*100 | 30
д.Базарово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 014 | 1 | 1*63 | 35
д.Леоново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 015 | 1 | 1*63 | 40
д.Никитировец | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 016 | 1 | 1*40 | 5
д.Головково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 018 | 1 | 1*10 | 5
д.Трубичино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 020 | 1 | 1*60 | 3
д.Михайловское | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 019 | 1 | 1*160 | 30
д.Макарово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 039 | 1 | 1*100 | 25
с.Ильятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 040 | 2 | 2*250 | 20
д.Ильятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 226 | 1 | 1*250 | 180
д.Пахотино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 041 | 1 | 1*10 | 5
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Фофаново-1 ф.33 ПС №9 | 1 | 1*250 | 60
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Некрасово ф.33 ПС №9 | 1 | 1*100 | 9
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Гараж ф.33 ПС №9 | 1 | 1*200 | 80
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Пекарня ф.33 ПС №9 | 1 | 1*400 | 275
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Чайковского ф.33 ПС №9 | 1 | 1*180 | 58
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ ДК Дом Культуры ф.33 ПС №9 | 1 | 1*400 | 175
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Заготскот ф.33 ПС №9 | 1 | 1*250 | 75
д.Шорново | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Шорново-1 ф.32 ПС №9 | 1 | 1*180 | 5
д.Павлюково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Павлюково-Ферма ф.32 ПС №9 | 1 | 1*400 | 30
д.Кочедыково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кочедыково ф.32 ПС №9 | 1 | 1*100 | 45
д.Кабаново | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кабаново-1 ф.32 ПС №9 | 1 | 1*160 | 15
д.Елдино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Елдино ф.32 ПС №9 | 1 | 1*160 | 0
г.Вышний Волочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ №176 | 1 | 1*63 | 10
д.Елдино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Елдино-2 ф.32 ПС №9 | 1 | 1*250 | 204
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Водозабор | 1 | 1*100 | 70
д.Кабаново | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кабаново-2 ф.29 ПС №9 | 1 | 1*100 | 30
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-6кВ Насосная АКУ | 1 | 1*100 | 0
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Библиотека ф.32 ПС №9 | 1 | 1*250 | 90
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Стеклодувная ф.32 ПС №9 | 1 | 1*160 | 93
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ База РЭС ф.32 ПС №9 | 1 | 1*160 | 130
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Зерноток ф.32 ПС №9 | 1 | 1*250 | 125
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Новая улица ф.32 ПС №9 | 1 | 1*160 | 0
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Жил сектор ф.32 ПС №9 | 1 | 1*160 | 48
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Ферма ф.32 ПС №9 | 1 | 1*400 | 30
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Больница ф.32 ПС №9 | 1 | 1*100 | 16
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ №4 | 1 | 1*400 | 97
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ №7 | 1 | 1*160 | 148
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Котельная | 1 | 1*400 | 305
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-6кВ №19 | 1 | 1*250 | 150
д.Концово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Концово ф.32 ПС №9 | 1 | 1*63 | 0
п.Белый омут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-6кВ Очистные сооружения | 2 | 2*100 | 3
д.Горчель | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Горчель | 1 | 1*63 | 50
п.Бельский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-6кВ 630 | 1 | 1*630 | 350
п.Бельский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Бельский | 1 | 1*250 | 120
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ ДРСУ-4 ф.36 ПС №9 | 1 | 1*250 | 0
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-6кВ Пионерская ф.36 ПС №9 | 1 | 1*100 | 0
д.Гаврилково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ с/т Дачная ф.36 ПС №9 | 1 | 1*160 | 50
д.Гаврилково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Гаврилково ф.36 ПС №9 | 1 | 1*250 | 110
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Военный лесхоз ф.36 ПС №9 | 1 | 1*160 | 120
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ СМУ-5 ф.36 ПС №9 | 2 | 1*320+1*400 | 165
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ СМУ-5 Жил сек ф.36 ПС №9 | 2 | 2*250 | 200
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Бытовая фет фабрики ф.36 ПС №9 | 1 | 1*400 | 5
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Свобода ф.36 ПС №9 | 1 | 1*180 | 70
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Садовая ф.36 ПС №9 | 1 | 1*250 | 0
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Спортивный переулок ф.42 ПС №9 | 1 | 1*250 | 65
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Комсомольская ф.42 ПС №9 | 1 | 1*250 | 0
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Таежная ф.42 ПС №9 | 1 | 1*160 | 0
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ АБЗ ф.42 ПС №9 | 2 | 1*320+1*250 | 300
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ ф-ка Плет.изделий ф.42 ПС №9 | 1 | 1*400 | 180
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Клуб ф.42 ПС №9 | 1 | 1*320 | 130
сГородня | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Петушок ф.13 ПС №10 | 1 | 1*250 | 90
п Радченко | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №1 ф.07 ПС №10 | 2 | 2*560 | 700
п Радченко | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №2 ф.07 ПС №10 | 1 | 1*320 | 20
п Радченко | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №3 ф.07 ПС №10 | 2 | 2*400 | 600
п Радченко | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №4 ф.07 ПС №10 | 1 | 1*250 | 0
п Радченко | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №5 ф.07 ПС №10 | 2 | 2*180 | 200
п Радченко | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №6 ф.07 ПС №10 | 2 | 2*160 | 260
НМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Турбаза ф.06 ПС №10 | 2 | 2*400 | 400
НМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Ст. Мелково ф.06 ПС №10 | 1 | 1*160 | 87
НМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Московская ф.06 ПС №10 | 1 | 1*250 | 115
НМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Н. Мелково ф.06 ПС №10 | 1 | 1*250 | 0
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Холодильник ф.12 ПС Мелково | 2 | 1*400+1*320 | 320
дБорцино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Борцино ф.1 ПС Мелково | 1 | 1*100 | 96
д.Находно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Находно | 1 | 1*160 | 55
д.Ст.заречье | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ ст.Заречье | 1 | 1*50 | 3
д.Никулино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6 кВ Никулино | 1 | 1*40 | 15
дОгурцово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Огурцово ф.1 ПС Мелково | 1 | 1*180 | 30
л.Бахмара | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Бахмара | 1 | 1*160 | 10
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Очистные соор ф.1 ПС Мелково | 1 | 1*250 | 130
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Зверосовхоз ф.1 ПС Мелково | 1 | 1*250 | 150
д.Коломно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Коломно-1 | 1 | 1*250 | 100
д.Коломно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Коломно-2 | 1 | 1*63 | 2
д.Коломно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Коломно-3 | 1 | 1*100 | 1
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Водозабор ф.12 ПС Мелково | 2 | 1*400+1*250 | 400
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Жилсектор ф.5 ПС Мелково | 1 | 1*400 | 200
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Жилсектор-2 ф.5 ПС Мелково | 1 | 1*400 | 200
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Фин холодильник ф.12 ПС Мелково | 2 | 1*400+1*630 | 400
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кормозавод1 ф.7 ПС Мелково | 1 | 1*400 | 250
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кормозавод2 ф.7 ПС Мелково | 1 | 1*400 | 270
Рябинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 589 с/о Рябинки 1 | 1 | 1*250 | 72
Рябинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 590 с/о Рябинки 2 | 1 | 1*250 | 77
Цыганский поселок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 509 с/о Энергосбыта | 1 | 1*250 | 126
Цыганский поселок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 511 1 уч-к Горболото | 1 | 1*40 | 17
Цыганский поселок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 510 с/о Зеленый сад | 1 | 1*250 | 115
Цыганский поселок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 512 с/о Автотранспортник | 1 | 1*63 | 21
Домниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 513 Домниково | 1 | 1*160 | 61
Иенево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 514 Иенево | 1 | 1*63 | 0
Аввакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 549 Дорспецстрой | 1 | 1*160 | 71
Ветлино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 568 Ветлино | 1 | 1*160 | 48
п.Сокол | Калининский | Калининский РЭС | ТП 507 п.Сокол | 1 | 1*60 | 0
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 115 Ретранслятор | 2 | 2*250 | 137
п/с Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 67 Котельная | 2 | 2*630 | 423
п/с Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 63 Кормоцех | 2 | 1*315+1*400 | 314
п/с Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 69 Школа | 2 | 2*400 | 350
п/с Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 61 Поселок | 1 | 1*400 | 179
п.Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 62 Гараж | 1 | 1*160 | 32
п/с Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 64 ЖК | 1 | 1*160 | 24
п/с Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 68 ЗСП,АВМ | 1 | 1*630 | 289
СтароеБрянцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 70 Ст.Брянцево 1 | 1 | 1*100 | 0
Новое Брянцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 71 Нов.Брянцево | 1 | 1*160 | 35
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 555 База электросетей | 1 | 1*630 | 344
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 556 Мастерская | 1 | 1*250 | 111
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 558 РРС № 1 | 1 | 1*50 | 0
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 557 Жил.дом | 2 | 2*250 | 360
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 548 Маслохозяйство | 1 | 1*400 | 161
Сакулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 109 Сакулино | 1 | 1*20 | 0
Андрианово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 114 Андрианово-1 | 1 | 1*100 | 10
Андрианово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 612 Андрианово 2 | 1 | 1*100 | 20
п.Труд | Калининский | Калининский РЭС | ТП 110 п.Труд | 1 | 1*100 | 15
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 111 Туб.санаторий 1 | 1 | 1*63 | 9
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 112 Туб.санаторий 2 | 1 | 1*320 | 61
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 113 Туб.санаторий 3 | 1 | 1*315 | 92
дКоромыслово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Коромыслово ф.13 ПС Красный Луч | 1 | 1*63 | 20
дОтроковичи | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Отроковичи ф.13 ПС Красный Луч | 1 | 1*160 | 30
дГорки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Горки ф.13 ПС Красный Луч | 1 | 1*100 | 0
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Школа ф.08 ПС Кр.Луч | 2 | 2*250 | 350
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Мастерские ф.10 ПС Кр.Луч | 1 | 1*250 | 39
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Городня бытовая ф.10 ПС Кр.Луч | 1 | 1*400 | 190
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Жуковский поселок ф.10 ПС Кр.Луч | 1 | 1*180 | 10
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Бугорок ф.10 ПС Кр.Луч | 1 | 1*250 | 50
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Береговая ф.10 ПС Кр.Луч | 1 | 1*250 | 120
п.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ ЭМЗ Городенский ф.10 ПС Кр.Луч | 2 | 1*630+1*400 | 200
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Городня ф.10 ПС Кр.Луч | 1 | 1*250 | 150
п.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ ДРП ф.10 ПС Кр.Луч | 1 | 1*180 | 0
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 114 | 1 | 1*250 | 237
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 116 | 2 | 2*250 | 178
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 115 | 2 | 2*400 | 410
сПокровское | Фировский | Фировский РЭС | ТП 121 | 1 | 1*60 | 10
дБолобоново | Фировский | Фировский РЭС | ТП 123 | 1 | 1*50 | 10
дМыза | Фировский | Фировский РЭС | ТП 125 | 1 | 1*100 | 10
дУткино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 126 | 1 | 1*100 | 15
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 127 | 1 | 1*63 | 21
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 129 | 1 | 1*50 | 10
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 130 | 1 | 1*100 | 20
дГородок | Фировский | Фировский РЭС | ТП 134 | 1 | 1*30 | 10
дЗенцово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 135 | 1 | 1*63 | 53
дКузнецово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 136 | 1 | 1*63 | 15
дКоммуна | Фировский | Фировский РЭС | ТП 128 | 1 | 1*100 | 55
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 131 | 1 | 1*100 | 30
сПокровское | Фировский | Фировский РЭС | ТП 122 | 1 | 1*250 | 140
пКошелево | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Семенов. комплекс ф.04 ПС Кр.Луч | 1 | 1*630 | 250
пКошелево | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ ТП-1 Котельная ф.04 ПС Кр.Луч | 2 | 2*630 | 1030
пКошелево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кошелево ф.04 ПС Кр.Луч | 1 | 1*250 | 50
дМеженино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Меженино ф.04 ПС Кр.Луч | 1 | 1*100 | 30
дЛукино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Лукино ф.04 ПС Кр.Луч | 1 | 1*50 | 15
д Межево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Межево ф.04 ПС Кр.Луч | 1 | 1*100 | 20
дКозлово | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-6кВ Козлово ф.04 ПС Красный Луч | 1 | 1*100 | 50
дЖуково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 138 | 1 | 1*160 | 30
дЖуково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 139 | 1 | 1*180 | 148
дЖуково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 106 | 1 | 1*160 | 144
дПодол | Фировский | Фировский РЭС | ТП 109 | 1 | 1*160 | 35
дЖуково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 111 | 2 | 1*160+1*400 | 300
дОбогорье | Фировский | Фировский РЭС | ТП 112 | 1 | 1*160 | 108
дБ.Эскино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 108 | 1 | 1*160 | 10
дАльпаково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 117 | 1 | 1*60 | 5
дГлумилово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 118 | 1 | 1*60 | 15
дЛядины | Фировский | Фировский РЭС | ТП 119 | 1 | 1*20 | 5
дОшаково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 143 | 1 | 1*30 | 27
дБелятино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 144 | 1 | 1*60 | 30
дКоноково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 145 | 1 | 1*160 | 125
дСтарое | Фировский | Фировский РЭС | ТП 141 | 1 | 1*63 | 25
дСтарое | Фировский | Фировский РЭС | ТП 142 | 1 | 1*100 | 53
дСтарое | Фировский | Фировский РЭС | ТП 140 | 1 | 1*160 | 108
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 132 | 2 | 2*400 | 639
дБ.Эскино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 137 | 1 | 1*40 | 3
дМыза | Фировский | Фировский РЭС | ТП 124 | 1 | 1*60 | 28
пСосновка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 133 | 1 | 1*25 | 3
дАльпаково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 110 | 1 | 1*63 | 15
дБ.Эскино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 120 | 1 | 1*160 | 35
д.Городище | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Городище ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*100 | 60
дПолукарпово | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Полукарпово ф.3 ПС №19 | 1 | 1*100 | 5
дКузьминское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кузьменское деревня ф.3 ПС №19 | 1 | 1*100 | 5
дКузьминское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Кузьмен. АВМ ф.3 ПС №19 | 1 | 1*250 | 200
дМиснево | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Миснево ф.3 ПС №19 | 1 | 1*100 | 57
дМятлево | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Мятлево ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*160 | 80
дОшурково | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Ошурково ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*60 | 0
дГолениха | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Голениха ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*160 | 10
дАлексино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ База-отдыха ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*100 | 20
дВедерня | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Ведерня ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*100 | 50
дВоскресенское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Воскресенское ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*160 | 50
дСтСеменовское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Ст.Семеновское ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*100 | 30
дСтСеменовское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Ст.Семеновское 2 ф.12 ПС Алексин | 1 | 1*100 | 40
дН-Семеновское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Семеновск ферма ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*100 | 5
дН-Семеновское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Н.Семеновское ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*100 | 0
дН-Семеновское | Калининский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Котеджи ф.12 ПС Алексино | 1 | 1*100 | 0
дАлексино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Алексино-3 ф.15 ПС Алексино | 1 | 1*160 | 90
дАлексино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Алексино-4 ф.15 ПС Алексино | 1 | 1*320 | 16
дАлексино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Алексино-5 ф.15 ПС Алексино | 1 | 1*25 | 1
дАлексино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Алексино-1 ф.15 ПС Алексино | 1 | 1*320 | 40
пОзерки | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №8 ф.15 ПС №5 (2) | 1 | 1*250 | 60
п.Озерки | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №14 ф.15 ПС №5 (2) | 2 | 2*630 | 400
пОзерки | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №18 ф.15 ПС №5 (2) | 1 | 1*250 | 60
пОзерки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №11 ф.15 ПС №5 (2) | 1 | 1*250 | 70
дЗаполок | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Центр.усадьба ф.14 ПС №5 (16) | 1 | 1*250 | 0
дЗаполок | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Заполок ф.14 ПС №5 (16) | 1 | 1*160 | 104
пОзерки | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №3 ф.10 ПС №5 (14) | 1 | 1*320 | 80
пОзерки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №13 ф.10 ПС №5 (14) | 1 | 1*400 | 20
дТурыгино | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ Турыгино ф.14 ПС №5 (16) | 1 | 1*100 | 0
дТурыгино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Турыгино ф.14 ПС №5 (16) | 1 | 1*100 | 25
дАртемово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Артемово ф.14 ПС №5 (16) | 1 | 1*250 | 50
дСлобода | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ с/т Зверовод-1 ф.15 ПС Мелково | 1 | 1*250 | 43
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ УЭИВ ф.15 ПС Мелково | 1 | 1*160 | 60
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Брудергаузы ф.15 ПС Мелково | 1 | 1*250 | 50
дСлобода | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Слобода ф.15 ПС Мелково | 1 | 1*630 | 230
дМелково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Остров ф.10 ПС №10 | 1 | 1*100 | 0
д.Терелесово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Терелесово-деревня | 1 | 1*250 | 5
г.Вышний Волочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-6кВ Управление | 2 | 1*400+1*160 | 0
Пепелышево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 105 Пепелышево | 1 | 1*100 | 23
г.Вышний Волочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Подсобное хозяйство | 1 | 1*250 | 130
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №47 Город ф.3 ПС Кимры | 1 | 1*200 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №122 Город ф №2;6 П/С Кимры | 1 | 1*400 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №1 Город ф.5 ПС Кимры | 2 | 1*1000+1*630 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №119 Город Ф8 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №171 Город ф11 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 45
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №14 Город ф№7 ПС Кимры | 1 | 1*200 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №95 Город ф№11 ПС Микрорайон | 1 | 1*250 | 60
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №130 Город ф№07 ПС Микрорайон | 2 | 2*320 | 120
пОзерки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Повар люкс ф.10 ПС №5(14) | 1 | 1*180 | 60
д.Юркино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 081(Юркино) ВЛ 6кВ №08 | 1 | 1*160 | 20
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 063 КЛ № 20 | 1 | 1*400 | 35
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 066 КЛ № 20 | 2 | 1*400+1*560 | 100
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 067 КЛ № 20 | 1 | 1*400 | 50
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 070 КЛ № 20 | 1 | 1*250 | 30
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 068 КЛ № 20 | 1 | 1*400 | 40
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 069 КЛ № 20 | 1 | 1*250 | 20
п.Белый Городок | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 065 КЛ № 20 | 1 | 1*250 | 30
сГородня | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-6кВ СНТ Гранит ф.13 ПС №10 | 1 | 1*160 | 50
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Народная ф.31 ПС №9 | 1 | 1*250 | 90
дСлобода | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Слобода-2 ф.10 ПС №10 | 1 | 1*400 | 300
д.Белая | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Белая | 1 | 1*50 | 7
Опарино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 170 Опарино-2 | 1 | 1*63 | 37
Мотавино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 140 Мотавино-2 | 1 | 1*16 | 5
дКоромыслово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Яблонька-2 ф.13 ПС Красный луч | 1 | 1*250 | 205
д.Головино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 077 ВЛ № 08 | 1 | 1*100 | 10
Красново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 78 Красново-2 | 1 | 1*400 | 84
п.Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 700 Заволжский | 1 | 1*100 | 32
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 508 КСМ-2 | 1 | 1*400 | 22
п.Выползово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 225 | 1 | 1*160 | 30
д.Грозино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 125 ВЛ № 18 (Грозино) | 1 | 1*25 | 5
д.Юминское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ 091 ВЛ 6кВ № 18 | 1 | 1*30 | 5
д.Папулово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ 126 ВЛ 6кВ № 08 | 1 | 1*100 | 10
Красново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 668 Красново-1 | 1 | 1*100 | 24
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-6кВ Насосная | 1 | 1*100 | 5
п.Радченко | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ СНТ Дружба ф.13 ПС №10 | 1 | 1*250 | 180
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 611 Черногубово коттеджи | 1 | 1*63 | 25
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Западный-2 ф.36 ПС №9 | 1 | 1*100 | 65
Иенево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 516 Иенево-2 | 1 | 1*160 | 117
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №46 ф.5 ПС КФЗ | 2 | 2*250 | 160
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №44 ф №20 ПС ЗМИ | 2 | 2*400 | 220
Прудище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 669 Прудище-2 | 1 | 1*25 | 8
Красново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 679 Красново-3 | 1 | 1*400 | 278
д Речицы | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Речицы-2 ф.7 ПС Тяговая | 1 | 1*250 | 150
д.Кочнево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ № 029 | 1 | 1*250 | 35
г.Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-6кВ Чудаков ф.2 ПС Карачарово | 1 | 1*10 | 0
Калинкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 769 Каликино ж.дом | 1 | 1*25 | 11
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 615 Черногубово-2 | 1 | 1*100 | 20
Литвинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 658 Коттеджи Литвинки | 1 | 1*100 | 13
д.Кочнево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 6/0,4кВ 331 Кочнево | 1 | 1*160 | 10
д.Нарачино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 236 | 1 | 1*250 | 130
д.Михайловское | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 237 | 1 | 1*100 | 5
с.Ильятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 240 | 1 | 1*100 | 10
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 030 | 1 | 1*250 | 200
Сакулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 709 Сакулино-2 | 1 | 1*100 | 31
с.т.Садовод | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП - 6 кВ 339 Садовод | 1 | 1*63 | 5
г.Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Циалковского ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*160 | 0
д.Юминское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ 082 Юминское | 1 | 1*63 | 2
Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Козлово-2 ф.04 ПС Красный луч | 1 | 1*160 | 0
Красново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 680 Красново-4 | 1 | 1*400 | 179
Опарино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 667 Опарино-3 | 1 | 1*63 | 25
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №55 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 60
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-6кВ №53 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*100 | 10
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №54 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 90
Прудищи | Калининский | Калининский РЭС | ТП 670 Прудищи-3 | 1 | 1*630 | 547
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №56 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*180 | 30
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №57 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*315 | 45
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №71 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 5
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №59 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 50
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №75 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 40
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №146 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №72 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 30
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №182 ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 15
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №82 ф.7 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 35
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №73 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 20
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №78 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*180 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №74 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*180 | 15
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №77 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №80 ф.7 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 100
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №83 ф.5 ПС КФЗ | 1 | 1*160 | 20
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №79 ф.7 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №64 Ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*315 | 25
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №48 ф.7 ПС КФЗ | 1 | 1*160 | 5
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №33 ф.18 ПС КФЗ | 2 | 2*400 | 170
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №41 ф.7 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 65
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №63 Ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*320 | 35
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ № 43 ф.7 ПС КФЗ | 1 | 1*63 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №60 Ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 15
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Белавино ф.7 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 40
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №70 ф.18 ПС КФЗ | 1 | 1*400 | 55
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №62 Ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*180 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №61 Ф.8 ПС КФЗ | 1 | 1*180 | 10
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №69 ф.18 ПС КФЗ | 1 | 1*100 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №67 ф.18 ПС КФЗ | 2 | 2*400 | 250
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №66 ф.18 ПС КФЗ | 1 | 1*250 | 30
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №65 ф.18 ПС КФЗ | 1 | 1*180 | 20
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №31 ф.18 ПС КФЗ | 2 | 2*400 | 140
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №81 ф.18 ПС КФЗ | 2 | 2*250 | 55
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №10 ф.11 ПС Тяговая | 1 | 1*200 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №8 ф.11 ПС Тяговая | 2 | 1*320+1*400 | 100
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №181 ф.9 ПС Тяговая | 2 | 2*630 | 300
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №7 ф.11 ПС Тяговая | 2 | 2*250 | 70
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №52 ф.12 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №6 ф.11 ПС Тяговая | 1 | 1*400 | 5
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №30 ф.20 ПС ЗМИ | 2 | 2*400 | 110
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №5 ф.11 ПС Тяговая | 2 | 2*320 | 80
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №21 ф.12 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 115
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №13 А ф.11 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 210
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №184 ф.9 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 170
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №13 ф.11 ПС Тяговая | 1 | 1*320 | 70
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №1 ф.12 ПС Тяговая | 1 | 1*320 | 40
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №14 ф.11 ПС Тяговая | 1 | 1*250 | 10
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №38 ф.17 ПС ЗМИ | 2 | 2*320 | 90
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №12 ф.11 ПС Тяговая | 1 | 1*630 | 130
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №2 ф.12 ПС Тяговая | 2 | 2*250 | 70
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №9 ф.11 ПС Тяговая | 2 | 1*320+1*400 | 110
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №180 ф.9 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 95
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №28 ф.11 ПС Тяговая | 1 | 1*250 | 15
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №3 ф.12 ПС Тяговая | 1 | 1*400 | 25
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №27 ф.20 ПС ЗМИ | 2 | 2*400 | 160
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №4 ф.12 ПС Тяговая | 2 | 1*320+1*250 | 75
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №36 ф.12 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 250
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №35 ф.19 ПС ЗСК | 2 | 2*400 | 180
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №50 ф.9 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 130
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №24 А ф.20 ПС ЗМИ | 2 | 2*400 | 110
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №26 ф.17 ПС ЗМИ | 2 | 2*630 | 330
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №24 ф.13 ПС Тяговая | 2 | 1*180+1*250 | 90
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №23 А ф.20 ПС ЗМИ | 2 | 2*400 | 120
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №22 ф.17 ПС ЗМИ | 2 | 2*400 | 130
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №32 ф.13 ПС Тяговая | 1 | 1*100 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №16 ф.13 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 120
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №40 ф.8 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №15 ф.13 ПС Тяговая | 2 | 1*320+1*400 | 60
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №18 ф.13 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 100
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №17 ф.8 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 70
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №20 ф.13 ПС Тяговая | 2 | 2*250 | 110
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №76 ф.8 ПС Тяговая | 2 | 2*250 | 55
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №34 ф.8 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 205
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №37 ф.8 ПС Тяговая | 2 | 2*400 | 150
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-6кВ №39 ф.8 ПС Тяговая | 2 | 2*630 | 350
п. Ново Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-6кВ 002 Победа ф.33 ПС 9 | 1 | 1*63 | 33
п.Межа | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 221(Межа) | 1 | 1*100 | 52
Шаблино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 618 СНТ Тверца-3 | 1 | 1*400 | 222
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 676 Даниловское коттеджи | 1 | 1*100 | 26
Прудищи | Калининский | Калининский РЭС | ТП 671 Прудищи-4 | 1 | 1*100 | 42
Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 701 Заволжский-2 | 1 | 1*160 | 69
Заволжский | Калининский | Калининский РЭС | ТП 704 Заволжский-3 | 1 | 1*63 | 25
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №64а Город ф.6 ПС Кимры | 2 | 2*400 | 70
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 616 Черногубово-3 | 1 | 1*160 | 53
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №81 Город ф.6 ПС Кимры | 2 | 1*320+1*250 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №7 Город ф.6 ПС Кимры | 2 | 1*320+1*400 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №18 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №77 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*630 | 130
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №67 Город ф.2 ПС Кимры | 2 | 1*320+1*250 | 160
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №123 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*320 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №138 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №10 Город ф.2 ПС Кимры | 2 | 1*320+1*180 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №25 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*320 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №19 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 180
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №44 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*160 | 15
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №71 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 85
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №76 Город ф.2 ПС Кимры | 2 | 1*315+1*400 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №78 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 180
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №85 Город ф.7 ПС Кимры | 1 | 1*160 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №103 Город ф.7 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №104 Город ф.3, ф.7 ПС Кимры | 2 | 2*630 | 240
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №129 Город ф.6 ПС Кимры | 2 | 2*400 | 25
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №136 Город ф.7 Микрорайонная | 1 | 1*250 | 15
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №141 Город ф.7 ПС Микрорайонная | 1 | 1*400 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №145 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*320 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №155 Город ф.7 ПС Кимры | 1 | 1*160 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №163 Город ф.8 ПС Кимры | 1 | 1*630 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №169 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 150
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №11 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 180
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №13 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №24 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 110
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №137 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №156 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 130
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №26 ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*180 | 10
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №70 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №82 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*160 | 10
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №64 Город ф.6 ПС Кимры | 1 | 1*315 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №23 Город ф.7 Микрорайонная | 1 | 1*250 | 10
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №90 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 2 | 1*250+1*320 | 220
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №63 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 1 | 1*320 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №125 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 1 | 1*560 | 140
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №60 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 1 | 1*180 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №21 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 2 | 1*250+1*100 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №15 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 2 | 1*320+1*315 | 160
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №92 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 1 | 1*400 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №62 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 1 | 1*400 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №61 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 1 | 1*315 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №9 Город ф.11 ПС Микрорайонная | 1 | 1*400 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №45 Город ф.7 ПС Микрорайонная | 1 | 1*160 | 180
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №75 Город ф.7 ПС Микрорайонная | 1 | 1*160 | 30
п. Карачарово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ ТП№ 3 ф.2 ПС Карачарово | 1 | 1*630 | 0
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №84 ф.3 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 120
г.Кимры ул.Мыльцевская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №167 ф.3 ПС Кимры | 1 | 1*160 | 5
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №53 Город ф.7 ПС Кимры | 1 | 1*400 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №66 Город ф.7 ПС Кимры | 1 | 1*160 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №79 Город ф.8 ПС Кимры | 1 | 1*320 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №86 Город ф.8 ПС Кимры | 2 | 2*400 | 280
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №80 Город ф.8 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 170
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6кВ №3 Город ф.8 ПС Кимры | 1 | 1*320 | 10
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №134 Город ф.8 ПС Кимры | 2 | 1*400+1*250 | 260
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №133 Город ф.8 ПС Кимры | 1 | 1*320 | 170
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №2 Город ф.8 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 30
д.Шипухино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-6/0,4 кВ 133 д.Шипухино | 1 | 1*100 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №127 Город ф.2 ПС Кимры | 1 | 1*250 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №131 Город ф№07 ПС Микрорайон | 1 | 1*400 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №139 Город ф.8 ПС Кимры | 1 | 1*315 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-6кВ №158 Город ф.8 ПС Кимры | 2 | 2*250 | 70
д.Новое Село | Кимрский | Кимрский РЭС | МТП - 6/0,4кВ 100кВА 509 Новое Село | 1 | 1*100 | 5
Авакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 633 СНТ Медик | 1 | 1*250 | 21
Рябеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 677 Рябеево | 1 | 1*63 | 11
д.Игуменка | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Торгимпекс-2 ф.13 ПС Красный луч | 1 | 1*63 | 45
д.Игуменка | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-6кВ Яблонька-3 ф.13 ПС Красный луч | 1 | 1*100 | 0
д.Головино | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП - 6/0,4кВ 63кВА 511 Головино | 1 | 1*63 | 15
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ №51 | 1 | 1*100 | 10
д.Кадниково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 6/0,4кВ 512 Кадниково | 1 | 1*160 | 20
Домниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 599 Домниково Васильев | 1 | 1*63 | 11
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Новый поселок | 1 | 1*160 | 30
д.Мятлево | Конаковский | Конаковский РЭС | ТП 008 (СНТ Мятлево) | 1 | 1*160 | 15
д.Лукино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Лукино-2 | 1 | 1*160 | 10
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ ТверьПромИнвест | 1 | 1*160 | 25
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Рыбхоз ф.12 Карач(город ар) | 1 | 1*400 | 80
д Заборье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Заборье ( ТП Пригородная) | 1 | 1*250 | 20
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Рыбинспекция | 1 | 1*250 | 0
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 674 Даниловское - 8 | 1 | 1*100 | 13
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | ТП 005 Городня тверская(Депутатова) | 1 | 1*63 | 25
п Озерки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Повар-Люкс 2 ф.10 ПС 5 | 1 | 1*250 | 20
Орша | Калининский | Калининский РЭС | ТП 598 СНТ Генератор-2 | 1 | 1*160 | 80
с.Городня | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ 012 Городня ф.08 ПС Кр.луч | 1 | 1*160 | 100
Шаблино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 690 | 1 | 1*100 | 39
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 682 | 1 | 1*100 | 49
Иенево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 551 | 1 | 1*250 | 205
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 681 | 1 | 1*63 | 52
п.Озерки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ 018 (Повар люкс-3) | 1 | 1*630 | 100
д.Ильятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 174 | 1 | 1*63 | 50
с.Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ 022 Ольховая(ТП 026) | 1 | 1*63 | 85
д.Отроковичи | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ Екатериновка(020) | 1 | 1*100 | 30
Вахромеево | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-6кВ 021 (Сучок) ф.10 ПС карачарово | 1 | 1*100 | 30
Даниловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 673 Даниловское-11 | 1 | 1*63 | 41
п. Ново Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ 001 ФОК ф.33 ПС №9 | 1 | 1*160 | 0
д Слобода | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-6кВ 003 Слобода дачная | 1 | 1*63 | 33
Старое Брянцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 767 Старое Брянцево-3 | 1 | 1*400 | 241
мкр Карачарово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП №1 ф.0 ПС Карачарово | 1 | 1*630 | 630
мкр Карачарово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП №2 ф.01 ПС Карачарово | 1 | 1*630 | 630
Андрианово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 708 Сосновый бор | 1 | 1*160 | 120
м. Володарка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 009 (№2 школа) м. Володарка | 1 | 1*160 | 91
д.М.Волково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.М.Волково №16 Степурино | 1 | 1*60 | 12
д. Засека | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 014 (№ 5) д. Засека | 1 | 1*160 | 95
д. Паулино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 015 д. Паулино | 1 | 1*160 | 131
д. Горма | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 016 д. Горма | 1 | 1*30 | 16
д.Чудово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Чудово №10 Степурино | 1 | 1*60 | 15
х. Заречье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 023 (Детсад) х. Заречье | 1 | 1*160 | 131
д. Новознаменское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 001 Н.Знаменское ВЛ 10кВ №10 ПС Лесн | 1 | 1*10 | 2
х. Заречье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 024 х.Заречье | 1 | 1*160 | 138
д.Чурилово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Чурилово №19 Степурино | 1 | 1*30 | 0
д. Хмелевая | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 026 (№ 2) д. Хмелевая | 1 | 1*250 | 246
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Бабынино-4 №16 Степурино | 1 | 1*160 | 30
д.Попово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Попово №16 Степурино | 1 | 1*60 | 4
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Юрьевское-2 №15 Степурино | 1 | 1*250 | 12.5
д. Трубино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 002 Трубино ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 5
д.Степурино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Степурино-4 №11 Степурино | 1 | 1*63 | 3
д. Кудряшово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 031 д. Кудряшово | 1 | 1*160 | 137
д.Козлово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Козлово №19 Степурино | 1 | 1*60 | 5
д.Ивановское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ивановское №19 Степурино | 1 | 1*10 | 0
д. Бараниха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 004 д. Бараниха | 1 | 1*60 | 32
д.Репино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Репино №16 Степурино | 1 | 1*60 | 9
д. Железенка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 003 Железенка ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*60 | 20
д.Возницы-Глебово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино | 1 | 1*100 | 10
д.Терпниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Терпниково №19 Степурино | 1 | 1*63 | 20
д.Березниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Березниково №16 Степурино | 1 | 1*30 | 2
д. Спасс | Лесной | Лесной РЭС | ТП 004 Спасс ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 10
д. Ривица | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 033 д. Ривица | 1 | 1*400 | 326
д. Бохтово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 005 ФКРС Бохтово ВЛ 10кВ №10 ПС Лесн | 1 | 1*400 | 150
д. Лаврово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Лаврово КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 15
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гурьево-2 №19 Степурино | 1 | 1*63 | 10
д. Бохтово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 006 д/сад Бохтово ВЛ 10кВ №10 ПС Лесн | 1 | 1*100 | 20
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гурьево-4 №19 Степурино | 1 | 1*250 | 60
д.Степурино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Степурино-2 №13 Степурино | 1 | 1*160 | 25
д.Шилово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шилово №16 Степурино | 1 | 1*100 | 15
д.Погост-Черемушки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Погост-Черемушк №13 Степурино | 1 | 1*100 | 30
д. Ульяново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Нефедьево КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*100 | 50
д.Алферьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Алферьево №16 Степурино | 1 | 1*250 | 30
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сидорово-2 №13 Степурино | 1 | 1*160 | 16
д.Гнездово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гнездово №13 Степурино | 1 | 1*63 | 4
д.Высокое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Высоково №13 Степурино | 1 | 1*60 | 10
д. Косые | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Косые КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 30
д. Бохтово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 007 ЗСП Бохтово ВЛ 10кВ №10 ПС Лесно | 1 | 1*250 | 150
д.Балашутино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Балашутино №13 Степурино | 1 | 1*100 | 40
д. Медведица | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Медведица КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*40 | 10
д. Селишня | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Селишня КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 2
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сидорово-3 №13 Степурино | 1 | 1*180 | 36
д. Карелино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Карелино КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*30 | 3
д. Холм | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холм КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*25 | 0
д. Ульяново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Стрельниково КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*30 | 5
д. Тереховка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Тереховка КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*25 | 5
д. Бредоваха | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Бредоваха КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 50
д. Ульяново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Яйково КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*25 | 15
д. Воронино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воронино-3 насос. КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 30
д. Воронино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воронино-2 МТМ КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 130
д. Устье | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коровкино КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*400 | 350
д. Пустошка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Пустошка КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*30 | 2
д. Талица | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Талица КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 2
д. Мотькино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Мотькино ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*25 | 5
д. Федоровское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мозжарино КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*160 | 75
д. Жерносеково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Жерносеково ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*100 | 55
д. Фомино-Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Чунегово-1 КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*63 | 15
д. Васьково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Васьково ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*25 | 9
д. Люшино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ивашково КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*63 | 5
д. Богородицкое | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Богородицкое ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*60 | 6
д. Хл.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Батаково КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*100 | 15
д. Отрадное | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Отрадное-1 пилорама ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*250 | 220
д. Хлопово Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пашутино КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*100 | 35
д. Воронино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воронино ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*30 | 10
д. Хорошая | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Хлебоп.пункт КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*63 | 5
д. Тархово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Тархово-1 быт ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*250 | 60
д. Черенково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коробино-2 КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*250 | 30
д. Тархово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Тархово-2 быт ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*250 | 120
д. Высокое | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Высокое КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*25 | 4
д. Комиссарово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Комиссарово-4котт КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 30
д. Борки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Борки КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 12
д. Новая | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Новая КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*25 | 10
д. Бобровка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Бобровка-2 КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 20
д. Чибичкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коробино-4 КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*400 | 130
д. Липовка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Липовка-3 насос КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 240
д. Пустошка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Пустошка КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*30 | 12
Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карамзино-1 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*60 | 18
д. Козино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Козино КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 0
Колесниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Колесниково-1 ВЛ 10кВ №24 Зубцо | 1 | 1*400 | 0
д. Линея | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Линея КВЛ №16 ПС Оленино | 1 | 1*40 | 0
д. Липовка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Липовка-2 КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 31
Колесниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Колесниково-2 ВЛ 10кВ №24 Зубцо | 1 | 1*30 | 10
д. Суково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Суково КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 0
Троицкое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Троицкое ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*160 | 60
д. Палаткино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Палаткино ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*40 | 7
д. Волково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Волково ВЛ №13 ПС Ильёнки | 1 | 1*40 | 11
Исаково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Исаково-1 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*100 | 20
д. Холмец | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмец-2 клуб ВЛ №13 ПС Ильенки | 1 | 1*160 | 5
д. Холмец | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмец-1 быт ВЛ №13 ПС Ильенки | 1 | 1*160 | 13
Болотово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Болотово ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*60 | 30
д. Семерня | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Семерня ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*60 | 20
д. Замошье | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Замошье ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*100 | 32
Алексино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Алексино ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*63 | 10
Боброво | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Боброво-1 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*250 | 50
д. Редькино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Редькино ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*60 | 16
д. Высокое | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Высокое КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 120
Юркино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Юркино-1 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*100 | 90
д. Каменцы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каменцы КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*25 | 5
Столыпино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Столыпино ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*100 | 65
д. Горениново | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Горениново КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 60
д. Черемушки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Черемушки КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 58
Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пищалино-1 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*180 | 70
д. Аньково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 008 Аньково ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 15
д. Курчевские | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Курчевские КВЛ№18 ПСОленино | 1 | 1*25 | 5
Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пищалино-2 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д. Глиновка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Глиновка КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 4
Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пищалино-3 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*250 | 45
д. Свисталово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Свисталово ВЛ №13 ПС Каденка | 1 | 1*30 | 20
Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пищалино-4 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*400 | 150
д. Ключевня | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ключевня ВЛ №13 ПС Каденка | 1 | 1*60 | 19
Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пищалино-5 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*63 | 45
д. Мощанское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 010 Мощанское ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 8
д. Каденка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каденка-5 МТМ ВЛ №13 ПС Каденка | 1 | 1*160 | 24
д. Привалье | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Привалье-1 ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*100 | 75
д. Половницкое | Лесной | Лесной РЭС | ТП 011 Половницкое ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 3
д. Хаванское | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Хаванское ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*10 | 1
г. Зубцов | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ЗРЭС ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*250 | 70
д. Дудкино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 012 Дудкино ВЛ 10кВ № 33 ПС Михайловс | 1 | 1*63 | 10
д. Коршуны | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Коршуны ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*25 | 4
Ожибоково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ожибоково ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*160 | 55
д. Глыздино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Глыздино-1 ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*30 | 7
д. Никольское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 014 ж/д Никольское ВЛ 10кВ №10 ПС Лес | 1 | 1*100 | 20
Богуслово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Богуслово ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*100 | 15
д. Приездово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Приездово ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*10 | 0
М.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ М.Пищалино ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д. Фролово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Фролово ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*25 | 2
д. Никольское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 015 ФКРС Никольское ВЛ 10кВ №10 ПС Ле | 1 | 1*250 | 150
Коммуна | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коммуна ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*25 | 0
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Фабрика игрушек ВЛ №05 ПС М.Туд | 1 | 1*250 | 17
д. Никольское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 016 д/сад Никольское ВЛ 10кВ №10 ПС Л | 1 | 1*160 | 60
Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Пищалино-6 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*250 | 65
д. Чиркуново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Овощехранилище КЛ 10кВ №08 Зубц | 1 | 1*400 | 30
д. Чунегово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Коробино-1 КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*400 | 200
д. Шапино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Коробино-5 КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*250 | 65
д. Шепелево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коробино-6 КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*400 | 140
д. Селяево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-11 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*63 | 0
д. Ширкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Льносемстанция КЛ 10кВ №08 Зубц | 1 | 1*160 | 0
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-1 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*100 | 20
д. Юрино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-2 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*100 | 30
д. Юркино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-3 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*630 | 400
д. Юркино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-4 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*400 | 230
д. Юрьевское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-5 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 50
д. Ягодино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-7 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д. Яйково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-8 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*60 | 15
д. Якутино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Аполево КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*63 | 20
д. Никольское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Слабцово КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д. Носово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Молозвино-1 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 30
д. Носово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Гармоново КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*30 | 5
д. Нефедьево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карганово КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*100 | 20
д. Никифоровское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карпово-Козлово КЛ 10кВ №25 Зуб | 1 | 1*50 | 10
д. Ожибоково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Григорово КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*60 | 40
д. Никифоровское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Бубново КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*180 | 65
д. Харкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Тимонино КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*60 | 10
д. Мозгово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Никольское-2 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д. Кашенцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Никольское-3 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
СНТ Кр. Холм | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ширкино-1 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*400 | 200
СНТ Куратор | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ширкино-2 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*250 | 75
СНТ Княжеское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Серговское КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*250 | 65
СНТ Шоша | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Каргашино-2 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 75
д. Липки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ветлечебница КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*100 | 45
М.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ М.Пищалино КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*63 | 35
д. Семеновское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Марково КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 35
д. Серговское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Фомино-Городище 1 КЛ10кВ №05 Зу | 1 | 1*400 | 65
д. Сидоровка | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Гнездилово КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*50 | 10
д. Синицино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Веригино КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*250 | 75
д. Синицино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Логово-1 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д. Слабцово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Логово-2 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*250 | 60
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Дет.дом ВЛ №05 ПС М.Туд | 1 | 1*250 | 16
д. Иванищево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Иванищево ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*20 | 4
д. Бочково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Бочково ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*40 | 5
д. Березка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Березка ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*63 | 6
д. Оболонная | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Оболонная ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*10 | 6
д. Станки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Станки ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*60 | 6
д. Плеханово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Плеханово ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*10 | 2
д. Бортники | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Бортники ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*25 | 6
д. Потемкино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Потемкино ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*25 | 0
д. Б.Бредники | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Б.Бредники ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*100 | 24
д. Солнечная | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Солнечная ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*30 | 0
д. Бурцево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Бурцево ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*60 | 5
д. Сновидово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-1 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 50
д. Сосунково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТПП-10кВ Щеколдино-2 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*400 | 300
д. Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-3 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д. Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-4 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 60
д. Никольское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 018 мастерск Никольск ВЛ 10кВ №10 ПС | 1 | 1*400 | 250
д. Изосимово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 019 Изосимово ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*10 | 5
д. Пестово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 022 Пестово ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 10
д Солнцево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 023 Солнцово ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 3
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 028 вдкч Лесное ВЛ 10кВ №08 ПС Лесное | 1 | 1*25 | 20
д. Монаково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 030 ж/д Монаково ВЛ 10кВ №08 ПС Лесно | 1 | 1*100 | 10
д. Монаково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 031 ФКРС Монаково ВЛ 10кВ №08 ПС Лесн | 1 | 1*400 | 250
д. Куземкино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 032 КРС Куземкино ВЛ 10кВ №08 ПС Лесн | 1 | 1*100 | 20
д. Куземкино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 033 ж/д Куземкино ВЛ 10кВ №08 ПС Лесн | 1 | 1*40 | 15
д. Куземкино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 034 ЗСП Куземкино ВЛ 10кВ №08 ПС Лесн | 1 | 1*250 | 70
Истратово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Истратово ВЛ 10кВ №01 Карамзино | 1 | 1*60 | 20
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 036 Клуб Лесное ВЛ 10кВ №07 ПС Лесное | 1 | 1*400 | 300
Новоселово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Новоселово-2 ВЛ 10кВ №01 Карамз | 1 | 1*63 | 25
Новоселово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Новоселово-1 ВЛ 10кВ №01 Карамз | 1 | 1*63 | 10
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 037 школа Лесное ВЛ 10кВ №07 ПС Лесно | 1 | 1*400 | 15
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 038 ж/д Лесное ВЛ 10кВ ПС Лесное | 1 | 1*30 | 6
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 039 ж/д Пустая ВЛ 10кВ №07 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 5
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 040 Новая Лесное ВЛ 10кВ №07 ПС Лесно | 1 | 1*100 | 10
Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Игнатово-1 ВЛ 10кВ №01 Карамзин | 1 | 1*60 | 15
д.Непорово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10/0,4 №332 (Непорово) | 1 | 1*250 | 108
д.Лопатиха | Лесной | Лесной РЭС | ТП 043 ж/д Лопатиха ВЛ 10кВ №07 ПС Лес | 1 | 1*100 | 10
Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Игнатово-2 ВЛ 10кВ №01 Карамзин | 1 | 1*160 | 50
Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Игнатово-4 ВЛ 10кВ №01 Карамзин | 1 | 1*100 | 30
д.Лопатиха | Лесной | Лесной РЭС | ТП 045 мастерские Лопатиха ВЛ 10кВ №07 П | 1 | 1*160 | 100
Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Игнатово-6 ВЛ 10кВ №01 Карамзин | 1 | 1*250 | 65
Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Игнатово-7 ВЛ 10кВ №01 Карамзин | 1 | 1*400 | 120
Шапино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шапино-1 ВЛ 10кВ №01 Карамзино | 1 | 1*63 | 10
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 047 Солнышко Лесное ВЛ 10кВ №18 ПС Ле | 1 | 1*160 | 10
Лесково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Лесково ВЛ 10кВ №01 Карамзино | 1 | 1*40 | 20
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 048 КНС Лесное ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 30
Дерибино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дерибино-1 ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*160 | 60
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 050 лесокомбинат Лесное ВЛ 10кВ №18 П | 1 | 1*250 | 50
д.Мохоярово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 146(Мохоярово) | 1 | 1*60 | 19
Дерибино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дерибино-2 ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*400 | 140
Дерибино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дерибино-3 ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*100 | 30
Дерибино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дерибино-4 ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*30 | 5
Дерибино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дерибино-5 ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*160 | 50
Батино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Батино ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*100 | 25
Варюшино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Варюшино ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*40 | 5
Черниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Черниково ВЛ 10кВ №10 Клешнево | 1 | 1*40 | 5
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 052 ж/д пересуха Лесное ВЛ 10кВ №18 П | 1 | 1*250 | 30
с Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 053 пилор. пересуха Лесн ВЛ 10кВ №18 | 1 | 1*160 | 100
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 148(Высокое) | 1 | 1*160 | 31
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 149(Высокое КЗС) | 1 | 1*250 | 59
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 150(Высокое мастерские) | 1 | 1*160 | 56
д.Высокое | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 151(Высокое ж.к.) | 1 | 1*250 | 62
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 055 свинарник Лесное ВЛ 10кВ №18 ПС Л | 1 | 1*63 | 30
д. Нивы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 152(Нивы) | 1 | 1*100 | 39
д.Колесня | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 153(Колесня) | 1 | 1*60 | 10
д.Н-Федоровское | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 157(Н.Федоровское) | 1 | 1*60 | 11
д.Хмелевка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 160(Хмелевка) | 1 | 1*100 | 26
д.Жердовка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 161(Жердовка) | 1 | 1*63 | 19
д.Ковалево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 141(Ковалево) | 1 | 1*100 | 39
д.Клыпино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 218 (Клыпино) №16 ПС Вега | 1 | 1*250 | 0
д.Толстоухово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 219 (Толстоухово) №16 ПС Вега | 1 | 1*60 | 0
д.Понизовье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Понизовье мастерские | 1 | 1*63 | 0
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №333 (Сукромля-2) | 1 | 1*160 | 68
Мямлино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мямлино ВЛ 10кВ №18 П.Городище | 1 | 1*160 | 60
д.Мышино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 220 (Мышино) №16 ПС Вега | 1 | 1*100 | 25
Селиванцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Селиванцево ВЛ 10кВ №18 П.Город | 1 | 1*60 | 20
д. Явидово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №432 (Явидово) | 1 | 1*60 | 10
д.Петрушино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Петрушино | 1 | 1*60 | 40
д.Гора Пневиц | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 255 (Гора Поневица) | 1 | 1*100 | 0
д.Сосновка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 221 (Сосновка) №16 ПС Вега | 1 | 1*100 | 34
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 057 Лукино ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 0
д. Сосновка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 001 д. Сосновка | 1 | 1*30 | 2
д.Раменье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Раменье ВЛ-10кВ №32 (Кувшиново) | 1 | 1*40 | 10
д.Бохово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Бохово | 1 | 1*60 | 40
д. Городок | Лесной | Лесной РЭС | ТП 059 РОСТО Городок ВЛ 10кВ №18 ПС Лесн | 1 | 1*250 | 50
д. Паново | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Паново | 1 | 1*100 | 35
д.Сабурово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сабурово ВЛ-10кВ №32 (Кувшиново | 1 | 1*60 | 15
д. Отрадное | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Отрадное-2 быт ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*160 | 20
д. Железенец | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 002 д. Железенец | 1 | 1*60 | 43
д.Понизовье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Понизовье | 1 | 1*100 | 45
д. Городок | Лесной | Лесной РЭС | ТП 061 клуб Городок ВЛ 10кВ №18 ПС Лесно | 1 | 1*60 | 12
д. Ораны | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 005 д. Ораны | 1 | 1*63 | 48
Лужки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Заброво-Лужки ВЛ 10кВ №18 П.Гор | 1 | 1*160 | 35
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №335 (Сукромля-3) | 1 | 1*160 | 82
д. Ново-Плоское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 006 д. Ново-Плоское | 1 | 1*100 | 35
д.Прудня | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Прудня | 1 | 1*100 | 0
д. Трунаево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Трунаево ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*10 | 9
д. Коасуха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 010 д. Красуха (ближняя) | 1 | 1*63 | 20
д.Пышково | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Пышково-2 | 1 | 1*63 | 20
д. Городок | Лесной | Лесной РЭС | ТП 062 ж/д Городок ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 10
Колчеватики | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Колчеватики ВЛ 10кВ №18 П.Город | 1 | 1*100 | 15
д. Ерошиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 020 д. Ерошиха | 1 | 1*63 | 25
д. Линьково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Линьково ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*40 | 10
д. Никольское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 021 д. Никольское | 1 | 1*40 | 22
д. Дубовик | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Дубовик ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*30 | 10
д. Городок | Лесной | Лесной РЭС | ТП 063 ЗСП Городок ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*160 | 50
д. Кузнечики | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 022 д. Кузнечики | 1 | 1*60 | 26
д. Мякотино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шишкино ВЛ 10кВ №18 П.Городище | 1 | 1*160 | 60
д. Минка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 019 д. Минка | 1 | 1*20 | 6
д. Отрадное | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Отрадное-3 ФКРС ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*60 | 50
д. Подмельничная | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 018 д. Подмельничная | 1 | 1*10 | 5
д. Слотня | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Слотня ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*40 | 11
д. Малиниха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 017 д. Малиниха | 1 | 1*40 | 16
д. Татищево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Татищево ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*10 | 3
д.Тарасково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Тарасково ВЛ-10кВ №32 (Кувшинов | 1 | 1*100 | 40
д.Грибаново | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ Грибаново мастерские | 1 | 1*100 | 20
д. М.Бредники | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП М.Бредники ВЛ №01 ПС М.Туд | 1 | 1*40 | 9
д. Кр. Гора | Лесной | Лесной РЭС | ТП 020 Кр.Гора ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 25
д.Углы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | СТП-10кВ Углы ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново) | 1 | 1*40 | 15
д. Минькино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Минькино ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*30 | 2
д. Грива | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Грива ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*10 | 3
д.Сметанино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Сметанино | 1 | 1*100 | 20
д.Высокое | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ - Высокое | 1 | 1*160 | 15
д. Мямлино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Вашутино ВЛ 10кВ №18 П.Городище | 1 | 1*30 | 0
д. Безобразово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Безобразово ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*20 | 2
д.Старское | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Старское | 1 | 1*25 | 10
д. Лесниково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Лесниково ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*100 | 30
п. Сокольники | Кувшиновский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ - Сокольники | 1 | 1*320 | 50
д. Шакшино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 024 Шакшино ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 50
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №336 (Сукромля ЖК) | 2 | 2*250 | 250
д. Ильенки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ильенки-1 быт ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*160 | 0
д.Ст.Брылево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ - Ст. Брылево | 1 | 1*100 | 20
д.Корчелово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ - Корчелово | 1 | 1*25 | 10
д. Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Столыпино-1 ВЛ 10кВ №18 П.Город | 1 | 1*100 | 20
д. Хмелевая | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 025 (№ 1) д. Хмелевая | 1 | 1*60 | 27
д. Тельцово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 032 д. Тельцово | 1 | 1*160 | 127
д.Брылево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ - Брылево | 1 | 1*30 | 10
д.Киселево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ - Киселево | 1 | 1*63 | 17
д. Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Столыпино-2 ВЛ 10кВ №18 П.Город | 1 | 1*400 | 120
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 027 (№ 1) д. Рыбинское Заручье | 1 | 1*160 | 135
д.Васильково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Васильково деревня ВЛ-10кВ №15 | 1 | 1*160 | 18
д. Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Почурино ВЛ 10кВ №18 П.Городище | 1 | 1*60 | 20
д.Васильково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Васильково коттеджи ВЛ-10кВ №15 | 1 | 1*100 | 50
д. Любятино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 028 д. Любятино | 1 | 1*20 | 2
х.Писарев | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Х.Писарев ВЛ-10кВ №15 (Кувшино | 1 | 1*25 | 3
д. Ступники | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 029 д. Ступники | 1 | 1*20 | 15
д. Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Носово-1 ВЛ 10кВ №18 П.Городище | 1 | 1*100 | 40
д.Дядино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Дядино деревня ВЛ-10кВ №15 (Кув | 1 | 1*100 | 23
п. Красивый | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 030 п. Красивый | 1 | 1*160 | 149
д.Мишево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Мишево ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново) | 1 | 1*40 | 30
д.Городцы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Городцы ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново) | 1 | 1*20 | 3
д. Мордасы | Лесной | Лесной РЭС | ТП 027 Мордасы ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 20
д.Сафонтьево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сафонтьево ВЛ-10кВ №28 (Кувшино | 1 | 1*40 | 17
д.Замошье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Замошье ВЛ-10кВ №28 (Кувшиново) | 1 | 1*30 | 15
д. Лыкашино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 029 Лыкошино ВЛ 10кВ №08 ПС Лесное | 1 | 1*25 | 15
д. Селишня | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Селишня ВЛ №17 ПС Ильёнки | 1 | 1*10 | 10
д.Пустое Подлесье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 142(П.Подлесье) | 1 | 1*63 | 8
д. Ильенки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ильенки-2 клуб ВЛ №17 ПС Ильёнки | 1 | 1*100 | 18
д.Конякино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 256 (Конякино) №06 Нагорское | 1 | 1*100 | 0
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Больница ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*250 | 27
д.П-Подлесье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 143(П.Подлесье школа) | 1 | 1*160 | 45
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Мастерские ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*250 | 30
д.Клевцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 144(Клевцы) | 1 | 1*63 | 6
п. Медведково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 064 РММ Медведково ВЛ 10кВ №18 ПС Лес | 1 | 1*250 | 25
д. Трусово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 034 д. Трусово | 1 | 1*60 | 44
д.Белейка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 139(Белейка) | 1 | 1*60 | 45
д.Малашово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Малашово с/ф ВЛ-10кВ | 1 | 1*250 | 120
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Советская ВЛ №03 ПС М.Туд | 1 | 1*160 | 6
д.Шеметово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №138 (Шеметово) | 1 | 1*30 | 13
д. Гусево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Гусево-3 быт ВЛ №15 ПС Гусево | 1 | 1*250 | 39
д. Амосино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 035 д. Амосино | 1 | 1*40 | 20
д. Глазки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Глазки-3 клуб КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*400 | 120
д.Малая Хмелевка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 140(М.Хмелевка) | 1 | 1*10 | 2
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП База участка ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*250 | 31
п. Медведково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 066 д/сад Медведково ВЛ 10кВ №18 ПС Л | 1 | 1*250 | 100
д. Плотники | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 036 д. Плотники | 1 | 1*60 | 39
д. Холмец | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмец-3 ВЛ №13 ПС Ильёнки | 1 | 1*160 | 20
д.Ковалево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 145(Ковалево ж.к.) | 1 | 1*25 | 5
Д. Спирово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 068 ж/д Спирово ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 30
д. Шарки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Шарки ВЛ №15 ПС М.Туд | 1 | 1*25 | 6
д.Ущане | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 189(Ущане) | 1 | 1*250 | 181
д. Городок | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Городок-3 быт ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*100 | 26
д. Козлы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Козлы-2 ФКРС КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*250 | 30
д. Никитино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Никитино-1 насос КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*400 | 348
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 187(Никулинка мастерские) | 1 | 1*250 | 189
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 186(Никулинка коттеджи) | 1 | 1*160 | 29
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 188(Никулинка ж.к.) | 1 | 1*100 | 14
д. Мясница | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Мясница КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*180 | 30
д.Никулинка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 190(Никулинка АВМ) | 1 | 1*400 | 359
д.Кортяшево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 192(Кортяшево) | 1 | 1*30 | 12
д.Соболевка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 191(Соболевка) | 1 | 1*63 | 29
д. Комиссарово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Комиссарово-3 МТМ КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 120
д.Подберезье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 196(Подберезье) | 1 | 1*10 | 1
д.Костино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 199(Костино) | 1 | 1*100 | 26
д.Хлюстовка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 206(Хлюстовка) | 1 | 1*40 | 26
д. Парфеново | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Парфеново ВЛ №13 ПС Гусево | 1 | 1*10 | 10
д.Мешки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 205(Мешки) | 1 | 1*20 | 7
д.Дятлово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 201(Дятлово) | 1 | 1*50 | 31
д.Дрогачево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 202(Дрогачево) | 1 | 1*60 | 32
д.Драньково | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 203(Драньково) | 1 | 1*63 | 26
д.Дятловский Тупик | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 200(Дятловский Тупик) | 1 | 1*4 | 2
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 209(Земцы ул.Заводская) | 1 | 1*160 | 14
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 208(Земцы ул.Строительная) | 1 | 1*160 | 26
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 211(Земцы ул. Кирпичная) | 1 | 1*160 | 44
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 212(Земцы Школа) | 1 | 1*160 | 51
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 213(Земцы водокачка) | 1 | 1*250 | 24
п.Земцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 214(Земцы ул.Лесная) | 1 | 1*400 | 232
д.Семеновское | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 124(Семеновское) | 1 | 1*100 | 16
д.Бутаки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 128(д.Бутаки) | 1 | 1*10 | 3
д.Бурцево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 130(Бурцево) | 1 | 1*63 | 8
д.Ильюшено | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 132(Ильюшино) | 1 | 1*25 | 18
д.Белая Гора | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 137(Б.Гора) | 1 | 1*100 | 22
д.Арбузово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 126(Арбузово) | 1 | 1*100 | 24
п.Бутаки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 127(п.Бутаки) | 1 | 1*100 | 11
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 013(Селы КЗС) | 1 | 1*400 | 44
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 014(Селы мастерские) | 1 | 1*63 | 48
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 015(Селы Молодежная) | 1 | 1*160 | 10
п.Селы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 001(Селы-д.Козлово) | 1 | 1*160 | 14
д.Селы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 010(Селы ж/к) | 1 | 1*250 | 119
д.Петрово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Петрово | 1 | 1*10 | 0
д.Вяземка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 020(Вяземка) | 1 | 1*160 | 44
д.Борщевка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 007(Борщевка) | 1 | 1*100 | 25
д.Плавенка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 050(Плавенка) | 1 | 1*63 | 14
д.Прохорово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 008(Прохорово) | 1 | 1*10 | 3
д.Кошелево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 003(Кошелево) | 1 | 1*10 | 0
д.Голосово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 005(Голосово) | 1 | 1*160 | 23
д.Каменцы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 004(Каменцы) | 1 | 1*20 | 5
д.Карпово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 021(Карпово) | 1 | 1*160 | 11
д.Алексеево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 002(Алексеево) | 1 | 1*63 | 10
д.Перевоз | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 019(Перевоз) | 1 | 1*30 | 8
д.Каменка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 017(Каменка) | 1 | 1*100 | 22
д.Михайловка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 018(Михайловка) | 1 | 1*30 | 12
д.Селы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 011(Селы школа) | 2 | 2*250 | 310
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 004 (ул Песчаная,Полевая) | 1 | 1*100 | 30
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 003 (№38 п Жарковский) | 1 | 1*100 | 0
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 002 (№37 п Жарковский) | 1 | 1*160 | 20
д.Кривая | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 011 (д. Кривая (почта)) | 1 | 1*160 | 60
д.Кривая | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 008 (д Кривая (баня)) | 1 | 1*160 | 60
д.Пышково | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Пышково-1 | 1 | 1*63 | 20
д.Барсуки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 007 (д Барсуки) | 1 | 1*40 | 20
д.Надобица | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 059 (Надобица) | 1 | 1*40 | 20
д.Щучье | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 036 (д Щучье 2) | 1 | 1*250 | 100
д.Половцово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 105(Половцово) | 1 | 1*40 | 9
д.Грибаново | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Грибаново школа | 1 | 1*160 | 20
д.Шарапкино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 106(Шарапкино) | 1 | 1*60 | 14
д.Семеново | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 112(Семеново) | 1 | 1*63 | 6
д.Каменка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 109(М.Каменка) | 1 | 1*63 | 4
д.Черетное | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 040 (Черетное) | 1 | 1*63 | 30
д.Большая Каменка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 108(Б.Каменка) | 1 | 1*100 | 0
д.Горы | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 034 (Горы) | 1 | 1*25 | 15
д.Березники | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 111(Березники) | 1 | 1*60 | 14
д.Малюшкино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 110(Малюшкино) | 1 | 1*100 | 11
д.Чернушка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 123(Чернушка) | 1 | 1*63 | 9
д.Овсянкино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 115(Овсянкино) | 1 | 1*60 | 11
д.Кутьево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 113(Кутьево) | 1 | 1*63 | 8
д.Голаново | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 122(Голаново) | 1 | 1*63 | 14
д.Никитино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 118(Никитино) | 1 | 1*60 | 11
д.Чернецово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 119(Чернецово) | 1 | 1*25 | 14
д.Верховье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Верховье МТФ | 1 | 1*63 | 20
д.Ульянино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 079(Ульянино) | 1 | 1*63 | 8
д.Куково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Куково №08 Старица | 1 | 1*25 | 20
д.Прудня | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 081(Прудня-Борки) | 1 | 1*40 | 10
д.Гороватка | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 048 (Гороватка (дер )-3) | 1 | 1*63 | 40
д.Нелидовка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 080(Нелидовка) | 1 | 1*160 | 24
- | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 082(Сельэлектро) | 1 | 1*60 | 9
д.Прасковьино-Сущево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Прасковьино-Сущево №08 Стариц | 1 | 1*100 | 60
д.Бор | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 087(Бор Нелидовский) | 1 | 1*63 | 14
д.Верховье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Верховье КЗС | 1 | 1*160 | 20
д.Ц.Усадьба | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 030 (Ц.Усадьба) | 1 | 1*160 | 70
д.Шейкино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 089(Шейкино) | 1 | 1*63 | 21
д.Горки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 090(Горки) | 1 | 1*100 | 10
д.Горки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 091(Горки ж.к.) | 1 | 1*100 | 14
д.Вороны | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 029 (Вороны) | 1 | 1*63 | 40
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 098(Кривцово контора) | 1 | 1*100 | 8
д.Липино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Липино-1 КВЛ №15 Старица | 1 | 1*60 | 40
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 099(Кривцово КЗС) | 1 | 1*160 | 58
д.Шихотово | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 047(Шихтово) | 1 | 1*10 | 5
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 097(Кривцово коттеджи) | 1 | 1*100 | 21
д.Гряда | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 027 (Гряда) | 1 | 1*25 | 15
д.Кривцово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 100(Кривцово мастерские) | 1 | 1*160 | 38
п. Монино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 102(Монино) | 1 | 1*160 | 24
д.Верховье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Верховье клуб | 1 | 1*250 | 20
д.Прудня | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 101(Прудня-Селезенкино) | 1 | 1*40 | 16
д.Шамши | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 055 (Берково) | 1 | 1*63 | 50
д.Богданово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 096(Шахтер п.л.) | 1 | 1*10 | 4
д.Подсосонье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Подсосонье №08 Старица | 1 | 1*40 | 18
д.Ново-Богданово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 094 (Н.Богданово) | 1 | 1*63 | 8
д.Верховье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Верховье КЗС-1 | 1 | 1*250 | 20
д.Богданово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 095(Богданово) | 1 | 1*100 | 31
д.Смольники | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 092(Смольники) | 1 | 1*60 | 11
д.Комарово | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 050 (Комарово) | 1 | 1*63 | 55
д.Попово-Берлягино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Попово-Берлягино №08 Старица | 1 | 1*100 | 24
д.Киркорово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 045(Киркорово) | 1 | 1*25 | 19
д.Бухоново | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 042 (Бухоново) | 1 | 1*63 | 10
д.Волково | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 057 (Волково) | 1 | 1*10 | 10
д.Ново-Дмитрово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ново-Дмитрово №08 Старица | 1 | 1*30 | 15
д.Шамши | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 058 (Шамши 1) | 1 | 1*30 | 7
д.Верховье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д.Верховье свинарник | 1 | 1*100 | 80
д.Липенское | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 046(Липенское) | 1 | 1*40 | 18
Долгуши-Тимошкино-Изосенки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Долгуши-Тимошкино-Изосенки №08 | 1 | 1*63 | 3
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 028(Новоселки ж/к) | 1 | 1*160 | 44
д.Ижорино | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 028 (Ижорино) | 1 | 1*10 | 7
д.Нивы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 039(Нива) | 1 | 1*20 | 4
д.Верховье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д.Верховье лесничество | 1 | 1*160 | 20
д.Иоткино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 035(Иоткино) | 1 | 1*25 | 3
д.Пентурово-Железово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Пентурово-Железово №08 Стариц | 1 | 1*100 | 20
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 023(Новоселки коттеджи) | 1 | 1*100 | 27
д.Дуброво | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 035 (Дуброво) | 1 | 1*25 | 15
д.Морозово | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 064 (Морозово) | 1 | 1*25 | 5
д.Холохольня | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Холохольня №08 Старица | 1 | 1*60 | 0
д.Ордынок | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 071 (д.Ордынок) | 1 | 1*100 | 30
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 026(Новоселки школа) | 2 | 2*250 | 366
д.Задорье | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 062 (Задорье) | 1 | 1*25 | 15
д.Прусохово | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 068 (Прусохово) | 1 | 1*25 | 23
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 040(Н.Никольское коттеджи) | 1 | 1*160 | 19
д.Пустошка | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 061 (Пустошка) | 1 | 1*100 | 0
д.Верховье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Верховье-2 | 1 | 1*250 | 80
д.Толпино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Толпино №08 Старица | 1 | 1*60 | 15
д.Б.Железница | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 069 (Б Железница) | 1 | 1*100 | 15
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 024(Новоселки контора) | 1 | 1*100 | 21
д.Уплохово | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 063 (д.Уплохово) | 1 | 1*25 | 22
д.Соболи | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 036(Соболи) | 1 | 1*63 | 44
д.Поличино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 034(Поличино-Марьино) | 1 | 1*100 | 16
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ ул. Латышева | 1 | 1*63 | 10
д.Канаево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 033(Канаево) | 1 | 1*60 | 10
д.Паньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Паньково-5 мастр №08 Старица | 1 | 1*250 | 200
д.Казарино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 030(Казарино) | 1 | 1*10 | 6
д.Бахвалово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 031(Козино-Бахвалово) | 1 | 1*60 | 11
д.Жиглицы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 044(Жиглицы) | 1 | 1*60 | 44
д.Троицкое | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 066 (Троицкое 1) | 1 | 1*160 | 60
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ ул. Строителей | 1 | 1*63 | 10
д.Троицкое | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 065 (Троицкое 2) | 1 | 1*100 | 40
д.Троицкое | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 067 (д Троицкое 3) | 1 | 1*63 | 30
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 042(Н.Никольское ж.к.) | 1 | 1*63 | 8
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ ул. Коллективная | 1 | 1*160 | 10
д.Прохоренки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 060 (д Прохоренки) | 1 | 1*25 | 15
д.Волчищево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 037(Волчищево) | 1 | 1*40 | 5
д.Бор | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 029(Бор Мон.) | 1 | 1*40 | 10
д.Избихино-Титово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Избихино-Титово ВЛ №15 Максим | 1 | 1*60 | 24
д.Каленидово | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 070 (Каленидово) | 1 | 1*160 | 5
д.Антипино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Антипино МТФ | 1 | 1*160 | 20
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 041(Н.Никольское) | 1 | 1*400 | 71
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 027(Новоселки мастерские) | 1 | 1*250 | 31
д.Ботнево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово | 1 | 1*160 | 6
д.Лемешиха | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 049(Лемешиха) | 1 | 1*160 | 21
Боброво | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карьер-2 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*250 | 70
д.Паникля | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 048(Паникля) | 1 | 1*60 | 17
д.Максимово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Максимово-3 ВЛ №06 Максимово | 1 | 1*160 | 48
Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карамзино-2 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*100 | 30
д.Кукуево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 051(Кукуево) | 1 | 1*63 | 12
д.Грибаново | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Грибаново ж/д | 1 | 1*160 | 15
д.Борисово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 052(Борисово) | 1 | 1*60 | 15
д.Батурино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 053(Батурино) | 1 | 1*40 | 14
д. Ширкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Черенково КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*20 | 10
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 054(Заборье КЗС) | 1 | 1*100 | 21
д.Маслово | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Маслово ВЛ №03 Максимово | 1 | 1*100 | 30
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 058(Н.Заборье) | 1 | 1*400 | 45
д. Шишкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пестово КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*100 | 20
д.Грибаново | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Грибаново | 1 | 1*160 | 20
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 055(Заборье водокачка) | 1 | 1*63 | 22
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 057(Заборье мастерские) | 1 | 1*63 | 48
д. Шоша | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Бесикино КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*60 | 15
д.Руссобино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Руссобино ВЛ №03 Максимово | 1 | 1*63 | 20
д.Коваленки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 100 (Коваленки) | 1 | 1*30 | 10
д. Макарьево | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 059(Макарьево) | 1 | 1*10 | 1
д. Шоша | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Приволжье КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*60 | 10
д.Максимова Гора | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 060(М.Гора) | 1 | 1*20 | 6
д.Шишкино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Шишкино | 1 | 1*40 | 15
д.Толухино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 062(Толухино) | 1 | 1*100 | 9
д.Полосы | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 103 (Полосы 1) | 1 | 1*100 | 42
д.Реданово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 061(Хрущево-Реданово) | 1 | 1*60 | 11
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Костино КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*100 | 40
д.Заборье | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 056(Заборье) | 1 | 1*250 | 46
д.Кушниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кушниково ВЛ №03 Максимово | 1 | 1*63 | 20
д.Клютиково | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 071(Клютиково) | 1 | 1*10 | 4
д.Тесы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 070(Тесы) | 1 | 1*40 | 6
д.Городище | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Городище №05 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 5
д.Сыр | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 099 (Сыр) | 1 | 1*63 | 0
д.Березовка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 065(Березовка ж.к.) | 1 | 1*10 | 4
д.Березовка | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 066(Березовка) | 1 | 1*100 | 49
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Брычево-2 КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*400 | 140
д.Антипово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 069(Антипово) | 1 | 1*63 | 11
д.Крутой Ручей | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 096 (Кр ручей) | 1 | 1*25 | 13
д.Максимово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Максимово-1 ВЛ №06 Максимово | 1 | 1*250 | 50
д.Дорохи | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 067(Дорохи) | 1 | 1*63 | 12
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Брычево-4 КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*160 | 40
д.Дунаево | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Дунаево | 1 | 1*60 | 20
д.Копейки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 068(Копейки) | 1 | 1*100 | 23
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Брычево-5 КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*60 | 15
д.Шумилы | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 063(Шумилы) | 1 | 1*30 | 9
д.Сычево | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 108 (Сычево-2) | 1 | 1*160 | 130
д.Новоселки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 075(Новоселки почта) | 1 | 1*250 | 41
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Брычево-6 КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*160 | 70
д.Братково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Братково-2 ВЛ №08 Максимово | 1 | 1*160 | 16
д.Антипино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Антипино-1 | 1 | 1*60 | 20
д.Сырово | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 098 (Сырово) | 1 | 1*100 | 40
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Матюково КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*63 | 30
д.Фильченки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 074(Фильченки) | 1 | 1*63 | 21
д.Королевщина | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 095 (Королевщина -2) | 1 | 1*100 | 25
д.Максимово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Максимово-4 ВЛ №06 Максимово | 1 | 1*250 | 25
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Лунево-1 КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*160 | 0
д.Сюльки | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 072(Сюльки) | 1 | 1*60 | 18
д.Королевщина | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 094 (Королевщина -1) | 1 | 1*100 | 40
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Лунево-2 КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*100 | 15
д.Полоска | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 105 (Полоска 1) | 1 | 1*100 | 33
д.Полоска | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 106 (Полоска 2) | 1 | 1*63 | 22
д. Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-5 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*100 | 25
д.Голубково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Голубково №08 Максимово | 1 | 1*63 | 44.1
д.Обухово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Обухово | 1 | 1*60 | 20
д.Леоновщина | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 107 (Леоновщина) | 1 | 1*25 | 5
д. Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-7 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 45
д.Грыжнево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Грыжнево №04 Максимово | 1 | 1*30 | 15
д.Селище | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 097 (Селище) | 1 | 1*100 | 80
д. Ст.Горки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-8 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 45
д. Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-10 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*250 | 40
д.Нестерово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Нестерово-2 №05 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 80
д.М.Железница | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 110 (М Железница) | 1 | 1*10 | 0
д. Столыпино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Панюково КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*100 | 20
д. Столыпино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Костино КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*63 | 25
д.Михалево | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 122 (Михалево) | 1 | 1*40 | 34
д.Дубоцкое | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 113 (Дубоцкое 1) | 1 | 1*250 | 170
д. Стрелки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Маслова гора КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*160 | 30
д.Костино-Фадеенки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 115 (Костино-Фадеенки) | 1 | 1*100 | 0
д. Стрелки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Высокино-1 КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*160 | 35
д.Нешково | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 112 (д Нешково) | 1 | 1*100 | 70
д. Курьково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Стрелки ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 15
д.Прудок | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 120 (д Прудок) | 1 | 1*30 | 20
д.Данилино | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 132(Данилино) | 1 | 1*400 | 60
д. Кучино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шоша-1 ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 35
д.Данилино | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 133 (Жарки ферма2) | 1 | 1*250 | 180
д. Леоново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Буёво ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 20
д.Данилино | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 130 (Данилино РОСА) | 1 | 1*160 | 60
д.Данилино | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 135 (Данилино контора) | 1 | 1*250 | 100
д. Лесково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Сидоровка ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 40
д.Гараж | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 129 (д Гараж) | 1 | 1*100 | 0
д. Лещихино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Кузьминка ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 5
д.Зеленьково | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 134 (Зеленьково) | 1 | 1*100 | 0
д.Горбачево | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 123 (Горбачево) | 1 | 1*160 | 140
д. Логово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шоша-2 ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*250 | 200
д. Логово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кр. Холм ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 10
д. Луковниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дмитрово ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*63 | 15
д.Рудня | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 139 (Рудня 2дер) | 1 | 1*40 | 10
п.Кащенки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 128 (Кащенки) | 1 | 1*100 | 0
д. Лукьяново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Горлово ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*40 | 5
д.Лукьяново | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 125 (д Лукьяново) | 1 | 1*63 | 23
д. Лунево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Орловка-2 ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 35
д.Новый двор | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 138 (Н Двор) | 1 | 1*63 | 20
д.Щупалиха | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Щупалиха-1 ВЛ №03 Максимово | 1 | 1*30 | 9
д.Жарки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 136 (Данилино дер) | 1 | 1*160 | 100
д. Лунево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Орловка-3 ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*400 | 300
Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Н. Пустынь-1 ВЛ 10кВ №09 Кн. Го | 1 | 1*160 | 60
д.Устье | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 092 (Устье) | 1 | 1*100 | 85
д.Ермошки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 093 (Ермошки) | 1 | 1*25 | 15
Житново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Житново ВЛ 10кВ №09 Кн. Горы | 1 | 1*60 | 15
Тупицино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Тупицино ВЛ 10кВ №09 Кн. Горы | 1 | 1*63 | 20
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 013 (Коммунальная) | 1 | 1*100 | 10
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ЗТПП 015 (ресторан) | 1 | 1*250 | 50
Кучино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Кучино ВЛ 10кВ №09 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 55
Безумово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Безумово ВЛ 10кВ №09 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 40
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ЗТПП 016 (Дом культуры) | 1 | 1*250 | 80
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ЗТПП 017 (администрация) | 1 | 1*400 | 100
Селяево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Селяево-1 ВЛ 10кВ №09 Кн. Горы | 1 | 1*63 | 0
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 018 (Октябрьская, Лесная) | 1 | 1*250 | 100
д.Пустыри | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 111 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*40 | 10
д.В. Двор | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 116 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*63 | 15
д.Бардуково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 117(Бардуково)ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*30 | 10
д.Гайново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 108 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*160 | 70
д.Вандышево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 119 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*60 | 20
д.Рожново-Пестово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП 109 ВЛ-10кВ №16ПС Стоянцы | 1 | 1*160 | 60
д.Дитятево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 115 (Дитять)ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*63 | 20
д.Пекарево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 112 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*60 | 20
д.Зубырино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 114 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*63 | 15
д.Ломово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 113 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*30 | 5
д.Якшино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 110 ВЛ-10кВ №16 ПС Стоянцы | 1 | 1*20 | 5
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 102 ВЛ-10кВ№13 ПС Стоянцы | 1 | 1*160 | 50
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 103 ВЛ-10кВ №13 ПС Стоянцы | 1 | 1*160 | 60
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП 101 ВЛ-10кВ №13 ПС Стоянцы | 1 | 1*250 | 60
д.Стоянцы мастерские | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 100 ВЛ-10кВ №13 ПС Стоянцы | 1 | 1*160 | 160
д.Стоянцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 104 ВЛ-10кВ №13 ПС Стоянцы | 1 | 1*30 | 10
д.Лосево-Пантелеево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 094 д.Пантелеево ВЛ№09Стоян | 1 | 1*30 | 5
д.Вербилково-Носково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 096 ВЛ-10кВ №09 ПС Стоянцы | 1 | 1*60 | 20
д.Верино-Молгино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 095 д.Верино-Молгино | 1 | 1*30 | 10
д.Савино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 105 ВЛ-10кВ №12 ПС Стоянцы | 1 | 1*100 | 30
д.Русилово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 106 ВЛ-10кВ №15 ПС Стоянцы | 1 | 1*160 | 50
д.Петухово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 107 ВЛ-10 кВ ф №15 Стоянцы | 1 | 1*160 | 10
д.Фролово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 099 ВЛ-10кВ №06 ПС Стоянцы | 1 | 1*25 | 10
д.Н.Заручьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 098 ВЛ-10кВ №06 ПС Стоянцы | 1 | 1*63 | 20
д.Ченцово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 097 ВЛ-10кВ №06 ПС Стоянцы | 1 | 1*20 | 5
д.Абатурово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Абатурово Ф1 ПС Василево | 1 | 1*160 | 90
д.Жилино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Жилино Ф1 ПС Василево | 1 | 1*63 | 20
д.Троице Кочки | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Троице Кочки Ф1 ПС Василево | 1 | 1*63 | 30
д.Бортниково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Бортниково Ф1 ПС Василево | 1 | 1*60 | 15
д.Глинцово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Глинцово Ф1 ПС Василево | 1 | 1*160 | 50
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Плосково Ф1 ПС Василево | 1 | 1*30 | 10
д.Сакулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Сакулино Ф4 ПС Василево | 1 | 1*30 | 10
д.Алексино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Алексино Ф4 ПС Василево | 1 | 1*40 | 5
д.Воронцово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Воронцово Ф4 ПС Василево | 1 | 1*25 | 5
д.Уткино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Уткино Ф4 ПС Василево | 1 | 1*20 | 3
д.Лазарево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 254 Лазарево | 1 | 1*160 | 50
д.Сорокино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 253 Сорокино | 1 | 1*100 | 20
д.Неверо-Бели | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 249 Неверово-Бели ПС Горицы №06 | 1 | 1*30 | 5
д.Правда | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 252 Правда | 1 | 1*160 | 30
д.Сафоньево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 255 Сафоньево ПС Горицы №06 | 1 | 1*63 | 10
д.Ошитково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 250 Ошитково | 1 | 1*25 | 5
д.Подмошье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 251 Подмошье | 1 | 1*30 | 5
д.Альшаники | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Альшаники зернохранилище | 1 | 1*400 | 45
д. Горбы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 037 д. Горбы | 1 | 1*10 | 1
Красный Сад | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Красный Сад ВЛ 10кВ №03 Кн.Горы | 1 | 1*160 | 50
Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТПП-10кВ Н. Пустынь ВЛ 10кВ №03 Кн.Горы | 1 | 1*160 | 40
д.Лечищево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Лечищево | 1 | 1*100 | 20
Д. Спирово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 069 КРС Спирово ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 60
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 070 Северная Лесное ВЛ 10 кВ №18 ПС Л | 1 | 1*160 | 20
д. Пальчиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 042 (№ 2) д. Пальчиха | 1 | 1*160 | 155
д.Самаки | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Самаки гараж | 1 | 1*160 | 100
д. Глачево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 071 Глазачево ВЛ 10кВ №04 ПС Лесное | 1 | 1*10 | 5
д.Точилино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Точилино | 1 | 1*160 | 80
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ЛПХ ВЛ 10кВ №03 Кн.Горы | 1 | 1*250 | 55
д.Вешка, д.Буянцево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Вешка д.Буянцево | 1 | 1*25 | 15
д. Застровье | Лесной | Лесной РЭС | ТП 072 клуб Застровье ВЛ 10кВ №04 ПС Лес | 1 | 1*100 | 80
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кн. Горы-5 ВЛ 10кВ №01 Кн. Горы | 1 | 1*25 | 5
д.Альшаники | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Альшаники свиноферма | 1 | 1*160 | 10
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кн. Горы-1 ВЛ 10кВ №01 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 40
д. Застровье | Лесной | Лесной РЭС | ТП 073 ФКРС Застровье ВЛ 10кВ №04 ПС Лес | 1 | 1*160 | 100
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кн. Горы-2 ВЛ 10кВ №01 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 40
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Буевский Тракт ВЛ 10кВ №01 Кн. | 1 | 1*100 | 10
д.Толстики | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Толстики | 1 | 1*25 | 15
д. Немцово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 075 Немцово ВЛ 10кВ №03 ПС Лесное | 1 | 1*30 | 10
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кн. Горы-3 ВЛ 10кВ №01 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 40
д.Бабаево(Сонк) | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Бабаево (Сонк) | 1 | 1*63 | 15
д.Альшаники | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Альшаники КЗС | 1 | 1*250 | 60
д. Бобово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 076 Бобово ВЛ 10кВ №03 ПС Лесное | 1 | 1*30 | 15
Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Н. Пустынь-2 ВЛ 10кВ №09 Кн. Го | 1 | 1*320 | 250
Н. Пустынь | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Н. Пустынь-4 ВЛ 10кВ №09 Кн. Го | 1 | 1*100 | 40
д. Застровье | Лесной | Лесной РЭС | ТП 077 мастерск. Застровье ВЛ 10кВ №03 П | 1 | 1*250 | 100
д. Пальчиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 041 (№ 3) д. Пальчиха | 1 | 1*160 | 105
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ЛПХ ВЛ 10кВ №09 Кн. Горы | 1 | 1*250 | 50
д.Егорье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Егорье-1 | 1 | 1*400 | 180
д. Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кн. Горы ВЛ 10кВ №13 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 40
д. Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Леспромхоз ВЛ 10кВ №13 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 60
д.Егорье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Егорье ж/д | 1 | 1*160 | 20
д. Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Болотово ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 45
д. Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-6 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*400 | 150
д. Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мерейкино-1 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*100 | 40
д.Корчижино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Корчижино | 1 | 1*60 | 20
д. Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Благинино-2 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*100 | 15
д. Кн.Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Зеленково ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 30
д.Цыганы | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Цыганы | 1 | 1*30 | 5
д.Сурушино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сурушино ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново | 1 | 1*60 | 24
д.Егорье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Егорье | 1 | 1*100 | 20
д. Козлово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Жуково ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*60 | 10
д.Самаки | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Самаки | 1 | 1*160 | 30
д.Альшаники | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Альшаники (№048) | 1 | 1*160 | 15
д.Константиново | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Константиново маст | 1 | 1*250 | 245
д.Давыдово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Давыдово ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново | 1 | 1*30 | 10
дСорокопенье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Сорокопенье ф.06 ПС Селихово | 1 | 1*100 | 37
д.Егорье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Егорье-2 | 1 | 1*160 | 20
д.Выжгород | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Вышгород ВЛ-10кВ №15 (Кувшиново | 1 | 1*60 | 25
д.Рогово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Рогово | 1 | 1*10 | 3
д.Лисьи Горы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №028 Лисьи Горы-1 Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 3
д.Уницкая Горка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Уницкая Горка-Гольнево ВЛ10кВ №03 Ун | 1 | 1*160 | 47
д.Болтино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Болтино | 1 | 1*30 | 10
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Тысяцкое правление (Тысяцкое) | 1 | 1*100 | 10
д.Старово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 257 (Старово) №06 ПС Нагорское | 1 | 1*100 | 33
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Тысяцкое телятник (Тысяцкое) | 1 | 1*63 | 50
д.Григорково | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Григорково почта №2 | 1 | 1*63 | 15
д.Заболтье | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Заболотье | 1 | 1*160 | 0
д.Акулово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 254 (Акулово) №06 ПС Нагорское | 1 | 1*30 | 2
д. Колесниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дубровка ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 40
д.Григорково | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Григорково магаз №1 | 1 | 1*63 | 10
д. Колесниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Якутино ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*60 | 20
д.Белоглазово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 252 (Белоглазово) | 1 | 1*30 | 27
д.Нестерово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Нестерово мастерские | 1 | 1*250 | 20
д. Пальчиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 040 (№ 4) д. Пальчиха | 1 | 1*400 | 399
д.Константиново | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Константиново дер | 1 | 1*100 | 70
д. Коммуна | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-1 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*100 | 5
д.Хатенка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Хатенка | 1 | 1*63 | 35
д. Кондраково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-9 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*160 | 40
д.Нестерово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Нестерово-1 (№024) | 1 | 1*250 | 15
д. Коньково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-8 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*100 | 20
д.Деревеньки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 253 (Деревеньки) №06 Нагорское | 1 | 1*63 | 2
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Тысяцкое деревня (Тысяцкое) | 1 | 1*100 | 25
д.Быльцино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Быльцино | 1 | 1*30 | 15
д.Нестерово | Бельский | Бельский РЭС | КТП 10кВ д. Нестерово котельная | 1 | 1*400 | 20
д.Гришкино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 251 (Гришкино) №06 Нагорское | 1 | 1*63 | 0
д.Малашово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Малашово маг ВЛ-10кВ №27 (Кувши | 1 | 1*63 | 10
д. Коптево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кулотино ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*250 | 65
д.Молоди | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Молоди | 1 | 1*100 | 30
д. Ульяновка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 039 Ульяновка | 1 | 1*20 | 12
д.Малашово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Малашово дер ВЛ-10кВ №27 (Кувши | 1 | 1*160 | 17
д. Копылово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мерейкино-2 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*100 | 25
д. Коробино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Благинино-1 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*100 | 40
г.Кувшиново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Жилой дом (Электросети) | 1 | 1*160 | 35
д. Коробино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-3 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*60 | 10
д.Воскресенское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 250 (Воскресенское) | 1 | 1*100 | 49
д.Новинки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №334 (Новинки) | 1 | 1*250 | 98
д. Коробино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Озерецкое ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*20 | 5
д. Коробино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Березниково ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*60 | 20
д.Нагорское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 249 (д.Нагорское) №06 Нагорское | 1 | 1*160 | 25
г.Кувшиново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ База КРЭС (Электросети) | 1 | 1*100 | 60
д. Коробино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Александровка-1 ВЛ 10кВ №15 Кн. | 1 | 1*100 | 30
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ Тысяцкое школа | 1 | 1*250 | 60
д.Б.Михаловское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 232 (Б.Михайловское) | 1 | 1*160 | 52
д. Коробино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кашенцево ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*160 | 100
д. Коровкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Александровка-2 ВЛ 10кВ №15 Кн. | 1 | 1*160 | 60
с.Тысяцкое | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Тысяцкое мастерские | 1 | 1*250 | 44
д.Дворики | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 231 (Дворики) №03 ПС Нагорское | 1 | 1*20 | 0
д. Коротнево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Балашково ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*60 | 10
д.Холм | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Холм дер ВЛ-10кВ №15 (Есеновичи | 1 | 1*100 | 44
д.Борзыни | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Борзыни ж/д ВЛ-10кВ №15 (Есенов | 1 | 1*160 | 30
д. Коршиково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Полухтино ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*60 | 15
д.Полумихалево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 230 (Полумихалево) | 1 | 1*160 | 23
д.Борзыни | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Борзыни маст. ВЛ-10кВ №15 (Есен | 1 | 1*250 | 50
д. Демидово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Демидово ФКРС КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 150
д. Коршиково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Благинино-3 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*400 | 250
д.Борзыни | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Борзыни дер ВЛ-10кВ №15 (Есенов | 1 | 1*160 | 20
д. Отрадное | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №330 (Отрадное) | 1 | 1*40 | 15
д. Костино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Хлопово Городище ВЛ 10кВ №15 Кн | 1 | 1*100 | 60
д.Раменье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Раменье дер ВЛ-10кВ №15 (Есенов | 1 | 1*63 | 11
д.Бителево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 229 (Бителево КЭС) | 1 | 1*250 | 183
дСавинская,д.Николаевка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 197 (Николаевка-Савинская) | 1 | 1*100 | 24
д.Раменье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Раменье АВМ ВЛ-10кВ №15 (Есенов | 1 | 1*100 | 33
д. Татево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Татево-4 МТМ КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*40 | 36
д. Костино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-2 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*100 | 20
д. Татево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Татево-5 коттеджи КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 90
д.Бителево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 228 (Бителево) №03 Нагорское | 1 | 1*160 | 35
д.Загорье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Загорье(М. Васильково) | 1 | 1*50 | 15
д. Кр. Холм | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-5 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*250 | 70
д. Никитино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Никитино-3 РММ КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 48
д. Красново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Русаково ВЛ 10кВ №15 Кн. Горы | 1 | 1*30 | 10
д. Гусево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Гусево-5 КЗС ВЛ №15 ПС Гусево | 1 | 1*250 | 100
д. Красный Сад | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Хл.Городище-3 ВЛ 10кВ №15 Кн. Г | 1 | 1*100 | 15
д.Б.Сменки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Б.Сменки | 1 | 1*100 | 25
д. Никитино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Никитино-2 ФКРС КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 61
д.Садки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 227 (Садки) №03 ПС Нагорское | 1 | 1*60 | 1
д. Сады | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Сады-3 быт КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 60
д.Синево-Дуброво | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Синево-Дуброво | 1 | 1*100 | 60
д. Липовка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 038 д. Липовка | 1 | 1*63 | 60
д.Юсино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Юсино ЗСП | 1 | 1*100 | 20
д.Юсино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Юсино деревня | 1 | 1*100 | 18
д. Хлебники | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Хлебники КВЛ №16 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 30
д.Борисово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Борисово | 1 | 1*40 | 22
д.Подол,д.Малахово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 263 (Малахово Подол(Восход)) | 1 | 1*160 | 0
д.Старое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №331 (Старое) | 1 | 1*10 | 0
д. Тархово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Тархово-3 насосная ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*25 | 15
д.Симоново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Симоново | 1 | 1*20 | 3
д. Кузьминка | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорожаево-7 ВЛ 10кВ №15 Кн. Гор | 1 | 1*250 | 110
д.Пригорки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Пригорки дер № 4 | 1 | 1*160 | 65
д.Карманово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Карманово | 1 | 1*25 | 15
д. Комиссарово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Комиссарово-1 пил КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 110
д.Шашково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Шашково | 1 | 1*40 | 10
д.Сутоки | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сутоки | 1 | 1*40 | 20
д.Бор | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Бор | 1 | 1*100 | 20
д. Б.Полденка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Б.Полденка КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 45
д.Рыльково | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Рыльково | 1 | 1*60 | 15
д.Петрово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Петрово(Бор) | 1 | 1*25 | 5
д. Завидово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Завидово-1 КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*400 | 340
д.Сосновка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Сосновка | 1 | 1*60 | 55
д. Почурино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-8 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*250 | 70
д.Богуново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Богуново Турлаево | 1 | 1*20 | 15
д. Глазки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Глазки-2 котт. КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 20
д.Сабурово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Сабурово | 1 | 1*63 | 15
д.Васильково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Васильково Лотыгорево | 1 | 1*50 | 25
д. Праслово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Губинка ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*100 | 20
д.Заньково | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Заньково | 1 | 1*60 | 10
д.Будимирово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 262 (Будимирово)№14ПС Нагорское | 1 | 1*100 | 14
д.Сидорово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сидорово Ильино (Бор) | 1 | 1*30 | 15
д.Хонеево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Хонеево дер № 1 | 1 | 1*160 | 80
д. Никулино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Никулино-1 клуб КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 30
д. Праслово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Аннино ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*63 | 30
д.Горницы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Горницы | 1 | 1*20 | 12
д. Сидорково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 043 (№ 1) д. Сидорково | 1 | 1*400 | 373
д. Орловка | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Вахново-2 ВЛ 10кВ №21 П.Городищ | 1 | 1*60 | 15
д.Нестерово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Нестерово-2 | 1 | 1*60 | 15
д.Хализеево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 264 (Хализево-Клетино) | 1 | 1*60 | 12
д.Пень | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пень мастерские (Пень) | 1 | 1*400 | 75
д. Приволжье | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-1 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*160 | 40
д.Пень | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пень деревня (Пень) | 1 | 1*100 | 20
д. Толокново | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Толокново-3 пилор КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 10
д.Яринское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 261 (Яринское Мастерские) | 1 | 1*400 | 274
д.Нестерово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Нестерово клуб (№027) | 1 | 1*400 | 80
д.Пень | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пень коттеджи (Пень) | 1 | 1*100 | 10
д. Пыльниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-2 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*160 | 60
д. Фомино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №416 (Фомино) | 1 | 1*40 | 30
д.Щелье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Щелье (Пень) | 1 | 1*30 | 11
д. Толокново | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Толокново-2 школа КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 40
д.Липовка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 199 (Липовка детсад) №06 Вега | 1 | 1*100 | 13
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-3 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*100 | 30
д.Пень | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пень д/сад (Пень) | 1 | 1*250 | 70
д. Кашино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Кашино-1 ФКРС КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 200
д.Подвойское | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Подвойское ж/к (№053) | 1 | 1*400 | 20
д.Пень | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пень ск. двор | 1 | 1*100 | 50
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-4 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*400 | 160
д.Яринское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 259 (Яринское КЭС) №14Нагорское | 1 | 1*400 | 249
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-5 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*100 | 20
д. Ладыгино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ладыгино КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 130
д.Любицы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Любицы ВЛ-10кВ Березки | 1 | 1*20 | 6
д.Яринское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 260 (Яринское быт) №14 Нагорск | 1 | 1*250 | 141
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-6 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*100 | 60
д.Заледенье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Заледенье ВЛ-10кВ Березки | 1 | 1*10 | 5
д. Полтино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Полтино КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 100
д.Пящино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Пящино-1 | 1 | 1*160 | 0
д.Березки | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Березки ВЛ-10кВ Березки | 1 | 1*63 | 25
д.Сидорово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сидорово Родион ВЛ-10кВ Березки | 1 | 1*4 | 2
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Раково-7 ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*160 | 55
д. Застровье | Лесной | Лесной РЭС | ТП 078 ж/д Застровье ВЛ 10кВ №03 ПС Лесн | 1 | 1*100 | 15
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Федоровское ВЛ 10кВ №23 П.Город | 1 | 1*63 | 20
д. Толокново | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Толокново-1 МТМ КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 25
с/т Полянка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 181 Полянка | 1 | 1*160 | 20
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Акулино ВЛ 10кВ №23 П.Городище | 1 | 1*40 | 20
д. Антушино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 079 Антушино ВЛ 10кВ №03 ПС Лесное | 1 | 1*10 | 5
д. Чернигово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №417 (Чернигово) | 1 | 1*50 | 25
д. Маслаково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Маслаково-3 ДКУ КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 15
д. Ревякино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Денежное ВЛ 10кВ №25 П.Городище | 1 | 1*60 | 25
д. Ромушково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Устиново1 ВЛ 10кВ №25 П.Горо | 1 | 1*100 | 40
д.Липовка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 200 (Липовка сушилка) №06 Вега | 1 | 1*160 | 101
д. Антоново | Лесной | Лесной РЭС | ТП 080 Антоново ВЛ 10кВ №03 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 40
д. Комиссарово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Комиссарово-2 нас КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*30 | 20
д.Кузнечково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 234 (Кузнечково) №15 Нагорское | 1 | 1*25 | 11
д. Русаково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Устиново2 ВЛ 10кВ №25 П.Горо | 1 | 1*100 | 25
д.Володово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Володово ВЛ-10кВ Березки | 1 | 1*40 | 15
д. Козлы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Козлы-3 РММ КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*30 | 20
д. Козлы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Козлы-1 быт КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*250 | 45
д. Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Устиново3 ВЛ 10кВ №25 П.Горо | 1 | 1*250 | 65
д. Залесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 082 ж/д Залесное ВЛ 10кВ №03 ПС Лесно | 1 | 1*30 | 8
д. Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Устиново4 ВЛ 10кВ №25 П.Горо | 1 | 1*250 | 75
д.Жегини | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Жегини ВЛ-10кВ Березки | 1 | 1*10 | 3
д. Залесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 083 ФКРС Залесное ВЛ 10кВ №03 ПС Лесн | 1 | 1*160 | 30
д. Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Н.Устиново-1 ВЛ 10кВ №25 П.Горо | 1 | 1*160 | 65
д.Липовка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 201 (Липовка пилорама) №06 Вега | 1 | 1*160 | 83
д.Качаново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Качаново ВЛ-10кВ Сидорково | 1 | 1*63 | 8
д. Холмина | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмина-4 КЗС КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 120
д.Качаново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Качаново ск.дв ВЛ-10кВ Сидорков | 1 | 1*160 | 100
д. Рыльцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коршиково ВЛ 10кВ №25 П.Городищ | 1 | 1*100 | 65
д.Ферково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Ферково ВЛ-10кВ Сидорково | 1 | 1*25 | 5
д.Сосновка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №418 (Сосновка) | 1 | 1*40 | 11
д. Саблино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Праслово-1 ВЛ 10кВ №25 П.Городи | 1 | 1*160 | 20
д. Холмина | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмина 1ФКРС КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 30
д.Бобровцы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Бобровцы ВЛ-10кВ Сидорково | 1 | 1*40 | 5
д.Инальцево,д.Серебрянниково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 202 (Инальцево школа) №06 Вега | 1 | 1*160 | 0
д.Осиновец | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 237 (Крутая ферма) №15 Нагорске | 1 | 1*250 | 163
д. Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Праслово-2 ВЛ 10кВ №25 П.Городи | 1 | 1*100 | 65
д.Сидорково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сидорково ВЛ-10кВ Сидорково | 1 | 1*63 | 7
д. Гусево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Гусево-1 МТМ ВЛ №15 ПС Гусево | 1 | 1*250 | 190
д. Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мякотино ВЛ 10кВ №25 П.Городище | 1 | 1*60 | 10
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 084 пилорама Пустая ВЛ 10кВ №05 ПС Ле | 1 | 1*100 | 70
д.Кузнечково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 236 (Крутая) №15 Нагорское | 1 | 1*100 | 24
д. Холмина | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмина-3 МТМ КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 200
д. Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Юрьевское ВЛ 10кВ №25 П.Городищ | 1 | 1*20 | 5
д. Сидорково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 045 (№ 4) д.Сидорково | 2 | 2*400 | 740
д. Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Воскресенское-2 ВЛ 10кВ №25 П.Г | 1 | 1*100 | 0
с. Страшевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №419 (Страш.Больница) | 1 | 1*60 | 15
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 085 мастерские Пустая ВЛ 10кВ №05 ПС | 1 | 1*160 | 60
д. Дубровка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Дубровка КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*63 | 11
дБелавино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ КЭТ ф.11 ПС Селихово | 1 | 1*250 | 185
д.Мытницы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Мытницы ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 1 | 1*100 | 25
д.Волковойня | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 238 (№1 Волковойня) | 1 | 1*100 | 21
д. Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Воскресенское-1 ВЛ 10кВ №25 П.Г | 1 | 1*100 | 35
д.Сырково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сырково ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 1 | 1*63 | 18
д. Гришино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Гришино-3 быт КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 30
д.Лопатино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Лопатино дер ВЛ-10кВ №13 (Пряму | 1 | 1*100 | 40
д.Инальцево,д.Парашино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 203 (д.Инальцево) | 1 | 1*160 | 0
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 086 ЗСП Пустая ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*250 | 200
д.Лопатино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Лопатино бол ВЛ-10кВ №13 (Пряму | 1 | 1*100 | 60
д.Волковойня | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 239 (№2 Волковойня) | 1 | 1*100 | 1
д. Кулаковка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Кулаковка КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 90
д.Лопатино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Лопатино ЗСП ВЛ-10кВ №13 (Пряму | 1 | 1*250 | 200
д.Лопатино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Лопатино КЗС ВЛ-10кВ №13 (Пряму | 1 | 1*250 | 180
д.Дидерево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 240 (Дидерево) №15 Нагорское | 1 | 1*250 | 0
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Горка правл. № 1 | 1 | 1*250 | 150
д. Маслаково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Маслаково база КВЛ №16 ПС Мостовая | 1 | 1*63 | 34
д.Б.Борок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сосенка ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 1 | 1*63 | 15
д. Ошурково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Александровка-2 ВЛ 10кВ №21 П.Г | 1 | 1*400 | 180
д.Осиновец | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 241 (Новая) №15 ПС Нагорское | 1 | 1*100 | 10
дСажино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Сажино ф.11 ПС Селихово | 1 | 1*250 | 160
д.Чеброхино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Чебрахино ВЛ-10кВ №13 (Прямухин | 1 | 1*30 | 10
д. Андрюшино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 088 Андрюшино ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*30 | 10
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Горка мастер. № 3 | 1 | 1*160 | 100
д.Слапихино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Слапихино ВЛ-10кВ №13 (Прямухин | 1 | 1*40 | 10
д.Медведково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Медведково ВЛ-10кВ №13 (Прямухи | 1 | 1*40 | 10
д. Грива | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Грива-2 ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*100 | 20
д. Ошурково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Васильевское ВЛ 10кВ №21 П.Горо | 1 | 1*100 | 25
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Горка компл. № 5 | 1 | 1*400 | 150
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Семеновское ВЛ 10кВ №21 П.Город | 1 | 1*160 | 75
д. Сумароково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 089 Сумароково ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 4
д. Никулино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Никулино-3 коттед КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 50
д.Б.Борок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б.Борок клуб ВЛ-10кВ №13 (Пряму | 1 | 1*63 | 10
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ивановское-1 ВЛ 10кВ №21 П.Горо | 1 | 1*100 | 35
д.Селищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 242 (Селищи) №15 Нагорское | 1 | 1*160 | 0
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Горка котедж. № 2 | 1 | 1*160 | 80
д.Б.Борок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б.Борок школа ВЛ-10кВ №13 (Прям | 1 | 1*160 | 20
д. Волково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Волково КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 70
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ивановское-2 ВЛ 10кВ №21 П.Горо | 1 | 1*100 | 35
д.Б.Борок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б.Борок почта ВЛ-10кВ №13 (Прям | 1 | 1*160 | 40
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Горка ст.дер. № 4 | 1 | 1*160 | 35
д.Б.Борок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б.Борок котте ВЛ-10кВ №13 (Прям | 1 | 1*63 | 18
д. Обретино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 090 Обретино ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*25 | 15
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Новое ВЛ 10кВ №21 П.Городище | 1 | 1*250 | 70
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кондраково ВЛ 10кВ №21 П.Городи | 1 | 1*60 | 15
д.Мериново | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Мериново | 1 | 1*30 | 5
д. Трамбицкие | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Трамбицкие КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*30 | 8
д.Антонково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Антонково ВЛ-10кВ №13 (Прямухин | 1 | 1*40 | 13
д.Б.Борок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б.Борок ФКРС ВЛ-10кВ №13 (Пряму | 1 | 1*25 | 5
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Александровка-1 ВЛ 10кВ №21 П.Г | 1 | 1*10 | 0
д. Виглино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 091 Виглино ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 12
д.Кунилово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Кунилово-Гранково ВЛ-10кВ №13 П | 1 | 1*60 | 10
д.Рылово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Рылово | 1 | 1*100 | 15
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Вахново-1 ВЛ 10кВ №21 П.Городищ | 1 | 1*10 | 5
дСажино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Сенажные башни ф.11 ПС Селихово | 1 | 1*250 | 0
д. Лежакино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Лежакино КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*10 | 2
д.Еваново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Еваново деревня | 1 | 1*60 | 14
д.Палкино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Палкино | 1 | 1*100 | 95
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Денисовка ВЛ 10кВ №21 П.Городищ | 1 | 1*25 | 5
д.Еваново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Еваново ск. двор | 1 | 1*63 | 25
д. Сошниково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 092 Сошниково ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*10 | 5
д. Черносы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Черносы КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*25 | 5
д.Печниково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Печниково ск. двор | 1 | 1*100 | 55
д. Цыганы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Цыганы КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*30 | 8
д. Б. Пруды | Лесной | Лесной РЭС | ТП 093 правление Б.Пруды ВЛ 10кВ №05 ПС | 1 | 1*160 | 40
д. Новая | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Новая КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*20 | 6
д.Новоселье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Новоселье дер № 2 | 1 | 1*60 | 20
д. Сидорково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 047 (№ 6) д. Сидорково | 1 | 1*63 | 54
д.Печниково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Печниково водокачка | 1 | 1*30 | 20
д.Новоселье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Новоселье фер № 1 | 1 | 1*100 | 95
д.Печниково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Печниково деревня | 1 | 1*100 | 32
д.Лукино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Лукино | 1 | 1*30 | 5
д.Нестерово, д.Рогулиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Нестерово-д.Рогулиха | 1 | 1*60 | 40
д.Малашово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Могилевка радиовышка | 1 | 1*250 | 30
д. Карелка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Карелка КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*10 | 0
д.Задорье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Задорье школа № 5 | 1 | 1*100 | 50
д. Б. Пруды | Лесной | Лесной РЭС | ТП 094 ФКРС Б.Пруды ВЛ 10кВ №05 ПС Лесно | 1 | 1*400 | 300
д.Задорье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Задорье дерев № 6 | 1 | 1*160 | 70
д. Шалаевка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Шалаевка КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*30 | 15
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Горка Пищалкино | 1 | 1*60 | 20
д. Рогалево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Рогалево КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*40 | 8
д.Пекши | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №030 д. Пекши Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*25 | 5
д. Б. Пруды | Лесной | Лесной РЭС | ТП 095 ж/д Бор Пруды ВЛ 10кВ №05 ПС Лесн | 1 | 1*250 | 70
д.Дуброво | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Дуброво | 1 | 1*60 | 55
д.Луки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 243 (Луки) №15 Нагорское | 1 | 1*100 | 35
д.Домантово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №031 д. Домантово Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 9
д. Чернятка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 096 Чернятка ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*60 | 15
д. Зорино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Зорино КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 30
д. Сидорково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 046 (№ 7) д. Сидорково | 1 | 1*160 | 120
д. Суханово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Суханово КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*40 | 10
д. Чокотово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 097 Чекотово ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*30 | 5
д. Буцкино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Буцкино КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*25 | 8
д.Осиновец | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 244 (Осиновец) №15 Нагорское | 1 | 1*160 | 22
д. Язовици | Лесной | Лесной РЭС | ТП 098 Язовицы ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*10 | 6
д.Могилевка | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Могилевка деревня | 1 | 1*160 | 20
д. Меженинка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Меженинка-1 быт КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 42
д.Могилевка | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Могилевка -3 | 1 | 1*100 | 20
д. Овсянниково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 099.Овсянниково ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 12
д.Силино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Силино | 1 | 1*10 | 3
д.Василево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Василево | 1 | 1*100 | 50
д. Знаменка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Знаменка-4 РТП КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 5
д.Коростково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Коростково ВЛ-10кВ Богданово | 1 | 1*100 | 38
д. Дворищи | Лесной | Лесной РЭС | ТП 100 Дворищи ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*160 | 60
д. Знаменка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Знаменка-2 клуб КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*400 | 214
д. Шатеево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 101 Шатеево ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*25 | 10
д.Попово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Попово (Богданово) | 1 | 1*30 | 10
д.Богданово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Богданово (Богданово) | 1 | 1*63 | 20
д. Новая | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Новая КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 62
д.Лужки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №033 д. Лужки Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*160 | 110
д.Хорлово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Хорлово деревня (Богданово) | 1 | 1*160 | 30
д.Притыкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 172 Притыкино-1 | 1 | 1*160 | 10
д.Ферково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Федорково (Богданово) | 1 | 1*25 | 12
д.Захарово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №034 д. Захарово Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*20 | 2
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №035 Школа д. Кузовино Ф-21 ПС Лихос | 1 | 1*63 | 8
д.Осташково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | СТП-10 кВ Осташково | 1 | 1*63 | 20
д. Дружная | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Дружная КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*30 | 3
д.Щеголево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Щеголево | 1 | 1*30 | 5
д.Зверево,д.Скорятьево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 204 (Зверево-Скорятьево) | 1 | 1*100 | 12
д.Притыкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 174 Притыкино-3 | 1 | 1*160 | 40
д. Требески | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Требески-1кр.х-во КВЛ№22 ПС Мостовая | 1 | 1*250 | 130
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 102 База РЭС Лесное ВЛ 10кВ №13 ПС Ле | 1 | 1*100 | 40
д.Андрияново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Андреяново | 1 | 1*63 | 18
д.Свеклино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Свеклино | 1 | 1*30 | 10
д.Хрычево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Хрычево | 1 | 1*100 | 15
д. Можайка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Можайка КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*63 | 14
д.Пекишево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пекишево деревня | 1 | 1*250 | 25
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 103 центр Лесное ВЛ 10кВ №13 ПС Лесно | 1 | 1*63 | 23
д.Сосновицы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №036 д. Сосновицы Ф-21 ПС Лихос | 1 | 1*160 | 48
д.Пекишево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пекишево мастерские | 1 | 1*100 | 30
д. Требески | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Требески-2 насос КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*25 | 15
д. Бурчиха | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №420 (Бурчиха-1) | 1 | 1*250 | 90
д.Сосновицы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №037 Котельная д.Сосновицы Ф-21 Лих | 1 | 1*250 | 180
д.Рылево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Рылево коттеджи | 1 | 1*60 | 20
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 107 МЧС Лесное ВЛ 10кВ №13 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 12
д.Рылево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Рылево ск. двор | 1 | 1*400 | 300
д. Аканиково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Аканиково ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*10 | 2
д.Каравайцево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Каравайцево | 1 | 1*250 | 130
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 108 Угрюм Гора ВЛ 10кВ №12 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 10
д.Фомино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 205 (д.Фомино) №06 ПС Вега | 1 | 1*30 | 0
д. Елизарово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Елизарово ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*10 | 4
д.Терешкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №038 д. Терешкино Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 14
д. Волково-Романово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Волково-Романово ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*100 | 10
д. Свищево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 109 ж/д Свищево ВЛ 10кВ №12 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 14
д.Заовражье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Заовражье д/сад | 1 | 1*250 | 110
д. Дулово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №421 (Дулово) | 1 | 1*50 | 15
д. Городок | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Городок-1 МТМ ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*160 | 150
с/т Сплинкер | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 179 Сплинкер | 1 | 1*100 | 10
п. Оленино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП База ОРЭС КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 25
д. Свищево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 110 ЦРБ Свищево ВЛ 10кВ №12 ПС Лесное | 1 | 1*160 | 60
д. Б.Малявня | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Б.Малявня ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*60 | 55
д.Заовражье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Заовражье пилорама | 1 | 1*100 | 50
д.Сосновицы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №039 Интернат д.Сосновицы Ф21 ПС Лих | 1 | 1*63 | 8
д. Шепетово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №425 (Шепетово) | 1 | 1*30 | 18
д. Свищево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 111 КРС Свищево ВЛ 10кВ №12 ПС Лесное | 1 | 1*400 | 350
д. Ступинка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ступинка КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 0
д.Заовражье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Заовражье школа | 1 | 1*250 | 100
д.Никольское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 206 (Никольское) №06 ПС Вега | 1 | 1*63 | 5
д.Заовражье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Заовражье ж/к | 1 | 1*400 | 300
д. Староселье | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Староселье ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*63 | 36
д.Заовражье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Заовражье АТС | 1 | 1*250 | 20
д.Жерехово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №040 д. Жерехово Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 80
д. Н.Петровское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №423 (Новопетровское) | 1 | 1*63 | 31
д.Заовражье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Заовражье котельная | 1 | 1*100 | 20
д.Шаплово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Шаплово | 1 | 1*100 | 10
д. Высокое | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Высокое ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*1,25 | 0
д.Михайлова Гора | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №041 Н.Поселок д. М.Гора Ф-21 ПС Лих | 1 | 1*160 | 26
д. Копыряне | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №424 (Копыряне) | 1 | 1*30 | 12
д.Щелково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 207 (д.Щелково) №06 ПС Вега | 1 | 1*100 | 25
д.Нутрома | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 160 Нутрома | 1 | 1*250 | 5
д. Мякиницы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №426 (Мякинницы) | 1 | 1*63 | 38
д. Воротьково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воротьково-2 ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*100 | 20
д. Федяйково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 113 Федяйково ВЛ 10кВ №12 ПС Лесное | 1 | 1*63 | 33
д.Исаково,д.Федюлино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 208 (д.Федюлино) №06 ПС Вега | 1 | 1*250 | 35
д. Воротьково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воротьково-3 ФКРС ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*250 | 250
с.Прямухино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Прямухино дер ВЛ-10кВ №15 (Прям | 1 | 1*100 | 12
д.Михайлова Гора | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №042 д.Михайлова Гора Ф-21 ПС Лих-ль | 1 | 1*160 | 140
г.Кимры ул.Борковская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 155 Борковская | 1 | 1*250 | 5
д. Гудково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №428 (Гудково) | 1 | 1*40 | 24
д.Далекуши | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Далекуши ВЛ-10кВ №15 (Прямухино | 1 | 1*100 | 10
с.Прямухино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Прямухино кот ВЛ-10кВ №15 (Прям | 1 | 1*160 | 20
д. Соболево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Соболево КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*20 | 3
с.Прямухино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Прямухино мас ВЛ-10кВ №15 (Прям | 1 | 1*100 | 60
х.Шувалов | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ х. Шувалов ВЛ-10кВ №15 (Прямухи | 1 | 1*30 | 5
х.В.заря | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Веч. Заря ВЛ-10кВ №15 (Прямухин | 1 | 1*63 | 32
д. Волково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Волково КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 40
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 046 с/строй Лесное ВЛ 10кВ №17 ПС Лес | 1 | 1*400 | 15
д.Пузарино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 209 (д.Пузарино) №06 ПС Вега | 1 | 1*63 | 18
д.Заря | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №447 (Заря) | 1 | 1*60 | 22
д.Юркино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 212 (д.Юркино) №06 ПС Вега | 1 | 1*63 | 18
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №388 (Б.Вишенье-3) | 2 | 1*250+1*180 | 291
д.Бородино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Бородино(Калинина) | 1 | 1*60 | 16
д.Боброво | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Боброво | 1 | 1*160 | 25
д. Морозово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Морозово КВЛ №19 ПС Чертолино | 1 | 1*40 | 18
д.Сухая Нива | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №046 д.Сухая Нива Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 24
д.Ховань | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Ховань | 1 | 1*40 | 17
д.Русино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №448 (Русино-3) | 1 | 1*160 | 68
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Столовая ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 0
д.Горицы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Горицы | 1 | 1*30 | 15
д.Гутты | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №047 д. Гутты-Овинное Ф-21 ПС Лих-ль | 1 | 1*63 | 7
д.Мошник | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Мошник | 1 | 1*30 | 17
д.Анцифарово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №048 д. Анцифарово Ф-21 ПС Лих-ль | 1 | 1*100 | 15
д.Нестерово,д.Родионово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 211 (д.Нестерово-Родионово) | 1 | 1*100 | 37
г.Кимры ул.Борковская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 156 д. Борки-2 | 1 | 1*160 | 5
д.Абабково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Абабково | 1 | 1*100 | 25
д. Рыжаевка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Рыжаевка КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 4
д. Русино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №454 (Русино-4) | 1 | 1*160 | 111
д.Анцифарово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №049 Школа д.Анцифарово Ф-21 ПС Лих | 1 | 1*250 | 188
д.Вороново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | МТП-10 кВ Вороново | 1 | 1*30 | 10
Селихово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ ТП-1 Сем. завод ф.02 ПС Селихов | 1 | 1*400 | 355
д.Пр.Каменка | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пр. Каменка ск. двор | 1 | 1*250 | 85
д. Сорогожское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 114 ж/д Сорогожское ф-421 Алекейков | 1 | 1*100 | 13
д. Упыри | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Упыри КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*50 | 21
д.Пр.Каменка | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пр. Каменка мастерские | 1 | 1*250 | 50
д.Плещеево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 210 (д.Плещеево) №06 ПС Вега | 1 | 1*30 | 0
д.Катушкино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Катушкино | 1 | 1*60 | 15
д.Елизаветино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №455 (Елизаветино) | 1 | 1*60 | 39
д.Пр.Каменка | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пр. КаменЗСП | 1 | 1*400 | 140
д. Лелюгино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Лелюгино КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 30
д.Пр.каменка | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Пр. Каменка деревня | 1 | 1*160 | 15
д.Клетино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 158 Клетино | 1 | 1*250 | 20
д.Тихарево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Тихорево | 1 | 1*250 | 45
д.Железово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Железово | 1 | 1*63 | 20
д.Раменки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №451 (Раменки) | 1 | 1*50 | 32
д.Астратово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Астратово | 1 | 1*160 | 15
д. Каменцы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каменцы КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*40 | 5
д.Гайново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №051 д.Гайново Ф-21 ПС Лихолавль | 1 | 1*100 | 3
д.Чигариха | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №452 (Чигариха) | 1 | 1*60 | 42
д.Егорье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Егорье | 1 | 1*63 | 30
д. Боброво | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Боброво КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 2
д.Теляково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Теляково | 1 | 1*63 | 18
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №389 (Б.Вишенье-6) | 1 | 1*400 | 300
д.Куклино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №391 (Куклино) ф.П.Плот | 1 | 1*25 | 10
д.Падерино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №449 (Падерино) | 1 | 1*50 | 48
д. Ройкино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ройкино КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 3
д. Рябиниха | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №450 (Рябиниха) | 1 | 1*30 | 25
д.Селезениха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №052 Мастерские д.Селезениха Ф21 Лих | 1 | 1*630 | 360
д.Сухой Ручей | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Сухой Ручей | 1 | 1*63 | 19
д. Никулино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Никулино-2 МТМ КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*400 | 210
д.Данково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Данково ск. двор | 1 | 1*50 | 50
д. Сидорково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 044 (№ 8) д. Сидорково | 1 | 1*160 | 116
д.Данково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Данково деревня | 1 | 1*40 | 10
д.Селезениха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №053д.Селезениха Ф-21 ПС Лихосл-ль | 1 | 1*63 | 12
д.Локотцы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Локотцы Носково | 1 | 1*25 | 15
д. Завидово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Завидово-3нов.дома КВЛ№13 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 50
д.Дятлово | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Дятлово | 1 | 1*25 | 18
д.Селезениха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №054 Ферма д.Селезениха Ф-21 ПС Лих | 1 | 1*63 | 11
д.Захарьино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №055 д. Захарьино Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 45
д. Плотки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Плотки КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 50
д.Хвошня | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Хвошня деревня | 1 | 1*100 | 25
д.Ершиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №056 д. Ершиха Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*10 | 2
д. Сорогожское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 116 ЗСП Сорогожское ВЛ 10кВ № 21 ПС А | 1 | 1*10 | 2
д.Быльцино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №134 (Быльцино-1) | 1 | 1*250 | 45
д. Каденка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каденка-3 школа ВЛ №13 ПС Каденка | 1 | 1*250 | 60
д. Рюмино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №390 (Рюмино) ф.П.Плот | 1 | 1*50 | 25
д.Филюкино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Фелюкино | 1 | 1*63 | 20
д.Попелиха | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Попелиха | 1 | 1*30 | 10
д.Анжиково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №057 д.Анжиково Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 14
д.Исаково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 214 (д.Исаково АВМ) №06 ПСВега | 1 | 1*400 | 203
д.Ново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Ново деревня | 1 | 1*60 | 10
д.Ульяново | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Ульяново | 1 | 1*60 | 25
д. Голобово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП 10кВ №392 (Голобово) ф.П.Плот | 1 | 1*160 | 30
д.Кошуево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Кошуево | 1 | 1*30 | 15
д. Мотыли | Лесной | Лесной РЭС | ТП 117 ФКРС Мотыли ВЛ 10кВ № 21 ПС Алекс | 1 | 1*100 | 20
д. Маслаково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Маслаково-1 быт КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 18
д.Бородулино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 215 (д.Бородулино) №06 ПС Вега | 1 | 1*160 | 81
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ Б. Кузнечково (д/сад) | 1 | 1*250 | 47
д. Мотыли | Лесной | Лесной РЭС | ТП 118 ж/д Мотыли ВЛ 10кВ № 21 ПС Алексе | 1 | 1*25 | 6
д.Русино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №453 (Русино-2) | 1 | 1*400 | 310
д. Кушкино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Кушкино КВЛ №15 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 80
д.Прислон | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 164 Прислон-2 | 1 | 1*160 | 20
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б. Кузнечково мастерские | 1 | 1*250 | 55
д.Поповка | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Поповка | 1 | 1*63 | 30
д.Прислон | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 163 Прислон-1 | 1 | 1*160 | 10
д. Мотыли | Лесной | Лесной РЭС | ТП 119 дом охотника Мотыли ВЛ 10кВ № 21 | 1 | 1*25 | 10
д.Быльцино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №135 (Быльцино-2) | 1 | 1*250 | 51
сСелихово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ №46 Селихово ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*160 | 0
д.Пудышево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №393 (Пудышево) ф.П.Плот | 1 | 1*100 | 5
д. Сундуки | Лесной | Лесной РЭС | ТП 120 Сундуки ВЛ 10кВ №21 ПС Алексейк | 1 | 1*63 | 50
д.Аверково,д.НовоеСело | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 217 (д.Аверково - Н.Село) | 1 | 1*100 | 12
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б. Кузнечково АВМ | 1 | 1*250 | 24
д.Б.Кузнечково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б. Кузнечково ск. двор | 1 | 1*100 | 44
д.Раменье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №142 (Раменье) | 1 | 1*100 | 6
д.Кунино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Кунино | 1 | 1*30 | 10
д.Выдохино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 216 (д.Выдохино) №06 ПС Вега | 1 | 1*25 | 1
д.Б.Гора | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б. Гора | 1 | 1*100 | 20
дЗаречье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ ТП №47 Заречье ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*250 | 0
д.Яколицы | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Яколицы | 1 | 1*10 | 6
д.Велеможье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Велеможье | 1 | 1*50 | 30
д. Княжово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 050 (№ 1) д. Княжево | 1 | 1*160 | 126
д.Замушье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №139 (Замушье) | 1 | 1*63 | 33
д.Притыкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 173 Притыкино-2 | 1 | 1*100 | 30
д.Сорогожское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 122 Боровая Сорогожское ВЛ 10кВ № 22 | 1 | 1*100 | 12
д.Колбасино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Колбасино | 1 | 1*60 | 20
д.Тавруево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Тавруево | 1 | 1*60 | 13
д.Шевково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Шевково | 1 | 1*30 | 19
д.Чигерево,д.Дмитровка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП-10кВ 188 (Быт,ферма.Чигирево) | 1 | 1*250 | 3
д. Вакарино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 123 Вакарино ВЛ 10кВ № 22 ПС Алексейк | 1 | 1*10 | 5
д.Сосенка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №394 (Сосенка) | 1 | 1*100 | 30
г.Кимры, Борковское шоссе | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-160/10 084 ПС Волга | 1 | 1*160 | 45
д. Овчуха | Лесной | Лесной РЭС | ТП 124 Овчуха ВЛ 10кВ № 22 Алексейково | 1 | 1*10 | 6
д.Мицеево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 189 (Быт Мицеево) №11 ПС Вега | 1 | 1*100 | 23
г.Кимры, Борковское шоссе | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-30/10 085 ПС Волга | 1 | 1*30 | 5
д.Парнево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №111 (Парнево) | 1 | 1*100 | 32
д.Доскино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 190 (д.Доскино) №11 ПС Вега | 1 | 1*30 | 2
д. Смердово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №395 (Смёрдово) | 1 | 1*20 | 5
д.Климово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №109 (Климово-2) | 1 | 1*100 | 20
д.Филитово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №466 (Филитово) | 1 | 1*160 | 112
с.Сорогожское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 126 пилорама Сорогожское ВЛ 10кВ № 23 | 1 | 1*100 | 15
д. Княжово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 049 (№ 2) д. Княжево | 1 | 1*63 | 25
д.Рыжково | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Рыжково | 1 | 1*60 | 30
д.Климово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №110 (Климово-3) | 1 | 1*160 | 50
д.Головино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 192 Головино | 1 | 1*160 | 30
дЧублово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Чублово ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*100 | 0
д.Васюсино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 193 (д.Васюсино) №11 ПС Вега | 1 | 1*63 | 0
д.Гомоново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 194 Гомоново | 1 | 1*100 | 20
д. Цапушево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №465 (Цапушево) | 1 | 1*100 | 25
д. Алексейково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 128 вдкч Алексейково ВЛ 10кВ № 23 ПС | 1 | 1*160 | 30
д.Осташково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №112 (Осташково) | 1 | 1*40 | 19
д.Скрябино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №468 (Скрябино) | 1 | 1*50 | 38
д.Григорьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 186 Григорьево Столбово | 1 | 1*160 | 10
д. Княжово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 051 (№ 3) д. Княжево | 1 | 1*400 | 384
д.Битьково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №106 (Битьково) | 1 | 1*60 | 26
д.Бунятино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №396 (Бунятино) | 1 | 1*30 | 10
д.Замятино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино | 1 | 1*100 | 20
д. Алексейково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 129 мастерск Алексейково ВЛ 10кВ № 23 | 1 | 1*250 | 200
д. Панкратово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №467 (Понкратово) | 1 | 1*30 | 10
д.Чернево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №115 (Чернево) | 1 | 1*30 | 8
дФилимоново | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Филимоново ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*250 | 37
д. Ефремово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №397 (Ефремово) ф.П.Плот | 1 | 1*63 | 15
д.Цыганово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 185 Цыганово | 1 | 1*63 | 5
д.Стояново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №117 (Стояново) | 1 | 1*20 | 7
д.Носово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 191 (д.Носово-1) №11 ПС Вега | 1 | 1*60 | 0
д.Погорельцево | Торжокский | Торжокский РЭС | МТП-10 кВ №113 (Погорельцево) | 1 | 1*10 | 5
дПоречье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Поречье ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*63 | 10
д.Носово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 192 (д.Носово-2) №11 ПС Вега | 1 | 1*250 | 100
д. П.Плот | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №398 (П.Плот) ф.П.Плот | 1 | 1*100 | 10
д.Сверчково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №438 (Сверчково) | 1 | 1*50 | 22
д. Алексейково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 130 ж/д Алексейково ВЛ 10кВ № 23 ПС А | 1 | 1*100 | 12
д.Шубино | Торжокский | Торжокский РЭС | МТП-10 кВ №116 (Шубино) | 1 | 1*30 | 11
д.Глазково,д.Копылово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 192 (Глазково-Копылово) №11Вега | 1 | 1*160 | 59
дПокровка | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ №49 Покровка ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*63 | 0
д.Корзово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №439 (Корзово) | 1 | 1*60 | 38
м-н Южный | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №004 М-н Южный Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*160 | 58
д. Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №413 (Б.Вишенье-9) ф.Ц. У. | 1 | 1*400 | 300
г.Кимры Пос. Дачный, ул. Славянская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №106 город | 1 | 1*250 | 30
д. Рыжное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 131Рыжно ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейк | 1 | 1*30 | 6
д.Горы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №440 (Горы) | 1 | 1*60 | 35
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №005 д. Барановка Ф-25 ПС Лихосл-ль | 1 | 1*250 | 44
х. Заречье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 054 (Мастерские) х. Заречье | 1 | 1*60 | 46
г.Кимры ул.Заводская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №108 город | 1 | 1*160 | 20
дМарьино | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Марьино ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*63 | 0
д.Климово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №108 (Климово) | 1 | 1*250 | 45
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №441 (Страшевичи-1 ДК) | 1 | 1*63 | 0
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП СН РЭС ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 72
д.Федосеиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Федосеиха | 1 | 1*160 | 120
д. Погорелец | Лесной | Лесной РЭС | ТП 132 Погорелец ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексей | 1 | 1*10 | 5
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №1Птичники-Титово Ф11 ПС Маяк | 2 | 2*400 | 250
Селихово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Насосная ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*250 | 100
д.Трояки | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Трояки | 1 | 1*30 | 15
д. Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №414 (Б.Вишенье-8) ф.Ц. У. | 1 | 1*250 | 180
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПК-10кВ №443 (Газ. котельная Страшев) | 1 | 1*250 | 171
д.Чашково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №006 д. Чашково Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 25
д. Семеново | Лесной | Лесной РЭС | ТП 133 Семеново ВЛ 10кВ № 023 ПС Алексей | 1 | 1*30 | 10
д.Маланьино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Маланьино | 1 | 1*100 | 50
д.Некрасиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №007 д. Некрасиха Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 32
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №442 (Д.Сад Страшевичи) | 1 | 1*250 | 122
д.Боброво | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Боброво | 1 | 1*100 | 70
д.Бархатиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №008 д. Бархатиха Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*160 | 128
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №415 (Б.Вишенье-7) ф.Ц. У. | 2 | 2*250 | 151
д. Пенякино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 134 Пенякино ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейк | 1 | 1*10 | 5
д.Полуево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Полуево | 1 | 1*100 | 70
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП ул. 1-е Мая ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 0
д.Соколово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №009 д. Соколово Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 67
д. Саврасиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 055 д. Саврасиха | 1 | 1*60 | 32
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №010 Мастерские д.Барановка Ф-25 Лих | 1 | 1*250 | 167
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП ул. Калинина ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*100 | 0
д.Осуйское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №008 (Осуйское) | 1 | 1*30 | 6
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №011 Д/с д. Барановка Ф-25 ПС Лих-ль | 1 | 1*250 | 69
д.Добрыни | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Добрыни жил.дома № 3 | 1 | 1*100 | 40
Новенькое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 106 Новенькое | 1 | 1*250 | 1
д.Вельшино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Вельшино ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*60 | 0
д.Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №444 (Высокое) | 1 | 1*30 | 19
д.Добрыни | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Добрыни клуб № 4 | 1 | 1*250 | 120
д.Вельшино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Вельшино-ЖК ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 0
д. Демидиха | Лесной | Лесной РЭС | ТП 135 Демидиха ВЛ 10кв № 23 ПС Алексейк | 1 | 1*10 | 4
д.Пашино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №446 (Пашино) | 1 | 1*63 | 28
д.Соколино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №370 (Соколино) | 1 | 1*60 | 30
д.Барановка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №012 Жил.дома д.Барановка Ф-25 ПСЛих | 1 | 1*160 | 79
д. Горка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 057 (№ 1) д. Горка | 1 | 1*250 | 245
д.Ермилиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №013 д. Ермилиха Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*40 | 20
д. Дмитровское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №445 (Дмитровское) | 1 | 1*100 | 54
д. Застижье | Лесной | Лесной РЭС | ТП 136 Застижье ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейк | 1 | 1*25 | 20
д. Симонково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №371 (Симонково) | 1 | 1*30 | 0
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП 520 Титово Кормоц КВЛ №16 ПС Маяк | 2 | 2*400 | 200
Жорновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 102 Жорновка коттеджи | 1 | 1*63 | 2
д.Затулки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №014 д. Затулки Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 42
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кушалино 1 ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 0
д.Тимошкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №015 д. Тимошкино Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 21
д. Подборовье | Лесной | Лесной РЭС | ТП 153 Подборовье ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексе | 1 | 1*10 | 5
д.Никифариха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №016 д. Никифариха Ф-25 ПС Лихосл-ль | 1 | 1*63 | 16
с.Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Славное Коттеджи ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 30
д.Крапивка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №017 д. Крапивка Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 29
д.Степная Нива | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №018 д. Степная Нива Ф-25 ПС Лих-ль | 1 | 1*30 | 10
д. Довечки | Лесной | Лесной РЭС | ТП 137 Довечки ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейк | 1 | 1*40 | 15
д.Трещетинка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №019 д. Трещетино Ф-25 ПС Лихосл-ль | 1 | 1*30 | 7
д.Большое Плоское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №020 д.Большое Плоское Ф-25 ПС Лихос | 1 | 1*250 | 190
д.Щелково | Кимрский | Кимрский РЭС | МТП-10/0,4 кВ 190 Щелково | 1 | 1*160 | 10
д.Селы | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Селы | 1 | 1*60 | 25
д.Большое Плоское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №021 д. Пурышево Ф-25 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 15
Долматово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 104 Колос | 1 | 1*400 | 13
д. Струбно | Лесной | Лесной РЭС | ТП 138 Струбно ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейко | 1 | 1*10 | 4
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ 196 Титово Жил.поселок | 1 | 1*250 | 15
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кушалино-ПСЛВ фид №15 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 19
д.Ястребиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10 кВ д.Ястребиха | 1 | 1*100 | 5
д.Струбищи | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Струбищи | 1 | 1*30 | 0
д. Горка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 058 (№2) д. Горка | 1 | 1*160 | 156
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Кушалино-Школа ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 160
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ 195 Титово Мастерские | 1 | 1*250 | 80
д.Григоревка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Григоревка дер. № 1 | 1 | 1*100 | 60
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Кушалино-ДК ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*400 | 117
д.Новгородово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Новгородово | 1 | 1*60 | 20
д. Алексейково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 139 ж/д Алексейково ВЛ 10кВ № 24 ПС А | 1 | 1*30 | 10
д.Никола | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Никола | 1 | 1*400 | 250
д.Анисимово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Анисимово | 1 | 1*63 | 20
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Радиоузел ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 0
д.Федотково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 140 Федотково ВЛ 10кВ № 24 ПС Алексей | 1 | 1*100 | 20
д.Подлипье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 054 | 1 | 1*100 | 10
д. Горка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 059 (№ 3) д. Горка | 1 | 1*160 | 106
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кушалино-Коттеджи ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 140
д. Стройково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 142 Стройково ВЛ 10кВ № 24 ПС Алексей | 1 | 1*40 | 15
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Гладышево школа № 1 | 1 | 1*100 | 15
д. Кож. Гора | Лесной | Лесной РЭС | ТП 143 ФКРС К.Гора ВЛ 10кВ № 24 ПС Алекс | 1 | 1*250 | 150
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Гладышево маст. № 3 | 1 | 1*250 | 120
д. Горка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 060 (№ 4) д. Горка | 1 | 1*250 | 249
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Гладышево ЗСП № 4 | 1 | 1*250 | 160
д. Кож. Гора | Лесной | Лесной РЭС | ТП 144 правление К.Гора ВЛ 10кВ № 24 ПС | 1 | 1*400 | 150
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Гладышево ФКРС № 6 | 1 | 1*250 | 15
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Гладышево дет.сад № 7 | 1 | 1*160 | 60
д.Куракино | Бельский | Бельский РЭС | МТП-10кВ д. Куракино | 1 | 1*10 | 0
д. Хальково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 146 Хальково ВЛ 10кВ №24 Алексейково | 1 | 1*250 | 40
д.Гладышево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Гладышево стар.дер. № 5 | 1 | 1*100 | 10
д. Селищи | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 056 д. Селищи | 1 | 1*100 | 19
д. Парьево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 147 Парьево ВЛ 10кВ № 24 ПС Алексейко | 1 | 1*60 | 16
д. Толоцкое | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 061 д. Толоцкое | 1 | 1*63 | 18
д.Сорокино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Сорокино | 1 | 1*250 | 20
д.Власово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Власово ЗСП № 1 | 1 | 1*400 | 320
д.Власово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Власово фер №3 | 1 | 1*100 | 80
д.Власово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Власово дер № 4 | 1 | 1*160 | 100
д. Быки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 062 д. Быки | 1 | 1*160 | 135
д.Мокрый Луг | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Мокрый Луг | 1 | 1*10 | 5
д.Знаменка | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Знаменка №05 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 1
д.Искрино | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Искрино-2 №04 Максимово | 1 | 1*100 | 40
д.Таборище | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Таборище | 1 | 1*10 | 0
д.Налеткино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Налеткино №04 Максимово | 1 | 1*63 | 20
д. Лебедово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 063 д. Лебедово | 1 | 1*40 | 3
д. Ремчино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 064 д. Ремчино | 1 | 1*160 | 135
д.Искрино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Искрино-2 №04 Максимово | 1 | 1*100 | 30
д.Будино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Будино АВМ | 1 | 1*250 | 0
д.Шавково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шавково №08 Старица | 1 | 1*60 | 30
д.Башмаково | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Башмаково №08 Старица | 1 | 1*63 | 31.5
д. Дымцево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 065 д. Дымцево | 1 | 1*160 | 149
д.Алферьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Алферьево №04 Максимово | 1 | 1*63 | 8
д.Красное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Красное-1 Ж/К №04 Максимово | 1 | 1*400 | 40
д.Сорокино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Сорокино | 1 | 1*4 | 0
д.Красное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Красное-6 д/сад №04 Максимово | 1 | 1*160 | 16
Ст.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ С/х техника-2 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*320 | 32
Жарковский р-он | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Козлово-2 | 1 | 1*25 | 10
д.Сухолжино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сухолжино №08 Максимово | 1 | 1*100 | 30
д.Ищино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ищино КВЛ №17 Старица | 1 | 1*20 | 8
д.Покровское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Покровское-1 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*63 | 12
д.Ильинское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ильинское КВЛ №17 Старица | 1 | 1*100 | 40
д.Покровское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Покровское-2 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*60 | 24
ст.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Школа (ст.Старица)№17 Старица | 1 | 1*250 | 75
г.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Жилые дома СРЭС №03 Старица | 1 | 1*160 | 100
г.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Лесхоз-База эл/с №15 Старица | 1 | 1*400 | 130
д.М.Коптево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.М.Коптево КВЛ №17 Старица | 1 | 1*63 | 25
д.Черничено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Черничено-2 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*60 | 18
д.Новотроицкое | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Новотроицкое №08 Максимово | 1 | 1*250 | 90
д.Новое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Новое-1 к/з №08 Максимово | 1 | 1*100 | 20
д.Новое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Новое-2 №08 Максимово | 1 | 1*100 | 20
д.Демяхи | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ №1 д. Демяхи | 1 | 1*250 | 100
Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Гоголево-2(мастерск)№17 Старица | 1 | 1*100 | 85
д.Гвоздево | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Гвоздево №13 Старица | 1 | 1*30 | 12
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Юрьевское-3 №15 Степурино | 1 | 1*400 | 4.5
д.Иванково | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Иванково №05 Старица | 1 | 1*20 | 0
д.Вяхирево | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Вяхирево №13 Старица | 1 | 1*30 | 9
д.Борисово | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Борисово №13 Старица | 1 | 1*100 | 50
д.Губино | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Губино №13 Старица | 1 | 1*160 | 32
д.Стегнишено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Стегнишено №05 Старица | 1 | 1*63 | 20
д.Быково-Репинка | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Быково-Репинка №09 Заднее Пол | 1 | 1*100 | 30
д.Новоселье | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Новоселье №13 Старица | 1 | 1*60 | 30
д.Карелы | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Карелы телятник | 1 | 1*160 | 0
д.Теличено | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Теличено №13 Старица | 1 | 1*25 | 5
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кореничено-2 №13 Старица | 1 | 1*63 | 18.9
д.Савельево | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Савельево-1 №13 Старица | 1 | 1*30 | 1
д.Богоявление | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Богоявление №13 Старица | 1 | 1*30 | 2
д.Ломово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ломово №13 Старица | 1 | 1*60 | 6
д.Подол | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Подол №13 Старица | 1 | 1*160 | 16
д.Боровая | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Боровая №13 Старица | 1 | 1*160 | 80
д.Коробово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Коробово №13 Старица | 1 | 1*30 | 3
д.Будино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ № 1 Турово | 1 | 1*250 | 30
д.Данилова Слобода | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Данилова Слобода №13 Старица | 1 | 1*160 | 10
д.Болдырево | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Болдырево №13 Старица | 1 | 1*63 | 5
д.Мартьяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Мартьяново-1 №13 Старица | 1 | 1*160 | 48
д.Мартьяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Мартьяново-2 №13 Старица | 1 | 1*100 | 20
д.Сергино-Севастьяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сергино-Севастьян №13 Старица | 1 | 1*60 | 30
д.Демяхи | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ №2 д.Демяхи | 1 | 1*250 | 100
д.Мартьяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Мартьяново-3 №13 Старица | 1 | 1*100 | 50
д.Черново | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Черново ВЛ №29 Старица | 1 | 1*40 | 1.5
д.Ладзино | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Ладозино ВЛ №29 Старица | 1 | 1*63 | 12.6
д.Дорохово | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Дорохово-1 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*25 | 2.5
д.Шорново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шорново ВЛ №29 Старица | 1 | 1*60 | 12
д.Дорохово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дорохово-2 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*100 | 30
д.Бороздино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бороздино-1 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*100 | 35
д. Рогово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Рогово КВЛ №15 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 20
д.Воробьево | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Воробьево ВЛ №29 Старица | 1 | 1*60 | 5
д. Ягодино-Мешково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ягодино-Мешково КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 70
д. Саниково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Саниково ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*63 | 60
д.Федурново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Федурново-1 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*63 | 1.5
д. Александровка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Александровка ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*10 | 3
д.Орлово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Орлово-1 ВЛ №01 Родня | 1 | 1*100 | 20
д.Яйцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Яйцово ВЛ №01 Родня | 1 | 1*60 | 30
с.Архангельское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ с.Архангельское-4 №07 Заднее По | 1 | 1*100 | 60
д. Трепацкие | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Трепацкие ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*40 | 28
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Школа-1 ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*100 | 14
д. Иванцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Вахново-1 ВЛ 10кВ №13 П.Городищ | 1 | 1*160 | 55
д.Лединки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лединки ВЛ №01 Родня | 1 | 1*100 | 30
д. Ивашково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Вахново-2 ВЛ 10кВ №13 П.Городищ | 1 | 1*160 | 40
д. Гусево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Гусево-2 ФКРС ВЛ №15 ПС Гусево | 1 | 1*160 | 120
д.Родня | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Родня-1 ВЛ №09 Родня | 1 | 1*250 | 70
д. Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Вахново-3 ВЛ 10кВ №13 П.Городищ | 1 | 1*100 | 20
д. Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Молзавод ВЛ 10кВ №13 П.Городище | 1 | 1*160 | 50
д. Хлебники | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Хлебники КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 60
д.Родня | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Родня-2 КЗС,ЗСП ВЛ №09 Родня | 1 | 1*400 | 70
д. Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ботино ВЛ 10кВ №13 П.Городище | 1 | 1*160 | 35
д. Городок | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Городок-2 ЗСП ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*250 | 250
д. Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Золотилово ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*100 | 20
д.Родня | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Родня-3 мастер.ВЛ №09 Родня | 1 | 1*100 | 40
д. Воротьково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воротьково-1 быт ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*160 | 34
д. Игнатово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ульяново-1 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*400 | 150
д. Воронино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воронино-4 быт КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 100
д. Игуменка | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ульяново-3 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*250 | 75
д. Исаково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ульяново-4 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*160 | 50
д.Смагино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Смагино №12 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 12
д. Истратово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Ульяново-5 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*400 | 130
д.Коконягино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Коконягино №12 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 44.1
д. Маслаково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Маслаково-2 РММ КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 14
д.Бакшеево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бакшеево №12 Заднее Поле | 1 | 1*10 | 2
д. Каденка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каденка-4 АВМ ВЛ №13 ПС Каденка | 1 | 1*400 | 310
д. Казаркино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ульяново-7 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*160 | 55
д. Никитино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Никитино-4 быт КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 8
д. Калачёво | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Горки-1 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*60 | 15
д. Луни | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Луни КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 100
д. Калачево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Горки-2 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*63 | 10
д. Карабаново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Горки-3 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*400 | 110
д. Каденка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каденка-6 д/сад ВЛ №05 ПС Каденка | 1 | 1*250 | 56
д. Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Горки-5 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*100 | 25
д. Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Горки-6 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*100 | 65
д. Глазки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Глазки-4 ФКРС КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 60
д. Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТПП-10кВ Воскресенское ВЛ 10кВ №13 П.Го | 1 | 1*160 | 25
д. Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Орловка-1 ВЛ 10кВ №13 П.Городищ | 1 | 1*160 | 65
д. Пробойка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Пробойка ВЛ №13 ПС Ильенки | 1 | 1*40 | 1
д. Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Орловка-2 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*25 | 0
д. Карганово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Землероб ВЛ 10кВ №13 П.Городищ | 1 | 1*100 | 55
д. Каргашино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Чибичкино ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*160 | 60
д. Шиздерово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Шиздерово ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*40 | 4
д. Каргашино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Попайлово ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*63 | 15
д. Каргашино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Копылово ВЛ 10кВ №13 П.Городище | 1 | 1*160 | 55
д. Карьер | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Максимково ВЛ 10кВ №13 П.Город | 1 | 1*60 | 20
д. Каськово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ М.Кобяково ВЛ 10кВ №13 П.Городи | 1 | 1*63 | 5
д. Воротьково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воротьково-4 ЗСП ВЛ №05 ПСВерховье | 1 | 1*400 | 400
д. Каськово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Белянки ВЛ 10кВ №13 П.Городище | 1 | 1*63 | 35
д. Липовка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Липовка-1 КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 22
д. Лезвино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Лезвино КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 20
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ПМК-24 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*160 | 80
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП-1 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*100 | 20
д. Воронино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Воронино-1 быт КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 8
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП-2 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*250 | 80
д. Долгиновка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Долгиновка КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 1
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП-3 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*100 | 0
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП-5 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*160 | 55
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП-4 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*160 | 35
д. Алферово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Алферово КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 5
д. Холменка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холменка КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 200
д. Ревоты | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ревоты КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 10
д. Овинцы | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Овинцы КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*60 | 34
д. Назарово-Лапичино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Назарово-Лапичино КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*50 | 5
д. Сады | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Сады-1 КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 10
д. Пенский | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Пенский КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 12
д. Ильманово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ильманово КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*10 | 2
д. Шарки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Шарки КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*60 | 25
д. Татьево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Татьево КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 50
д. Холмина | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмина-2 школа КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*250 | 230
Вахново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Вахново д/с ВЛ 10кВ №04 П.Город | 1 | 1*250 | 50
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ ТП-6 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*400 | 140
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ ПМК-24 ж/д ВЛ 10кВ №04 П.Городи | 1 | 1*250 | 55
д. Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Лучково-1 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 20
д. Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коротнево КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 50
д. Ст.Устиново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Паршино КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 75
д. Старое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Зуево-2 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*100 | 25
д. Старое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Зуево-3 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*160 | 60
д. Старое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Зуево-4 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*100 | 0
д. Старое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Летняя дойка КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*60 | 0
Золотилово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Золотилово-1 ВЛ 10кВ №07 Карамз | 1 | 1*100 | 15
Кульшево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кульшево ВЛ 10кВ №07 Карамзино | 1 | 1*160 | 40
д.Ореховец, д.Хатенка | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Ореховец д.Хатенка | 1 | 1*40 | 0
д.Мосеиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10 кВ д.Мосеиха | 1 | 1*30 | 20
д.Литвиново | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Литвиново | 1 | 1*60 | 10
д.Ивановское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ивановское | 1 | 1*100 | 50
д.Савелово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Савелово | 1 | 1*25 | 5
д.Петровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Петровское больница №6 | 1 | 1*160 | 100
д.Петровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Петровское мастер №4 | 1 | 1*100 | 50
д.Петровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Петровское ФКРС №3 ф.5 | 1 | 1*250 | 250
д.Петровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Петровское сушилка №1 | 1 | 1*250 | 230
д.Петровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Петровское сушилка №2 | 1 | 1*250 | 210
д.Петровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Петровское деревня №5 | 1 | 1*160 | 50
д. Дымцево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 066 д. Дымцево | 1 | 1*100 | 65
д.Демяхи | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Демяхи-5 | 1 | 1*250 | 0
д.Демяхи | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Демяхи-4 | 1 | 1*250 | 60
д. Михайловское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 148 администр.Михайловск. ВЛ 10кВ №09 | 1 | 1*63 | 20
д.Будино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Черемушки | 1 | 1*160 | 15
д. Михайловское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 149 правление Михайловско ВЛ 10кВ №09 | 1 | 1*250 | 100
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Люшино ВЛ 10кВ №22 П.Городище | 1 | 1*100 | 35
д. Кожино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 067 д. Кожино | 1 | 1*100 | 59
сСелихово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ ТП №83 Мастерские ф.07 ПС Селих | 1 | 1*250 | 148
д.Ново-Ильинское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ново-Ильинское № 1 | 1 | 1*160 | 20
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мозгово-1 ВЛ 10кВ №22 П.Городищ | 1 | 1*160 | 40
д. Михайловское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 150 мастерские Мих-е ВЛ 10кВ №09 ПС М | 1 | 1*100 | 30
д.Будино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Будино клуб | 1 | 1*400 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №37 Город ф.12 ПС Борки | 1 | 1*400 | 10
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Носово ВЛ 10кВ №22 П.Городище | 1 | 1*100 | 0
д.Ново-Ильинское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ново-Ильинское № 2 | 1 | 1*400 | 220
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Устье, Новое ВЛ 10кВ №22 П.Горо | 1 | 1*100 | 30
д.Озерки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Озерки | 1 | 1*60 | 40
д. Михайловское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 151 ЗСП Михайловское ВЛ 10кВ №09 ПС М | 1 | 1*160 | 60
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Курьково ВЛ 10кВ №22 П.Городище | 1 | 1*63 | 15
д.Макариха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Макариха дер № 3 | 1 | 1*63 | 0
д. Кожино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 068 д. Кожино | 1 | 1*63 | 23
д. Панюково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Выгодово-1 ВЛ 10кВ №22 П.Городи | 1 | 1*100 | 35
д. Михайловское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 152 ФКРС Михайловское ВЛ 10кВ №09 ПС | 1 | 1*100 | 60
д. Паршино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Саблино ВЛ 10кВ №22 П.Городище | 1 | 1*250 | 60
сСелихово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №178 Картофелехр-е ф.07 ПС Сел | 1 | 1*400 | 100
д. Пашутино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Никифоровское1 ВЛ 10кВ №22 П.Го | 2 | 1*320+1*250 | 120
д. Михайловское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 154 вдкч Михайловское ВЛ 10кВ №09 ПС | 1 | 1*160 | 120
д.Федоровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Федоровское ферма № 2 | 1 | 1*100 | 10
д. Пестово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Никифоровское2 ВЛ 10кВ №22 П.Го | 1 | 1*400 | 150
д. Новая Горка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 155 ж/д Нов.Горка ВЛ 10кВ №09 ПС Миха | 1 | 1*100 | 30
д.Федоровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Федоровское дер. № 1 | 1 | 1*100 | 10
д. Петровское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Никифоровское3 ВЛ 10кВ №22 П.Го | 1 | 1*250 | 55
д. Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Столыпино-3 ВЛ 10кВ №22 П.Город | 1 | 1*100 | 30
д.Тимонино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Тимонино | 1 | 1*60 | 35
д. Новая Горка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 156 ФКРС Н,Горка ВЛ 10кВ №09 ПС Михай | 1 | 1*100 | 60
д.Будино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ к-з Будино д.Турово | 1 | 1*400 | 0
д. Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Столыпино-4 ВЛ 10кВ №22 П.Город | 1 | 1*160 | 40
д.Болтино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ашекрино | 1 | 1*63 | 50
д. Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Михальки-1 ВЛ 10кВ №22 П.Городи | 1 | 1*100 | 20
д. Абакумово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 157 Абакумово ВЛ 10кВ №09 ПС Михайлов | 1 | 1*30 | 12
д. Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Сновидово ВЛ 10кВ №22 П.Городищ | 1 | 1*100 | 45
д.Наумково | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Наумково | 1 | 1*10 | 5
Старково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1057 Старково | 1 | 1*20 | 6
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 011 | 1 | 1*63 | 42
д. Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Столыпино-5 ВЛ 10кВ №22 П.Город | 2 | 2*250 | 120
Ст. Горка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 158 ФКРС Ст.Горка ВЛ 10кВ №09 ПС Миха | 1 | 1*100 | 60
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ 188 Титово школа | 2 | 2*400 | 50
д. Труфанково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 071 (№ 1) д. Труфанково | 1 | 1*160 | 145
д.Будино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ Будино овощехранилище | 1 | 1*63 | 15
Луковниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Луковниково ВЛ 10кВ №07 Карамзи | 1 | 1*63 | 40
Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карамзино-4 ВЛ 10кВ №07 Карамзи | 1 | 1*160 | 30
Ст. Горка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 159 ж/д Ст.Горка ВЛ 10кВ №09 ПС Михай | 1 | 1*100 | 10
д.Емельяново | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Емельяново | 1 | 1*60 | 15
д.Засколье | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Засколье ВЛ 10кВ №15 ПС Кушалино | 1 | 1*30 | 0
Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карамзино-3 ВЛ 10кВ №07 Карамзи | 1 | 1*250 | 85
д. Труфанково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 072 (№ 2) д. Труфанково | 1 | 1*100 | 88
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ 189 Титово ФКРС | 2 | 2*160 | 110
д. Лукьянцево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 160 Лукьнцево ВЛ 10кВ №09 ПС Михайл | 1 | 1*25 | 4
Карамзино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Карамзино-1 ВЛ 10кВ №07 Карамзи | 1 | 1*250 | 250
д.Симоново | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Симоново ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 0
д.Будино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Будино ж/д | 1 | 1*180 | 20
д.Долганово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №081 Долганово Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 29
д. Вишенки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №457 (Вишенки-1) | 1 | 1*100 | 54
д. Трубино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №372 (Трубино) | 1 | 1*100 | 15
д.Колмодворка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №082 Колмодворка пилорама Ф-15 Толмач | 1 | 1*100 | 15
д.Клемятино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Клемятино | 1 | 1*60 | 15
д.Сеглино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 133 | 1 | 1*100 | 10
д. Мосейково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 161 пилорама Мосейково ВЛ 10кВ №13 ПС | 1 | 1*160 | 90
д.Борки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №083 Борки Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*40 | 14
д.Арининское | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Арининское-ЖЗ ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*100 | 0
сСелихово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №84 Столовая ф.07 ПС Селихово | 2 | 2*400 | 640
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ с-з Бельский ц.у. мастерские | 1 | 1*250 | 80
д.Гаврилково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №084 Гаврилково Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 26
д. Мосейково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 162 ж/д Мосейково ВЛ 10кВ №13 ПС Миха | 1 | 1*63 | 10
д.Раменье | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №085 Раменье Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*60 | 16
д.Амачкино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Амачкино ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*20 | 10
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ г.Белый телевышка | 1 | 1*100 | 0
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы деревня № 4 | 1 | 1*160 | 0
д.Большое Лошаково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 134 | 1 | 1*63 | 50
д.Назарово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №086 Назарово Н. Поселок Ф-15 ПС Тол | 1 | 1*100 | 19
д.Апоничено | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 136 | 1 | 1*100 | 5
д. Клубаково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 163 Клубоково ВЛ 10кВ №13 ПС Михайлов | 1 | 1*40 | 25
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы деревня № 3 | 1 | 1*160 | 10
д.Бели | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 137 | 1 | 1*40 | 5
д.Демяхи | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ №3 д. Демяхи | 1 | 1*160 | 60
д.Холщебинка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 138 | 1 | 1*50 | 10
д.Арининское | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Арининское ЗСП ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*400 | 5
д.Межозерье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 128 | 1 | 1*100 | 25
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы больница № 7 | 1 | 1*250 | 200
д.Бехово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 129 | 1 | 1*30 | 5
д.Назарово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №089 Назарово почта Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 48
д.Берёзовский Рядок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 130 | 1 | 1*25 | 10
д. Вишенки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №456 (Вишенки-2) | 1 | 1*100 | 45
д.Горохово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №090 Горохово-Назарово Ф-15 ПС Толм | 1 | 1*100 | 26
д.Берёзовский Рядок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 131 | 1 | 1*160 | 5
д. Зараменье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 070 д. Зараменье | 1 | 1*63 | 40
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | ЗТП-10кВ д.Беляницы больница № 1 | 1 | 1*250 | 0
д.Любимовка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №091 Любимовка Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 26
д.Алатавщина | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 132 | 1 | 1*40 | 20
с. Поведь | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №375 Поведь | 1 | 1*50 | 5
д. Федяевка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 166 Федяевка ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловс | 1 | 1*30 | 12
д.Хохряково | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Хохряково ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*20 | 43
д.Дворище | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №092 Дворище-Бормино Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 30
д.Тугановичи | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 139 | 1 | 1*50 | 2
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы школа № 2 | 1 | 1*160 | 160
сСелихово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №157 Овощехр-ще ф.07 ПС Селихов | 1 | 1*160 | 40
д.Васильево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №458 (Васильево) | 1 | 1*60 | 0
д.Чичаты | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Чичаты коровник | 1 | 1*100 | 10
д.Лошаково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 140 | 1 | 1*100 | 18
д. Кокорево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 167 Кокорево ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловс | 1 | 1*30 | 14
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы комплекс № 8 | 1 | 1*630 | 120
д. Осташково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №376 (Поведская больница) | 1 | 1*30 | 17
д.Арининское | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Арининское ЖК ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 4
д.ВольноеРаменье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 141 | 1 | 1*100 | 30
д. Горшково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 074 д. Горшково | 1 | 1*100 | 63
д.Ловница | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 142 | 1 | 1*40 | 5
д. Коробино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №459 (Коробино) | 1 | 1*60 | 42
д.Дворище | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Дворище | 1 | 1*60 | 30
Губино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1056 Губино | 1 | 1*100 | 24
д.Арининское | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Арининское 1 ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 0
д.Пенье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пенье ВЛ10кВ №06 Фролово | 1 | 1*10 | 3
д. Глебово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №377 (Глебово) | 1 | 1*30 | 15
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы сушилка № 9 | 1 | 1*400 | 150
д.Ильмовицы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 143 | 1 | 1*30 | 10
д. Патраково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №460 (Патраково) | 1 | 1*100 | 81
д.Филимоново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 144 | 1 | 1*30 | 5
д.Ерешкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №378 (Ерешкино) | 1 | 1*30 | 21
д.Дубниха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №093 Дубниха Ф-11 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 13
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы деревня № 5 | 1 | 1*160 | 10
д.Горбово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Горбово ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*40 | 9
д.Денежное | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №094 Денежное Ф-11 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 21
д.Владенино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №100 (Владенино) | 1 | 1*30 | 6
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №462 (Воропуни-1) | 1 | 1*100 | 35
д. Струбище | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №360 (Струбище) | 1 | 1*40 | 20
д.Берёзовский Рядок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 145 | 1 | 1*100 | 30
д.Поповка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №095 Поповка Ф-11 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 9
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы АЗС № 6 | 1 | 1*160 | 25
д.Курский Рядок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 146 | 1 | 1*160 | 15
д.Полянское | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Полянское ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*30 | 0
д. Орлово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 168 Орлово ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловско | 1 | 1*20 | 10
д. Рылово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №361 (Рылово) | 1 | 1*20 | 3
д.Воробьево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №098 д.Воробьево Ф-11 ПС Толмач | 1 | 1*100 | 60
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы сушилка № 10 | 1 | 1*400 | 150
д.Берёзовский Рядок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 147 | 1 | 1*160 | 5
д. Воропуни | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №463 (Воропуни-2) | 1 | 1*100 | 81
д.Беляницы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беляницы сушилка № 11 | 1 | 1*400 | 130
д.Мерлово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Мерлово ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*20 | 5
д. Казицыно | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП №362 (Казицино-1) | 1 | 1*400 | 250
д.Рождествено | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Рождествено ВЛ10кВ №06 Фролово | 1 | 1*100 | 60
д.Березовка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №097 д. Березовка Ф-11 ПС Толмачи | 1 | 1*250 | 138
д. Костыгово | Лесной | Лесной РЭС | ТП 169 Костыгово ВЛ 10кВ №03 ПС Михайлов | 1 | 1*10 | 6
д.Городок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 148 | 1 | 1*30 | 5
д.Ляпичи | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 149 | 1 | 1*40 | 10
д. Подолы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №464 (Подолы) | 1 | 1*60 | 42
д.Ушаково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №098 (Ушаково пилорама) | 1 | 1*160 | 30
д.Михалиха | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 005 | 1 | 1*60 | 27
д.Избоище | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 150 | 1 | 1*160 | 80
д.Григорьево | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Григорьево ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 25
д.Павлушкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 151 | 1 | 1*100 | 50
д.Бибиково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №461 (Бибиково) | 1 | 1*100 | 57
д. Казицыно | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №363 (Казицино-2) | 1 | 1*160 | 76
д. Григино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 171 Григино ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловск | 1 | 1*10 | 4
д.Почеп | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Почеп ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*100 | 0
д.Прусово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Прусово-Ломоносово | 1 | 1*25 | 15
д.Афримово | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10 кВ №097 (Афримово) | 1 | 1*40 | 15
д.Новоивановское | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№03 Жарки | 1 | 1*63 | 15
д.Проказово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 154 | 1 | 1*250 | 30
с. Страшевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №186 (Страшевичи мол/завод) | 1 | 1*100 | 10
д.Ломовое | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №099 Ломовое Ф-11 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 18
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 155 | 1 | 1*100 | 20
д. В. Пороги | Лесной | Лесной РЭС | ТП 172 В.Пороги ВЛ 10кВ № 41 Борисовское | 1 | 1*100 | 16
д.Осташково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП №364 (Осташково-1) | 1 | 1*250 | 160
д.Трофимки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №100 Трофимки Ф-11 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 26
сСелихово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №160 Клуб ф.07 ПС Селихово | 1 | 1*400 | 0
д.Лазарево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №101 Лазарево Ф-11 ПС Толмачи демонти | 1 | 1*10 | 2
д.Давыдово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Давыдово ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 42
д. Борисовское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 174 ж/д Борисовское ВЛ 10кВ №41 | 1 | 1*100 | 19
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 157 | 1 | 1*60 | 25
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 158 | 2 | 2*250 | 300
д.Михайлово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №429 (Михайлово) | 1 | 1*60 | 23
д. Огрызково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 073 д. Огрызково | 1 | 1*100 | 73
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 159 | 1 | 1*160 | 47
д. Абакумово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №430 (Абакумово-1) | 1 | 1*100 | 19
д.Осташково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП №365 (Осташково-4) | 1 | 1*250 | 100
д. Сутоки | Лесной | Лесной РЭС | ТП 176 Сутоки ВЛ 10кВ № 41 ПС Борисовско | 1 | 1*63 | 4
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 160 | 1 | 1*100 | 28
д.Рудаково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 161 | 1 | 1*10 | 5
д.Хворостово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 162 | 1 | 1*100 | 5
д. Абакумово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №431 (Абакумово-2) | 1 | 1*63 | 45
д.Воскресенское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 001 | 1 | 1*100 | 49
д.Козлово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №102 Козлово Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 12
д.Беленец | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 164 | 1 | 1*100 | 3
д.Исаковское | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 165 | 1 | 1*40 | 10
д.Медведево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 166 | 1 | 1*100 | 5
д.Мяммино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №103 Мяммино-Климово Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 14
д. Митино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №093 (Митино-1) | 2 | 2*400 | 25
д.Николаевское | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 167 | 1 | 1*30 | 5
д. Лужки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №433 (Лужки-1) | 1 | 1*160 | 28
д.Осташково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП №366 (Осташково-2) | 1 | 1*400 | 250
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №104 Залазино школа Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 12
д.Казанское | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 168 | 1 | 1*40 | 5
д.Турово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 002 | 1 | 1*60 | 34
д.Телицино | Торжокский | Торжокский РЭС | МТП-10кВ №014 (Телицино) | 1 | 1*50 | 19
д.Дуплево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 169 | 1 | 1*160 | 60
д.Дуплево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 170 | 1 | 1*30 | 5
д.Лужки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №434 (Лужки-2) | 1 | 1*400 | 380
д.Морозово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Морозово (№089) | 1 | 1*60 | 10
д.Бухалово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 172 | 1 | 1*10 | 5
д.Жуково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 173 | 1 | 1*30 | 15
д.Осташково | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №367 (Осташково) | 2 | 2*400 | 700
д.Кулатино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Кулатино | 1 | 1*30 | 15
д.Наквасино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП 343 Наквасино ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*20 | 10
д.Поповка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №105 Поповка Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 11
д.Марьино | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Марьино | 1 | 1*30 | 20
д.Ананкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №106 Ананкино Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 29
д.Коршево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №435 (Коршево) | 1 | 1*30 | 5
д.Влазнево | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Влазнево | 1 | 1*40 | 30
д. Нивищи | Лесной | Лесной РЭС | ТП 177 ж/д Нивищи ВЛ 10кВ № 42 ПС Борис | 1 | 1*30 | 3
д.Сверчково | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Сверчково | 1 | 1*63 | 30
с.Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Славное молзавод ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*100 | 20
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 175 | 1 | 1*30 | 25
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №107 Залазино насосная Ф-07 ПС Толм | 1 | 1*63 | 15
д.Бабино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №436 (Бабино) | 1 | 1*60 | 26
д.Савелиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Савелиха | 1 | 1*100 | 25
д.Макарово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Макарово | 1 | 1*63 | 15
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №108 Залазино Жил. дома Ф-07 ПС Тол | 1 | 1*250 | 114
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 176 | 1 | 1*160 | 5
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 177 | 1 | 1*400 | 300
д.Лесные | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Лесные | 1 | 1*100 | 25
с.Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | КТПП Славное ЖК ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*400 | 0
д.Прусово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №437 (Прусово) | 1 | 1*63 | 15
д.Ивашкино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Ивашкино | 1 | 1*30 | 10
д.Лосьмянка | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Лосьмино | 1 | 1*20 | 0
д.Булдыриха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10 кВ д.Булдыриха | 1 | 1*30 | 0
пос. Славный | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №102 (Гараж Славный2) ОПХ ВНИИЛ | 1 | 1*400 | 360
д.Перетерье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Перетерье | 1 | 1*100 | 10
д.Кемцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 180 | 1 | 1*30 | 5
д.Б.Городок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №368 (Б.Городок) | 1 | 1*50 | 15
д.Никулино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 003 | 1 | 1*60 | 39
д.Сарочины | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 181 | 1 | 1*100 | 25
д.Кобылино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Кобылино | 1 | 1*30 | 10
д.Лаврово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№03 Жарки | 1 | 1*30 | 10
д.Сарочины | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 182 | 1 | 1*100 | 15
пос. Славный | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №103 (Котельная ОПХ ВНИИЛ) | 2 | 2*250 | 350
д.Устье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 183 | 1 | 1*63 | 5
с.Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Славное ДК ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 34
пос. Славный | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №104 (ЗСП Славный-5) ОПХ ВНИИЛ | 1 | 1*400 | 310
д.Любитово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 185 | 1 | 1*100 | 15
д.Котово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Котово | 1 | 1*20 | 5
д.Зизино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №012 (Зизино) | 1 | 1*160 | 19
д.Залазино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №109 Залазино Н.Поселок Ф-07 ПС Толм | 1 | 1*250 | 109
д. Заречье | Лесной | Лесной РЭС | ТП 178 Заречье ВЛ 10кВ № 42 ПС Борисовск | 1 | 1*40 | 2
д.Карпино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 186 | 1 | 1*60 | 10
д.Боровое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №013 (Боровое-1) | 1 | 1*160 | 0
д.Волхово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №110 д. Волхово Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 29
д.Шляхово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 187 | 1 | 1*60 | 10
д.Захарьино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 188 | 1 | 1*25 | 5
д.Селилово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 189 | 1 | 1*25 | 5
д.Волхово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №111 ПСЛВ д. Волхово Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*250 | 144
д.Тимково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 190 | 1 | 1*63 | 20
д. Житниково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №369 (Житниково) | 1 | 1*100 | 30
д.Тимково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 191 | 1 | 1*250 | 65
д.Чичаты | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Чичаты (№099) | 1 | 1*100 | 10
д.Кузьмиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №112 Кузьмиха Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*20 | 13
д.Расловино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 004 | 1 | 1*100 | 22
д.Волхово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №113 Волхово ферма Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 19
д.Дитяткино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №016 (Дитяткино) | 1 | 1*30 | 9.3
д.Чичаты | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Чичаты произв.база | 1 | 1*100 | 10
д.Тимошкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №015 (Тимошкино) от ф.10кВ №15 | 1 | 1*25 | 22
д. Березовка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 076 д. Березовка | 1 | 1*100 | 38
д.Хотино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№03 Жарки | 1 | 1*100 | 50
д.Кужлево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №096 (Кужлево) | 1 | 1*63 | 28
д.Дуброво | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Дуброво | 1 | 1*60 | 15
д.Ельцино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 006 | 1 | 1*10 | 3
д.Крюково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №021 (Крюково) | 1 | 1*100 | 10
д.Тимково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 192 | 1 | 1*160 | 17
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №114 ЗСП-1 Ф-04 ПС Толмачи | 1 | 1*160 | 29
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №329 (Сукромля АВМ) | 1 | 1*630 | 410
д. Пышково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №399 (Пышково) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*40 | 3
д.Васильево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 194 | 1 | 1*30 | 10
д.Будущее | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 195 | 1 | 1*160 | 60
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №115 ЗСП-2 Ф-04 ПС Толмачи | 1 | 1*400 | 120
д.Роженка | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Роженка | 1 | 1*50 | 0
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Заготскот | 1 | 1*30 | 10
д.Корхово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 196 | 1 | 1*30 | 10
д.Толстяково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №020 (Толстяково) | 1 | 1*100 | 0
д. Чупрово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №400 (Чупрово) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*20 | 10
д.Ригодищи | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 197 | 1 | 1*60 | 10
д.Павлово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №116 Павлово Ф-03 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 26
д.Дмитровка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 199 | 1 | 1*50 | 5
д.Худяково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №019 (Худяково) | 1 | 1*63 | 6
д.Котлованово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 200 | 1 | 1*63 | 5
д.Митецкое | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №117 Митецкое Ф-03 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 15
д.Михайловское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 007 | 1 | 1*30 | 8
д.М.Киселенка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №017 (М.Киселенка) | 1 | 1*30 | 10
д. Никифоровское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Казаркино ВЛ 10кВ №20 П.Городищ | 1 | 1*60 | 20
д.Пальцевка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №118 Пальцевка Ф-03 ПС Толмачи | 1 | 1*40 | 13
д. Кр. Горка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №401 (Кр.горка) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*100 | 6
д.Тимково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 201 | 2 | 2*400 | 400
д. Никольское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Старое-1 ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*100 | 40
д.Костерево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №002 (Костерево) | 1 | 1*63 | 21
д.Удальцово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №402 (Удальцово) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*63 | 25
д. Никольское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Старое-2 ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*250 | 150
д.Тимково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 202 | 1 | 1*100 | 5
д.Хмелевка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №119 Хмелевка Ф-03 ПС Толмачи | 1 | 1*10 | 2
д.Церпени | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 008 | 1 | 1*40 | 5
д.Тимково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 203 | 1 | 1*160 | 5
д.Дарище | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №001 (Дарище) | 1 | 1*63 | 37
д. Никольское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Старое-3 ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*100 | 25
с.Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Славное ЗСП ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 0
д.Гоголево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 205 | 1 | 1*100 | 10
д. Рожино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Рожино (№107) | 1 | 1*160 | 10
д.Шейново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №120 Шейново Ф-03 ПС Толмачи украдена | 1 | 1*63 | 0
д. Новое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Каргашино-3 ВЛ 10кВ №20 П.Город | 1 | 1*60 | 5
д.Красное Раменье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 206 | 1 | 1*50 | 15
д.Василёво | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №006 (Василёво) | 1 | 1*160 | 3.2
д.Маханы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №121 Маханы Ф-03 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 9
д.Глубокое | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 207 | 1 | 1*100 | 5
д.Селилово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 208 | 1 | 1*160 | 45
д. Зайково | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Зайково | 1 | 1*30 | 0
д. Новоселово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ревякино ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*30 | 5
д.Мухреево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №122 Мухреево Ф-03 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 37
д.Будово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №004 (Будово-3) | 1 | 1*160 | 22
д.Ганево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 209 | 1 | 1*40 | 5
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 009 | 1 | 1*63 | 10
д.Плешково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №123 Плешково Ф-03 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 9
д.Кафтино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 210 | 1 | 1*100 | 5
д.Михалёво | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Михалево | 1 | 1*20 | 10
д. Новоселово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Покров ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*100 | 15
д.Пальцево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 212 | 1 | 1*60 | 20
д.Будово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №003 (Будово-4) | 1 | 1*250 | 14
д.Липно | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 213 | 1 | 1*60 | 20
д. Носово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Красново ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*63 | 10
д.Азарово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Азарово | 1 | 1*30 | 10
д.Чешево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 214 | 1 | 1*160 | 20
д. Носово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Каргашино-1 ВЛ 10кВ №20 П.Город | 1 | 1*100 | 10
д.Подсосонье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №403 (Подсосенье) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*30 | 15
д.Новосадовая | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 215 | 1 | 1*30 | 10
д. Носово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Каськово ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*160 | 60
д.Поддубье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 216 | 1 | 1*10 | 5
д. Д. Бор | Лесной | Лесной РЭС | ТП 179 Д.Бор ВЛ 10кВ № 42 ПС Борисовское | 1 | 1*10 | 4
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №124 Жил.дома с.Толмачи Ф-04 ПС Толм | 1 | 1*160 | 48
д.Комары | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Комары-1 | 1 | 1*100 | 20
д.Карпеево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №404 (Карпеево) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*60 | 40
с. Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лесхоз-1 ф №11 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 100
д.Колобово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Колобово ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*10 | 7
д.Бор | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 217 | 1 | 1*10 | 5
д.Кононково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 219 | 1 | 1*63 | 33
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №125 Магазин с.Толмачи Ф-04 ПС Толм | 1 | 1*160 | 52
д. Глухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №405 (Глухово) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*30 | 10
д. Б. Бор | Лесной | Лесной РЭС | ТП 180 Б.Бор ВЛ 10кВ № 42 ПС Борисовское | 1 | 1*10 | 6
д.Кавельщино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д.Кавельщино ж/к | 1 | 1*40 | 0
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №126 Школа с.Толмачи Ф-04 ПС Толмачи | 1 | 1*250 | 120
д. Машкино д.Корытниково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №407 (Корытниково) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*50 | 30
д. Телятники | Лесной | Лесной РЭС | ТП 181 ж/д Телятники ВЛ 10кВ № 1 РП Теля | 1 | 1*100 | 15
д.Комары | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Комары-2 | 1 | 1*100 | 30
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП АВМ-2 ф №02 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 0
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №127 Молокозавод с.Толмачи Ф-04 Толм | 1 | 1*100 | 29
д. Шевелино д.Бавыкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №408 (Шевелино) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*100 | 60
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Рогово-1 | 1 | 1*160 | 62
д.Репрево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Репрево-Демидово ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*100 | 87
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №128 Д/сад с.Толмачи Ф-04 ПС Толмачи | 1 | 1*160 | 46
д.Рыжково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Рыжково ВЛ 10кВ №11 ПС Кушалино | 1 | 1*100 | 0
д.Шамилово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Шамилово | 1 | 1*160 | 20
д. Телятники | Лесной | Лесной РЭС | ТП 182 ЗСП Телятники ВЛ 10кВ № 1 РП Теля | 1 | 1*250 | 200
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП ОУП ВЛ 10кВ №08 П.Городище | 1 | 1*160 | 50
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Рогово-2 | 1 | 1*250 | 147
д.Лужи | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лужи-2 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*160 | 20
с.Толмачи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №129 Межколхозстрой Ф-04 ПС Толмачи | 1 | 1*250 | 78
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 010 | 1 | 1*100 | 9
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП-1хл.Зав ВЛ 10кВ №08 П.Городи | 1 | 1*250 | 70
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП 10кВ д.Рогово-3 | 1 | 1*160 | 64
д. Ям | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №409 (Ям) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*10 | 0
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ ТП-8 ВЛ 10кВ №08 П.Городище | 1 | 1*63 | 10
д.Сорокино-3 | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПП-10кВ д.Сорокино-3 №12 Заднее Поле | 1 | 1*250 | 50
д.Перелоги | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Перелоги | 1 | 1*60 | 19
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Рогово-4 | 1 | 1*160 | 71
д.Островок Китово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №410 (Островок) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*100 | 60
д. Лучково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дальнее ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*60 | 20
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ведное 1 | 1 | 1*160 | 60
д.Тарасово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Тарасово №12 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 9
Г.Западная Двина (АЗС) | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№03 Жарки | 1 | 1*63 | 20
д. Сельцы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 082 (№ 1) д. Сельцы | 1 | 1*100 | 46
д.Петелино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Петелино | 1 | 1*100 | 30
д .Телятники | Лесной | Лесной РЭС | ТП 184 ФКРС Телятники ВЛ 10кВ № 2 РП Тел | 1 | 1*250 | 100
д. М.Кобяково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Лукьяново ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 35
д. М.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП №406 (М.Вишенье-2) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*250 | 200
д.Андрюшино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 012 | 1 | 1*250 | 130
д.Рогово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ №6 д.Рогово | 1 | 1*250 | 98
д. М.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коньково ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*40 | 10
д.Щапово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Щапово ВЛ №29 Старица | 1 | 1*160 | 30
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ведное 5 | 1 | 1*160 | 21
д. Костюшино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 185 Костюшино ВЛ 10кВ № 3 Зараменье | 1 | 1*63 | 12
д.Афонино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10 кВ д. Смольяны | 1 | 1*63 | 20
д. М.Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Иванцево ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*100 | 30
д.Окороково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Окороково ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*30 | 15
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ведное-ЖК | 1 | 1*400 | 63
д. М.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №412 (М.Вишенье-3) ф.ХХ п/съезд | 1 | 1*60 | 15
д. Максимково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Абутьково-1 ВЛ 10кВ №17 Кн. Гор | 1 | 1*63 | 15
д.Калошино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Калошино ВЛ №29 Старица | 1 | 1*400 | 100
д.Барановская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Барановская | 1 | 1*30 | 10
д . Телятники | Лесной | Лесной РЭС | ТП 186 вдкч Телятники ВЛ 10кВ № 5 РП Тел | 1 | 1*40 | 35
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ Горгаз | 1 | 1*30 | 15
д. Марково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Б.Кобяково ВЛ 10кВ №17 Кн. Горы | 1 | 1*30 | 5
д.Иваньково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №130 Иваньково Ф-06 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 25
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ведное-ЗСП ВЛ 10кВ №11 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 29
д.Сотино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №118 (Сотино) | 1 | 1*50 | 13
д.Сельцо | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №411 (Сельцо) | 1 | 1*63 | 35
г.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ ул.Станционная №13 Старица | 1 | 1*60 | 9
д. Рассадники | Лесной | Лесной РЭС | ТП 187 Рассадники ВЛ 10к № 5 РП Телятник | 1 | 1*40 | 14
д.Прудово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №131 д.Прудово мастерские Ф-06 Толм | 1 | 1*160 | 98
д.Якимово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №379 (Якимово) | 1 | 1*50 | 30
д.Бараново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №124 (Бараново) | 1 | 1*40 | 23
д.Прутёнка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №120 (Прутенка) | 1 | 1*160 | 10
д. Сельцы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 079 (№ 2) д. Сельцы | 1 | 1*100 | 87
д.Кленица | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Кленица | 1 | 1*30 | 10
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ведное-Школа ф №11 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 130
д.Спасс | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Спасс ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*100 | 5
д. Кр. Городок | Лесной | Лесной РЭС | ТП 188 Кр.Городок ВЛ 10кВ № 5 РП Телятни | 1 | 1*20 | 15
д.Василёво | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №121 (Василёво) | 1 | 1*100 | 0
д.Житково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №122 (Житково) | 1 | 1*50 | 29
д.Ведное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ведное-Мастерские ф №11 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 91
д.Яконово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №380 (Яконово-1) | 2 | 2*250 | 400
д. Дорка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 190 Дорка ВЛ 10кВ № 6 РП Телятники | 1 | 1*100 | 20
д.Восцы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №126 (Восцы) | 1 | 1*160 | 25
д.Песчанка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №133 Песчанка Ф-06 ПС Толмачи | 1 | 1*20 | 7
Юрино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Юрино ВЛ 10кВ №07 Салино | 1 | 1*40 | 15
д.Дьяково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Дьяково ВЛ 10кВ №11 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 0
д.Студеница | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК-10кВ №2 д.Студеница | 1 | 1*250 | 121
д. Сельцы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 080 д. Сельцы | 1 | 1*400 | 389
д.Прудово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №134 Жил.дома д.Прудово Ф-06 ПС Толм | 1 | 1*160 | 29
д.Сахариха | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №123 (Сахариха) | 1 | 1*100 | 20
д. Горка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 191 Горка ВЛ 10кВ № 6 РП Телятники | 1 | 1*30 | 10
д.Рыблово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Рыблово КВЛ №33 Старица | 1 | 1*63 | 3
Быково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Быково ВЛ 10кВ №07 Салино | 1 | 1*60 | 25
д.Чуриково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №119 (Чуриково) ф.Ленина | 1 | 1*30 | 10
д.Прудово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №135 Прудово Н.Поселок Ф-06 ПС Толм | 1 | 1*250 | 122
д.Студеница | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ №3 д.Студеница | 1 | 1*250 | 104
д.Поляны | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Поляны | 1 | 1*63 | 0
д.Бородино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Бородино | 1 | 1*100 | 40
д.Б.Святцово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №125 (Б.Святцово) | 2 | 2*250 | 28
д.Чупруново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Чупруново КВЛ №33 Старица | 1 | 1*60 | 5
д.Черновка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №136 Черновка Ф-06 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 11
д. Васютино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 192 Васютино ВЛ 10кВ № 6 РП Телятники | 1 | 1*160 | 20
д. Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Салино-1 ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*160 | 0
д.Александрово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Александрово ВЛ 10кВ №11 ПС Кушалино | 1 | 1*30 | 25
д.Шелехово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №137 Шелехово Ф-06 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 16
д.Колмодворка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №138 Колмодворка Ф-15 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 24
д. Гузеево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 194 Гузеево ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница | 1 | 1*100 | 40
д.Замошье | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Замошье | 1 | 1*10 | 10
д. Бородино-ск.двор | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Бородино-ск.двор | 1 | 1*250 | 160
д.Паршутино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Паршутино | 1 | 1*63 | 0
д. Синицыно | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Синицыно ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*160 | 55
д.Свиново-Шалимово-Ладеньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Свиново-Шалимово-Ладеньк №06 | 1 | 1*63 | 3
д.Жуково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Жуково | 1 | 1*100 | 16
д. Желудово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Желудово ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*100 | 65
д.Курганы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №139 Курганы Ф-06 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 19
д.Погорельцы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Погорельцы ВЛ 10кВ №11 ПС Кушалино | 1 | 1*100 | 0
Карабаново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Карабаново ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*30 | 10
д.Заручевье | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №140 Заручевье Ф-06 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 29
д.Колесово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Колесово №06 Старица | 1 | 1*60 | 2
д.Баканово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Баканово | 1 | 1*63 | 0
д.Ячменьниково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №141 Ячменниково Ф-06 ПС Толмачи | 1 | 1*25 | 9
д.Незденово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Незденово | 1 | 1*60 | 10
д.Коровино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | СТП Коровино | 1 | 1*10 | 0
Калачево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Калачево ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*160 | 50
д.Подберезье | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Подберезье | 1 | 1*63 | 13
д.Бусловец | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Бусловец | 1 | 1*20 | 0
Мотилово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мотилово ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*100 | 35
д.Подвязье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Подвязье №06 Старица | 1 | 1*60 | 10
Игнатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1046 Игнатово | 1 | 1*63 | 8
д..Березовец | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Березовец | 1 | 1*100 | 0
Добрынино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Добрынино ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*25 | 5
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Н-Ямская-1 ул.Садовая №19 Ста | 1 | 1*250 | 20
Жорновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 101 Жорновка | 1 | 1*160 | 2
д.Максимцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Максимцево | 1 | 1*160 | 30
д.Заозерье | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10 кВ д.Заозерье | 1 | 1*100 | 0
Дурнево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дурнево ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*40 | 15
д.Максимцево пилорама | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Пилорама | 1 | 1*160 | 0
Желнино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Желнино ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*100 | 40
д.Павлово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | МТП Павлово | 1 | 1*40 | 0
д.Луговая | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Луговая-1 АЗС КВЛ №19 Старица | 1 | 1*63 | 10
Мишино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мишино ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*250 | 70
д.Мартынцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Мартынцево Ф.12 ПС Зарница | 1 | 1*100 | 50
д.Скрябино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Скрябино | 1 | 1*40 | 0
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Н-Ямская-6(дерев)№19 Старица | 1 | 1*250 | 5
Тюльки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 602 Тюльки | 1 | 1*63 | 14
д.Курово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Курово-1 | 1 | 1*160 | 49
д.Змеевы Горки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Змеевы Горки-1 №06 Старица | 1 | 1*100 | 20
д.Луговая | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица | 1 | 1*160 | 25
д.Курово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Курово-2 | 1 | 1*100 | 33
д.Чернево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Чернево | 1 | 1*4 | 0
д.Благинино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Благинино №12 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 30
д.Кремено | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Кремёно | 1 | 1*160 | 39
д.М.Семеново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП М.Семеново | 1 | 1*25 | 5
д.Чукавино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Чукавино-3 №06 Старица | 1 | 1*25 | 0
д.Обруб | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Обруб | 1 | 1*4 | 0
д.Н.Ивановское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Н.Ивановское | 1 | 1*25 | 5
База РЭС | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК-10кВ База РЭС | 1 | 1*100 | 0
Алексеевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1043 Алексеевское | 1 | 1*100 | 3
д.Чечетово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Чечетово | 1 | 1*63 | 47
дВерханово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Верханово ф.1 ПС Дм.Гора | 2 | 2*630 | 1160
д.Михалково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д. Михалково Ф.12 ПС Зарница | 1 | 1*40 | 10
д.Н.Иван-е-ферма | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Н.Ивановское-ферма | 1 | 1*160 | 5
д.Дорофеево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Дорофеево | 1 | 1*10 | 5
д.Коньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Коньково-3 дер. №19 Старица | 1 | 1*160 | 10
д.Яконово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №381 (Яконово-3) | 1 | 1*400 | 200
д.Завидово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Завидово Ф.12 ПС Зарница | 1 | 1*20 | 5
д.Молодушкино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Молодушкино | 1 | 1*60 | 10
д.Степино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Степино ВЛ№18 Луковниково | 1 | 1*250 | 30
д.Дворцы | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дворцы ВЛ№15 Луковниково | 1 | 1*60 | 15
д. Яконово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №382 (Яконово-4) | 1 | 1*60 | 30
д.Трепалево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ №2 д.Триполёво | 1 | 1*630 | 390
д.Денежное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Денежное-1 ВЛ№16 Луковников | 1 | 1*100 | 40
д.Боярниково | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Боярниково ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*250 | 200
д.Луги | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ №1 д.Луги | 1 | 1*160 | 84
д.Луги | Андреапольский | Андреапольский РЭС | ЗТП-10кВ №2 д.Луги | 1 | 1*400 | 216
д.Бураково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бураково ВЛ№16 Луковниково | 1 | 1*60 | 50
д.Алексино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Алексино | 1 | 1*250 | 74
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабынино-7 №16 Степурино | 1 | 1*250 | 40
д.Бабенки | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ Д.Бабенки-быт Ф.4 ПС Зарница | 1 | 1*63 | 10
д.Пестово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Пестово | 1 | 1*60 | 18
д.Ямищи | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Ямищи | 1 | 1*63 | 14
д.Коробово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №384 (Коробово) ф.Яконово | 1 | 1*50 | 24.7
д.Малинники | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Малинники №09 Берново | 1 | 1*30 | 15
д.Величково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Величково | 1 | 1*60 | 21
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ ц.у. с-з Бельский ж/д | 1 | 1*100 | 0
д.Бабенки | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ КЗС Ф.4 ПС Зарница | 1 | 1*250 | 180
д.Бабенки | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ д.Бабенки-ФКРС Ф.4 ПС Зарница | 2 | 2*250 | 310
д.Сетки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сетки ВЛ№15 Луковниково | 1 | 1*30 | 10
д.Амосово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | СТП-10 кВ д.Амосово | 1 | 1*10 | 0
д. Заполье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП №383 (Заполье) ф.Яконово | 1 | 1*63 | 6
д.Голенищево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Голенищево | 1 | 1*10 | 10
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ с-з Бельский ц.у. | 1 | 1*160 | 10
д.Пепелово-Никиткино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Пепелово-Никиткино ВЛ№16Луков | 1 | 1*40 | 30
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ с-з Бельский ц.у. ж/к | 1 | 1*250 | 80
д. Чудины | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №385 (Чудины) ф.Яконово | 1 | 1*100 | 50
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ №2 с-з Бельский ц.у. | 1 | 1*250 | 0
д.Михайловское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №142 Михайловское Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*40 | 14
д.Ст. Малиново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №387 (Н.Малиново) ф.Яконово | 1 | 1*30 | 5
д.Васильки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №143 Васильки Ф-04 ПС Толмачи | 1 | 1*160 | 39
д.Нисконицы | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Нисконицы ф.1 РП Орешки | 1 | 1*60 | 30
д.Ветчино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №144 Ветчино Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 19
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 103 Глазково насосная | 1 | 1*400 | 13
д.Минино-Холмец | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Минино-Холмец ВЛ№15Луковников | 1 | 1*60 | 10
д.Андрюково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №145 Андрюково Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 12
д.Лисицино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №146 Лисицыно Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*60 | 19
Обухово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1048 Обухово ЗСП | 1 | 1*250 | 192
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ с-з Бельский завод ОС | 2 | 2*400 | 25
д. Н. Малиново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №386 (Cт.Малиново) ф.Яконово | 1 | 1*30 | 18
д.Куденево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №147 Куденево Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 10
д.Павлово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №148 Павлово Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 19
д.Бобрище | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №149 Бобрище Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 28
д.Ревякино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Ревякино | 1 | 1*100 | 47
д. Детково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №352 (Детково) | 1 | 1*60 | 15
д.Стренево-Девонисово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Стренево-Девонисово ВЛ№17 Лук | 1 | 1*60 | 30
д.Осташково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №150 Осташково Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*160 | 44
д.Гречишниково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Гречишниково | 1 | 1*10 | 0
с.Никольское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №353 (Никольское-1) ф. 1 мая | 1 | 1*250 | 200
д.Бор | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №151 жил.дома д. Бор Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*160 | 92
д.Моисеево-Анцинориха | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Мосеево-Анцинориха ВЛ№17Луков | 1 | 1*40 | 10
д.Петрочиха | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Петрочиха | 1 | 1*160 | 0
д.Язвиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №153 Ж.д. д. Язвиха Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*250 | 129
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП СН РЭС ВЛ 10кВ №02 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 0
Обухово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1049 Обухово к/х | 1 | 1*160 | 30
д.Бабенки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабенки ВЛ№16 Луковниково | 1 | 1*30 | 10
д.Язвиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №154 Мастер-е д.Язвиха Ф-10 ПС Толм | 1 | 1*250 | 119
д.Тимонькино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Тимонькино-1 | 1 | 1*160 | 43
д.Курочкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №155 Курочкино Ф-10 ПС Толмачи | 1 | 1*20 | 12
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ КНС-1 | 2 | 2*250 | 10
д.Марково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №156 Марково Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 11
д. Койвушка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 086 д. Койвушка | 1 | 1*100 | 65
д.Дарьино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дарьино-1 ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*180 | 54
д.Горка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №157 Горка Ф-07 ПС Толмачи | 1 | 1*160 | 29
д.Тимонькино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Тимонькино-5 | 1 | 1*250 | 72
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ №165 Сенинское комп. ф.5 ПС ДмГ | 1 | 1*250 | 170
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Зерносклад №02 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 45
д.Воскресенское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №158 Воскресенское Ф-12 ПС Толмачи | 1 | 1*100 | 28
д.Баранька | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Баранька | 1 | 1*30 | 0
д.Змеево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №159 Змеево Ф-12 ПС Толмачи | 1 | 1*250 | 96
д. Скорнево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 084 д. Скорнево | 1 | 1*100 | 68
д.Заболотье | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №160 Заболотье Ф-12 ПС Толмачи | 1 | 1*63 | 33
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП МКМ №02 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 0
д.Житниково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №161 Житниково Ф-12 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 17
д.Кузнецовка | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кузнецовка ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*160 | 10
д.Райки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №162 Райки Ф-12 ПС Толмачи | 1 | 1*30 | 13
д.Жукопа(Лесоучасток) | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ Л.участок | 1 | 1*63 | 0
д.Осипово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-239 д. Осипово ф№7 ПС РМК | 1 | 1*100 | 30
п.Пригородный | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ с-з Бельский ж/д | 1 | 1*63 | 15
д.Сергино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сергино ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*25 | 5
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП АВМ-1 ф №02 ПС Кушалино | 1 | 1*400 | 321
Поминово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1051 Поминово | 1 | 1*100 | 22
с.Никольское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №354 (Никольское-2) | 1 | 1*160 | 20
д.Соболево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Соболево | 1 | 1*63 | 16
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ м-н Смоленский | 1 | 1*160 | 5
д.Дмитрово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дмитрово ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*63 | 50
д.Жданово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№1 Трофимово | 1 | 1*60 | 10
д.Борисово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-159 д. Борисово ф№7 ПС РМК | 1 | 1*20 | 5
с.Никольское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №355 (Никольское-3) | 1 | 1*180 | 50
д.Беново | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Беново | 1 | 1*4 | 0
д.Кавельщино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Кавельщино ж/д | 1 | 1*160 | 80
д.Гусары | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Гусары | 1 | 1*30 | 10
с.Никольское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №356 (Никольское-4) | 1 | 1*400 | 400
д.Стояново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Стояново | 1 | 1*160 | 44
с.Никольское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №357 (Никольское-5) ф.Никол. | 1 | 1*63 | 10
д.Гл.лог | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Гл.Лог | 1 | 1*25 | 0
д.Теплово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Теплово ф.1 РП Орешки | 1 | 1*63 | 60
д.Ерохино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Ерохино | 1 | 1*25 | 10
д. Арпачево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №358 (Арпачёво) ф. Никольское | 1 | 1*100 | 30
д.Минино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Минино | 1 | 1*100 | 11
д. Кавельщино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ №2 д. Кавельщино | 1 | 1*250 | 20
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТПП Колупаново-ЖК | 1 | 1*400 | 109
д.Игуменка | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Игуменка №03 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 5
д.Ковынёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-205 д. Ковынёво-2 ф№7 ПС РМК | 1 | 1*160 | 120
д. Якшино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №359 (Якшино) | 1 | 1*60 | 45
д.Комары | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Комары ж/к | 1 | 1*160 | 20
д.Челядино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №337 (Челядино) | 1 | 1*100 | 50
д.Добрая | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-176 д. Добрая ф№7 ПС РМК | 1 | 1*63 | 58
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Колупаново-Телятник | 1 | 1*160 | 7
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Колупаново-ЗСП ВЛ10кВ №02 ПС Кушал | 1 | 1*400 | 113
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Луковниково-1 ВЛ№08Луковников | 1 | 1*160 | 30
д. Осипово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №338 (Осипово) | 1 | 1*60 | 15
д.Ковынёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-206 д. Ковынёво-1 ф№7 ПС РМК | 1 | 1*400 | 100
д. Кавельщино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ №3 д. Кавельщино | 1 | 1*100 | 80
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Луковниково-2 ВЛ№08Луковников | 1 | 1*250 | 30
д. Подольцы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №339 (Подольцы-1) | 1 | 1*30 | 11
д.Соломкино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№1 Трофимово | 1 | 1*40 | 5
д.Колупаново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Колупаново ПСЛВ ВЛ 10кВ №02 ПС Кушал | 1 | 1*160 | 0
д. Подольцы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №340 (Подольцы-2) | 1 | 1*40 | 3
д.Карамлино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-202 д. Карамлино ф№7 ПС РМК | 1 | 1*100 | 95
д.Синичено | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Синичено | 1 | 1*25 | 10
д.Комары | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Комары мастерские | 1 | 1*160 | 20
д.Вардугино-Селютино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Вардугино-Селютино ВЛ№08 Лук | 1 | 1*40 | 20
д. Таложня | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №341 (Таложня-1) | 1 | 1*180 | 180
с.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Застолбье ЖЗ | 1 | 1*100 | 32
д. Выглово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 148 д. Выглово | 1 | 1*30 | 10
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 100 Глазково деревня | 1 | 1*400 | 9
д.Починки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-248 д. Починки ф№7 ПС РМК | 1 | 1*160 | 110
д.Лубенкино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Лубенькино | 1 | 1*100 | 39
д.Шавырдино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Шавырдино пилорама | 1 | 1*160 | 40
д. Творогово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП 149 д. Творогово | 1 | 1*100 | 40
с.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП Застолбье школа | 1 | 1*400 | 82
д.Красноселье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Красноселье ВЛ№08 Луковниково | 1 | 1*60 | 60
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ №1 д.Козлово | 1 | 1*160 | 60
д. Таложня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №346 (Таложня-4) | 1 | 1*160 | 30
с.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Застолбье котельная | 1 | 1*100 | 47
д. Биколово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 150 д. Биколово | 1 | 1*60 | 25
д.Мурылёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-231 д. Мурылёво ф№7 ПС РМК | 1 | 1*100 | 70
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ №3 д.Козлово | 1 | 1*250 | 121
д. Федорцево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 085 д. Федорцево | 1 | 1*100 | 55
д.Моляково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | СТП Моляково | 1 | 1*40 | 5
д. Таложня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №347 (Таложня-5) | 1 | 1*250 | 180
д. Сотское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 140 д. Сотское | 1 | 1*30 | 5
д.Поволжье | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-389 д. Поволжье-1ф№7 ПС РМК | 1 | 1*250 | 230
д.Ново-Застолбье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ново-Застолбье | 1 | 1*100 | 15
д. Таложня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №348 (Таложня-6) | 1 | 1*250 | 200
д.Лукьяново-Завидово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Лукьян.-Завидово Ф3 ПССотское | 1 | 1*40 | 5
д.Абаканово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*60 | 20
п.Победа | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-009 Победа-1ф № 7 ПС РМК | 1 | 1*250 | 185
д. Таложня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №343 (Таложня-3) | 1 | 1*160 | 74.85
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ №5 д.Козлово | 1 | 1*630 | 209
д.Свистуново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Свистуново | 1 | 1*100 | 94
д.Чириково,Редриково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 142 д.Чириково,Редриково | 1 | 1*30 | 5
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТПП-10кВ ул.Шменкеля (№072) | 1 | 1*400 | 80
д.Улиткино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Улиткино | 1 | 1*100 | 0
д.Козлово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК-10кВ №6д.Козлово | 1 | 1*400 | 62
д.Паскино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Паскино-школа Ф.3 ПС Сотское | 1 | 1*160 | 60
д.Угрево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 074 | 1 | 1*100 | 10
д. Таложня | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №342 (Таложня-2) | 2 | 2*160 | 200
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 075 | 1 | 1*160 | 20
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 646 Глазково дачи | 1 | 1*63 | 16
д. Петровское, Володарское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 145 д. Петровское, Володарское | 1 | 1*63 | 10
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 076 | 1 | 1*250 | 5
д.Леонтьево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-218 д. Леонтьево ф№7 ПС РМК | 1 | 1*160 | 100
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ ж/д РАЙПО | 1 | 1*160 | 20
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пилорама ВЛ 10кВ №06 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 11
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 077 | 1 | 1*250 | 20
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 078 | 1 | 1*160 | 5
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 079 | 1 | 1*160 | 55
д. Радилово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 146 д. Радилово-быт | 1 | 1*100 | 30
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Молодежная | 1 | 1*160 | 20
д.Б.Капково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Б.Капково ВЛ№06 Луковников | 1 | 1*160 | 10
д.Нащекино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Нащекино ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*40 | 10
д. Радилово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 146 д. Радилово МТФ | 1 | 1*25 | 20
п.Победа | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-017 Победа-2(д/с) ф№7 ПС РМК | 1 | 1*400 | 150
д.Рождество | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ТП Рождество ВЛ10кВ №06 ПС Кушалино | 1 | 1*30 | 0
д.Бикалово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 022 | 1 | 1*250 | 100
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 121 | 1 | 1*160 | 5
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 647 Шафранович | 1 | 1*160 | 37
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ г. Белый котельная школы | 2 | 2*250 | 260
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 122 | 1 | 1*160 | 15
д. Паскино | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТПП 134 д. Паскино ЦУ | 2 | 2*400 | 80
д.Русино Долино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Русино | 1 | 1*30 | 0
д.Смыково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №344 (Смыково) | 1 | 1*30 | 15
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 123 | 1 | 1*250 | 130
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 124 | 1 | 1*60 | 5
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 125 | 1 | 1*250 | 35
д. Долино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Долино | 1 | 1*63 | 50
д.Подвязье | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Подвязъе | 1 | 1*63 | 10
д.Волково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 126 | 1 | 1*60 | 10
д. Кузовково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №345 (Кузовково) ф.Рассвет | 1 | 1*63 | 20
д.Знаменское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-196 д. Знаменское-2 ф№7ПС РМК | 1 | 1*250 | 210
д.Илейкино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Илейкино-1 ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*160 | 50
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 127 | 1 | 1*250 | 5
д.Бухлово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Бухлово | 1 | 1*63 | 7
д.Копытово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Копытово | 1 | 1*30 | 15
д. Спирово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №349 (Спирово) | 1 | 1*40 | 25
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ №6 | 1 | 1*250 | 30
д. Дуловское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Дуловское ПСЛВ | 1 | 1*60 | 0
д.Знаменское | Ржевский | Ржевский РЭС | МТП-10кВ-195 д. Знаменское ф№7 ПС РМК | 1 | 1*100 | 60
д.Дубровка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 062 | 1 | 1*100 | 10
д.Борок | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 026 | 1 | 1*30 | 5
д.Толстяково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Толстяково | 1 | 1*250 | 0
Змеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 99 Змеево | 1 | 1*100 | 0
д.Лазарево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-151 д. Лазарево ф№7 ПС РМК | 1 | 1*250 | 245
д.Дубровка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 063 | 1 | 1*250 | 10
д.Дубровка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 064 | 1 | 1*100 | 25
д.Дуловское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Дуловское ЖК | 1 | 1*100 | 16
д.Горнешница | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 065 | 1 | 1*10 | 5
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ №1 | 1 | 1*400 | 20
д.Балакирево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 066 | 1 | 1*30 | 15
дПеньи | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Пеньи ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 50
д.Щиброво | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*30 | 10
д.Заборки | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 067 | 1 | 1*160 | 65
п.Шопорово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-483 Шопорово-2 ф.№7 ПС РМК | 1 | 1*400 | 370
д.Чернево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Чернево АВМ | 1 | 1*400 | 164
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ №3 | 1 | 1*315 | 25
д.Конищево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Конищево | 1 | 1*40 | 0
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-063 кооп."Запорожец" ф№7 ПС РМК | 1 | 1*160 | 130
д.М.Мотолоша | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 017 | 1 | 1*60 | 33
д.Упрышкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №350 (Упрышкино) | 1 | 1*30 | 11
д.Ляхово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ляхово | 1 | 1*100 | 82
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ №4 | 1 | 1*630 | 15
д.Б.Хорошово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Б.Хорошово ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*30 | 5
д.Заборки | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 068 | 1 | 1*30 | 5
д. Знамеское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-016 д. Знаменское ф № 7 ПС РМК | 1 | 1*160 | 120
д.Рогаткино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Рогаткино | 1 | 1*10 | 5
д.Заборки | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 069 | 1 | 1*250 | 15
д.Бели | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №351 (Бели) | 1 | 1*50 | 20
д.Волково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Волково-ЗСП | 1 | 1*100 | 55
д.Заборки | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 070 | 1 | 1*63 | 55
п.Загородный | Калининский | Калининский РЭС | ТП 91 Загородный д.сад | 1 | 1*160 | 35
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ Интернат | 1 | 1*160 | 35
д.Кулигино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 071 | 1 | 1*30 | 5
д.Волково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Волково мастерские | 1 | 1*250 | 0
д.Белейка | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*100 | 40
д.Анисимово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 072 | 1 | 1*160 | 25
сРучьи | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №172 Мех Мастерские ф.7 ПС Дм.Г | 1 | 1*250 | 85
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ №5 | 1 | 1*250 | 30
д.Денесиха | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Денесиха ф.4 Орешки | 1 | 1*10 | 5
д.Савиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Савиха | 1 | 1*40 | 15
д. Кочки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 087 д. Кочки | 1 | 1*30 | 20
д.Анисимово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 073 | 1 | 1*100 | 20
д.Родичево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 015 | 1 | 1*100 | 12
д.Алешинка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 080 | 1 | 1*100 | 20
д.Булдаково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 082 | 1 | 1*10 | 5
д.Броды | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Броды ВЛ 10кВ №06 ПС Кушалино | 1 | 1*60 | 0
д.Мшенцы | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 081 | 1 | 1*30 | 5
п.Загородный | Калининский | Калининский РЭС | ТП 94 Загородный ж.дома | 1 | 1*160 | 17
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ №2 | 1 | 1*400 | 22
д.Линево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 083 | 1 | 1*30 | 5
д.Толокново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Толокново | 1 | 1*160 | 104
д.Гришкино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гришкино ф.4 Орешки | 1 | 1*160 | 96
д.Пески | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пески | 1 | 1*100 | 0
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ Кинотеатр | 1 | 1*400 | 100
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 086 | 1 | 1*160 | 15
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 087 | 1 | 1*160 | 10
п. Труженик | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 092 (№ 1) п.Труженик | 1 | 1*250 | 214
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 088 | 2 | 2*250 | 350
д.Лохнёво | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 027 | 1 | 1*30 | 20
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-439 с/у Факел ф №7 ПС РМК | 1 | 1*160 | 140
д.Лыткино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лыткино ф.4 РП Орешки | 1 | 1*40 | 20
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ КНС-2 | 2 | 2*250 | 20
д.Корыхново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 089 | 1 | 1*250 | 5
д.Полибино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Полибино Пожинское | 1 | 1*25 | 20
Загородный | Калининский | Калининский РЭС | ТП 93 Загородный ЗСП | 1 | 1*160 | 43
д. Орехово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-443 д. Орехово ф №05(3) ПС Клеш | 1 | 1*250 | 160
п.Лыкошино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 090 | 1 | 1*160 | 5
д.Ефремово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*63 | 15
сРучьи | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №167 Живот.Комплекс ф.7 ПС Дм.Г | 2 | 2*250 | 465
п.Лыкошино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 091 | 1 | 1*160 | 5
п.Лыкошино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 092 | 1 | 1*160 | 5
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ ул. Энгельса | 1 | 1*100 | 10
д.Русаново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Русаново | 1 | 1*40 | 35
д.Поречье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 093 | 1 | 1*160 | 60
п. Труженик | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 093 (№2) п. Труженик | 1 | 1*250 | 223
д.Поречье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 094 | 1 | 1*100 | 5
д.Кузнецово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 095 | 1 | 1*63 | 15
д.Великуши | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 096 | 1 | 1*40 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ АЗС | 1 | 1*63 | 0
д.Хмелевка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 097 | 1 | 1*100 | 25
д.Галкино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 016 | 1 | 1*30 | 10
д.Порожки | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 098 | 1 | 1*63 | 15
д.Лазарево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*100 | 30
д.Широкое | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 099 | 1 | 1*63 | 5
д.Подсобное | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 100 | 1 | 1*60 | 35
сРучьи | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №168 Котельная ф.7 ПС Дм.Гора | 2 | 2*250 | 380
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ ул. Трофимова | 1 | 1*250 | 15
д.Сопки | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 101 | 1 | 1*100 | 15
д.Заключье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 102 | 1 | 1*100 | 55
д.Конищево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Конищево-1 | 1 | 1*160 | 130
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ МПМК | 1 | 1*400 | 15
д.Мишнево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 103 | 1 | 1*100 | 40
Загородный | Калининский | Калининский РЭС | ТП 95 Загородный котельная | 1 | 1*400 | 64
д.О.Клетки | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 104 | 1 | 1*160 | 30
д.Турны | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 105 | 1 | 1*10 | 5
д.Львово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 106 | 1 | 1*100 | 10
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ Маяк | 1 | 1*100 | 10
сРучьи | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Б.Ручьи ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 340
д.Липское | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 107 | 1 | 1*30 | 5
д.Болково | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Болково | 1 | 1*100 | 70
д.М.Хорошово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.М.Хорошово ВЛ№08 Луковниково | 1 | 1*40 | 40
д.Мартыново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 108 | 1 | 1*63 | 25
д.Горка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 109 | 1 | 1*25 | 5
д.Яругино | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ Яругино | 1 | 1*30 | 20
д.Терешково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-438 д. Терешково ф №3 ПС Клеш | 1 | 1*160 | 115
д.Лутовинино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 013 | 1 | 1*100 | 35
д.Поречье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 110 | 1 | 1*60 | 35
д.Шайтровщина | Бельский | Бельский РЭС | ЗТП-10кВ д. Шайтровщина ж/к | 2 | 2*250 | 40
д.Заостравье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 111 | 1 | 1*60 | 5
д.Корино | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Корино | 1 | 1*30 | 20
д.Велье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 112 | 1 | 1*60 | 10
д.Старово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Старово дер | 1 | 1*60 | 15
д.Подмошье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 113 | 1 | 1*160 | 15
д.Дачный | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 114 | 1 | 1*30 | 5
д.Старое | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 115 | 1 | 1*30 | 5
п. Труженик | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 090 (№5) п.Труженик | 1 | 1*160 | 125
д.Старово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Старово ферма | 1 | 1*60 | 50
д.Савино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 116 | 1 | 1*40 | 5
д.Дуброво | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*250 | 50
д.Рютино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 117 | 1 | 1*100 | 5
д.Старово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Старово мастер. | 1 | 1*100 | 25
д.Рютино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 118 | 1 | 1*100 | 5
д.Хвостово-1 | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-481 д. Хвостово ф№ 5 Осуга | 1 | 1*63 | 43
д.Клещино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 119 | 1 | 1*63 | 10
п. Труженик | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 089 (№ 6) п.Труженик | 1 | 1*160 | 66
д.Бабаево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Бабаево (Кой) | 1 | 1*100 | 10
д.Гарусово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 120 | 1 | 1*40 | 5
д.Стогиново | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 023 | 1 | 1*60 | 40
д.Озеревичи | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 085 | 1 | 1*100 | 5
д.Кой | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Кой клуб № 2 | 1 | 1*250 | 120
д.Замятино-3 | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-325 д. Замятино ф№ 2 Осуга | 1 | 1*63 | 38
д.Денисова Горка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 084 | 1 | 1*40 | 5
д.Бокачёво | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Власово (№039) | 1 | 1*100 | 15
д.Клыпино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Клыпино мастерские | 1 | 1*160 | 140
д.Дуброво | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*160 | 50
д.Скерино | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Скерино | 1 | 1*180 | 50
Загородный | Калининский | Калининский РЭС | ТП 92 Загородный ферма | 1 | 1*250 | 43
д.Волок | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПП10кВ д.Волок-1 | 1 | 1*250 | 0
д.Кой | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Кой дер № 4 | 1 | 1*100 | 15
д.Погорелки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-114 Погорелки ф№ 3 ПС Чертол | 1 | 1*400 | 100
д.Тараканово | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Тараканово | 1 | 1*100 | 20
д.Сухуша | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-127 Сухуша ф№ 3 ПС Чер. | 1 | 1*63 | 23
д.Комарицы | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 025 | 1 | 1*20 | 5
д.Ивашково | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Ивашково | 1 | 1*60 | 20
д.Плоты | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-113 Плоты ф№ 3 ПС Чертолино | 1 | 1*63 | 53
д.Дорофеево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*60 | 15
Загородный | Калининский | Калининский РЭС | ТП 96 Загородный АВМ | 2 | 2*250 | 34
д.Струйское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-125 Струйское ф № 2 ПС Бахм. | 1 | 1*63 | 60
дСынково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Сынково ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*63 | 25
д.Васнево | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Васнево | 1 | 1*100 | 60
д.Синьково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Синьково | 1 | 1*30 | 0
д.Клыпино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Клыпино | 1 | 1*60 | 50
дБотеново | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Ботеново ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 65
д.Михайлово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 021 | 1 | 1*250 | 160
д.Починки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-115 Починки ф№ 3 ПС Чертол/ | 1 | 1*63 | 8
д.Ботино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*10 | 2
д.Б.Изори | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Б.Изори | 1 | 1*40 | 30
д.Димидки | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Димидки | 1 | 1*40 | 10
дБараниково | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Бараниково ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*40 | 5
д.Кузнецово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Кузнецово | 1 | 1*60 | 29
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ ул. Ржевская | 1 | 1*100 | 25
Б.Деревня | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Бол деревня ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*10 | 2
д.Бережки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Бережки Клуб № 4 | 1 | 1*160 | 60
д.М.Изори | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ М.Изори | 1 | 1*25 | 20
д.Бокачёво | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Бокачево | 1 | 1*100 | 20
д.Бережки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Бережки дер № 2 | 1 | 1*100 | 50
дДулово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Дулово ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 60
д.Калиниха,д.Горбовец | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Калиниха, д.Горбовец | 1 | 1*30 | 30
д.Микшино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Микшино-1 | 1 | 1*100 | 34
д.Порошково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 018 | 1 | 1*60 | 30
д.Гремячиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Гремячиха | 1 | 1*60 | 0
д.Зайково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Зайково | 1 | 1*60 | 55
д.Муравьево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Муравьево | 1 | 1*30 | 15
д.Душково,д.Шейно | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Душково, д.Шейно | 1 | 1*100 | 60
д.Крест | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ Дачи(Крест2) | 1 | 1*63 | 24
д.Душково | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Душково | 1 | 1*60 | 55
д.Бережки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Бережки фер № 3 | 1 | 1*250 | 245
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*100 | 30
д.Коварное-Борок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Коварное-Борок | 1 | 1*100 | 90
д.Бережки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Бережки зерноток № 1 | 1 | 1*250 | 180
д.Крест | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Крест | 1 | 1*100 | 19
дКрасинское | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Красинское ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 70
д.Гора | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 024 | 1 | 1*63 | 55
д.Песчаха | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Песчаха | 1 | 1*25 | 0
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*63 | 10
д.Андроново | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Андроново-1 | 1 | 1*30 | 10
д.Старово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 020 | 1 | 1*63 | 30
д.Дергачи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Дергачи | 1 | 1*30 | 25
д.Бучино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Бучино | 1 | 1*30 | 5
д.Романово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Романово | 1 | 1*63 | 58
д.Волок | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Волок-4 | 1 | 1*250 | 109
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Корнеиха ЗСП № 3 | 1 | 1*100 | 10
д.Андроново | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Андроново-2 | 1 | 1*100 | 41
д.Покровское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Покровское-1 | 1 | 1*100 | 60
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Корнеиха дер № 2 | 1 | 1*250 | 150
д.Заноги | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Заноги | 1 | 1*63 | 27
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*160 | 40
д.Быстри | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Быстри | 1 | 1*50 | 15
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Корнеиха фер № 1 | 1 | 1*160 | 120
д.Павловское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 014 | 1 | 1*25 | 9
д.Стеклино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Стеклино | 1 | 1*30 | 0
д.Корнеиха | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Корнеиха жил.дома № 4 | 1 | 1*160 | 70
д.Хвостино,д.Печище. | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Хвостино, д.Печище. | 1 | 1*160 | 80
д.Боталы | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Боталы | 1 | 1*30 | 5
д.Парфеново | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Парфеново дер №1 | 1 | 1*100 | 10
д.Бабино Маслово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Бабино-Маслово | 1 | 1*60 | 50
д.СтранаСоветов | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Страна Советов ф.1 РП Орешки | 1 | 1*60 | 40
д.Ям | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Ям | 1 | 1*100 | 0
д.Парфеново | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Парфеново фер №2 | 1 | 1*250 | 245
д.Мухино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*160 | 40
д.Пищалкино | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Пищалкино дер № 1 | 1 | 1*30 | 10
д.Дмитрово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Дмитрово-2 | 1 | 1*250 | 108
д.Пищалкино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Пищалкино котеджи № 3 | 1 | 1*100 | 30
Чиркуново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Черкуново ВЛ 10кВ №03 Салино | 1 | 1*100 | 70
д.Жарихино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Жарихино | 1 | 1*60 | 55
д.Яковково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Яковково ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*100 | 30
д.Пищалкино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Пищалкино поселок № 2 | 1 | 1*100 | 15
д.Горки | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Горки | 1 | 1*50 | 10
Синицыно | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Синицыно ВЛ 10кВ №03 Салино | 1 | 1*100 | 30
Аболешево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Аболешево ВЛ 10кВ №03 Салино | 1 | 1*160 | 60
д.Рабпоселок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Раб.поселок | 1 | 1*40 | 30
д.Заиловье | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*20 | 10
Юркино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Юркино ВЛ 10кВ №03 Салино | 1 | 1*100 | 15
д.Крутик | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ л/у Крутик | 1 | 1*100 | 40
д.Любин | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Любино-1 | 1 | 1*250 | 131
д.Боронкино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Боронкино ф.1 РП Орешки | 1 | 1*30 | 10
Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Салино-2 ВЛ 10кВ №03 Салино | 1 | 1*100 | 20
Ромушково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ромушково ВЛ 10кВ №03 Салино | 1 | 1*60 | 15
д.Божонка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10 кВ д.Божонка | 1 | 1*40 | 0
Никольское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Никольское-1 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*100 | 25
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Горка | 1 | 1*160 | 0
д.Никополь | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*60 | 15
д.Пестряково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пестряково ЖК | 1 | 1*160 | 140
д.Куклино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Куклино ферма № 1 | 1 | 1*60 | 25
д.Лава | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лава ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*20 | 1
д.Турчаниново | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Турчаниново | 1 | 1*100 | 70
д.Любино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Любино-4 | 1 | 1*160 | 68
Ошурково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ошурково-1 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*160 | 50
д.Куклино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Куклино сушилка № 2 | 1 | 1*63 | 10
д.Поповский | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ л/у Поповский | 1 | 1*100 | 70
д.Борзово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Борзово | 1 | 1*40 | 15
д.Вымлы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Вымлы | 1 | 1*30 | 10
д.Сосвятское | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*63 | 15
Белавино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Белавино-3 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*250 | 50
д.Романцево | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Романцево | 1 | 1*10 | 0
д.Новоследово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | СТП-10 кВ д.Новоследово | 1 | 1*10 | 0
д.Сергеевское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Сергеевское дер № 1 | 1 | 1*100 | 5
д.Пестово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Пестово (Синьково) | 1 | 1*100 | 46
д.Сергеевское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Сергеевское фер № 2 | 1 | 1*63 | 5
д.Сергеевское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Сергеевское правление № 3 | 1 | 1*60 | 55
д.Заболотье | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Заболотье | 1 | 1*160 | 56
д. Стрельниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Зуево-1 КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*100 | 30
д.Орешки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Орешки-1(насосн)ф.3 Орешки | 1 | 1*100 | 40
д.Скудино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Скудино | 1 | 1*160 | 74
д.Речка | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Речка | 1 | 1*25 | 5
д.Кудино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Кудино | 1 | 1*100 | 10
д.Аксёново | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Аксеново-1 | 1 | 1*160 | 81
д.Аксёново | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Аксеново-3 | 1 | 1*160 | 72
д. Овощехранилище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Старое-4 ВЛ 10кВ №20 П.Городище | 1 | 1*160 | 30
д.Аксёново | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК-10кВ д.Аксеново-4 | 1 | 1*160 | 78
д.Задорье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Задорье ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*160 | 20
д.Барино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*63 | 15
г Торопец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Дачи Ф.11 ПС Торопец | 1 | 1*63 | 2
д.Цикарево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Цикарево | 1 | 1*160 | 30
д.Василево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Василево | 1 | 1*160 | 100
д.Воскресенское | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Воскресенское-2 | 1 | 1*250 | 110
д.Орехово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Орехово | 1 | 1*160 | 65
д.Залужье | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*10 | 2
д.Лутки | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Лутки | 1 | 1*40 | 15
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ с. Хотилицы-1 | 1 | 1*250 | 93
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ с. Хотилицы-2 | 1 | 1*250 | 38
д.Ялыгино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ялыгино ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*60 | 40
д. Новотроицкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Новотроицкое-1 | 1 | 1*250 | 180
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ с. Хотилицы-10 | 1 | 1*63 | 19
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ База Хотилиц.участка | 1 | 1*60 | 26
д.Бабинское | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Бабинское ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*40 | 20
д.Горки | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Горки (плаужница) | 1 | 1*63 | 14
д.Поспелое | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Поспелое | 1 | 1*40 | 29
д.Пашково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Пашково-Прудишенка | 1 | 1*100 | 52
д.Вороново-Казаково | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Вороново-Казаково ф.1 Орешки | 1 | 1*60 | 10
д.Зеленогорское | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Зеленогорское | 1 | 1*10 | 0
д.Монино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Монино | 1 | 1*60 | 5
д.Шестаково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*100 | 20
д.Белавино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Белавино | 1 | 1*100 | 49
д.Петрищево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Петрищево ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*60 | 25
д.Симонка | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Симонка | 1 | 1*25 | 12
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК 10кВ с.Хотилицы-4 | 1 | 1*400 | 193
д.Рылово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Рылово ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*100 | 30
д.Хотилици | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ с. Хотилицы-9 | 1 | 1*250 | 23
д.Коняшено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Коняшено ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*30 | 20
д.Спиридово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Спиридово-2 | 1 | 1*160 | 79
д.Вережуни | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*100 | 45
д.Спиридово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Спиридово-3 | 1 | 1*250 | 135
д.Колдино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Колдино-1 | 1 | 1*60 | 2
д.Рясня | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Рясня-4 ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*250 | 40
д.Филипово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Филипово | 1 | 1*40 | 10
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Луковниково-3 ВЛ№08Луковников | 1 | 1*160 | 40
д.Стоякино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Ручьи | 1 | 1*60 | 10
д.Малахи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Малахи | 1 | 1*60 | 1
д.Желено | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Жельно | 1 | 1*100 | 38
д.Литвиново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*60 | 10
д.Колдино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Колдино-2 | 1 | 1*100 | 10
д.Вязки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*60 | 15
д.Скрабы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*63 | 15
д.Ломти | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*30 | 10
д.Кирпичник | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*40 | 20
д.Ануфриево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*20 | 4
д.Фофаново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*160 | 45
д.Фофаново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*250 | 55
д.Загорье | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*20 | 5
д.Яковлеское | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*100 | 30
д.Бибирево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№01 Бибирево | 1 | 1*100 | 50
д.Бибирево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№01 Бибирево | 1 | 1*250 | 70
д.Острожки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№01 Бибирево | 1 | 1*40 | 5
д.Холм | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№01 Бибирево | 1 | 1*63 | 15
д.Новостройка | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№01 Бибирево | 1 | 1*100 | 50
д.Глубокое | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№5 Жданово | 1 | 1*40 | 15
д.Заселица | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Заселица | 1 | 1*63 | 19
д.Горняя | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Горня (Лутки) | 1 | 1*4 | 0
д.Котлово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-347 д. Котлово ф №3ПСЧертолино | 1 | 1*100 | 90
д.Бели | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Бели | 1 | 1*40 | 0
д.Воробъево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №144 (Воробьево) ф.Воробьево | 1 | 1*63 | 10
д. Замошье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №002 (Замошье-1) | 1 | 1*160 | 15
д.Курцево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Курцево | 1 | 1*20 | 0
д.Горки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №028 (Горки) | 1 | 1*30 | 3
д.КозловоСело | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.К.Село (Коростино) | 1 | 1*10 | 0
д.Залужанье | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 029 | 1 | 1*400 | 210
д.Березай | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №030 (Березай) | 1 | 1*100 | 48
д.Рамушки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №029 (Рамушки-2) | 1 | 1*100 | 30
д.Василево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№5 Жданово | 1 | 1*160 | 30
д.Нижнее | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №105 (Нижнее) | 1 | 1*30 | 9
д.Торопацы | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Торопацы-4 | 1 | 1*160 | 62
д.Федьково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Федьково-1 | 1 | 1*100 | 2
д.Б.Песочня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №024 (Б.Песочня) | 1 | 1*30 | 0
д.Пожар | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Пожар | 1 | 1*100 | 43
д.Семеново Село | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №004 (Сем. Село) | 1 | 1*160 | 45
д.М.Песочня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №025 (М.Песочня) | 1 | 1*30 | 5
д.Блазново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-158 д. Блазново ф №3 ПС Чер. | 1 | 1*10 | 0
д.Лапочи | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Лопачи | 1 | 1*250 | 74
д.Новотроицкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Новотроицкое-2 | 1 | 1*400 | 5
д.Залужанье | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 031 | 1 | 1*100 | 70
д.М.Петрово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №027 (М.Петрово) | 1 | 1*25 | 5
д.Ручьи | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Стоякино(Заозерье) | 1 | 1*63 | 18
д.Слобырёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-407 д. Слобырёво ф №4 ПС Чер. | 1 | 1*400 | 100
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №023 (Б.Петрово-2) | 1 | 1*250 | 25
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ ТП-67 | 1 | 1*100 | 3
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПЕ-10кВ №026 (Б.Петрово) -Школа | 1 | 1*160 | 40.85
вблизид.Уланово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 370 (Хоз.нужды) №05 ПС Уланово | 1 | 1*63 | 1
д.Б.Петрово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №022 (Б.Петрово) | 1 | 1*100 | 20
д.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№1 Трофимово | 1 | 1*250 | 60
д.Борок | Андреапольский | Андреапольский РЭС | СТП-10кВ д.Борок | 1 | 1*10 | 0
д. Нехина Гора | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №005 (Нёхина Гора) | 1 | 1*40 | 25
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Подгороднее-2 | 1 | 1*160 | 120
д.Малахово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Малахово-Белогубово | 1 | 1*40 | 15
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №011 (Тверецкий пекарня) | 1 | 1*100 | 17
д.Шатино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Шатино | 1 | 1*20 | 15
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №009 (Тверецкий маст) | 1 | 1*160 | 48
д.Лаптево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-355 д. Лаптево ф№6 ПС Чертолино | 1 | 1*160 | 10
пос. Тверецкий | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №010 (Ц.У. Тверецкий) | 1 | 1*160 | 11.4
д.Ильченко | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-335 д. Ильченко-2ф.3 Чертолино | 1 | 1*250 | 50
д. Коммуна | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №006 (Коммуна) | 1 | 1*20 | 0
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | ЗТП-10кВ Подгороднее-1 | 2 | 1*250+1*400 | 60
д. Маслово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №241 (Маслово-2) | 1 | 1*160 | 25
д.Волкушино,д.Бекетово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 372 (Бекетово-Волкушено) | 1 | 1*40 | 1
д. Маслово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №243 (Маслово-6) | 1 | 1*63 | 18.8
д.Барыково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №246 (Барыково) | 1 | 1*63 | 21
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ п. Бологово-1 | 1 | 1*100 | 0
Изворотень | Калининский | Калининский РЭС | ТП 57 Изворотень | 1 | 1*160 | 95
д.Бачманово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 371 (Бочманово) №05 ПС Уланово | 1 | 1*160 | 79
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПП10кВ п. Бологово-2(Дет.сад) | 1 | 1*100 | 0
д. Куряево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №007 (Куряево) | 1 | 1*100 | 0
д.Селихово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №248 (Селихово-1) | 1 | 1*400 | 200
д.Селихово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №249 (Селихово-2) | 1 | 1*400 | 150
д.Селихово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №250 (Селихово-3) | 2 | 1*160+1*100 | 180
д.Злобино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 384 (Злобино) №05 ПС Уланово | 1 | 1*40 | 0
п. Селихово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №245 (Селихово-4) | 1 | 1*400 | 23
п. Селихово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №244 (Селихово-5) | 2 | 1*100+1*400 | 24
д.Обухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №257 (Обухово) | 1 | 1*63 | 22
Городище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 58 Городище | 1 | 1*100 | 30
д.Залужанье | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 028 | 1 | 1*100 | 10
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПП10кВ п. Бологово-5(Школа) | 1 | 1*250 | 122
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ п. Бологово-6( Больница) | 1 | 1*160 | 75
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ п. Бологово-8 | 1 | 1*60 | 21
д.Трояки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 385 (Трояки) №05 ПС Уланово | 1 | 1*160 | 47
д.Бели | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 034 | 1 | 1*100 | 20
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №255 (Тупиково д/сад ) | 1 | 1*160 | 10
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ п. Бологово-7 (Пож.часть) | 1 | 1*250 | 0
д.Зайцево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-189 д. Зайцево-2 ф №4 ПС Чер. | 1 | 1*630 | 130
д.Екатино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №251 (Екатино) | 1 | 1*100 | 0
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №253 (Тупиково Ж/К) | 1 | 1*400 | 35
д.Ульянино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 383 (Ульянино) №05 ПС Уланово | 1 | 1*63 | 0
д.Латиброво | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №259 (Латиброво) | 1 | 1*30 | 14
д. Кисляково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №256 (Кисляково) | 1 | 1*40 | 13
д.Тупиково | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №254 (Тупиково) | 1 | 1*400 | 32
д.Азарово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-282 д. Азарово-2 ф.3 ПС Черт | 1 | 1*250 | 150
д.Яновище | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Яновище | 1 | 1*60 | 21
д.Нипиты | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 033 | 1 | 1*30 | 10
д.Котово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№5 Жданово | 1 | 1*40 | 12
д.Гузино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-312 д. Гузино ф №4 ПС Чер. | 1 | 1*63 | 38
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ п. Бологово-3 | 1 | 1*250 | 110
д.Конаи | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Конаи | 1 | 1*30 | 25
д.Борисково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 032 | 1 | 1*60 | 20
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | ЗТП-10кВ Подгороднее-5 | 1 | 1*250 | 200
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ Бологовский участок | 1 | 1*60 | 20
д.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№2 Улин | 1 | 1*250 | 85
д. Карцово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №217 (Карцово) | 1 | 1*30 | 12
д.Макарьино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №214 (Макарьино-2) | 1 | 1*63 | 35
д.Владенино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №001 Владенино Ф-27 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 9
д.Звездино,д.Проскурино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 374 (Проскурино) №05 Уланово | 1 | 1*60 | 40
д.Макарьино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №213 (Макарьино-1) | 1 | 1*63 | 33
д.Горицы | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Горицы-1 | 1 | 1*250 | 0
д. Краклово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №008 (Краклово) | 1 | 1*20 | 0
д.Бутивицы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №218 (Бутивицы-1) | 1 | 1*100 | 30
д.Акатьково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*20 | 10
д.Гарицы | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Горицы-2 | 1 | 1*100 | 50
д. Бутивицы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №219 (Бутивицы-2) | 1 | 1*250 | 53
Рылово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 56 Рылово | 1 | 1*250 | 157
д.Негоново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №221 Негоново | 1 | 1*250 | 20
д.Гарицы | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ Горицы-4 | 1 | 1*100 | 40
д.Негоново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №222 (Негоново-2) | 1 | 1*60 | 14
п. СХТ | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-436 п. СХТ ф №7 ПС Чер. | 1 | 1*160 | 40
д.Ломинское | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Ломинское | 1 | 1*40 | 0
Рылово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 638 Рылово коттежди | 1 | 1*100 | 20
д.Андреево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №187 (Андреево) | 1 | 1*40 | 19
д.Малахово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 373 (Малахово) №05 ПС Уланово | 1 | 1*250 | 100
с.Ильинское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №002 Д/сад с.Ильинское Ф-27 ПС Лих | 1 | 1*250 | 68
д.Гущино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Гущино (Рахново) | 1 | 1*30 | 25
д.Церпени | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 064 | 1 | 1*60 | 30
д.Н.Кузнецы | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-233 д. Н. кузнецы ф №1 ПС Чер. | 1 | 1*20 | 15
д.Козлово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №239 (Козлово) | 1 | 1*100 | 0
д.Выползово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Выползово-1 | 1 | 1*160 | 70
с.Ильинское. | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №003 Мастер-е с.Ильинское Ф-27 ПСЛих | 1 | 1*250 | 72
д. Маслово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ 215 (Маслово-4) ф.Андреево | 1 | 1*250 | 53
д.Выползово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Выползово-2 | 1 | 1*63 | 0
д. Чевакино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №212 (Чевакино) | 2 | 2*250 | 50
д.Щербово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №230 (Щербово) | 1 | 1*100 | 19
д.Быково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*10 | 4
д.Могутово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 058 | 1 | 1*100 | 45
д.Половинино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-245 д. Половинино ф №1 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 65
д.Олино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №022 Олино Ф-23 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 13
Павловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 120 Павловское | 1 | 1*160 | 44
д.Гороваха | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*30 | 12
д.Пятницкое Свербиха | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-255 д. Свербиха ф №03(5) ПС Чер | 1 | 1*60 | 25
д.Константиново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №023 Константиново Ф-23 ПС Лихосл-ль | 1 | 1*30 | 14
д.Петрушкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №024 Петрушкино Ф-23 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 18
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №237 (Рудниково) | 1 | 1*160 | 21
д.Шумчино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №232 (Шумчино) | 1 | 1*50 | 21
д.М.Борок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №231 (М.Борок) | 1 | 1*30 | 0
д.Губка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №025 Губка Ф-23 ПС Лихославль | 1 | 1*250 | 98
д.Волосово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №233 (Волосово) | 1 | 1*63 | 26
д.Алайково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №026 Алайково Ф-23 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 12
д.Мироново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-224 д. Мироново ф № 3 ПС Пятн. | 1 | 1*63 | 38
д. Мануйлово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №235 (Мануйлово-2) | 1 | 1*250 | 33
д.Пятниха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №027 Пятниха Ф-23 ПС Лихославль | 1 | 1*250 | 68
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 056 | 1 | 1*100 | 65
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №236 (Рудниково) | 2 | 2*400 | 23
д.Волжанка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Волжанка ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*160 | 10
д.Марково-Высока | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Марково-Высока | 1 | 1*60 | 10
д.Морозово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*30 | 10
д. Рудниково | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №238 (Рудниково-2) | 2 | 1*400+1*250 | 25
д.Денисово | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Денисово | 1 | 1*60 | 35
д.Фомино-Лукино | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Фомино-Лукино | 1 | 1*63 | 55
д.Сносы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Сносы | 1 | 1*60 | 55
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плоскошь-7 | 1 | 1*63 | 50
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ботвино мастерские № 6 | 1 | 1*160 | 50
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ботвино склады № 1 | 1 | 1*60 | 0
д.Моншино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 375 (Моншино-1) №05 ПС Уланово | 1 | 1*100 | 3
д.Звягино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-191 д. Звягино -1 ф №03(5) ПС Ч | 1 | 1*160 | 135
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ботвино ферма № 5 | 1 | 1*400 | 350
д.Моншино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 376 (Моншино-2) №05 ПС Уланово | 1 | 1*100 | 0
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-275 д.Хорошево-3-Пир.ф.№2 ПС РМ | 1 | 1*160 | 110
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 054 | 1 | 1*63 | 25
д.Волосово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №058 Волосово Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 2
д.Щеголево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*30 | 15
Мельниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 119 Мельниково | 1 | 1*100 | 15
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ботвино кар.суш. № 4 | 1 | 1*400 | 0
д.Митино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 377 (№1 Митино) №05 ПС Уланово | 1 | 1*250 | 95
д.Рычково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №059 Рычково Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 24
д.Хоршево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-276 д. Хоршево ф № 2 ПС Пятн. | 1 | 1*10 | 5
д.Санталово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-252 д. Санталово ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*63 | 58
д.Ботвино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ботвино пилор. № 2 | 1 | 1*250 | 200
д.Горки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №060 Горки-Федово Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 4
д.Ковалёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-204 д. Ковалёво ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*100 | 60
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-505 д.Хорошево-4 ФКРС | 1 | 1*30 | 0
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 057 | 1 | 1*60 | 20
д.Виноколы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №061 Виноколы Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*63 | 18
д.Романово 1е | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*20 | 2
д.Митино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 378 (№3 Митино) №05 ПС Уланово | 1 | 1*63 | 0
д.Фомино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №226 (Фомино) | 1 | 1*100 | 19
д.Перцово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №223 (Перцово) | 1 | 1*63 | 0
д.Никифарово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №062 Никифарово-Афанасово Ф-22 ПСЛих | 1 | 1*30 | 12
д.Красное | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №224 (Красное) | 1 | 1*30 | 8
д.Муравьёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-230 д. Муравьёво-2 ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*160 | 105
д.Лазарево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №063 Лазарево Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 14
д.Высоково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 379 (Высоково) №05 ПС Уланово | 1 | 1*60 | 0
д.Васиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №064 Васиха Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*40 | 7
д.Ступнево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №227 (Ступнево-Глинки) | 1 | 1*40 | 26
д.Локотцы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №065 Локотцы Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 12
д.Ивашиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №066 Ивашиха Ф-22 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 14
д.Горощино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №228 (Горощино-1) | 1 | 1*160 | 20
с.Ильинское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №067 Жил.дома с.Ильинское Ф-22 ПСЛих | 1 | 1*160 | 29
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Подгороднее-06 | 1 | 1*160 | 20
д.Селищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 382 (Василево-Спирово) | 1 | 1*60 | 0
д.Заборовье | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Заборовье | 1 | 1*63 | 28
д.Рамешки | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 055 | 1 | 1*100 | 14
д.Жеротино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 488(Жеротино) | 1 | 1*30 | 14
д.Паршино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Паршино-1 | 1 | 1*100 | 50
д.Кунилово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кунилово-1 №07 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 2
д.Соколово, д.Бродниково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-161 д. Бродниково ф № 6 ПС Чер. | 1 | 1*160 | 90
д. Дудорово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 489(Дудорово 2) | 1 | 1*100 | 45
д.Паршино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Паршино-3 | 1 | 1*100 | 45
д.Семихино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Семихино | 1 | 1*10 | 0
д.Заднее Поле | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Заднее Поле №05 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 5
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПП10кВ Бологово-4 | 1 | 1*100 | 68
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плоскошь-1 | 1 | 1*160 | 90
д.Подсосенье | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 059 | 1 | 1*20 | 1
д. Конюшено | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 102 д. Конюшено | 1 | 1*40 | 29
д.Стёпанково | Торжокский | Торжокский РЭС | МТП-10кВ №225 (Степанково) | 1 | 1*63 | 34
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-208 д. Костерёво ф № 6 ПС Чер. | 1 | 1*160 | 0
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 118 Черногубово крхр | 1 | 1*400 | 166
д.Фалево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Фалево-1 быт ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*160 | 81
д.Нечаево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-236 д. Ничаево ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*30 | 20
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плоскошь-2 | 1 | 1*100 | 60
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Болотово-1 | 1 | 1*63 | 22
д.Анниково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 060 | 1 | 1*100 | 20
д.Петуново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-243 д. Петуново ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*160 | 60
д.Мужищево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-229 д. Мужищево ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*30 | 20
д.Бологово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК10кВ д.Болотово-3 | 1 | 1*100 | 46
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок-6 | 1 | 1*100 | 80
д.Фалево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Фалево-3 ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*160 | 60
д.Селечня | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*160 | 60
п.Мончалово | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-014 в/ч Мончалово ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*320 | 280
д.Коромыслово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 062 | 1 | 1*100 | 30
д.Иваниши | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Иваниши №12 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 20
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плоскошь-4 | 1 | 1*250 | 200
д. Горячево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 103 д. Горячево | 1 | 1*100 | 67
д.Шарапово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*250 | 80
д.Белёво | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 063 | 1 | 1*25 | 5
д.Климово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Климово №07 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 12
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плоскошь-5 | 1 | 1*250 | 190
д. Киевка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 106 д. Киевка | 1 | 1*60 | 48
д.Кривонское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 068 | 1 | 1*60 | 20
д.Шарапово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*250 | 70
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плоскошь-6 | 1 | 1*400 | 350
д. Шапкино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 105 д. Шапкино | 1 | 1*40 | 37
д.Курцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ново-Курцово №07 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 0
д.Белянкино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*63 | 35
д. Воробьево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 104 д. Воробьево | 1 | 1*30 | 14
д.Коротыши | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*63 | 20
д.Тростино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-266 д. Тростино ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*63 | 43
д.Ермишенки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ермишенки -1 | 1 | 1*250 | 210
д.Коротыши | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*100 | 50
д.Почигаево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-247 д. Почигаево ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*30 | 20
д.Абрамово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-153 д. Абрамово ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*250 | 175
д.Тростино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-265 д. Тростино ф № 4 ПС РМК | 1 | 1*250 | 135
д.Михалево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*30 | 10
д.Образцово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-237 д. Образцово ф № 1 ПС ЦДТ | 1 | 1*250 | 50
д.Павлова Лука | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*30 | 5
д.Севостьяново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*100 | 30
д.Дешёвки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-174 д. Дешёвки ф № 1 ПС ЦДТ | 1 | 1*25 | 17
д.Ермишенки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Ермишенки-3 | 1 | 1*400 | 385
д.Тимофеево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-262 д. Тимофеево ф № 1 ПС ЦДТ | 1 | 1*63 | 18
д.Митьково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-225 д. Митьково ф № 2 ПС Бахм. | 1 | 1*180 | 130
д.Коростелёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-207 д. Коростел ф № 2 ПС Бах. | 1 | 1*160 | 30
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №128 ф.12 ПС Дм.Гора | 1 | 1*250 | 60
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №129 Дм.Гора ф.12 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 40
д.Севостьяново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*250 | 85
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-194 д. Зеленькино-3 | 1 | 1*250 | 50
д.Остров | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 377 Остров 1 | 1 | 1*250 | 5
д.СтароКурцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Старо-Курцово №07 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 0
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-193 п.Зеленькино-2 ф № 1 ПС ЦДТ | 1 | 1*100 | 60
д.Плешково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Плешково | 1 | 1*63 | 24
д.Остров | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 379 Остров 2 | 1 | 1*160 | 5
д.Екатеринино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Екатеринино | 1 | 1*63 | 26
д.Каюрово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 386 Каюрово быт | 1 | 1*160 | 10
д.Поротики | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-246 д. Поротики ф № 3 ПС Пятн. | 1 | 1*20 | 10
д.Красное | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-210 д. Красное ф № 2 ПС Пятн. | 1 | 1*100 | 30
д.Крючково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Крючково-1 | 1 | 1*60 | 25
д.Селищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 380 (Селищи) №05 ПС Уланово | 1 | 1*30 | 0
д.Левашово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Левашово №07 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 18
д.Каюрово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 387 Каюрово школа | 1 | 1*160 | 50
д.Кр.улица | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-209 д. Кр. Улица ф № 2 ПС Пятн. | 1 | 1*10 | 5
д.Горня | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-169 д. Горня ф № 2 ПС Пятницкое | 1 | 1*200 | 175
д.Мельгуново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 388 Мельгуново | 1 | 1*160 | 5
д.Крючково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Крючково-2 | 1 | 1*100 | 43
д.Павлюки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-240 д. Павлюки-2 ф№09(4) ПС Пят | 1 | 1*100 | 50
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 117 Черногубово школа | 2 | 2*250 | 77
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ №166 ф.12 ПС Дм.Гора | 1 | 1*630 | 130
д.Александрово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП ТСН-1 РЭС ф №1 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 204
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 402 б/о Полет | 1 | 1*100 | 20
д.д.Селище | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*63 | 50
c.Архангельское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ с.Архангельское-1 №07 Заднее По | 1 | 1*160 | 75
д.Крючково | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Крючково-5 | 1 | 1*100 | 0
д.Турбаево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-267 д. Турбаево ф № 18 ПС Ржев | 1 | 1*160 | 110
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №130 ф.12 ПС Дм.Гора | 1 | 1*250 | 0
д.Малиновка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Малиновка | 1 | 1*20 | 5
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Подгороднее-9 | 1 | 1*160 | 40
д.Домашино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-179 д. Домаш. мастф № 18 ПС Рж | 1 | 1*250 | 190
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 404 Плешково 2 | 1 | 1*40 | 5
д.Кудрино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 066 | 1 | 1*250 | 25
д.Кондраково,д.Юрново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 387 (Кондраково-Юрново) | 1 | 1*160 | 65
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 411 Плешково 12 | 1 | 1*100 | 15
д.Селище | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№12 Коротыши | 1 | 1*63 | 20
д.Никулино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Никулино | 1 | 1*30 | 20
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 116 Черногубово село | 1 | 1*100 | 7
д.Рылово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 388 (Рылово) №13 ПС Уланово | 1 | 1*100 | 20
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП СХТ ф №1 ПС Рамешки | 1 | 1*320 | 230
д.Старое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Старое | 1 | 1*60 | 50
Черногубово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 563 ГИОВ | 1 | 1*400 | 215
д.Краснодубье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Краснодубье-1 | 1 | 1*100 | 90
добухово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Обухово ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*250 | 90
д.Заречье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 491(Заречье 1) | 1 | 1*60 | 42
д.Мякишево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Мякишево-2 | 1 | 1*250 | 136
д.Старокарельское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №068 Старо-Карельское Ф-37 ПС Лих-ль | 1 | 1*63 | 13
д.Высоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 067 | 1 | 1*250 | 150
д.Первомайский | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№15 Брод | 1 | 1*160 | 80
д.Абрамово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 375 Абрамово | 1 | 1*250 | 5
д.Колотово,д.Кетково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 389 (Кетково-Колотово) | 1 | 1*100 | 35
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП МКЛ ф №1 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 180
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП ЖЗ СХТ ф №1 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 95
д.Мякишево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Мякишево-3 | 1 | 1*60 | 19
б/о Абрам.бор | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 378 База отдыха | 1 | 1*160 | 20
д.Зобово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 399 (Зобово) №13 ПС Уланово | 1 | 1*20 | 0
д. Борутино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Борутино ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 30
д.Хмельники | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №069 Хмельники Ф-37 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 14
д.Заречье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №492 (Заречье 2) | 1 | 1*100 | 70
д.Городилово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №070 Городилово Ф-37 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 16
д.Остров | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 380 Остров 3 | 1 | 1*160 | 30
д.Цикорево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№15 Брод | 1 | 1*100 | 40
д. Лопатино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №493 (Лопатино) | 1 | 1*100 | 80
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 400 (Семендяево школа) | 1 | 1*250 | 142
д. Борутино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП Борутино-ЗСП ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 273
д.Михеево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 381 Михеево | 1 | 1*160 | 15
д.Чеграево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №494 (Чеграево) | 1 | 1*30 | 10
дЗапрудье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Запрудье ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 60
д. Борутино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Борутино-Мастерские ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 15
д.Домашино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-178 д. Домаш. зсп ф №18 ПС Рж. | 1 | 1*400 | 340
п.Крючково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №071 Котельная п.Крючково Ф-37ПСЛих | 1 | 1*250 | 35
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 401 (Семендяево Котельная) | 1 | 1*100 | 21
д.Брод | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№15 Брод | 1 | 1*100 | 40
д.Солово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№15 Брод | 1 | 1*30 | 10
д.Бесменино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №495 (Бессменино) | 1 | 1*100 | 72
дДомкино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Домкино ВЛ-10кВ №08 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 0
д.Высоково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Высоково ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 90
д.Домашино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-177 д. Домашино-4ф № 22 ПС Рж. | 1 | 1*160 | 100
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 075 | 1 | 1*400 | 100
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 404 (Семендяево столовая) | 1 | 1*100 | 4
д.Васьково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Васьково быт | 1 | 1*63 | 40
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Мощеново-ПСЛВ ВЛ №19 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 163
д. Медведево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-222 д. Медведево ф № 23 ПС Ржев | 1 | 1*400 | 300
д.Кожевня | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 416 (Кожевня) №14 ПС Уланово | 1 | 1*20 | 0
д.Бор | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП Бор-1 | 1 | 1*100 | 35
д.Архангельское | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Архангельская ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 70
д.Медведево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-221 д. Медвед.кот ф № 23 ПС Рж. | 1 | 1*250 | 220
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Мощеново-свинарник ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 21
д.Апухлицы | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Апухлицы №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 30
д.Кротково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-212 д. Кротково ф № 18 ПС Ржев | 1 | 1*60 | 30
д.Лощино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лощино ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 16
д.Пахомово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 417 (Пахомово) №14 ПС Уланово | 1 | 1*30 | 0
д.Ковали | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№15 Брод | 1 | 1*40 | 20
дНикольское | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Никольское ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 60
д.Лощино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лощино-ЖК ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 80
д.Истопки,д.Тюшино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 418 (Тюшино-Истопки) №14Уланово | 1 | 1*63 | 14
д. Васьково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Васьково | 1 | 1*100 | 80
д.Емельяново ул.Зах. | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ ул.Захарова №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 15
д.Роголево | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Роголево | 1 | 1*30 | 5
д. Тредубье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №496 (Тредубье 3) ф.Дудорово 1 | 1 | 1*63 | 15
д.Скулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 383 Скулино 2 | 1 | 1*250 | 15
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№15 Брод | 1 | 1*63 | 23
д. Васьково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Васьково мастер | 1 | 1*100 | 80
дСпиридово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Спиридово ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 60
д.Дубровка | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-180 д. Дубровки ф № 23 ПС Ржев | 1 | 1*63 | 23
д.Пальцево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пальцево ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 27
д.Яхромино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 419 (Яхромино-Жуковка) | 1 | 1*30 | 2
д.Болотьково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Болотьково №09 Заднее Поле | 1 | 1*25 | 2.5
д.Трубники | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№15 Брод | 1 | 1*63 | 20
Протасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 49 Протасово | 1 | 1*100 | 13
д.Харитоново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-273 д. Харитоново ф № 18 ПС Рж. | 1 | 1*63 | 53
д.Гришутино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Гришутино ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 29
д.Ожирово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №075 Ожирово Ф-39 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 16
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Семендяево больн ф6 ПС Уланово | 1 | 1*160 | 34
дКувалдино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Кувалдино ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*63 | 30
д.Скулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 384 Скулино | 1 | 1*160 | 15
д.Могилки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Могилки ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 16
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №076 д. Вески Ф-39 ПС Лихославль | 1 | 1*30 | 6
д.Абрамково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-152 д. Абрамково ф № 23 ПС Ржев | 1 | 1*63 | 23
д. Еменово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 498(Еменово) | 1 | 1*60 | 44
Копылево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 55 Копылево | 1 | 1*63 | 1
д.Боброво | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Боброво ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 8
д.Данилово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 423 (Данилово) №14 ПС Уланово | 1 | 1*30 | 0
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №077 Школа Вески Ф-39 ПС Лихославль | 1 | 1*250 | 68
д.Граблино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№15 Граблино | 1 | 1*63 | 20
дТокарево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Токарево ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 60
д.Семенково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 389 Семенково | 1 | 1*100 | 10
д.Кузьмарино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-214 д. Кузьмарино ф № 23 ПС Рж. | 1 | 1*20 | 15
д.Голибицы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Голибицы-3 | 1 | 1*160 | 150
д.Денисово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Денисово ф №18 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 4
д. Дудорово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №499 (Дудорово 3) | 1 | 1*250 | 200
д.Тихоново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 390 Тихоново | 1 | 1*160 | 30
дМишино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Мишино ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*25 | 6
д.Погорелка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 426 (Погорелки) №14 ПС Уланово | 1 | 1*30 | 0
Дубково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 54 Дубково | 1 | 1*63 | 0
дВысоково | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Высоково ф.12 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 38
д.Мохнецы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Мохнецы ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 72
д.Голибицы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Голибицы-4 | 1 | 1*250 | 220
д.Глазово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 393 Глазово 1 | 1 | 1*250 | 15
д. Логуново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №501 (Логуново-1) | 1 | 1*100 | 74
дБыстрово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Быстрово ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 40
д.Щербино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№15 Граблино | 1 | 1*10 | 2
д.Сидорово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 424 (Сидорово) №14 ПС Уланово | 1 | 1*160 | 79
д.Старово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 421 (Старово-Шамановка) | 1 | 1*63 | 23
д.Букантово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №502 (Букантово) | 1 | 1*100 | 82
дСлободка | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Слободка ф.12 ПС Дм.Гора | 1 | 1*63 | 30
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №078 Д/сад д. Вески Ф-39 ПС Лих-ль | 1 | 1*400 | 89
д. Логуново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №500 (Логуново 2) ВЛ-10кВ Дудор | 1 | 1*100 | 60
дРябиково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Рябиково ф.10 п/с Дм.Гора | 1 | 1*50 | 0
д.Раменье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 422 (Раменье) №14 ПС Уланово | 1 | 1*60 | 0
д.Пятницкое | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-393 Пятницкое-2 №09(4) ПС Пятн. | 1 | 1*63 | 0
д.Тредубье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №503 (Тредубье 4) | 1 | 1*250 | 120
дУразово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Уразово ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*60 | 0
д.Матренкино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 420 (Матренкино) №14 ПС Уланово | 1 | 1*40 | 0
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №079 Пекарня Вески Ф-39 ПС Лих-ль | 1 | 1*400 | 264
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Подгороднее-10 | 1 | 1*100 | 30
д. Буденовка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 107 (№7) д. Буденовка | 1 | 1*100 | 87
д.Васюково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-164 д. Васюково ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*250 | 210
дДанилово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Данилово ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 5
д.Вески | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №080 Мастерские Вески Ф-39 ПСЛих-ль | 1 | 1*400 | 48
Князево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 51 Князево | 1 | 1*160 | 1
д. Плотниково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-244 д. Плотниково ф № 6 ПС Кл. | 1 | 1*60 | 20
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 079 | 1 | 1*100 | 43
д.Гузынино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-172 д. Гузынино ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*100 | 0
Князево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 53 Князево насосная | 1 | 1*30 | 4
д.Мельгубово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №504 (Мельгубово) | 1 | 1*30 | 22
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 427 (Запрудье телятник) | 1 | 1*100 | 84
д.Глебово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-166 д. Глебово-3 ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*160 | 130
д Дмитрова гора | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Гора ф.12 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 130
д.Агафоново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№15 Граблино | 1 | 1*63 | 20
д.Сафроново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сафроново №09 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 12
д.Ваулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 397 Ваулино | 1 | 1*160 | 5
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 428 (Запрудье КЭС) №14 Уланово | 1 | 1*160 | 84
д.Ст.Рукав | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-258 д. Ст. Рукав ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*40 | 0
д. Троицкое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №505 (Троицкое) | 1 | 1*100 | 75.2
д.Ошейкино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Ошейкино | 1 | 1*100 | 90
д.Немцово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-235 д. Немцово ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*63 | 53
д.Плоское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Шуя-Плоское ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 0
д.Паршино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Паршино | 1 | 1*100 | 85
д.Щетинино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-279 д. Щетинино ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*10 | 0
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 429 (Запрудье ПСЛВ) №14 Уланово | 1 | 1*400 | 376
д.Липига | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №506 (Липига 1) ф.Дудорово 2 | 1 | 1*100 | 65
д.Любовец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Любовец | 1 | 1*160 | 40
д.Клешнево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-203 д. Клешнево ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*250 | 190
д.Липига | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №507 (Липига 2) | 1 | 1*60 | 25
с.Емельяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ ул.Сотчино-1 №09 Заднее Поле | 1 | 1*250 | 60
д. Ромашино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Ромашино | 1 | 1*60 | 20
Устье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 48 Устье | 1 | 1*160 | 55
д.Запрудье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП10кВ 430(Запрудье Молчаново Братково) | 1 | 1*100 | 68
д.Демкино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-184 д. Дёмкино ф № 6 ПС Клеш | 1 | 1*10 | 6
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пустораменка ЗСП-1 ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 120
д.Мылохово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Мылохово-2 | 1 | 1*60 | 21
д.Липига | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №508 (Липига 3) | 1 | 1*100 | 65
д.Успенское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-271 д. Успенское ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*250 | 150
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пустораменка ЗСП-2 ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 182
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП-10кВ ЗСП ДКУ ф6 ПС Уланово | 1 | 1*400 | 303
Олобово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 46 Олобово | 1 | 1*160 | 4
Головино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Головино ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*40 | 10
д.Паново | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Паново | 1 | 1*10 | 6
д.Анненское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 509(Анненское) | 1 | 1*40 | 15
д.Уварово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Уварово-1 | 1 | 1*100 | 85
д.Успенское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-269 д. Успенск ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*250 | 150
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пустораменка Котел. ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 87
Палагино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 37 Палагино | 1 | 1*30 | 11
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Семендяево маст. ф5 ПС Уланово | 1 | 1*160 | 81
д.Хребтово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 510(Хребтово) | 1 | 1*60 | 55
д.Житенки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-187 д. Житенки ф № 3 ПС Клеш. | 1 | 1*20 | 5
д.Акатово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Акатово | 1 | 1*30 | 5
Великоесело | Калининский | Калининский РЭС | ТП 45 Великое село | 1 | 1*100 | 22
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пустораменка ЖК ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 42
д.Ряхово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №511 (Ряхово) | 1 | 1*25 | 20
д.Пустораменка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пустораменка ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Кунавино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Кунавино-1 | 1 | 1*160 | 76
д.Негочево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Негочево ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 44
д.Корневка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Корневка ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 46
Кустово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 44 Кустово | 1 | 1*30 | 0
д.Алхимково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алхимково ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 113
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 417 Квейл (Плешково-4) | 1 | 1*160 | 15
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 081 | 1 | 1*100 | 25
д.Борки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Борки ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 100
д.Комариха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Комариха ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 12
Первомайские Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 42 П.Горки мастерские | 1 | 1*250 | 37
д.Захарьино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Захарьино ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 37
д.Дуброво | Рамешковский | Рамешковский РЭС | МТП Дуброво ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 4
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№15 Граблино | 1 | 1*100 | 50
Васильки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Васильки ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
д.Лаврово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лаврово Ферма ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 75
д.Цветки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | СТП-10кВ Цветки | 1 | 1*100 | 40
д.Лаврово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лаврово ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д. Буденовка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 108 (№8) д. Буденовка | 1 | 1*63 | 34
Первомайские Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 41 П.Горки | 1 | 1*100 | 3
д.Кузьминка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кузьминка ф №11 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 141
д.Бородино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 407 (Бородино-Матырево) | 1 | 1*160 | 29
д.Алексеевское | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Алексеевское | 1 | 1*10 | 5
д.Уварово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Уварово-3 | 1 | 1*100 | 70
Первомайские Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 40 П.Горки котельная | 2 | 2*400 | 555
Шепелево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шепелево-Белоглазово ВЛ №15 Сал | 1 | 1*60 | 15
д.Крутец | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 135 | 1 | 1*30 | 5
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№15 Граблино | 1 | 1*250 | 85
д.Берёзовский Рядок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 152 | 1 | 1*250 | 50
д. Павловское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Павловское быт | 1 | 1*100 | 30
д.Жоготово | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Жоготово | 1 | 1*30 | 10
д.Тимково | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 193 | 1 | 1*100 | 40
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Баренцево ФКРС 1 ф4 ПС Уланово | 1 | 1*250 | 240
д.Черкасово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 080 | 1 | 1*400 | 102
д.Уварово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Уварово-2 | 1 | 1*160 | 140
д.Олешево | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 198 | 1 | 1*63 | 50
д.Некрасово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП Некрасово ДК ф №09 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 157
д.Заозерье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 204 | 1 | 1*30 | 5
д.Кафтино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 211 | 1 | 1*250 | 5
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Баренцево ФКРС 2 ф4 ПС Уланово | 1 | 1*250 | 201
д.Логиново | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 218 | 1 | 1*10 | 5
д.Некрасово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Некрасово ЗСП ф №09 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 134
д.Конышкино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 411 (Конышкино) №08 ПС Уланово | 1 | 1*20 | 0
д.Пантюково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-241 д. Пантюково ф № 3 ПС Клеш. | 1 | 1*20 | 19
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 021 | 1 | 1*400 | 88
д.Цицеруха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Цицеруха ф №09 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 7
д.Векошане | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№15 Граблино | 1 | 1*40 | 15
д.Гоголиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Гоголиха ф №09 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 16
д.Дорохово,д.Пепелино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 410 (Пепелино-Дрохово) | 1 | 1*60 | 4
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 022 | 1 | 1*250 | 190
д.Ровное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ровное ф №09 ПС Рамешки | 1 | 1*50 | 10
Белавино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Белавино-1 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*100 | 70
д.ЯмГригино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 023 | 1 | 1*60 | 20
д.Бурцево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-299 д. Бурцево ф № 3 ПС Клеш | 1 | 1*30 | 20
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 409 (Баренцово) №08 ПС Уланово | 1 | 1*250 | 129
Ровное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП Ровное-ЗСП ф №09 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 0
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 024 | 1 | 1*250 | 25
Белавино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Белавино-2 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*160 | 140
д.Успенское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-270 д. Успенское ф № 6 ПС Клеш | 1 | 1*160 | 130
д.Княжево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Княжово | 1 | 1*40 | 25
д.Баринцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 408 (мастерские Баринцево) | 1 | 1*160 | 129
д.Антоново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-155 д. Антоново ф № 13 ПС 35/10 | 1 | 1*160 | 20
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ул Луговая ф №8 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 65
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 025 | 1 | 1*100 | 10
д.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 026 | 1 | 1*60 | 25
д.Пашня | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 412 (Пашня) №08 ПС Уланово | 1 | 1*25 | 10
Глебово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Глебово-3 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*100 | 45
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 027 | 1 | 1*100 | 10
д. Матвеевское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Матвеевское быт | 1 | 1*250 | 80
д.Потаповка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 415 (Потаповка) №08 ПС Уланово | 1 | 1*20 | 0
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 028 | 1 | 1*160 | 30
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 029 | 1 | 1*63 | 35
д.Бых.Слобода | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-242 д. Пестриково ф № 32ПС Ржев | 1 | 1*160 | 70
Синцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1059 Сенцово | 1 | 1*50 | 1
д.Льгово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 413 (Льгово) №08 ПС Уланово | 1 | 1*60 | 29
д.Петрово 1е | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*63 | 15
д.Подсосонье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Подсосонье | 1 | 1*40 | 10
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 031 | 1 | 1*60 | 10
д.Александроково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 358 (Александровка) №03 Уланово | 1 | 1*100 | 19
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 032 | 1 | 1*100 | 5
д.Сосонье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Сосонье | 1 | 1*63 | 60
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 033 | 1 | 1*160 | 35
д.Таблино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-261 д. Таблино ф № 32 ПС Ржев | 1 | 1*100 | 60
д.Хотилово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 034 | 1 | 1*100 | 20
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Школа ф №8 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 85
д.Александроково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 359 (Александровка КЭС) | 1 | 1*160 | 30
КраснаяНовь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1061 Кр.Новь | 1 | 1*100 | 6
д.Появилово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-249 д. Появилово ф № 32 ПС Ржев | 1 | 1*63 | 33
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 035 | 1 | 1*160 | 5
д.Новинки,д.Брониха | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 361 (Новинки-Брониха) | 1 | 1*60 | 9
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП ЖЗ МКМ ф №8 ПС Рамешки | 2 | 2*400 | 520
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 036 | 1 | 1*100 | 5
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТПП ЦРБ ф №8 ПС Рамешки | 2 | 2*400 | 610
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 037 | 1 | 1*160 | 3
Захеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1063 Захеево | 1 | 1*63 | 13
д.Старцево, д.Находово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-234 д. Находово ф № 6 ПС Клеш. | 1 | 1*160 | 130
п.Куженкино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 038 | 1 | 1*100 | 5
д.Пахомово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 362 (Овсянниково-Пахомово) | 1 | 1*40 | 0
п.Бушевец | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 042 | 1 | 1*60 | 13
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 074 | 1 | 1*63 | 10
д.Скробово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 043 | 1 | 1*60 | 5
Белавино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Белавино-4 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*63 | 15
д.Судовая | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 363 (Судовая) №03 ПС Уланово | 1 | 1*100 | 39
д.Бабошино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 044 | 1 | 1*60 | 20
д. Гостиница | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 109 (№ 1) д. Гостиница | 1 | 1*160 | 108
д.Подол | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 045 | 1 | 1*100 | 35
д.Светлый Луч | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 364 (Светлый Луч) №03 ПСУланово | 1 | 1*250 | 141
д.Камыши | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 046 | 1 | 1*100 | 20
Чудово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1068 Чудово | 1 | 1*20 | 0
д.Забелье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 047 | 1 | 1*10 | 5
Салино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Салино ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*160 | 60
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП ТСН №2 РЭС ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 320
д.Рябово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 365 (Рябово) №03 ПС Уланово | 1 | 1*160 | 72
д.Кафтинский городок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 048 | 1 | 1*60 | 5
д.Киселево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 366 (Киселево) №03 ПС Уланово | 1 | 1*250 | 123
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 408 Плешково 15 | 1 | 1*160 | 40
д.Плоховка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 367 (Плоховка школа) №03Уланово | 1 | 1*100 | 41
д.Новое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Новое ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Горбыль | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-168 д. Горбыль ф№ 8 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 33
д.Плоховка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 368 (Плоховка мастерские) | 1 | 1*250 | 172
д. Гостиница | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 110 д.Карельское Заручье | 1 | 1*100 | 79
Гостовня | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Гостовня ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*60 | 10
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Мощёново ЖК-1 ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 342
д.Шишово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*400 | 85
д.Плоховка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП-10кВ Плоховка быт ф1 ПС Уланово | 1 | 1*400 | 289
д.Апалево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-156 д. Апалёво ф №8 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 58
д.Максяево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Максяево | 1 | 1*60 | 30
д.Мощёново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Мощёново ЖК-2 ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 360
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 409 Плешково 1 | 1 | 1*250 | 20
д.Гнездилово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Гнездилово ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 117
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ховренок | 1 | 1*100 | 40
д.Дуброво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-181 д. Дуброво-4 ф №1 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 0
д.Гнездилово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Гнездилово Хим Скл ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 74
Ошурково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ошурково-2 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*160 | 40
д.Сельница | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП С/Т Сельница ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
Обухово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1047 Обухово | 1 | 1*63 | 10
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 410 Плешково 1а | 1 | 1*400 | 15
д.Цепелиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Цепелиха ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 231
д.Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-201 д. Итомля-1 ф №1 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 70
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 036 Иваново ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*100 | 49
д. Усово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-268 д. Усово ф №8 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 20
д.Григорково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Григорково ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
Каськово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Каськово ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*40 | 30
д.Андреевское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-154 д. Андреев.ф №8 ПС М. Дв. | 1 | 1*40 | 30
д.Ловцово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ловцово ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
д.Агафониха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Агафониха ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 418 Плешково 6 | 1 | 1*250 | 10
д.Сельково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сельково ВЛ 10кВ №12 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
Коршиково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Коршиково ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*100 | 40
д.Замытье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Замытье Мастерские ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 61
д.Борисово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-294 д. Борисово (Б.) ф№1ПС М.Д. | 1 | 1*60 | 40
Гридино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1015 Гридино | 1 | 1*20 | 0
Калачёво | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Калачёво ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*30 | 10
д. Мешино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-223 д. Мешино ф №1 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 50
д.Яковлево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-280 д. Яковлево ф №8 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 60
д.Замытье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Замытье больница ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Лахино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лахино ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 0
Якимово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1017 Якимово | 1 | 1*40 | 3
д.Рамень | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Раменье ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 4
д.Курово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-215 д. Курово ф №1 ПС М. Дв. | 1 | 1*40 | 20
д.Вересково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Вересково ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
д.Шеломец | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Шеломец ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Никольское ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 0
д.Гримино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-171 д. Гримино ф №1 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 40
д.Слободиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Слободиха ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 0
д.Ильино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ильино ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 0
д.Филиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Филиха ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 19
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Никольское ЗСП | 1 | 1*160 | 68
Калистово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1019 Калистово | 1 | 1*63 | 20
д.Савино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 050 | 1 | 1*160 | 30
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*160 | 50
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Никольское-Котельная1 ф04 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 0
Лещихино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Лещихино ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*20 | 5
д.Заозерье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 051 | 1 | 1*60 | 25
д.Тучево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Тучево ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 170
д.Погорельцы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Погорельцы ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 10
дЗаозерье | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 052 | 1 | 1*250 | 180
д.Константиново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Константиново ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 0
д.Трёхгорная | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-462 д. Трехгорное ф №1 ПС М. Д. | 1 | 1*30 | 20
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Никольское Котельная2 ф04 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Городок | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 053 | 1 | 1*40 | 5
с.Николькое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Никольское коттеджи ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Сырково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сырково ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 27
д.Глубочиха | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 055 | 1 | 1*25 | 3
д.Радюкино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-250 д. Радюкино ф №5 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 120
Глебово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Глебово-1 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*250 | 60
д.Глубочиха | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 056 | 1 | 1*100 | 45
д.Язвицы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Язвицы ф №12 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 0
д.Дурнево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-183 д. Дурнево ф №1 ПС М. Дв. | 1 | 1*250 | 50
Глебово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Глебово-2 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*63 | 15
д.Харино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-272 д. Харино ф №8 ПС М. Дворы | 1 | 1*60 | 30
Хорошая | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Хорошая ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*63 | 10
д.Кривцово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-211 д. Кривцово ф №8 ПС М. Дв. | 1 | 1*20 | 15
дГузятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 057 | 1 | 1*160 | 5
дГузятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 058 | 1 | 1*250 | 60
Леоново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Леоново ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*60 | 35
д.Борисово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-295 д. Борисово ф №1 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 23
д.Гузятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 224 | 1 | 1*630 | 100
д.Тюрино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*100 | 45
Ягодино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ягодино ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*63 | 25
дГузятино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 059 | 1 | 1*250 | 40
д.Грязны | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 060 | 1 | 1*63 | 15
д.Никифорово | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 061 | 1 | 1*63 | 5
Букино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Букино ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*63 | 15
Дорофеево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Дорофеево ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*40 | 10
г.Бологое | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 223 | 1 | 1*320 | 65
д.Рудница | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-251 д. Рудница ЗСП ф №8 ПСМ.Дв. | 1 | 1*630 | 430
д. Шолохово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-144 д. Шолохово ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*250 | 160
д.Дудкино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*100 | 50
д.Цузово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-277 д. Цузово ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*30 | 15
д.Ильи Горы | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-197 д. Ильи Горы ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*250 | 170
д.Казино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*100 | 80
д.Балаши | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-157 д. Балаши ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*60 | 30
д.Городище | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-170 д. Город.-1 ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 43
п.Киселево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 605 | 2 | 2*160 | 48
д.Вороново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-165 д. Вороново ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*20 | 10
д.Сахарово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-253 д. Сахарово ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 60
д.Кононово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-467 д. Конново ф №2 ПС М.Дв. | 1 | 1*40 | 20
п.Киселево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 623 Набережная | 1 | 1*250 | 125
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 617 Тверца | 1 | 1*250 | 128
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Емельяново-3 №09 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 2
д.Забежня | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*63 | 23
д.Болдырево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Болдырево №09 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 6
Киселево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 604 | 1 | 1*400 | 76
Киселево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 603 | 2 | 2*250 | 164
д.Молотино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Молотино №09 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 30
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*30 | 10
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*250 | 32
д.Кошево-Волга | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кошево-Волга №05 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 12
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*250 | 20
д.Техменево | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Техменево №03 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 30
д.Новое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Новое-1 №03 Заднее Поле | 1 | 1*320 | 9
д.Чернозем | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*63 | 10
д.Старое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Старое-1 №03 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 30
д.Семеновское | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*60 | 15
д.Иверское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Иверское-2 №03 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 48
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Васильевское-4 №03 Заднее Пол | 1 | 1*400 | 200
д.Иверское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Иверское-1 №03 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 12
д.Винокурово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*63 | 30
д.Ивачево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ивачево №05 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 36
д.Княжое | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*63 | 15
д.Акишево-Кучково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Акишево №05 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 2.5
д.Краснополье | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*63 | 25
д.Игутьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Игутьево №05 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 30
д.Броды | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Броды-1 №05 Заднее Поле | 1 | 1*400 | 100
д.Иван Труд | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*40 | 15
д.Толвенцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Толвенцово №05 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 12
д.Станишено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПК-10кВ д.Станишено-1 №05 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 30
д.Васьково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*100 | 45
д.Подсосанье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Подсосенье №09 Берново | 1 | 1*60 | 18
д.Староселье | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*40 | 15
д.Русаново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*25 | 10
Запруднево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Запруднево ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*25 | 5
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ТП-7 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*400 | 100
с.Берново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ ЗСП №01 Берново | 1 | 1*250 | 60
П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ИПС ВЛ 10кВ №04 П.Городище | 1 | 1*100 | 30
д.Климово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Климово ВЛ №09 Берново | 1 | 1*25 | 18
Пыльниково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Пыльниково ВЛ 10кВ №02 Салино | 1 | 1*30 | 0
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Александровка-3 ВЛ 10кВ №21 П.Г | 1 | 1*100 | 0
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*100 | 35
д.Глазуново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Глазуново №09 Берново | 1 | 1*160 | 48
д.Соколово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Соколово №17 Берново | 1 | 1*20 | 18
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*100 | 45
д. П.Городище | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ПС ВЛ 10кВ №21 П.Городище | 1 | 1*25 | 5
д.Кукуево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*63 | 30
д. Селиванцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Н.Устиново-2 ВЛ 10кВ №25 П.Горо | 1 | 1*100 | 30
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*160 | 55
д. Тимонино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Стеклятино КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*400 | 350
д. Троицкое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Высокино-2 КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*250 | 60
д.Корняшово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*100 | 30
д.Лисуново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*63 | 25
д. Тупицино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ДРСУ КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*250 | 20
д. Маслова гора | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Абутьково-2 ВЛ 10кВ №17 Кн.Горы | 1 | 1*250 | 80
д.Панщина | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*100 | 40
д.Наумово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*63 | 25
д.Аксентьево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*250 | 60
д.Аксентьево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*400 | 200
д.Богатьково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№10 Мосягино | 1 | 1*10 | 5
д.Высочерт | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№10 Мосягино | 1 | 1*50 | 15
д.Высочерт | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№10 Мосягино | 1 | 1*50 | 10
д.Мосягтно | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№10 Мосягино | 1 | 1*25 | 10
д.Пунево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№10 Мосягино | 1 | 1*40 | 20
д.Симоново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№10 Мосягино | 1 | 1*63 | 25
д.Снегиревка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Снегиревка | 1 | 1*30 | 20
д.Марково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 069 | 1 | 1*250 | 160
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский РЭС | ЗТП-10кВ №1 Военный городок | 2 | 2*400 | 164
д.Мохначи | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-228 д. Мохначи ф № 2 ПС М. Дв. | 1 | 1*30 | 15
Фефелово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 903 Фефелово | 1 | 1*100 | 33
Коробеино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 906 Коробеино | 1 | 1*30 | 2
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 019 (Лесная , Набережная) | 1 | 1*100 | 0
д.Лентиха | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 070 | 1 | 1*30 | 10
Желнино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 911 Желнино | 1 | 1*63 | 18
Излайлово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 912 Измайлово | 1 | 1*63 | 28
Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 913 Гришкино | 1 | 1*60 | 22
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 020 (База ЖРЭС) | 1 | 1*250 | 200
д.Еруново | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 071 | 1 | 1*60 | 20
д.Барсуки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Глазомичи,ВЛ-10кВ ф.№13 Глазомичи | 1 | 1*63 | 15
д.Лаврово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Лаврово мастерские № 4 | 1 | 1*250 | 240
д.Сытьково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-259 д. Сытьково ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 60
д.Бунегино, д.Варатово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-162 д. Бунегино ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 90
д. Буденовка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 112 (№3) д. Буденовка | 1 | 1*63 | 35
д.Тихменёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-263 д. Тихменево ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 10
Рогозино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 919 Рогозино | 1 | 1*160 | 74
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 023 (РТП, Меженская) | 1 | 1*250 | 20
д.Лаврово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Лаврово деревня № 2 | 1 | 1*160 | 70
п.Верхний Бор | Ржевский | Ржевский РЭС | МТП-10кВ-469 д. Верхний Бор ф №4 ПС РМК | 1 | 1*250 | 175
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 072 | 1 | 1*60 | 1
д.Шолохово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-430 д. Шолохово ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 0
д.Белодедово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Глазомичи,ВЛ-10кВ ф.№13 Глазомичи | 1 | 1*30 | 5
Калистово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 920 Калистово | 1 | 1*63 | 23
д.Бочарово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-220 д. КТП База.ф №5 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 70
д. Буденовка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 111 (№4) д.Буденовка | 1 | 1*160 | 108
д. Тихменево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-264 д. Тихменево ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 65
Лели | Калининский | Калининский РЭС | ТП 922 Лели | 1 | 1*20 | 0
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 025 (ул.Сельская) | 1 | 1*160 | 100
д.Денино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-173 д. Денино ф №7 ПС М. Дв. | 1 | 1*40 | 0
Ремязино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 927 Ремязино | 1 | 1*63 | 1
Дмитрово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 937 Дмитрово | 1 | 1*100 | 39
д. Буденовка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 113 (№ 5) д. Буденовка | 1 | 1*160 | 89
д.Холмово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-274 д. Холмово ф №7 ПС М. Дв. | 1 | 1*20 | 0
Бережки | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 936 Бережки | 1 | 1*160 | 72
д.Колокольцево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-456 д. Колокольц. ф №7 ПС М. Д. | 1 | 1*30 | 20
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 021(Строителей, Энергетиков) | 1 | 1*100 | 10
Курьяново | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 939 А Курьяново | 1 | 1*160 | 74
д.Лыткино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-451 д. Лыткино ф №7 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 70
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 073 | 1 | 1*250 | 110
д.Дерново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №163 Дерново Ф-17 ПС Н.Стан | 1 | 1*63 | 24
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 074 (ул.Беляевская) | 1 | 1*100 | 40
Непеино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 949 Непеино | 1 | 1*50 | 13
п.Глазомичи | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Глазомичи,ВЛ-10кВ ф.№13 Глазомичи | 1 | 1*100 | 25
с.Новый Стан | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №176 Школа Н. Стан Ф-01 ПС Н.Стан | 1 | 1*250 | 61
БольшоеСелище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 950 Большие Селищи | 1 | 1*60 | 17
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 073 (ул.Солнечная, Новая) | 1 | 1*100 | 40
с.Новый Стан | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №177 Жилой сектор Н.Стан Ф-01 ПС Стан | 1 | 1*250 | 130
г. Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 797 Хрустальная | 2 | 2*630 | 528
д.Антоновское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 076 | 1 | 1*100 | 10
Устиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 951 Устиново | 1 | 1*60 | 15
д. Афимьяново | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 115 д. Афимьяново | 1 | 1*160 | 125
МалоеСелище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 953 М.Селище | 1 | 1*63 | 22
д.Пантелиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №173 Пантелиха Ф-15 ПС Н.Стан | 1 | 1*63 | 28
Клеопино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 954 Клеопино | 1 | 1*50 | 19
д.Шульгино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №174 Шульгино Ф-15 ПС Н.Стан | 1 | 1*160 | 69
Матвеевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 955 Матвеевское | 1 | 1*60 | 12
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский РЭС | ЗТП-10кВ №2 Военный городок | 2 | 2*250 | 108
д.Парфеново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №175 Парфеново Ф-15 ПС Н.Стан | 1 | 1*100 | 33
Панигино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 957 Панигино | 1 | 1*100 | 17
Головачево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 965 Головачево | 1 | 1*160 | 91
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 082 (ул.Мира, Труда) | 1 | 1*400 | 65
д. Атемежа | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 116 д. Атемежа | 1 | 1*100 | 59
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 973 Савино | 1 | 1*100 | 35
д.Сазоненки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Глазомичи,ВЛ-10кВ ф.№13 Глазомичи | 1 | 1*25 | 10
Бреднево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 975 Бреднево | 1 | 1*60 | 0
д.Новый Посёлок | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №167 Новый Поселок Стан Ф-09 ПС НСтан | 1 | 1*250 | 100
с.НовыйСтан | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №168 МастерскиеН.Стан Ф-09 ПС Н.Стан | 1 | 1*160 | 40
д. Дубищи | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 118 (№ 1) д. Дубищи | 1 | 1*160 | 93
Ельзово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 979 Ельзово | 1 | 1*100 | 42
Муравьево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10 кВ № 001 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 35
д.Марьино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №169 Марьино Ф-09 ПС Н.Стан | 1 | 1*63 | 29
д. Кульнево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Кульнево-1 быт | 1 | 1*100 | 40
Большие Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 971 Б.Горки | 1 | 1*60 | 14
д.Хлестово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №170 Хлестово Ф-09 ПС Н.Стан | 1 | 1*60 | 22
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 088 (ул.Пионерская) | 1 | 1*160 | 10
д.Новая Деревня | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №171 Новая дервня Стан Ф-09 ПС Н.Стан | 1 | 1*30 | 14
Селино | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 993 Селино | 1 | 1*50 | 9
д.Аверьково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*30 | 15
д.Высокуши | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №172 Высокуши Ф-09 ПС Н.Стан | 1 | 1*60 | 18
Синцово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 994 Синцово | 1 | 1*250 | 21
д. Кульнево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Кульнево-2 пром. | 1 | 1*160 | 0
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 086 (ул.Гвардейская) | 1 | 1*100 | 10
д. Бернишено | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №545 (Бернишено) | 1 | 1*100 | 20
д. Райда | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 122 (№ 1) д. Райда | 1 | 1*160 | 122
д.Еваново | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 078 | 1 | 1*25 | 5
д.Гнездово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №164 Мастерские Гнездово Ф-15 ПС Стан | 1 | 1*160 | 31
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №546 (Ладьино жил.дома) | 1 | 1*40 | 14
д. Матвеевское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Никольское с.п. дер.Матвеевское- | 1 | 1*400 | 200
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 087 (Лесхоз, стадионная) | 1 | 1*100 | 80
д.Гнездово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №165 Ферма Гнездово Ф-15 ПС Н.Стан | 1 | 1*100 | 32
Койдиново | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 996 Койдиново | 1 | 1*100 | 17
д.Антоново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*250 | 80
д.М.Дельки | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 106 | 1 | 1*30 | 5
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский РЭС | ЗТП-10кВ №3 Военный городок | 2 | 2*250 | 98
Балаково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1002 Балаково | 1 | 1*160 | 18
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 090 (ул.Юбилейная) | 1 | 1*160 | 30
д.Гнездово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №166 д. Гнездово Ф-15 ПС Н.Стан | 1 | 1*250 | 140
Устье-Ламы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1004 Устье Ламы | 1 | 1*63 | 18
д.Нестерово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №540 (Нестерово) | 1 | 1*60 | 24
д. Райда | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 121 (№ 2) д. Райда | 1 | 1*100 | 85
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №541 (Богатьково 1) | 1 | 1*400 | 300
д.Кузнецково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 100 | 1 | 1*250 | 100
дТарлаково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Тарлаково ф.15 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 95
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №542 (Богатьково 2) | 1 | 1*160 | 25
д.Антоново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*250 | 80
д.Маслово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Маслово | 1 | 1*10 | 1
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №543 (Богатьково 3) | 1 | 1*250 | 120
д. Павловское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 123 д. Павловское | 1 | 1*100 | 80
дКрутец | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Крутец ф.15 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 90
д.Кузнецково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 101 | 1 | 1*250 | 99
д.Грядцы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП -10кВ Грядцы-2 | 1 | 1*400 | 20
д. Богатьково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №544 (Богатьково 4) | 1 | 1*250 | 130
д. Осташиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 124 д. Осташиха | 1 | 1*30 | 11
д.Заречье | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*160 | 45
Ручьи | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №171 ф.15 ПС Дм.Гора | 2 | 1*250+1*400 | 325
Захариха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 004 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 220
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский РЭС | ЗТП-10кВ №5 Военный городок | 2 | 2*250 | 92
Бебелево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1025 Бебелево | 1 | 1*30 | 2
д. Гуммала | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 120 д. Гуммала | 1 | 1*63 | 47
Подолово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1033 Подолово | 1 | 1*30 | 2
д.Васьково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 536 (Васьково) ф.Берново | 1 | 1*100 | 30
г.Кимры,пр.Лоткова | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10/0,4 кВ КТП 345 Жил.дома | 1 | 1*160 | 20
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1088 Пушкино1 | 1 | 1*160 | 56
д. Лукьяново | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 117 д. Лукьяново | 1 | 1*160 | 143
д. Лаврово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №537 (Лаврово) | 1 | 1*50 | 35
п.Центральный | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 360 Профилакторий | 1 | 1*250 | 50
д.Шетнево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*100 | 35
Рязаново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1072 Рязаново | 1 | 1*160 | 96
д.Бакшино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Бакшино ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
Курово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1074 Курово | 1 | 1*63 | 17
д.Стукшино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №538 (Стукшино) | 1 | 1*100 | 60
д.Коростелёво | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Коростелёво ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 11
д. Хребтово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 124/1 д. Хребтово | 1 | 1*10 | 5
п.Центральный | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 361 Телятник | 1 | 1*63 | 5
Петровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1077 Петровское дер | 1 | 1*100 | 16
Михалиха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 005 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 80
д.Тушитово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 104 | 1 | 1*60 | 4
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лядины ЖК ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 20
Арисково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1084 Арисково | 1 | 1*160 | 94
п.Центральный | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ 363 Жил. дома | 1 | 1*250 | 30
д.Ременево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №513 (Ременево 1) | 1 | 1*100 | 68
д.Коростелёво | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Коростелёво Ферма ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 100
Митенево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1096 Мол.завод | 1 | 1*63 | 0
д.Ременево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №514 (Ременево2) | 1 | 1*50 | 30
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лядины водокачка ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 82
д.Осташково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*10 | 4
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лядины коттеджи ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д. Трубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-463 д. Трубино ф №3 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 70
Пирогово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1106 Пирогово | 1 | 1*30 | 13
д.Возжанки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 518(Возжанки) | 1 | 1*30 | 22
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 105 | 1 | 1*400 | 250
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №135 Город ф.16 ПСМикрорайонная | 1 | 1*250 | 80
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лядины склады ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 82
Войлово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1105 Войлово | 1 | 1*100 | 42
д.Дорки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-446 д. Дорки ф №3 ПС М. Дворы | 1 | 1*30 | 20
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лядины котельная ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 137
г.Андреаполь | Андреапольский | Андреапольский РЭС | ЗТП-10кВ РП-ТП Военный городок | 2 | 2*250 | 105
Кошелево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1102 Кошелево | 1 | 1*63 | 0
д.Жуково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-447 д. Жуково ф №4 ПС РМК | 1 | 1*40 | 20
д.Алексейцево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 194 | 1 | 1*100 | 60
Суслово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 003 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 30
д.Глухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №516 (Глухово 1) | 1 | 1*100 | 45
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лядины мастерские ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 24
п.Центральный | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 365 Клубный пер. | 1 | 1*250 | 40
Круплянка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1113 Круплянка | 1 | 1*50 | 15
д.Макеево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*100 | 25
д.Исачиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Исачиха ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 74
д.Лядины | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лядины школа ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 102
д.Орехово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-457 д. Орехово ф №3 ПС М. Дворы | 1 | 1*63 | 43
Яковлево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1122 Яковлево | 1 | 1*30 | 7
д.Березняки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Березняки ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 0
д.Глухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ № 520(Глухово 2) | 1 | 1*400 | 330
д.Хватково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-464 д. Хватково ф №7 ПС М. Дв. | 1 | 1*10 | 0
д.Иваньково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Иваньково ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
Покровское,Поддубки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1126 Покровское | 1 | 1*63 | 13
д.Починово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Починово ф №13 ПС Рамешки | 1 | 1*25 | 0
Дмитровка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 009 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 35
д. Скоморохово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 523(Скоморохово) | 1 | 1*250 | 30
д.Власиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Власиха ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
д.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алексеевское маст ф06 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 60
д. Лощемля | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 125 (№ 1) д. Лощемля | 1 | 1*160 | 140
д.Пупцы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пупцы ф №13 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Макеево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*250 | 90
Селилово-Будилово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 015 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 45
д.Липное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | МТП Липное ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 27
д. Смолево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-460 д. Смолево ф №7 ПС М. Дворы | 1 | 1*30 | 15
с.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заклинье ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 63
д.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заклинье мастерские ф№06 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 361
д. Михалево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-452 д. Михалево ф №7 ПС М.Дв. | 1 | 1*63 | 20
с.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заклинье ЖК ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 45
с.Заклинье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заклинье-Петраково ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 81
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-453 д. Михалево ф №7 ПС М.Дв. | 1 | 1*250 | 150
д.Абакумово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Абакумово ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 14
Гущино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 006 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 30
д.Грядцы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП -10кВ Грядцы-4 | 1 | 1*160 | 150
д.Оглядкино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Оглядкино ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Площа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*30 | 15
д.Бойково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-444 д. Бойково ф №7 ПС М. Дворы | 1 | 1*10 | 0
д. Поречье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №525(Поречье) | 1 | 1*30 | 16
д.Сизомцы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сизомцы ф №13 ПС Рамешки | 1 | 1*4 | 0
д.Зуево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-448 д. Зуево ф №7 ПС М. Дворы | 1 | 1*25 | 20
д. Сморщево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТПУ-10кВ-461 д. Сморщево ф №1 ПС Ельцы | 1 | 1*63 | 38
д. Николаевка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №526 (Николаевка) | 1 | 1*100 | 80
д.Алексейцево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 195 | 1 | 1*250 | 100
д.Холнино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-465 д. Холнино ф №1 ПС Ельцы | 1 | 1*160 | 60
д.Глухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №521 (Глухово 3) | 1 | 1*160 | 140
д.Озерёнки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-455 д. Озерёнки 1 ф №1 ПС Ельцы | 1 | 1*10 | 6
д.Соломоново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №178 Соломоново Ф-01 ПС Первитино | 1 | 1*100 | 25
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-458 д. Переварово 3 ф 1 Ельцы | 1 | 1*160 | 135
д.Глухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №515 (Глухово 4) | 1 | 1*160 | 80
д. Змеево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 126 д. Змеево | 1 | 1*60 | 41
д.Обратково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Обратково ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*25 | 0
д.Мясцово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-454 д. Мясцово ф №3 ПС М. Дворы | 1 | 1*10 | 0
д.Никулина Гора | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №179 Никулина Гора Ф-01 ПС Перв-но | 1 | 1*100 | 41
д.Хорошово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Хорошово ф №13 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 52
д.Парихино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-060 д.Парихино-1 ф№1 ПС Бах. | 1 | 1*160 | 100
д.Афонасово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Афонасово | 1 | 1*30 | 5
Овинище | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТПН-10кВ № 011 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 45
д.Никулина Гора | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №180 АВМ д. Н.Гора Ф-01 ПС Перв-но | 1 | 1*160 | 49
д.Парихино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-061 д.Парихино-8 ф№1 ПС Бахм | 1 | 1*250 | 50
д.Поляши | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №181 Поляши Ф-01 ПС Первитино | 1 | 1*30 | 12
д.Власиха | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 199 | 1 | 1*60 | 20
д.Чернецово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 120(Чернецово л.у.) | 1 | 1*40 | 9
д.Картошино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-449 д. Картошино ф №4 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 155
д.Мудрово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №182 Мудрово Ф-01 ПС Первитино | 1 | 1*100 | 18
д.Совкино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*30 | 10
д.Спиридово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Спиридово | 1 | 1*63 | 60
д.Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №512 (Высокое) | 1 | 1*100 | 25
д.Першино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-062 д.Першино ф№1 ПСБахмут. | 1 | 1*63 | 33
Овинище-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 010 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 120
д.Кава | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №183 д. Кава-2 Ф-01 ПС Первитино | 1 | 1*160 | 82
д. Дмитровка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 522(Дмитровка) | 1 | 1*20 | 15
д.Забелино, д.Свитово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-322 д. Забелино ф№1 ПС Бахм. | 1 | 1*160 | 60
д.Алферово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Алферово | 1 | 1*30 | 25
д.Степаньково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*63 | 25
д.Власиха | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 198 | 1 | 1*30 | 5
д. Нестерово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-376 д. Нестерово ф №4 ПС М. Дв. | 1 | 1*20 | 10
д. Клевищи | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 053 д. Клевищи | 1 | 1*100 | 85
д.Кава | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №184 Мастерские д.Кава Ф-01 ПС Пер-но | 1 | 1*100 | 85
д.Степанцево, д.Бураковод.Висино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-100 д.Бураково ф№1 ПС Бах. | 1 | 1*100 | 70
Овинище-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 012 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 50
д.Парихино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-473 д. Парихино-7 ф №1 ПС Бахм. | 1 | 1*250 | 150
д.Зеленцино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №471 (Зеленцино) | 1 | 1*100 | 30
д.Заболотье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №483 (Заболотье) | 1 | 1*30 | 26
д. Семёновское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-256 д. Семёновское ф№1 ПС Бах. | 1 | 1*250 | 50
д.Терехово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*60 | 30
д. Кожевниково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №472 (Кожевниково) | 1 | 1*100 | 60
д.Грядцы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Грядцы-1 | 1 | 1*63 | 1
Тучево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 014 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 150
Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1058 Гришкино | 1 | 1*160 | 32
д.Свёклино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-254 д. Свеклино ф№2 ПС Бах. | 1 | 1*30 | 0
д.Плоскошь | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плоскошь школа | 1 | 1*250 | 200
д.Шуколово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №474(Шуклово) | 1 | 1*30 | 21
д. Пархово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 127 д. Пархово | 1 | 1*400 | 389
д.Макарово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-361 д. Макарово ф№6 ПС Клешнево | 1 | 1*160 | 120
д.Ильюшено | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 133(Ильюшино Л.У.) | 1 | 1*50 | 31
д.Каменное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Каменное ф №06 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
д.Деледино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 192 | 1 | 1*20 | 10
д.Бураково, д.Рогово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-163 д. Бураково ф№2 ПС М. Двор. | 1 | 1*63 | 23
д. Великоселье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №473 (Великоселье) | 1 | 1*30 | 9
д.Ефимово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-186 д. Ефимово ф№1 ПС Бахм. | 1 | 1*63 | 43
д.Филатово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-421 д. Филатово ф №4 ПС М. Дв. | 1 | 1*20 | 15
д.Петрищево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-387 д. Петрищево ф №4 ПС М. Дв. | 1 | 1*32 | 0
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Рамешки Очистные ф №08 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 80
д.Кунганово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №470 (Кунганово 1) | 1 | 1*160 | 130
д.Светителево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-404 д. Светителево ф№3 ПС Пят. | 1 | 1*160 | 60
д.Н.Бошарово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Н.Бошарово | 1 | 1*60 | 40
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-226 д. Михалёво ф№7 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 0
д.Дронино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Дронино | 1 | 1*63 | 30
д.Кунганово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №469 (Кунганово 2) | 1 | 1*160 | 52
д.Сытьково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-260 д. Сытьково ф№2 ПС М. Дворы | 1 | 1*60 | 55
д.Шниткино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*40 | 15
д.Горка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Горка Зубарево | 1 | 1*30 | 10
д.Сосновка | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-257 д. Сосновка ф№4 ПС РМК | 1 | 1*400 | 400
д.Ломтево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ломтево | 1 | 1*60 | 40
д.Ст.Бошарово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Ст.Бошарово | 1 | 1*30 | 10
д.Щемелинино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №479 (Щемелинино) | 1 | 1*100 | 78
д.Одинцово | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Одинцово | 1 | 1*100 | 70
д.Щелкино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*40 | 10
д. Бахарево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 129 д. Бахарево | 1 | 1*160 | 139
д.Беклемишево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Беклемишево | 1 | 1*100 | 60
д.Переслегино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №477 (Переслегино) | 1 | 1*100 | 30
д.Юшково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*30 | 15
д.Луняково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №476 (Луняково) | 1 | 1*60 | 30
д.Аксеново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №487(Аксеново) | 1 | 1*100 | 70
д.Мануилово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 197 | 1 | 1*60 | 20
д.Андрюшено | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №486(Андрюшено) | 1 | 1*30 | 15
д.Медведево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Медведево | 1 | 1*30 | 25
д.Рожново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №485 (Рожново) | 1 | 1*30 | 7
д.Комлово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*10 | 3
д.Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-337 д. Итомля ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 70
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок-1 | 1 | 1*60 | 45
д. Бровцино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-160 д. Бровцино ф№4 ПС Чер. | 1 | 1*160 | 40
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-011 С-з Техникум ф№2 ПС РМК | 2 | 2*400 | 450
д.Яковлевское Ст.Тор. | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*40 | 20
д.Светителево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-403 д. Светител ф №3 ПС Пят. | 1 | 1*250 | 50
д.Юшино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Юшино | 1 | 1*100 | 70
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №484 (Альфимово 2) | 1 | 1*100 | 55
д. Раменское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-394 д. Раменское ф №7 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 60
д.Слоново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №481 (Слоново) | 1 | 1*30 | 18
д.Свистуны | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-121 Свистуны-1 бол ф№6 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 80
д.Старое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Старое-2 | 1 | 1*63 | 53
д.Сельково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Сельково | 1 | 1*20 | 15
д.Полунино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-390 д. Полунино ф №1ПС ЦДТ | 1 | 1*100 | 60
д.Строевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №482 (Строевичи) | 1 | 1*30 | 16
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№19 Сырзавод | 1 | 1*100 | 80
д.Сидоровское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Сидоровское | 1 | 1*30 | 25
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №532 (РСУ) | 1 | 1*100 | 77
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №527 (База) ф.10кВ Поселок | 1 | 1*160 | 80
д.Зайцево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Зайцево | 1 | 1*40 | 30
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №529 (Поселок 1) ф.10кВ Поселок | 1 | 1*100 | 20
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №530 (Поселок 2) | 1 | 1*250 | 6
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №531 (Заготзерно) | 1 | 1*250 | 160
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП Понизовье Волок | 1 | 1*60 | 50
д.Лигостаево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-358 д. Лигостаево ф№23 ПС Ржев | 1 | 1*63 | 38
д.Ягодкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №309(Ягодкино) | 1 | 1*20 | 17
д.Барыгино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-292 д. Барыгино ф №1 ПС Чер. | 1 | 1*250 | 150
д.Белица | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*100 | 45
д.Обуховицы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Обуховицы | 1 | 1*30 | 15
д.Мошки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №308 (Школа Мошки) | 1 | 1*180 | 20
д. Светлое | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-405 д. Светлое ф №6 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 70
КраснаяНовь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1060 Кр.Новь карт.хр. | 1 | 1*20 | 0
д. Еремкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №310 (Еремкино-1) | 1 | 1*25 | 3
д.Дмитрово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-314 д. Дмитрово ф№2 ПСМ.Дв. | 1 | 1*400 | 200
д.Корякино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*40 | 10
д.Усово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-136 Усово ф№3 ПС Чер. | 1 | 1*40 | 35
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок-3 | 1 | 1*160 | 140
д.Выдрино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-304 д. Выдрино ф №6 ПС Клеш | 1 | 1*160 | 125
д.Берново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Берново Эстрада №09 Берново | 1 | 1*180 | 12
д.Новый Бор | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*160 | 55
д. Поломеницы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №313 (Поломеницы) | 1 | 1*100 | 0
д.Рязанцево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-401 д. Рязанцево ф №6 ПСЧер. | 1 | 1*60 | 0
Куркино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1062 Куркино | 1 | 1*63 | 11
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТПП-10кВ-027 д.Кокошкино1 ф№6 ПС Чер. | 1 | 1*630 | 485
д. Пожитово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 293(Пожитово) | 1 | 1*60 | 6
д.Ульянково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-417 д. Ульянково ф№1 ПС Осуга | 1 | 1*160 | 120
д.Кожевниково-Корневки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кожевниково-Корневки №01 Берн | 1 | 1*30 | 18
ц.у. АО Колос | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ 358 Сенной сарай | 1 | 1*400 | 100
д.Зинаидово | Ржевский | Ржевский РЭС | МТП-10кВ-468 д. Зинаидово ф№1 ПС Осуга | 1 | 1*10 | 7
Бакшеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1066 Бакшеево | 1 | 1*100 | 12
д.Алёшево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-284 д. Алёшево ф №18 ПС Ржев | 1 | 1*100 | 55
д. Новгородское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №294 (Новгородское) | 1 | 1*100 | 19
д.Дунилово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-182 д. Дунилово ф№6 Клеш. | 1 | 1*100 | 30
д. Симонково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №295 (Симонково) | 1 | 1*60 | 26
д.Бортниково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 354 Бортниково | 1 | 1*63 | 15
д.Дуброво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-319 д. Дуброво ф№1 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 60
д. Павлушкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №296 (Павлушкино) | 1 | 1*30 | 24
д.Шевелево | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ 355 Шевелево | 2 | 2*250 | 100
- | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 155(Метеостанция) | 1 | 1*40 | 14
д.Артёмово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-289 д. Артемово ф №1 ПС Осуга | 1 | 1*250 | 50
д. Васильцево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №297 (Васильцево) | 1 | 1*30 | 24
д.Рыково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-400 д. Рыково ф №1 ПС Осуга | 1 | 1*10 | 7
д. Горянки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №298 (Горянки) | 1 | 1*40 | 24
Костино-Бельково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 002 ВЛ 10 кВ № 43 ПС Кр.Холм | 1 | 1*40 | 10
д.Медведево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-364 д. Медведево ф№23 ПС Ржев | 1 | 1*160 | 40
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №300 (Альфимово-4) | 1 | 1*100 | 15
ц.у. АО Колос | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ 356 Насосная | 1 | 1*63 | 20
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №284 (Мартыново1) ф.Булатниково | 1 | 1*100 | 68
Маслово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1064 Маслово | 1 | 1*100 | 11
д.Семенково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 282(Семенково) | 1 | 1*60 | 27
д.Кава | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №185 д.Кава-1 Ф-01 ПС Первитино | 1 | 1*400 | 58
Ивакино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 021 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 180
д.Кратусово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №186 Кратусово Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*100 | 36
д.Лиховидово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №187 Лиховидово Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*10 | 7
д.Гусенец | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №281 (Гусенец) | 1 | 1*60 | 30
Козлятьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1065 Козлятьево | 1 | 1*63 | 24
д.Упирвичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №283 (Упирвичи) | 1 | 1*60 | 12
Турково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 026 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 100
д.Выголово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 207 | 1 | 1*63 | 20
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №191 Столовая Первитино Ф-03 ПС Пер. | 1 | 1*100 | 18
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 117 (Новосёлки-3) | 1 | 1*160 | 0
г.Кимры, ул.Октябрьская | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №52 Город | 1 | 1*250 | 120
Старово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 016 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 50
д.Новая Деревня | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №190 Новая Деревня Ф-01 ПС Первитино | 1 | 1*30 | 12
д.Мещеки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Мещёки | 1 | 1*160 | 60
д.Медведиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Медведиха ф №3 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 0
д.Медведиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Медведиха-Клуб ф №3 ПС Медведиха | 1 | 1*63 | 10
д.Велеса | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*160 | 45
д.Шибаниха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Шибаниха ф №3 ПС Медведиха | 1 | 1*60 | 0
д.Кривая Лука | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 121 (Кривая Лука) | 1 | 1*100 | 0
д.Шибаниха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Шибаниха-ЗСП ф №3 ПС Медведиха | 1 | 1*60 | 9
д.Легково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 204 | 1 | 1*60 | 20
д.Шибаниха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Шибаниха-ДКУ ф №3 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 0
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №192 ЗСП-1 Ф-03 ПС Первитино | 1 | 1*160 | 0
д.Сорокино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сорокино ф №3 ПС Медведиха | 1 | 1*63 | 31
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 116 (Новоселки-4) | 1 | 1*250 | 10
д.Семунино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Семунино ф №3 ПС Медведиха | 1 | 1*160 | 0
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №193 ПСЛВ Ф-03 ПС Первитино демонтир | 1 | 1*160 | 0
д.Барлово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*100 | 20
д.Чернево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 202 | 1 | 1*160 | 60
Хвощино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 017 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 35
д.Гордеиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Гордеиха ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*63 | 0
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №194 Жил.дома д.Первитино Ф-09ПСПерв | 1 | 1*160 | 49
д.Мартьянково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*100 | 40
сДм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ №179 ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 60
Новорощино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 019 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 40
с.Первитино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №195 Первитино ж.д и маст.Ф-09 ПСПер | 1 | 1*160 | 68
д.Минеево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Минеево ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 0
д.Сошниково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сошниково ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*50 | 40
д.Кожухово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №196 Кожухово Ф-09 ПС Первитино | 1 | 1*63 | 41
дСенинское | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ Сенинское ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 30
д.Можайцы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*100 | 40
г.Кимры, ул.Баслыка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 349 ПМК-10 | 1 | 1*100 | 20
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок-2 | 1 | 1*400 | 214
д.Поповка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Поповка ВЛ 10кВ №10 ПС Медведиха | 1 | 1*63 | 0
д.Лукьяново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Лукьяново | 1 | 1*160 | 10
д.Холм | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №197 Холм Ф-09 ПС Первитино | 1 | 1*100 | 29
с.Ильгощи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ильгощи ПСЛВ ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*250 | 0
Новорощино-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 020 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 100
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 072 (ул.2-я Заводская) | 1 | 1*250 | 150
дЮренево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Юреньево ЗСП ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 60
с.Ильгощи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ильгощи | 1 | 1*100 | 86
д.Рогово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Первитино | 1 | 1*100 | 35
с.Ильгощи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ильгощи ЖК ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*250 | 150
д.Чернево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 200 | 1 | 1*160 | 60
Перхурово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1069 Перхурово | 1 | 1*63 | 10
дЮренево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Юренево ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 0
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок Спорт комплекс | 1 | 1*250 | 220
д.Бибирево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№01 Бибирево | 1 | 1*250 | 85
д.Иевлево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Иевлево ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*30 | 14
д.Иваново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №199 Иваново Ф-09 ПС Первитино | 1 | 1*63 | 14
дФролово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Фролово ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 80
д.Поддубное-Пескошево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пескошево-Поддубное ф №10 ПС Медвед | 1 | 1*63 | 47
Лысково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 025 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 40
д.Большая Переходня | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №200 Большая Переходня Ф-09 ПС Перв. | 1 | 1*20 | 12
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Раменье ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 17
дКолодкино | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Колодкино ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*63 | 53
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Раменье пилорама ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 0
дЮрьево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Юрьево ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 30
д.Чернево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 201 | 1 | 1*160 | 20
д.Раменье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Раменье-ЖК ф №10 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 10
дСтЗавражье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Ст.Завражье ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*63 | 0
Володино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 018 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 35
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок Школа | 1 | 1*250 | 245
д.Фофаново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№03 Бибирево | 1 | 1*250 | 90
г.Кимры, ул.Баслыка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 350 ДРСУ | 1 | 1*160 | 50
дН.Завражье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Н.Завражье ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*40 | 0
д.Легково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 203 | 1 | 1*60 | 20
дКоровино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Коровино ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*160 | 50
Азарниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1070 Азарниково | 1 | 1*100 | 16
Черная | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 022 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 100
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок-5 | 1 | 1*400 | 215
д.Гальяново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Гольяново-1 | 1 | 1*60 | 15
д.Трофимово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№1 Трофимово | 1 | 1*63 | 20
д.Мартыново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №285 (Мартыново-2) | 1 | 1*63 | 20
д.Волок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Волок-4 | 1 | 1*100 | 80
Черная-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 023 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 120
д.Тужилово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 208 | 1 | 1*100 | 30
д.Ивица | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ивица ВЛ 10кВ №11 ПС Медведиха | 1 | 1*30 | 0
Рыжково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 024 ВЛ 10 кВ № 52 ПС Кр.Холм | 1 | 1*25 | 15
д.Дуброво | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Дуброво | 1 | 1*30 | 25
д.Починок | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Починок ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*63 | 0
п.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№1 Трофимово | 1 | 1*100 | 45
д.Булатниково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 288(Булатниково 3) | 1 | 1*160 | 90
д.Сельцо | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сельцо ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 67
д. Чуриково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №289 (Чуриково) | 1 | 1*63 | 16
д.Жирославка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Жирославка ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 34
дФедоровское | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Федоровское ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 155
д.Ивашево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 206 | 1 | 1*40 | 8
д.Золотилово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Золотилово | 1 | 1*160 | 80
д.Васьки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Васьки ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*30 | 0
д.Блуди | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Блуди ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*30 | 10
д. Тимонино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №290 (Тимонино) | 1 | 1*30 | 22
д.Уссодица | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Глазомичи,ВЛ-10кВ ф.№01 Лощины | 1 | 1*50 | 20
д.Токовая | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Токовая ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*63 | 20
д.Новотроицкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Новотроицкое 7 | 1 | 1*250 | 150
д.Десна | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 209 | 1 | 1*30 | 5
д.Хворостьево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Хворостьево | 1 | 1*40 | 20
д.Сенино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сенино ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 31
д.Мышкино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 211 | 1 | 1*30 | 5
д.Хотути | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Хотути ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*20 | 0
д.Глебово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-167 д. Глебово-2 ф№6 Клеш. | 1 | 1*160 | 60
д.Филипково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Филипково ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*63 | 0
д.Волосково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Волосково-ЖК ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*400 | 260
д.Рожково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 210 | 1 | 1*40 | 10
Нешарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1104 Нешарово | 1 | 1*20 | 2
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 080 (ул.Кооперативная) | 1 | 1*160 | 60
д. Коптево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 291(Коптево) | 1 | 1*30 | 8
д.Волосково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Волосково ф №11 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 52
д.Зуи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Зуи | 1 | 1*10 | 5
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ЗТП 083 (ул.Доватора) | 1 | 1*400 | 100
д.Деледино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 213 | 1 | 1*250 | 100
д.Хворостьево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пионерлагерь | 1 | 1*100 | 40
д.Мишутино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 292(Мишутино) | 1 | 1*30 | 24
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 075 (АТП, пожарка) | 1 | 1*250 | 100
дНовоселье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Юкос-Сервис ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 178
Барбино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 042 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 90
д.Деледино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 214 | 1 | 1*250 | 89
дНовоселье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Новоселье ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 0
д.Богунино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 447 Богунино 2 | 1 | 1*400 | 45
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 077 (Веста) | 1 | 1*250 | 100
д.Деледино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 212 | 1 | 1*160 | 50
д.Ананьино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ананьино | 1 | 1*60 | 30
д.Мерелево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Мерелево | 1 | 1*20 | 15
дНовоселье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ ГазСервис ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*250 | 60
п.Новое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1103 Новое | 1 | 1*60 | 29
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Ушаковка-1 Ф.11 ПС Радуга | 1 | 1*100 | 20
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ЗТПП 084 (ЦРБ) | 1 | 1*250 | 10
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 449 Ушаковка 2 | 1 | 1*100 | 10
д.Панютино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 323 (Панютино) №14 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 21
д.Буланово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Буланово ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 60
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ЗТП 089 (ул.Парковая, Ветеранов) | 1 | 1*400 | 55
Барбино-ФКРС-комплекс | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 043 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 250
Люшино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1099 Люшино | 1 | 1*63 | 15
д. Раевское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 131 (№ 2) д. Раевское | 1 | 1*160 | 94
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 091(оч.сооружения) | 1 | 1*63 | 36
д.Лебедево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Лебедево | 1 | 1*30 | 20
Ульяново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1101 Ульяново-1 | 1 | 1*60 | 20
д.Ворошилово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 324 (Ворошилово) №14 ПСПлутково | 1 | 1*100 | 41
д.Афатово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Афатово ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*100 | 0
д.Кромново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кромново-ПСЛВ ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*250 | 34
п.Жарковский | Жарковский | Жарковский РЭС | ЗТП 012 (МУПЖКХ) | 1 | 1*400 | 350
д.Селяне | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*250 | 80
Барбино-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 045 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 40
д.Сорокино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 326 (Сорокино) №14 ПС Плутково | 1 | 1*60 | 1
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сутоки-Коммуна ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*250 | 67
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сутоки-Школа ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*250 | 0
Вологино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1100 Вологино | 1 | 1*50 | 25
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сутоки-ЖК ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*250 | 0
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сутоки ЗСП ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*630 | 580
д.Попово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 327 (Попово) №14 ПС Плутково | 1 | 1*160 | 87
д.Шатры | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Шатры | 1 | 1*30 | 1
с.Сутоки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сутоки- Н поселок ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*160 | 0
д. Иванцево-Старово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Иванцево-Старово ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*40 | 19
д.Лучка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Лучка | 1 | 1*60 | 55
д.Яблонька | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Яблонька ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*40 | 0
Барбино-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 044 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 110
д.Павлушково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Павлушково ф №12 ПС Медведиха | 1 | 1*30 | 14
д.Пятиусово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*160 | 40
д.Бельская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 325 (Бельская) №14 ПС Плутково | 1 | 1*50 | 32
д.Водос | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Водос | 1 | 1*25 | 15
д.Лохово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Лохово-1 | 1 | 1*60 | 1
с.Капшино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 330 (Капшино суш.) №14 Плутково | 1 | 1*400 | 221
с.Капшино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 329 (АЗС Мастерские Капшино) | 1 | 1*250 | 142
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 451 Святье 2 | 1 | 1*160 | 50
д.Кочута | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Кочута-3 | 1 | 1*100 | 80
д.Савачёво | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 127 | 1 | 1*63 | 5
д.Пятиусово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*400 | 100
д.Дроздово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №201 Дроздово Ф-13 ПС Первитино | 1 | 1*30 | 14
д. Глебово | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-015 д. Глеб. школа ф№6 Клешнево | 1 | 1*160 | 120
с.Капшино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 328 (С/совет Капшино) №14Плутко | 1 | 1*160 | 89
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 452 Святье 1 | 1 | 1*160 | 20
д.Бочельниково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №202 Бочельниково Ф-13 ПС Первитино | 1 | 1*100 | 24
д.Кочута | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Кочута-4 | 1 | 1*63 | 48
д.Крупцово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-213 д. Крупцово ф№3 Клеш. | 1 | 1*160 | 40
д.Косово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 125 | 1 | 1*100 | 20
д.Пятиусово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*160 | 60
д.Крутики | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-350 д. Крутики ф№09(4) ПС Пятни | 1 | 1*25 | 25
д.Брызгалиха | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 123 | 1 | 1*25 | 7
с.Капшино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 331 (Магазин Капшино) №14Плутко | 1 | 1*250 | 56
д.Папино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-385 д. Папино ф №18 ПС Ржев | 1 | 1*63 | 33
д.Степаново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №203 Степаново Ф-13 ПС Первитино | 1 | 1*63 | 19
д.Богдаево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 124 | 1 | 1*60 | 30
с.Капшино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 332 (Школа Капшино) №14Плутково | 1 | 1*250 | 4
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Речане-1 | 1 | 1*180 | 50
д.Лежнево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №204 Лежнево-Дойбино Ф-13 ПС Перв-но | 1 | 1*63 | 16
д.Косово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 126 | 1 | 1*160 | 60
д.Теляшовка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 334 (Теляшовка) №14 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 44
Косяково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 047 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 90
д.Сбоево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-402 д. Сбоево ф №32 ПС Рже | 1 | 1*160 | 155
д.Гороватка | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 049 (Гороватка-5) | 1 | 1*100 | 17
д.Овцино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-379 д. Овцыно ф№7 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 50
д.Савачёво | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 128 | 1 | 1*63 | 30
д.Мордвиново,д.Жуковка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Мордв.-Жуковка ф6 ПС Плутково | 1 | 1*160 | 5
Косяково-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 046 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 150
д.Коковкино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*30 | 10
д.Минино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-368 д. Минино ф№3 ПС М. Дворы | 1 | 1*30 | 20
д.Топорок | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 456 Топорок | 1 | 1*160 | 10
д.Дубровка | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 129 | 1 | 1*10 | 1
д.Раменское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-395 д. Раменское ф №7 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 0
д.Заречье | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 130 | 1 | 1*60 | 20
д.Суково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-413 д. Суково ф №7 ПС М. Дворы | 1 | 1*63 | 48
д.Богданово,д.Рог,д.Юряхино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 338 (Богданово-Юряхино-Рог) | 1 | 1*160 | 0
Слобода | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 041 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 110
д.Рогозино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Рогозино | 1 | 1*30 | 20
д.Перово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 131 | 1 | 1*250 | 40
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Речане школа | 1 | 1*160 | 50
д.Морзино | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 045 (Морзино) | 1 | 1*10 | 0
д.Волховицы | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 135 | 1 | 1*40 | 10
д.Овсяники | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-378 д. Овсяники ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*20 | 10
д.Залезино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 138 | 1 | 1*30 | 9
д.Митьково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-370 д. Митьково ф№2 ПС Бахм. | 1 | 1*63 | 23
д.Соболево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 460 Соболево 1 | 1 | 1*63 | 15
д.Полуяново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Полуяново | 1 | 1*30 | 25
д. Михалёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-371 д. Михалёво ф№7 ПС М. Двор. | 1 | 1*20 | 10
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Агропромэнерго ф №15 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 130
д.Соболево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 461 Соболево 2 | 1 | 1*100 | 20
д.Мигуново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-367 д. Мигуново ф№7 ПС М. Дворы | 1 | 1*25 | 15
д.Щучье | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 037 (д Щучье-4) | 1 | 1*100 | 50
д.Волнога | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 340 (Волнога) №14 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 15
д.Азарово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-283 д. Азарово-3 | 1 | 1*160 | 0
д.Юрьево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 134 | 1 | 1*40 | 10
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лазурная ф №10 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 131
д.Юхново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*63 | 20
д.Подберезье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 462 Подберезье | 1 | 1*160 | 40
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-346 д. Костерёво ф№6 ПС Чер. | 1 | 1*25 | 0
д.Билово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Билово-1 | 1 | 1*160 | 150
д.Коротково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 339 (Коротково) №14 ПС Плутково | 1 | 1*160 | 10
Некрасово мастерские | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП Некрасово Мастерские ф15 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 111
д.Перово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 132 | 1 | 1*63 | 25
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТПП-10кВ-025 Костерёво ф№6 ПС Чертолино | 1 | 1*160 | 105
д.Пекуново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 463 Пекуново 2 | 1 | 1*400 | 80
д.Кузнецы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*100 | 45
д.Чисти | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 133 | 1 | 1*63 | 25
д.Пекуново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 464 Пекуново | 1 | 1*400 | 20
д.Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-019 д.Итомля ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*250 | 150
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Речане-2 | 1 | 1*100 | 30
Бортница | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 028 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 60
д.Микшеево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 136 | 1 | 1*40 | 12
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 465 Крева 1 | 1 | 1*250 | 40
д.Медведево | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-020 д.Медведево ф№23 ПС Ржев | 1 | 1*400 | 150
д. Ахматово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 139 | 1 | 1*60 | 10
Щербово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №3 дер. Щербово | 1 | 1*100 | 10
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 466 Крева 3 | 1 | 1*400 | 15
д.Гляденово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-305 д. Гляденово ф №6 ПС Клеш. | 1 | 1*20 | 20
д.Языковщина | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Языковщина -1 | 1 | 1*160 | 150
д.Гнилёво | Ржевский | Ржевский РЭС | МТП-10кВ-306 д. Гнилёво ф №3 ПС Клеш. | 1 | 1*30 | 25
п.Центральный | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-100,4 кВ 362 Мастерские | 1 | 1*400 | 100
Бортница-ПСЛВ | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 030 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 80
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*400 | 100
д.Языковщина | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Языковщина -2 | 1 | 1*100 | 80
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП -10кВ Речане -4 | 2 | 2*250 | 120
д.Чертолино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-425 д. Чертолино-1 ф №7 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 70
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*250 | 85
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*160 | 75
д.Брехово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-297 д. Брёхово ф №6 ПС Чер. | 1 | 1*20 | 10
д.Пудово | Ржевский | Ржевский РЭС | МТП-10кВ-391 д. Пудово ф №6 ПС Клешнево | 1 | 1*4 | 2
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*250 | 50
Заручье ферма | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заручье-Ферма ф №10 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
Заручье сен.сарай | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заручье Сенной сарай ф№10 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 127
д.Кожухово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-342 д. Кожухово ф№2 ПС М. Дворы | 1 | 1*30 | 10
д.Лукино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-359 д. Лукино ф№4 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 20
д.Степакино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-411 д. Степакино ф№1 ПС Бахм. | 1 | 1*40 | 30
д.Байгорово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-291 д. Байгорово ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*60 | 30
д.Городище | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-310 д. Городище ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*60 | 30
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-192 Зеленькино-1 мастерские | 1 | 1*250 | 215
д.Звягино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-326 д. Звягино-2 ф№03(5) ПС Чер | 1 | 1*100 | 50
д.Есемово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-090 Есёмово ф№6 ПС Чер. | 1 | 1*160 | 145
д.Звягино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-327 д. Звягино-3 ф№03(5) ПС Чер | 1 | 1*250 | 50
д.Крутики, д.Соломино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-450 д. Крутики-Солом.ф№2ПСБахм. | 1 | 1*63 | 58
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-070 Бахмутово пос. ф3 ПС Бах. | 1 | 1*160 | 60
д.Мануйлово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-362 д. Мануйлово ф№3 ПС Клеш. | 1 | 1*25 | 0
д.Смолёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-408 д. Смолёво ф №7 ПС М.Дв. | 1 | 1*63 | 48
д.Ганошенки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*63 | 20
д. Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-339 д. Итомля ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*160 | 110
Хромцово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Хромцово ф №15 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 42
Кадное | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кадное ф №10 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 0
д. Глебово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-303 д. Глебово ф №6 ПС Клеш. | 1 | 1*400 | 250
д.Вороничево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-301 д. Вороничено ф №3 ПС Клеш. | 1 | 1*60 | 20
д.Ненаедово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-375 д. Ненаедово ф№3 ПС Клеш. | 1 | 1*20 | 15
д.Овчинники | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-380 д. Овчиники ф№7 ПС М. Дворы | 1 | 1*63 | 33
д.Ст.Кузнецово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-410 д. Ст.Кузнецово ф №2 ПС Ос. | 1 | 1*160 | 40
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП МПМК ЖЗ ф №10 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 60
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Жилая зона МПМК (Молод) ф №15 ПС Рам | 1 | 1*250 | 110
д.Шпалево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-431 д. Шпалёво ф №3 ПС Чертол. | 1 | 1*63 | 43
д.Ильинское | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*20 | 10
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пищекомбинат ф №15 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 0
д.Мологино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-372 д. Мологино ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*60 | 30
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Автостанция ф №10 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 0
д.Кресты, д.Михайлики | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-348 д. Кресты ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*60 | 50
д.Казицино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-343 д. Козицино ф№3 ПС М. Дворы | 1 | 1*63 | 53
д.Двойни | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-313 д. Двойни ф№1 ПС М. Дв. | 1 | 1*30 | 15
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Торговый центр ф №15 ПС Раме | 1 | 1*250 | 80
д.Каськово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*63 | 38
д.Раменье | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-396 д. Раменье ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*160 | 100
Хромцово ЗСП | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Хромцово ЗСП ф №15 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 60
д.Мясоедово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-374 д. Мясоедово ф№1 ПС Осуга | 1 | 1*30 | 15
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Модуль ф №15 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 35
Щербово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №5 ж/зона Щербово | 1 | 1*160 | 50
д.Лебедево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-356 д. Лебедево ф№1 ПС Осуга | 1 | 1*160 | 110
д.Шеломово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-428 д. Шеломово ф№1 ПС Осуга | 1 | 1*63 | 23
д.Артёмово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-287 д. Артемово ф №1 ПС Осуга | 1 | 1*250 | 50
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТПП РДК ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 160
д.Новоселки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*30 | 10
д.Ст.Кузнецы | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-409 д. Ст.Кузнецы ф№1 ПС Чер. | 1 | 1*60 | 30
Коурово | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №6 д. Коурово | 1 | 1*30 | 25
д.Шандалово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-427 д. Шандалово ф №1 ПС Осуга | 1 | 1*25 | 5
д.Артёмово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-288 д. Артёмово ф №1 ПС Осуга | 1 | 1*250 | 50
д.Поляки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*40 | 10
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Насосная ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 50
д.Спиридово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*25 | 8
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пионерская ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 80
д.Ванчата | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*100 | 55
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Фабрика ф №19 ПС Рамешки | 2 | 1*250+1*630 | 655
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Песчаная ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 120
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП КБО ф №18 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 0
д.Хватково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*160 | 60
п. Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП ДРСУ ф №18 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 15
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП ПМК-25 ЖЗ ф №15 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 210
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП ДС ПМК ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 60
д.Шарапово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*30 | 10
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Очистные сооружения ф №19 ПС Рамешк | 1 | 1*160 | 20
д.Денесьево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Денесьево ф №18 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Далеки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Далеки ферма ф №18 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 24
д.Далеки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Далеки водокачка ф №18 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 69
д.Горка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Горка ф №18 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Озерки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*160 | 70
д.Жерносеки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*60 | 10
д.Бенцы | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*63 | 15
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№09 Обухово-2 | 1 | 1*250 | 65
д. Ожибоково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Рыльцево-1 ВЛ 10кВ №20 П.Городи | 1 | 1*250 | 65
д. Озерецкое | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Рыльцево-2 ВЛ 10кВ №20 П.Городи | 1 | 1*250 | 60
д. Орловка | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Рыльцево-3 ВЛ 10кВ №20 П.Городи | 1 | 1*160 | 40
д. Орловка | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Рыльцево-4 ВЛ 10кВ №20 П.Городи | 1 | 1*60 | 15
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№09 Обухово-2 | 1 | 1*400 | 60
д. Ширкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ КИП-2 КЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*250 | 25
Рябинки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Рябинки ВЛ 10кВ №17 Кн.Горы | 1 | 1*100 | 0
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№09 Обухово-2 | 1 | 1*160 | 60
д.Дуброво | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№06 Велеса | 1 | 1*160 | 50
д.Баево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*160 | 50
д.Дачный | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*63 | 20
д.Красное | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ Красное-быт Ф4 РП Красное | 1 | 1*100 | 20
д.Красное | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Красное-Клуб Ф4 РП Красное | 1 | 1*400 | 40
д.Красное | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ Пилорама Ф4 РП Красное | 1 | 1*400 | 250
д.Подъелье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Подъелье Ф4 РП Красное | 1 | 1*40 | 10
д.Петрово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Петрово Ф4 РП Красное | 1 | 1*63 | 10
д.Красное | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Красное-КЗС Ф4 РП Красное | 1 | 1*20 | 5
д.Старово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Старово Ф3 РП Красное | 1 | 1*30 | 15
д.Сергово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Сергово Ф3 РП Красное | 1 | 1*160 | 45
д.Вески | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Вески Ф3 РП Красное | 1 | 1*40 | 0
д.Константиново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Константиново Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*60 | 15
д.Шумилово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ д.Шумилово Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*40 | 5
д.Колюбеево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Колюбеево Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*100 | 30
д.Скорнево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Скорнево Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*40 | 10
д.Городищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Городищи Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*30 | 5
д.Обутьково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Обутьково Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*100 | 35
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*100 | 40
д.Прокунино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Прокунино Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*30 | 15
д.Воробьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Воробьево Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*30 | 20
д.Алешово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Алешово Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*60 | 20
д.Поляны | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Поляна РП Скорнево | 1 | 1*160 | 60
д.Глазачево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Глазачево Ф2 РП Скорнево | 1 | 1*30 | 10
д.Лосево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10/0,4кВ д.Лосево-Клуб Ф3 РП Скорнев | 1 | 1*25 | 5
д.Лосево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Лосево-Ферма Ф3 РП Скорнево | 1 | 1*400 | 320
д.Лосево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Лосево-деревня РП Скорнево Ф3 | 1 | 1*100 | 20
д.Лосево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ д.Лосево-быт РП Скорнево Ф3 | 1 | 1*160 | 40
д.Лосево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10кВ Лосево мастерские РП Скорнев Ф3 | 1 | 1*250 | 120
д.Сотницы-Конст | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Сотницы-Конст Ф3 РП Скорнево | 1 | 1*100 | 30
д.Кошкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Кошкино-Коттеджи Ф5 РП Кошкино | 1 | 1*160 | 30
д.Кошкино | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ Кошкино-Комплекс Ф3 РП Кошкино | 1 | 1*400 | 250
д.Чухово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Чухово | 1 | 1*30 | 10
д.Михалево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Михалево | 1 | 1*63 | 10
д.Никитское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Никитское Ф5 РП Кошкино | 1 | 1*60 | 20
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 295 Больница №19 ПС Горицы | 1 | 1*160 | 40
- | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 296 КЗС,АВМ №19 ПС Горицы | 1 | 1*160 | 160
д.Татищево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 302 д.Татищево №19 ПС Горицы | 1 | 1*160 | 60
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 297 МСО №19 ПС Горицы | 1 | 1*10 | 3
д.Вереинка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 298 д.Вереинка №19 ПС Горицы | 1 | 1*100 | 10
д.Красный Выселок | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 301 д.Кр.Выселок №19 ПС Горицы | 1 | 1*100 | 15
д.Киселево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 299 д.Киселево (Ф13 ПС Горицы) | 1 | 1*63 | 20
д.Соловьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 300 д.Соловьево №19 ПС Горицы | 1 | 1*30 | 10
д.Овсевьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 260 д.Овсевьево №05 ПС Горицы | 1 | 1*30 | 10
д.Яковлевское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 267 д.Яковлевское №05 ПС Горицы | 1 | 1*160 | 30
д.Яковлевское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 268 Яковлевское-1 ф05 ПСГорицы | 1 | 1*630 | 450
д.Круглица | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 262 д.Круглица №05 ПС Горицы | 1 | 1*63 | 10
д.Паньсково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 261 д.Паньсково №05 ПС Горицы | 1 | 1*100 | 40
д.Горожанкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 263 Горожанкино Ф05 ПС Горицы | 1 | 1*63 | 20
д.Ярославец | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 270 д.Ярославец №05 ПС Горицы | 1 | 1*160 | 80
д.Шубино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 272 д.Шубино №05 ПС Горицы | 1 | 1*100 | 25
д.Путышино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 271 д.Путышино №05 ПС Горицы | 1 | 1*20 | 5
д.Савино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 264 д.Савино №05 ПС Горицы | 1 | 1*30 | 5
д.Кошкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 269 д.Кошкино | 1 | 1*60 | 10
д.Степаново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 265 д.Степаново №05 ПС Горицы | 1 | 1*63 | 20
д.Москвитино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 266 д.Москвитино №05 ПС Горицы | 1 | 1*60 | 20
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Речане-3 | 1 | 1*250 | 100
д.Слободищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 482 Слободищи | 1 | 1*63 | 5
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Речане-6 | 1 | 1*250 | 210
д.Поводнево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Поводнево | 1 | 1*30 | 10
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пожня-5 | 1 | 1*100 | 18
д.Погорелка | Сонковский | Сонковский РЭС | МТП-10 кВ д.Погорелка | 1 | 1*30 | 15
д.Захоломье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Захоломье-1 | 1 | 1*400 | 370
д.Вольское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Вольское | 1 | 1*60 | 15
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Н.Горицы ферма № 2 | 1 | 1*63 | 20
д.Новосёлка | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 143 | 1 | 1*100 | 30
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Н.Горицы мастерские № 1 | 1 | 1*100 | 15
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Н.Горицы хранилище № 3 | 1 | 1*100 | 50
д.Черемись | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 141 | 1 | 1*160 | 50
д.Н.Горицы | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Н.Горицы клуб № 4 | 1 | 1*160 | 15
д.Захоломье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Захолмье-2 | 1 | 1*160 | 130
д.Поповка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Поповка ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*160 | 80
д.Воскресенское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Воскресенское | 1 | 1*63 | 20
д.Лесная | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Лесная | 1 | 1*250 | 60
д.Коммуна | Сонковский | Сонковский РЭС | ЗТП-10кВ д.Коммуна школа | 1 | 1*180 | 100
д.Новое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Новое | 1 | 1*40 | 30
База РЭС | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ База РЭС | 1 | 1*160 | 50
д.Заволжье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Заволжье ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*160 | 75
Васильевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 606 Синицын В.В. | 1 | 1*25 | 0
д.Козлово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Козлово-2 | 1 | 1*63 | 53
д.Чихачи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Чихачи | 1 | 1*60 | 20
д.Покров | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 146 | 1 | 1*250 | 50
д.Козлово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Козлово-1 | 1 | 1*100 | 50
д.Митьково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Митьково | 1 | 1*250 | 230
д.Лисичное | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 140 | 1 | 1*20 | 5
д.Захоломье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Захолмье-3 | 1 | 1*160 | 140
д.Кулачево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 144 | 1 | 1*30 | 5
д.Введеньё | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 154 | 1 | 1*100 | 20
д.Ольховка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ольховка | 1 | 1*100 | 5
д. Половинино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-499 д. Половинино ф №1 ПС Чер. | 1 | 1*30 | 10
д.Валаево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Валаево | 1 | 1*30 | 25
д.Харино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-422 д. Харино ф №3 ПС Чер. | 1 | 1*10 | 5
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 151 | 1 | 1*100 | 60
д.Ильченко | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-334 д. Ильченко-1ф.№ 3 Чер. | 1 | 1*250 | 0
д.Ильченко | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-336 д. Ильченко-3 ф№3 ПС Чер. | 1 | 1*250 | 50
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП -10кВ Крест-2 | 1 | 1*250 | 78
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 148 | 1 | 1*160 | 53
д.Рудница | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-399 д. Рудница ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*400 | 100
д.Щелкачево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Щелкачево №01 Берново | 1 | 1*63 | 24
д.Слепнево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Слепнево | 1 | 1*30 | 20
д.Медведево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-366 д. Медведево ф№23 ПС Ржев | 1 | 1*250 | 150
д.Рассолово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Рассолово ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*30 | 20
д.Замятино-2 | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-190 д. Замятино ф№2 ПС Осуга | 1 | 1*320 | 120
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 150 | 1 | 1*100 | 60
д.Чертолино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-433 д. им.Чертолино ф№1 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 80
д.Курово | Старицкий | Старицкий РЭС | КМТП-10кВ д.Курово-Покровское №13 Бернов | 1 | 1*60 | 18
д. Змины | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-330 д. Змины ф №7 ПС Чер. | 1 | 1*630 | 50
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 438 Жил.дома | 1 | 1*160 | 30
д.Чурилово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Чурилово | 1 | 1*20 | 2
д.Парихино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-386 д. Парихино ф№1 ПС Бахм. | 1 | 1*250 | 50
д.Ахматово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 149 | 1 | 1*250 | 60
д.Берново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Берново-музей №09 Берново | 1 | 1*100 | 24
д.Зайцево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-324 д. Зайцево-3 ф№4 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 60
д.Данилково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Данилково-1 ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*100 | 14
д.Плутково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 268 (Плутково Комплекс) | 1 | 1*250 | 216
Орудово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 73 Орудово юг | 1 | 1*63 | 15
д.Перевёртка | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 153 | 1 | 1*100 | 30
д.Железово | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№03 Жарки | 1 | 1*10 | 2
д.Краснополец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Краснополец-1 | 1 | 1*100 | 80
д.Ляпино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 152 | 1 | 1*30 | 10
д.Золотиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №206 Золотиха Ф-01 ПС Золотиха | 1 | 1*100 | 19
д.Введеньё | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 156 | 1 | 1*250 | 148
д.Зайцево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-494 д. Зайцево 1 ф№4 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 50
д.Введеньё | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 155 | 1 | 1*250 | 142
д.Богунино-ферма | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 472 Богунино ферма | 1 | 1*400 | 200
Орудово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 80 Орудово север | 1 | 1*100 | 18
д.Дуброво | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №207 Дуброво Ф-01ПС Золотиха | 1 | 1*30 | 12
д.Студенец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Студенец | 1 | 1*100 | 50
д.Чертолино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-426 д. Чертолино-2 ф№7 ПС Черт | 1 | 1*63 | 48
д.Сошники | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №208 Сошники Ф-01ПС Золотиха | 1 | 1*100 | 29
д.Харламово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-423 д. Харланово ф №3 ПС Бахм. | 1 | 1*40 | 10
д.Проплеткино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№1 Трофимово | 1 | 1*100 | 45
Шипулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 902 Шипулино | 1 | 1*100 | 29
д.Медведево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-365 д. Медведево ф№23 ПС Ржев | 1 | 1*400 | 150
д.Рокачево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Рокачево | 1 | 1*25 | 20
д.Сабель | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 157 | 1 | 1*40 | 10
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 439 Гараж | 1 | 1*100 | 30
д.Костерёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-345 д. Костерево ф№6 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 0
д.Капустино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №209 Капустино Ф-03 ПС Золотиха | 1 | 1*30 | 21
д.Плутково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 269 (Плутково) №07 ПС Плутково | 1 | 1*250 | 0
д.Кунилово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №210 Кунилово Ф-03 ПС Золотиха | 1 | 1*20 | 5
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ с.Емельяново-5 №09 Заднее Поле | 1 | 1*250 | 70
д.Дуброво | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 271 (Дуброво) №07 ПС Плутково | 1 | 1*160 | 0
д.Михайловское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Михайловское | 1 | 1*160 | 1
д.Назарово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №211 Назарово Ф-03 ПС Золотиха | 1 | 1*30 | 9
д.Кагрушки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №212 Кагрушки Ф-03 ПС Золотиха | 1 | 1*63 | 19
д.Медвежье,д.Конищево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 270 (Медвежье) №07 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 0
д.Горычкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 485 Горычкино | 1 | 1*100 | 45
Васильевское,Орудово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 79 Васильевское Орудово | 1 | 1*160 | 24
д.Дымцево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 160 | 1 | 1*60 | 10
д.Шереметьево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 272 (Шереметьево) №07 Плутково | 1 | 1*40 | 9
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №213 Пилорама д.Кузовино Ф-03 ПС Золо | 1 | 1*250 | 120
д.Азарово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 486 Азарово | 1 | 1*60 | 20
д.Данилково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Данилково-2 ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*160 | 72
д.Кореньково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 487 Кореньково | 1 | 1*40 | 15
д.Редькино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-515 д. Редькино Ф №4 ПСРМК | 1 | 1*63 | 33
М.Селище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 904 М.Селище | 1 | 1*25 | 7
д.Устиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 273 (Устиново) №07 ПС Плутково | 1 | 1*250 | 0
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №214 Жил.дома д.Кузовино Ф-03 ПС Зол. | 1 | 1*100 | 26
д.Романово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Романово-2 №14 Степурино | 1 | 1*100 | 16
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №215 Дерев.цех д.Кузовино Ф-3 ПС Зол. | 1 | 1*250 | 200
Васильевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 76 Васильевское | 1 | 1*100 | 17
д.Шлыки | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№16 ФКРС | 1 | 1*63 | 15
д.Воробьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 488 Воробьево | 1 | 1*160 | 35
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №216 Фермы Кузовино Ф-03 ПС Золотиха | 1 | 1*160 | 42
Лукьяново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 908 Лукъяново-2 | 1 | 1*20 | 0
д.Руново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Руново | 1 | 1*100 | 80
д.Филиппово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 489 Филиппово | 1 | 1*160 | 40
д.Кузовино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №217 Мастерские д.Кузовино Ф-03 ПСЗол | 1 | 1*400 | 210
Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 910 Бойково | 1 | 1*100 | 38
д.Мерлино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 490 Мерлино | 1 | 1*160 | 30
д.Степино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПП-10кВ База СРЭС ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*160 | 80
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 909 Мелиоративная | 1 | 1*100 | 42
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 491 Федоровка очистные | 1 | 1*100 | 30
д.Устиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 274 (Устиново ферма) №07Плутков | 1 | 1*250 | 51
д.Вировское | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*63 | 15
д.Ворониха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №218 Ворониха Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*63 | 16
д.Даниловское | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 162 | 1 | 1*100 | 47
д.Красноселье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Красноселье-1 | 1 | 1*100 | 80
д.Гришкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №219 Гришкино Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*30 | 12
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 492 Мастерские | 1 | 1*160 | 50
д.Пиногощи | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №220 Пиногощи Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*63 | 19
д.Ровново | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 170 | 1 | 1*30 | 5
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №221 Школа д.Вышково Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*160 | 32
д.Коробеньково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Степаньково-Коробенько ВЛ10кВ №03 Фр | 1 | 1*63 | 23
д.Суборь | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 163 | 1 | 1*60 | 10
д.Восново | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 164 | 1 | 1*30 | 5
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №222 Мастерские д.Вышково Ф-09 ПС Зол | 1 | 1*160 | 29
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий РЭС | ЗТП-10кВ Крест-3 | 2 | 2*250 | 100
Яковлево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 75 Яковлево | 1 | 1*100 | 20
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №223 ПСЛВ д. Выш-во Ф-09 ПС Зол демот | 1 | 1*250 | 112
д.Шутово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 493 Шутово быт | 1 | 1*160 | 30
д.Красноселье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Красноселье-2 | 1 | 1*160 | 60
д.Кругловка-Поповка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 494 Кругловка Поповка | 1 | 1*100 | 10
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №224 ЗСП д. Вышково Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*250 | 21
Езвино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 914 Езвино пос. | 1 | 1*160 | 48
д. Раевское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 132 (№ 3) д. Раевское | 1 | 1*160 | 98
д.Подертово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 166 | 1 | 1*250 | 60
д.Сущево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 275 (Сущево) №07 ПС Плутково | 1 | 1*63 | 2
д.Чаплинка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Чаплинка ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*30 | 17
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №225 Ж.К. д.Вышково Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*400 | 190
д.Калейкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №226 Калейкино Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*63 | 11
д.Устиново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Устиново-маст. Ф3 РП Устиново | 1 | 1*40 | 15
д.Бойцово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №227 Бойцово Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*63 | 19
д.Вороново | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/10 Бибирево,ВЛ-10кВ ф.№01 Бибирево | 1 | 1*40 | 15
д.Толстиково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-416 д. Толстиково ф №23 ПС Ржев | 1 | 1*60 | 50
д.Красницы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №228 Красницы Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*100 | 25
д.Букарево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-298 д. Букарево ф №3 ПС Чер. | 1 | 1*30 | 15
д.Блазново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Блазново | 1 | 1*10 | 5
д.Иванищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 277 (Иванищи) №07 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 0
д.Сорокино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №229 Сорокино Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*30 | 19
д.Бончарово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Бончарово-1 | 1 | 1*100 | 10
Езвино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 917 Езвино карт.хр. | 1 | 1*160 | 82
Васильевское,Варварка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 85 Васильевское,Варварка | 1 | 1*63 | 0
д.Коги,д.Хорхоры | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 276 (Коги-Хорхоры) №07 Плутково | 1 | 1*30 | 0
д.Лукино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №230 Лукино Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*100 | 20
д.Бончарово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Бончарово-2 | 1 | 1*400 | 200
д.Малое Звягино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №231 Малое Звягино Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*100 | 49
д.Петрецово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 278 (Петрецово) №07 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 45
д.Звягино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №232 д. Звягино ПСЛВ Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*250 | 71
д.Бор.Шалаев | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 167 | 1 | 1*100 | 30
д.Телицино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №233 Телицыно Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*63 | 9
д.Черныхово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 279 (Черныхово) №07 ПС Плутково | 1 | 1*40 | 2
д.Дроздово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Дроздово | 1 | 1*10 | 5
д.Станки | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №234 Станки-Пнево Ф-09 ПС Золотиха | 1 | 1*30 | 6
д.Ремнево,д.Хонино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 283 (Ремнево-Хонино) №13Плутков | 1 | 1*63 | 23
КТП-10кВ База ВМФ | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ База ВМФ Ф.6 РП Устиново | 1 | 1*63 | 15
Михайловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 90 Михайловское | 1 | 1*63 | 14
д.Гостерачки | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 165 | 1 | 1*20 | 5
д.Старчиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №235 Старчиха Ф-13 ПС Золотиха | 1 | 1*100 | 11
Михайловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 87 Михайловское ЗСП | 1 | 1*250 | 84
д.Бельково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Бельково | 1 | 1*100 | 90
д.Кокориха | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Кокориха Ф.6 РП Устиново | 1 | 1*30 | 10
д.Звягино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-328 д. Звягино-4 ф №03(5) ПС Че | 1 | 1*250 | 50
д.Рашино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 169 | 1 | 1*40 | 5
Езвино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 915 Езвино-мастерские | 1 | 1*250 | 70
д.Свистуны | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-406 д. Свистуны ф №6 ПСЧер | 1 | 1*63 | 53
д.Нивы | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 168 | 1 | 1*25 | 5
д.Степаши | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Степаши | 1 | 1*160 | 150
д.Василево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП-10кВ Василево ЗCП ф5 ПС Плутково | 1 | 1*400 | 251
Кувшиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 81 Кувшиново мех.маст. | 1 | 1*160 | 37
д.Шапкино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Шапкино | 1 | 1*100 | 80
д.Максименки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Максименки | 1 | 1*25 | 15
д.Василево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 284 (Василево №2) №13 Плутково | 1 | 1*250 | 76
д.Головково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Головково | 1 | 1*20 | 1
д.Василево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 285 (Василево школа) №13Плутков | 1 | 1*250 | 88
д.Василево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 286 (Василево столовая) | 1 | 1*250 | 93
д.Симаново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Симаново | 1 | 1*63 | 48
с.Спасское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 292 (Спасское Быт) №15Плутково | 1 | 1*160 | 98
д.Николаевское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Николаевское | 1 | 1*25 | 15
д.Б.Семивье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Б.Семивье | 1 | 1*30 | 25
Бортница-пилорама | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 031 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 100
д.Васюково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Васюково | 1 | 1*25 | 20
д.Чупеево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Чупеево Ф.6 РП Устиново | 1 | 1*60 | 15
д.Озерец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Озерец-2 | 1 | 1*630 | 590
д.Шушпаново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Шушпаново Ф.6 РП Устиново | 1 | 1*60 | 10
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 86 Тургиново | 1 | 1*20 | 0
Езвино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 916 Езвино ЗСП | 1 | 1*400 | 77
д.Воскресенское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-081 Воскресен. ф№5 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 140
д.Голузино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Голузино Ф.6 РП Устиново | 1 | 1*160 | 40
д.Устиново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Устиново-ферма Ф2РП Устиново | 1 | 1*250 | 65
д.Бронино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №236 Бронино ферма Ф-01 РП Микшино | 1 | 1*100 | 28
Цветково,Шокорово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 918 Цветково-Шокорово | 1 | 1*63 | 41
д.Устиново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Устиново-коттед. Ф8РП Устиново | 1 | 1*250 | 30
Никола,Власьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 74 Н.Власьево | 1 | 1*160 | 91
д.Бронино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №237 д. Бронино Ф-01 РП МИкшино | 1 | 1*63 | 49
д.Поторочкино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №238 Поторочкино Ф-01 РП Микшино | 1 | 1*63 | 19
д.Бахарево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-293 д. Бахарево ф №03(5) ПС Чер | 1 | 1*30 | 20
д.Александрово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №239 Александрово ферма и ж.д. Ф-01РП | 1 | 1*100 | 28
д.Горенка | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-307 д. Горенка ф №3 ПС Пятн. | 1 | 1*25 | 10
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*160 | 80
д.Заборье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Заборье | 1 | 1*40 | 10
д.Рудница | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-117 Рудница-1 ф№8 ПС М. Дв/ | 1 | 1*30 | 20
д.Александрово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №240 Александрово ЗСП Ф-01 РП Микшино | 1 | 1*160 | 120
д.Кислово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 626 Кислово | 1 | 1*100 | 25
д.Ченцово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ченцово ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*100 | 83
д.Александрово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №241 Александрово пилорама и ж.д Ф-01 | 1 | 1*100 | 25
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №242 д. Вышково Ф-01 РП Микшино | 1 | 1*100 | 24
п. Заволжский | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-323 д. Заволжский ф№4 РМК | 1 | 1*250 | 195
д.Троицкое | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Троицкое ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*60 | 44
г.Западная Двина | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*100 | 40
д.Рокотово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Рокотово-1 | 1 | 1*63 | 33
д. Шолохово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-145 д. Шолохово-1 ф№2 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 80
д. Жуково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Жуково ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*63 | 11
Панино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 921 Панино | 1 | 1*30 | 0
д.Сорокино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сорокино-1 №12 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 6
д.Клины | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-341 д. Клины ф№03(5) ПС Чертол | 1 | 1*40 | 30
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 923 Водокачка | 1 | 1*100 | 33
Михайловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 89 Михайловское село | 1 | 1*100 | 25
д.Прокофьево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Прокофьево ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*60 | 44
Бортница-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 029 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 100
д.Метлино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Метлино | 1 | 1*40 | 15
д. Куничиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 135 д. Куничиха | 1 | 1*100 | 53
с.Спасское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 289 (Спасское ЗСП) №15Плутково | 1 | 1*100 | 23
Кувшиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 84 Кувшиново крхр | 1 | 1*630 | 501
д.Оськино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Оськино | 1 | 1*25 | 15
д.Ляхово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ляхово №19 Степурино | 1 | 1*30 | 18
д.Обросово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 175 | 1 | 1*400 | 200
Троицкое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 924 Троицкое | 1 | 1*20 | 2
Кувшиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 83,83А Кувшиново ЖК | 1 | 1*400 | 249
д.Ивлецы | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-308 д. Ивлецы ф №3 ПС Пятн. | 1 | 1*160 | 120
д.Калина, д.Осуйское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-383 д. Осуйское ф№2 ПС Пятн. | 1 | 1*63 | 0
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 180 | 1 | 1*160 | 60
д.Азарово, д.Дмитрово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-281 д. Азарово-1ф.3 ПС Чер | 1 | 1*100 | 60
д.Обросово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 174 | 1 | 1*160 | 60
Михайловское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 88 Михайловское школа | 2 | 2*160 | 34
Новенькое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 925 Новенькое | 1 | 1*20 | 0
д.Обросово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 173 | 1 | 1*160 | 100
д.Граблино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№15 Граблино | 1 | 1*100 | 40
д.Сутримено | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*30 | 10
д.Улин | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№10 Баево | 1 | 1*100 | 45
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*63 | 15
д.Шейно | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Шейно ЖК | 1 | 1*160 | 140
д.Бабинки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-066 Бабенки ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*20 | 10
д.Муравьёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-373 д. Муравьёво ф№4 РМК | 1 | 1*160 | 10
д.Манушкино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Манушкино | 1 | 1*160 | 135
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-424 д.Хорошево-5овощех ф.2 РМК | 1 | 1*100 | 80
Пестово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 926 Пестово | 1 | 1*100 | 27
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№05 Фролово | 1 | 1*250 | 100
д.Овсяники | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-377 д. Овсяники ф№1ПСЕльцы | 1 | 1*100 | 50
д.Савино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | СТП-10кВ Савино | 1 | 1*25 | 10
д.Плешки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-316 д. Плешки-1 ф№3 Клеш. | 1 | 1*100 | 90
д.Домашино | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-018 д. Домашино ф№22 ПС Ржев | 1 | 1*400 | 100
д.Масальское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-440 д. Масальское | 1 | 1*60 | 10
Дуденцы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 929 Дуденцы | 1 | 1*100 | 51
д.Малаши | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Малаши | 1 | 1*160 | 145
МалыеГорки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 930 М.Горки | 1 | 1*20 | 3
д.Столыпино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-412 д. Столыпино ф №3 ПС Клеш | 1 | 1*100 | 30
д.Пуплово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Пуплово | 1 | 1*10 | 5
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*180 | 40
Ананьино,Писково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 931 Писково | 1 | 1*30 | 11
д.Чистое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Чистое | 1 | 1*160 | 20
д.Трубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-129 Трубино-4 ф№3 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 0
д.Трубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-130 Трубино-1 ф№3 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 50
д.Трубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-131 Трубино-2 ф№3 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 33
д.Бубоницы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Бубоницы | 1 | 1*30 | 2
д.Косилово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Косилово | 1 | 1*30 | 1
Климтино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 928 Климтино | 1 | 1*25 | 4
д.Некрашево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Некрашево-1 | 1 | 1*100 | 70
д.Некрашево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Некрашево-2 | 1 | 1*250 | 1
Горка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 040 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 40
д.Закрючье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Закрючье | 1 | 1*30 | 1
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Пожня-7 | 1 | 1*400 | 360
д.Трубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-132 Трубино-5 ф№3 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 80
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пожня -1 | 1 | 1*100 | 70
д.Трубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-134 Трубино-7ф№3 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 33
д.Мироново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-369 д. Мироново ф №3 ПС Пятн. | 1 | 1*63 | 38
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пожня -2 | 1 | 1*100 | 60
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-441 д. Михалёво ф№7 ПС М. Дв. | 1 | 1*400 | 200
д.Михалёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-099 Михал.- Маст ф№7 ПС М. Дв. | 1 | 1*250 | 150
Каменка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 035 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 35
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ Пожня -3 | 1 | 1*160 | 130
д.Першино, д.Голышкино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-434 д.Першино-Голышкино ф.№13 | 1 | 1*63 | 53
д.Привольное | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Привольное котеджи № 4 | 1 | 1*160 | 155
д.Высокое | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-302 д. Высокое ф №23 ПС Ржев | 1 | 1*100 | 80
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 181 | 1 | 1*160 | 100
д.Горшково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-311 д. Горшково-1 ф №13 пс Клеш | 1 | 1*60 | 15
д.Успенское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-419 д. Успенское ф №6 ПС Клеш. | 1 | 1*250 | 50
д.Привольное | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Привольное деревня № 2 | 1 | 1*250 | 120
д.Власово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-420 д. Власово ф №6 ПС Клешн | 1 | 1*10 | 4
д.Люнино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-219 д. Люнино ф№3 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 30
д.Привольное | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Привольное сушилка № 3 | 1 | 1*400 | 395
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пожня -4 | 1 | 1*160 | 120
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 182 | 1 | 1*160 | 100
д.Н.Алексеевское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-108 Н. Алексеев ф№3 ПС М. Дв | 1 | 1*400 | 300
д.Колесники | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Колесники | 1 | 1*10 | 5
д.Горки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-083 Горки ф№3 ПС М. Дв. | 1 | 1*30 | 15
д.Михеево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 186 | 1 | 1*160 | 115
д.Мясцово, д.Анукшино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-107 Мясцово ф№1 ПС Бахмутово | 1 | 1*100 | 70
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пожня -6 | 1 | 1*100 | 55
д.Займище | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-188 д. Займище ф№8 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 53
д.Дядькино | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10кВ д.Дядькино | 1 | 1*400 | 25
д.Обросово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 176 | 1 | 1*160 | 100
д.Митрохино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Митрохино | 1 | 1*30 | 25
д.Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-200 д. Итомля ф№1 ПС М. Дв. | 1 | 1*250 | 150
д.Юханово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Юханово | 1 | 1*63 | 40
д.Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-199 д. Итомля кот ф№1 ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 40
д.Кривцово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-349 д. Кривцово ф №1ПСМ.Дворы | 1 | 1*160 | 130
д.Носово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Носово | 1 | 1*25 | 20
д. Итоммля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-198 д. Итом. ФКРС ф№1 ПС М. Дв. | 1 | 1*400 | 300
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-074 Бахмутово д/с ф№3 ПС Бах. | 1 | 1*250 | 100
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 183 | 1 | 1*100 | 60
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-067 Бахмутово зсп ф№3 ПС Бах. | 1 | 1*250 | 100
д.Суходол | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-415 д. Суходол ф№2 ПС М. Дворы | 1 | 1*160 | 70
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Выдры-1 | 1 | 1*100 | 80
д.Ненаедово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-445 Дом охот. ф №3 ПС Клеш. | 1 | 1*63 | 53
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-073 Бахмутово ФКРСф3 ПС Бах | 1 | 1*400 | 250
Старогвоздино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 034 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 35
д. Дмитрово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-175 д. Дмитр ФКР ф№2 ПС М. Дв. | 1 | 1*400 | 100
д.Ново-садовая | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-232 д. Н. Садовая ф№2 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 60
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*160 | 70
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Выдры-2 | 1 | 1*63 | 43
д.Дубровка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Дубровка | 1 | 1*100 | 85
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-024 Хорошево-1жил.дома ф.№ 2РМК | 1 | 1*400 | 200
д.Передово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 171 | 1 | 1*100 | 40
д.Радование | Сонковский | Сонковский РЭС | ТП д.Радование | 1 | 1*30 | 10
д.Холм | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Холм | 1 | 1*63 | 45
д.Звягино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-329 д. Звягино ф№3 Пятницкое | 1 | 1*400 | 50
Жилые дома РЭС | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Жилые дома РЭС | 1 | 1*160 | 100
д.Стрежено | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Стрежено | 1 | 1*63 | 30
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-039 Центр ПВ музей | 1 | 1*20 | 0
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Выдры-3 | 1 | 1*63 | 43
д.Дельки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Дельки | 1 | 1*63 | 55
д.Светлая | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТПП-10кВ-026 Светлая ф№6 Чертолино | 1 | 1*250 | 130
д.Савелихины хутора | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10 кВ Савелихины хутора | 1 | 1*40 | 10
д.Юрятино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-148 д. Юрятино ф№32 ПС Ржев | 1 | 1*160 | 70
д.Озерютино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-238 д. Озерютино ф№8 ПС М. Дв. | 1 | 1*250 | 200
Мелечкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 945 Мелечкино ЗСП | 2 | 1*630+1*250 | 362
д.Полибино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Полибино ПС Плоскошь | 1 | 1*100 | 25
д.Выдры | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Выдры-4 | 1 | 1*400 | 370
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№16 Пятиусово | 1 | 1*63 | 35
Суховерково | Калининский | Калининский РЭС | ТП Суховерково котельная | 2 | 2*250 | 0
д.Старинка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Старинка | 1 | 1*100 | 70
д.Передово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 172 | 1 | 1*63 | 10
Благодатное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 279 Благодатное ЗСП,ДКУ | 1 | 1*160 | 78
д.Озерец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Озерец-3 | 1 | 1*160 | 100
п.Ильино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№03 Ильино | 1 | 1*250 | 25
д.Синьково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 178 | 1 | 1*30 | 20
Зеленцыно | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 939 Зеленцино | 1 | 1*100 | 29
Грудино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 036 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 20
д.Кар.Городок | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 179 | 1 | 1*100 | 15
д.Михеево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 187 | 1 | 1*160 | 60
д.Лахны | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Лахны | 1 | 1*25 | 10
Филипцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 280 Филипцево | 1 | 1*50 | 0
д.Озерец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Больница | 1 | 1*40 | 20
Гришкино | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 938 Гришкино | 1 | 1*50 | 13
д.Самсоново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Самсоново | 1 | 1*63 | 45
Прокино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 037 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 100
д.Зеленцыно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Зеленцыно-1 быт ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*100 | 54
Анисимово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 281 Анисимово | 1 | 1*30 | 0
дПлоски | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Плоски ф.03 ПС №8 (ф.1) | 1 | 1*400 | 260
д.Василево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Василёво | 1 | 1*60 | 50
Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 163 Горки | 1 | 1*30 | 0
д.Алешково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 189 | 1 | 1*60 | 30
Пищулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 164 Пищулино | 1 | 1*40 | 0
д.Гричево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 188 | 1 | 1*63 | 40
Зуево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 165 Зуево | 1 | 1*20 | 0
с.Спасское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 290 (Спасское Правление) | 1 | 1*160 | 95
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Крест-2 ф.2 Пожня | 1 | 1*250 | 190
д.Парихино | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-008 Парихино ф№1 ПС Бахмутово | 1 | 1*160 | 100
д.Семенцево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Семенцево | 1 | 1*40 | 30
д.Соломидино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 293 (Соломидино) №15 Плутково | 1 | 1*100 | 56
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 940 Поселок энергетиков | 1 | 1*160 | 85
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 152 Колталово ферма | 1 | 1*160 | 52
д.Берегово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 294 (Берегово) №15 ПС Плутково | 1 | 1*60 | 2
д.Новокотово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 191 | 1 | 1*160 | 60
д.Звягино | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-005 Звягино-6 ф №03(5 ) ПС Черт | 1 | 1*160 | 130
КраснаяГорка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 941 Кр.Горка | 1 | 1*250 | 190
д.Крест | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10 кВ Крест-4 ф.2 Пожня | 1 | 1*400 | 340
д.Высоково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 295 (Высоково) №15 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 0
д.Мандусово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ Мандусово | 1 | 1*63 | 33
Садовая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 942 Садовая | 1 | 1*100 | 88
д.Вараксино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-300 д. Вараксино ф№7 ПС М.Дв. | 1 | 1*25 | 15
Мелечкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 943 Мелечкино-3 | 1 | 1*400 | 253
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 296 (Болдиново контора) | 1 | 1*250 | 131
д.Зеленцыно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Зеленцыно-2 ферма ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*160 | 160
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Болдиново-3 ф7 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 27
д.Ивановское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-332 д. Ивановское ф№7 ПС М. Дв. | 1 | 1*20 | 10
д.Жаднево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-321 д. Жаднево ф№7 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 30
д.Дмитрово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-333 д. Дмитрово Ф № 2ПС МДв | 1 | 1*40 | 0
Мелечкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 944 Мелечкино клуб | 1 | 1*400 | 190
д.Демидово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Демидово Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*63 | 30
д.Шиблино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-429 д. Шиблино ф №2 ПС М. Дв. | 1 | 1*30 | 10
д.Анисимиха | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-285 д. Анисимиха ф№2 ПС М.Дв. | 1 | 1*100 | 80
д.Григорьевское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Григорьевское Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*100 | 25
д.Кокошилово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-344 д. Кокошилово ф №8ПС М. Дв | 1 | 1*30 | 10
д. Курьяново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-352 д. Курьяново ф№1 ПС Осуга | 1 | 1*63 | 38
д.Игнатово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Игнатово ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*60 | 37
д.Светлое | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-120 Светлое-4 ф№6 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 50
д.Клыпино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Клыпино Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*30 | 10
д.Кислово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Кислово-1 | 1 | 1*60 | 30
Мелечкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 946 Мелечкино-АВМ | 1 | 1*100 | 25
д.Пятницкое | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-392 д. Пятницкое-1 | 1 | 1*250 | 0
д. Сухая Орча | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-414 д. Сухая Орча ф №7 ПС М. Дв | 1 | 1*25 | 15
д.Либзино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-357 д. Либзино ф№7 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 50
д.Покровское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Покровское ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*60 | 29
д.Медведково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Медведково Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*30 | 5
д. Лыкшино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-360 д. Лыкшино ф№7 ПС М. Дворы | 1 | 1*63 | 23
д.Рудница | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-398 д. Рудница ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*250 | 240
д.Серово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Серово-2 | 1 | 1*60 | 40
д.Захаркино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Захаркино | 1 | 1*63 | 47
д.Никитино-Нефедово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Никитино-Нефедово Ф8РПУстиново | 1 | 1*63 | 15
д.Рудница | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-397 д. Рудница ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*160 | 60
д. Витенево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Витенево ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*30 | 5
д.Прудцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Прудцы Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*30 | 10
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-068 Бахмутово маг.ф3 ПС Бах. | 1 | 1*160 | 60
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-069 Бахмутово мас.ф3 ПС Бах | 1 | 1*160 | 100
д.Яковлево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-432 д. Яковлево ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*63 | 23
д.Реутово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Реутово Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*250 | 15
д.Зорино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-331 д. Зорино ф№8 ПС М. Дворы | 1 | 1*10 | 6
д.Семёновское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-122 Семёновское ф№ 1 ПС Бахм. | 1 | 1*100 | 0
Астафьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 948 Астафьево | 1 | 1*63 | 0
д.Гапшино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Гапшино ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*100 | 62
д.Симоново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Симоново Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*100 | 25
Глунцово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 050 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 10
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Болдиново-4 ф7 ПС Плутково | 1 | 1*160 | 11
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 146 Тверьторф | 1 | 1*63 | 22
Бордино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 952 Бордино | 1 | 1*30 | 2
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ База РЭС | 1 | 1*100 | 60
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 297 (Болдиново ФКРС)№15Плутково | 1 | 1*400 | 299
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №243 Ж.К. Микшино Ф-07 РП Микшино | 1 | 1*63 | 16
д.Усово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Усово Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*30 | 5
Рябцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 956 Рябцево | 1 | 1*100 | 6
д.Ваньково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ваньково ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*50 | 4
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 157 Колталово | 1 | 1*160 | 80
д.Болдиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ (Болдиново ЗСП №2) №15 Плутково | 1 | 1*400 | 262
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №244 Жил.дома Микшино Ф-13 РП микшин | 1 | 1*100 | 21
д.Устиново-ЗСП | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Устиново-ЗСП Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*250 | 30
д.Тарцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 304 (Тарцево) №15 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 9
д.Васьково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Васьково | 1 | 1*4 | 2
д.Михерёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-101 д.Михирёво ф№ 2 ПС Бах. | 1 | 1*63 | 13
д.Финево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Финево ЖК | 1 | 1*30 | 15
д.Сувитки, д.Ерши | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-126 Сувитки ф№ 3 ПС Бахм. | 1 | 1*100 | 60
д.Пятницкое | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-384 д.Пятницкое-3 ф№09(4) ПС Пя | 1 | 1*250 | 50
д.Мартисово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Мартисово-2 | 1 | 1*100 | 80
д.Гаврилово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Гаврилово тел. | 1 | 1*30 | 20
Брыково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 960 Брыково | 1 | 1*250 | 107
д.Ложкино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 307 (Ложкино) №15 ПС Плутково | 1 | 1*63 | 14
д.Парихино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-110 Парихино -3 ф№ 1 ПС Бахм. | 1 | 1*100 | 0
д.Эскино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Эскино ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*160 | 85
д.Юряхино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 342 (СНТ Богданово) №14Плутково | 1 | 1*250 | 30
д.Дуброво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-320 д. Дуброво ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*30 | 20
Погорелово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 961 Погорелово | 1 | 1*63 | 23
д.Назарино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Назарино | 1 | 1*30 | 15
п.Осуга | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-382 д. Осуга ф№5 ПС Осуга | 1 | 1*100 | 70
д.Устиново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Устиново-школа Ф8 РП Устиново | 1 | 1*60 | 15
д.Мартисово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Мартисово-1 | 1 | 1*60 | 40
д.Василево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 036 | 1 | 1*160 | 60
Поминово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 962 Поминово | 1 | 1*100 | 33
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №245 Школа Микшино Ф-13 РП Микшино | 1 | 1*250 | 64
д.Озерёнки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-442 д. Озерёнка-2 ф №1 ПС Ел. | 1 | 1*100 | 40
д.Моржово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-105 Моржово ф№ 1 ПС Бахм. | 1 | 1*100 | 30
д.Суходол | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Суходол-2 ЗСП | 1 | 1*60 | 55
д.Абросимово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Абросимово Ф8 РП Устиново | 1 | 1*20 | 5
д.Горка | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 039 | 1 | 1*160 | 30
д.Филькино | Ржевский | Ржевский РЭС | МТП-10кВ-138 Филькино ф№2 ПС Бах. | 1 | 1*63 | 43
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №246 АВМ Микшино Ф-13 РП Микшино | 1 | 1*250 | 180
с.Микшино | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №247 Контора Микшино Ф-13 РП Микшино | 1 | 1*250 | 160
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-435 к-в."Мелиховский ф№2 ПС РМК | 1 | 1*160 | 130
Головачево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1196 Головачево 2 | 1 | 1*60 | 9
д.Василево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 037 | 1 | 1*100 | 25
д.Суходол | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Суходол-1 | 1 | 1*100 | 80
д.Кудрино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-351 д. Кудрино ф №2 ПС Осуга | 1 | 1*100 | 70
Дудино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 966 Дудино | 1 | 1*63 | 0
д.Дудино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Дудино Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*160 | 15
д.Рычково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №248 Рычково Ф-15 РП Микшино | 1 | 1*25 | 5
д.Зеленькино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-149 г. кооп Москвич Ф№1 ПС ЦДТ | 1 | 1*160 | 130
д.Андрейцево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 040 | 1 | 1*250 | 100
д.Бабаево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10кВ Бабаево | 1 | 1*30 | 20
д.Шиблино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Шиблино Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*160 | 20
д.Наумовское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Наумовское | 1 | 1*60 | 45
Ганьково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 967 Ганьково-2 | 1 | 1*160 | 51
д.Доманиха | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №249 Доманиха Ф-15 РП Микшино | 1 | 1*63 | 25
Большие Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 968 Б.Горки поселок | 1 | 1*100 | 3
д.Вырец | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №250 Вырец Ф-15 РП Микшино | 1 | 1*63 | 21
д.Горка | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 038 | 1 | 1*630 | 200
д.Широкое | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №251 Широкое Ф-15 РП Микшино | 1 | 1*100 | 25
Пенчино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 972 Пенчино | 1 | 1*40 | 0
Мокрени | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 049 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 15
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Понизовье-1 | 1 | 1*160 | 120
д.Бурмосово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-078 Бурмосово ф№4 ПС РМК | 1 | 1*63 | 53
д.Гришино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-086 Гришино ф№4 ПС РМК | 1 | 1*40 | 0
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-141 д. Хорошево д/с ф№2ПС РМК | 1 | 1*160 | 120
д.Николо-Ям | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ КТП 229 Николо-Ям | 1 | 1*63 | 20
д.Андрейцево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 041 | 1 | 1*250 | 100
д.Зарубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-091 Зарубино ф№4 ПС РМК | 1 | 1*100 | 75
Зинцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 974 Зинцово | 1 | 1*63 | 23
д.Сыркино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 226 Сыркино | 1 | 1*100 | 25
д.Грешниково | Ржевский | Ржевский РЭС | МТП-10кВ-085 Грешниково ф№4 ПС РМК | 1 | 1*100 | 75
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Понизовье-6 | 1 | 1*250 | 50
д.Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-338 д. Итомля ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*100 | 80
Ферязкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 976 Ферязкино | 1 | 1*100 | 51
д.Свобода | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 035 | 1 | 1*30 | 5
Пономарево | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №9 Пономарево | 1 | 1*30 | 25
д.Сосновицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 228 Сосновицы | 1 | 1*60 | 15
д Шолохово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-147 д Шолох.-яс. ф№2 ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 50
д.Трубино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-133 Трубино ф№3 ПС М. Дв. | 1 | 1*63 | 43
д.Бесово | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 042 | 1 | 1*30 | 5
д.Тушаково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 200 Тушаково | 1 | 1*60 | 5
д.Репищи | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 043 | 1 | 1*30 | 5
Ферязкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 977 Ферязкино 2 | 1 | 1*100 | 53
Анисимово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 051 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 20
д.Понизовье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Понизовье-2 | 1 | 1*100 | 1
Якунино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 980 Якутино | 1 | 1*100 | 53
д.Плешки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-112 Плешки ф №3 ПС Клеш. | 1 | 1*250 | 50
д.Черменино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-143 д. Черменено ф№8 ПС М. Дв. | 1 | 1*60 | 30
д.Пупцево | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 044 | 1 | 1*60 | 20
Костьково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 963 Костьково | 1 | 1*63 | 15
д.Деньгино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-087 Деньгино ф№ 1 ПС Бах. | 1 | 1*40 | 20
д.Шолохово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-146 д. Шолох.-д/с ф№2 ПС М.Дв. | 1 | 1*250 | 220
д.Б.Дельки | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 045 | 1 | 1*100 | 50
д.Мешино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-098 Мешино ф№1 ПС М. Дворы | 1 | 1*160 | 60
д.Маслово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-363 д. Маслово ф №3 ПС Клешн. | 1 | 1*40 | 30
д.Бяшево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Бяшево Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*60 | 15
д.Курово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-096 Курово ф№1ПС М. Дворы | 1 | 1*40 | 20
д.Бочарово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-075 Бочарово ф№4ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 150
д.Бочарово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-076 Бочарово ф№7ПС М. Дв. | 1 | 1*20 | 15
д.Нестерово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-109 Нестерово ф № 4 ПС М. Дв | 1 | 1*30 | 20
д.Климово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-095 Климово ф№1ПС М. Дв | 1 | 1*20 | 0
д.Климово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-088 Климово ф№2 ПС М. Дворы | 1 | 1*250 | 240
д.Тупицыно | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-135 Тупицыно ф№3 ПС М. Дв. | 1 | 1*30 | 20
д.Сытьково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-128 Сытьково ф№2ПС М. Дв. | 1 | 1*160 | 50
д.Горшково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-084 Горшково-2 ф№,13 пс Клешнев | 1 | 1*100 | 90
д.Маломахово, д.Грибоедово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-097 Маломахово ф №6 ПС Клеш. | 1 | 1*63 | 33
д.Устье | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Каськово,ВЛ-10кВ ф.№67-04 | 2 | 2*10 | 7
д.Звягино | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-004 Звягино-7 ф.№ 03(5) ПС Черт | 1 | 1*250 | 50
д.Бахмутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-072 Бахмутово-кот.ф3 ПС Бах. | 1 | 1*100 | 90
д.Итомля | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-092 Итомля бол. ф№1ПС М. Дв. | 1 | 1*250 | 230
д.Пирютино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-111 Пирютино ф№2 ПС РМК | 1 | 1*160 | 145
д.Малахово Волжское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-079 В.Малахово ф№4 ПС РМК | 1 | 1*160 | 45
д.Мясищево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-106 Мясищево ф№5 ПС Осуга | 1 | 1*40 | 25
Ракитино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №7 Ракитино | 1 | 1*10 | 3
п.Карьер | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-094 Карьер ф№5 ПС Осуга | 1 | 1*400 | 375
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-140 д. Хорошево кот. ф№2 ПС РМК | 1 | 1*160 | 150
д.Успенское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-137 Успенское в/ч ф №6 ПС Клеш | 1 | 1*160 | 70
д.Мончорово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-104 Мончорово ф№4 ПС РМК | 1 | 1*160 | 85
Дремучево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №10 Дремучево | 1 | 1*60 | 40
д.Высоково | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-082 Высоково. ф№2ПС М. Дв. | 1 | 1*100 | 85
д.Деняшино, д.Харино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-139 д. Харино ф№ 1 ПС Бахм. | 1 | 1*25 | 0
д.Антоново | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-077 Антоново ф№ 1 ПС Ельцы. | 1 | 1*30 | 20
д.Хрипелёво | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-142 д. Хрипелёво ф№ 1 ПС Бах. | 1 | 1*63 | 43
п.Путеец | Ржевский | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-010 Путеец ф№23 ПС Ржев | 1 | 1*400 | 250
Б.Никитино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №11 Б.Никитино | 1 | 1*63 | 30
п.Мончалово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-103 Мончалово ф№4 ПС РМК | 1 | 1*160 | 100
М.Никитино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №12 М.Никитино | 1 | 1*60 | 15
д.Терпилово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Терпниково №03 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 36
д.Дарьино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПП-10кВ д.Дарьино-3 ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*400 | 175
Заднее | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №13 д. Заднее | 1 | 1*10 | 3
Горка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №14 Горка | 1 | 1*30 | 15
д.Белица | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*160 | 25
Ольховец | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №15 Ольховец | 1 | 1*40 | 20
Сельцо-Троицкое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 150 Сельцо-Троицкое | 1 | 1*40 | 0
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 156 Кол-во свинарник | 1 | 1*250 | 53
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 154 Колталово кормоцех | 1 | 1*250 | 127
д.Шинково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Каськово,ВЛ-10кВ ф.№67-04 | 1 | 1*10 | 5
д.Добшо | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Добшо-2 | 1 | 1*250 | 230
д.Добшо | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Добшо-1 | 1 | 1*60 | 10
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Талица-5 | 1 | 1*250 | 10
д.Никольское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Никольское | 1 | 1*30 | 10
д.Журово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Леоново-Журово Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*250 | 50
Комплекс Завидово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 997 411 | 2 | 2*250 | 94
д.Ляпуново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ляпуново-2 | 1 | 1*100 | 10
д.Голостьяново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Голостьяново | 1 | 1*10 | 1
д.Зыковская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 308 (Зыковская-1) №15 Плутково | 1 | 1*100 | 17
д.Макарьевская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 309 (Макарьевская) №15 Плутково | 1 | 1*100 | 12
д.Макарьевская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 310 (Макарьевская-2)№15Плутково | 1 | 1*63 | 48
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 155 Колталово дет.сад | 1 | 1*100 | 16
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ Тимирязево школа ф7 ПС Плутково | 1 | 1*63 | 63
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Талица-7 | 1 | 1*160 | 10
д.Звонки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10кВ Звонки | 1 | 1*4 | 1
д.Бердовка,д.Калинино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 312 (Бердовка-Калинино)№15Плутк | 1 | 1*100 | 34
д.Полибино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Полибино ПС Бор | 1 | 1*63 | 58
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 987 Тургиново ферма | 1 | 1*100 | 31
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 161 Колталово очистные | 1 | 1*250 | 178
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Талица-3 | 1 | 1*250 | 10
Нави | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 052 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 70
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 047 | 1 | 1*250 | 100
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 158 Колталово мастерские | 1 | 1*400 | 227
д.Пчелино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Пчелино-2 | 1 | 1*400 | 370
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 311 (Клуб Тимирязево) №15Плутко | 1 | 1*250 | 119
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 048 | 1 | 1*60 | 1
д.Уницы | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Уницы-2 насосная ВЛ10кВ №03 Уницы | 1 | 1*400 | 325
Муравьево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 055 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 25
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 989 Заречье мех.маст. | 1 | 1*250 | 130
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 108 | 1 | 1*160 | 45
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 314 (Тимирязево Быт)№15Плутково | 1 | 1*250 | 49
д.Бридино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Бридино Ф.6 ПС Понизовье | 1 | 1*60 | 30
д.Лужане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Лужане | 1 | 1*250 | 220
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 315 (Тимирязево ФКРС)№15Плутков | 1 | 1*100 | 80
д.Карташово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Карташово | 1 | 1*25 | 15
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 153 Колталово контора | 1 | 1*160 | 51
д.Бибиково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 316 (Бобики) №15 ПС Плутково | 1 | 1*100 | 39
Заречье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 990 Заречье дер | 1 | 1*100 | 36
д.Сендрюхово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 317 (Сендрюково) №15ПС Плутково | 1 | 1*100 | 49
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 160 Колталово АВМ | 1 | 1*400 | 258
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 109 | 1 | 1*250 | 44
д.Бор | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Бор | 1 | 1*100 | 60
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 982 Тургиново-4 ул.Новая | 1 | 1*50 | 11
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 162 Колталово с.сарай | 1 | 1*250 | 186
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 110 | 1 | 1*100 | 4
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 111 | 1 | 1*250 | 70
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 991 Сенажные башни | 1 | 1*250 | 149
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 318 (Тимирязево АВМ)№15Плутково | 1 | 1*250 | 177
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 112 | 1 | 1*160 | 60
д.Евсигнеенки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Евстигнеенки-2 | 1 | 1*250 | 15
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 114 | 1 | 1*250 | 2
д.Трофимовская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 319 (Трофимовская) №15Плутково | 1 | 1*100 | 12
д.Коммуна | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Коммуна деревня | 1 | 1*60 | 30
Кашенцево,Сакулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 572 Кашенцево-Сакулино | 1 | 1*180 | 73
д.Монаково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 344 (Монаково) №15 ПС Плутково | 1 | 1*30 | 0
д.Алексино | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Алексино | 1 | 1*63 | 60
Троица | Калининский | Калининский РЭС | ТП 573 Троица-1 | 1 | 1*100 | 0
д.Сидоровская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 345 (Сидоровская) №15 Плутково | 1 | 1*60 | 11
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 159 Кол-во кормо-х,ферма | 1 | 1*250 | 146
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 988 Пилорама (Заречье) | 1 | 1*160 | 12
д.Поречье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Поречье котеджи №1 | 1 | 1*400 | 310
д.Гущино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Гущино-2 | 1 | 1*63 | 53
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 117 | 1 | 1*160 | 60
Крутые Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 574 Крутые Горки | 1 | 1*63 | 8
д.Бабинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 230 Бабинское | 1 | 1*100 | 25
д.Поречье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Поречье деревня № 2 | 1 | 1*100 | 50
д.Балахонка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 320 (Балахонка-Шипулино) | 1 | 1*100 | 34
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 983 Военное лесничество | 1 | 1*50 | 22
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 119 | 1 | 1*160 | 12
д.Поречье | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Поречье мастер. № 3 | 1 | 1*250 | 60
д.Поташово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Паташово | 1 | 1*60 | 40
с.Спасское | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП-10кВ 291 (Спасское Жил.Зона ферма) | 2 | 2*250 | 291
д.Вепрь | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Вепрь школа № 1 | 1 | 1*63 | 15
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 120 | 1 | 1*160 | 20
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 151 Колталово поселок | 1 | 1*250 | 51
Коробово--посёлок | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 054 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*630 | 180
д.Вепрь | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Вепрь ферма № 2 | 1 | 1*160 | 152
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 121 | 1 | 1*160 | 36
д.Чириково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 227 Чириково ВЛ№04 ПС Неклюдово | 1 | 1*30 | 10
д.Вепрь | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Вепрь дер. № 3 | 1 | 1*100 | 20
д.Маковеевское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Маковеевское | 1 | 1*160 | 140
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 122 | 1 | 1*100 | 60
д.Василево | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП-10кВ 287 (Василево Телятник) | 2 | 2*250 | 248
д.Селище | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Селище | 1 | 1*40 | 25
д. Керузино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 225 Керузино (Неклюдово) | 1 | 1*250 | 30
д. Вороново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 233 Вороново-2 | 1 | 1*30 | 10
д.Берестово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №255 Берестово Ф-02 ПС №7 | 1 | 1*30 | 19
д.Пруды-3 | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №256 Пруды-3 Ф-02 ПС №7 | 1 | 1*10 | 3
д.Неклюдово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 223 Клуб | 1 | 1*100 | 10
д.Пруды | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №258 д. Пруды Ф-02 ПС №7 | 1 | 1*180 | 3
д.Михеево | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №259 Марково Ф-02 ПС №7 | 1 | 1*30 | 5
д.Набережная | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 231Набережная | 1 | 1*63 | 15
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 082 | 1 | 1*250 | 50
д.Вырцово | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №260 Вырцово Ф-02 ПС №7 | 1 | 1*63 | 12
д.Клясово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 234 Клясово | 1 | 1*30 | 10
д.Гнездцы | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №261 Гнездцы Ф-02 ПС №7 | 1 | 1*63 | 9
д.Спирово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 235 Спирово ВЛ№04 ПС Неклюдово | 1 | 1*160 | 60
д.Талица | Торопецкий | Торопецкий РЭС | ЗТП-10кВ Талица-2 | 2 | 1*630+1*400 | 460
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 083 | 2 | 2*250 | 200
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 986 Школа | 1 | 1*250 | 89
д.Мошки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №316 (Мошки-2) | 1 | 1*63 | 16
д.Голубево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Голубево-2 | 1 | 1*100 | 70
д.Сергеевское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Сергеевское | 1 | 1*63 | 48
д.Мошки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №302 Мошки-комплекс ф. Стружня | 1 | 1*100 | 25
д.Вороново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 232 Вороново-1 | 1 | 1*100 | 30
д. Кречетово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №301 (Кречетово) ф.Стружня | 1 | 1*63 | 20
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Скворцово-3 | 1 | 1*160 | 110
Наумово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 058 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 60
д.Матюково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №303 (Матюково) | 1 | 1*30 | 10
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ Скворцово-5 | 1 | 1*250 | 210
д.Стружня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №307 (Стружня-1) | 1 | 1*63 | 15
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 084 | 1 | 1*400 | 100
Брыково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 992 Брыково ЖК | 1 | 1*250 | 127
д.Романово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 207 Романово-1 | 1 | 1*160 | 20
д.Дашково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП- 10кВ Дашково-1 | 1 | 1*250 | 200
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 085 | 1 | 1*100 | 10
д.Стружня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №305 (Стружня 3) | 1 | 1*100 | 80
д.Романово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 208 Романово-2 | 1 | 1*63 | 10
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 086 | 1 | 1*250 | 50
д.Подосеново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 210 Подосеново | 1 | 1*60 | 5
д.Стружня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №304 (Стружня 5) | 1 | 1*250 | 200
д.Уницы | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Уницы-1 жилая зона ВЛ10кВ №03 Уницы | 2 | 2*400 | 225
Брыково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 999 Брикет.корма | 1 | 1*160 | 78
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП Водоочистки | 2 | 2*400 | 52
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 088 | 1 | 1*160 | 37
д.Мартюхи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Мартюхи-3 | 1 | 1*250 | 205
д.Беляево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Беляево | 1 | 1*63 | 58
Долгая Пожня | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 995 Долгая Пожня | 1 | 1*100 | 47
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ Скворцово-6 | 1 | 1*63 | 23
Сварухино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 057 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 30
д.Ченцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 211Ченцы | 1 | 1*250 | 30
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Скворцово-1 | 1 | 1*50 | 20
д.Романово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 209 Романово-3 | 1 | 1*100 | 10
д. Дары | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 554(Дары) | 1 | 1*100 | 75
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП Котельная №3 РП Мамулино | 2 | 2*630 | 23
д.Старые Уницы | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Старые Уницы ВЛ10кВ №04 Уницы | 1 | 1*100 | 66
с. Вахонино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ КНС ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*63 | 0
д. Ст.Миглощи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 220 Ст.Миглощи | 1 | 1*60 | 10
д. Игнатьево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №555(Игнатьево 1) | 1 | 1*100 | 60
д.Мартюхи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Мартюхи-2 | 1 | 1*100 | 20
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 091 | 1 | 1*160 | 60
д. Н. Миглощи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 221 Н. Миглощи | 1 | 1*100 | 50
д. Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1000 Мелиорация | 1 | 1*400 | 179
Тухани | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №16 Молзавод Тухани | 1 | 1*100 | 30
д.Ст. Акатово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 215 Ст. Акатово | 1 | 1*63 | 0
д.Грачево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №556 (Грачево) | 1 | 1*30 | 22
д.Мартюхи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Мартюхи-1 | 1 | 1*160 | 115
д.Неклюдово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 204 База отдыха Москва | 1 | 1*100 | 50
д.Владычня | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №262 Владычня Ф-12 ПС №7 | 1 | 1*63 | 12
Янькино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 056 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 40
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 090 | 1 | 1*100 | 10
д.Семьеново | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №263 Семьеново Ф-12 ПС №7 | 1 | 1*30 | 15
д.Ст. Акатово (База Рыболов-Спортсмен) | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 216 База Рыболов-Спортсмен | 1 | 1*100 | 30
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Скворцово-4 | 1 | 1*250 | 200
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 093 | 1 | 1*160 | 50
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №264 д. Крючково Ф-12 ПС №7 | 1 | 1*30 | 12
д.Городок | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Городок | 1 | 1*100 | 40
Тухани | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №17 ФКРС Тухани | 1 | 1*250 | 90
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №265 п. Крючково Ф-12 ПС №7 | 1 | 1*63 | 59
д. Обухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №557 (Обухово) | 1 | 1*30 | 20
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №072 Школа Крючково Ф-37 ПС Лих-ль | 1 | 1*400 | 265
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 097 | 1 | 1*160 | 62
д. Н. Акатово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 219 Н. Акатово | 1 | 1*100 | 20
дСвердлово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Свердлово-1 ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*400 | 100
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №551 (Ладьино 1) | 1 | 1*100 | 0
д.Лужи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Лужи | 1 | 1*20 | 10
Рязаново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1001 Рязаново | 1 | 1*160 | 70
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 099 | 1 | 1*100 | 20
д. Медведицкое | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 222 Медведицкое | 1 | 1*400 | 50
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №552 (Ладьино 2) | 1 | 1*100 | 19
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №073 Баня Крючково Ф-37 ПС Лих-ль | 1 | 1*100 | 78
д.Ахромово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ахромово-1 | 1 | 1*60 | 50
д.Скворцово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Скворцово-2 | 1 | 1*50 | 10
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 092 | 1 | 1*250 | 56
с.Ладьино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №553 (Ладьино 3) | 1 | 1*100 | 60
д.Колосово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №549 (Колосово) | 1 | 1*60 | 48
д.Крючково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №266 Мастерские Крючково Ф-12 ПС №7 | 1 | 1*400 | 150
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 096 | 1 | 1*250 | 100
Новинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1006 Новинки1 | 1 | 1*63 | 8
д.Клинец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Клинец-1 | 1 | 1*60 | 30
д.Ванеево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №548 (Ванеево) | 1 | 1*60 | 44
дСвердлово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Свердлово-2 ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*400 | 100
д.Ново-Неклюдово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 199 Н.Неклюдово ВЛ№05 ПСНеклюдо | 1 | 1*250 | 0
д.Вахонино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ АВМ ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*250 | 45
д. Костромино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ № 550(Костромино) | 1 | 1*30 | 20
пВахонино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Вахонино-3 ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*250 | 220
д.Клинец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Клинец-2 ЖК | 1 | 1*63 | 33
д. Горицы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №558 (Горицы) | 1 | 1*30 | 21
Новинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1007 Новинки-2 | 1 | 1*100 | 42
д.Ивахново | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ивахново | 1 | 1*10 | 5
д.Уницы | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Уницы-4 комплекс ВЛ10кВ №08 Уницы | 2 | 2*250 | 370
пВахонино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Вахонино-4 ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*250 | 150
д.Воронцово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Воронцово | 1 | 1*25 | 20
Малиновка | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 1005 Малиновка | 1 | 1*100 | 33
д.Орешенки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Орешенки | 1 | 1*40 | 35
д.Высоково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 213 Высоково | 1 | 1*100 | 10
д.Тереховка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Тереховка | 1 | 1*30 | 25
д.Назарово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 212 Назарово | 1 | 1*160 | 20
д.Стружня | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №306 (Стружня-2) | 2 | 2*250 | 359
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Диево мастерские ф №01 ПС Диево | 1 | 1*250 | 111
д.Фатеево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Фатеево | 1 | 1*30 | 23
д.Норбужье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 205 Норбужье-1 | 1 | 1*100 | 10
пВахонино | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Вахонино-2 ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*630 | 230
Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1036 Продольная | 1 | 1*160 | 35
пВахонино | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Вахонино-1 ф.11 ПС Энергетик | 1 | 1*630 | 250
Дегтярка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ № 21 Дегтярка | 1 | 1*60 | 50
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Диево-Старово ф №01 ПС Диево | 1 | 1*100 | 8
д.Норбужье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 206 Норбужье-2 | 1 | 1*60 | 30
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Диево котельная ф №01 ПС Диево | 1 | 1*250 | 0
д. Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1037 Пищеблок | 1 | 1*400 | 245
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Диево ЖК ф №01 ПС Диево | 1 | 1*160 | 27
д.Полянка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Полянка ф №01 ПС Диево | 1 | 1*60 | 30
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Диево-ЗСП ф №03 ПС Диево | 1 | 1*250 | 12
с.Диево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Диево-ПСЛВ ф №03 ПС Диево | 1 | 1*160 | 0
д.Зубцово-Десятильники | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Зубцово-Десятильники ф №03 ПС Диево | 1 | 1*100 | 32
мкр.Мамулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 5672 Мамулино | 2 | 2*630 | 622
д.Мошки | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №314 (Мошки) | 2 | 2*400 | 300
д.Мерлуга | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Мерлуга ф №03 ПС Диево | 1 | 1*30 | 17
д. Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1040 "7" | 2 | 2*160 | 95
д.Залесье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Залесье ф №03 ПС Диево | 1 | 1*100 | 52
мкр.Мамулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 5671 Мамулино | 2 | 2*630 | 627
д.Дорожкино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Селезни ВЛ 10кВ ф.№1003 | 1 | 1*10 | 5
д. Лощемля | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 136 (№ 2) д. Лощемля | 1 | 1*60 | 33
Нивицы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №23 Нивицы | 1 | 1*30 | 15
д. Ермолино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 137 д. Ермолино | 1 | 1*30 | 2
Александровское | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №24 Александровское | 1 | 1*60 | 20
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№09 Обухово-2 | 1 | 1*400 | 25
Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1053 Школа | 1 | 1*250 | 48
Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1054 Столовая | 1 | 1*250 | 53
д. Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1038 Котельная | 2 | 2*250 | 189
д.Холмы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Холмы ф №09 ПС Диево | 1 | 1*63 | 25
п.Старая Торопа | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№09 Обухово-2 | 1 | 1*250 | 55
д. Бурцевы Горы | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Б. Горы-ЖК ф №09 ПС Диево | 1 | 1*250 | 150
д.Б.Горы-Топориха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Б. Горы-Топориха ф №09 ПС Диево | 1 | 1*160 | 50
д.Б.Горы-Картофелехранилище | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Б. Горы-картофелехр-ще ф№09 ПС Диево | 1 | 1*160 | 0
д.Ершиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ершиха ВЛ 10кВ №13 ПС Диево | 1 | 1*25 | 0
д.Черногрязье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Черногрязье ВЛ 10кВ №13 ПС Диево | 1 | 1*100 | 15
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 098 | 1 | 1*400 | 45
мкр.Мамулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 5670 Мамулино | 2 | 2*630 | 671
д.Рождество | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Рождество ф №13 ПС Диево | 1 | 1*100 | 80
д.Сафоново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сафоново ф №13 ПС Диево | 1 | 1*30 | 0
д.Вилово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Вилово-ЖК ф №13 ПС Диево | 1 | 1*20 | 0
Кунькино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1011 Кунькино | 1 | 1*63 | 30
д.Александрово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Александрово-коттедж ф №17 ПС Рамешк | 1 | 1*100 | 42
д.Косково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Косково-водокачка ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 46
д.Косково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Косково-ферма ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Косково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Косково-коттеджи ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 167
д. Селище | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Селище ф №2 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 24
Кресты-Погорелка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №26 Кресты-Погорелка | 1 | 1*160 | 80
д.Ильино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ильино ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 23
Трещевец | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 060 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 30
д.Полежнево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Полежнёво | 1 | 1*10 | 5
д.Агрызково | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*63 | 25
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ ТП №102 ф.04 ПС Энергетик | 1 | 1*400 | 0
Трещевец-ПСЛВ-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 061 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 50
д.Кузнецово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кузнецово ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 13
д.Колокудчино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Ильино,ВЛ-10кВ ф.№11 Тюрино | 1 | 1*10 | 5
д.Прислон | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Прислон ферма ф №2 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 6
д.Беденки | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Бедёнки | 1 | 1*25 | 15
Кресты | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №28 ж/зона Кресты | 1 | 1*160 | 15
д.Каменка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Каменка ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
г Конаково | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ ТП №103 ф.04 ПС Энергетик | 2 | 2*400 | 400
д.Прудово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Прудово-ЗСП ф №2 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 210
д.Прудово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Прудово-Быково ф №2 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Нишевицы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Нишевицы-1 | 1 | 1*100 | 50
д.Прудово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Прудово-ферма ф №2 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 60
с. Городок | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Льнозавод ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*320 | 190
д.Ошвино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ошвино ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*60 | 29
д.Соколово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Соколово ф №2 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Нишевицы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП -10кВ Нишевицы-2 | 1 | 1*400 | 395
Трещевец-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 059 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 120
Глинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 454 Глинки | 1 | 1*250 | 76
д.Заря | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заря-ЗСП ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 32
д.Поляне | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Поляне-5 | 1 | 1*160 | 130
д.Заря | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заря ф. №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 42
Бельцы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1014 Бельцы | 1 | 1*30 | 1
д.Бересловлево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Бересловлево Ф 3 РП Печетово | 1 | 1*63 | 20
с. Городок | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Городковский ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 15
д.Твердятино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Твердятино ф №2 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
Оздихово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1013 Оздихово | 1 | 1*20 | 0
д.Жихнёво | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Жихнёво ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д. | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП-10 кВ Кордон | 1 | 1*4 | 1
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Городок ВЛ 10кВ №17ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
Калошино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1016 Калошино | 1 | 1*63 | 27
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Воробьи-6 | 1 | 1*160 | 120
Третьяково-Блиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1012 Блиново Третьяково | 1 | 1*40 | 12
Новосельцы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 453 Новосельцы | 1 | 1*30 | 8
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Городок ЖК ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*400 | 186
д.Сельцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Сельцы РП Печетово №05 | 1 | 1*60 | 25
Быково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1018 Быково | 1 | 1*250 | 87
д.Городок | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Городок мастерские ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Леоново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Леоново ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
Раменье | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 062 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 20
д.Горолысово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Горолысово ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 23
Борок | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №30 Борок | 1 | 1*30 | 20
д.Медведица | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Медведица ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
Зерново-Захарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1020 Зерново-Захарово | 1 | 1*40 | 1
д.Николо-Неверьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Николо-Неверьево Ф3РП Печетово | 1 | 1*100 | 35
д.Медведица | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Медведица-АВМ ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 0
д.Коптино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Коптино ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
д.Киселево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Киселево Ф.5 РП Печетово | 1 | 1*63 | 25
Комсомольская | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1021 Комсомольская | 1 | 1*180 | 50
д.Баскаки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Баскаки ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Новиково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Новиково ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Дуброво | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Дуброво Ф.5 РП Печетово | 1 | 1*100 | 30
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Воробьи-1 | 1 | 1*100 | 70
д.Новиково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Новиково-ЖК ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 60
Новый Поселок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1022 Новый пос.Полубратово | 1 | 1*250 | 66
д.Ручьи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ручьи ВЛ 10кВ №2 ПС Рамешки | 1 | 1*40 | 5
д. Ново-Михнево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ново-Михнево ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки | 1 | 1*40 | 20
д.Салово-Глухово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Салово-Глухово Ф.5 РП Печетово | 1 | 1*160 | 40
д.Берег | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Берег ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*40 | 0
д.Берег | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Берег-ЖК ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*100 | 0
д.Овсянн.-Раменье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Овсянн.-Раменье Ф5 РППечетово | 1 | 1*100 | 30
д.Летнево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Летнево-Сельниково | 1 | 1*60 | 0
д.Морозово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Морозово ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*30 | 0
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Воробьи-3 | 1 | 1*60 | 30
д.Застолбье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Застолбье ВЛ-10кВ №17 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 29
Полубратово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1023 Полубратово ферма | 1 | 1*160 | 67
д.Летнево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Летнево-ЖК ф №17 ПС Рамешки | 1 | 1*250 | 25
Гришино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1034 Гришино | 1 | 1*63 | 13
д.Воробьи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Воробьи-4 | 1 | 1*100 | 60
Княгинькино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1026 Княгинькино | 1 | 1*100 | 24
д.Красные | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Красные | 1 | 1*100 | 50
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Давыдово-5 ЗСП ВЛ10кВ №03 Савцыно | 1 | 1*400 | 325
Абутьково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1032 Абутьково | 1 | 1*50 | 13
Пяткино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1031 Пяткино | 1 | 1*100 | 29
д.Шарапово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Шарапово | 1 | 1*30 | 25
Леушино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1030 Леушино | 1 | 1*100 | 26
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Давыдово-3 мастер ВЛ10кВ №03 Савцын | 1 | 1*250 | 212
д.Петровское | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Петровское школа № 7 | 1 | 1*160 | 100
Нелидово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1029 Нелидово | 1 | 1*50 | 11
д.Пуршево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ Пуршево | 1 | 1*10 | 5
Базыкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1035 Базыкино | 1 | 1*60 | 16
д.Прилуки | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП-10кВ д.Прилуки | 1 | 1*60 | 25
д.Колмаково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Колмаково | 1 | 1*60 | 45
Телятьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1027 Телятьево | 1 | 1*60 | 20
д.Зеленый Бор | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Зеленый Бор | 1 | 1*100 | 70
Лукино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №39 ЗСП Лукино | 2 | 2*400 | 500
Озерецкое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1009 Озерецкое | 1 | 1*100 | 55
д.Песчанка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Песчанка | 1 | 1*25 | 5
д.Суслово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Суслово | 1 | 1*30 | 15
Гинделево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1010 Гинделево | 1 | 1*63 | 25
д.Наговье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Наговье-2 ЖК | 1 | 1*400 | 350
База Ильинского участка (хоз.нужды) | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 606 База Ильинское ПС Ильинское ВЛ № | 1 | 1*100 | 50
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1089 Пушкино ферма | 1 | 1*250 | 82
д.Наговье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП -10кВ Наговье-4 дер | 1 | 1*250 | 210
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Давыдово-1 быт ВЛ10кВ №03 Савцыно | 1 | 1*160 | 47
Прокофьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1090 Прокофьево ЗСП | 1 | 1*160 | 129
д.Наговье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП -10кВ Наговье-3 маст. | 1 | 1*630 | 580
г Торопец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Свалка | 1 | 1*100 | 10
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Ильинское-8 ж/д Ф13 ПС Иль-кое | 1 | 1*250 | 45
д. Горшково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 138 д. Горшково | 1 | 1*30 | 22
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Давыдово-9 школа ВЛ10кВ №03 Савцыно | 1 | 1*40 | 17
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Давыдово-6 котельн ВЛ10кВ №03 Савцын | 1 | 1*100 | 10
Лукино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №37 Ж/зона Лукино | 1 | 1*100 | 20
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Иль-кое-маст.Ф13ПС Иль-кое | 1 | 1*250 | 30
д.Плотично | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Плотично-1 | 1 | 1*100 | 70
д.Кузнецово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Кузнецово | 1 | 1*25 | 10
д. Столопово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 139 д. Столопово | 1 | 1*160 | 124
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 558 Полевая Ильинское ПС Иль-е ВЛ№09 | 1 | 1*160 | 15
- | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Остров | 1 | 1*63 | 40
д.Заболотье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №010 (Заболотье) | 1 | 1*10 | 0
д.Шешурино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Шешурино | 1 | 1*60 | 30
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВд.Ил-кое-7 ул.Цент Ф7 ПС Ильин-е | 1 | 1*160 | 35
Лукино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №38 д/сад, школа д. Лукино | 1 | 1*160 | 100
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1091 Пушкино-2 | 2 | 1*160+1*250 | 268
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1092 АВМ | 1 | 1*250 | 123
д. Вязовня | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №011 (Вязовня) | 1 | 1*100 | 30
д. Дмитровка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 143 (№ 3) д. Дмитровка | 1 | 1*250 | 236
Лукино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №41 Ж/зона Лукино | 1 | 1*400 | 200
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гурьево-3 №19 Степурино | 1 | 1*100 | 20
д. Шедыки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №012 (Шедыки) | 1 | 1*10 | 0
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Давыдово-8 комплекс ВЛ10кВ №03 Савц | 1 | 1*400 | 396
д. Польки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №013 (Польки) | 1 | 1*10 | 0
Прокофьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1093 Прокофьево ЖК | 1 | 1*63 | 10
д.Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 528 Василево | 1 | 1*100 | 15
д. Дмитровка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 142 (№ 4) д. Дмитровка | 1 | 1*400 | 383
д.Б.Рагозино-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 064 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 120
д. Дмитровка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 141 (№ 2) д. Дмитровка | 1 | 1*60 | 60
д.Давыдово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Давыдово-2 скважина ВЛ10кВ №03 Савцы | 1 | 1*160 | 130
Лукино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №40 мастерские Лукино | 1 | 1*160 | 80
д.Воронцово | Кимрский | Кимрский РЭС | ТП-10кВ 529 Воронцово | 1 | 1*63 | 20
д. Топальское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 144 д. Топальское | 1 | 1*100 | 45
д.Федосьино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Федосьино-Бяково ВЛ10кВ №03 Савцыно | 1 | 1*60 | 23
Савино,Федоровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1071 Савино-Федоровское | 1 | 1*60 | 13
д.Орешки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Орешки-1 ЗСП(д/с)ф.2 Орешки | 1 | 1*400 | 30
Лукино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТПП-10кВ №36 ФКРС Лукино | 1 | 1*250 | 200
д.Орешки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Орешки-2(дерев)ф.2 Орешки | 1 | 1*160 | 40
Львово,Котово,Марьино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1073 Львово | 1 | 1*63 | 28
д. Ясенское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №014 (Ясенское) | 1 | 1*250 | 90
Петровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1076 Петровское центр | 1 | 1*160 | 100
д.Лединки-Ведерниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лединки-Ведерниково №08 Стари | 1 | 1*40 | 20
Петровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1075 Петровское свинарник | 1 | 1*315 | 187
д. Молчаново | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 146 д. Молчаново | 1 | 1*60 | 59
Петровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1078 Петровское пос | 1 | 1*250 | 87
Перфильево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №32 Ж/зона Перфильево | 1 | 1*160 | 80
д.Владышино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 537 Владышино ПС Ильинское ВЛ №07 | 1 | 1*160 | 45
д.Панафидино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Панафидино №09 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 30
М.Рагозино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 066 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 25
Кашино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1079 Кашино | 1 | 1*63 | 19
Заовражье,Крюково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1080 Заовражье Крюково | 1 | 1*60 | 24
д. Жулево | Осташковский | Осташковский РЭС | МТП-10кВ №017 (Жулёво) | 1 | 1*160 | 20
д. Ронское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №018 (Ронское) | 1 | 1*160 | 40
Перхурово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Перхурово №13 Старица | 1 | 1*50 | 50
Перфильево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №33 ФКРС Перфильево | 1 | 1*100 | 80
д.Рясня | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Рясня-5 ЗСП ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*400 | 40
д. Радухово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №019 (Радухово) | 1 | 1*100 | 0
д.Покровское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Покровское-4 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*250 | 95
д.Покровское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Покровское-3(КЗС)№17 Старица | 1 | 1*400 | 95
Кресты | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №27 д. Кресты | 1 | 1*100 | 20
д.Паньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Паньково-1 школа №08 Старица | 1 | 1*400 | 10
д.Романово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Романово-1 №14 Степурино | 1 | 1*63 | 10
д.Бабино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабино-3 ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*400 | 25.2
д.Федорково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Федорково ВЛ №29 Старица | 1 | 1*30 | 10
д.Берново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Берново школа №09 Берново | 1 | 1*100 | 5
д.Витомово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Витомово №09 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 7
д.Иваниш.Горки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Иваниш.Горки №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 5
д.Паньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Паньково-2 д/с №08 Старица | 1 | 1*160 | 10
д.Красное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Красное-4 мастер.№04 Максимов | 1 | 1*400 | 12.6
д.Павликово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Павликово ВЛ№16 Луковниково | 1 | 1*60 | 10
с.Емельяново | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ с.Емельяново №09 Заднее Поле | 1 | 1*250 | 70
д.Бели | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бели ВЛ-10кВ №15 Максимово | 1 | 1*100 | 37.8
Голобово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 452 Голобово | 1 | 1*250 | 195
д.Климово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Климово №13 Степурино | 1 | 1*30 | 3
д.Чухино | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Чухино №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 9
Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Гоголево-1(д/сад) №17 Старица | 1 | 1*250 | 80
д.Сорокино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сорокино-4 №12 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 50
д.Берново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Берново Газ.кот №09 Берново | 1 | 1*250 | 75
д.Паньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Паньково-3 кзс №08 Старица | 1 | 1*400 | 3
д.Заречье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Заречье-1 мастер.№19 Берново | 1 | 1*250 | 75
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабынино-6 №16 Степурино | 1 | 1*250 | 50
д.Сенчуково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сенчуково №17 Берново | 1 | 1*100 | 100
д.Павловское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Павловское №09 Берново | 1 | 1*60 | 30
д.Курово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Курово №09 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 10
д.Каськово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Каськово №17 Берново | 1 | 1*60 | 55
д.Старово,Быково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Старово,Быково Ф3 РП Быково | 1 | 1*400 | 50
д.Горбачево, Майково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Горбачево-Майково Ф9 ПСГорицы | 1 | 1*63 | 20
д.Коршево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Коршево Ф9 ПС Горицы | 1 | 1*63 | 20
д.Быково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Мастерские Ф1 РП Быково | 1 | 1*250 | 200
Квакшино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1085 Олимпийская деревня | 1 | 1*160 | 20
Починки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1086 Починки | 1 | 1*20 | 0
Селино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1082 Селино | 1 | 1*160 | 79
д. Репинка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 147 д. Репинка | 1 | 1*63 | 43
д.Быково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ АВМ,КЗС Ф9 ПС Горицы | 1 | 1*630 | 450
Трояново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1083 Трояново | 2 | 2*250 | 300
д.Збыневля | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 286 Збыневля | 1 | 1*250 | 60
д.Лебзуново-Молоди | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 291 Лебзуново-Молоди ПС Горицы №13 | 1 | 1*160 | 5
д.Сиблово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10кВ 288 Сиблово ПС Горицы №13 | 1 | 1*30 | 5
Митенево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1095 Котельная | 2 | 2*250 | 310
Митенево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1094 Митенево пос. | 1 | 1*250 | 94
д.Ненорово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Ненорово | 1 | 1*30 | 5
д.Богуново-Дор | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Богуново-Дор Ф4 РП Быково | 1 | 1*63 | 15
д. Красенькое | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 148 д. Красненькое | 1 | 1*63 | 49
д.Борисково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Борисково Ф4 РП Быково | 1 | 1*30 | 10
д.Выркино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Выркино Ф4 РП Быково | 1 | 1*160 | 50
д.Труфаново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 536 Труфаново ПС Ильинское ВЛ №07 | 1 | 1*30 | 5
д. Кондратково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 145 д. Кондратково | 1 | 1*30 | 22
д.Мануково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 534 Мануково ПС Ильинское ВЛ №07 | 1 | 1*30 | 10
д.Каменка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Каменка Ф2 ПС Горицы | 1 | 1*160 | 40
д.Дуброво | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Дуброво Ф2 ПС Горицы | 1 | 1*250 | 60
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 535 Б.Аксеново ПС Ильинское №07 | 1 | 1*40 | 10
д.Ильинка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ильинка ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 26
д. Горка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 149 д. Горка | 1 | 1*160 | 146
д.Ефремово - Дуденец | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ефремово-Дуденец ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 532 Столовая ВЛ №07 ПСИльинское | 1 | 1*160 | 30
д.Усад | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 572 Усад ПС Ильинское ВЛ №18 | 1 | 1*160 | 25
Вахново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1098 Вахново | 1 | 1*50 | 9
д.Иевлево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Иевлево ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*40 | 0
д.Марьино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Марьино ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
д.Курьяново | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Курьяново ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 10
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ Комплекс с.Горицы Ф2 ПС Горицы | 1 | 1*400 | 300
д. Кожурица | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №027 (Кожурица) | 1 | 1*20 | 0
д.Данильцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ д.Данильцево Ф.4 РП Кучино | 1 | 1*100 | 35
д. Кислята | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №024 (Кислята) | 1 | 1*30 | 5
КТП-10кВ д.Исаево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Исаево Ф 5 РП Кучино | 1 | 1*160 | 60
д.Раздобарино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 571 Раздобарино ПС Ильинское ВЛ №18 | 1 | 1*60 | 5
Шилово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1114 Шилово | 1 | 1*20 | 0
д.Тепенино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 570 Тепенино ВЛ№18 ПС Ильинское | 1 | 1*40 | 10
д. Жуково | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №025 (Жуково) | 1 | 1*63 | 30
Нестерово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1108 ЗСП | 1 | 1*250 | 149
д. Носовицы | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №022 (Носовицы) | 1 | 1*60 | 0
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 242 ул.Советская (Ф6 ПС Горицы) | 1 | 1*160 | 10
д.Кучино-дер. | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 569 Кучино ПС Ильинское ВЛ №18 | 1 | 1*100 | 25
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 240 ул.Калинина | 1 | 1*160 | 30
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 245 Октябрьская(Ф10 ПС Горицы) | 1 | 1*250 | 30
Нестерово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1109 Нестерово деревня | 1 | 1*250 | 126
д. Глубокое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №021 (Глубокое) | 1 | 1*100 | 0
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 243 Копт.цех (Ф6 ПС Горицы) | 1 | 1*63 | 20
д. Давыдово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №020 (Давыдово) | 1 | 1*50 | 0
Нестерово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1110 Новый пос. | 1 | 1*250 | 172
д.Желково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Желково Ф.8 ПС Ильинское | 1 | 1*30 | 5
д. Пихтень | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №023 (Пихтень) | 1 | 1*63 | 5
д.Молоствово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Молоствово Ф.8 ПС Ильинское | 1 | 1*100 | 30
Саматово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1111 Саматово | 1 | 1*100 | 45
д.Большая горка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Большая Горка ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 20
Резервн.с.н.ПС220кВ | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 564 Резерв сн ПС 220кВ | 1 | 1*250 | 50
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 237 ул.Школьная (Ф6 ПС Горицы) | 1 | 1*250 | 40
д. Ново-Пхово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 150 д. Ново-Пхово | 1 | 1*100 | 58
д.Железово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Железово ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*63 | 0
Федурино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1112 Федурино-1 | 1 | 1*60 | 19
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Устюги мастерские ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 124
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 238 ул.Совхозная (Ф10ПС Горицы) | 1 | 1*160 | 20
Нестерово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1107 Нестерово ферма | 1 | 1*250 | 145
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ 246 Сельхозтехника Ф6 ПС Гориц | 1 | 1*400 | 30
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Устюги ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 14
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Устюги-Ферма ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 0
д.Устюги | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Устюги-ЗСП ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 51
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ 241 Школа Ф10 ПС Горицы | 2 | 1*250+1*160 | 60
д.Бураково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Бураково | 1 | 1*100 | 5
Рыбхоз | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №547 (Рыбхоз) | 2 | 1*400+1*160 | 450
д.Матвеевка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 547 д.Матвеевка ВЛ№14 ПС Ильинс | 1 | 1*63 | 20
Б.Рагозино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 063 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 20
д.Покровское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 549 д.Покровское ВЛ14 ПС Ильинс | 1 | 1*160 | 40
д.Семенцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ д.Семенцево | 1 | 1*20 | 5
Никольское | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №42 Никольское | 1 | 1*30 | 15
Ильинское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1116 Мех.мастерские | 1 | 1*400 | 203
д. Хитино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №031 (Хитино-1) | 1 | 1*160 | 0
Лайково-Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лайково Попово | 1 | 1*250 | 0
Вески | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1121 Вески | 1 | 1*100 | 39
с.Альфимово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №480 (Альфимово-3) | 2 | 2*400 | 390
д. Хитино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №032 (Хитино-2) | 1 | 1*160 | 0
д.Лютницы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №314 Лютницы-30 Ф.1 Дорохово | 1 | 1*30 | 5
д. Хитино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №034 (Хитино-5) | 1 | 1*100 | 5
Белые Межи | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №43 Белые Межи | 1 | 1*60 | 10
д.Одинцово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 546 д.Одинцово ВЛ14 ПСИльинское | 1 | 1*63 | 20
Тараки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Тараки | 1 | 1*100 | 5
д.Сошниково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 543 Сошниково ПС Ильинское ВЛ №14 | 1 | 1*63 | 10
д. Барсуки | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №539 (Барсуки) | 2 | 2*400 | 660
Турово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1123 Турово | 1 | 1*63 | 17
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №534 (Школа Высокое) | 1 | 1*400 | 220
Тараки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Тараки Карт. хранилище | 1 | 1*250 | 100
Мухино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №44 Мухино | 1 | 1*30 | 10
Сменово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сменово | 1 | 1*100 | 22
Алексеевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1125 Алексеевское | 1 | 1*50 | 13
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Селиверстово ф.09 ПС №9 | 1 | 1*250 | 80
Выскодня | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Выскодня клуб | 2 | 2*630 | 800
д.Фетенино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 545 Радованье Фетенино ПС Ильинское | 1 | 1*60 | 25
д.Булатниково | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №287 (Булатниково-2) | 1 | 1*630 | 600
д.Гаврилково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Гаврилково-Ферма ф.09 ПС №9 | 1 | 1*180 | 70
д.Янино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 541 Янино ПС Ильинское № 14 | 1 | 1*100 | 35
д.Савино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Савино ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*25 | 17
Лесная Поляна | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1119 Лесная поляна | 1 | 1*30 | 11
Леоново | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Леоново ф.12 ПС №9 | 2 | 2*250 | 200
д.Клещево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Клещево ф.09 ПС №9 | 1 | 1*400 | 90
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 538 Жил дома ПС Ильинское14 | 1 | 1*160 | 30
Ворсино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №45 Ворсино | 1 | 1*100 | 30
Выскодня | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Выскодня ЖФ | 1 | 1*100 | 40
д.Андрейцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 544 Андрейцево ПС Ильинское | 1 | 1*30 | 10
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ Новая ф.09 ПС №9 | 1 | 1*40 | 30
Ильинское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1117 Вет.лечебница | 1 | 1*160 | 74
д.Савцыно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Савцыно-1 школа ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*100 | 40
д.Глухово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №519 (Глухово 5) | 2 | 2*630 | 1065
д.Якимцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 277 д.Якимцево (Ф11 ПС Горицы) | 1 | 1*160 | 50
д.Б.Огрызково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 539 Огрызково ПС Ильинское ВЛ №14 | 1 | 1*30 | 0
дТекстильщик | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Текстильщик-3 ф.09 ПС №9 | 1 | 1*100 | 10
Турово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1124 Турово ферма | 1 | 1*63 | 26
Сушигорицы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №48 Сушигорицы( КТПП) | 1 | 1*250 | 150
д.Савцыно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Савцыно-2 мастер ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*250 | 165
Лаиково Храповицкое | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лайково Храповицкое | 1 | 1*160 | 85
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Пост №410 ф.09 ПС №9 | 1 | 1*20 | 0
Дубище | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дубище | 1 | 1*100 | 15
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №533 (ЭТУС) | 2 | 1*160+1*250 | 310
Юрово-ФКРС (компл.) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 071 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 210
д.Наумово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10/0,4кВ 279 Наумово ПС Горицы №11 | 1 | 1*100 | 40
Сушигорицы | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №50 д. Сушигорицы жил/зона | 1 | 1*100 | 20
д.Борисово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 283 д.Борисово(Ф11ПСГорицы) | 1 | 1*63 | 20
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Ж/Д ф.09 ПС №9 | 1 | 1*100 | 83
д.Подмошье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10кВ Подмошье ВЛ-10кВ Клочки (Максим | 1 | 1*10 | 3
д.Колково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 276 Колково (Ф11ПС Горицы) | 1 | 1*40 | 5
Сушигорицы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №47 ж/дома Сушигорицы | 1 | 1*250 | 90
д.Савцыно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Савцыно-3 быт ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*63 | 3
Липки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Липки | 1 | 1*100 | 20
Ильинское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1127 Ильинское 3 | 1 | 1*160 | 74
Ясная поляна | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ясная поляна | 1 | 1*100 | 0
Березино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1128 Карт.хран | 1 | 1*400 | 212
Сушково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1129 Сумково | 1 | 1*63 | 21
д.Старово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП10 №316 Старово-дер.-100 Ф.1Дорохово | 1 | 1*100 | 15
д.Филитово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Филитово ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*60 | 49
Березино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1133 Поселок | 1 | 1*63 | 15
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 274 Коттеджи (Ф11ПС Горицы) | 1 | 1*160 | 45
д.Глебово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 282 д.Глебово(Ф11 ПСГорицы) | 1 | 1*63 | 20
Ольховец | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Ольховец | 1 | 1*6 | 2
Юрово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 070 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 250
Дягилево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дягилево | 1 | 1*50 | 10
д.Раменье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 284 д.Раменье(ф11Грицы) | 1 | 1*40 | 15
Вашутино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1135 Вашутино | 1 | 1*100 | 34
Моржевец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Моржевец | 1 | 1*60 | 20
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 275Дорожн.Уч.(Ф11ПС Горицы) | 1 | 1*40 | 5
Сухарево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1136 Сухарево дет.сад | 1 | 1*30 | 1
д. Ново-Пхово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 152 (№ 3) д. Ново-Пхово | 1 | 1*400 | 370
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №2 | 1 | 1*100 | 20
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ ТП №3 Жил.Зона ф.21 ПС №9 | 1 | 1*400 | 334
Сергеево,Титово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1137 Сергеево | 1 | 1*50 | 0
Солодилово,Волнино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1138 Солодилово | 1 | 1*100 | 34
Детково | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №56 Детково | 1 | 1*30 | 15
Куниково | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №54 Куниково | 1 | 1*100 | 30
д. Глебездово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 154 д. Глебездово | 1 | 1*30 | 5
Сулоиха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №51 Сулоиха | 1 | 1*10 | 0
д. Дор | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 155 д. Дор | 1 | 1*63 | 56
Карамышево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №52 Карамышево | 1 | 1*60 | 10
Раменец | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №53 Раменец | 1 | 1*60 | 20
Киверниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1028 Киверниково | 1 | 1*30 | 6
Агрофенино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Агрофенино | 1 | 1*100 | 20
Быково | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Быково | 1 | 1*100 | 20
Ватутино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ватутино-2 | 1 | 1*100 | 25
Ватутино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ватутино-3 | 1 | 1*160 | 20
Перхово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Перхово-1 | 1 | 1*100 | 10
Перхово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Перхово-2 | 1 | 1*100 | 0
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ ТП №4 ф.21 ПС №9 | 1 | 1*100 | 83
Выскодня | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Выскодня ЗСП | 1 | 1*160 | 65
Выскодня | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Выскодня школа | 1 | 1*400 | 30
Лайково-Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лайково Хранилище | 1 | 1*160 | 35
Б.Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 970 Б.Горки ЖК | 1 | 1*160 | 64
Л.Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Удомельский Ж.К.-2 | 1 | 1*400 | 290
Братаново | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Братаново | 1 | 1*63 | 25
Елманова Горка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Елманова горка-1 | 1 | 1*100 | 25
Елманова Горка | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Елманова горка-2 | 1 | 1*100 | 20
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 959 Больница | 1 | 1*180 | 117
Галичено | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Галичено | 1 | 1*63 | 30
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 958 Тургиново 1 | 1 | 1*250 | 78
Дерягино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дерягино котельная | 1 | 1*100 | 20
Дерягино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дерягино ЖФ | 1 | 1*160 | 60
Медвежье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 901 Медвежье | 1 | 1*30 | 4
д. Верх.Рудины | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №037 (В.Рудины) | 1 | 1*100 | 0
Дерягино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Дерягино ЗСП | 1 | 1*180 | 100
Лукьяново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 907 Лукъяново1 | 1 | 1*100 | 24
Дерягино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Дерягино школа | 1 | 1*250 | 50
Бряково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Бряково | 1 | 1*63 | 35
Пальцево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Пальцево | 1 | 1*100 | 50
Дерягино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дерягино пилорама | 1 | 1*160 | 120
д. Горбово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №038 (Горбово) | 1 | 1*100 | 0
Хларево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Хларево | 1 | 1*60 | 30
Удомля | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Паношино АВМ | 1 | 1*400 | 350
д. Калище | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №039 (Калище) | 1 | 1*30 | 0
Удомля | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Паношино теплицы | 1 | 1*250 | 200
Городки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Городки | 1 | 1*30 | 5
д. Сиговка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №040 (Сиговка-1) | 1 | 1*250 | 200
Иевково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Иевково | 1 | 1*63 | 20
Александрово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Кирпичный завод | 1 | 1*60 | 10
Загорье | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Загорье | 1 | 1*100 | 35
Митрошино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Митрошино свинарник | 1 | 1*100 | 20
Митрошино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Митрошино | 1 | 1*100 | 20
Гайново | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Гайново | 1 | 1*250 | 30
д.Сиговка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №043 (Сиговка-5) | 1 | 1*160 | 30
Каменка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Каменка | 1 | 1*100 | 97
д. Н.Село | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Новое Село ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*10 | 1
Мишнево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мишнево клуб | 1 | 1*160 | 50
Мишнево | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Мишнево ЖФ | 2 | 2*630 | 400
д.Сиговка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №044 (Сиговка-6) | 1 | 1*250 | 250
д.Батурово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Батурово ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*30 | 15
Мишнево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Мишнево жилпоселок | 1 | 1*250 | 30
д.Братково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Братково ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*63 | 37
Верескуново | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Верескуново | 1 | 1*400 | 60
Корякино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Корякино-Митронино | 1 | 1*160 | 80
Иваньково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Иваньково-Григорево | 1 | 1*63 | 40
д.Щелково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Щелково ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*10 | 5
Колпинец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Колпинец | 1 | 1*100 | 18
д.Анино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 576 Анино ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*30 | 5
Ременники-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 067 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 35
д.Кожухово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 578 Кожухово ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*250 | 30
Погорелец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Погорелец (№ 12 Погорелец) | 1 | 1*30 | 5
Юрово-картофелехр. | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 069 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 90
Никулкино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Никулкино-1 | 1 | 1*40 | 5
д.Яковлево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 575 Яковлево ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*100 | 5
Никулкино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Никулкино-2 | 1 | 1*100 | 40
Хвалово | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Хвалово | 1 | 1*100 | 30
Дубники | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Дубники | 1 | 1*10 | 0
Удино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Удино | 1 | 1*25 | 0
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Парковая ф.07 ПС №9 | 2 | 2*400 | 500
Ременники-котеджи | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 068 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 110
п. Заводской | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10/0,4кВ 574 Заводской ПСИльинск №15 | 1 | 1*160 | 35
д.Петриково | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №046 (Петриково) | 1 | 1*100 | 0
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 089 (Больница) №15 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 198
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ Д.Березуг школа | 2 | 2*400 | 0
д.Панкратово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Панкратово ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*160 | 122
д.Долматов | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Долматово Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*60 | 25
д.Костенево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 579 Костенево ВЛ№15ПС Ильинское | 1 | 1*30 | 20
д.Захарово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Дементьево-Захарово ВЛ10кВ №13 Савцы | 1 | 1*100 | 62
д.Паниха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Паниха ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 0
д.Князево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 581 Князево ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*30 | 5
д.Малая горка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Малая Горка ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 0
д.Погорелово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №091 (Погорелово) | 1 | 1*100 | 10
д.Георгиевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Георгиевское ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 20
д. Буковичи | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №048 (Буковичи) | 1 | 1*50 | 5
д.Перегородка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Перегородка ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 5
д.Бронницы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 588 Бронницы ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*60 | 5
д.Чубариха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Чубариха ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 17
д.Спицино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №049 (Спицино) | 1 | 1*100 | 10
д.Соболиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Соболиха ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 20
д.Власьево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Власьево-1 водокачка ВЛ10кВ №13 Савц | 1 | 1*30 | 11
д.Отрубнево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Отрубнево Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*30 | 20
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Березуг №4 | 1 | 1*250 | 100
д. Кулатово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №050 (Кулатово) | 1 | 1*63 | 20
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 090 (Пилорама) №15 ПС Нерль | 1 | 1*400 | 207
д.Слободка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 583 Слободка ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*100 | 20
д.Кочемли | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Кочемли ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*160 | 119
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алёшино-ЗСП ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 6
д.Власьево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Власьево-3 быт ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*250 | 85
д.Прудиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Прудиха ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*20 | 0
д.Теплиново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Теплиново Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*630 | 150
д.Юрино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 585 Юрино ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*100 | 40
д.Сандырево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 091 (Сандырево) №15 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 26
д.Заручье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заручье ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 0
д.Папино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 587 Папино ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*100 | 10
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №3 | 1 | 1*160 | 30
д.Буйлово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Буйлово-Мастерские ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 25
д.Власьево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Власьево-4 ферма ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*160 | 8
д.Романово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 092 (Романово) №15 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 7
д.Буйлово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Буйлово ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*250 | 100
д.Серговка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 093 (Серговка) №15 ПС Нерль | 1 | 1*30 | 1
д.Непейно,д.Бунькино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 094(Непейно-Бунькино)№15ПСНерль | 1 | 1*63 | 0
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алешино ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 15
д.Губцево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Губцево ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*60 | 30
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП Алешино-ЖК ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*250 | 10
д.Перечково,д.Быково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 095(Перечково Быково) №15ПСНерль | 1 | 1*40 | 0
д.Шатрищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Шатрищи-1 Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*63 | 5
д.Королево, д.Кривцово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 099 (Кривцово Королево) №15ПСНерль | 1 | 1*40 | 0
д.Чупрово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Чупрово ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*100 | 70
д. Мухино Село | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №051 (Мухино Село) | 1 | 1*100 | 60
д.Шатрищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Шатрищи-2 Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*250 | 5
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Березуг №5 | 1 | 1*250 | 150
д.Раменье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 096 (Раменье) №15 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 17
д.Хомутница | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 097 (Хомутница) №15 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 0
д.Кулигино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 098 (Кулигино) №15 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 1
д. Озерки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №052 (Озерки) | 1 | 1*63 | 10
д.Грибачево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 100 (Грибачево) №15 ПС Нерль | 1 | 1*30 | 0
Ольховка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ольховка | 1 | 1*100 | 80
д.Тешилово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Савино ф.05 ПС №9 | 1 | 1*100 | 5
д.Селищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 589 Селищи 1 ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*100 | 10
Крылово | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №57 Крылово | 1 | 1*60 | 10
Порожки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Порожки ЖФ | 1 | 1*250 | 100
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №082 (База ТРЭС) | 1 | 1*160 | 38
пгт.Новозавидовский | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Фадеево ф.05 ПС №9 | 1 | 1*100 | 10
д.Провалино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 101 (Провалино) №15 ПС Нерль | 1 | 1*30 | 0
д. Дулово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №054 (Дулово) | 1 | 1*25 | 0
д.Погост Голенково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Погост-Голенково | 1 | 1*25 | 3
д.Селищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 102 (Селищи) №15 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 30
Порожки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Порожки котельная-1 | 1 | 1*400 | 200
д.Красная горка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 103 (Красная горка) №15ПСНерль | 1 | 1*100 | 6
д. Нелегино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №055 (Нелегино) | 1 | 1*63 | 15
д.Селищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 591 Селищи 2 ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*250 | 5
Сандово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №69 ул. С. Звонарева п. Сандово | 1 | 1*100 | 10
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 086 (Пилорама №3) №15ПСНерль | 1 | 1*160 | 98
Порожки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Порожки котельная-2 | 1 | 1*250 | 50
д.Любини | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №083 (Любини) | 1 | 1*10 | 0
д.Селищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 593 Селищи 4 ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*100 | 20
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 087 (ПСЛВ ЗСП №2) №15 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 219
Порожки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Порожки Дет.сад | 1 | 1*250 | 10
Нивицы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №71 ж/зона Нивицы | 1 | 1*160 | 40
д.Боково, д.Выползово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 057 (Боково) №04 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 0
д.Ильинское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ильинское ВЛ10кВ №13 Савцыно | 1 | 1*60 | 23
д.Селищи (Компл. Октябрь) | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ Компл.Октябрь Ф.11 ПС Иль-кое | 1 | 1*63 | 30
Стенецкое | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Стенецкое пилорама | 1 | 1*160 | 80
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Гараж РЭС ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*50 | 0
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №7 | 1 | 1*160 | 30
Стенецкое | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Стенецкое | 1 | 1*400 | 100
д.Лазурная | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Лазурная ф.05 ПС №9 | 1 | 1*250 | 70
д.Глядини | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №085 (Глядини-2) | 1 | 1*160 | 41
д.Митино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 577 Митино ВЛ№15 ПС Ильинское | 1 | 1*25 | 5
Роднево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Роднево | 1 | 1*63 | 5
д. Красуха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 158 (№ 3) д. Красуха | 1 | 1*160 | 149
Мосты | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мосты | 1 | 1*100 | 30
Рудеево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Рудеево | 1 | 1*100 | 30
Щеберино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Щеберино | 1 | 1*100 | 20
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Магазин ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 24
д.Глядини | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №084 (Глядини-1) | 1 | 1*100 | 39
дТешилово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ ВНИФТРИ ф.05 ПС №9 | 1 | 1*100 | 24
Акулово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Акулово | 1 | 1*63 | 5
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Киверичи ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 21
Васильево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Васильево | 1 | 1*60 | 20
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Березуг №6 | 1 | 1*250 | 150
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Киверичи ЗСП (Владимировка) | 1 | 1*250 | 0
д.Юрьицево | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10кВ №086 (Юрьицево) | 1 | 1*10 | 0
д.Морозовка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Морозовка ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
д. Красуха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 157 д. Красуха | 1 | 1*100 | 99
д.Акулово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Акулово ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 0
д. Жук | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №056 (Жук) | 1 | 1*63 | 35
д.Беляево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Беляево ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*50 | 0
д.Андреевское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 058 (Андреевское) №13ПС Нерль | 1 | 1*250 | 121
д.Гальково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №087 (Гальково) | 1 | 1*60 | 21
д.Поречье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Поречье ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
д.Красненькое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Красненькое ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 13
д.Восход | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №088 (Восход 1) | 1 | 1*50 | 26
Нивицы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №70 Нивицы фкрс | 1 | 1*250 | 50
д.Ксыкино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 060 (Ксыкино) №13 ПС Нерль | 1 | 1*20 | 0
д.Манушкино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Манушкино ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
дЗаречное | Фировский | Фировский РЭС | ТП 001 | 1 | 1*25 | 3
д.Городня | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Городня-мастерские ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 60
д.Городня | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Городня ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 50
д. Юренево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 164 д. Юренево | 1 | 1*63 | 52
д.Восход | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №089 (Восход 2) | 1 | 1*250 | 21
д.Афонино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 059 (Афонино) №13 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 44
д.Городня | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Городня ЖК ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 61
д. Пономарево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 161 д. Пономарево | 1 | 1*63 | 47
д.Горелуши | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Горелуша | 1 | 1*10 | 3
д. Язово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №057 (Язово) | 1 | 1*10 | 0
д. Фофаново | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 162 д. Фофаново | 1 | 1*60 | 34
д.Домославль | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №090 (Домославль) | 1 | 1*30 | 12
Глебени | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №72 Глебени | 1 | 1*30 | 10
д.Сутоки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сутоки (ф.Сутоки) | 1 | 1*20 | 10
Стан | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Стан | 1 | 1*60 | 10
д. Сутулово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 163 д. Сутулово | 1 | 1*25 | 21
д.Лазурная | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Мирный ф.05 ПС №9 | 1 | 1*400 | 170
д.Кукино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Кукино ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*250 | 0
д. Захожье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №260 (Захожье-1) | 1 | 1*50 | 3
Матвейково | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №73 Матвейково | 1 | 1*30 | 10
д.Емельяниха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Емельяниха ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 9
д. Медведково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 160 д. Медведково | 1 | 1*63 | 14
Бережок | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Бережок ВЛ-10кВ Стан | 1 | 1*40 | 15
д.Матвейково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Матвейково ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
д.Кортино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 061 (Кортино №2) №13 ПСНерль | 1 | 1*400 | 197
д.Сивцево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сивцево ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 0
с.Ивановское-Петраково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ивановское-Петраково ф №13 ПС Кивер | 1 | 1*160 | 47
Рекуша | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №74 Рекуша | 1 | 1*10 | 2
Касково | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Касково школа | 2 | 2*250 | 400
д.Знаменка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Знаменка ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 10
д.Горка-Троица | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Горка-Троица ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 36
д.Пенье-Желниха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Пенье-Желниха ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 24
д. Раменье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №058 (Раменье) | 1 | 1*10 | 7
д.Дуброво | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Дуброво ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*63 | 15
Касково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Касково ЗСП | 1 | 1*160 | 100
д.Новое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Новое-ЖК ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 83
Мантурьево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №76 ЗСП Мантурьево | 1 | 1*400 | 300
с.Андреевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Андреевское-ЗСП ф №13 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 0
д.Крюково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП(Крюково ЗСП) №13 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 201
Касково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Касково магазин | 1 | 1*160 | 10
Касково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Касково водокачка | 1 | 1*160 | 50
д. Крутец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №059 (Крутец) | 1 | 1*100 | 65
д.Крюково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП (Крюково) №13 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 32
д.Черково,д.Крюково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 063 (Черково-Крюково) №13ПСНерль | 1 | 1*160 | 79
д.Минино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 065 (Минино №2) №13 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 143
Дор | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 076 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 40
д.Волосово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 064 (Волосово№1) №13 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 0
д.Поляне | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Поляне-2 АВМ | 1 | 1*250 | 220
Касково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Касково мастерские | 1 | 1*250 | 100
д. Заболотье | Осташковский | Осташковский РЭС | МТП-10кВ №060 (Заболотье) | 1 | 1*60 | 50
д.Туфаново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 066 (Туфаново) №13 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 60
Саминец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Саминец | 1 | 1*100 | 25
Ряд | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Ряд ФКРС | 2 | 2*400 | 750
Могочи | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 075 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 30
д.Положилово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 067 (Положилово) №13 ПСНерль | 1 | 1*30 | 0
Ряд | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ряд мастерские | 1 | 1*160 | 150
д.Малое Нагорское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 068 (М.Нагорское) №13 ПСНерль | 1 | 1*63 | 12
Мушино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мушино | 1 | 1*63 | 5
д.Филатка | Калязинский | Калязинский РЭС | 069 (Филатка №1) №13 ПСНерль | 1 | 1*160 | 0
Зарьково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Зарьково | 1 | 1*160 | 10
Зарьково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Зарьково двор | 1 | 1*160 | 100
д.Зиново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 070 (Зиново) №13 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 0
д.Берниково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 333 (Берниково) №14 ПС Плутково | 1 | 1*400 | 3
Волчихово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Волчихово-Трестино | 1 | 1*100 | 50
Иваньково | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Иваньково | 1 | 1*20 | 5
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 071(Воронцово маст.№1)№13ПСНерль | 1 | 1*100 | 94
д.Поляне | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Поляне-1 | 1 | 1*63 | 23
Ванюнькино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ванюнькино | 1 | 1*40 | 15
Мантурьево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №77 жил/зона Мантурьево | 1 | 1*160 | 70
Маяк | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Маяк | 1 | 1*60 | 20
Ряд | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Ряд-2 | 2 | 2*630 | 200
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 072 (Воронцово клуб№2) №13ПСНерл | 1 | 1*250 | 103
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 073 (Воронцово котел.) №13ПСНерл | 1 | 1*160 | 23
Дор-льнозавод | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 077 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 55
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пятницкое-1 | 1 | 1*60 | 30
Давыдово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №78 Давыдово | 1 | 1*100 | 50
Ряд | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Ряд-1 | 2 | 1*250+1*100 | 200
с. Киверичи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТПП Школа ф №09 ПС Киверичи | 1 | 1*250 | 80
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 074(Фоминское №1) №13ПСНерль | 1 | 1*63 | 4
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Швейный цех ф №09 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 0
с.Киверичи | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Больница ф №09 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 0
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ 531 Школа | 2 | 1*630+1*400 | 70
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 075(Воронцово ск.двор) №13ПСНерль | 1 | 1*160 | 54
д.Воротнево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ТП Воротнево ф №09 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 20
д.Воронцово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 076(ПСЛВ Воронцово№2)№13ПСНерль | 1 | 1*250 | 129
д.Клетинка,д.Дмитровка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 077(Клетинка Дмитровка) №13ПСНерль | 1 | 1*100 | 0
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 533 АВМ ВЛ№ 07 ПС Ильинское | 1 | 1*400 | 130
с.Ивановское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ивановское-ЖК ф №09 ПС Киверичи | 1 | 1*250 | 0
д.Сорокино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 078 (Сорокино) №13 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 1
д.Зайцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 079 (Зайцево) №13 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 31
д.Альфимово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 080(Альфимово) №13 ПС Нерль | 1 | 1*25 | 0
с.Андреевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Андреевское ПСЛВ ф №09 ПС Киверичи | 1 | 1*250 | 0
Ряд | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Ряд-3 | 2 | 2*630 | 200
д.Михайлово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 081(Михайлово Чирики)№13ПСНерль | 1 | 1*100 | 22
д.Старово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Старово ф №09 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 56
с.Андреевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Андреевское-Мастерск ф №09 ПС Кивер | 1 | 1*100 | 0
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 052 (Дет.сад) №07 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 173
Архангельское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Архангельское 098 | 1 | 1*100 | 30
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 053 (Жил. дома) №07 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 10
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 054 (Ситьково) №07 ПС Нерль | 1 | 1*30 | 3
Желобни-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 074 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 40
д.Устье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 055(Устье №1 быт) №07 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 0
Дритуни | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дритуни 099 | 1 | 1*40 | 5
д.Устье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 056(Устье №2 быт) №07 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 25
Желобни-АЗС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 073 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 25
д.Яринское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 235 (Яринское) №15 Нагорское | 1 | 1*250 | 39
Желобни | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 072 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 90
Торфяное | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Торфяное 101 | 1 | 1*63 | 20
Квашенки | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №63 Квашенки | 1 | 1*60 | 15
Павлово | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Павлово 102 | 1 | 1*10 | 0
Михайлово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Михайлово 103 | 1 | 1*100 | 20
г.Удомля | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ База РЭС | 1 | 1*160 | 40
д.Кучино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Кучино-Центр Ф.4 РП Кучино | 1 | 1*250 | 50
д.Плешково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Плешково ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
д.Немерово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Немерово ЖК ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 52
д.Горка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Горка ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 0
д.Неверово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Неверово №17 Берново | 1 | 1*30 | 25
Маслово | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №68 Маслово | 1 | 1*30 | 10
д.Некрасово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Некрасово ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 160
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ 308 Комплекс | 1 | 1*400 | 100
д.Чернышево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Чернышево ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 12
д.Крутец | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Крутец ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*60 | 0
д.Богатырёво | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Богатырёво ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*30 | 10
Брехово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ № 64 Брехово | 1 | 1*60 | 20
д.Корино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Корино ф №01 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 0
д.Чернеево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Чернеево ф №01 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 6
д.Бахарево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Бахарево ф №01 ПС Киверичи | 1 | 1*160 | 0
д.Рясня | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПП-10кВ д.Рясня-6 ВЛ№04 Луковниково | 1 | 1*400 | 25
д.Коньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Коньково-1(маст)№19 Старица | 1 | 1*400 | 225
д.Н.Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Н.Ямская-4(приют)№19 Старица | 1 | 1*160 | 20
д.Саначино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Саначино-1 КВЛ №19 Старица | 1 | 1*60 | 20
д.Дубровино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дубровино-1 №12 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 32
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Васильевское-3 №03 Заднее Пол | 1 | 1*400 | 100
д.Шишково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шишково №09 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 25
д.Бакланово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бакланово №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 50
д.Паньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Паньково-4 ЗСП №08 Старица | 1 | 1*250 | 125
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Луковниково-5 ВЛ№08Луковников | 1 | 1*160 | 100
д.Бутово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бутово-1 №05 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 1
д.Воеводино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Воеводино-3 №05 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 20
д.Старое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Старое-2 №03 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 1
д.Дерягино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дерягино №05 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 4
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Кореничено-3 №05 Старица | 1 | 1*250 | 50
д.Даниловское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Даниловское №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 50
д.Аполишено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Аполишено №09 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 5
д.Демихово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Демихово №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 24
д.Андрианково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Андрианково №09 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 100
д.Никольское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Никольское №13 Степурино | 1 | 1*160 | 32
д.Степурино | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Степурино-1 №11 Степурино | 1 | 1*160 | 32
д.Степурино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Степурино-2 №11 Степурино | 1 | 1*250 | 50
д.Шарапово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шарапово №12 Заднее Поле | 1 | 1*60 | 20
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 165 (№1 база лесоучастка) п. Ривицкий | 1 | 1*60 | 44
д.Панино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Панино ф №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*30 | 9
д.Погорельцы | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Погорельцы ф №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*160 | 0
д.Коленово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Коленово ф №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*63 | 0
дЛомаки | Фировский | Фировский РЭС | ТП 002 | 1 | 1*63 | 15
д.Романово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Романово ВЛ-10 кВ №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*160 | 56
д.Борисово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Борисово ф №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*30 | 0
д.Бочарниково | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Бочарниково ф №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*100 | 52
д.Тестово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Тестово ф №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*160 | 11
д.Печетово | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ Печетово-коттеджи Ф2 РППечетово | 1 | 1*250 | 50
д.Савкино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Савкино ф №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*160 | 0
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Столовая ф №07 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*160 | 24
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Мастерские-ЖК ф №07 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*250 | 94
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Склады ЗСП ф №07 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*400 | 136
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Клуб ф №07 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*250 | 68
д. Песогоры | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 172 (№ 2) д. Песогоры | 1 | 1*100 | 50
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Детский комбинат ф №07 ПС Беле-Куш | 1 | 1*160 | 0
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | ЗТП Беле-Кушаль-ЖК ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*400 | 0
д.Бороздино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бороздино-2 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*160 | 100
д.Головино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Головино ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*20 | 0
д.Калинино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 320 Калинино | 1 | 1*160 | 20
д.Печетово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Печетово-клуб Ф2 РП Печетово | 1 | 1*400 | 75
д.Помисово | Калининский | Рамешковский РЭС | СТП Помисово ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*63 | 0
д.Губин Угол | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 322 д.Губин Угол-2 | 1 | 1*160 | 20
д.Губин Угол | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 321 Губин Угол-1 | 1 | 1*250 | 20
д.Ильино-Костино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Ильино-Костино Ф2 РППечетово | 1 | 1*630 | 30
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 310 Федоровка-мастерские | 1 | 1*160 | 40
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ 309 Федоровка-быт | 1 | 1*250 | 10
д.Александровка | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Александровка ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*100 | 26
д.Демидовка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 311 Демидовка-ферма | 1 | 1*400 | 105
д.Шестино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Шестино ф №20 ПС №17 | 1 | 1*60 | 0
Стулово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №66 Стулово | 1 | 1*60 | 20
д.Н.Ивановское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Н.Ив.-склады Ф3 ПС Неклюдово | 1 | 1*630 | 70
д. Долгово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 173 д. Долгово | 1 | 1*25 | 7
д.Игнатово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 315 Игнатово | 1 | 1*40 | 10
Молоково | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №65 Молоково | 1 | 1*30 | 15
Соболины | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №61 ж/зона Соболины | 1 | 1*100 | 10
д. Старое | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 174 д. Старое | 1 | 1*30 | 7
Соболины | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №60 д.Соболины | 1 | 1*160 | 60
д.Ларцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 317 Ларцево | 1 | 1*100 | 15
Григорово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №82 Григорово | 1 | 1*63 | 10
Дурниково | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №81 Дурниково | 1 | 1*30 | 10
Березницы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №83 ФКРС Березницы | 1 | 1*100 | 20
дПухтина Гора | Фировский | Фировский РЭС | ТП 003 | 1 | 1*160 | 32
п.Зеленогорский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Школа Зеленогорский | 1 | 1*160 | 30
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Жилой поселок Ф3 ПС Василево | 1 | 1*250 | 40
Березницы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №84 Клуб Березницы (2КТПП) | 2 | 2*250 | 270
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Торговый центр Ф3 ПС Василево | 1 | 1*630 | 80
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ Котельная Ф.6 ПС Василёво | 2 | 2*160 | 120
д.Климово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Климово №08 Максимово | 1 | 1*63 | 10
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ Мал.ВасилБыт ПС Василево 09 | 1 | 1*160 | 10
п.Зеленогорский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ №6 | 2 | 2*400 | 300
Березницы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №86 ЗСП Березницы | 1 | 1*250 | 100
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ Насосная Ф.2 ПС Василево | 1 | 1*160 | 30
п.Зеленогорский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ №9 | 2 | 2*100 | 30
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Очистные Ф.2 ПС Василево | 1 | 1*250 | 40
Березницы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №85 дер.Березницы | 1 | 1*160 | 60
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ Строй Двор Ф5 ПС Василево | 1 | 1*160 | 100
п.Терелесово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ №18 | 2 | 2*400 | 400
п.Терелесово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ №2 | 2 | 2*400 | 173
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Маш.рем.двор Ф5ПСВасилево | 1 | 1*250 | 120
Саваны | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №88 Саваны | 1 | 1*60 | 15
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ АВМ Ф.5 ПС Василево | 1 | 1*250 | 200
д.Максимово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Максимово-2 ВЛ №06 Максимово | 1 | 1*250 | 200
Харавичи | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №87 Харавичи | 1 | 1*30 | 5
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Сенной сарай Ф5 ПСВасилево | 1 | 1*630 | 0
Филипково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | СТП-10кВ № 078 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*10 | 2
д. Воздвиженка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 176 (№ 2) д. Воздвиженка | 1 | 1*400 | 395
д.Дмитрово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дмитрово | 1 | 1*100 | 40
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ КЗС корт.хр. Ф.5 ПС Василево | 1 | 1*630 | 300
д.Братково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Братково-1(ферма)ВЛ №08 Макси | 1 | 1*160 | 125
д. Воздвиженка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 177 (№ 3) д. Воздвиженка | 1 | 1*250 | 186
д.Неклюдово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ 201 Коттеджи | 1 | 1*250 | 70
д.Неклюдово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Неклюдово №13 Старица | 1 | 1*63 | 5
д.Неклюдово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ 203 Пилорама | 1 | 1*400 | 150
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ 560 Комплекс ВЛ№09 ПСИльинское | 2 | 2*250 | 65
д. Шорды | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 178 д. Шорды-Коноплево | 1 | 1*25 | 22
Семеновское | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 079 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*30 | 10
д.Прудки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4кВ д. Прудки | 1 | 1*25 | 10
Юрицево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 080 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 40
д. Райда | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 179 д. Райда | 1 | 1*10 | 6
Хабоцкое-Правление | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 081 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 15
д.Растворово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Растворово | 1 | 1*40 | 5
Хабоцкое-Мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 082 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 70
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ ФКРС Ф.5 ПС Василево | 2 | 2*250 | 250
д. Строкина Гора | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 180 (№ 2) д. Строкина Гора | 1 | 1*100 | 68
д.Хмелевка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Хмелевка-2 | 1 | 1*250 | 180
д. Иваньково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 181 д. Иваньково | 1 | 1*25 | 16
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ Телятник Ф.7 ПС Ильинское | 1 | 1*400 | 80
Лизиково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 085 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 30
д.Малое Василево | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4кВ Клуб, школа Ф3 ПС Василево | 2 | 2*250 | 90
г.Удомля | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Льносемстанция | 1 | 1*160 | 30
д.Дорожкино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Дорожкино ф №20 ПС №17 | 1 | 1*30 | 0
д.Терехово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Терехово ф №20 ПС №17 | 1 | 1*100 | 11
Хабоцкое-Сушилка №3 | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 083 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 45
д.Тованово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Тованово ф №20 ПС №17 | 1 | 1*20 | 0
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 553 Котельная ВЛ09 ПСИльинское | 1 | 1*250 | 40
Косячиха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №94 Косячиха | 1 | 1*160 | 60
д.Пургасово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Пургасово ф №20 ПС №17 | 1 | 1*20 | 0
д.Сбынь | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Сбынь ф №20 ПС №17 | 1 | 1*100 | 0
с.Ильинское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кв 554 Мастерские ВЛ09ПСИльинское | 1 | 1*250 | 40
Гриблянка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Гриблянка юг | 1 | 1*100 | 10
Вязины | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Вязины ВЛ-10кВ №11 ПС Козлово | 1 | 1*60 | 1
д.Денисово | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Денисово ф №20 ПС №17 | 1 | 1*30 | 0
д.Ширяево | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Ширяево ф №20 ПС №17 | 1 | 1*30 | 0
д.Шумилово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шумилово ВЛ №13 Родня | 1 | 1*10 | 0
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТПП-10/0,4кВ 443 ц.у. Шелковка | 2 | 2*250 | 60
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4кВ 312 Федоровка КЗС | 1 | 1*400 | 80
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Копачево детсад | 2 | 2*400 | 100
Хабоцкое-сушилка №4 | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 084 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 50
д. Скирки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 183 д. Скирки | 1 | 1*100 | 91
Русиново | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 086 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 20
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево пилорама | 1 | 1*100 | 50
д.Хмелевка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Хмелевка -1 | 1 | 1*63 | 30
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4кВ 444 Шелковка | 2 | 2*400 | 20
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево Деревня | 1 | 1*100 | 20
Ельзово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 978 Ельзово-2 | 1 | 1*100 | 38
д. Керузино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 224 Керузино ФКРС | 1 | 1*250 | 50
д.Елизаветкино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Елизаветкино ВЛ №13 Родня | 1 | 1*63 | 5
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево двор | 1 | 1*160 | 60
д. Острые Луки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 184 (№ 2) д. Острые Луки | 2 | 2*160 | 315
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4кВ 445 Шелковка | 2 | 2*400 | 40
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево комплекс | 1 | 1*250 | 55
д.Тверское | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Тверское | 1 | 1*25 | 10
Куднево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 088 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 75
Струбищи | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 087 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 20
д.Строево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ 495 Строево | 1 | 1*250 | 50
д.Борисовка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д.Борисовка №1 | 1 | 1*20 | 10
Гриблянка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Гриблянка север | 1 | 1*100 | 20
Красный май | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Красный май | 1 | 1*63 | 20
Мариниха | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №93 Мариниха | 1 | 1*100 | 40
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Суравцово-1 ВЛ №13 Родня | 1 | 1*160 | 75
Грибны | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Грибны ферма | 1 | 1*100 | 60
п.Афимьино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Школа(Холохоленка) | 1 | 1*400 | 10
д.Куричино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Куричино | 1 | 1*10 | 1
п.Афимьино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Поселок | 1 | 1*320 | 5
д.Рязань | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП 496 Рязань | 1 | 1*250 | 50
Лишутино | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Лишутино | 1 | 1*63 | 50
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево Водокачка | 1 | 1*63 | 5
д.Лыткино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Лыткино (ф. Лыткино) | 1 | 1*20 | 10
д.Выходцы | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Выходцы | 1 | 1*100 | 40
Глазачи | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Глазачи | 1 | 1*30 | 5
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Суравцово-2 ВЛ №13 Родня | 1 | 1*63 | 5
д.Девясилка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Девясилка | 1 | 1*10 | 1
Анисимово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Анисимово ВЛ-10 кВ № 11 | 1 | 1*60 | 10
д.Сергиевское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сергиевское | 1 | 1*63 | 10
Бойково | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Бойково | 1 | 1*100 | 50
д.Михалево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Михалево | 1 | 1*30 | 20
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево свиноферма | 1 | 1*160 | 50
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево мастерские | 1 | 1*100 | 60
д.Иванково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Иванково (Холохоленка) | 1 | 1*63 | 45
д. Кашино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ "Ферма" - 1 д.Кашино | 1 | 1*160 | 50
д.Овсянниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Овсянниково ВЛ №13 Родня | 1 | 1*10 | 0
д.Гаврилово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Гаврилово | 1 | 1*30 | 30
д.Ржавцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Ржавцы | 1 | 1*10 | 2
Залучье | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Залучье ЗСП | 1 | 1*160 | 100
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4кВ 441Теплицы | 1 | 1*100 | 20
д.Горка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Горка (Улиткино) | 1 | 1*63 | 15
д.Дмитрово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дмитрово "Школа" | 1 | 1*100 | 90
Залучье | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Залучье деревня | 1 | 1*100 | 50
д.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Зерносклад (Улиткино) | 1 | 1*250 | 120
д.Дубровка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Дубровка | 1 | 1*25 | 5
Млево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Млево | 1 | 1*60 | 10
Лохово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 092 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 50
д.Улиткино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Улиткино | 1 | 1*10 | 2
д.Кашино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Кашино №2 | 1 | 1*250 | 100
д.Бураково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бураково ВЛ №13 Родня | 1 | 1*30 | 2
Пожарье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №96 Пожарье | 1 | 1*160 | 60
Шабаново | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Шабаново-Красноселье | 1 | 1*30 | 5
дШемелинка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 005 | 1 | 1*10 | 3
Ганино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ганино | 1 | 1*25 | 10
Ошуково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 093 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 35
Манихино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Манихино деревня | 1 | 1*100 | 20
Захарово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Захарово (№06 Званица) | 1 | 1*25 | 5
д.Кашино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Кашино №3 | 1 | 1*250 | 60
Лохово-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 091 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 25
Горошково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №97 Горошково | 1 | 1*40 | 20
Званица | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Званица ферма | 1 | 1*60 | 30
Званица | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Званица деревня | 1 | 1*100 | 20
д.Головино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Головкино ВЛ №13 Родня | 1 | 1*30 | 1
Малая Званица | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ М.Званица | 1 | 1*10 | 2
д.Косарово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Косарово | 1 | 1*30 | 10
Манихино | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Манихино ФКРС | 1 | 1*250 | 200
Логаниха | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №95 Логаниха | 1 | 1*40 | 20
д.Лихачево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 094 ВЛ 10 кВ № 37 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 30
д.Бороздино | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Бороздино-3 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*100 | 30
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Манихино мастерские | 1 | 1*250 | 200
Казикино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Казикино клуб-1 | 1 | 1*250 | 200
Казикино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Казикино | 1 | 1*50 | 10
д.Гришкино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Гришкино | 1 | 1*160 | 90
д.Дарьино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПП-10кВ д.Дарьино-2 ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*250 | 150
Городище | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Городище школа | 1 | 1*100 | 50
Городище | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Городище больница | 1 | 1*63 | 30
д.Гостенево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гостенево-3 №09 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 85
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Суравцово-4 ВЛ №13 Родня | 1 | 1*160 | 50
дДубровка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 014 | 2 | 2*400 | 412
д.Суравцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Суравцово-3 КВЛ №13 Родня | 1 | 1*160 | 125
Петрушино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 096 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 30
д.Шарапово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Шарапово ВЛ 10кВ №01 РП Шарапово | 1 | 1*30 | 15
д.Сасынье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сасынье №12 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 30
Б.Погорелка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 097 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 30
д.Рамень | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Рамень ВЛ 10кВ №01 РП Шарапово | 1 | 1*20 | 0
д.Воротилово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Воротилово ВЛ 10кВ №01 РП Шарапово | 1 | 1*100 | 19
д.Волхово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Волхово ВЛ 10кВ №01 РП Шарапово | 1 | 1*30 | 0
д.Ниж. и Верх.Спасс | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.В.и Н.Спасс №12 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 37.5
Остров | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 099 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*30 | 15
д.Дягунино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дягунино ВЛ №13 Родня | 1 | 1*160 | 30
Шаблыкино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 100 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*10 | 2
д.Григорево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Григорево ВЛ №13 Родня | 1 | 1*160 | 5
Ульянино-Поселок | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 101 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 60
д.Косковская горка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Мастерские ВЛ 10кВ №07 РП Шарапово | 1 | 1*100 | 54
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 984 Храм | 2 | 2*250 | 100
Сутоки | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 108 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 30
п.Центральный | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ 371 Лесхоз | 1 | 1*630 | 100
д.Косковская горка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Косковская Горка | 1 | 1*400 | 111
дДубровка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 013 | 2 | 2*250 | 220
д.Каликино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Каликино ВЛ 10кВ №07 РП Шарапово | 1 | 1*30 | 8
Ульянино-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 107 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 80
д.Новенькая | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Новенькая ВЛ 10кВ №07 РП Шарапово | 1 | 1*60 | 0
д.Старожилка | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Старожилка ВЛ 10кВ №07 РП Шарапово | 1 | 1*30 | 17
д.Азаново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Азаново | 1 | 1*30 | 10
д.Сёмжино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Сёмжино ВЛ 10кВ №13 РП Шарапово | 1 | 1*30 | 10
д.Вильяшево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Вильяшево ВЛ 10кВ №13 РП Шарапово | 1 | 1*30 | 12
д.Сосновка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сосновка №1 | 1 | 1*63 | 30
д.Баканово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Баканово ВЛ №13 Родня | 1 | 1*20 | 0
д.Григорово-Смочели | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Григорово-Смочели | 1 | 1*40 | 0
д.Коровкино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Коровкино | 1 | 1*250 | 10
д.Ольхово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Ольхово №1 | 1 | 1*160 | 100
д.Заручье | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Заручье ВЛ 10кВ №13 РП Шарапово | 1 | 1*100 | 32
Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алексеевское-ЖК ф №13 РП Шарапово | 1 | 1*160 | 0
д.Лешково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лешково ВЛ №13 Родня | 1 | 1*20 | 20
с.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алексеевское ВЛ 10кВ №13 РП Шарапово | 1 | 1*100 | 0
с.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алексеевское-коттеджи ф №13 РП Шар | 1 | 1*160 | 117
с.Алексеевское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Алексеевское-Перепечк ф №13 РП Шар | 1 | 1*160 | 52
Ульянино-Школа | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 102 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 110
д.Ольхово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ "Мех. маст." д. Ольхово №3 | 1 | 1*250 | 150
д.Ордино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ордино ВЛ №01 Родня | 1 | 1*160 | 50
д.Максимково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4кВ д. Максимково №1 | 1 | 1*100 | 20
Ульянино-КЗС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 106 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 45
д.Ольхово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Ольхово №4 | 1 | 1*160 | 20
Ульянино ПСЛВ | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 103 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*30 | 10
Лапино | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 1003 Лапино | 1 | 1*250 | 120
д.Львово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Львово ВЛ №09 Родня | 1 | 1*63 | 10
д. Острые Луки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 186 (№ 4) д. Острые Луки | 1 | 1*250 | 188
Ульянино-Сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 105 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 115
д. Красное-Боровая | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 187 д. Красное-Боровая | 1 | 1*30 | 8
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Васильевское-5 №03 Заднее Пол | 1 | 1*400 | 100
д.Знаменское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Знаменское ВЛ №13 Родня | 1 | 1*40 | 2
д.Шелково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шелково ВЛ №13 Родня | 1 | 1*60 | 10
Терешково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 109 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 50
д.Степанково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Степанково ВЛ №01 Родня | 1 | 1*40 | 5
д.Орлово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Орлово-4 КЗС ВЛ №01 Родня | 1 | 1*400 | 125
д. Жуки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 189 (№ 3) д. Жуки | 1 | 1*63 | 36
д.Сергеево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сергеево №09 Заднее Поле | 1 | 1*25 | 5
Х.Язвиха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №99 Х.Язвиха | 1 | 1*30 | 15
Токариха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | СТП-10кВ № 110 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 70
Язвиха | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №100 д.Язвиха | 1 | 1*40 | 15
Деревково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 111 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 40
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Юрьево-4 №12 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 30
Скоросово-мастерск. | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 117 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 110
Тюхтово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №101 Тюхтово | 1 | 1*60 | 5
д.Толстоухово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Толстоухово ВЛ №01 Родня | 1 | 1*40 | 30
Скоросово-пилорама | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 115 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 210
д.Мелтучи | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Мелтучи ВЛ №01 Родня | 1 | 1*60 | 24
Речица | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №102 Речица | 1 | 1*100 | 30
Скоросово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 116 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 25
д. Русские Плоски | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 190 д. Русские Плоски | 1 | 1*40 | 18
д.Степурино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Степурино №15 Степурино | 1 | 1*400 | 200
Слудново | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 112 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 10
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский РЭС | ЗТП-10кВ №103 ФКРС Большемалинское | 2 | 2*250 | 450
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Юрьевское-1 №15 Степурино | 1 | 1*250 | 200
Скоросово-коттеджи | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 118 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 2 | 2*400 | 110
д.Старо-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Старо-Ямская КВЛ №19 Старица | 1 | 1*63 | 0
д.Орлово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Орлово-2 мастер.ВЛ №01 Родня | 1 | 1*250 | 125
Артемиха | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №107 Артемиха | 1 | 1*100 | 60
д. Пирожково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 191 д. Пирожково | 1 | 1*100 | 74
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кореничено-4 №05 Старица | 1 | 1*30 | 0
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №108 ЗСП Большемалинское | 2 | 2*400 | 600
д. Гористое | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 175 д. Гористое | 1 | 1*30 | 16
п.Афимьино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Афимьино мастерские | 1 | 1*100 | 30
п.Южный | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ п.Южный-2 КВЛ №25 Старица | 1 | 1*250 | 25
Мокравици | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 119 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 80
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Холохоленка (Беньково) | 1 | 1*160 | 60
Кесово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 121 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 35
д.Беньково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Беньково-2 | 1 | 1*63 | 17
дДубровка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 016 | 1 | 1*400 | 210
д.Попадьино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Попадьино ВЛ №29 Старица | 1 | 1*60 | 10
д.Беньково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Беньково-3 | 1 | 1*250 | 100
Ведерницы | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 120 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 150
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Холохоленка (АВМ) | 1 | 1*160 | 30
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10 кВ №110 Б. Малинское | 1 | 1*250 | 90
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Картофелехранилище-1 | 1 | 1*160 | 100
д.Максимково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Максимково №2 | 1 | 1*100 | 40
Кесово-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 122 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 160
д.Холохоленка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Картофелехранилище-2 | 1 | 1*63 | 40
Глинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 569 Глинки | 1 | 1*250 | 55
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Юрьево-1 №12 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 80
д.Рогачево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Новое село-Рогачево | 1 | 1*30 | 1
д.Крутец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Крутец | 1 | 1*30 | 5
д.Максимково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Максимково №3 | 1 | 1*250 | 50
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №112 ж/зона Б.Малинское | 1 | 1*100 | 10
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Юрьево-3 №12 Заднее Поле | 1 | 1*250 | 50
Медведево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 123 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*30 | 15
д.Иевцево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Иевцево | 1 | 1*63 | 20
д.Колокольня | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Колокольня | 1 | 1*100 | 73
Слудново КРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 113 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 150
д.Теплое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Теплое | 1 | 1*100 | 16
дДубровка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 017 | 1 | 1*250 | 102
д.Горончарово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Горончарово | 1 | 1*30 | 10
д.Ермаково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ермаково | 1 | 1*100 | 23
д.Б.Бор | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Б. Бор | 1 | 1*30 | 10
Казино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 446 Казино | 1 | 1*160 | 109
д.Дубы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дубы | 1 | 1*25 | 5
д.Домославль | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Домославль-1 | 1 | 1*160 | 5
д.Юрьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Юрьево-5 №12 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 12.5
д.М.Бор | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. М. Бор | 1 | 1*30 | 5
д.Домославль | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Домославль-4 маш.двор | 1 | 1*160 | 100
д.Бурцево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Бурцево (ферма) | 1 | 1*250 | 80
д.Добрецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Добрецово | 1 | 1*100 | 80
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №6 | 1 | 1*160 | 20
д.Выгайлово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Выгайлово №12 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 10
дФёдоров Двор | Фировский | Фировский РЭС | ТП 007 | 1 | 1*100 | 25
д.Василево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Василево (Выдропужск) | 1 | 1*63 | 20
Гришкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1052 Луговая | 1 | 1*100 | 28
д.Гирино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Гирино (Княщины) | 1 | 1*100 | 10
д.Боровицы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Боровицы | 1 | 1*10 | 1
д.Олохово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Олохово | 1 | 1*10 | 5
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ильинское-4 | 1 | 1*400 | 360
Гольцово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №114 Гольцово | 1 | 1*60 | 10
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Поселок | 1 | 1*100 | 5
д.Полоохино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Полоохино | 1 | 1*25 | 10
д.Степурино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Степурино-5 №11 Степурино | 1 | 1*100 | 50
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ильинское-1 | 1 | 1*100 | 5
д.Починок (Сороки) | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Починок | 1 | 1*63 | 10
Б. Малинское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №119 карт/хран. д. М.Малинское | 1 | 1*60 | 10
дТрестино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 008 | 1 | 1*250 | 118
д.Пустошка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Пустошка (Заозерье) | 1 | 1*10 | 3
д.Красное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Красное-2 школа №04 Максимово | 1 | 1*160 | 20
Апаркино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №116 Апаркино | 1 | 1*60 | 50
Ргени | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 39 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 40
д.Рылово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Рылово | 1 | 1*40 | 20
Садовая | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10 кВ №115 Садовая | 1 | 1*60 | 40
д.Шевели | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Шевели | 1 | 1*20 | 10
д.Кулешино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Кулешино | 1 | 1*4 | 1
д.Сутоки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сутоки (ф.Октябрь) | 1 | 1*100 | 10
Желонки | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №117 Желонки | 1 | 1*30 | 15
Красново | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 125 ВЛ 10 кВ № 39 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 180
д.Красное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Красное-5 сушил №04 Максимово | 1 | 1*400 | 200
д.Б.Ивахново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Б. Ивахново | 1 | 1*20 | 5
д.Дорки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Дорки | 1 | 1*10 | 1
Никаниха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №118 Никаниха | 1 | 1*25 | 15
Хабоцкое-брод | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 129 ВЛ 10 кВ № 39 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 30
д.Гущино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Гущино | 1 | 1*10 | 3
д.М.Гора | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. М. Гора | 1 | 1*30 | 10
Шерепово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №122 Шерепово | 1 | 1*160 | 60
д.Леушкино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Леушкино №09 Заднее Поле | 1 | 1*20 | 15
д.Неведовка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Неведовка | 1 | 1*10 | 3
д.Парамоновка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Парамоновка | 1 | 1*30 | 0
дСтан | Фировский | Фировский РЭС | ТП 006 | 1 | 1*250 | 205
Хабоцкое-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 127 ВЛ 10 кВ № 39 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 40
д.Зеленино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Зеленино | 1 | 1*100 | 10
д.Пустошка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Пустошка (ф. Трудовик) | 1 | 1*20 | 5
дИванов Двор | Фировский | Фировский РЭС | ТП 011 | 1 | 1*60 | 22
д.Куклино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №121 Парфеньево | 1 | 1*30 | 10
д.Толочино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Толочино | 1 | 1*20 | 5
Хабоцкое-школа | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 126 ВЛ 10 кВ № 39 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 40
д.Новое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Новое-4 №03 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 50
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Оковцы №1 | 1 | 1*160 | 120
д.Гора | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Гора (Жил. дома) | 1 | 1*250 | 80
дСтан | Фировский | Фировский РЭС | ТП 012 | 1 | 1*100 | 15
Кадино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 447 Кадино | 1 | 1*100 | 72
Удали | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №120 Удали | 1 | 1*30 | 5
д.Гора | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ Гора (микрорайон) | 1 | 1*100 | 20
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Оковцы №4 | 1 | 1*400 | 250
д.Новое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Новое-4 №08 Максимово | 1 | 1*160 | 50
Кадино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 448 Кадино Тверьблок | 1 | 1*63 | 36
д.Выжлятниково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Выжлятниково | 1 | 1*180 | 60
дТрестино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 009 | 1 | 1*100 | 16
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №7 | 1 | 1*100 | 30
д.Мочалище | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Мочалище | 1 | 1*10 | 3
д.Лежнево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лежнево №15 Степурино | 1 | 1*100 | 30
Щекотово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 455 Щекотово | 1 | 1*160 | 111
дСонка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 010 | 1 | 1*160 | 90
д.Ям Столыпино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ Ям-Столыпино ВЛ-10кВ Клочки (Ма | 1 | 1*25 | 5
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №8 | 1 | 1*160 | 40
Щекотово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 455А Щекотово | 1 | 1*160 | 115
д.Якшино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ Якшино ВЛ-10кВ Клочки (Максимко | 1 | 1*60 | 20
д.Оковцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Оковцы №5 | 1 | 1*100 | 20
Ладожское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №217 школа Ладожское | 1 | 1*100 | 10
д.Хитицы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ Хитицы ВЛ-10кВ Клочки (Максимко | 1 | 1*30 | 10
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Киселево №4 | 1 | 1*250 | 150
Боровское | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №218 Боровское | 1 | 1*30 | 10
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Киселево №6 | 1 | 1*100 | 60
Кольцово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №219 Кольцово | 1 | 1*100 | 50
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Киселево №1 | 1 | 1*100 | 20
Носово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 457 Носово-2 | 1 | 1*100 | 34
Павское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №221 Павское | 1 | 1*60 | 10
дПогорелое | Фировский | Фировский РЭС | ТП 019 | 1 | 1*160 | 15
ЧП-Круглов (ДРСУ) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 133 ВЛ 10 кВ № 44 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 30
Жил.зона ЛЭМЗ | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 130 ВЛ 10 кВ № 44 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 20
Носово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 456 Носово-1 | 1 | 1*20 | 0
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Киселево №3 | 1 | 1*250 | 80
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Киселево №5 | 1 | 1*30 | 0
д. Райково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 194 (№ 5) д. Райково | 1 | 1*160 | 103
дТеляково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 020 | 1 | 1*63 | 10
Д/К №5 +кочегарка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 132 ВЛ 10 кВ № 44 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 30
Ст.Выставка | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №222 Ст.Выставка | 1 | 1*63 | 30
д.Киселево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Киселево №7 | 1 | 1*160 | 60
д.Блазново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ Блазное ВЛ-10кВ Клочки (Максимк | 1 | 1*25 | 10
д. Райково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 192 (№3) д. Райково | 1 | 1*400 | 370
дДерева | Фировский | Фировский РЭС | ТП 021 | 1 | 1*63 | 5
д.Татариново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Татариново | 1 | 1*20 | 5
Н.Выставка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №225 Н.Выставка | 1 | 1*60 | 5
д.Ильино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ильино (ф. Киселево) | 1 | 1*30 | 10
д. Райково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 193 (№ 4) д. Райково | 1 | 1*250 | 216
д.Литвиново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Литвиново | 1 | 1*30 | 10
д.Подмошье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Подмошье (ф. Бураково) | 1 | 1*10 | 2
дДерева | Фировский | Фировский РЭС | ТП 022 | 1 | 1*160 | 35
д.Б.Клочки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ Б.Клочки ВЛ-10кВ Клочки (Максим | 1 | 1*63 | 10
д.Маревка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Маревка | 1 | 1*20 | 10
д.Юшино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Юшино | 1 | 1*60 | 3
дОстрецово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 024 | 1 | 1*100 | 80
д.Никоново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Никоново | 1 | 1*63 | 3
Напрудное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 195 Напрудное | 1 | 1*160 | 8
д.Пьянково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Пьянково | 1 | 1*20 | 5
дДерева | Фировский | Фировский РЭС | ТП 023 | 1 | 1*63 | 15
д.Заря | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Заря | 1 | 1*20 | 5
д.Боброво | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Боброво | 1 | 1*30 | 10
дОстрецово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 025 | 1 | 1*250 | 110
д.Соколово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Соколово | 1 | 1*40 | 10
Мозжарино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 194 Мозжарино | 1 | 1*40 | 4
д.Ранцево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ранцево №1 | 1 | 1*160 | 80
д.Вышегород | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Вышегород | 1 | 1*20 | 5
дПогорелое | Фировский | Фировский РЭС | ТП 026 | 1 | 1*250 | 91
д.Ранцево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ранцево №2 | 1 | 1*100 | 50
д.Козлово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Козлово (Иванково) | 1 | 1*10 | 3
Лебедево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 199 Лебедево 2 ЗСП | 1 | 1*100 | 7
д.Выпрягово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Выпрягово | 1 | 1*40 | 20
Учхоз | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТПК-10кВ № 257 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 25
д.Кунино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Кунино | 1 | 1*30 | 3
д.Лосево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Лосево | 1 | 1*20 | 5
д.Бабинки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Бабинки №1 | 1 | 1*10 | 3
Лебедево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 198 Лебедево село | 1 | 1*250 | 24
Думино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 136 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 70
д.Гафидово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Гафидово | 1 | 1*60 | 30
д.Митьково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Митьково | 1 | 1*30 | 10
д.Доронино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Доронино (Ерохи) | 1 | 1*10 | 3
д.Сенино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сенино | 1 | 1*10 | 3
Курово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 197 Курово | 1 | 1*100 | 0
Раслово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 196 Раслово | 1 | 1*250 | 41
д.Сидорова Гора | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сидорова Гора. | 1 | 1*10 | 5
д.Высокое | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Высокое (ф. Колобово) | 1 | 1*10 | 3
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ "ЛПХ" д.Шуваево №5 | 1 | 1*160 | 40
д.Кулешиха | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Кулешиха | 1 | 1*10 | 3
Лаптево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 141 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 30
Кокошкино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 142 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*30 | 25
д.Бортники | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Бортники | 1 | 1*30 | 10
д.Шуваево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Шуваево-6 | 1 | 1*250 | 50
д.Ильино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ильино (ф. Татариново) | 1 | 1*30 | 5
д.Митино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Митино | 1 | 1*20 | 10
д.Заручевье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Заручевье | 1 | 1*20 | 10
Глебени | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 139 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 15
д.Копылы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Копылы | 1 | 1*20 | 10
д.Казаково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Казаково №1 | 1 | 1*30 | 15
Глебени-мастерская | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 138 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 160
д.Сеитово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Сеитово №2 | 1 | 1*100 | 60
Глебени-КРС (комплекс) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 137 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 50
Глебени-ЗСП | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 140 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 25
д. Бор-Волго | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ № 3 д. Бор-Волго | 1 | 1*100 | 0
д.Сеитово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сеитово №1 | 1 | 1*100 | 30
д.Бор Волго | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Бор-Волго №1 | 1 | 1*160 | 5
д.Крючье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Крючье | 1 | 1*40 | 10
Костево, Буньково, Заполек | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 143 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 45
Лапшино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 144 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*30 | 20
д.Заручевье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Заручевье (Казаково) | 1 | 1*100 | 5
Поповское-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 146 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 150
д.Колобово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Колобово №1 | 1 | 1*100 | 10
д.Лешки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Лешки | 1 | 1*20 | 3
д.Повадино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4кВ д. Повадино | 1 | 1*60 | 5
д.Пашутино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Пашутино | 1 | 1*30 | 10
.Поповское | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 145 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 15
д.Лыткино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Лыткино (ф.Ананкинский) | 1 | 1*60 | 20
д.Девичье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Девичье-1 | 1 | 1*63 | 3
д.Раменье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Раменье | 1 | 1*30 | 10
д.Тростянка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Тростянка | 1 | 1*20 | 10
д.Волга | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Волга | 1 | 1*100 | 5
д.Зеленоваха | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Зеленоваха | 1 | 1*25 | 15
д.Барашевские горки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Барашевские горки №17 Старица | 1 | 1*10 | 0
д.Ананкино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ананкино №1 | 1 | 1*100 | 20
д.Ананкино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Ананкино №2 | 1 | 1*250 | 60
д.Заблино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Заблино(кор)КВЛ №17 Старица | 1 | 1*100 | 30
д.Ананкино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ананкино №3 | 1 | 1*160 | 100
д.Ланино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ланино | 1 | 1*250 | 10
д.Лужи | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лужи-1 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*160 | 20
д.Быковка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Быковка | 1 | 1*25 | 10
д.Сорокино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сорокино | 1 | 1*25 | 15
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Б. Коша №3 | 1 | 1*400 | 130
д.Апокинь | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Апокинь | 1 | 1*25 | 0
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ "Бобровники" д. Б.Коша №8 | 1 | 1*250 | 30
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ "Мех. маст" д. Б. Коша | 1 | 1*250 | 50
д.Тальцы | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Тальцы №08 Максимово | 1 | 1*63 | 20
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ "Маслозавод" д. Б.Коша №7 | 1 | 1*100 | 5
д.Коньшино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Коньшино | 1 | 1*20 | 3
д.Б.Коптево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Б.Коптево КВЛ №17 Старица | 1 | 1*63 | 30
д.Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Б.Коша №5 | 1 | 1*160 | 40
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №1 | 1 | 1*100 | 10
д.Барашово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Барашово КВЛ №17 Старица | 1 | 1*100 | 40
д. Б.Коша | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10кВ №4 Б.Коша | 1 | 1*400 | 150
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №3 | 1 | 1*100 | 20
д.Заречье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Заречье-1 деревня №15 Берново | 1 | 1*100 | 30
д.Юркино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Юркино | 1 | 1*30 | 10
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №2 | 1 | 1*100 | 30
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 186 Никулино котельная | 1 | 1*160 | 45
д.Дворики | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Дворики №10 Степурино | 1 | 1*60 | 15
д.Рябово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Рябово | 1 | 1*30 | 10
д.Лошаково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Лошаково (ф. Б. Коша) | 1 | 1*63 | 20
д.Дубровки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дубровки №5 | 1 | 1*30 | 10
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 204 Ник-но т.центр | 1 | 1*400 | 118
д.Берново | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Берново Спиртзавод №15 Бернов | 1 | 1*400 | 280
д.Новое | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Новое-2 №03 Заднее Поле | 1 | 1*250 | 30
д.Юшино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Юшино (ф. Татариново) | 1 | 1*30 | 5
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 188 Никулино клуб | 1 | 1*400 | 114
д.Мишково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Мишково | 1 | 1*30 | 10
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 189 Никулино Ст.2 подъема | 1 | 1*100 | 41
д.Жилино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Жилино | 1 | 1*10 | 2
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 185 Никулино ЗСП | 1 | 1*250 | 75
д.Н.Горицы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Н. Горицы | 1 | 1*30 | 15
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Ельцы №6 | 1 | 1*160 | 10
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 192 Никулино ферма | 1 | 1*250 | 171
д.Бойково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бойково-2 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*400 | 24
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ельцы №1 | 1 | 1*250 | 40
Бурашево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 218 Бурашево коттеджи | 1 | 1*160 | 32
Аксинькино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 207 Аксинькино | 1 | 1*30 | 0
д.Бойково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бойково-1 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*160 | 18
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ №7 Ельцы | 1 | 1*63 | 10
д.Мошино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Мошино №13 Степурино | 1 | 1*30 | 3
д. Шуваево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ "Д/сад" д. Шуваево №4 | 1 | 1*100 | 20
Неготино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 208 Неготино | 1 | 1*160 | 65
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Емельяново-1 №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 15
д.Нивы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Нивы (ф.Волжанский) | 1 | 1*50 | 20
д.Мелентьево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Мелентьево - 2 | 1 | 1*100 | 10
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 216 Андрейково ж.д | 2 | 2*160 | 146
д.Куниченково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Куниченково | 1 | 1*20 | 5
д.Мелентьево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Мелентьево - 1 | 1 | 1*160 | 120
д.Шамрино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Шамрино (Починок) | 1 | 1*20 | 3
д.Кознаково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кознаково №03 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 0
д.Панино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Панино (ф. Волжанский) | 1 | 1*20 | 5
д.Щитниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Щитниково №03 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 18
д.Санево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Санево | 1 | 1*20 | 10
д.Козлово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Козлово №03 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 10
д.Пунятино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Пунятино (Шедовка) | 1 | 1*25 | 10
д.Сысоево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Сысоево | 1 | 1*10 | 1
д.Шелехово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Шелехово | 1 | 1*25 | 3
д.Толмачево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Толмачево №03 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 24
д.Ельцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ельцы №3 | 1 | 1*160 | 20
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 211 Андрейково клуб | 1 | 1*400 | 218
д.Измайлово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Измайлово | 1 | 1*20 | 15
д.Ермачево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ермачево №03 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 25
д.Волково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Волково | 1 | 1*30 | 20
д.Сухошины | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сухошины | 1 | 1*30 | 5
д.Скакулино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Скакулино | 1 | 1*25 | 5
д.Б.Воллга | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Б. и М. Волга | 1 | 1*63 | 10
д.Глухарево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Глухарево | 1 | 1*30 | 15
д.Плющево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Плющево | 1 | 1*25 | 20
д.Сковорово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сковорово | 1 | 1*30 | 10
д.Матюково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Матюково-1 №03 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 9
д.Колтаково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д.Колтаково | 1 | 1*100 | 5
д.Нероново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Нероново | 1 | 1*25 | 10
Бортниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 613 Бортниково коттеджи | 2 | 2*250 | 315
д. Барсуки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 196 д. Барсуки | 1 | 1*60 | 60
дРакитня | Фировский | Фировский РЭС | ТП 054 | 1 | 1*50 | 15
д. Фенюшиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 197 д. Фенюшиха | 1 | 1*63 | 29
дПерелесок | Фировский | Фировский РЭС | ТП 047 | 1 | 1*160 | 89
д. Ветроломы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 198 д. Ветроломы | 1 | 1*250 | 214
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 206 | 1 | 1*320 | 43
д. Батуриха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 199 д. Батуриха | 1 | 1*63 | 3
дПерелесок | Фировский | Фировский РЭС | ТП 048 | 1 | 1*160 | 63
дКоролёво | Фировский | Фировский РЭС | ТП 038 | 1 | 1*60 | 22
Бирюлино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 220 Бирюлино | 1 | 1*100 | 23
д. Хомутиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 211 (№ 2) д. Хомутиха | 1 | 1*100 | 55
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 214 Андрейково мех.мастерские | 1 | 1*400 | 171
д. Хомутиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 212 (№ 3) д. Хомутиха | 1 | 1*400 | 362
д.Дягилево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дягилево-1 | 1 | 1*160 | 50
дФролёво | Фировский | Фировский РЭС | ТП 039 | 1 | 1*60 | 47
д. Хомутиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 213 (№ 4) д. Хомутиха | 1 | 1*100 | 75
д.Мясково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Мясково (Перово) | 1 | 1*30 | 15
Греблево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 222 Греблево | 1 | 1*63 | 12
д.Ларионово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Ларионово-1 | 1 | 1*400 | 100
дДмитровка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 040 | 1 | 1*25 | 5
д.Ивково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ивково | 1 | 1*50 | 20
д.Горицы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Горицы | 1 | 1*30 | 3
д. Быковка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 209 д. Быковка | 1 | 1*160 | 126
дСавёлово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 041 | 1 | 1*160 | 134
д. Кало-Зверло | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 210 д. Кало-Зверло | 1 | 1*100 | 85
Симоново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 221 Симоново | 1 | 1*25 | 0
Кольцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 223 Кольцово | 1 | 1*160 | 31
дБукино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 044 | 1 | 1*10 | 3
дРуднёво | Фировский | Фировский РЭС | ТП 045 | 1 | 1*30 | 5
д.Чащевка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Чащевка | 1 | 1*20 | 10
Колесниково,Митяево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 215 Ст.боиочистки | 1 | 1*400 | 258
д.Ларионово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4кВ №2 Ларионово д.Б.Ларионово | 1 | 1*160 | 10
дКузино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 043 | 1 | 1*60 | 40
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 212 Андрейково ЗСП | 1 | 1*250 | 56
д.Новоселки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Новоселки | 1 | 1*10 | 1
д.Шалахино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Шалахино | 1 | 1*63 | 10
д.Старая | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Старая | 1 | 1*20 | 5
д.Конное | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Конное | 1 | 1*10 | 1
д.Плаксино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Плаксино | 1 | 1*30 | 20
дБорки | Фировский | Фировский РЭС | ТП 042 | 1 | 1*10 | 3
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 003 (№2) №03 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 0
дКузнечково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 030 | 1 | 1*60 | 15
д.Горки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. В. Горки | 1 | 1*100 | 10
д.Селино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ д.Селино, Кубышкино, Ларионово | 1 | 1*100 | 20
дКузнечково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 031 | 1 | 1*63 | 15
Володино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 210 Володино | 1 | 1*250 | 71
д.Дрыгомо | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Дрыгомо-1 | 1 | 1*100 | 20
Колесниково,Вишенки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 209 Колеснико,Вишняково | 1 | 1*250 | 48
д.Быково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Быково (ф. 8-Марта) | 1 | 1*63 | 20
д.Безымянка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Безымянка | 1 | 1*10 | 3
д.Поддубное | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Поддубное | 1 | 1*63 | 20
дКузнечково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 029 | 1 | 1*400 | 240
д.Рыжково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Рыжково | 1 | 1*10 | 3
д.Алешино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Алешино | 1 | 1*20 | 5
д.Печеницыно | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Печеницыно | 1 | 1*60 | 5
д.Вилейка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Вилейка | 1 | 1*30 | 5
д.Заречье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Заречье | 1 | 1*10 | 1
д.Мамоново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Мамоново | 1 | 1*100 | 10
д.Дрыгомо | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дрыгомо-3 | 1 | 1*63 | 10
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 213 Андрейково ЖК | 1 | 1*250 | 50
д.Филиппово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д.Филиппово (ф. 8-е Марта) | 1 | 1*30 | 10
д.Дрыгомо | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дрыгомо-2 | 1 | 1*30 | 10
дСт.Козьяново | Фировский | Фировский РЭС | ТП 032 | 1 | 1*60 | 18
д.Захарово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4кВ д.Захарово №5 | 1 | 1*160 | 70
дНовотроицкое | Фировский | Фировский РЭС | ТП 033 | 1 | 1*100 | 58
д.Мякишево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 005 (Мякишево) №03 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 25
д.Безумничено | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Безумничено | 1 | 1*30 | 5
дГоршково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 034 | 1 | 1*63 | 10
д.Тимонино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 006 (Тимонино) № 03 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 10
д.Ладное | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ладное | 1 | 1*30 | 10
д.Кузнятино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Кузнятино | 1 | 1*30 | 10
дГубарёво | Фировский | Фировский РЭС | ТП 035 | 1 | 1*30 | 7
д.Курилово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 007 (Курилово) №03 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 11
д.Мосягино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Мосягино | 1 | 1*20 | 5
д.Макарово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Макарово | 1 | 1*40 | 2
Ст. Погост | Калининский | Калининский РЭС | ТП 232 Ст.Погост м.маст. | 1 | 1*250 | 168
д.Губино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 008(Губино быт) №03 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 0
д.Бутырки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Бутырки | 1 | 1*30 | 10
пЛесной | Фировский | Фировский РЭС | ТП 036 | 1 | 1*100 | 49
д.Тегляцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Тегляцы | 1 | 1*30 | 5
д. Перевесы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 207 д. Перевесы | 1 | 1*250 | 221
д.Сужа | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 009 (Сужа дом) №03 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 12
д.Угольница | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Угольница | 1 | 1*10 | 1
д.Костенево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ Костенево (деревня) | 1 | 1*30 | 10
д.Волково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Волково (ф. Борисово) | 1 | 1*20 | 5
д.Сужа | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 010 (Сужа ФКРС) №03 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 132
д.Быково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Быково (ф. Калинина) | 1 | 1*20 | 5
д.Тростино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Тростино | 1 | 1*100 | 5
д.Льняки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 011 (Льняки) №03 ПС Нерль | 1 | 1*20 | 0
дН.Козьяново | Фировский | Фировский РЭС | ТП 037 | 1 | 1*60 | 15
д.Краски | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Краски-2 | 1 | 1*60 | 10
д.Родионцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 013 (Новенькое) №03 ПС Нерль | 1 | 1*60 | 5
д.Дедово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дедово | 1 | 1*10 | 5
д. Кострецы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 201 д. Кострецы | 1 | 1*400 | 371
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 012 (Горки) №03 ПС Нерль | 1 | 1*60 | 0
дОзерёво | Фировский | Фировский РЭС | ТП 051 | 1 | 1*63 | 6
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 014(Апухтино шк.) №03ПС Нерль | 1 | 1*250 | 102
д. Кострецы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 200 (№ 2) д. Кострецы | 1 | 1*100 | 100
д.Борисово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Борисово (ф. Борисово) | 1 | 1*60 | 10
дПлосково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 053 | 1 | 1*100 | 22
д. Кострецы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 204 (№ 3) д. Кострецы | 1 | 1*100 | 11
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 017(Апухтино-фер.) №03ПС Нерл | 1 | 1*160 | 132
д.Смольки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Смольки | 1 | 1*10 | 5
д. Кострецы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 203 (№ 4) д. Кострецы | 1 | 1*400 | 375
д.Лошаково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Лошаково (ф. Борисово) | 1 | 1*30 | 10
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 016 (Апухтино КЗС) №03 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 194
дХодуново | Фировский | Фировский РЭС | ТП 052 | 1 | 1*160 | 80
д.Апухтино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 015(Апухтино мас.) №03 ПС Нерль | 1 | 1*630 | 578
д. Кострецы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 202 (№ 5) д. Кострецы | 1 | 1*250 | 217
д.Мошки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Мошки | 1 | 1*10 | 3
д.Федоровская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 018(Федоровская) №03 ПСНерль | 1 | 1*100 | 10
дГачки | Фировский | Фировский РЭС | ТП 050 | 1 | 1*100 | 20
СтарыйПогост | Калининский | Калининский РЭС | ТП 231 Ст.Погост котельная | 1 | 1*250 | 53
д.Ногино,д.Павлово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 019(Ногино-Павлово) №03ПС Нерль | 1 | 1*40 | 0
д. Ферезна | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 205 д. Ферезна | 1 | 1*100 | 69
д.Твердилово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 020(Твердилово) №03 ПС Нерль | 1 | 1*60 | 18
д.Сижинское | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сижинское | 1 | 1*30 | 5
дХриплы | Фировский | Фировский РЭС | ТП 059 | 1 | 1*60 | 25
д.Плутино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 021 (Плутино) №03 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 42
д.Старово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 022 (Старово) №03 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 9
СтарыйПогост | Калининский | Калининский РЭС | ТП 233 Ст.Погост ж.дома | 1 | 1*250 | 57
д.Бучково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Бучково | 1 | 1*25 | 10
д.Байкусово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 023 (Байкусово) №03 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 15
д.Языково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Языково | 1 | 1*20 | 5
д.Родионцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 024(Родионцево) №03 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 3
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Старое ВЛ-10кВ Нива | 1 | 1*160 | 7
д.Трофимково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Трофимково | 1 | 1*20 | 10
д.Соловьево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Соловьево | 1 | 1*30 | 10
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 104 (База участка) №16ПСНерль | 1 | 1*100 | 36
СтарыйПогост | Калининский | Калининский РЭС | ТП 236 Ст.Погост крхр | 1 | 1*250 | 182
д.Хилово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Хилово | 1 | 1*63 | 5
Чуприяново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 230 Семенохранилище | 1 | 1*400 | 87
дГребенёво | Фировский | Фировский РЭС | ТП 057 | 1 | 1*100 | 14
д.Крестцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Крестцы | 1 | 1*25 | 10
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 214 (№ 1) п. Ривицкий | 1 | 1*60 | 35
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ЗСП (Нива) | 1 | 1*100 | 30
д.Черная грязь | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Черная Грязь | 1 | 1*10 | 5
с.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 105 (Поречье ФКРС№3) №16ПСНерль | 1 | 1*100 | 21
д.Гольтино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Гольтино | 1 | 1*30 | 10
дХодуново | Фировский | Фировский РЭС | ТП 056 | 1 | 1*160 | 35
д.Нива-Прямик | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Нива-Прямик | 1 | 1*40 | 17.5
с.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 106 (Поречье свинар.) №16ПСНерль | 1 | 1*63 | 12
д.Подольховец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Подольховец | 1 | 1*10 | 5
д.Обрадово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Обрадово | 1 | 1*20 | 2
д.Подсосонье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4кВ "Мех.маст" д.Подсосенье №1 | 1 | 1*400 | 210
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Васильевское-1 №03 Заднее Пол | 1 | 1*160 | 32
с.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 433 (Русские традиции д.Чаплино) | 1 | 1*100 | 35
п.Белый омут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Детсад (Б.Омут) | 1 | 1*250 | 5
п.Белый омут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Б.Омут | 1 | 1*63 | 20
с.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 109 (Поречье ПСЛВ№5) №16ПС Нерл | 1 | 1*400 | 298
п.Академический | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Очистные | 1 | 1*100 | 0
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 215 (№ 2) п. Ривицкий | 1 | 1*160 | 58
п.Белый омут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Картофелехранилище | 2 | 2*400 | 350
п.Белый омут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Котельная (тверца) | 2 | 2*160 | 90
п.Белый омут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Свинарник | 1 | 1*400 | 200
Чуприяново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 229 Чуприяново деревня | 1 | 1*160 | 59
п.Белый омут | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Коровник | 2 | 2*250 | 340
д.Тверстянка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Тверстянка | 1 | 1*160 | 130
д.Нивы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Нивы (ф.Возрождение) | 1 | 1*60 | 30
д.Колотово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Колотово | 1 | 1*63 | 30
Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Гоголево-3(пилорама)№17 Старица | 1 | 1*250 | 100
д.Жилотково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Жилотково | 1 | 1*100 | 5
д.Теремец,д.Нерльская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 082 (Теремец Нерльская)№14ПСНерл | 1 | 1*30 | 0
д.Берники | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Берники | 1 | 1*30 | 5
д.Железняки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Железняки | 1 | 1*63 | 15
дЖабны | Фировский | Фировский РЭС | ТП 060 | 1 | 1*25 | 3
д.Терентьево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Тереньтево | 1 | 1*20 | 5
д.Никифорково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Никифорково | 1 | 1*100 | 3
д.Панино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Панино (ф. Чайка) | 1 | 1*60 | 0
д.Голубево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Голубево | 1 | 1*10 | 3
д.Язвиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Язвиха | 1 | 1*100 | 5
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 218 п. Малышево | 1 | 1*100 | 33
Крюково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 155 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*100 | 60
ст.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Нефтебаза КВЛ №17 Старица | 1 | 1*100 | 50
д.Ступино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Ступино | 1 | 1*30 | 10
дБухолово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 061 | 1 | 1*30 | 17
д.Саврасово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 083 (Саврасово) №14 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 0
Федосово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 239 Федосово | 1 | 1*100 | 24
д.Перерва | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Перерва | 1 | 1*160 | 15
д.Сушково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Сушково | 1 | 1*30 | 10
д.Хиловец | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Хиловец | 1 | 1*20 | 5
д.Вески-Поречские | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 084 (Вески-Поречские) №14ПСНерль | 1 | 1*100 | 5
д.Сухарево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 085 (Сухарево) №14 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 1
Хотошино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ №1 Хотошино | 1 | 1*20 | 0
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сидорово-1 №13 Степурино | 1 | 1*160 | 144
Марьино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 224 Марьино | 1 | 1*100 | 12
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Тальцы №4 | 1 | 1*400 | 360
Нивы | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 147 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*100 | 30
д.Хотошино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ №2 д. Хотошино | 1 | 1*100 | 10
дСтахново | Фировский | Фировский РЭС | ТП 062 | 1 | 1*4 | 1
д.Денежное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Денежное-2 ВЛ№16 Луковников | 1 | 1*100 | 96
Щербинино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 235 Щербинино | 1 | 1*160 | 67
д.Хотошино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ №3 д. Хотошино | 1 | 1*160 | 50
Нивы-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 148 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*100 | 25
дГорка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 063 | 1 | 1*160 | 105
д.Хотошино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ №4 д. Хотошино | 1 | 1*100 | 20
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Тальцы №1 | 1 | 1*250 | 50
дОстров | Фировский | Фировский РЭС | ТП 066 | 1 | 1*63 | 43
д.Барагино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Барагино | 1 | 1*100 | 10
дКузнецово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 064 | 1 | 1*60 | 20
Сиднева | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 150 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*60 | 45
д.Шихино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Шихино | 1 | 1*100 | 20
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Тальцы №5 | 1 | 1*40 | 5
д.Никулино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Никулино | 1 | 1*63 | 1
Рачево-ферма | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 152 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*160 | 20
д.Абаконово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Абакумово | 1 | 1*40 | 10
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 219 (№ 3) п. Малышево | 1 | 1*100 | 62
дМартюшино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 068 | 1 | 1*250 | 241
д.Иовлево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Иовлево №17 Берново | 1 | 1*100 | 64
д.Струги | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Струги | 1 | 1*30 | 3
д. Подсосенье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10кВ "Дет. сад"-3 д. Подсосенье | 1 | 1*250 | 0
д.Земцово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Земцово | 1 | 1*30 | 20
д.Коптево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Коптево | 1 | 1*30 | 5
д.Турково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Турково ф.3 Орешки | 1 | 1*100 | 30
дНескучай | Фировский | Фировский РЭС | ТП 067 | 1 | 1*60 | 46
Рачево-мастерская | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 153 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*60 | 35
дМартюшино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 069 | 1 | 1*63 | 8
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 025 (Пож.депо) №04 ПС Нерль | 1 | 1*400 | 233
д.Гостенево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гостенево №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 20
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 026 (Нерль быт) №04 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 8
дЯблонька | Фировский | Фировский РЭС | ТП 070 | 1 | 1*160 | 18
д.Окатово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 027 (Окатово) №04 ПС Нерль | 1 | 1*160 | 63
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 220 (№ 5) п. Малышево | 1 | 1*100 | 67
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Филистово-4 | 1 | 1*60 | 10
дСофиевка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 074 | 1 | 1*100 | 26
д.Чадово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Чадово №03 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 2
д.Окатово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 028(Окатово торфопре.) №04ПСНер | 1 | 1*100 | 45
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Филистово-3 | 1 | 1*160 | 100
дКомкино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 073 | 1 | 1*100 | 25
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Филистово-6 | 1 | 1*160 | 50
Рачево-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 154 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*250 | 140
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Филистово-1 | 1 | 1*400 | 280
дКаменка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 075 | 1 | 1*100 | 21
д.ВескиНероновские | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 029 (Вески Неронов.) №04ПСНер | 1 | 1*160 | 0
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Филистово-5 | 1 | 1*30 | 5
д.Черенцово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Черенцово | 1 | 1*100 | 50
д.Горки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Горки №05 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 5
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 221 (№ 6) п. Малышево | 1 | 1*160 | 109
дС.Новинок | Фировский | Фировский РЭС | ТП 072 | 1 | 1*63 | 11
д.Вески-Поречские | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП(Вески Поречские №2 )№14ПСНерль | 1 | 1*60 | 0
д.Еляково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Еляково | 1 | 1*10 | 1
Дашкино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 149 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*100 | 65
д.Шитовичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Шитовичи | 1 | 1*30 | 2
дЯхново | Фировский | Фировский РЭС | ТП 071 | 1 | 1*160 | 82
д.Сухохлебово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сухохлебово | 1 | 1*63 | 45
д.Починок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Починок | 1 | 1*10 | 1
д.Лесуново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 031 (Лесуново) №04 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 43
д.Покровское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Покровское-5 КВЛ №17 Старица | 1 | 1*30 | 0
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Школа (Черенцово) | 1 | 1*100 | 30
п.Ножкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ножкино | 1 | 1*100 | 25
с.Пенье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 032 (Пенье конт.№7) №04ПС Нер | 1 | 1*160 | 102
Рачево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 151 ВЛ 10 кВ №15 ПС Литвиново | 1 | 1*60 | 20
Лопатиха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 156 ВЛ 10 кВ №11 ПС Литвиново | 1 | 1*63 | 35
д.Редкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ АВМ ПСВЛ | 1 | 1*250 | 35
с.Пенье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 033 (Пенье школа№5) №04ПСНерль | 1 | 1*400 | 55
д.Редкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Редкино | 1 | 1*100 | 38
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Княщины-2 котельная | 1 | 1*250 | 65
с.Пенье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 034 (Пенье маст.№1) №04ПС Нер | 1 | 1*100 | 45
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 222 (№ 7) п. Малышево | 1 | 1*100 | 69
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Оч.сооружения | 1 | 1*100 | 30
г.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ ул.Заречная ВЛ №29 Старица | 1 | 1*50 | 32
с.Пенье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 030 (Пенье №8) №04 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 205
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Княщины-4 (дет.сад) | 1 | 1*400 | 107
д.Вороново | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Вороново (Тетенькино) | 1 | 1*30 | 10
с.Пенье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 036(Пенье ЗСП №2) №04 ПС Нерль | 1 | 1*250 | 232
п.Княщины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Княщины-3 ЗСП | 1 | 1*250 | 10
д.Филистово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4кВ д. Филистово-2 (Комплекс) | 1 | 1*400 | 280
д.Инархово,д.Головково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 037 (Инархово) №04 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 3
д.Березено | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Березино | 1 | 1*63 | 5
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 095 | 2 | 1*250+1*400 | 287
д.Лапушка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Б. и М. Лапушка | 1 | 1*40 | 3
д.Агрызково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Агрызково | 1 | 1*63 | 10
д.Федориха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Федориха | 1 | 1*30 | 2
п.КраснаяЗаря | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кр.заря | 1 | 1*400 | 75
д.Фенино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 038 (Фенино) №04 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 0
д.Кресилово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кресилово | 1 | 1*30 | 10
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Борки-жилые дома | 1 | 1*60 | 30
д.Юрьевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Юрьевское-4 №15 Степурино | 1 | 1*160 | 20
п.Ильинское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Мехмастерские (Ильинское) | 2 | 2*100 | 160
д.Петрецово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 039 (Петрецово быт) №04 ПСНер | 1 | 1*40 | 0
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Борки-3 АВМ | 1 | 1*30 | 0
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Борки-1 | 1 | 1*100 | 25
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТПП-10кВ Борки-2-ферма | 1 | 1*100 | 100
д.Хребтово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 040 (Хребтово) №04 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 0
д.Боры | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Боры | 1 | 1*100 | 100
д.Расловка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 041(Расловка) №04 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 2
д.Великий двор | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Великий Двор | 1 | 1*100 | 80
Никольское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 521 Жил.дом-1 | 1 | 1*160 | 20
д.Сталино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 042 (Сталино) №04 ПС Нерль | 1 | 1*60 | 2
ст.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ пос.С/х техники КВЛ №17 Старица | 1 | 1*250 | 100
дБаталино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 096 | 1 | 1*40 | 5
д.Сажино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 045 (Сажино) №04 ПС Нерль | 1 | 1*30 | 0
Бекрени | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 161 ВЛ 10 кВ №11 ПС Литвиново | 1 | 1*250 | 100
д.Ознобиха | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 044 (Ознобиха) №04 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 0
дБаталино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 097 | 1 | 1*160 | 23
д.Збуйнево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 043 (Збуйнево) №04 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 0
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 094 | 1 | 1*160 | 13
д.Дыбулино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 046 (Дыбулино школа) №04ПС Нерль | 1 | 1*63 | 8
д.Слобода | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Слобода №04 Максимово | 1 | 1*63 | 5
с.Старобислово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 047 (Старобислово быт) №04ПС Нерль | 1 | 1*250 | 121
Борихино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 200 Борихино | 1 | 1*100 | 74
с.Старобислово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 048(Старобислово суш.) №04ПС Нерль | 1 | 1*250 | 221
Васьки | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 163 ВЛ 10 кВ №11 ПС Литвиново | 1 | 1*30 | 18
д.Братково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Братково-3 ВЛ №15 Максимово | 1 | 1*100 | 50
Стяжки | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 164 ВЛ 10 кВ №11 ПС Литвиново | 1 | 1*60 | 50
д.Языково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 049 (Языково) №04 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 7
д.Малое Рогатино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 051 (м.Рогатино) №04 ПС Нерль | 1 | 1*40 | 5
д.Б.Рогатино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 050(Б.Рогатино быт) №04ПС Нерл | 1 | 1*63 | 9
Гришки | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 162 ВЛ 10 кВ №11 ПС Литвиново | 1 | 1*30 | 20
Палкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 180 Палкино | 1 | 1*100 | 7
Будакино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 166 ВЛ 10 кВ №05 ПС Литвиново | 1 | 1*25 | 15
Бакшеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1067 Бакшеево ЗСП | 1 | 1*100 | 34
Чернуха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 165 ВЛ 10 кВ №05 ПС Литвиново | 1 | 1*30 | 2
с.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | МТП 107 (жил.дома №2) №16ПСНерль | 1 | 1*100 | 25
д.Бабино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабино-4 ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*250 | 100
Воробьиха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 167 ВЛ 10 кВ №05 ПС Литвиново | 1 | 1*160 | 40
Литвиново | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 168 ВЛ 10 кВ №01 ПС Литвиново | 1 | 1*100 | 60
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабынино-1 №16 Степурино | 1 | 1*250 | 50
Пронино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 176 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*30 | 25
д.Иванково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 135 (д.Иванково) №27 ПС Луч | 1 | 1*30 | 0
Нива-мастерские | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 169 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*250 | 200
д.Березки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Березки | 1 | 1*50 | 18
Трофимово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 170 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*100 | 55
д.Остров | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Остров | 1 | 1*20 | 2
д.Лялино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лялино | 1 | 1*63 | 35
д.Ширяево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Ширяево | 1 | 1*10 | 10
Козлово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 171 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*63 | 50
д.Новоезаречье | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ н.Заречье | 1 | 1*100 | 73
д.Детский дом | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Детский дом | 1 | 1*63 | 5
д.Староселка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 136 (д.Староселка) №27 ПС Луч | 1 | 1*250 | 180
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП10кВ 134 (Дымово ЖивКомплекс) 07 Луч | 1 | 1*400 | 199
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 183 Школа | 1 | 1*160 | 33
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 142 (№5 Дымово быт) №18 ПС Луч | 1 | 1*100 | 11
Кривцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 201 Кривцово село | 1 | 1*250 | 12
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП-10кВ 140 (№7 Дымово) №18 ПС Луч | 2 | 2*250 | 249
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП-10кВ 141 (№4 Дымово мастерские) | 1 | 1*250 | 117
Кривцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 202 Кривцово м.маст. | 1 | 1*160 | 120
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 143 (№1 Дымово дет.сад) №18 Луч | 1 | 1*160 | 69
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 144 (Пилорама) №18 ПС Луч | 1 | 1*250 | 131
д.Авсергово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 145 (д.Авсергово) №18 ПС Луч | 1 | 1*160 | 13
д.Коноплино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 146 (д.Коноплино ферма) №18 Луч | 1 | 1*63 | 10
Кривцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 203 Кривцово ферма | 1 | 1*250 | 62
д.Никитское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 147 (д.Никитское) №18 ПС Луч | 1 | 1*250 | 0
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 148 (Освещение опор перехода) | 1 | 1*20 | 12
д.Овсянниково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 150 (д.Овсянниково) №12 Луч | 1 | 1*100 | 7
д.Осташково,д.Совачево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 151 (д.Осташково-Савачево) | 1 | 1*160 | 0
д.Ильицино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 152 (д.Ильицино) №12 Луч | 1 | 1*30 | 0
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 181 Никулино село | 1 | 1*63 | 9
Львово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 905 Львово | 1 | 1*25 | 2
д.Благуново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 159 (Благуново-1) №12 ПС Луч | 1 | 1*40 | 2
д.Благуново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 160 (Благуново-2) №12 ПС Луч | 1 | 1*40 | 1
д.Алексино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 153 (д.Алексино) №12 ПС Луч | 1 | 1*30 | 0
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 205 Андрейково | 1 | 1*100 | 11
д.Н.Окатово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 156 (Н.Окатово-1) №12 ПС Луч | 1 | 1*250 | 205
д.НовоОкатово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП10кВ 155 (Н.Окатово коттеджи) №12 Луч | 1 | 1*63 | 0
д.Брыкино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 158 (д.Брыкино) №12 ПС Луч | 1 | 1*30 | 3
Глинково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 547 Глинково | 1 | 1*250 | 41
Решетиха | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ ТП№123 Решетиха | 1 | 1*30 | 5
Батиха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №124 Батиха | 1 | 1*100 | 60
Детково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №129 Детково | 1 | 1*63 | 20
Отрубнево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №130 Отрубнево | 1 | 1*160 | 100
Плосково | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №131 Плосково | 1 | 1*40 | 30
Лунево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №132 Лунево | 1 | 1*60 | 20
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 088 | 1 | 1*160 | 45
Горка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №133 Горка | 1 | 1*60 | 30
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ ЗСП (Солн) | 1 | 1*160 | 50
Назимово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 177 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*60 | 50
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 089 | 1 | 1*160 | 35
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Солнечный-детсад | 1 | 1*250 | 50
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Молокозавод | 1 | 1*400 | 60
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 090 | 2 | 1*160+1*400 | 269
д.Лютивля | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лютивля | 1 | 1*100 | 2
Пнево | Сандовский | Сандовский РЭС | ЗТП-10кВ №128 котельная Пнево | 2 | 2*250 | 270
д.Борисково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Борисково | 1 | 1*100 | 3
п.Солнечный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Солнечный-школа | 2 | 2*400 | 100
д.Котчище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Котчище | 1 | 1*40 | 3
Поляны-комплекс | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 172 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*400 | 300
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 092 | 1 | 1*63 | 25
д.Леонтьево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Леонтьево | 1 | 1*160 | 1
д.Деревково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Деревково | 1 | 1*160 | 2
д.Почвино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Почвино | 1 | 1*160 | 100
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 091 | 1 | 1*160 | 25
д.Н.Почвино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ н.Почвино | 1 | 1*100 | 30
Поляны-ферма (КРС) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 173 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*100 | 90
Головино | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 809 Головино | 1 | 1*100 | 18
д.Городок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Городок | 1 | 1*40 | 13
дСкоково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 093 | 1 | 1*60 | 15
д.Котчище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Художники-1 | 1 | 1*160 | 160
д.Желниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Желниха деревня | 1 | 1*400 | 110
Михалиха | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 812 Михалиха | 1 | 1*100 | 18
д.Кишарино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кишарино | 1 | 1*160 | 100
Поляны | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 175 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*160 | 55
п.Садовый | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Садовый парники | 1 | 1*160 | 27
дИваньково | Фировский | Фировский РЭС | ТП 085 | 1 | 1*30 | 5
д.Ст.Котчище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ст.Котчище | 1 | 1*40 | 3
Поляны-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 174 ВЛ 10 кВ №03 ПС Литвиново | 1 | 1*250 | 210
п.Садовый | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Подол коттеджи | 1 | 1*160 | 160
д.Подол | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Подол-деревня | 1 | 1*100 | 5
д.Подол | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Подол-ферма | 1 | 1*100 | 2
дПоддубье | Фировский | Фировский РЭС | ТП 084 | 1 | 1*63 | 10
д.Островиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Островиха | 1 | 1*63 | 3
Пнево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №127 Пнево | 1 | 1*100 | 10
д.Быстрое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Быстрое-деревня | 1 | 1*100 | 5
д.Быстрое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Быстрое-ферма | 1 | 1*100 | 0
Ближнее Хорошово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 811 Хорошово деревня | 1 | 1*250 | 88
д.Рагозино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Рогозино | 1 | 1*63 | 3
дПоддубье | Фировский | Фировский РЭС | ТП 086 | 1 | 1*250 | 220
д.Рудневка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Рудневка-школа | 1 | 1*63 | 30
д.Желниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Желниха-пилорама | 1 | 1*250 | 130
д.Пашино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Пашино-1(Сороки) | 1 | 1*160 | 1
д.Рябиновка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Рябиновка | 1 | 1*63 | 40
дПоддубье | Фировский | Фировский РЭС | ТП 087 | 1 | 1*250 | 247
г.Вышний Волочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ С-з Тверца | 1 | 1*100 | 50
г.Вышний Волочек | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Жилые дома | 1 | 1*63 | 50
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сороки-1 | 1 | 1*50 | 3
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сороки-2 | 1 | 1*160 | 100
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сороки-3-дома | 1 | 1*160 | 61.1
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 076 | 1 | 1*160 | 23
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Мастерские (Сороки) | 1 | 1*63 | 0
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Пилорама-ст.цех | 1 | 1*250 | 160
Александровка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 215 ВЛ 10 кВ № 351 ПС Поповка | 1 | 1*10 | 1
д.Борьково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Борьково-деревня | 1 | 1*63 | 2
д.Борьково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Борьково-ферма | 1 | 1*100 | 36
дГлыби | Фировский | Фировский РЭС | ТП 077 | 1 | 1*100 | 87
Мыслятино | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 813 Мыслятино | 1 | 1*100 | 9
Пруды | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 212 ВЛ 10 кВ № 351 ПС Поповка | 1 | 1*100 | 60
дУзмень | Фировский | Фировский РЭС | ТП 078 | 1 | 1*63 | 0
дЗаречье | Фировский | Фировский РЭС | ТП 080 | 1 | 1*30 | 5
Остречиха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №136 Остречиха | 1 | 1*60 | 20
Поповка-ферма (КРС) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 213 ВЛ 10 кВ № 351 ПС Поповка | 1 | 1*100 | 60
дЧудино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 081 | 1 | 1*25 | 10
д.Матвейково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 166 (д.Матвейково) №12 Калязин | 1 | 1*160 | 6
Туково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №137 Туково | 1 | 1*60 | 40
дЗаморино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 082 | 1 | 1*40 | 34
Дальнее Хорошово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 810 Хорошово ближнее | 1 | 1*40 | 0
д.Мордвиново,д.Горбово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 167 (д.Мордвиново-Горбово) | 1 | 1*63 | 0
Поповка-поселок | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 214 ВЛ 10 кВ № 351 ПС Поповка | 1 | 1*100 | 70
д.Алферово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 168 (АлферовоКонтора, столовая) | 1 | 1*250 | 93
Руско-Васильково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №138 Руско-Васильково | 1 | 1*100 | 40
дГородок | Фировский | Фировский РЭС | ТП 079 | 1 | 1*100 | 20
д.Алферово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 169 (Алферово зерноток) | 1 | 1*400 | 252
Поповское | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 814 Поповское деревня | 1 | 1*400 | 176
Поповка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 216 ВЛ 10 кВ № 352 ПС Поповка | 1 | 1*63 | 15
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 223 (№ 8) п. Малышево | 1 | 1*250 | 217
дГадыши | Фировский | Фировский РЭС | ТП 102 | 1 | 1*40 | 14
Григорцево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №139 Григорцево | 1 | 1*10 | 2
Покровское | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 218 ВЛ 10 кВ № 353 ПС Поповка | 1 | 1*63 | 40
д.Алферово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 171 (АВМ Алферово) №12 Калязин | 1 | 1*250 | 24
дГрадобить | Фировский | Фировский РЭС | ТП 104 | 1 | 1*160 | 102
д.Алферово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 170 (Алферово Жив.комплекс) | 1 | 1*160 | 135
Молвино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №140 Молвино | 1 | 1*100 | 40
Поповское | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 815 Поповское ферма | 1 | 1*160 | 55
дГадыши | Фировский | Фировский РЭС | ТП 101 | 1 | 1*63 | 12
д. Филюзи | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 224 д. Филюзи | 1 | 1*63 | 35
Сосновец | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №141 Сосновец | 1 | 1*40 | 20
дГадыши | Фировский | Фировский РЭС | ТП 103 | 1 | 1*63 | 20
д. Андрониха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 225 д. Андрониха | 1 | 1*30 | 13
Толстиково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 221 ВЛ 10 кВ № 353 ПС Поповка | 1 | 1*160 | 35
Станки | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №142 Станки | 1 | 1*50 | 10
д.Каменка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 174 (д.Каменка) №12 ПС Калязин | 1 | 1*63 | 13
д.Чаплино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 173 (д.Чаплино) №12 ПС Калязин | 1 | 1*160 | 3
Толстиково-мастер. | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 220 ВЛ 10 кВ № 353 ПС Поповка | 1 | 1*250 | 120
Устье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 827 Устье | 1 | 1*63 | 0
пГраничный | Фировский | Фировский РЭС | ТП 098 | 2 | 1*400+1*250 | 322
д. Хмелово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 226 д. Хмелево | 1 | 1*25 | 15
Утехово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 219 ВЛ 10 кВ № 353 ПС Поповка | 1 | 1*60 | 15
д. Найдениха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 228 (№1) д. Найдениха | 1 | 1*60 | 35
д. Жидкое | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 229 д. Жидкое | 1 | 1*30 | 8
д.Ярославищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 172 (д.Ярославищи) №12 Калязин | 1 | 1*160 | 26
д.Крутцы | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Крутцы №09 Берново | 1 | 1*160 | 60
Гаврилово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 222 ВЛ 10 кВ № 354 ПС Поповка | 1 | 1*100 | 60
д.Носатово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 175 (д.Носатово) №12 ПС Калязин | 1 | 1*100 | 15
Городище | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 828 Городище | 1 | 1*160 | 67
Поповка-мастер. | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 225 ВЛ 10 кВ № 354 ПС Поповка | 1 | 1*250 | 60
д.Заручье,д.Петрушино,д.Серково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 176 (Куст) №12 ПС Калязин | 1 | 1*160 | 0
Харлово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 829 Харлово | 1 | 1*100 | 26
д.Осечек | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 178 (д.Осечек) №12 ПС Калязин | 1 | 1*100 | 29
Никольское | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 819 Никольское | 1 | 1*60 | 5
д.Вертягино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 179 (д.Вертягино) №12 ПСКалязин | 1 | 1*100 | 78
с.Луковниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ п.Полевой ВЛ№17 Луковниково | 1 | 1*250 | 75
д.Якимовская,д.Елзыково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 177 (д.Якимовская) №12 Калязин | 1 | 1*100 | 0
д.Василево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 180 (Василево мастерские) | 1 | 1*250 | 88
Никольское | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 820 Никольское ферма | 1 | 1*30 | 0
г.Калязин | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 165 (База РЭС) №13 ПС Калязин | 1 | 1*160 | 12
Никольское | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 818 Никольское ЗСП | 1 | 1*250 | 120
Осипово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 821 Осипово | 1 | 1*100 | 24
Дипкорпус | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №1 Хоз зона ф.21 ПС Мокшино (1) | 2 | 2*630 | 630
Харитоново | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 822 Харитоново 1 | 1 | 1*100 | 23
Харитоново | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 823 Харитоново 2 | 1 | 1*63 | 9
д.Бабино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабино-5 ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*250 | 180
Дипкорпус | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №2 Зона отдыха ф.21 ПС Мокшино | 2 | 2*630 | 630
Акулово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 824 Акулово | 1 | 1*160 | 26
Мерилово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 825 Мерилово | 1 | 1*100 | 37
д.Брюхово | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Брюхово №12 Заднее Поле | 1 | 1*25 | 5
Перетрусово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 826 Перетрусово | 1 | 1*100 | 35
д.Илейкино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Илейкино-2 ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*100 | 75
д.Валуйки | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Валуйки №03 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 25.2
Захарьино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 804 Захарьино ферма | 1 | 1*63 | 13
д.Шоша | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Борзова-2 ф.22 ПС Мокшино | 1 | 1*160 | 100
д.Шоша | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Борзова-1 ф.22 ПС Мокшино | 1 | 1*160 | 18
с.Берново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ с.Берново ул.Молодеж.№09 Бернов | 1 | 1*100 | 24
Ждани | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 184 ВЛ 10 кВ № 341 ПС Высокуш | 1 | 1*63 | 40
Нестерово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 805 Нестерово ферма | 1 | 1*60 | 9
д.Гурьево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Гурьево-1 №19 Степурино | 1 | 1*60 | 12
Видогощи | Калининский | Калининский РЭС | ТП 806 Видогощи 3 | 1 | 1*60 | 28
Бабино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 180 ВЛ 10 кВ № 341 ПС Высокуш | 1 | 1*25 | 15
Видогощи | Калининский | Калининский РЭС | ТП 808 Видогощи 2 | 1 | 1*160 | 19
Полежаиха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 179 ВЛ 10 кВ № 341 ПС Высокуш | 1 | 1*40 | 20
д.Лыдкино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лыдкино №19 Степурино | 1 | 1*30 | 6
Григорово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 178 ВЛ 10 кВ № 341 ПС Высокуш | 1 | 1*100 | 50
д.Б.Волково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Б.Волково №19 Степурино | 1 | 1*60 | 6
Починок | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 181 ВЛ 10 кВ № 341 ПС Высокуш | 1 | 1*60 | 35
Видогощи | Калининский | Калининский РЭС | ТП 807 Видогощи 1 | 1 | 1*250 | 26
д.Брызгалово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Брызгалово №19 Степурино | 1 | 1*100 | 25
д.Шиловка | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шиловка №19 Степурино | 1 | 1*40 | 4
Машино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 183 ВЛ 10 кВ № 341 ПС Высокуш | 1 | 1*100 | 20
Машино-сушилка (КРС) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 182 ВЛ 10 кВ № 341 ПС Высокуш | 1 | 1*250 | 200
д.Н.Кобелево-Заболотье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Н.Кобелево-Заболотье ф.19 Сте | 1 | 1*60 | 0
с.Архангельское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ с.Архангельское-2 №07 Заднее По | 1 | 1*250 | 30
Пальниково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 188 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*63 | 25
Путилово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 186 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*100 | 20
д.Бабино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабино-2 ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*250 | 42
д.Зашейково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Зашейково №09 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 9
Путилово-школа | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 185 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*100 | 20
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Васильевское-2 №03 Заднее Пол | 1 | 1*250 | 10
Маковеево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 187 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*100 | 70
д.Нестерово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Нестерово-1 №05 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 6
д.Васильевское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Васильевское ВЛ №13 Родня | 1 | 1*30 | 18
Бибирево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 189 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*60 | 25
д.Антониха | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Антониха ВЛ№16 Луковник | 1 | 1*40 | 15
Петелино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 192 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*50 | 15
д.Рясня | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Рясня-1 школа ВЛ№04Луковников | 1 | 1*250 | 30
Хвалево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 190 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*63 | 30
Скоросово-сушилка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 191 ВЛ 10 кВ № 342 ПС Высокуш | 1 | 1*400 | 150
д.Десятины | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Десятины №16 Степурино | 1 | 1*40 | 12
Плишкино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 197 ВЛ 10 кВ № 343 ПС Высокуш | 1 | 1*100 | 50
Кочерово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 196 ВЛ 10 кВ № 343 ПС Высокуш | 1 | 1*30 | 25
Лобнево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 198 ВЛ 10 кВ № 343 ПС Высокуш | 1 | 1*40 | 20
д.Родня(поселок) | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Родня(поселок) ВЛ №13 Родня | 1 | 1*400 | 10
д.Шебаршино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Шебаршино №07 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 1
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №248 д.Зобы-250 Ф.1162 Зобы | 1 | 1*250 | 45
д.Сатино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сатино №19 Степурино | 1 | 1*30 | 30
Высокуша-поселок | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 194 ВЛ 10 кВ № 343 ПС Высокуш | 1 | 1*160 | 15
д.Рамейково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Рамейково №03 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 15
д.Коленицы | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Коленицы №05 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 9
д.Ново-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ново-Ямская-7(пос)№19 Стариц | 1 | 1*100 | 0
д.Льгово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Льгово ВЛ №29 Старица | 1 | 1*60 | 5
д.Чинцово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ченцово №09 Заднее Поле | 1 | 1*30 | 24
г.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ ул.Загородная КВЛ №19 Старица | 1 | 1*100 | 6
ст.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Торговая база КВЛ №17 Старица | 1 | 1*250 | 9
д.Сидорово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сидорово-4 №13 Степурино | 1 | 1*250 | 20
д.Гольшино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПК-10кВ д.Гольшино №03 Заднее Поле | 1 | 1*100 | 40
Высокуша | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 202 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*63 | 10
д.Молоково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Молоково-1 №05 Старица | 1 | 1*160 | 50
Завидово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 210 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*10 | 1
д.Ивановское | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Ивановское ВЛ №13 Родня | 1 | 1*160 | 100
Холмцы | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 209 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*63 | 30
д.Федурново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Федурново-2 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*100 | 12
д.Гостенево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПП-10кВ д.Гостенево-2 №09 Заднее Поле | 1 | 1*250 | 75
Васюнино-КЗС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 207 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*160 | 35
д.Бойково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бойково-4 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*400 | 50
Васюнино-мастерск. | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 204 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*160 | 25
Васюнино-котеджи | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 206 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*400 | 150
д.Бойково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бойково-3 ВЛ №29 Старица | 1 | 1*160 | 25
Васюнино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 205 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*160 | 20
д.Сельцо | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сельцо-1(деревн) №19 Старица | 1 | 1*100 | 2
Васюнино-КРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 203 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*400 | 70
д.Кореничено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кореничено-1 №13 Старица | 1 | 1*100 | 75
д.Грешнево | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Грешнево-Храпыни ВЛ№04 Луковн | 1 | 1*160 | 70
Григорково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 208 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*60 | 58
п.Южный | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ п.Южный-1 КВЛ №25 Старица | 1 | 1*250 | 25
Морозово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 211 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | 1 | 1*25 | 10
д.Авангард-Беклово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Авангард-Беклово ВЛ№06Луковн | 1 | 1*63 | 10
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №247 "ФКРС"д.Зобы-250 Ф.1162 Зобы | 1 | 1*250 | 100
д.Луковниково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Луковниково-4 ВЛ№08Луковников | 1 | 1*400 | 100
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабынино-5 №16 Степурино | 1 | 1*250 | 25
д.Бабынино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабынино-3 №16 Степурино | 1 | 1*160 | 16
д.Емельяново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Емельяново-6 №09 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 32
ст.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Льносемстанция КВЛ №17 Старица | 1 | 1*250 | 80
д.Негодяиха | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Негодяиха ф.Мякинницы | 1 | 1*30 | 5
д.Малышево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 014 Малышево-Б ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*63 | 29
д.Сбрындино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 013 Сбрындино В-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*30 | 17
д.Михалево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 010 Михалево ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*63 | 42
д. Копаево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 011 Копаево ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*160 | 100
д.Копаево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 020 Копаево ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*40 | 14
д.Бухрово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 012 Бухрово ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*160 | 132
д.Михалево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 017 Михалево ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*250 | 121
д.Суслово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 015 Суслово ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*30 | 12
д.Постижино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 019 Постижино ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*25 | 18
д.Сенцово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 018 Сенцово ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*40 | 29
д.Чижово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 021 Чижово ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*100 | 64
д.Борихино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 016 Борихино ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново | 1 | 1*10 | 6
д.Баскаки | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 022 Баскаки ВЛ10кВ №03 ПС Иваново | 1 | 1*63 | 29
д.Лукино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 024 Лукино ВЛ10кВ №03 ПС Иваново | 1 | 1*30 | 19
д.Петровское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 026 Петровское ВЛ10кВ №03 ПС Иваново | 1 | 1*40 | 35
д.Шенское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 025 Шенское ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново | 1 | 1*20 | 18
д.Савелово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 027 Савелово ВЛ10кВ №03 ПС Иваново | 1 | 1*100 | 87
д.Ещево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 032 Ещево ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново | 1 | 1*250 | 249
д.Григорково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 030 Григорково ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново | 1 | 1*30 | 16
д.Кишкино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 035 Кишкино ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново | 1 | 1*30 | 27
д.Титовское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 031Титовское ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново | 1 | 1*63 | 36
д.Арефино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 034 Арефино ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново | 1 | 1*63 | 22
д.Самша 2 | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 047 Cамша-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*30 | 8
д.Подлесное | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 046 Подлесное ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*63 | 39
д.Приворот | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 048 Приворот ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*63 | 37
д.Погорелово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 045 Погорелово ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*100 | 64
пос.Восход | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 038 Восход ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*400 | 129
д.Самша 1 | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 049 Самша-1 ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*160 | 122
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 039 Иваново ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*100 | 49
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 042 Иваново ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*100 | 32
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 041 Иваново ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*160 | 121
пос.Восход | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 037 Восход ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*250 | 129
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 040 Иваново ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*400 | 247
д.Иваново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 043 Иваново ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*160 | 90
д.Погорелово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 044 Погорелово ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново | 1 | 1*100 | 35
Староселье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 802 Староселье | 1 | 1*160 | 42
Поляны | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Поляны | 1 | 1*100 | 60
Борзенево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 803 Борзенево | 1 | 1*40 | 2
Мста | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мста | 1 | 1*60 | 10
д. Дубские Хутора | Осташковский | Осташковский РЭС | МТП-10 кВ №030 (Дубские Хутора) | 1 | 1*10 | 0
Мста | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мста поселок | 1 | 1*160 | 40
Мста | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мста столовая | 1 | 1*63 | 10
Рождествено | Калининский | Калининский РЭС | ТП 801 Рождествено поселок | 1 | 1*250 | 69
д. Захожье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №261 (Захожье-2) | 1 | 1*100 | 26
д.Костино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №262 (Костино) | 1 | 1*63 | 23
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП К.Демьяновское-1 быт ВЛ10кВ №03 К.Де | 1 | 1*160 | 38
д. Грузины | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №263 (Грузины-1) | 1 | 1*100 | 0
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП К.Демьяновское-2 ЗСП ВЛ10кВ №03 К.Д | 1 | 1*63 | 26
д. Кистутово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 232 (№ 4) д. Кистутово | 1 | 1*160 | 152
д. Кистутово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 233 (№ 5) д. Кистутово | 1 | 1*250 | 242
д. Грузины | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №264 (Грузины-2) | 1 | 1*30 | 26
д. Кистутово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 231 (№ 6) д. Кистутово | 2 | 2*250 | 189
д. Грузины | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №265 (Грузины-3) | 1 | 1*250 | 0
д.Шепели | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шепели-2 больница ВЛ10кВ №03 К.Демья | 1 | 1*250 | 168
д. Кистутово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 235 (№ 7) д. Кистутово | 1 | 1*630 | 625
д.Бурмакино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бурмакино ВЛ10кВ №03 К.Демьяновская | 1 | 1*100 | 33
д. Замошье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №062 (Замошье-4) | 1 | 1*160 | 60
д.Шепели | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шепели-1-Кр.Долина ВЛ10кВ №03 К.Демь | 1 | 1*63 | 25
д. Кистутово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 234 (№ 9)д. Кистутово | 1 | 1*100 | 71
Бельтеньево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Бельтеньево | 1 | 1*100 | 20
д.Никулино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Никулино №14 Степурино | 1 | 1*10 | 0
д. Косарово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №063 (Косарово) | 1 | 1*60 | 10
д. Кистутово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 236 (№ 10) д. Кистутово | 1 | 1*100 | 76
с.Степурино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ п.Льнозавода №23 Степурино | 1 | 1*250 | 25
д. Столбиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 238 (№ 2) д. Столбиха | 1 | 1*250 | 170
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Теплица | 1 | 1*250 | 120
д.Сороки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сороки-детсад | 1 | 1*160 | 100
д. Грузины | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №267 (Грузины-4) | 1 | 1*250 | 36
д.Мичково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Мичково №23 Степурино | 1 | 1*60 | 12
Рождествено | Калининский | Калининский РЭС | ТП 800 Рождествено мол.завод | 1 | 1*400 | 189
д. Колодиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 239 д. Колодиха | 1 | 1*100 | 66
д. Синцово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №268 (Синцово) | 1 | 1*25 | 3
д.Шепели | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шепели-3 быт ВЛ10кВ №03 К.Демьяновск | 1 | 1*160 | 130
д. Маслово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №064 (Маслово) | 1 | 1*10 | 7
Мста | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мста школа | 1 | 1*100 | 10
д. Мёдухово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №269 (Медухово) | 1 | 1*60 | 30
Гоголино | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Гоголино | 1 | 1*25 | 10
д. Мёдухово. д. Курово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №270 (Курово-мёдухово) | 1 | 1*160 | 0
д. Студенец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №065 (Студенец) | 1 | 1*25 | 0
д.Шепели | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Шепели-4 школа ВЛ10кВ №03 К.Демьяно | 1 | 1*250 | 230
Ножкино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ножкино | 1 | 1*63 | 10
с.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП 108(Поречье ж/быт №1)№16ПСНерль | 2 | 2*630 | 583
Кожино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Кожино | 1 | 1*40 | 20
Ровени | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ровени | 1 | 1*63 | 20
Озера | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Горка ЗСП | 1 | 1*250 | 60
Рождествено | Калининский | Калининский РЭС | ТП 830 Рождествено пилорама | 1 | 1*160 | 23
Озера | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Горка КЗС | 1 | 1*160 | 120
д. Юрьево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №266 (Юрьево) | 1 | 1*250 | 50
Озера | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Озера столовая | 1 | 1*40 | 10
Сельцо | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сельцо ферма | 1 | 1*100 | 80
Сельцо | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сельцо деревня | 1 | 1*100 | 40
д. Выселок | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №066 (Выселок) | 1 | 1*40 | 0
Сельцо | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сельцо ЗСП | 1 | 1*160 | 60
Бабино | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Бабино | 1 | 1*30 | 10
д. Покровское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №067 (Покровское) | 1 | 1*10 | 0
д. Николаевское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 241 (№ 1) д. Николаевское | 1 | 1*100 | 76
д. Занепречье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №068 (Занепречье -1) | 1 | 1*160 | 100
Рождествено | Калининский | Калининский РЭС | ТП 831 Рождествено котельная | 2 | 1*320+1*250 | 225
д. Городище | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №070 (Городище) | 1 | 1*25 | 0
д. М. и Б. Лохово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №071 (М.Лохово) | 1 | 1*250 | 40
с.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП 088 (ФКРС) №16 ПС Нерль | 2 | 2*400 | 599
Озера | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Озера пекарня | 1 | 1*60 | 30
д. Слобода | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №072 (Слобода -1) | 1 | 1*250 | 0
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Пятницкое-3 | 1 | 1*160 | 120
с. Млевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №272 (Млевичи) | 1 | 1*160 | 51
Озера | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Озера Школа | 1 | 1*40 | 20
Хотеново | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Хотеново | 1 | 1*40 | 10
д.Шепели | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шепели-5 ферма ВЛ10кВ №03 К.Демьяно | 1 | 1*400 | 351
Максимовское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Максимовское | 1 | 1*100 | 40
Свирка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Свирка | 1 | 1*100 | 30
д.Божонки | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №274 (Божонки) | 2 | 2*400 | 41
Карасино | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Карасино | 1 | 1*30 | 20
д.Слобода | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Слобода-Шишкино ВЛ10кВ №03 К.Демьяно | 1 | 1*100 | 84
п.Боровно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Птичник-3 | 1 | 1*160 | 90
Рождествено | Калининский | Калининский РЭС | ТП 832 Рождествено село | 1 | 1*160 | 44
д.Дунай | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Дунай | 1 | 1*20 | 10
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Пятницкое-4 | 1 | 1*250 | 210
с.Пенье | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП 035 (Пенье компл.№4) №04ПС Нерль | 2 | 2*400 | 532
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №280 (Пирогово ж/к) | 2 | 1*160+1*400 | 32
д.Норфино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Норфино | 1 | 1*20 | 2
д.Мануйлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Мануйлово | 1 | 1*25 | 20
д.Камушки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Камушки | 1 | 1*63 | 24
д.Болдырево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Болдырево | 1 | 1*20 | 15
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП 001 (Нерль №1) | 1 | 1*250 | 2
д.Пуйга | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Пуйга-1-Совхоз | 1 | 1*250 | 3
д.Пуйга | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Пуйга-2-рыбхоз | 1 | 1*250 | 0
д.Пятницкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТПП-10кВ Пятницкое-2 | 1 | 1*250 | 220
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП 002 (КБО) №03 ПС Нерль | 1 | 1*60 | 9
д.Зашишевье | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП 10 кВ Зашишевье-2 | 1 | 1*63 | 20
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП 004 (Школа) №03 ПС Нерль | 1 | 1*100 | 12
с. Млевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №273 (Млевичи) | 1 | 1*50 | 13
д.Костино | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Костино | 1 | 1*30 | 20
д.Чайкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №275 (Чайкино) | 1 | 1*30 | 12
д.Алпатово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Алпатово-Данилово ВЛ10кВ №03 К.Демья | 1 | 1*40 | 24
п.Приозерный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ СИО | 1 | 1*100 | 50
д.Высокое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Высокое-1 | 1 | 1*60 | 45
с.Семендяево | Калязинский | Калязинский РЭС | ЗТП-10кВ 405 (Семендяево жив.комплекс) | 2 | 2*250 | 203
п.Приозерный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ База РРЭС | 1 | 1*630 | 277
д.Васенево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Васенево-Бережки ВЛ10кВ №03 К.Демьян | 1 | 1*60 | 44
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кузнецово-6 | 1 | 1*250 | 200
д.Селестрово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №276 (Селестрово) | 1 | 1*100 | 32
д.Бережок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Бережок ВЛ-10кВ № 17 | 1 | 1*40 | 30
д. Стрелечье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 242 д. Стрелечье | 1 | 1*63 | 29
д.Карзово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10кВ Карзово | 1 | 1*100 | 7
д.Леушкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №277 (Леушкино) | 1 | 1*30 | 9
д.Очеп | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10кВ Очеп | 1 | 1*40 | 15
д.Покровское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Покровское-2 | 1 | 1*60 | 40
д.Шихино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Шихино | 1 | 1*100 | 40
д.Синьково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Синьково | 1 | 1*100 | 42
д.Зеленцово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Зеленцово-1 быт ВЛ10кВ №03 К.Демьяно | 1 | 1*160 | 120
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №279 (Пирогово деревня) | 1 | 1*100 | 35
д.Труфаниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Труфаниха | 1 | 1*160 | 127
д.Богатково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Богатково | 1 | 1*400 | 196
д.Рыськино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Рыскино | 1 | 1*63 | 40
д.Зеленцово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Зеленцово-2 школа ВЛ10кВ №03 К.Демь | 1 | 1*160 | 133
д.Сухинино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сухинино | 1 | 1*63 | 43
д.Бор-Космыниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Бор-Космыниха | 1 | 1*100 | 72
д.Космыниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Космыниха | 1 | 1*30 | 20
д. Гарусово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 243 (№ 1) д. Гарусово | 1 | 1*160 | 99
д. Конец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №075 (Конец) | 1 | 1*63 | 0
д.Заручье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Заручье-1 ВЛ10кВ №03 К.Демьяновская | 1 | 1*250 | 170
д.Сопино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сопино | 1 | 1*30 | 5
д.Хребтово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Хребтово | 1 | 1*63 | 20
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Артскважина | 1 | 1*100 | 60
д.Речане | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Речане 8 | 1 | 1*40 | 15
д.Анисимово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Анисимово ВЛ-10 кВ № 16 | 1 | 1*30 | 5
д.Урвитово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Урвитово-1 | 1 | 1*100 | 3
Осташево-Поповка | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 233 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 60
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Овсище-деревня | 1 | 1*100 | 4
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Овсище-ферма | 1 | 1*63 | 45
д. Конец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №076 (Ботово) | 1 | 1*100 | 15
д.Пустынь | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Пустынь | 1 | 1*40 | 10
д. Гарусово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 244 (№ 2) д. Гарусово | 1 | 1*400 | 395
д.н.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ н.Курово | 1 | 1*100 | 50
д.Заручье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Заручье-2 ферма ВЛ10кВ №03 К.Демьян | 1 | 1*60 | 49
д.Ст.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ст.Курово-3-ферма | 1 | 1*100 | 60
д. Звягино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №078 (Звягино) | 1 | 1*100 | 55
д.Тарасовка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Тарасовка | 1 | 1*100 | 95
д.Ст.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ ст.Курово | 1 | 1*160 | 60
д.Ст.Курово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ЗСП | 1 | 1*40 | 40
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Овсище-1 | 1 | 1*63 | 5
д. Дроздово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №079 (Дроздово) | 1 | 1*40 | 0
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Школа | 1 | 1*400 | 30
д.Царево | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Царево | 1 | 1*160 | 150
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Детсад (Овсище) | 1 | 1*400 | 20
д. Жданское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №081 (Жданское) | 1 | 1*25 | 0
п.Овсище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Картофелехранилище ВЛ-10кВ № 10 | 1 | 1*250 | 100
д.Осечно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Осечно-1 | 1 | 1*160 | 53
д. Жабье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №082 (Жабье) | 1 | 1*25 | 0
д.Осечно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Осечно-2-детсад | 1 | 1*160 | 34
Перха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 235 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*30 | 10
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Осечно-3 | 1 | 1*400 | 335
д.Краснодубье | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Краснодубье-2 | 1 | 1*160 | 140
д. Маковищи | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 245 д. Маковищи | 1 | 1*30 | 14
Шолгирогово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 236 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*63 | 15
Лесной Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 237 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*60 | 40
д. Каменка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 247 (№ 3) д. Каменка | 2 | 2*250 | 471
д.Николо-Рожок | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №083 (Н.Рожок) | 1 | 1*160 | 0
д.Бараново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №085 (Бараново) | 1 | 1*63 | 0
д.Неприе | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №086 (Неприе-1) | 1 | 1*160 | 0
д. Свапуще | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №097 (Свапуще-8) | 1 | 1*100 | 15
д. Картунь | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №088 (Картунь) | 1 | 1*63 | 15
Братское | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 239 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*160 | 20
д. Петровщина | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №089 (Петровщина) | 1 | 1*250 | 0
д. Залучье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №090 (Залучье) | 1 | 1*63 | 0
Чернава | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 241 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 75
д. Жегалово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №091 (Жегалово) | 1 | 1*63 | 0
Горчаково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 242 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*10 | 2
Шорново | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Шорново ф.13 ПС Мокшино (5) | 1 | 1*160 | 0
д. Жегалово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №092 (Розов) | 1 | 1*30 | 15
Кожанково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 246 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*60 | 35
д. Дубово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №105 (Дубово) | 1 | 1*160 | 100
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Молодежная | 1 | 1*63 | 10
Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Котельная ф.13 ПС Мокшино (5) | 2 | 2*160 | 160
д. Климова Гора | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №106 (Климова Гора) | 1 | 1*60 | 0
д. Каменка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 248 (№ 4) д. Каменка | 1 | 1*400 | 393
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора ул.Грачи | 1 | 1*250 | 90
д. Сальниковщина | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №107 (Сальниковщина) | 1 | 1*20 | 0
д. Каменка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 249 (№ 5) д. Каменка | 1 | 1*160 | 130
дШоша | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Шоша ф.16 ПС Мокшино (19) | 1 | 1*160 | 65
д.Архангельское | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Водозавод ф.16 ПС Мокшино | 1 | 1*25 | 5
д. Починок | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 250 д. Починок | 1 | 1*250 | 195
Огибалово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 243 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 20
Городище | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Городище-1 ф.16 ПС Мокшино (19) | 1 | 1*250 | 0
пМокшино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Мокшино ф.22 ПС Мокшино | 1 | 1*320 | 200
д. Шенево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 251 д. Шенево | 1 | 1*100 | 89
пМокшино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Мокшино-2 ф.22 ПС Мокшино | 1 | 1*250 | 60
д.Архангельское | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Архангельская ф.16 ПС Мокш (19) | 1 | 1*160 | 60
дКарлаМаркса | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Первомай ферма ф.16 ПС Мокшино | 1 | 1*250 | 100
дКарлаМаркса | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Первомайское ф.16 ПС Мокшино(19 | 1 | 1*400 | 285
п Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора ул. Садовая | 1 | 1*250 | 100
Сергино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сергино | 1 | 1*250 | 50
дШуклово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Шуклово ф.16 ПС Мокшино (19) | 1 | 1*160 | 43
Копачево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Копачево школа | 1 | 1*63 | 5
дВараксино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Вараксино ф.16 ПС Мокшино (19) | 1 | 1*160 | 151
Огибалово-суш. (КЗС) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 245 ВЛ 10 кВ № 362 ПС Мартыно | 1 | 1*250 | 40
д. Бородино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №109 (Бородино) | 1 | 1*63 | 0
д.Гладышево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Гладышево ВЛ10кВ №03 К.Демьяновская | 1 | 1*100 | 35
д. Задубье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №110 (Задубье -1) | 1 | 1*100 | 0
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Парковая | 1 | 1*250 | 150
дРябинки | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Рябинки ф.16 ПС Мокшино (19) | 1 | 1*160 | 5
д. Запольки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №112 (Запольки-1) | 1 | 1*250 | 0
д.Опухлово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Опухлово ВЛ10кВ №03 К.Демьяновская | 1 | 1*63 | 43
д. Пирогово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №278 (Пирогово-мастерские) | 1 | 1*160 | 31
д.Непотягово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Непотягово-Митрохино ВЛ10кВ №03 К.Де | 1 | 1*100 | 63
д. Заплавье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №115 (Заплавье-2) | 1 | 1*160 | 0
д.Рыкулино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Марково-Рыкулино ВЛ10кВ №03 К.Демьян | 1 | 1*60 | 27
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №189 (Мастерские ржевская) | 1 | 1*630 | 12
д. Вороново | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 253 д. Вороново | 1 | 1*30 | 6
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Брусово больница | 1 | 1*100 | 40
д.Раннее утро | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №190 (Раннее утро) | 1 | 1*10 | 0
Красное | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Красное | 1 | 1*63 | 20
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №192 (Станция по травам) | 1 | 1*630 | 34
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Райсовета | 1 | 1*160 | 20
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП К.Демьяновское-4 шк ВЛ10кВ №06 К.Дем | 1 | 1*60 | 33
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Брусово ПСЛВ | 1 | 1*160 | 110
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дом культуры | 1 | 1*100 | 20
дТерехова | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Терехова 1 ф.16 ПС Мокшино (19) | 1 | 1*160 | 80
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Первомайская | 1 | 1*160 | 20
д.Покров | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 254 (№ 2) д. Покров | 1 | 1*160 | 85
д.Петраково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Петраково ВЛ10кВ №06 К.Демьяновская | 1 | 1*25 | 7
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Радиоузел | 1 | 1*160 | 20
д.Воронцы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №196 (Воронцы) | 1 | 1*60 | 23
Ишутиха | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ишутиха | 1 | 1*100 | 10
д.Кононово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Кононово ВЛ10кВ №06 К.Демьяновская | 1 | 1*250 | 223
Ежиха | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ежиха | 1 | 1*60 | 20
Братское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Братское | 1 | 1*60 | 10
д.Галки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №198 (Галки-2) | 1 | 1*30 | 12
д.Заворино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Заворино ВЛ10кВ №06 К.Демьяновская | 1 | 1*25 | 9
д. Заузье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №117 (Заузье) | 1 | 1*100 | 30
д.Захаркино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №195 (Захаркино) | 1 | 1*100 | 16
д.Шубино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шубино ВЛ10кВ №06 К.Демьяновская | 1 | 1*25 | 7
д. Поселье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №118 (Поселье) | 1 | 1*63 | 25
д.Борисцево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №193 (Борисцево-2) | 1 | 1*160 | 20
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Осечно-5-дома | 1 | 1*400 | 245
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лукино-телятник | 1 | 1*30 | 15
д.Костешино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №194 (Костешино) | 1 | 1*100 | 28
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лукино-1 | 1 | 1*160 | 10
д.Лукино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Элеватор | 1 | 1*160 | 100
д.Кулотино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кулотино | 1 | 1*30 | 3
Петряево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 231 ВЛ 10 кВ № 361 ПС Мартыно | 1 | 1*60 | 15
д.Бор | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Бор | 1 | 1*40 | 13
сЗавидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ АВМ ф.13 ПС Мокшино | 1 | 1*630 | 600
д. Дубровка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №119 (Дубровка) | 1 | 1*40 | 0
д.Граница | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Граница | 1 | 1*25 | 10
д.Мякишево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Мякишево | 1 | 1*10 | 5
Рыжково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Рыжково | 1 | 1*60 | 10
д.Глебцево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Глебцево | 1 | 1*40 | 22
д.Мазово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Мазово | 1 | 1*10 | 5
д.Нивище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Нивище | 1 | 1*10 | 5
Мартыново-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 229 ВЛ 10 кВ № 361 ПС Мартыно | 1 | 1*160 | 45
д.Цибульская гора | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Цибульская горка | 1 | 1*160 | 132
д.Русская гора | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Русская гора | 1 | 1*160 | 30
д.Ермолкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ермолкино | 1 | 1*100 | 5
д.Горбово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Горбово | 1 | 1*30 | 2
д.Облино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Облино | 1 | 1*63 | 35
Голубково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Голубково | 1 | 1*160 | 60
д.Ладыгино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ладыгино | 1 | 1*60 | 10
д.Фенютиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Фенютиха | 1 | 1*40 | 12
Мартыново-пилор.(мастер.) | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 228 ВЛ 10 кВ № 361 ПС Мартыно | 1 | 1*400 | 35
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора льносемстанция | 1 | 1*100 | 90
Мартыново-ПСЛВ | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 227 ВЛ 10 кВ № 361 ПС Мартыно | 1 | 1*250 | 100
Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Попово | 1 | 1*63 | 10
Едутино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Едутино ЖФ | 1 | 1*100 | 15
Мартыново | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 226 ВЛ 10 кВ № 361 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 25
д.Галки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №197 (Галки-1) | 1 | 1*100 | 21
д.Егорьевское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Егорьевское ВЛ10кВ №07 К.Демьяновска | 1 | 1*60 | 37
Коровкино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 230 ВЛ 10 кВ № 361 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 30
Едутино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Едутино ЗСП | 1 | 1*250 | 150
Н. Алфимово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Н.Алфимово | 1 | 1*63 | 20
д.Мялицыно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Мялицыно ВЛ10кВ №07 К.Демьяновская | 1 | 1*160 | 103
Н.Еремково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Н.Еремково | 1 | 1*100 | 10
д.Дятлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Дятлово-2 | 1 | 1*160 | 140
Еремково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Еремково школа | 1 | 1*60 | 10
д.Юняхино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Юняхино | 1 | 1*40 | 5
Еремково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Еремково мастерские | 1 | 1*160 | 50
д. Могилево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №120 (Могилёво) | 1 | 1*100 | 0
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 257 п. Малышево | 1 | 1*100 | 95
с.Дмитровское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №203 (Дмитровское-2) | 1 | 1*63 | 21
Старое | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Старое ВЛ 10кВ №14 | 1 | 1*63 | 15
д. Корпово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №121 (Корпово) | 1 | 1*63 | 35
д.Климово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Климово от ВЛ-10 кВ Климово | 1 | 1*100 | 40
д. Вятка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №122 (Вятка-1) | 1 | 1*60 | 0
Еремково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Еремково пекарня | 1 | 1*160 | 60
д.Чуриково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №324 (Чуриково) | 1 | 1*63 | 32
Пеньково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Пеньково | 1 | 1*60 | 10
Наташино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Наташино | 1 | 1*63 | 10
Михалево | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 256 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*160 | 75
Еремково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Еремково поселок | 1 | 1*250 | 60
Займище | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Займище ЖФ | 1 | 1*160 | 60
д.Лопуськово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №250 Свин.-160д.Лопусь.Ф.1163Зоб. | 1 | 1*160 | 50
Петрово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Петрово | 1 | 1*30 | 10
Дмитровка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Дмитровка-Ворониха | 1 | 1*100 | 60
д.Белавино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Белавино-1 | 1 | 1*160 | 123
д.Волково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Волково-1 | 1 | 1*160 | 73
Всесвятское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Всесвятское | 1 | 1*60 | 20
д.Волково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Волково-2 | 1 | 1*100 | 5
д.Кошаево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №204 (Кашаево) | 1 | 1*60 | 19
Найденка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Найденка | 1 | 1*60 | 20
д. Сосница | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №123 (Сосница) | 1 | 1*160 | 0
Слиньково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сленково | 1 | 1*160 | 100
Болонино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 248 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 20
д.Рог | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Рог | 1 | 1*30 | 5
Городня | Калининский | Калининский РЭС | ТП 428 Городня насосная | 1 | 1*160 | 71
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №252 Мастерс.-Зобы-160 Ф.1163Зобы | 1 | 1*160 | 60
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Старое-2 | 1 | 1*250 | 180
Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Новая ЖФ | 1 | 1*160 | 100
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Старое-4 | 1 | 1*100 | 20
Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Попово АВМ ЗСП | 1 | 1*180 | 80
д.Василево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Василево | 1 | 1*63 | 53
Крапивкино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 247 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*30 | 5
д.Перхово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Перхово от ВЛ-10 кВ Климово | 1 | 1*60 | 35
д.Старое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Старое-1 | 1 | 1*100 | 5
д.Зашишевье | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Зашишевье | 1 | 1*40 | 2
д.Речка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Речка | 1 | 1*63 | 52
д.Малошевины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Малошевины | 1 | 1*63 | 38
д. Овинец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №124 (Овинец) | 1 | 1*100 | 0
д.Б.Малошевины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Большие Малошевины | 1 | 1*63 | 35
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №251 ПСЛВ-Зобы-250 Ф.1163 Зобы | 1 | 1*250 | 70
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лужниково-1-школа | 1 | 1*20 | 15
д.Ситниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Ситниково | 1 | 1*40 | 15
Хребтово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 249 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*30 | 10
д.Сушино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сушино-Горка | 1 | 1*63 | 63
д.Хорево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Хорево | 1 | 1*10 | 5
д.Первитино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Первитино | 1 | 1*100 | 45
с.Обудово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Обудово-1 от ВЛ-10 кВ Ободово | 1 | 1*100 | 20
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лужниково-7-дома | 1 | 1*100 | 100
Потешкино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 250 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*30 | 10
д.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лужниково-3 | 1 | 1*100 | 60
д.Смотрово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Смотрово | 1 | 1*30 | 20
д.Маркашино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №046 (Маркашино) | 1 | 1*60 | 21
д.Петрилово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Петрилово | 1 | 1*100 | 70
д.Межуиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | СТП-10кВ Межуиха | 1 | 1*100 | 70
д.Богайкино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Богайкино | 1 | 1*10 | 5
д.Артюхино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Артюхино | 1 | 1*30 | 15
д.Думино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Думино-коровник | 1 | 1*100 | 57
д. Богуново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №321 (Богуново-2) | 1 | 1*160 | 90
д.Дуплево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Дуплево | 1 | 1*40 | 20
Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Попово очистные | 1 | 1*100 | 50
Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Попово ЗСП | 1 | 1*160 | 100
Мастино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мастино-1 | 1 | 1*160 | 20
Мастино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мастино-2 | 1 | 1*60 | 20
Сытино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сытино-2 | 1 | 1*160 | 60
Бухолово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Бухолово ф.10кВ Калашниково | 1 | 1*60 | 15
Сытино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сытино-1 | 1 | 1*60 | 10
Максимцы | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 255 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*60 | 25
Шишелово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Шишелово-1 | 1 | 1*63 | 10
Шишелово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Шишелово-2 | 1 | 1*160 | 20
Трубино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Трубино ф.10 кВ Калашниково | 1 | 1*100 | 15
Городня | Калининский | Калининский РЭС | ТП 430 Городня насосная | 1 | 1*250 | 82
Венецианово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Венецианово-2 | 1 | 1*250 | 200
Ширяково,Зеленец | Калининский | Калининский РЭС | ТП 431 Ширяково-Зеленец | 1 | 1*400 | 94
Черницино | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 254 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*60 | 15
Лебедиха | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лебедиха | 1 | 1*100 | 40
Бычиха | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Бычиха | 1 | 1*160 | 100
Каменец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Каменец | 1 | 1*40 | 10
Фомиково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Фомиково ф.10 кВ Калашниково | 1 | 1*30 | 25
Устье | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Устье | 1 | 1*250 | 20
Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Попово ДК | 1 | 1*100 | 50
Васильки-ФКРС | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 251 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 45
д.Ольховка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Ольховка | 1 | 1*60 | 15
Васильки-мастер. | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 253 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*160 | 30
Васильки | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 252 ВЛ 10 кВ № 364 ПС Мартыно | 1 | 1*100 | 25
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 434 Т/б Савино | 1 | 1*100 | 58
д.Городня | Калининский | Калининский РЭС | ТП 429 Городня деревня | 1 | 1*25 | 0
Максиха | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Максиха | 1 | 1*63 | 12
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 432 Савино | 1 | 1*160 | 123
Мекашиха | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мекашиха | 1 | 1*30 | 10
Степаньково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 436 Степаньково | 1 | 1*160 | 60
д.Семково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №235 Семково-60 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*60 | 10
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №241 Заручье-60 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*60 | 20
Савинская слобода | Калининский | Калининский РЭС | ТП 433 Савинская слобода ЖК | 2 | 2*400 | 265
Спирково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 437 Спирково | 1 | 1*63 | 9
д.Ломы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №242 Ломы-30 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*30 | 10
Поддубки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 438 Поддубки д.сад | 1 | 1*63 | 2
д.Любодицы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №244 Любодицы-100 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*100 | 15
Поддубки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 439 Поддубки ферма | 1 | 1*160 | 5
д.Сидорово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №245 Сидорово-60 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*60 | 10
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №246 Ж.дома-Васюк.-160 Ф.1164Зоб. | 1 | 1*160 | 80
Мермерины | Калининский | Калининский РЭС | ТП 443 Мермерины ферма | 1 | 1*160 | 66
Мермерины | Калининский | Калининский РЭС | ТП 440 Мермерины ЗСП | 1 | 1*160 | 85
Мермерины | Калининский | Калининский РЭС | ТП 441 Мермерины клуб | 2 | 2*250 | 194
Мермерины | Калининский | Калининский РЭС | ТП 444 Мермерины оч.соор | 1 | 1*250 | 107
Мермерины | Калининский | Калининский РЭС | ТП 445 Мермерины холодильник | 1 | 1*400 | 159
Мермерины | Калининский | Калининский РЭС | ТП 449 Мермерины зв/ферма | 1 | 1*630 | 289
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №239 ЗСП-630 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*630 | 285
д. Новоселка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №238 СОК-1-630 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*630 | 300
д. Новоселка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №238 СОК-100 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*100 | 45
д.Кучели | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №258 Кучели-30Ф.1121 Кладово | 1 | 1*30 | 1
д.Ягренево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №260 Ягренево-250 Ф.1121Кладово | 1 | 1*250 | 230
д.Боркино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №261 Ж.дома-400 Ф.1121Кладово | 1 | 1*400 | 280
д.Борки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №262 Маст.-Борки.-250ф.1121Кладово | 1 | 1*250 | 230
д.Икорниково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №264 Икорник.-100 Ф.1121Кладово | 1 | 1*100 | 20
д.Васильева Гора | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №048 (Васильева гора) | 1 | 1*50 | 5
д.Доншино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №050 (Доншино) | 1 | 1*40 | 0
д.Рязаново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №051 (Рязаново) | 1 | 1*63 | 0
д.Бродниково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №058 (Бродниково) | 1 | 1*20 | 8
д.Буйково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Буйково ВЛ10кВ №08 К.Демьяновская | 1 | 1*100 | 67
д. Раёк | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №047 (Раек) от ВЛ-10кВ КМИС | 1 | 1*400 | 15
д.Савинское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №055 (Савинское) | 1 | 1*63 | 0
д.Савинские горки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №057 (Савинские Горки) | 1 | 1*100 | 0
д. Андрианово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №041 (Андрианово-2) | 1 | 1*63 | 9
с.Селище | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Селище-1 ф.10 кВ Селище | 1 | 1*63 | 15
д. Коноплище | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №589 (Коноплище) | 1 | 1*100 | 0
д.Кресино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №045 (Кресино) | 1 | 1*63 | 0
с.Селище | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Селище-3 ф.10кВ Селище | 1 | 1*100 | 15
д. Терешкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №038 (Терешкино) | 1 | 1*100 | 14.4
д.Можайцево, Владычня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №035 (Можайцево) | 1 | 1*250 | 0
с.Селище | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Селище-4 ф.10 кВ Селище | 1 | 1*250 | 70
д. Андрианово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №040 (Андрианово-1) | 1 | 1*63 | 21
с.Селище | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Хвощня | 1 | 1*100 | 50
д.Б.Петрово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Б.Петрово ф.10 кВ Олехново | 1 | 1*30 | 15
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора Агропромбанк | 1 | 1*100 | 50
д.Дупле | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Дупле ф.10 кВ Олехново | 1 | 1*63 | 20
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора продмаг | 1 | 1*160 | 0
д.Суково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 107 Суково ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*160 | 109
д.Суково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 106 Суково ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*160 | 138
д.Н.Беркаево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №043 (Н. Беркаево) | 1 | 1*10 | 0
д. Ст.Беркаево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №042 (Ст.Беркаево) | 1 | 1*100 | 12
д.Круглиха | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 108 Круглиха ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*400 | 137
д.Заболотье | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Заболотье-1 ВЛ10кВ№13 ПС Городок | 1 | 1*60 | 30
д. Заболотье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №125 (Заболотье) | 1 | 1*100 | 0
Хабоцкое-Коттеджи | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 128 ВЛ 10 кВ № 39 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 85
д. Матерово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №126 (Матерово) | 1 | 1*10 | 0
д.Будилово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Будилово ф.10 кВ Олехново | 1 | 1*60 | 15
д. Черемухино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Черемухино-1 ВЛ10кВ №08 К.Демьяновс | 1 | 1*250 | 205
д.Лопатиха | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 104 Лопатиха ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*60 | 51
д. Заборки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №127 (Заборки) | 1 | 1*160 | 35
д.Медведково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 105 Медведково ВЛ-10кВ №03 ПС Чамеров | 1 | 1*25 | 11
д.М.Наумково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ М.Наумково ф.10 кВ № 13 | 1 | 1*60 | 15
д.Наумково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Наумково ф.10 кВ № 13 | 1 | 1*20 | 5
д.Олехново | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Олехново-1 ф.10 кВ Олехново | 1 | 1*60 | 15
д.Черемухино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Черемухино-2 ферма ВЛ10кВ №08 К.Дем | 1 | 1*250 | 129
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора стадион | 1 | 1*400 | 60
д.Головино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Головино ф.10 кВ № 03 | 1 | 1*60 | 25
д.Городок | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Городок-1 ф.10 кВ № 08 | 1 | 1*250 | 15
д.Городок | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Городок-3 ф.10 кВ Городок | 1 | 1*160 | 25
д. Гуща | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10 кВ №129 (Гуща-2) | 1 | 1*250 | 35
д.Песчаница | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Песчаница ф.10 кВ Ферма | 1 | 1*30 | 20
д. Выворжье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №130 (Выворжье) | 1 | 1*100 | 55
д. Шиловка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №131 (Шиловка) | 1 | 1*30 | 0
д.Черемухино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Черемухино-3 быт ВЛ10кВ №08 К.Демья | 1 | 1*400 | 264
д.Ляхово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ляхово ВЛ10кВ №08 К.Демьяновская | 1 | 1*30 | 18
д.Бережок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПК-10кВ №044 (Бережок-1) | 1 | 1*250 | 35
д.Измайлово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №037 (Измайлово) | 1 | 1*63 | 6
д.Клоково | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №036 (Клоково) | 1 | 1*400 | 40
д.Козино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Козино ВЛ10кВ №08 К.Демьяновская | 1 | 1*50 | 14
д. Старое Село | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №132 (Ст.Село-1) | 1 | 1*63 | 10
д. Роща | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора деж.п/ст,хоз.нужды | 1 | 1*160 | 100
д.Бузыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бузыково-1 школа ВЛ10кВ №08 К.Демья | 1 | 1*250 | 198
д. Старое Село | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №133 (Ст.Село-2) | 1 | 1*100 | 0
д.Бузыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бузыково-2 клуб ВЛ10кВ №08 К.Демьяно | 1 | 1*160 | 92
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Хоз.нужды ПС Зобнино ВЛ10кВ №13 Зобн | 1 | 1*60 | 55
д. Ильино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №323 (Ильино-6) | 1 | 1*400 | 347
д.Бельское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 109 Бельское ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*30 | 12
д.Введенское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Введенское-Почапки ВЛ10кВ №03 Зобнин | 1 | 1*60 | 27
д.Поцеп | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 101 Поцеп ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*60 | 52
д. Коряево | Торжокский | Торжокский РЭС | МТП-10 кВ №317 (Коряевская больница) | 1 | 1*30 | 5
д.Высокое | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 102 Ермолкино ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 81
с. Сукромля | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №318 (Сукромля Ск.двор) | 1 | 1*250 | 110
д.М.Фоминское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 100 М.Фоминское ВЛ-10кВ №03 ПС Чамер | 1 | 1*30 | 14
д.Бабье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Бабье ф.10 кВ Цирибушево | 1 | 1*100 | 10
д.Ч.Дубрава | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 103 Ч. Дубрава ВЛ-10кВ №03 ПС Чамеров | 1 | 1*250 | 180
д.Будовка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Будовка ф.10 кВ Цирибушево | 1 | 1*10 | 1
д.Гарусово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Гарусово | 1 | 1*63 | 15
д.Горка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Горка | 1 | 1*30 | 12
д. Ивановщина | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №134 (Ивановщина) | 1 | 1*4 | 0
д.Локтево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Локтево ф.10 кВ Цирибушево | 1 | 1*100 | 15
д.Зеленцово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Зеленцово | 1 | 1*20 | 8
д.Бобровец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Бобровец | 1 | 1*40 | 10
д.Федоров двор | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Федоров двор | 1 | 1*100 | 60
д. Тарасово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №135 (Тарасово) | 1 | 1*40 | 0
д.Башково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Башково | 1 | 1*63 | 20
д.Сажиха | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 165 Сажиха ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*63 | 23
д.Башково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Башково-2 ПСВЛ | 1 | 1*160 | 90
д.Жальцы | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Жальцы | 1 | 1*40 | 20
д.Кузнечиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кузнечиха | 1 | 1*63 | 15
д.Ст.Лукино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Ст.Лукино ф.10 кВ Цирибушево | 1 | 1*10 | 1
д.Высоково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Высоково-Ромашино ВЛ10кВ №08 К.Демья | 1 | 1*60 | 18
д. Ильино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №328 (Ильино-5) | 1 | 1*250 | 150
д. Барутино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №136 (Барутино) | 1 | 1*40 | 0
д.Колмаково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Колмаково ск.двор | 1 | 1*100 | 70
д.Противье | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 172 Противье ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*400 | 120
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Дома | 1 | 1*100 | 40
д.Кожакино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Кожакино | 1 | 1*63 | 3
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Бухолово-2-котельная | 1 | 1*250 | 150
д.Цирибушево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Цирибушево-1 ф.10 кВ Цирибушево | 1 | 1*160 | 20
д.Ластома | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ластома ВЛ10кВ №08 К.Демьяновская | 1 | 1*30 | 14
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Бухолово-3-мастерская | 1 | 1*160 | 90
д.Гарусово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Гарусово-2 | 1 | 1*100 | 30
д.Юрино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Юрино ВЛ10кВ №08 К.Демьяновская | 1 | 1*30 | 2
дДемидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Демидово ф.08 ПС Мокшино (15) | 1 | 1*160 | 14
д. Киселево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Киселево ВЛ10кВ №13 Зобнино | 1 | 1*60 | 38
д.Клититино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Клитино ВЛ10кВ №13 Зобнино | 1 | 1*30 | 24
д. Анушино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №138 (Анушино) | 1 | 1*100 | 55
д.Милославское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Милославское ВЛ10кВ №08 К.Демьяновск | 1 | 1*60 | 18
д.Турово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Турово ВЛ10кВ №13 Зобнино | 1 | 1*100 | 24
д.Вешки | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Вешки-1 | 1 | 1*100 | 10
д.Федоровское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Федоровское ВЛ10кВ №13 Зобнино | 1 | 1*60 | 34
д. Гринино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №139 (Гринино) | 1 | 1*63 | 35
д.Ст.Сташино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Старое Сташино ВЛ10кВ №08 ПС Козьмод | 1 | 1*60 | 35
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Бухолово-4-ферма | 2 | 2*400 | 700
д.Горка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Горка ф.10кВ № 14 | 1 | 1*30 | 5
д.Бухлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Бухолово-школа | 1 | 1*400 | 180
д.Итьково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Итьково ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*30 | 21
д.Пашино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Пашино(Есен) | 1 | 1*250 | 150
д.Еськино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Еськино | 1 | 1*30 | 4
д.Третниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Третниково | 1 | 1*20 | 10
д.Добрынь | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Добрынь | 1 | 1*100 | 5
д.Палицкое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Палицкое | 1 | 1*10 | 8
д.Крутец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Крутец | 1 | 1*10 | 8
д.Дубровка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Дубровка-2 ф.10 кВ Заболотье | 1 | 1*100 | 15
д.Старово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Старово ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*60 | 51
д.Бухвостово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бухвостово-Гоготово ВЛ10кВ №07 Зобни | 1 | 1*30 | 13
д.Заболотье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Заболотье-1 | 1 | 1*100 | 5
д.Игнатиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Игнатиха | 1 | 1*40 | 10
д.Горлово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Горлово ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*100 | 65
Завидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Магазин ф.08 ПС Мокшино (15) | 1 | 1*160 | 20
д.Студеное Поле | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Студеное Поле-1 ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*100 | 46
д. Котчище | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №141 (Котчище) | 1 | 1*100 | 0
д.Вантеево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Вантеево-1-Ременницы ВЛ10кВ №03 Зобн | 1 | 1*160 | 135
д.Мышлятино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Мышлятино | 1 | 1*100 | 25
сЗавидово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ База РЭС ф.08 ПС Мокшино (15) | 1 | 1*100 | 63
сЗавидово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Комплекс ф.08 ПС Мокшино (15) | 2 | 2*250 | 335
д.Лежнево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №142 (Лежнево -1) | 1 | 1*100 | 0
д.Усаново | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Усаново | 1 | 1*63 | 30
с. Чамерово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 173 Чамерово ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*60 | 27
д.Иваньково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Иваньково | 1 | 1*25 | 15
д.Лежнево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №143 (Лежнево -2) | 1 | 1*100 | 40
д.Студеное Поле | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Студеное Поле-2 ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*100 | 57
д.Широково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Широково | 1 | 1*10 | 6
д.Плотично | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Плотично | 1 | 1*100 | 47
д.Макарино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Макарино | 1 | 1*40 | 30
д.Лежнево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №146 (Лежнево -5) | 1 | 1*250 | 50
д. Веселово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 168 Веселово ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 34
д.Ордынка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ордынка ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*63 | 20
д.Чурилково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 170 Чурилково ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 7
д.Пестово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Пестово ВЛ 10 кВ № 14 ПС Выдроп | 1 | 1*63 | 5
д.Ульяниха | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 169 Ульяниха ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 36
д.Борлино,д.Стройково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Борлино-Стройково | 1 | 1*20 | 5
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 124 Телятово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*63 | 34
д.Лозьёво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №356 Лозьёво-дерев.-100Ф.1132Лапт | 1 | 1*100 | 30
д.Новиково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №343 Новиково-60 Ф.1133 Лаптиха | 1 | 1*60 | 5
д. Лаптиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №342 Мастерс.-250 Ф.1133Лаптиха | 1 | 1*250 | 180
д.Горка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №345 Горка-30 Ф.1133 Лаптиха | 1 | 1*30 | 10
д.Антюшино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Антюшино ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*63 | 37
д.Чернышево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Чернышево ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*30 | 4
д.Воронцово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Воронцовский лесхоз ВЛ10кВ №07 Зобни | 1 | 1*30 | 14
д. Ильино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №325 (Ильино коттеджи) | 1 | 1*100 | 71
д.Потупово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Потупово-Лежнево ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*63 | 41
д.Нижняя Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Нижняя Троица-1 ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*100 | 50
д. Ильино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №322 (Ильино-2) | 1 | 1*63 | 48
д. Ильино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №327 (Ильино-4) | 1 | 1*50 | 21
д.Рагузино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Рагузино ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*4 | 1
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Зобнино-3 водокачка ВЛ10кВ №04 Зобни | 1 | 1*60 | 17
д. Чернавы | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №319 (Чернавы) | 1 | 1*100 | 39
д.Паника | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №075 (Паника) | 1 | 1*160 | 10
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Зобнино-4 школа ВЛ10кВ №04 Зобнино | 1 | 1*160 | 110
д.Семеновское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Семеновское-1 быт ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*160 | 131
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Зобнино-8 хранилище ВЛ10кВ №04 Зобн | 1 | 1*400 | 335
д.Семеновское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Семеновское-2 ферма ВЛ10кВ №03 Зобни | 1 | 1*100 | 100
пМокшино | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №1 Инкубатор ф.07 ПС Мокшино(8) | 2 | 2*400 | 650
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Зобнино-1 жилая зона ВЛ10кВ №04 Зобн | 1 | 1*160 | 95
д. Ильино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №326 (Ильино-3) | 1 | 1*50 | 15
д.Борщево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Борщево-Девясилово ВЛ10кВ №04 Зобнин | 1 | 1*100 | 9
д.Судниково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Судниково ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*250 | 60
д.Кожино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кожино ВЛ 10 кВ №13 | 1 | 1*100 | 62
д.Кузлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кузлово | 1 | 1*40 | 30
д.Бубеньево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №072 (Бубеньево-1) | 1 | 1*250 | 24
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Пекарня | 1 | 1*40 | 20
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Детсад (Есен) | 1 | 1*100 | 0
с.Спас | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №076 (Спасс) | 1 | 1*160 | 0
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Торговый центр Есеновичи | 2 | 2*400 | 0
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Есеновичи-Школа | 2 | 2*400 | 400
д.Заболотье | Спировский | Спировский РЭС | КТПП-10кВ Заболотье-2 | 1 | 1*250 | 25
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Клуб Есеновичи | 1 | 1*315 | 160
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Есиновичи-ферма | 2 | 2*400 | 160
д.Дуброво | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Дуброво | 1 | 1*30 | 30
Молдино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Молдино АВМ-1 | 1 | 1*160 | 110
д.Матеево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Матеево | 1 | 1*100 | 60
д.Стройково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Стройково | 1 | 1*100 | 60
д.Лапшино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Лапшино ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*63 | 0
д.Деревенька | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Деревенька ВЛ10кВ №04 Зобнино | 1 | 1*160 | 141
д.Фешино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Фешино-1 ПСВЛ | 1 | 1*100 | 50
д.Яковлево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Яковлево | 1 | 1*63 | 30
д.Фешино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Фешино-2-коровник | 1 | 1*160 | 90
Молдино | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Молдино школа | 2 | 2*400 | 300
д.Фешино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Фешино-3-поселок | 1 | 1*63 | 63
д.Заболотье | Спировский | Спировский РЭС | КТПП-10кВ Заболотье-4 | 1 | 1*250 | 55
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Сенной сарай | 1 | 1*250 | 220
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ЗСП-2 | 1 | 1*63 | 30
д.Башвино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Башвино ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*100 | 35
Молдино | Удомельский | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Молдино детсад | 2 | 2*400 | 300
д.Якутино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №208 (Якутино-Дубровка) | 1 | 1*250 | 80
Марьино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Марьино | 1 | 1*160 | 40
д.Голенищево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №210 (Голенищево) | 1 | 1*100 | 0
д.Льгово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Льгово-3 хранилище ВЛ10кВ №04 Зобнин | 1 | 1*160 | 125
Молдино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ ул. Новая | 1 | 1*160 | 20
с.Выдропужск | Спировский | Спировский РЭС | КТПК 10кВ Выдропужск-1 ВЛ10кВ №07 | 1 | 1*100 | 12
Мастерские | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Молдино Мастерские | 1 | 1*250 | 200
Михалево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Михалево | 1 | 1*60 | 10
с.Выдропужск | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Шунково-3 | 1 | 1*100 | 40
д.Хотиново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №211 (Хотиново) | 1 | 1*30 | 5
д.Льгово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Льгово-1 сушилка ВЛ10кВ №04 Зобнино | 1 | 1*400 | 313
Цветково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Цветково | 1 | 1*60 | 10
Полукарпово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Полукарпово | 1 | 1*160 | 10
д.Сташино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Н.Сташино-Иваньково ВЛ10кВ №08 К.Дем | 1 | 1*25 | 2
Ильино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ильино | 1 | 1*60 | 25
с.Семеновское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №205 (Семеновское) | 1 | 1*160 | 10
с.Выдропужск | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Гараж ф.10 кВ № 07 | 1 | 1*60 | 5
д.Льгово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Льгово-4 льноворошилка ВЛ10кВ №04 Зо | 1 | 1*100 | 57
Горы | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Горы | 1 | 1*60 | 20
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ЗСП-1 | 1 | 1*250 | 190
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ЗСП-3 | 1 | 1*250 | 200
Молдино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Молдино молзавод | 1 | 1*250 | 70
п.Пионерный | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №206 (п.Пионерный) | 1 | 1*250 | 20
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Мастерские | 1 | 1*160 | 62
Шептуново | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Шептуново | 1 | 1*250 | 60
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ №6 | 1 | 1*60 | 23
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Заречная | 1 | 1*63 | 50
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ ЛПХ | 1 | 1*160 | 120
д.Льгово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Льгово-5 комплекс ВЛ10кВ №04 Зобнино | 1 | 1*250 | 185
с.Выдропужск | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Свинарник-2 | 1 | 1*250 | 45
д.Булатово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Булатово-2 школа ВЛ10кВ №04 Зобнино | 1 | 1*160 | 87
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Торговый Центр Лужниково | 1 | 1*400 | 400
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лужниково-2 ЗСП | 1 | 1*400 | 200
п.Лужниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лужниково-4 АВМ | 1 | 1*400 | 350
с.Выдропужск | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Шунково-2 | 1 | 1*30 | 2
Пеньково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Пеньково-1 ф.10 кВ №1 | 1 | 1*30 | 10
д.Щемелево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Щемелево | 1 | 1*30 | 15
д.Шубино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Шубино | 1 | 1*30 | 10
д.Бронницы | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Бронницы | 1 | 1*25 | 15
д.Добрыни | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №128 (Добрыни) | 1 | 1*63 | 34
д.Житово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Житово | 1 | 1*40 | 25
д.Редькино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №127 (Редькино) | 1 | 1*40 | 3
Покровское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Покровское | 1 | 1*160 | 60
Пеньково | Спировский | Спировский РЭС | КТПП-10кВ Пеньково-2 ф.10 кВ №1 | 1 | 1*250 | 10
д.Булатово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Булатово-4 поселок ВЛ10кВ №04 Зобнин | 1 | 1*250 | 153
Лугинино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лугинино-1 | 1 | 1*100 | 20
д.Булатово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Булатово-3 жил зона ВЛ10кВ №04 Зобни | 1 | 1*250 | 185
Пеньково | Спировский | Спировский РЭС | КТПП-10кВ Пеньково-3 ф.10 кВ №1 | 1 | 1*250 | 155
д.Осеченка | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Осеченка | 1 | 1*160 | 10
Лугинино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лугинино-2 | 1 | 1*160 | 60
д.Булатово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Булатово-1 АВМ ВЛ10кВ №04 Зобнино | 1 | 1*100 | 50
п.Трудовой | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Трудовой | 1 | 1*250 | 40
д.Гари | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №129 (Гари) | 1 | 1*10 | 0
Лугинино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лугинино-3 | 1 | 1*250 | 100
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кузнецово-7 | 1 | 1*160 | 110
Мануйлово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мануйлово | 1 | 1*60 | 10
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кузнецово | 1 | 1*160 | 65
д.Кузнецово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Кузнецово-5 | 2 | 1*400+1*250 | 170
п.Спирово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ База СРЭС ф.10 кВ №8 | 1 | 1*250 | 130
Заручье | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Заручье | 1 | 1*25 | 5
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №034 (ЗСП Мир ф.Мир, Клоково) | 2 | 2*400 | 28
д.Зобнино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Зобнино-6 комплекс ВЛ10кВ №08 Зобни | 1 | 1*400 | 374
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора ул.Тверская | 1 | 1*400 | 0
Михайлово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Михайлово ЖК | 1 | 1*250 | 200
д.Дятлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Дятлово-5-школа | 2 | 2*250 | 224
д.Дятлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Дятлово-1 | 1 | 1*250 | 157
д.Дудиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Дудиха | 1 | 1*63 | 13
Михайлово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Михайлово деревня | 1 | 1*160 | 40
Горбуново | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Горбуново ф.10 кВ №2 | 1 | 1*60 | 10
д.Глубокое | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Глубокое | 1 | 1*100 | 34
Михайлово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Михайлово АВМ | 1 | 1*400 | 100
д.Мальцево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Мальцево | 1 | 1*40 | 12
д.Волошно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Волошно-3 ЗСП | 1 | 1*100 | 28
д. Мошенка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №147 (Мошенка-1) | 1 | 1*250 | 200
Михайлово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Михайлово мастерские | 1 | 1*250 | 200
Катиха | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Катиха ф.10 кВ №2 | 1 | 1*20 | 3
Михайлово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Михайлово котеджи | 1 | 1*160 | 60
д.Починок | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Починок-1 | 1 | 1*100 | 5
Воронцово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Воронцово | 1 | 1*60 | 15
д.Лисково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лисково | 1 | 1*60 | 30
д. Б. Веретье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №148 (Б.Веретье) | 1 | 1*63 | 18
Малец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Малец | 1 | 1*250 | 80
д.Табошево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10кВ Табошево | 1 | 1*100 | 1
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 111 Телятово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*400 | 227
Красноармеец | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Красноармеец ф.10 кВ №2 | 1 | 1*60 | 10
д.Шелемиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Шелемиха | 1 | 1*160 | 84
Малец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Малец ЖФ | 1 | 1*160 | 60
д.Леушино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Леушино-1 жил зона ВЛ10кВ №03 Зобнин | 1 | 1*160 | 63
Кр. Горка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Красная горка | 1 | 1*100 | 30
Сосновицы | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сосновица | 1 | 1*100 | 10
Мошково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Мошково-1 ф.10 кВ №2 | 1 | 1*60 | 10
Климатино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Климатино-1 | 1 | 1*160 | 10
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП пгт Кесова Гора ул.Советская | 1 | 1*400 | 50
д.Леушино | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Леушино-5 комплекс ВЛ10кВ №03 Зобнин | 1 | 1*400 | 368
д.М.Веретье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №256 (М.Веретье) | 1 | 1*10 | 0
д.Ивашково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 114 Ивашково ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*10 | 8
д.Шипелькино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Шипелькино | 1 | 1*50 | 5
д.Леушино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Леушино-3 пилорама ВЛ10кВ №03 Зобнин | 1 | 1*250 | 228
п.Спирово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Поселок ф.10 кВ №2 | 1 | 1*100 | 20
д.Ящины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ящины | 1 | 1*100 | 3
д.Гряды | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Гряды-1 | 1 | 1*50 | 5
д.Гряды | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Гряды-2 | 1 | 1*100 | 52
Р.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Р.Козлово ф.10 кВ №2 | 1 | 1*60 | 15
д. Леушино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Леушино-2 контора ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*160 | 115
д.Ненорово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ненорово | 1 | 1*100 | 10
д.Шеломово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 115 Шеломово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 40
Скоморохово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Скоморохово ф.10 кВ №2 | 1 | 1*63 | 20
д.Шунково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Шунково | 1 | 1*10 | 5
д.Леушино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Леушино-6 клуб ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*160 | 128
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Федово-5-ферма | 1 | 1*400 | 350
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Федово-3 ЗСП | 1 | 1*160 | 145
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Федово-2-ферма | 1 | 1*100 | 0
д.Мошенка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №150 (Мошенка-2) | 1 | 1*160 | 10
д. Красуха | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №151 (Красуха) | 1 | 1*100 | 50
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №032 (Мирный школа) | 1 | 1*250 | 5.5
д.Фендеряево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Фендеряево | 1 | 1*20 | 6
д. Красуха | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10 кВ №152 (Храм) ВЛ-10кВ Мошенка | 1 | 1*10 | 0
д.Иванково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Иванково | 1 | 1*30 | 30
д.Туббос | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Тубосс | 1 | 1*63 | 5
д.Фефелово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Фефелово | 1 | 1*30 | 15
п.Боровно | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Боровно-1-торговый центр | 2 | 2*250 | 152
пос. Мирный | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №033 (Мир.ЗСП) | 1 | 1*400 | 16
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Телятник | 1 | 1*100 | 37
д. Глебово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №153 (Глебово-1) | 1 | 1*30 | 0
д.Федово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Федово-1 | 1 | 1*30 | 2
д.Дивинец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Дивинец | 1 | 1*40 | 2
д.Васильково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №066 (Васильково) | 1 | 1*30 | 17
д.Жданово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №065 (Жданово) | 1 | 1*30 | 12
д.Малиновка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №067 (Малиновка) | 1 | 1*30 | 12
д.Свищёво | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №070 (Свищево) | 1 | 1*63 | 6
д.Доброе | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №156 (Доброе -1) | 1 | 1*30 | 0
д.Доброе | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №157 (Доброе -2) | 1 | 1*63 | 0
д.Симоново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №068 (Симоново) | 1 | 1*100 | 4
Алуферьево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Алуферьево ф.10 кВ Полюжье | 1 | 1*25 | 0
д.Сельцо | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №071 (Сельцо) | 1 | 1*100 | 18
д.Константиново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Константиново ВЛ10кВ №08 К.Демьяновс | 1 | 1*25 | 20
д. Городец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №158 (Городец -1) | 1 | 1*160 | 0
д.д.Волхово,Стешково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Волхово-Стешков ф.10 кВ Полюжье | 1 | 1*60 | 10
д.Щекино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №069 (Щекино) | 1 | 1*30 | 7
д.Миронежье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПК-10кВ №060 (Миронежье) | 1 | 1*250 | 6
д. Городец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №159 (Городец-2) | 1 | 1*63 | 0
с.Марьино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №063 (Марьино Школа) | 2 | 2*250 | 12
Дербужье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Дербужье ф.10 кВ Полюжье | 1 | 1*100 | 8
д.Липовец | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Липовец | 1 | 1*50 | 8
д.Лядины | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лядины | 1 | 1*30 | 2
д.Подолище | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №161 (Подолище) | 1 | 1*60 | 0
д.Солпа | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Солпа | 1 | 1*100 | 50
с.Марьино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №062 (Марьино комплекс) | 2 | 1*400+1*250 | 120
Якушино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №143 Якушино | 1 | 1*60 | 30
Полюжье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Полюжье-1 ф.10 кВ Полюжье | 1 | 1*100 | 10
Муравино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №144 Муравино | 1 | 1*100 | 30
д.Колёсные Горки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №064 (Кол. Горки) | 1 | 1*160 | 0
д.Садовый | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Садовый | 1 | 1*160 | 5
д.Думаново | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №059 (Думаново дер) | 1 | 1*250 | 18
Бирючево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Бирючево-1 ф.10 кВ Бирючево | 1 | 1*100 | 5
д.Кишарино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Кишарино-1 | 1 | 1*160 | 150
д.Желниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Картофелехранилище ВЛ-10кВ Садо | 1 | 1*100 | 60
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПЕ-10кВ №061 (Дубровка) | 1 | 1*180 | 16
д.Лутково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Лутково | 1 | 1*63 | 15
д.Гирино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Гирино | 1 | 1*100 | 57
д.Дуброво | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Дуброво-2-мастерские | 1 | 1*100 | 20
д.Алексеевское | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Алексеевское-1-поселок | 1 | 1*160 | 10
Бирючево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Бирючево-5 ф.10 кВ Бирючево | 1 | 1*250 | 15
Бирючево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Бирючево-6 ф.10 кВ Бирючево | 1 | 1*630 | 125
д.Междуречье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №163 (Междуречье) | 1 | 1*30 | 15
д.Семеновщина | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №164 (Семёновщина) | 1 | 1*100 | 55
Бирючево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Бирючево-3 ф.10 кВ Бирючево | 1 | 1*100 | 0
д.Чигориха | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №165 (Чигориха) | 1 | 1*30 | 25
д.Тетерлево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №074 (Тетерлево) | 1 | 1*160 | 15
д.Щучье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №166 (Щучье-1) | 1 | 1*100 | 10
Вожайново | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Вожайново ВЛ10кВ№01 ПС КрЗнамя | 1 | 1*30 | 5
федосеево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №145 Федосеево | 1 | 1*60 | 30
д.Щучье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №167 (Щучье-2) | 1 | 1*250 | 250
Ворожебкино | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Ворожебкино ВЛ10кВ№01 ПС КрЗнамя | 1 | 1*60 | 25
д.Щучье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №168 (Щучье-3) | 1 | 1*100 | 100
д.Лукьяново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №169 (Лукьяново) | 1 | 1*100 | 55
Лукино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Лукино ф.10 кВ Матвеево | 1 | 1*30 | 5
Залужье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №146 д.Залужье | 1 | 1*100 | 60
д.Горовастица | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №170 (Горовастица) | 1 | 1*30 | 0
Матвеево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Матвеево-5 ф.10 кВ Матвеево | 1 | 1*250 | 30
д.Роги | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №171 (Роги) | 1 | 1*30 | 5
д.Сухая Нива | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №172 (Сухая Нива) | 1 | 1*40 | 10
Черный Ручей | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Черный Ручей ф.10 кВ Матвеево | 1 | 1*100 | 50
д.Заозерье | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №173 (Заозерье) | 1 | 1*10 | 7
Чудины | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Чудины ф.10 кВ Матвеево | 1 | 1*60 | 15
Вокшино | Сандовский | Сандовский РЭС | ЗТП №151 Школа Вокшино | 1 | 1*100 | 30
Михеево | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №155 Михеево | 1 | 1*10 | 2
Вокшино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №154 ж/зона Вокшино | 1 | 1*160 | 20
Соснино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №158 Соснино | 1 | 1*10 | 0
Мистилиха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №159 Мистилиха | 1 | 1*10 | 5
д.Починок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №346 Починок-50 Ф.1133 Лаптиха | 1 | 1*50 | 30
Б.Раменье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №168 Б.Раменье | 1 | 1*250 | 150
д.Иванисово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №348 Иванисово-25 Ф.1Аксиньино | 1 | 1*25 | 5
д.Бармино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №351 Бармино-60 Ф.2 Аксиньино | 1 | 1*60 | 15
д.Збуново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №352 д.Збуново-100 Ф.2 Аксиньино | 1 | 1*100 | 5
д.Аксиньино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №347 Аксиньино-30 Ф.1 Аксиньино | 1 | 1*30 | 20
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №349 д.Михайл.-63 Ф.1 Аксиньино | 1 | 1*63 | 10
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №350 Школа-Присек.-160Ф.1Аксиньино | 1 | 1*160 | 60
д.Лаптиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №355 Ж.дома-Лапт.-250Ф.1132Лаптиха | 1 | 1*250 | 200
д.Давыдково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №357 Давыдк.-160 Ф.1134 Лаптиха | 1 | 1*160 | 30
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №362 ЗСП-1-Введен-250Ф.1134Лаптиха | 1 | 1*250 | 200
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №358 ЗСП-2-Введен-250Ф.1134Лаптиха | 1 | 1*250 | 200
д.Суховерково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №360 Суховерк.-160Ф.1134Лаптиха | 1 | 1*160 | 15
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №363 Ж.пос-Введен-400Ф.1134Лаптиха | 1 | 1*400 | 295
д.Введенское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №365 Котель-Введен400Ф.1134Лаптиха | 1 | 1*400 | 275
д.Лядины | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №359 Лядины-63 Ф.1134 Лаптиха | 1 | 1*63 | 10
д.Сивцево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №364 Сивцево-40 Ф.1134 Лаптиха | 1 | 1*40 | 10
д.Юрьевское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №361 Юрьевск.-10 Ф.1134Лаптиха | 1 | 1*10 | 1
д.Чубарка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №366 Чубарка-60 Ф.1136 Лаптиха | 1 | 1*60 | 25
д.Степышево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №368 Стёпышево-50Ф.1136Лаптиха | 1 | 1*50 | 15
д.Высоково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №370 Высоково-10 Ф.1136Лаптиха | 1 | 1*10 | 5
д.Константинково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №369 Константинково-50Ф.1136Лаптих | 1 | 1*50 | 25
д.Скорынево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №367 Скорынево-40Ф.1136Лаптиха | 1 | 1*40 | 10
д.Сырцевка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №372 ЗСП-Сырцев.-250Ф.1136Лаптиха | 1 | 1*250 | 230
д.Разморское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №503 Разморское-30 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*30 | 15
д.Намесково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №502 Намесково-60 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*60 | 25
д.Руйново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №501 Руйново-25 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*25 | 1
д.Поповка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №506 Поповка-100 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*100 | 40
д.Голчань | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №496 Голчань-40 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*40 | 1
д.Круглуша | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №494 Круглуша-30 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*30 | 10
д.Дамацкое | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №495 Дамацкое-60 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*60 | 30
с.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №493 Ж.Дома-М.Горы-160Ф.1 М.Горы | 1 | 1*160 | 50
д.Ёжево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №505 Ёжево-10 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*10 | 2
д.Нечаево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №507 Нечаево-100 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*100 | 30
д.Великое Село | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №498 Великое Село-30 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*30 | 10
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №500 Цент.усадьба-250 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*250 | 150
д.Шульгино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №497 ФКРС-Шульгино-160Ф.1 М.Горы | 1 | 1*160 | 60
д.Петропавловское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №535 Петропавловское-30Ф.2 М.Горы | 1 | 1*30 | 10
д.Васильки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №537 Васильки-10 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*10 | 2
д.Славково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №536 Славково-30 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*30 | 10
д.Волошница | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №538 Волошница-63Ф.2 М.Горы | 1 | 1*63 | 1
д.Княжево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №540 Княжево-30 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*63 | 10
с. Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №532 Лесничество-60 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*60 | 20
д.Бортники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №544 Бортники-30 Ф.3 М.Горы | 1 | 1*30 | 10
д.Клеймиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №529 Клеймиха-60 Ф.3 М.Горы | 1 | 1*60 | 40
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10 №526 КЗС-М.Горы-100 Ф.3 М.Горы | 1 | 1*100 | 80
д.Ильицино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №516 Ильицино-100 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*100 | 25
д. М. Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №508 ПМК-160 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*160 | 10
д. М. Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №509 Лесничество 100 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*100 | 40
д.Б.Бережа | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №515 Б.Бережа-63 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*63 | 1
д.Староселье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10 №514 Староселье-30Ф.4 М.Горы | 1 | 1*30 | 10
д.Дрюцково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №520 Дрюцково-100 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*100 | 10
д.Бортово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №517 Бортово-60 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*60 | 20
д.Речки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №518 Речки-30 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*30 | 10
д.Абрамиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №519 Абрамиха-160 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*160 | 60
д.Захаровка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №003 Захаровка-160 Ф.1112Морозово | 1 | 1*160 | 30
д.Ситьково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП10 №005 Ситьково Ф.1112Морозово | 1 | 1*10 | 1
д.Холмцы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №002 Холмцы-60 Ф.1112Морозово | 1 | 1*60 | 30
д.Ельники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10 №006 Ельники-60 Ф.1112Морозово | 1 | 1*60 | 30
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №011 ЗСП-2 Мороз.250Ф.1113Морозово | 1 | 1*250 | 100
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №012 КЗС-Мороз.400 Ф.1113Морозово | 1 | 1*400 | 100
д.Ёжево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №015 Ёжево-60 Ф.1113 Морозово | 1 | 1*60 | 15
д.Гряда | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №017 Гряда-30 Ф.1113Морозово | 1 | 1*30 | 10
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №009 Мастерск.-Мор-250 Ф.1113Мороз | 1 | 1*250 | 240
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №010 ЗСП-1 Мороз.160Ф.1113Морозово | 1 | 1*160 | 60
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №014 д.Морозово-160Ф.1113Морозово | 1 | 1*160 | 40
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №008 Ж.дома-Мороз400Ф.1113Морозово | 1 | 1*400 | 250
д.Яблонное | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №018 Яблонное-100 Ф.1114Морозово | 1 | 1*100 | 40
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №019 Школа-Мороз-100Ф.1114Морозово | 1 | 1*100 | 40
д.Берёзки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №130 (Березки) | 1 | 1*100 | 12
д.Печки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №131 (Печки) | 1 | 1*63 | 17
Ст. Кулицкая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 6 КЭМЗ-1 | 2 | 2*320 | 149
д.Исаково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №132 (Исаково) | 1 | 1*100 | 32
Язвище | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Язвище ф.10 кВ Матвеево | 1 | 1*10 | 1
Ст. Кулицкая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 7 КЭМЗ-2 | 2 | 2*400 | 270
Кулицкая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 5 Кулицкая ЖК | 2 | 2*400 | 225
д.Казиха | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Казиха ВЛ10кВ №15 ПС Городок | 1 | 1*160 | 25
д.Спирово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Мир-1 | 1 | 1*400 | 160
Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 8 Бойково ЗСП | 1 | 1*250 | 136
д.Спирово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Мир-3 ф.10 кВ Казиха | 1 | 1*400 | 370
п.Спирово | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Подсобн.х-во ВЛ10кВ№15ПС Городок | 1 | 1*100 | 10
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП-10/0,4кВ "ул.Строительная" п.К.Гора | 1 | 1*40 | 20
Садыково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 16 Садыково | 1 | 1*30 | 0
д.Реброво | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Реброво-1 ВЛ10кВ№15 ПС Городок | 1 | 1*100 | 15
Теребино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 20 Теребино | 1 | 1*30 | 13
с.Обудово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Обудово-2 ф.10 кВ Обудово | 1 | 1*160 | 100
д.Лещины | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №180 (Лещины) | 1 | 1*100 | 0
Жирносово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 21 Жирносово | 1 | 1*30 | 1
д.Ст.Обудово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Ст.Обудово-1 ф.10 кВ С.Обудово | 1 | 1*160 | 25
д. Деньково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Деньково | 1 | 1*100 | 50
д. Карабузино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Карабузино | 1 | 1*30 | 10
д.Чернозем | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №178 (Чернозём) | 1 | 1*25 | 0
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 26 Мухино | 1 | 1*400 | 88
д.Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Никольское с.п. дер.Никольское комп | 1 | 1*250 | 200
д.Белкино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №179 (Белкино) | 1 | 1*30 | 10
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 24 Мухино крхр | 1 | 1*160 | 62
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 23 Мухино ЗСП | 1 | 1*400 | 80
д.Святое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №177 (Посёлок ГЛОХ) | 1 | 1*30 | 0
Кузьминское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Кузьминское КЗС | 1 | 1*250 | 200
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 25,25А Мухино ЖК | 2 | 2*250 | 34
д.Святое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №175 (Святое №2) | 1 | 1*160 | 55
Заселище | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Заселище | 1 | 1*60 | 10
д.Святое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №176 (Святое №3) | 1 | 1*100 | 25
д.Сухлово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №181 (Сухлово) | 1 | 1*100 | 65
Белохово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Белохово ЖК | 1 | 1*100 | 80
Ионино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ионино | 1 | 1*30 | 20
д.Мартюшино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №183 (Мартюшино) | 1 | 1*63 | 5
Ханеево | Удомельский | Удомельский РЭС | МТП-10кВ Ханеево | 1 | 1*10 | 5
д.Жилино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №184 (Жилино) | 1 | 1*63 | 20
д. Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Никольское с.п. дер.Никольское ЗСП | 1 | 1*400 | 350
Березно | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Березно | 1 | 1*10 | 6
д.Ст. Поля | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №185 (Н. Котицы) | 1 | 1*63 | 0
д. Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Никольское с.п. дер.Никольское детс | 1 | 1*400 | 90
Староселье | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Староселье ЖФ | 1 | 1*60 | 20
д.Зехново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №189 (Зехново-4) | 1 | 1*100 | 10
Курово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Курово ДКУ | 1 | 1*100 | 50
д.Зехново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №187 (Зехново-2) | 1 | 1*250 | 60
Васьково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Васьково | 1 | 1*100 | 60
Курово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Курово мастерские | 1 | 1*160 | 100
Коробово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 053 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 20
д. Селиверстово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Селиверстово фе | 1 | 1*100 | 60
Быки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Быки | 1 | 1*30 | 10
Быки | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Быки школа | 1 | 1*160 | 100
Речка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Речка ЗСП | 1 | 1*100 | 80
д. Селиверстово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Селиверстово бы | 1 | 1*40 | 5
Елейкино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Елейкино | 1 | 1*63 | 5
Боронатово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Боронатово | 1 | 1*30 | 5
Фоминское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Фоминское ЖФ | 1 | 1*100 | 20
Князево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Князево | 1 | 1*60 | 10
д.Семеновское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Семеновское | 1 | 1*50 | 35
д.Латыгино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Латыгино | 1 | 1*60 | 20
Мишуги | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мишуги деревня | 1 | 1*63 | 3
д.Федцово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Феневское с.п. дер.Федцово АВМ,ЗСП | 1 | 1*250 | 100
Захарово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Захарово (№16 Мишуги) | 1 | 1*60 | 20
Кузьминское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Н.Кузьминское ЖФ | 1 | 1*63 | 20
Кузьминское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Матренино ЖФ | 1 | 1*30 | 21
Сидорово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сидорово | 1 | 1*100 | 20
Ледины | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ледины ЖФ | 1 | 1*30 | 10
Пашнево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Пашнево | 1 | 1*160 | 50
д. Федцово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Феневское с.п. дер.Федцово с/совет | 1 | 1*400 | 300
Винжа | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Винжа ф.10 кВ №11 (Козлово) | 1 | 1*20 | 5
Артемьево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Артемьево ЖФ | 1 | 1*63 | 30
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1 Кулицкая школа | 1 | 1*160 | 24
Овсяниково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Овсянниково | 1 | 1*63 | 16
Долино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Долино ф.10 кВ №11(Козлово) | 1 | 1*30 | 5
Феднево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Феднево | 1 | 1*63 | 20
Маслово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Маслово Телятник | 1 | 1*160 | 55
д. Федцово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Федцово мастер | 1 | 1*160 | 100
Лухново | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Лухново ВЛ10кВ №11 ПС Козлово | 1 | 1*250 | 145
Маслово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Маслово ЖФ | 1 | 1*160 | 110
Маслово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Маслово ЗСП | 1 | 1*100 | 80
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 4 Кулицкая насосная | 1 | 1*100 | 4
Маслово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Маслово мастерские | 1 | 1*160 | 60
Мишуги | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мишуги ЖФ | 1 | 1*100 | 80
д.Рождествено | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Рождествино | 1 | 1*60 | 30
Пивоварово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Пивоварово ф.10 кВ №11(Козлово) | 1 | 1*60 | 10
Кузьминское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Кузьминское ЖФ | 1 | 1*160 | 100
Больница | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Больница ф.10 кВ Спасоклинье | 1 | 1*60 | 10
Кузьминское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Кузьминское деревня | 1 | 1*100 | 80
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 3 Кулицкая ж.зона | 1 | 1*250 | 93
Кузьминское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Кузьминское мастерские | 1 | 1*160 | 20
д.Маурино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Маурино-Федцово | 1 | 1*100 | 20
Астафьево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Астафьево ЖФ | 1 | 1*160 | 55
Никулино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Никулино-1 ф.10 кВ Спасоклинье | 1 | 1*60 | 15
Мешково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мешково | 1 | 1*63 | 5
д.Усаты | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Усаты | 1 | 1*100 | 70
Никулино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Никулино-5 ф.10 кВ Спасоклинье | 1 | 1*100 | 15
д. Лемехово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Лемехово | 1 | 1*60 | 50
Топорово | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №167 Топорово | 1 | 1*40 | 5
д.Полузьево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Полузьево | 1 | 1*30 | 0
Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 10 Бойково ЗСП | 1 | 1*250 | 170
Спасоклинье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Спасоклинье ф.10 кВ Спасоклинье | 1 | 1*60 | 10
д. Васильково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Васильково | 1 | 1*160 | 40
Радиониха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №169 Радиониха | 1 | 1*30 | 15
д. Плющево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Плющево | 1 | 1*30 | 20
Горма | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ ГормаПоляна ВЛ10кВ№16ПС Козлово | 1 | 1*30 | 5
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Подосиновка | 1 | 1*160 | 95
Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 9 Бойково ферма | 1 | 1*100 | 51
К.Гора | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №170 К.Гора | 1 | 1*60 | 30
Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 11 Бойково м.мастерские | 1 | 1*160 | 44
Лоховское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Лоховское ЖК | 1 | 1*160 | 60
Лежа | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Лежа ВЛ10кВ№16 ПС Козлово | 1 | 1*100 | 60
Лоховское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лоховское ЖФ | 1 | 1*160 | 100
Дьяково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 14 Дьяково | 1 | 1*160 | 81
Лоховское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Лоховское деревня | 1 | 1*100 | 45
Островно | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Островно | 1 | 1*30 | 10
Дьяково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 15 Дьяково ферма | 1 | 1*100 | 7
Сорокино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Сорокино | 1 | 1*160 | 30
Доронино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Доронино | 1 | 1*100 | 35
Тихменево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Тихменево ф.10 кВ Цивилево | 1 | 1*60 | 15
Давыдово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 13 Давыдово | 1 | 1*160 | 34
Котлован | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Котлован мастерские | 1 | 1*100 | 30
Котлован | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Котлован | 1 | 1*250 | 45
Цивилево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Цивилево-2 ф.10 кВ Цивилево | 1 | 1*250 | 70
Киево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 18 Киево | 1 | 1*160 | 67
Котлован | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Котлован дома | 1 | 1*100 | 30
Лясково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 19 Лясково | 1 | 1*250 | 67
Цивилево | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Цивилево-3 ВЛ10кВ №16 ПС Козлово | 1 | 1*160 | 45
Лямово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 29 Лямово | 1 | 1*160 | 53
Котлован | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Баня | 1 | 1*160 | 60
Котлован | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Ст. Ряд ЖК | 1 | 1*160 | 100
Ивановское,Новосельцы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 31 Ивановское-Вишняково | 1 | 1*63 | 6
Котлован | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Набережная | 1 | 1*160 | 30
Черед | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Черед | 1 | 1*63 | 40
Мартусы | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мартусы | 1 | 1*50 | 10
Мининское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Мининское | 1 | 1*63 | 20
Федорково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Федорково | 1 | 1*100 | 56
Климовское | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Климовское | 1 | 1*25 | 5
Андрейцево | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №172 Андрейцево | 1 | 1*60 | 20
Крапивно | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Крапивно | 1 | 1*10 | 3
Погорелец | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Погорелец (Крапивно) | 1 | 1*10 | 2
Липны | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Липны | 1 | 1*250 | 140
Артемьево | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Артемьево | 1 | 1*100 | 30
Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 39 П.Горки ферма | 1 | 1*160 | 31
Т.Комарно | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Тормасово Комарно | 1 | 1*60 | 15
Комарно | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Комарно | 1 | 1*10 | 0
Жаворонково | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Жаворонково | 1 | 1*100 | 95
Завражье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №173 Завражье | 1 | 1*63 | 20
Запрудье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №174 Запрудье | 1 | 1*100 | 50
д.Зехново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №186 (Зехново-1) | 1 | 1*250 | 250
д.Зехново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №188 (Зехново-3) | 1 | 1*100 | 0
д.Зехново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №190 (Зехново-5) | 1 | 1*63 | 0
д.Верх. Котицы | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №192 (В. Котицы) | 1 | 1*63 | 0
д.Крапивня | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №193 (Крапивня) | 1 | 1*63 | 20
Заболотье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 22 Заболотье | 1 | 1*63 | 16
д.Липовец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №202 (Липовец) | 1 | 1*63 | 10
д.Жданово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №197 (Жданово-3) | 1 | 1*63 | 25
Ивановские Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 28 Ив.Горки | 1 | 1*30 | 0
Заречье,Зиновьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 27 Заречье-Зиновьево | 1 | 1*100 | 13
ст.Кулицкая | Калининский | Калининский РЭС | ТП 2 Кулицкая поселок | 1 | 1*100 | 18
д.Жданово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №200 (Жданово-6) | 1 | 1*250 | 125
Новое Чопрово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 32 Н.Чопрово | 1 | 1*100 | 26
д.Жданово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №201 (Жданово-7) | 1 | 1*100 | 75
д.Пачково | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №203 (Пачково) | 1 | 1*160 | 0
Рагдино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 33 Рагдино ферма | 1 | 1*100 | 77
Мокей Гора | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №178 Мокей Гора | 1 | 1*40 | 20
Рагдино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 34 Рагдино | 1 | 1*160 | 18
Спирово,База участка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ База участка ф.10 кВ Козлово | 1 | 1*160 | 55
СтароеЧопрово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 35 Ст.Чопрово | 1 | 1*63 | 0
КрасныйБор | Калининский | Калининский РЭС | ТП 36 Кр.Бор | 1 | 1*100 | 14
с.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Козлово-3 ВЛ10кВ№19 ПС Козлово | 1 | 1*160 | 25
Кр.Бор | Калининский | Калининский РЭС | ТП 650 ферм.хоз-во | 1 | 1*160 | 80
с.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Козлово-5 ВЛ10кВ№19 ПС Козлово | 1 | 1*100 | 15
д.Залучье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №204 (Залучье) | 1 | 1*160 | 0
д.Погорелое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №205 (Погорелое-1) | 1 | 1*63 | 15
с.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Козлово-7 ф.10 кВ Козлово | 1 | 1*100 | 15
Кобячево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 561 с/о Верхневолжское | 1 | 1*400 | 136
д.Погорелое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №206 (Погорелое-2) | 1 | 1*100 | 55
с.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Козлово-8 ф.10 кВ Козлово | 1 | 1*400 | 230
д.Заселье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №207 (Заселье) | 1 | 1*160 | 60
с.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Козлово-10 ф.10 кВ Козлово | 1 | 1*160 | 20
д.Острица | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №208 (Острица) | 1 | 1*30 | 5
с.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Козлово-11 ф.10 кВ Козлово | 1 | 1*250 | 15
д.Глубочица | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №209 (Глубочица) | 1 | 1*30 | 0
д.Троеручица | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №210 (Троеручица) | 1 | 1*10 | 0
Сменцево | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №175 Сменцево | 1 | 1*10 | 2
Двойки | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Двойки ф.10 кВ Еремеевка | 1 | 1*100 | 15
д.Зальцо | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №211 (Зальцо) | 1 | 1*100 | 0
Горня | Спировский | Спировский РЭС | КТПП-10кВ Горня ф.10 кВ Еремеевка | 1 | 1*160 | 85
д.Твердякино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №212 (Твердякино) | 1 | 1*100 | 0
Линдино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Линдино-2 ф.10 кВ Еремеевка | 1 | 1*60 | 10
Болота | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №176 ж/з Болота | 1 | 1*100 | 20
Нестериха | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Нестериха ф.10 кВ Еремеевка | 1 | 1*30 | 5
Красная Гора | Калининский | Калининский РЭС | ТП 141 Сенной сарай | 1 | 1*160 | 95
Раменье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Раменье ф.10 кВ Еремеевка | 1 | 1*60 | 15
Цивилево | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Цивилево-1 ф.10 кВ Еремеевка | 1 | 1*60 | 20
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 113 Телятово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*60 | 21
Красная Гора | Калининский | Калининский РЭС | ТП 137 Котельная | 2 | 2*160 | 80
Цивилево | Спировский | Спировский РЭС | КТПП-10кВ Цивилево-4 ф.10кВ Еремеевка | 1 | 1*250 | 25
д.Покрышкино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 116 Покрышкино ВЛ-10кВ №09 ПС Чамеров | 1 | 1*40 | 24
д.Дудино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 120 Дудино ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 29
с.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | ЗТП-10кВ Козлово-12 ф.10 кВ Козлово | 2 | 2*400 | 125
с.КраснаяГора | Калининский | Калининский РЭС | ТП 138 Жил.зона | 1 | 1*160 | 49
с.Красная Гора | Калининский | Калининский РЭС | ТП 142 Красная Гора | 1 | 1*160 | 31
д. Осорино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 119 Осорино ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*10 | 7
д.Орда | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 117 Орда ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*10 | 7
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 122 Чамерово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*250 | 81
с.Красная Гора | Калининский | Калининский РЭС | ТП 139 Фруктохранилище | 1 | 1*160 | 17
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 110 Телятово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*250 | 134
Устровка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №181 ЗСП Устровка | 1 | 1*160 | 70
Красная Гора | Калининский | Калининский РЭС | ТП 136 Мехмастерские | 1 | 1*250 | 164
д.Острецово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 118 Острецово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*160 | 149
с.Выдропужск | Спировский | Спировский РЭС | ЗТП-10кВ Школа ф.10 кВ № 07 | 1 | 1*250 | 20
д.Телятово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 123 Телятово ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*25 | 11
с.Выдропужск | Спировский | Спировский РЭС | ЗТП-10кВ Выдропужск-3 ф.10 кВ КРС-1 | 1 | 1*160 | 105
д.Мышкино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 121 Мышкино ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово | 1 | 1*60 | 12
Устровка | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №179 Устровка | 1 | 1*100 | 20
Бирючево | Спировский | Спировский РЭС | ЗТП-10кВ Бирючево-4 ф.10 кВ Ферма-1 | 1 | 1*160 | 80
Устровка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП №180 ФКРС Устровка | 1 | 1*250 | 90
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 143 Некрасово 3 | 1 | 1*100 | 26
Благовещение | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №186 Благовещение | 1 | 1*40 | 15
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 543 Некрасово 6 | 1 | 1*250 | 183
с.Обудово | Спировский | Спировский РЭС | ЗТП-10кВ Обудово-4 ф.10 кВ Обудово | 1 | 1*630 | 60
Ст.Сандово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №182 Ж/зона Ст.Сандово | 1 | 1*160 | 20
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 544 Некрасово 7 | 1 | 1*250 | 121
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 147 Детдом | 1 | 1*180 | 53
Ст.Сандово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №183 мастерские Ст.Сандово | 1 | 1*160 | 100
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 144 Школа-интернат | 1 | 1*400 | 75
Ст.Сандово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №185 школа Ст.Сандово | 1 | 1*160 | 20
Порядино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 149 Порядино | 1 | 1*63 | 9
Шульгино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 148 Шульгино | 1 | 1*60 | 11
Шалайково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 542 Шалайково | 1 | 1*160 | 94
Пропасти | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №190 Пропасти | 1 | 1*40 | 5
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 145 Некрасово ферма | 1 | 1*160 | 20
Грядки | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №191 Грядки | 1 | 1*60 | 5
Агафаново | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №188 Агафоново | 1 | 1*60 | 40
Курково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 640 Курково | 1 | 1*30 | 5
Путилово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 586 Путиловские лагеря-1 | 1 | 1*100 | 22
Антоново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 133 Антоново | 1 | 1*30 | 0
Владеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 134 Владеево | 1 | 1*100 | 24
Гудово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 135 Гудово | 1 | 1*100 | 31
Дубровки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 129 Дубровки | 1 | 1*30 | 0
д. Федцово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Федцово жил.зона | 1 | 1*100 | 30
д. Федцово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Феневское с.п. дер.Федцово с/совет | 1 | 1*400 | 200
д. Брылино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Брылино | 1 | 1*100 | 20
д. Козлиха | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Козлиха | 1 | 1*60 | 20
д. Брылино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Феневское с.п. дер.Брылино ФКРС | 1 | 1*400 | 250
д. Бровцино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Бровцино | 1 | 1*30 | 10
д. Фенево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Фенево быт | 1 | 1*250 | 100
д. Фенево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Фенево д/ветеран | 1 | 1*250 | 100
д. Дубово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Дубово | 1 | 1*30 | 20
д. Порядино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Порядино | 1 | 1*60 | 40
д. Порядино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Порядино маст. | 1 | 1*250 | 250
д.Пески, Ляпино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №215 (Пески) | 1 | 1*250 | 15
д.Лбовские хут | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Лбовские хутора | 1 | 1*160 | 100
д. Лбово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Феневское с.п. дер.Лбово | 1 | 1*100 | 50
д.Свапуще | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №218 (Свапуще-1) | 1 | 1*400 | 300
д.Свапуще | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №219 (Свапуще-2) | 1 | 1*160 | 55
д.Свапуще | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №220 (Свапуще-3) | 1 | 1*63 | 0
Городок | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Городок-1 ф.10 кВ Тимошкино | 1 | 1*60 | 15
Городок | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Городок-2 ф.10 кВ Тимошкино | 1 | 1*250 | 50
Моркино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 128 Моркино ферма | 1 | 1*250 | 190
Б.Нивище | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Б.Нивище ф.10 кВ Тимошкино | 1 | 1*60 | 5
Б.Плоское | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Б.Плоское ф.10 кВ Тимошкино | 1 | 1*60 | 15
Путилово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 130 Путилово телятник | 1 | 1*250 | 142
Овсяники | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Овсяники ф.10 кВ Тимошкино | 1 | 1*60 | 15
д.Коковкино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП 10кВ №222 (Коковкино - 1) | 1 | 1*250 | 65
д.Шелехово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №224 (Шелехово) | 1 | 1*63 | 0
д.Новинка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №225 (Новинки) | 1 | 1*63 | 0
д.Мосеевцы | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №226 (Мосеевцы) | 1 | 1*160 | 55
д.Залесье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №227 (Залесье) | 1 | 1*40 | 10
д.Ивановское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №228 (Ивановское) | 1 | 1*160 | 15
д.Булатниково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Булатниково ВЛ10кВ №16 Барыково | 1 | 1*100 | 84
д.Артемово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Кондратово-Артемово ВЛ10кВ №16 Барык | 1 | 1*60 | 20
д.Вороново | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №233 (Вороново) | 1 | 1*4 | 0
Тимошкино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Тимошкино-1 ф.10 кВ Тимошкино | 1 | 1*60 | 18
д.В.Верховье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП 10кВ №234 (В.Верховье) | 1 | 1*63 | 10
д.Мизгирево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Мизгирево-Свитино ВЛ10кВ №16 Барыков | 1 | 1*160 | 93
Горка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Горка-1 ф.10 кВ Никулино | 1 | 1*100 | 25
д.Алехино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Алехино ВЛ10кВ №16 Барыково | 1 | 1*40 | 2
д.Барыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Барыково-2 контора ВЛ10кВ№15 Барыко | 1 | 1*250 | 168
Крапивка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Крапивка-1 ф.10 кВ Никулино | 1 | 1*30 | 15
М.Нивище | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ М.Нивище ф.10 кВ 17 (Никулино) | 1 | 1*63 | 20
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Подгороднее-11 | 1 | 1*63 | 20
Морозовка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Морозовка ф.10 кВ Никулино | 1 | 1*30 | 5
Никулино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Никулино-2 ф.10 кВ№ 17Никулино | 1 | 1*250 | 55
Пасынки | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Пасынки-1 ф.10 кВ Никулино | 1 | 1*60 | 15
д.Свапуще | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №237 (Свапуще-7) | 1 | 1*63 | 0
д.Трестино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №238 (Трестино) | 1 | 1*25 | 5
Пасынки | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Пасынки-2 | 1 | 1*100 | 20
д.Урицкое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №239 (Урицкое) | 1 | 1*30 | 25
д.Игнашовка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №240 (Игнашовка) | 1 | 1*100 | 90
Антипково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Антипково | 1 | 1*30 | 12
д.Рвеницы | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №241 (Рвеницы) | 1 | 1*100 | 70
д.Барыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Барыково-1 быт ВЛ10кВ №15 Барыково | 1 | 1*100 | 30
д.Барыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Барыково-3 мол.з-д ВЛ10кВ №15 Барык | 1 | 1*400 | 215
д. Барыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Барыково-4 ЗСП ВЛ10кВ №15 Барыково | 1 | 1*400 | 246
Моркино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 127 Моркино | 1 | 1*160 | 53
Бутино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Бутино ф.10 кВ № 08 | 1 | 1*100 | 10
д. Шалабаево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №093 (Прохоров) | 1 | 1*160 | 60
д.Барыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Барыково-5-Шишелово ВЛ10кВ №15 Барык | 1 | 1*160 | 109
Моркино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 132 Бабичев В.И. | 1 | 1*100 | 52
Грязновец | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Грязновец | 1 | 1*50 | 5
Коды-Кочка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Коды-Кочка | 1 | 1*60 | 5
Рубцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 131 Рубцово | 1 | 1*30 | 1
Беседы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 126 Беседы | 1 | 1*160 | 31
Ломовка | Спировский | Спировский РЭС | МТП-10кВ Ломовка ф.10 кВ № 08 | 1 | 1*10 | 1
М.Козлово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ М.Козлово ВЛ 10 кВ № 08 ПС Козл | 1 | 1*160 | 60
Медведково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Медведково-2 | 1 | 1*63 | 40
Пустошка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10/0.4кВ Пустошка | 1 | 1*60 | 15
Беседы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 610 Беседы 2 улица | 1 | 1*160 | 23
Данилково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Данилково | 1 | 1*60 | 15
д.Горелышево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Горелышево | 1 | 1*100 | 25
д.Рученая | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Рученая | 1 | 1*100 | 70
д. Желыбня | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №094 (Желыбня) | 1 | 1*160 | 10
д. Пущина Гора | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №095 (Яхтклуб) | 1 | 1*63 | 25
д. Пущина Гора | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №096 (Пущина Гора) | 1 | 1*160 | 65
д.Дмитровщина | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №098 (Дмитровщина) | 1 | 1*10 | 7
д. Б.иМ.Чащивец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №099 (Чащивец) | 1 | 1*63 | 25
д. Машугина Гора | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №100 (Машугина Гора) | 1 | 1*250 | 200
д. Ровень Мосты | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №102 (Ровень Мосты) | 1 | 1*30 | 30
д. Тереховщина | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №103 (Тереховщина) | 1 | 1*100 | 45
д. Заозерье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №104 (Заозерье) | 1 | 1*25 | 0
д.Сорога | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №243 (Сорога-3) | 1 | 1*250 | 100
д.Покровское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №245 (Покровское-2) | 1 | 1*100 | 5
д.Покровское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №246 (Покровское-3) | 1 | 1*160 | 90
д.Покровское | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №244 (Покровское-1) | 1 | 1*160 | 100
д.Шилково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шилково ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*50 | 26
д.Марьино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №251 (Марьино) | 1 | 1*10 | 0
д.Зорино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №247 (Зорино) | 1 | 1*30 | 0
д.Щекотово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Щекотово ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*160 | 73
д.Локотец | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №249 (Локотец-1) | 1 | 1*160 | 25
д.Василево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Василево ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*160 | 95
д.Конопелки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Конопелки ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*30 | 12
д.Трубино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Трубино ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*30 | 9
д.Залесье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №253 (Залесье) | 1 | 1*60 | 0
д.Дубок | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №252 (Дубок) | 1 | 1*20 | 0
д.Слободка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Слободка ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*60 | 33
д.Апарниково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Апарниково-Васильевск ВЛ10кВ №13 Бар | 1 | 1*160 | 84
д.Туровино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Туровино ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*160 | 0
Березье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТПП-10кВ №194 ФКРС Березье | 1 | 1*250 | 80
Аржаное | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Аржаное | 1 | 1*60 | 25
д. Коробово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Коробово-3 школа ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*160 | 98
д.Белое село | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №441 ФКРС-Бел.Село-100Ф.1Романцево | 1 | 1*100 | 30
д.Коробово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Коробово-4 коттеджи ВЛ10кВ №13 Барык | 1 | 1*250 | 223
Березье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №195 Березье | 1 | 1*250 | 90
д.Коробово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Коробово-1 быт-Батайл ВЛ10кВ №13 Бар | 1 | 1*250 | 112
д.Коробово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Коробово-5 ЗСП ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*400 | 237
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №452 д.Плотник.-160 Ф.1 Романцево | 1 | 1*160 | 60
д.Бор.Бельский | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №449 БорБельск.-100 Ф.1 Романцево | 1 | 1*100 | 10
д.Коробово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Коробово-2 ферма ВЛ10кВ №13 Барыков | 1 | 1*400 | 182
д.Деулино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Деулино ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*30 | 27
Борисково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Борисково | 1 | 1*60 | 5
д.Харлово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Харлово ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*250 | 68
д.Перетрясово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Перетрясово-Митино ВЛ10кВ №13 Барыко | 1 | 1*250 | 25
Костыгово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Костыгово ф.10 Ососье-1 | 1 | 1*20 | 15
д.Колбасино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Колбасино ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*60 | 5
Якшино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 121 Якшино | 1 | 1*63 | 0
Медведково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Медведково-1 | 1 | 1*30 | 10
Афанасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 122 Афанасово | 1 | 1*50 | 0
Тарасово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Тарасово | 1 | 1*60 | 20
д.Коржавино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Коржавино-Ясн.Поляна ВЛ10кВ №07 Бары | 1 | 1*63 | 8
Сеславье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 125 Сеславье | 1 | 1*160 | 34
Ямное | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Ямное ф.10 Ососье-1 | 1 | 1*20 | 0
Береговая | Спировский | Спировский РЭС | МТП-10кВ Береговая ф.10 Ососье-1 | 1 | 1*10 | 1
д.Рябиниха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Рябиниха | 1 | 1*63 | 45
д.Печниково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Печниково | 1 | 1*40 | 25
Богданиха | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Богданиха | 1 | 1*60 | 15
Ососье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Ососье-1 | 1 | 1*160 | 19
Сельцо | Калининский | Калининский РЭС | ТП 124 Сельцо-2 ЗСП | 1 | 1*400 | 241
Березье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №196 ЗСП Березье | 1 | 1*400 | 240
д.Хлябово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Хлябово-Петров.б-ца ВЛ10кВ №07 Барык | 1 | 1*100 | 65
Сельцо | Калининский | Калининский РЭС | ТП 123 Сельцо-1 ферма | 1 | 1*100 | 23
д.Рудлево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Рудлево-Рождественно ВЛ10кВ №07 Бары | 1 | 1*20 | 10
д.Вощилово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Вощилово ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*25 | 16
Ососье | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10кВ Ососье-4 | 1 | 1*160 | 10
Березье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №197 клуб Березье | 1 | 1*160 | 20
д.Белеутово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Белеутово ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*250 | 72
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 351 Лисицы ферма | 1 | 1*100 | 23
д.Бакшеево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бакшеево ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*30 | 12
д.Рахманово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Рахманово ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*160 | 12
д.Спирово | Спировский | Спировский РЭС | ЗТП-10кВ Мир-2 ф.10 Казиха | 1 | 1*250 | 15
д.Домажино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Домажино-1 ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*250 | 2
Березье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТПП-10кВ №198 школа Березье | 1 | 1*100 | 90
д.Спицино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Спицино ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*63 | 10
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 350 Лисицы | 1 | 1*180 | 34
д.Кулигино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №433 Кулигино-63 Ф.4 Романцево | 1 | 1*63 | 40
д.Поповка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №443 Поповка-10 Ф.1 Романцево | 1 | 1*10 | 5
д.Тиволино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Тиволино-2 быт ВЛ№14 Барыково | 1 | 1*60 | 46
Рославлево | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №199 Рославлево | 1 | 1*60 | 10
д.Белое село | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №442 д.Белое Село-63Ф.1 Романцево | 1 | 1*63 | 25
д.Нешуткино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Нешуткино | 1 | 1*30 | 0
д.Тиволино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Тиволино-3 мастерские ВЛ№14 Барыково | 1 | 1*250 | 201
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №447 Школа-Плотник.250Ф.1 Романцев | 1 | 1*250 | 210
д.Фролово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП-160ква СП Кесовское дер. Фролово | 1 | 1*160 | 100
д.Бычково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Бычково | 1 | 1*100 | 60
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №451 Жил.дома-Плот-250Ф.1 Романцев | 1 | 1*250 | 150
д.Якирево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Васино-Якирево | 1 | 1*63 | 30
д. Тиволино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Тиволино-1 компл-Малыгино ВЛ№14 Бар | 1 | 1*400 | 300
д. Подъелки | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Григорово-Подъе | 1 | 1*100 | 50
д. Петровское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Кесовское с.п. дер.Петровское | 1 | 1*250 | 200
Вяжищи | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №200 Вяжищи | 1 | 1*60 | 30
д.Михалево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №429 Михалёво 60 Ф.2 Романцево | 1 | 1*60 | 30
Рожково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №201 Рожково | 1 | 1*100 | 30
д.Хозницы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №430 Хозницы-100 Ф.2 Романцево | 1 | 1*100 | 15
д. Петровское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Петровское быт | 1 | 1*160 | 60
д.Попцово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №431 д.Попцово-100 Ф.2 Романцево | 1 | 1*100 | 25
д.Петровское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Петровское пилор | 1 | 1*250 | 100
д.Попцово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №432 Магазин-Попц.-160Ф.2 Романцев | 1 | 1*160 | 85
д. Сиговка | Осташковский | Осташковский РЭС | ЗТП-10кВ №041 (Сиговка-2) | 2 | 1*320+1*400 | 400
д. Петровское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Петровское компл | 1 | 1*60 | 50
д.Поповка, д.Мещера | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Мешера-Поповка | 1 | 1*60 | 20
д.Ерогнеевка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №428 Ерогнеевка-100 Ф.2 Романцево | 1 | 1*100 | 20
д.Стрелки, д.Дягилево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Стрелки-Дягилево | 1 | 1*25 | 20
д. Глухово д. Дурасово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Дурасово-Глухово | 1 | 1*160 | 40
д.Савельево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №426 Савельево-30 Ф.3 Романцево | 1 | 1*30 | 10
д.Золотков, д. Болково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Золотково-Болков | 1 | 1*10 | 5
Парфеньево | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №203 Парфеньево | 1 | 1*60 | 50
Никулино | Спировский | Спировский РЭС | ЗТП-10кВ Никулино-3 ф.10 Никулино | 2 | 2*160 | 55
д.Васильково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Васильково | 1 | 1*30 | 20
д. Сиговка | Осташковский | Осташковский РЭС | ЗТП-10кВ №042 (Сиговка-3) | 1 | 1*250 | 100
д. Хитино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №033 (Хитино-4) | 1 | 1*160 | 10
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт К.Гора ул.Бубново | 1 | 1*250 | 50
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №440 Жил.пос.-Юрк.-160Ф.4 Романцев | 1 | 1*160 | 40
д.Бормосово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бормосово-Илькино ВЛ№14 Барыково | 1 | 1*60 | 28
д.Юркино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №438 д.Юркино-100 Ф.4 Романцево | 1 | 1*100 | 10
д.Пузиково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пузиково-1 быт ВЛ№14 Барыково | 1 | 1*100 | 62
д.Пузиково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пузиково-2 хранилище ВЛ№14 Барыково | 1 | 1*160 | 92
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 355 Центросвар | 1 | 1*100 | 41
д. Кошелево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Никольское с.п. дер.Кошелево ЗСП | 1 | 1*400 | 200
д.Романцево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №425 Романц.-Ночвино60Ф.3 Романцев | 1 | 1*60 | 30
д.Горки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Горки-1-Курьяново ВЛ10кВ №14 Барыков | 1 | 1*160 | 37
д.Польцо-Новгородское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП1 №427 Польцо-Новгор.-10 Ф.3 Романцев | 1 | 1*10 | 2
д.Горки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Горки-Росстрой ВЛ10кВ №14 Барыково | 1 | 1*160 | 61
д.Горки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Горки-2 дачи ВЛ10кВ №14 Барыково | 1 | 1*100 | 0
д.Еремеево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №023 Еремеево-40 Ф.191 С.Борок | 1 | 1*40 | 20
д.Задово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ратчино-Задово ВЛ№14 Барыково | 1 | 1*160 | 40
д. Кошелево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Кошелево быт | 1 | 1*160 | 20
д.Маслово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Маслово ВЛ№14 Барыково | 1 | 1*250 | 80
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ Школа-С.Борок-250 Ф.195 С.Борок | 1 | 1*250 | 150
д. Коченово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Коченово | 1 | 1*60 | 20
Устровка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №204 Устровка | 1 | 1*60 | 5
д. Трясцино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Вакрино-Трясцин | 1 | 1*30 | 10
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №035 ФКРС-С.Бор.-250 Ф.196 С.Бор. | 1 | 1*250 | 190
д. Березовец | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Березовец | 1 | 1*60 | 20
Веригино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №205 Веригино | 1 | 1*60 | 5
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №036 Сенной сар.-400 Ф.196 С.Бор. | 1 | 1*400 | 300
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №038 Детс. сад-250 Ф.196 С.Бор. | 1 | 1*250 | 145
Мишнево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 353 Мишнево | 1 | 1*30 | 5
Судимирки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 354 Судимирки | 1 | 1*250 | 88
Медово | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №209 Медово | 1 | 1*10 | 2
Сергеевка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 352 Сергеевка | 1 | 1*160 | 77
Арханское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №211 д. Арханское | 1 | 1*100 | 20
Пальцево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №213 Пальцево | 1 | 1*30 | 20
Толстиково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №214 Толстиково | 1 | 1*60 | 30
Юрьевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 357 Юрьевское-2 | 1 | 1*100 | 16
Холм | Сандовский | Сандовский РЭС | CТП-10кВ №215 Холм | 1 | 1*30 | 5
Юрьевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 356 Юрьевское | 1 | 1*100 | 9
Карповское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №216 Карповское | 1 | 1*160 | 60
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 359 Заборовье ж.дома,столовая | 1 | 1*160 | 54
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 358 Заборовье ферма | 1 | 1*160 | 47
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 360 Заборовье ЗСП | 1 | 1*250 | 71
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 554 Заборовье крхр | 1 | 1*400 | 226
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 535 ЖК | 2 | 2*400 | 396
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 536 ЖК | 2 | 2*250 | 259
Курганово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 363 Курганово | 1 | 1*63 | 13
Тенешкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 362 Тенешкино | 1 | 1*30 | 5
Ильино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 364 Ильино | 1 | 1*40 | 1
Каблуково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 361 Каблуково поселок | 1 | 1*100 | 10
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 349 Лисицы | 1 | 1*100 | 65
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 600 База эл.сетей | 1 | 1*100 | 53
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 374 Гараж | 1 | 1*100 | 12
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 375 ул.Гагарина | 1 | 1*40 | 1
Порожки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 369 Порожки | 1 | 1*160 | 33
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 370 Мухино 1 | 1 | 1*100 | 20
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 583 Мухино 2 | 1 | 1*100 | 44
Фенино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 373 Фенино | 1 | 1*100 | 7
Осинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 371 Осинки | 1 | 1*160 | 60
Буявино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 372 Буявино | 1 | 1*160 | 35
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 365 Промкомбинат | 1 | 1*180 | 113
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 366 о/л Вагонзавода | 1 | 1*320 | 162
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 377 Школа | 2 | 2*250 | 228
дКострублё | Фировский | Фировский РЭС | ТП 049 | 1 | 1*100 | 25
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 376 КНС | 1 | 1*160 | 98
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 367 Больница | 1 | 1*100 | 24
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 368 Теплицы | 1 | 1*400 | 289
Н.Лукино | Спировский | Спировский РЭС | МТП-10 кВ Н. Лукино фид. 10 кВ № 2 | 1 | 1*30 | 10
Ямок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 416 о/л Энергетик | 2 | 2*400 | 202
Грествянка | Спировский | Спировский РЭС | МТП-10 кВ Грествянка фид. 10кВ Калашнико | 1 | 1*30 | 10
Новгородка | Спировский | Спировский РЭС | МТП-10 кВ Новгородка фид.10кВ Полюжье | 1 | 1*10 | 0
д.Рачково | Спировский | Спировский РЭС | МТП-10 кВ Рачково фид.10кВ Заболотье | 1 | 1*20 | 15
д.Пень | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ Пень ВЛ10кВ№14(Заболотье) | 1 | 1*25 | 0
д.Яковцево | Спировский | Спировский РЭС | МТП Яковцево ВЛ 10 кВ №13 ПС Выдропужск | 1 | 1*30 | 10
Перехожее | Калининский | Калининский РЭС | ТП 427 Перехожее | 1 | 1*20 | 0
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ СПТУ-8 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*250 | 0
Ладожское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №228 Мастерские Ладожское | 1 | 1*250 | 150
дДорино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Дорино 3 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*100 | 40
Гарусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Гарусово | 1 | 1*30 | 5
Семеновское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 385 Семеновское | 1 | 1*63 | 0
Ладожское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТПП-10кВ №229 ФКРС Ладожское | 1 | 1*250 | 150
Волынцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 386 Волынцево | 1 | 1*250 | 72
д.Ивановское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №279 Маст.-Иван.-160 Ф.1124Кладово | 1 | 1*160 | 35
д.Семёново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №265 Смёново-30 Ф.1122 Кладово | 1 | 1*30 | 10
дИвановао | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Иваново ф.09 ПС №11 | 1 | 1*400 | 160
дДорино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Дорино 4 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*63 | 20
д.Иевское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №266 Иевское-40 Ф.1122 Кладово | 1 | 1*40 | 5
дБушмено | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Бушмино ф.09 ПС №11 | 1 | 1*400 | 150
д.Андерейково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №278 Андрейково-30 Ф.1124Кладово | 1 | 1*30 | 1
д.М.Бережа | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП-10кВ №511 М.Бережа-25 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*25 | 5
д.Узуниха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №286 Узуниха-63 Ф.1124 Кладово | 1 | 1*63 | 20
д.Ивановское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №280 д.Ивановск.-160 Ф.1124Кладово | 1 | 1*160 | 30
д.Березовая Роща | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №276 Ж.пос-Б.роща-630Ф.1125Кладово | 1 | 1*630 | 270
СНТ Эл. сетей и мед. учереждений | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №272 Дачи-160 Ф.1125 Кладово | 1 | 1*160 | 50
Ладожское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТПП-10кВ №230 АВМ Ладожское | 1 | 1*250 | 90
д.Пестиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №275 Пестиха-60 Ф.1125Кладово | 1 | 1*60 | 1
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №277 ТП-44а-дом э-160Ф.1125Кладово | 1 | 1*160 | 60
Путилово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №231 Путилово | 1 | 1*40 | 10
дЮрьево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Юрьево ф.09 ПС №11 | 1 | 1*400 | 150
Плосково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №232 Плосково | 1 | 1*60 | 30
дДорино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Дорино ферма ф.09 ПС №11 | 1 | 1*100 | 20
д.Фралево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №289 Маст.Фралёво-25 Ф.1128Кладово | 1 | 1*25 | 1
Павельцево | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Павельцево6 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*160 | 0
д.Глебни | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №291 д.Глебени-40 Ф.1128Кладово | 1 | 1*40 | 10
Путилово-Зарека | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №233 Путилово-Зарека | 1 | 1*30 | 10
дПавельцево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Павельцево4 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*160 | 130
д.Новоселка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №293 д.Новосёлка-100Ф.1128Кладово | 1 | 1*100 | 30
дПавельцево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Павельцево2 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*160 | 10
д.Дубровка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №302 Дубровка-100 Ф.1128Кладово | 1 | 1*100 | 25
д.Ёжево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №307 Ёжево-50 Ф.1128Кладово | 1 | 1*50 | 30
дПавельцево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Павельцево3 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*63 | 0
д.Климатино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №305 Климатино-50Ф.1128Кладово | 1 | 1*50 | 10
дПавельцево | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Павельцево-1 ф.09 ПС №11 | 1 | 1*250 | 50
д.Щитяково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №292 Щитяково-30 Ф.1128Кладово | 1 | 1*30 | 10
д.Новое село | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №294 Нов. Село-60 Ф.1128Кладово | 1 | 1*60 | 15
д.Мурзиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП10кВ №295 Мурзиха-30 Ф.1128Кладово | 1 | 1*30 | 10
д.Выдумерь | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №296 Выдумерь-160 Ф.1128Кладово | 1 | 1*160 | 100
д.Ростовищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №297 Ростовищи-60 Ф.1128Кладово | 1 | 1*60 | 20
д.Потёсы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №298 ЗСП-Потёсы-250Ф.1128Кладово | 1 | 1*250 | 195
д.Покрышкино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №299 Покрышкино-30 Ф.1128Кладово | 1 | 1*30 | 5
д.Стогово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №303 д.Стогово-100 Ф.1128Кладово | 1 | 1*100 | 35
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №308 Заручье-100 Ф.1128Кладово | 1 | 1*100 | 25
д.Костерино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №310 Костерино-10 Ф.1128Кладово | 1 | 1*10 | 5
д.Шалиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП10 №306 Шалиха-50 Ф.1128Кладово | 1 | 1*50 | 25
п Фирово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 046 | 1 | 1*30 | 18
пФирово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 055 | 1 | 1*250 | 148
сРождество | Фировский | Фировский РЭС | ТП 083 | 1 | 1*250 | 35
дШлина | Фировский | Фировский РЭС | ТП 100 | 1 | 1*40 | 8
пФирово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 027 | 1 | 1*160 | 38
Доншино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 388 Доншино | 1 | 1*63 | 24
пФирово | Фировский | Фировский РЭС | ТП 028 | 2 | 2*400 | 350
М.Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 389 М.Борки | 1 | 1*100 | 36
Гнилицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 390 Гнилицы | 1 | 1*10 | 2
д.Борки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №001 Борки-100 Ф.1112Морозово | 1 | 1*100 | 30
Львовское | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №234 Львовское | 1 | 1*63 | 30
Новинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 625 Новинки | 1 | 1*160 | 25
Еремеевка | Спировский | Спировский РЭС | КТП Еремеевка-8 ф.10кВ.Еремеевка | 1 | 1*250 | 135
Львовское | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №235 ФКРС Львовское | 1 | 1*60 | 10
Новинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 626 Новинки | 1 | 1*100 | 5
д.Чудинково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №412 ФКРС-Чудин.-100 Ф.11Сукром. | 1 | 1*100 | 100
пКомсомольский | Фировский | Фировский РЭС | ТП 105 | 2 | 2*250 | 314
Новинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 391 Новинки | 1 | 1*160 | 14
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №414 Ждома-Сукр.-250 Ф.11Сукром. | 1 | 1*250 | 60
д.Запрудье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №406 ФКРСЗапрудье-160 Ф.11Сукром. | 1 | 1*160 | 120
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №418 Школа-Сукр.-250 Ф.11Сукром. | 1 | 1*250 | 60
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10№410 Карт.хран-Сукр-400 Ф.11Сукром. | 1 | 1*400 | 350
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10№416 Котельная Сукр-100 Ф.11Сукром. | 1 | 1*100 | 30
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №420 ПСЛВ Сукром.-160 Ф.11Сукром. | 1 | 1*160 | 10
с.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №407 АВМ Сукром.-400 Ф.11Сукром. | 1 | 1*400 | 300
д.Губа | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №403 Губа-60 Ф.11Сукромны | 1 | 1*60 | 30
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №396 ЗСП-2 Сукр.-400 Ф.05Сукром. | 1 | 1*400 | 300
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №408 ЗСП Сукромны-160 ф.11Сукром. | 1 | 1*160 | 60
Савинская Слобода | Калининский | Калининский РЭС | ТП 393 Сав.Слобода ферма | 1 | 1*60 | 0
д.Горны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №402 Горны-100 Ф.11Сукромны | 1 | 1*100 | 50
д.Вьюгово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ д.Вьюгово-160 фид.1 Княжево | 1 | 1*160 | 15
д.Лазарево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №404 д.Лазарево-40 Ф.11Сукромны | 1 | 1*40 | 10
д.Чудинково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №411 д.Чудинково-100 Ф. 11Сукр. | 1 | 1*100 | 40
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №409 Дерев.Сукром.160 Ф.11Сукром. | 1 | 1*160 | 25
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №419 ЗСП-Сукр.-400 Ф. 11Сукром. | 1 | 1*400 | 285
Савинская Слобода | Калининский | Калининский РЭС | ТП 392 Савинская Слобода дер | 1 | 1*30 | 0
Савинская Слобода | Калининский | Калининский РЭС | ТП 394 Савинская Слобода ЗСП | 1 | 1*400 | 158
Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 397 Борки ж.дома | 1 | 1*63 | 17
Сухойручей | Калининский | Калининский РЭС | ТП 396 Сухой ручей | 1 | 1*160 | 35
Судилово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №236 Судилово | 1 | 1*60 | 10
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 387 Насосная 2 | 1 | 1*63 | 48
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 559 Насосная 1 | 1 | 1*250 | 188
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №395 ЗСП-1 Сукр.-180 Ф.05Сукром. | 1 | 1*180 | 60
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №401 ФКРС-Плотн-100 Ф.05Сукром. | 1 | 1*100 | 35
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 401 Стройцех | 1 | 1*400 | 233
д.Бор-шкени | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №398 д.Бор Шкени-160 Ф.05Сукр. | 1 | 1*160 | 65
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 400 Медное крхр | 1 | 1*250 | 104
д.Кушалино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №400 Кушалино-30 Ф. 05Сукромны | 1 | 1*30 | 15
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 399 Бани | 1 | 1*63 | 13
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №387Торг.центр-Вас-250 Ф.4Сукром. | 1 | 1*250 | 130
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 541 СЛМК | 2 | 2*160 | 131
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №388 ЗСП-Васюково-160 Ф.4Сукром. | 1 | 1*160 | 60
д.Волково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №380 д.Волково-160 Ф.4 Сукром. | 1 | 1*160 | 65
д.Волково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ ЗСП-Волково-250 Ф.4 Сукромны | 1 | 1*250 | 140
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №382Школа-Васюково-400 Ф.4Сукром. | 1 | 1*400 | 300
д.Медведка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №381 Медведка-63 Ф.4 Сукром. | 1 | 1*63 | 20
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №386 АВМ-Васюково-630 Ф.4 Сукром. | 1 | 1*630 | 570
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №385 Маст.Васюково-100 Ф.4Сукром. | 1 | 1*100 | 80
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 404 120 кв.ж.дом | 1 | 1*250 | 86
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 408 Общежитие | 1 | 1*160 | 36
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 411 Бункера | 2 | 2*400 | 354
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 405 Лесхоз | 1 | 1*100 | 0
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 406 Почта | 1 | 1*250 | 72
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 410 Беговая, Почтовая | 1 | 1*100 | 0
Слобода | Калининский | Калининский РЭС | ТП 412 Слобода | 1 | 1*100 | 53
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 538 Насосная | 1 | 1*100 | 43
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 413 Слобода АВМ | 1 | 1*400 | 170
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 537 Сыроварня | 2 | 2*400 | 241
Ямок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 414 Ямок | 1 | 1*100 | 13
с.Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 575 Школа-интернат | 1 | 1*160 | 36
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 417 о/л Искож | 1 | 1*320 | 119
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 259 (№ 2)д. Малышево | 1 | 1*250 | 209
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 654 ЦПС | 2 | 2*630 | 647
д. Русский Городок | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 261 д. Русский Городок | 1 | 1*60 | 36
д. Ежино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 269 д. Ежино | 1 | 1*30 | 18
д. Андрианиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 270 д. Андрианиха | 1 | 1*160 | 115
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 332 Савватьево | 1 | 1*160 | 0
д. Фомино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 271 д. Фомино | 1 | 1*100 | 97
д. Чикулиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 272 д. Чикулиха | 1 | 1*30 | 7
д. Райдино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 273 д. Райдино | 1 | 1*30 | 17
д. Тимонино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 262 д. Тимонино | 1 | 1*160 | 146
д. Астафьево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 264 д. Астафьево | 1 | 1*160 | 137
х. Луначарское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 263 д. Луначарское | 1 | 1*250 | 245
д. Ивановское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 265 д. Ивановское | 1 | 1*60 | 24
Поддубье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 333 Поддубье | 1 | 1*160 | 16
д. Макеевское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 266 (№ 1) д. Макеевское | 1 | 1*160 | 155.4
д. Макеевское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 267 (№ 2) д. Макеевское | 1 | 1*100 | 56
Каблуково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 336 Каблуково деревня | 1 | 1*160 | 17
Каблуково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 339 Каблуково м.мастерск. | 1 | 1*250 | 51
Каблуково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 338 Каблуково ферма | 1 | 1*250 | 153
Крупышево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 334 Крупшево ферма | 1 | 1*30 | 10
Крупышево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 337 Крупшево коттеджи | 1 | 1*100 | 26
Оршино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 346 Оршино коттеджи | 1 | 1*63 | 2
Оршино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 335 Оршино | 1 | 1*160 | 61
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 348 Торг.центр | 1 | 1*250 | 132
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 347 Жил.зона | 1 | 1*250 | 141
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 344 Торг.центр, клуб | 1 | 1*250 | 61
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 343 Пром.зона | 2 | 2*400 | 316
д. Трестна | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 274 (№ 1) д. Трестна | 1 | 1*250 | 145
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 540 Кроликоферма | 2 | 2*400 | 393
Шеды | Калининский | Калининский РЭС | ТП 345 Шеды | 1 | 1*100 | 12
д.Стобищи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП "Мастерские"д.Столбищи ПС Кесьма ф.09 | 1 | 1*400 | 340
д.Можайка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 220 Комлево ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*63 | 18
Х.Югский | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №238 х.Югский | 1 | 1*10 | 0
д.Столбищи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 219 Столбищи ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*400 | 286
Горютино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 294 Горютино ферма | 1 | 1*180 | 21
д. Трестна | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 276 (№ 5) д. Трестна | 1 | 1*250 | 228
Городищи | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №239 Городищи | 1 | 1*30 | 5
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ ЦРП-1 ф.17 ПС №11 | 2 | 2*630 | 600
Горютино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 295 Горютино школа | 2 | 2*250 | 155
д. Каликино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 280 д. Каликино | 1 | 1*60 | 32
д.Мотаево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 213 Мотаево ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 196
Борисково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №240 Борисково | 1 | 1*60 | 30
д. Рамешки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 281 д. Рамешки | 1 | 1*30 | 12
Авакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 330 Коттеджи | 2 | 2*250 | 227
д. Великое Село | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 282 д. Великое Село | 1 | 1*100 | 60
д.Столбищи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 218 Столбищи ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*400 | 202
Трестенская туббольница | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 283 Трестенская туббольница | 1 | 1*60 | 60
Дрездово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №241 Дрездово | 1 | 1*25 | 10
д. Селиваново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 215 Селиваново ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*40 | 26
д. Кондушка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 278 д. Кондушка | 1 | 1*60 | 27
Авакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 307 Котельная | 2 | 2*400 | 222
д. Данилково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 279 д. Данилково | 1 | 1*160 | 144
д.Медянка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 214 Медянки ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*40 | 21
д. Клевцово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 277 д. Клевцово | 1 | 1*25 | 10
Подгорье | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №242 Подгорье | 1 | 1*30 | 10
Авакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 327 Жил.зона | 2 | 2*160 | 151
д. Кузьминское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 216 Кузминское ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*40 | 23
д.Борщево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 217 Борщево ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма | 1 | 1*40 | 18
д. Антонидово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 284 д. Антонидово | 1 | 1*60 | 43
Молевец | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №245 Молевец | 1 | 1*100 | 60
Авакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 326 СИОЖ-2 | 2 | 2*400 | 321
Петровское | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №243 Петровское | 1 | 1*100 | 40
Анненское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТПП-10кВ №244 Анненское | 1 | 1*100 | 10
д.Петрово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №377 Петрово-25 Ф.4 Сукромны | 1 | 1*25 | 5
п.Аввакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 518 Мехлесхоз | 1 | 1*250 | 56
д.Якушино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 210 Якушино ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*30 | 12
д. Ключевая | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 286 (№ 1) д. Ключевая | 1 | 1*400 | 394
д.Збуж | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №376 Збуж-20 Ф.4 Сукромны | 1 | 1*20 | 2
д.Шепелёво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №390 Шепелёво-250 Ф.4 Сукромны | 1 | 1*250 | 165
д.Попадино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 212 Попадино ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*30 | 15
д.Тарасовское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №389 Тарасовское-30 Ф.4 Сукром. | 1 | 1*30 | 10
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №384Карт.хранВасюк-400 Ф.4Сукром. | 1 | 1*400 | 350
Гавшиха | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №251 Гавшиха | 1 | 1*30 | 10
д Можайка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 192 Можайка ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*10 | 5
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №383 АЗС Васюково-63 Ф.4 Сукром. | 1 | 1*63 | 60
д.Ильницы | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 198 Ильницы ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*10 | 3
д.Скородумка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №392 д.Скородумка-50 Ф.4 Сукром. | 1 | 1*50 | 5
д.Мякишево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 206 Мякишево ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*20 | 11
д.Козлово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №456 Козлово-60 Ф.181 Теблеши | 1 | 1*60 | 25
д. Ключевая | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 288 (№ 2) д. Ключевая | 1 | 1*160 | 79
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №465 Жил.пос.Тебл.-100Ф.182Теблеши | 1 | 1*100 | 8
д. Ключевая | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 287 (№ 3) д. Ключевая | 1 | 1*160 | 132
д.Солнечный | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №480 пос.Солнечный-30Ф.187Теблеши | 1 | 1*30 | 10
д. Жуковец | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 290 д. Жуковец | 1 | 1*60 | 56
д.Тимошкино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 202 Тимошкино ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*400 | 237
Ладожское | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №246 Ладожское | 1 | 1*250 | 90
д. Ванькин Бор | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 291 д. Ванькин Бор | 1 | 1*63 | 58
д. Антипково | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 292 д. Антипково | 1 | 1*30 | 15
д. Лодки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 285 д. Лодки | 1 | 1*40 | 31
д.Вербежи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №457 Вербежи-63 Ф.181 Теблеши | 1 | 1*63 | 30
д. Трестна | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 293 (№ 1) д. Трестна | 1 | 1*160 | 107
д.Житищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №459 д.Житищи-160 Ф.181 Теблеши | 1 | 1*160 | 35
Перми | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №247 Перми | 1 | 1*100 | 50
д. Трестна | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 294 д. Трестна | 1 | 1*160 | 131
д.Пятницкое | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 197 Пятницкое ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 102
д.Городня | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №461 Городня-60 Ф.181 Теблеши | 1 | 1*60 | 20
д.Новосёлка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №462 Новосёлка-60Ф.181Теблеши | 1 | 1*60 | 20
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ 406 Казармы ф.17 ЦРП-1 | 2 | 2*400 | 400
д.Теблеши | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №464 Маст.Теблеши-160Ф.182Теблеши | 1 | 1*160 | 35
Тухани | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №18 ж/зона Тухани | 1 | 1*250 | 90
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №463 ФКРС-Теблеши-250 Ф.182Теблеши | 1 | 1*250 | 180
д. Вышка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 295 д. Вышка | 1 | 1*160 | 147
д.Теблеши | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №466 д.Теблеши-250 Ф.182Теблеши | 1 | 1*250 | 170
д. Жижино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 296 д. Жижино | 1 | 1*100 | 71
д.Тимошкино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 201 Тимошкино ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*60 | 25
д.Кулово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №475 ПСЛВ-Кулово-400 Ф.186Теблеши | 1 | 1*400 | 290
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №407 Насосная ф.2 ЦРП-1 | 1 | 1*160 | 0
д.Кулово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №474 ЗСП-Кулово-250 Ф.186Теблеши | 1 | 1*250 | 150
д.Арефино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №477 Арефино-30 Ф.186 Теблеши | 1 | 1*30 | 5
д.Шилково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 209 Шилково ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*60 | 41
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ 403 Гостиница ф.6 ЦРП-1 | 2 | 2*400 | 400
д.Леоново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №479 Леоново-60 Ф.186 Теблеши | 1 | 1*60 | 20
д.Доманово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 196 Доманово ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*10 | 7
д.Шеболдино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №471 Шеболдино-25 Ф.186 Теблеши | 1 | 1*25 | 10
д.Кулово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №476 ФКРС-Кулово-160 Ф.186Теблеши | 1 | 1*160 | 100
д.Сидорино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №478 Сидорино-30 Ф.186 Теблеши | 1 | 1*30 | 10
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ 408 Утятник ф.7 ЦРП-1 | 2 | 2*400 | 400
д.Корино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №473 Корино-30 Ф.186 Теблеши | 1 | 1*30 | 10
Сельцы | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №220 Сельцы | 1 | 1*40 | 15
д.Нивы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №481 Нивы-60 Ф.187 Теблеши | 1 | 1*60 | 20
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ 401 КПД-75 ф.14 ЦРП-1 | 1 | 1*400 | 0
д.Медвежье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №489 Медвежье-60Ф.187Теблеши | 1 | 1*100 | 30
д.Просвещение | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №488 Просвещен.-10 Ф.187Теблеши | 1 | 1*10 | 5
д.Вяльцево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 204 Вяльцево ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*60 | 36
Елизаветка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №224 Елизаветка | 1 | 1*160 | 100
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ 405 Фазанарий ф.15 ЦРП-1 | 1 | 1*100 | 0
д.Кашинка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №482 Кашинка(ФКРС)-100Ф.187Теблеши | 1 | 1*100 | 40
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ №404 Очист.сооружения ф.8 ЦРП-1 | 2 | 2*250 | 300
д.Восново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №486 д.Восново-160 Ф.187Теблеши | 1 | 1*160 | 30
д.Алексино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 194 Алексино ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*60 | 42
Караваево | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №226 Караваево | 1 | 1*30 | 5
д.Фоминское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 193 Фоминское ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*30 | 12
д.Восново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №487 Жил.дома Восн-160Ф.187Теблеши | 1 | 1*250 | 75
Топалки | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №105 Топалки | 1 | 1*100 | 10
д.Абросимово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 205 Абросимово ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*30 | 21
д.Яснево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 207 Яснево ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*20 | 12
Топалки | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №106 Топалки | 1 | 1*100 | 10
Топалки | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №134 ДИПИ д. Топалки | 1 | 1*250 | 100
Лукино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 297 Лукино деревня | 1 | 1*160 | 26
д.Губачево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 180 Губачево ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 233
Беклемишево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 298 Беклемишево | 1 | 1*30 | 10
д.И.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 181 Иван-Гора ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*400 | 328
д.Остолопово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 185 Остолопово ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 186
Авакумово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 300 с/о Мир | 1 | 1*100 | 32
д.И.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 183 Иван-Гора ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*160 | 98
Пищалкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 299 Пищалкино | 1 | 1*160 | 54
Перелески | Калининский | Калининский РЭС | ТП 301 с/о Перелески | 1 | 1*160 | 86
д.И.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 182 Иван-Гора ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*160 | 90
Мичуринец | Калининский | Калининский РЭС | ТП 302 с/о Мичуринец | 1 | 1*60 | 11
д.Раменье | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 189 Раменье ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*10 | 6
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №114 Гаражи-2 Сел.-400 06 Фралёво | 1 | 1*400 | 45
Сахарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 304 Цех с/т гранул | 1 | 1*250 | 141
д.Остолопово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 186 Остолопово ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*60 | 21
д.Ульянова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП10 №109 д.Ульян.Гора-63Ф. 03 Фралёво | 1 | 1*63 | 20
д.Алешино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 184 Алешино ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 40
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №113 Бойлер-"2Б"Сел.-400 06 Фрал. | 1 | 1*400 | 30
Сопково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 305 Сопково ЗСП | 1 | 1*400 | 317
д.Неверово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 187 Неверово ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*10 | 7
Сопково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 306 Сопково крхр | 1 | 1*630 | 177
д.Тарычево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 190 Тарачево ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*30 | 18
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №111 Жил.дома Сел.-400 06 Фралёво | 1 | 1*400 | 30
д.Виловатик | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №090 Виловатик-30 01 Фралёво | 1 | 1*30 | 1
д.Мал.Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №101 д.Мал.Городищ-250 01 Фралёво | 1 | 1*250 | 145
д.Романцево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 223 Романцево ВЛ-10кВ №07 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 62
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 332 (№2) д. Рыбинское Заручье | 1 | 1*100 | 0
д.Чернецкое | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 222 Чернецкое ВЛ-10кВ №07 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 176
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 302 (№ 3) д. Рыбинское Заручье | 1 | 1*400 | 367
д. Старое | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 234 Старое ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*30 | 16
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 299 (№ 4) д. Рыбинское Заручье | 1 | 1*160 | 155
д.Ильинское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 233 Ильинское ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*20 | 8
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 298 (№ 5) д. Рыбинское Заручье | 1 | 1*400 | 385
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 231 Кесьма ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 58
Калошино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 303 Калошино | 1 | 1*100 | 25
г. Бежецк | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №093 ПЖО-30 01 Фралёво | 1 | 1*30 | 1
д.Трофимцево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №095 Трофимцево-100 01 Фралёво | 1 | 1*100 | 15
Сахарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 319 Ферма | 2 | 1*400+1*630 | 473
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 232 Кесьма ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 190
Сахарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 308 СХА Уч.корпус2 | 2 | 2*360 | 323
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 224 Кесьма ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*400 | 78
д. Малые Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №100 КНС-2-М.Город-63 01 Фралёво | 1 | 1*63 | 63
д.Сгубово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №104 Сгубово-63 03 Фралёво | 1 | 1*63 | 5
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 230 Кесьма ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 45
Сахорово | Калининский | Калининский РЭС | ТП № 309 Дет.сад | 2 | 2*250 | 288
Сахорово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 310 Учхоз,магазин,клуб | 1 | 1*630 | 0
д. Рыбинское Заручье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 300 (№ 7) д. Рыбинское Заручье | 1 | 1*100 | 75
д. Кузнецы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 301 (№ 2) д. Кузнецы | 1 | 1*250 | 185
д. Фабрика | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 303 д. Фабрика | 1 | 1*100 | 62
д. Фабрика | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 304 (№ 2) д. Фабрика | 1 | 1*160 | 69
Сахарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 314 Агрохимлаборатория | 1 | 1*400 | 179
д. Фабрика | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 307 (№ 3) д. Фабрика | 1 | 1*160 | 73
д. Поповка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 310 д. Поповка | 1 | 1*30 | 5
д. Ломы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 312 (№ 1) д. Ломы | 1 | 1*250 | 217
д. Ломы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 311 (№ 2) д. Ломы | 1 | 1*250 | 211
д. Фабрика | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 313 п/л Лесная Сказка | 1 | 1*100 | 51
д. Преображение | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 314 д. Преображение | 1 | 1*160 | 102
п.Мокшино | Конаковский | Конаковский РЭС | ЗТП-10кВ Мокшино быт.ф.33 ПС Безбородово | 1 | 1*560 | 200
д. Ручки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 316 (№2) д. Ручки | 1 | 1*250 | 215
д.Безбородово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Безбородово о/х ф.33 ПС Безборо | 1 | 1*60 | 0
д. Ручки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 320 д. Ручки | 1 | 1*400 | 391
д.Безбородово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Безбородово ф.1 ПС Безбородово | 1 | 1*250 | 0
д. Ручки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 318 (№7) д. Ручки | 1 | 1*160 | 145
д. Ручки | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 315 (№ 9) д. Ручки | 1 | 1*160 | 90
д. Ямники | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 322 д. Ямники | 1 | 1*160 | 112
д. Горка-Паржа | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 323 д. Горка-Паржа | 1 | 1*30 | 23
д. Хабары | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП-10 кВ 324 д. Хабары | 1 | 1*100 | 44
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №107 д.Заручье-160 03 Фралёво | 1 | 1*160 | 55
Сахарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 315 С/х выставка | 1 | 1*250 | 108
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №102 д.Селезенево-25 03 Фралёво | 1 | 1*25 | 1
д. Мокшицы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 328 д. Мокшицы | 1 | 1*30 | 0
п.Сахарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 322 ШПК | 1 | 1*400 | 152
д. Житники | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 330 д. Житники | 1 | 1*25 | 15
д.Филипково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №190 Клуб Филипп-400Ф.171Ш.Дуброво | 1 | 1*400 | 265
Сахарово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 321 Мастерские | 1 | 1*100 | 44
Андреевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 323 Андреевское | 1 | 1*100 | 7
Аркатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 324 Аркатово | 1 | 1*250 | 59
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 228 Кесьма ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 32
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 225 Кесьма ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 35
Котеджи Литвинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 685 | 2 | 2*400 | 126
д.Лобнево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 235 Лобнево ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*60 | 19
Сахорово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 527 | 2 | 2*250 | 227
Вокшино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП 10кВ ТП№152 дет. Сад д. Вокшино | 1 | 1*40 | 10
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ЗТП 226 Зерноко-с. ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 2 | 2*400 | 667
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 526 | 2 | 2*400 | 361
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 525 | 2 | 2*400 | 184
Вокшино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №150 ФКРС Вокшино | 1 | 1*30 | 10
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 524 | 2 | 2*100 | 82
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 229 Школа ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 93
Батино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 675 Батино | 1 | 1*100 | 20
Высокуша | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №156 Высокуша | 1 | 1*160 | 100
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 620 Насосная | 1 | 1*160 | 31
Каменка | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №160 Каменка | 1 | 1*60 | 40
Батино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 258 Насосная | 1 | 1*100 | 58
Вычиха-Топорово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №157 Вычиха-Топорово | 1 | 1*100 | 40
д.Филипково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №191 д.Филиппково160Ф.171Ш.Дуброво | 1 | 1*160 | 5
К.Васильково | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №161 К.Васильково | 1 | 1*60 | 30
д.Щадрениха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №485 д.Щадрениха-30Ф.187Теблеши | 1 | 1*20 | 10
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 237 Кесьма ВЛ-10кВ №21 ПС Кесьма | 1 | 1*400 | 307
д.Филипково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №189 Маст.Филипп-100Ф.171Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 20
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 236 Кесьма ВЛ-10кВ №21 ПС Кесьма | 1 | 1*400 | 263
д.Мошнино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №178 Мошнино-30 Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*30 | 25
д.Шишково-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №179 д.Ш.Дуброво-63Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*63 | 5
д.Шишково-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №180 Ж.пос.Ш.Дуб-160Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*160 | 40
д.Алексеевское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №181 Алексеевское-60Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 25
д.Виктрово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №182 Викторово 60Ф.172 Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 5
д.Глушихино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №172 Глушихино-30 Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*30 | 1
д.Саурово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №174 Саурово-60 Ф.172 Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 30
д.Шишково-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №175 Мол.завШ.Дуб160Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*160 | 140
д.Ковезиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №186 Ковезиха-100Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 90
д.Княжиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №185 д.Княжиха-100 Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 15
д.Дружный | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №218 Дружный-10 Ф.173 Ш.Дуброво | 1 | 1*10 | 1
д.Княжиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №184 ФКРС-Княжиха100Ф.172Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 70
д.М.Косиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №222 д.М.Косиха-40Ф.173Ш.Дуброво | 1 | 1*40 | 5
д.Каблуково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №220Каблуково-63 Ф.173Ш.Дуброво | 1 | 1*63 | 40
д.Б.Косиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10кВ №223 д.Б.Косиха-60Ф.173Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 15
д.М.Каменка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №215 д.М.Каменка-100Ф.174Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 70
д.Раменье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №216 Раменье-100 Ф.174Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 70
д.Пронино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 240 Пронино ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 250
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 241 Пронино ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма | 1 | 1*250 | 109
д.Пронино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 243 Пронино ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 61
д.Горка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 246 Горка ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма | 1 | 1*10 | 3
д.Гусарево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №195 Гусарёво-30 Ф.175Ш.Дуброво | 1 | 1*30 | 1
д.Котляево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №196 Котляево-60 Ф.175Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 15
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №194 Ж.дома-Мих.Гора160Ф.175Ш.Дубр | 1 | 1*160 | 50
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №193 д.Мих.Гора-250 Ф.175Ш.Дуброво | 1 | 1*250 | 140
д.Красноселка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №231 Красносёлка-100Ф.177Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 90
д.Збуново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №319 АВМ Збуново-630 Ф.1Дорохово | 1 | 1*630 | 600
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №317 СИОЖ-100 Ф.1Дорохово | 1 | 1*100 | 35
д.Старово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №315 ФКРС-1 Старово-250Ф.1Дорохово | 1 | 1*250 | 160
д. Пестиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №322 Сельэлектро-250Ф.1Дорохово | 1 | 1*250 | 55
д.Филипиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №323 Филиппиха-100 Ф.1Дорохово | 1 | 1*100 | 10
д.Крутец | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №318 Крутец-30 Ф.1Дорохово | 1 | 1*30 | 10
д.Андреевское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №325 Андреевское-100 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*100 | 15
д.Толстиково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №335 Толстиково-60 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*60 | 20
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №331 Мол.завод Прис-160Ф.2 Дорох. | 1 | 1*160 | 20
д.Киселкино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №326 Киселкино-30 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*30 | 7
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №330 д.Присеки-63 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*63 | 10
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №329 Пилорама Прис.-250Ф.2Дорохово | 1 | 1*250 | 150
д.Толстокосово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №328 Толстокосово-50 Ф.2Дорохово | 1 | 1*50 | 20
д.Селятино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №334 Селятино-100 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*100 | 10
д.Буяново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №336 Буяново-160 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*160 | 5
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №337 Маст.Присеки-250 Ф.2Дорохово | 1 | 1*250 | 150
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №332 Клуб Присеки-160 Ф.2Дорохово | 1 | 1*160 | 30
Прибытково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 255 Сен.сарай | 2 | 2*400 | 267
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 254 ЖК | 2 | 2*400 | 53
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 265 Геологи | 1 | 1*250 | 107
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 259 ЗСП | 2 | 2*400 | 309
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 251 ЗСП | 1 | 1*400 | 290
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 252 АВМ | 1 | 1*250 | 121
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 257 крхр | 1 | 1*400 | 258
Каленовка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 249 Каленовка | 1 | 1*63 | 29
Пасынково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 246 Перекачка | 1 | 1*160 | 93
Пасынково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 247 Перекачка | 1 | 1*100 | 24
Губино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 596 Губино | 1 | 1*63 | 20
Прибытково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 250 Прибытково | 1 | 1*250 | 57
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 286 Жил.дом | 2 | 2*160 | 94
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 267 Котельная | 2 | 2*400 | 346
д. Аблазино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 251 Бородино ВЛ10кВ №13 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 127
п.Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 261 КНС | 1 | 1*160 | 115
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 270 Эммаус Коттеджи | 1 | 1*160 | 33
д.Козлы | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 253 Козлы ВЛ10кВ №13 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 64
д.Тимофеево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 249 Тимофеево ВЛ10кВ №13 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 19
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 273 Эммаус м.мастерские | 1 | 1*160 | 0
д.Мишуткино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 250 Мишуткино ВЛ10кВ №13 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 26
д.Нестерово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 248 Нестерово ВЛ10кВ №13 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 79
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 285 Спутник | 1 | 1*160 | 73
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 271 АЗС | 1 | 1*100 | 42
д.Бородино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 252 Аблазино ВЛ10кВ №13 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 93
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 268 Школа-интернат 1 | 1 | 1*250 | 106
д.Нестерово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 247 Нестерово ВЛ10кВ №13 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 68
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 266 Геологи | 1 | 1*400 | 201
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 262 жил.зона | 1 | 1*400 | 189
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 268 Коник ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 49
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 263 Клуб | 1 | 1*400 | 195
д.Остров | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 262 Остров ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 29
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 263 Коник ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | 1 | 1*400 | 270
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 264 Школа | 2 | 2*250 | 365
Пасынково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 245 Пасынково ферма | 1 | 1*250 | 97
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 267 Коник ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | 1 | 1*60 | 32
Горохово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 248 Горохово | 1 | 1*100 | 23
д.Коник | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 265 Коник ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 51
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП № 274 пост ГИБДД | 1 | 1*63 | 21
д.Болдырево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 269 Болдырево ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | 1 | 1*40 | 21
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 260 кафе Березка | 1 | 1*160 | 72
д.Липенка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 260 Липенка ВЛ-10кВ №01ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 19
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 278 с.Эммаус | 1 | 1*160 | 48
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 241 п.Эммаус | 1 | 1*160 | 62
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 273 Любегощи ВЛ10кВ №11 Любегощи | 1 | 1*160 | 39
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 275 Любегощи ВЛ10кВ №11 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 12
д.Батеевка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 279 Батеевка ВЛ10кВ №11 ПС Любегощи | 1 | 1*63 | 21
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 281 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 39
Коровино | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 845 Коровино | 1 | 1*40 | 0
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 283 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*25 | 12
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 278 Любегощи ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 78
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 276 Любегощи ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи | 1 | 1*400 | 139
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 282 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 64
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №124 Жил.дома Ляды160 07 Фралёво | 1 | 1*160 | 25
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 300 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*400 | 291
д. Захарово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | СТП-10 №088 Свинар.Захар.-25 07 Фралёво | 1 | 1*25 | 10
д.М.Овсянниково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 280 М.Овсянниково ВЛ10 №05 ПСЛюбегощи | 1 | 1*10 | 3
д.Фралево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №116 Клуб Фралёво-100 07 Фралёво | 1 | 1*100 | 10
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 284 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*60 | 34
д.Неволиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №118 Неволиха-25 07 Фралёво | 1 | 1*25 | 15
с.Любегощи. | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 274 Любегощи ВЛ-10кВ №11 ПС Любегощи | 1 | 1*400 | 212
д.Ларихово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 292 Попово ВЛ10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*63 | 52
д.Федорково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 293 Федорково ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 11
д.Никулино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 294 Боровицы ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 13
д.Гора | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 297 Гора ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 96
д.Любер | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 299 Люберь ВЛ-10кВ №05 Любегощи | 1 | 1*100 | 71
д.Косодавль | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 296 Косодавль ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 27
д.Кишкино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 295 Кишкино ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*63 | 13
д.Хрущи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 298 Хрущи ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*40 | 32
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 309 Алферово ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*100 | 28
д.Лошицы | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 311 Лошицы ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 21
Ременицы | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 846 Ременицы | 1 | 1*60 | 0
д.Верхнее | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 312 Верхнее ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 14
Кудрявцево | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 847 Кудрявцево | 1 | 1*100 | 17
д.Б.Мякишево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 314 Мякишево ВЛ10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*30 | 13
д.Левково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 310 Левково ВЛ10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*25 | 13
Старенькое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 848 Старенькое | 1 | 1*63 | 13
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 305 Алферово ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*250 | 131
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 849 Ю-Девиьче ферма | 1 | 1*320 | 116
Высоково,Трясцино,Медвед | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 850 Высоково,Трясцино,Медведково | 1 | 1*63 | 13
д.Алферово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 306 Алферово ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 82
д.Дор | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 304 Дор ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*60 | 31
Едимоновские Горки | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 852 Ед.Горки 1 | 1 | 1*250 | 57
д.Сельцы | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 313 Сельцы ВЛ10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*25 | 11
д.Жуково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 303 Жуково ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи | 1 | 1*25 | 12
д.Спас-реня | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 051 Спас-реня ф.251 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 86
д.Стрелица | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 052 Стрелица ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*250 | 176
д.Федотово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 054 Федотово ВЛ10кВ ф.251 ПС Григоров | 1 | 1*10 | 4
д.Шарицы | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 053 Шарицы ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 20
д.Раменье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №117 Раменье-63 07 Фралёво | 1 | 1*63 | 25
д.Раменье | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 055 Раменье ф.251 ПС Григорово | 1 | 1*63 | 19
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №122 Жил.пос.Ляды-160 07 Фралёво | 1 | 1*160 | 5
д.Слуды | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 062 Слуды ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*630 | 600
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №125 д.Ляды-100 07 Фралёво | 1 | 1*100 | 30
д.Ляды | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №126 ФКРС Ляды-160 07 Фралёво | 1 | 1*160 | 160
д.Перемут | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 057 Перемут ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*400 | 335
д.Молодка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №119 Молодка-25 07 Фралёво | 1 | 1*25 | 15
д.Корницы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №120 Корницы-25 07 Фралёво | 1 | 1*25 | 1
д.Прозорово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №121 Прозорово-10 07 Фралёво | 1 | 1*10 | 2
д. Фралево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №115 Свин.Фрал-250 Ф.07 Фралёво | 1 | 1*250 | 200
д. Бодачево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 058 Бодачево ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*160 | 76
Едимоново | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 854 Едимново 1 деревня | 1 | 1*250 | 63
д.Жары | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №127 Жары-30 07 Фралёво | 1 | 1*30 | 2
Едимоново | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 855 Едимново 2 ж.дома | 1 | 1*100 | 17
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №070 Маст.Поречье-160 Ф.1Пореч. | 1 | 1*160 | 60
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №069 Мол.заводПореч-160 Ф.1Пореч. | 1 | 1*160 | 60
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №071 Правл.Поречье-100 Ф.1Пореч. | 1 | 1*100 | 15
Остров | Калининский | Калининский РЭС | ТП 878 Остров | 1 | 1*400 | 32
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №073 БольницаПореч.-100 Ф.1Пореч. | 1 | 1*100 | 35
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 857 Ю-Девичье комплекс | 1 | 1*400 | 86
д.Расловлево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №061 Расловлево-60 Ф.3 Поречье | 1 | 1*60 | 20
д.Сим.городок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №058 Сим.Городок-60 Ф.3 Пореч. | 1 | 1*60 | 30
д.Воронья Нога | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №082 д.Вор.Нога-160 Ф.5 Поречье | 1 | 1*160 | 60
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 858 Ю-Девичье ж.зона | 2 | 2*400 | 367
д.Дуброво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №080 Дуброво-60 Ф.5 Поречье | 1 | 1*60 | 50
д.Чижово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №079 д.Чижово-100 Ф.5 Поречье | 1 | 1*100 | 20
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 859 Ю-Девичье котельная | 2 | 2*400 | 404
д.Стёпаньково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №068 Стёпаньково-60 Ф.1 Пореч. | 1 | 1*60 | 30
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10 №072 Школа-Пореч.-100 Ф.1 Пореч. | 1 | 1*63 | 20
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №075 ФКРС Поречье-160 Ф.1 Пореч. | 1 | 1*160 | 60
д.Поречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №074 ЗСП Поречье-250 Ф.1 Пореч. | 1 | 1*250 | 150
д.Миновское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ 062 Миновское Ф.2 Поречье | 1 | 1*63 | 30
д.Курганы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №063 д.Курганы-100 Ф.2 Поречье | 1 | 1*100 | 30
д.Курганы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №064 Маст.Курганы-160 Ф.2Пореч. | 1 | 1*160 | 60
д.Кочевино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №066 Кочевино-10 Ф.2 Поречье | 1 | 1*10 | 1
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 861 Ю-Девичье оч.сооруж | 1 | 1*160 | 33
д.Вепрь | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №067 Вепрь Ф.2 Поречье | 1 | 1*30 | 15
д.Иванищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №065 Иванищи-100 Ф.2 Поречье | 1 | 1*100 | 40
д.Любини | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №059 Любини-60 Ф.3 Поречье | 1 | 1*60 | 30
д.Хорошово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №060 Хорошово-160 Ф.3 Поречье | 1 | 1*160 | 60
д.Переузь | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №077 Переузь-63 Ф.5 Поречье | 1 | 1*63 | 20
д.Дорка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №076 Дорка-60 Ф.5 Поречье | 1 | 1*30 | 15
д.Чижово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №078 Жилпос.Чижово-250 Ф.5 Пореч. | 1 | 1*250 | 150
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 860 М.мастерские | 1 | 1*100 | 19
д.Воронья Нога | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №081 ФКРС Вор.Нога-100 Ф.5 Пореч. | 1 | 1*100 | 45
дДмитрово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Дмитрово ф.20 ПС Изоплит (3) | 1 | 1*160 | 30
Ю-Девичье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 862 Молзавод | 1 | 1*160 | 34
дСтариково | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Стариково ф.20 ПС Изоплит (3) | 1 | 1*250 | 90
Заборовье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 863 Заборовье 1 | 1 | 1*160 | 35
Заборовье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 864 Заборовье 2 | 1 | 1*400 | 169
Юрятино | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 865 Юрятино 1 | 1 | 1*160 | 24
Осиновки,Загорье | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 866 Осинки-Загорье | 1 | 1*160 | 0
Осиновки | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 867 Осинки | 1 | 1*100 | 12
Новенькое | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 868 Новенькое | 1 | 1*100 | 50
Орешково | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 869 Орешково | 1 | 1*100 | 17
Кузьминское | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 870 Кузьминское | 1 | 1*63 | 16
Глинники | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 871 Глинники 1 | 1 | 1*250 | 0
Бабня | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 875 Бабня | 1 | 1*100 | 13
Андрейцево | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 876 Андрейцево | 1 | 1*40 | 0
Сурсово | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 877 Сурсово | 1 | 1*25 | 0
Коробекино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 833 Коробекино | 1 | 1*30 | 0
Литвинцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 834 Литвинцево | 1 | 1*160 | 57
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 074 Неганово ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*160 | 121
д.Б. Овсяниково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 077 Б. Овсяниково ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*160 | 42
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 075 Неганово ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*160 | 64
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 073 Неганово ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*250 | 136
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 072 Неганово ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*400 | 84
д.Малыгино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 070 Малыгино ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*30 | 16
д.Старое | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 069 Старое ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 79
д.Старое | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 068 Старое ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 83
д.Елейцино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 067 Елейцино ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*40 | 23
д.Павловское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 066 Павловское ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*30 | 21
д.Б. Овсяниково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 065 Б. Овсяниково ф. 253 ПС Григорово | 2 | 2*400 | 550
д.Макарово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 088 Макарово ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 56
д.Сухолжино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 093 Сухолжино ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 79
д.Квасково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 089 Квасково ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*20 | 11
д.Мордкино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 094 Мордкино ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*25 | 7
д.Улитино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 095 Улитино ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*40 | 20
д.Григорово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 080 Григорово ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*40 | 24
д.Кузьмищево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 091 Кузьмищево ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*60 | 31
д.Филипцево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 090 Филипцево ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*10 | 1
д.Тиманское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 092 Тиманское ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*63 | 17
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 082 Егна фид. 254 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 48
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 087 Егна фид. 254 ПС Григорово | 1 | 1*250 | 38
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 086 Егна ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*250 | 112
п. Оленино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП ДРП КВЛ №16 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 12
д.Новое | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 127 Новое ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*10 | 3
д. Карзаново | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Карзаново ВЛ №13 ПС Ильёнки | 1 | 1*40 | 0
д.Ильинское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 126 Ильинское ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 22
д.Никулино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 060 Никулино ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*160 | 69
д. Новинка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Новинка ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*40 | 20
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Насосная ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*100 | 21
д.Дюдиково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 131 Дюдиково ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 32
д. Школа | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Школа-2 ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*100 | 9
д. Дюдиково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 132 Дюдиково ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 28
д. Завидово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Завидово-2 КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 30
д. Татево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Татево-1 КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*60 | 60
д.Беняково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 134 Беняково ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 12
д.Н.Высока | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 125 Н. Высока ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово | 1 | 1*30 | 16
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Юбилейная ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*160 | 8
д.Каменка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 128 Каменка ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*10 | 4
д.Огнишино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 133 Огнишино ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 16
д. Холмец | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмец-4 ФКРС ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*400 | 280
д.Еремейцево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 141 Еремейцево ВЛ-10кВ №13 ПС Чамеров | 1 | 1*40 | 38
д. Холмец | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмец-5 КЗС ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*320 | 260
д.Сычево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 139 Сычево ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 87
д.Бриково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 136 Бриково ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 11
д.Добрица | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 138 Добрица ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово | 1 | 1*10 | 9
д. Меженинка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Меженинка-2 ФКРС КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*250 | 180
д. Бобровка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Бобровка-1 н.дома КВЛ №16 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 30
д. Каденка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каденка-1 быт ВЛ №11 ПС Каденка | 1 | 1*100 | 13
д. Глазки | Оленинский | Оленинский РЭС | ЗТП Глазки-1 насосная КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 40
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 151 Чамерово ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 1 | 1*160 | 82
д.Боловино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 159 Боловино ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 1 | 1*63 | 34
д.Хахилево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 156 Хахилево ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 23
д. Подорваново | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Подорваново ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*160 | 90
д. Пашкино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Пашкино КВЛ №18 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 88
с.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 153 Чамерово ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 1 | 1*160 | 81
д.Чамерово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 155 Чамерово ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 2 | 2*400 | 527
д. Рассказово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Рассказово ВЛ №13 ПС Ильёнки | 1 | 1*40 | 2
д. Боярщина | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Боярщина КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*20 | 10
г.Весьегонск, п.Кратинова | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 007 Кратинова ВЛ10кВ №11ПС Весьегонск | 1 | 1*250 | 54
д. Знаменка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Знаменка-3 школа КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 50
д. Гусево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Гусево-4 ВЛ №13 ПС Гусево | 1 | 1*160 | 44
д. Болдырево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Болдырево | 1 | 1*40 | 20
Ведерня | Калининский | Калининский РЭС | ТП 835 Ведерня | 1 | 1*10 | 0
Всехсвятское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 836 Всехсвятское | 1 | 1*60 | 28
Васильково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 837 Васильково | 1 | 1*10 | 0
Рождествено | Калининский | Калининский РЭС | ТП 838 Рождествено комплекс | 1 | 1*400 | 147
Бортниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 839 Бортниково | 1 | 1*60 | 0
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 081 Егна ВЛ-10кВ ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*630 | 96
Анашкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 840 Анашкино | 1 | 1*63 | 21
Хотмирово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 841 Хотмирово | 1 | 1*63 | 1
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 083 Егна ВЛ-10кВ ф. 254 ПС Григорово | 1 | 1*400 | 202
Новоселово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 843 Новоселово | 1 | 1*30 | 5
Быково,Тешелово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 844 Быково,Тешелово | 1 | 1*63 | 0
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 228 Чуприяновка поселок | 1 | 1*250 | 100
д.Бараново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 001 Бараново ВЛ10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*250 | 125
д.Бараново | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 002 Бараново ВЛ10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*63 | 26
д.Крешнево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 005 Крешнево ВЛ10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*100 | 1
д. Ростовцево д. Изоево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Ростовцево-Изое | 1 | 1*60 | 20
д.Выбор | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 004 Выбор ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*20 | 1
д.Горка | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 003 Горка ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*100 | 31
д.Крешнево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 028 Крешнево ВЛ10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*30 | 17
д.Крешнево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 006 Крешнево ВЛ10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*100 | 100
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 227 ст.Чуприяновка | 1 | 1*160 | 68
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 240 ДСПМК | 1 | 1*400 | 149
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 277 Конезавод | 1 | 1*180 | 54
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 226 Лыжная база | 1 | 1*160 | 18
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 594 Коттеджи | 1 | 1*250 | 145
д. Галибино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Галибино | 1 | 1*30 | 5
Гостилково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 460 Гостилково | 1 | 1*30 | 0
д. Галибино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Галибино ферма | 1 | 1*100 | 80
Ярково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 461 Ярково | 1 | 1*63 | 7
д. Жуково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Жуково | 1 | 1*60 | 10
д. Воробьево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Елисеевское с.п. с.Б. Воробьево ско | 1 | 1*400 | 150
Змеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 463 Змеево | 1 | 1*100 | 7
Гудково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 464 Гудково | 1 | 1*63 | 32
Шернево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 469 Шернево | 1 | 1*30 | 0
Берглезово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 468 Берглезово | 1 | 1*50 | 0
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 465 Заборовье | 1 | 1*63 | 6
Шутово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 467 Шутово | 1 | 1*63 | 0
Андреевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 474 Андреевское м.мастер. | 1 | 1*250 | 94
д. Деревенское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Деревенское | 1 | 1*60 | 30
д.Уварово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Уварово | 1 | 1*30 | 20
д.Поречье д.Забелино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Поречье-Забелин | 1 | 1*160 | 50
д. Поречье | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Поречье | 1 | 1*100 | 40
д.Погорелово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Погорелово | 1 | 1*20 | 5
д. Турынино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Турынино быт,ф | 1 | 1*63 | 10
Андреевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 471 Андреевское | 1 | 1*100 | 17
Андреевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 473 Андреевское ферма | 1 | 1*100 | 15
Андреевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 475 Андреевское коровник | 1 | 1*250 | 159
Култино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 476 Култино | 1 | 1*160 | 52
Избрижье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 470 Избрижье | 1 | 1*100 | 45
Гильнево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 477 Гильнево | 1 | 1*160 | 54
Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 482 Борки крхр | 1 | 1*250 | 40
Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 479 Борки ФКРС | 1 | 1*160 | 123
Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 478 Борки м.мастерские | 1 | 1*100 | 78
д. Кружково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Давыдовское с.п. дер.Кружково | 1 | 1*30 | 10
Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 481 Борки поселок | 2 | 2*400 | 553
д. Хорышево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Хорышево | 1 | 1*160 | 60
Мухино-Городище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 459 Мухино-Городище | 1 | 1*100 | 0
д. Староборисково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Ст.Борисково | 1 | 1*60 | 50
д. Новоборисково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Нов.Борисков | 1 | 1*10 | 5
Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 458 Борки офис | 1 | 1*100 | 31
Степаньково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 484 Степаньково | 1 | 1*160 | 59
д.Ежиха | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Ежиха | 1 | 1*63 | 10
Чадово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 485 Чадово | 1 | 1*100 | 21
Дуденево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 486 Дуденево | 1 | 1*63 | 3
д. Погорелка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Погорелка | 1 | 1*60 | 40
Б.Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП Жил.дома-1 | 1 | 1*250 | 21
д.Лукьяново | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Лукьяново | 1 | 1*100 | 75
Романово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 571 Романово крхр | 1 | 1*250 | 109
д. Нововведенское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Н.Введенское | 1 | 1*100 | 50
д. Матвеевское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. Дер.Матвеевское | 1 | 1*160 | 60
Курово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 570 Курово | 1 | 1*100 | 28
д.Якшино, д.Деревенька | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Якшино-Дерев | 1 | 1*60 | 10
Букарево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 418 Букарево | 1 | 1*60 | 18
д. Якшино, д.Деревенька | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Деревенька ф | 1 | 1*250 | 0
д.Рябиновка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Рябиновка | 1 | 1*250 | 100
д. Игнашево, д. Малино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Малино | 1 | 1*60 | 20
Полустово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 415 Полустово | 1 | 1*50 | 14
Пустошка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 424 Пустошка | 1 | 1*20 | 0
д.Бокарево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Бокарево | 1 | 1*30 | 10
д. Медведное | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Медведное | 1 | 1*160 | 80
Серьговское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 425 Серьговское | 1 | 1*63 | 0
д.Власьево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Власьево | 1 | 1*30 | 20
Стешево-Шапкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 426 Стешево-Шапкино | 1 | 1*63 | 2
Дмитровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 422 Дмитровское жил.зона | 1 | 1*250 | 78
д.Степандино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Степандино-М | 1 | 1*60 | 40
д.Алофеево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Алафеево | 1 | 1*30 | 5
Дмитровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 421 Дмитровское ЗСП | 1 | 1*400 | 130
д.Дуброво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №052 д.Дуброво Ф.198 С.Борок | 1 | 1*100 | 45
Дмитровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 423 Дмитровское котельная | 1 | 1*160 | 68
д. Высокое | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Высокое | 1 | 1*100 | 5
Дмитровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 419 Дмитровское м.мастер. | 1 | 1*100 | 80
Дмитровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 420 Дмитровское | 2 | 2*250 | 143
Тутань | Калининский | Калининский РЭС | ТП 487 Тутань | 1 | 1*63 | 0
Тухинь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 488 Тухинь | 1 | 1*160 | 68
Михеево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 490 Михеево | 1 | 1*63 | 13
Федоткино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 489 Федоткино | 1 | 1*10 | 0
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 491 Кумардино | 1 | 1*100 | 18
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 494 Кумардино свиноферма | 2 | 2*250 | 115
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 493 Кумардино столовая | 1 | 1*400 | 240
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 492 Кумардино м.мастерск. | 1 | 1*250 | 62
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 495 Кумардино КНС | 1 | 1*160 | 54
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 496 Кумардино поселок | 1 | 1*160 | 35
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 497 Кумардино село | 1 | 1*160 | 38
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 498 Кумардино с.сар., АВМ | 1 | 1*400 | 219
Иванцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 499 Иванцево | 1 | 1*63 | 17
Рождество | Калининский | Калининский РЭС | ТП 500 Рождество | 1 | 1*63 | 24
Тутань | Калининский | Калининский РЭС | ТП 501 Дом охотника | 1 | 1*50 | 14
д.Горни | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №044 Горни-60 ф.197 ПС С.Борок | 1 | 1*60 | 45
д.Дуброво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №051 ФКРСДуброво ф198 ПС Сул.Борок | 1 | 1*100 | 70
д.Заречье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №050 д.Заречье-100 Ф.198 С.Борок | 1 | 1*100 | 80
Ивановское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 502 Ивановское | 1 | 1*100 | 31
Князево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 503 Князево 2 | 1 | 1*160 | 58
Князево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 504 Князево 1 | 1 | 1*160 | 72
Стренево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 528 Стренево | 1 | 1*160 | 18
Родионово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 505 Радионово | 1 | 1*10 | 0
Тутань | Калининский | Калининский РЭС | ТП 506 п/л КЭЗ | 1 | 1*160 | 73
г. Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 892 Прокуратура | 2 | 2*400 | 383
д. Мошенка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №149 (Мошенка №3) | 1 | 1*250 | 100
д.Святое | Осташковский | Осташковский РЭС | ЗТП-10кВ №174 (Святое №1) | 1 | 1*250 | 50
д.Жданово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №195 (Жданово-1) | 1 | 1*250 | 150
д.Жданово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №198 (Жданово-4) | 1 | 1*250 | 200
д.Свапуще | Осташковский | Осташковский РЭС | ЗТП-10кВ №221 (Свапуще-4) | 1 | 1*250 | 100
д.Сорога | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №242 (Сорога-2) | 1 | 1*250 | 65
Яменское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1118 Яменское | 1 | 1*63 | 3
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 116 | 1 | 1*160 | 40
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 118 | 1 | 1*100 | 23
Мелечкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 935 Мелечкино ЖК | 2 | 1*250+1*400 | 184
д.Александровка | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП 10кВ д.Александровка | 1 | 1*60 | 60
д.Баждеры | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Баждеры | 1 | 1*30 | 15
д.Гущино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Гущино | 1 | 1*60 | 5
д. Елисеево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Елисеево клуб | 1 | 1*160 | 60
д.Звездино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Звездино | 1 | 1*100 | 50
д. Растригино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Растригино | 1 | 1*60 | 20
д. Завид-я горка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. с..Завидовская Горк | 1 | 1*250 | 200
д. Завид-я горка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. с..Завидовская Горк | 1 | 1*100 | 15
д. Завид-я горка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. с.Завидовская Горка | 1 | 1*160 | 100
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП "База Птицефабрики" п.К.Го | 1 | 1*250 | 100
д. Горка Максимовская | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер. Горка Максимовс | 1 | 1*160 | 60
д. Гребни | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Гребни | 1 | 1*160 | 50
д. Доншаково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Доншаково | 1 | 1*40 | 35
д. Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Никольское б | 1 | 1*250 | 50
д. Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Никольское ф | 1 | 1*250 | 200
д.Бобровка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Бобровка ФКР | 1 | 1*100 | 65
д. Бобровка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Бобровка быт | 1 | 1*60 | 10
д.Таскаиха | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Таскаиха | 1 | 1*60 | 30
д. Никулино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Никулино | 1 | 1*60 | 50
д.Федово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Федово | 1 | 1*10 | 5
д. Игольники | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Игольники быт | 1 | 1*30 | 10
д.Малахово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Малахово ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*20 | 10
д. Игольник | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Игольники ферма | 1 | 1*100 | 90
д. Гол. Горки | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №201 (Телевышка) | 1 | 1*63 | 22
д.Леванидово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Леванидово ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*160 | 147
д.Овсянниково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Овсянниково-Громилово ВЛ10кВ №04 Фро | 1 | 1*63 | 47
д.Ляхово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №200 (Ляхово) | 1 | 1*100 | 0
д.Сывороткино | Торжокский | Торжокский РЭС | МТП-10кВ №202 (Сывороткино) | 1 | 1*63 | 21
д.Фролово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Фролово-1 быт ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*30 | 19
д. Ширятская горка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Ширятская горка | 1 | 1*250 | 60
д.Олочино д.Лаврово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Лаврово-Олочино | 1 | 1*25 | 10
д. Тетерино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Тетерино | 1 | 1*20 | 10
д.Фролово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Фролово-4 хранилище ВЛ10кВ №04 Фроло | 1 | 1*160 | 13
д.Эндогорово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Эндогорово ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*10 | 3
д.Ивайково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ивайково-Терехино ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*40 | 7
д.Карабузино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Карабузино-1 быт ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*160 | 111
д.Сутоки | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Сутоки | 1 | 1*30 | 25
д. Ильинское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Ильинское-Столбов | 1 | 1*160 | 100
д.Карабузино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Карабузино-2 коттед ВЛ10кВ №04 Фрол | 1 | 1*160 | 111
д. Захарьино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п.дер.Захарьино | 1 | 1*30 | 10
д. Елисеево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Елисеевское с.п. дер.Елисеево АВМ | 1 | 1*630 | 630
д.Елисеево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Елисеевское с.п. дер.Елисеево быт | 1 | 1*250 | 80
д. Мартыница | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Мартыница | 1 | 1*100 | 60
д. Далеки | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Далеки | 1 | 1*100 | 50
д. Лазарьково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Лазарьково | 1 | 1*30 | 5
д. Вязовец | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Вязовец | 1 | 1*63 | 10
д. Байково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Байково | 1 | 1*160 | 80
д. Глинники | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Глинники | 1 | 1*10 | 5
д. Поцепы | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Поцепы коровник | 1 | 1*160 | 100
д.Каюшево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Каюшево | 1 | 1*60 | 40
д.Марьино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Стрелихинское с.п. дер.Марьино | 1 | 1*250 | 100
д. Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Стрелихинское с.п. дер.Никольское З | 1 | 1*400 | 230
д. Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Стрелихинское с.п. дер.Никольское П | 1 | 1*400 | 400
д. Лисково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Лисковское с.п.дер.Лисково школа | 1 | 1*250 | 100
д. Столбово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Кесовское с.п. дер.Столбово дет.сад | 1 | 1*400 | 200
д. Стрелиха | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Стрелихинское с.п. дер.Стрелиха ком | 1 | 1*400 | 300
д. Коськово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Стрелихинское с.п. дер.Коськово КЗС | 1 | 1*400 | 200
д.Карабузино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Карабузино-3 мастер ВЛ10кВ №04 Фроло | 1 | 1*250 | 201
д. Стрелиха | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Стрелихинское с.п. дер.Стрелиха маст | 1 | 1*250 | 50
д.Никольское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Никольское ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*63 | 30
д. Демшино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Елисеевское с.п. дер.Демшино | 1 | 1*250 | 200
д. Матвеевское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Стрелихинское с.п. дер.Матвеевское | 1 | 1*400 | 220
д. Завид-я горка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. с.Завидовская Горка | 1 | 1*400 | 320
д.Новинки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Новинки ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*50 | 27
д. Поцепы | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Кесовское с.п. дер.Поцепы быт | 1 | 1*400 | 250
д.Ладыгино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ладыгино-Костюшино ВЛ10кВ №04 Фролов | 1 | 1*160 | 100
д.Скатерка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Скатерка ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*20 | 5
д.Мошнино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Мошнино-Маурино ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*40 | 7
д. Борисовское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Стрелихинское с.п. дер.Борисовское | 1 | 1*160 | 50
д.Каданово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Каданово-1 ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*100 | 0
д.Сафоново, д.Чириково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Чириково-Софонов | 1 | 1*250 | 150
д.Доманово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Доманово-Щапицы ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*100 | 6
д. Коровкино | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. д.Коровкино | 1 | 1*100 | 40
д.Дулепово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Дулепово ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*160 | 50
д.Фролово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Фролово-6 ЗСП ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*250 | 120
д. Старово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Елисеевское с.п. дер.Старово | 1 | 1*250 | 100
п.Речной | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора Речной | 1 | 1*250 | 160
д.Роща | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Роща | 1 | 1*100 | 50
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора ул.Юбилейная | 1 | 1*100 | 20
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора база РРС | 1 | 1*160 | 80
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП п.Кесова гора ул.Высокая | 1 | 1*250 | 90
д. Суходол | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Суходол ФКРС | 1 | 1*60 | 45
д. Суходол | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Суходол | 1 | 1*100 | 20
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПН пгт Кесова Гора ул.Комсомольская | 1 | 1*160 | 30
д. Страхиново | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Страхиново | 1 | 1*400 | 200
д. Страхиново | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Елисеевское с.п. дер.Страхиново ЗСП | 1 | 1*400 | 150
д. Василисово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Кесовское с.п. дер.Василисово | 1 | 1*400 | 150
д. Лисково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Лисково быт | 1 | 1*100 | 20
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №041 Эл.котель-Градн400 Ф197С.Бор. | 1 | 1*400 | 390
д.Ивлево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №043 д.Иевлево-100 Ф.197С.Борок | 1 | 1*100 | 75
с.Градницы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №042Мед.пункт Град250 Ф.197С.Бор. | 1 | 1*250 | 220
д.Заручье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №046 ЗСП Заручье-250 Ф.197С.Бор. | 1 | 1*250 | 240
д.Сулега | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №049 д.Сулега-60 Ф.198 С.Борок | 1 | 1*60 | 10
д.Баляжиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №541 Баляжиха-25 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*25 | 5
д.Борисково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №054 Больн.Бориск.-160Ф.198С.Борок | 1 | 1*160 | 39
д.Белобородово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №040 д.Белобород.-60 Ф.197 С.Бор. | 1 | 1*60 | 40
д.Новое село | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП10 №026 НовоеСело д.ГраднФ.199С.Борок | 1 | 1*100 | 10
д.Старый Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10 №029 Старый Борок-63 Ф.199С.Борок | 1 | 1*63 | 20
д.Константиново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №226 ФКРСКонст.-250 Ф.177Ш.Дуброво | 1 | 1*250 | 200
д.Константиново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №227 д.Констант.250 Ф.177Ш.Дуброво | 1 | 1*250 | 180
д.Загорье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №230 Загорье-60 Ф.177 Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 15
д.Малый бор | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №203 Малый Бор-100Ф.178Ш.Дуброво. | 1 | 1*63 | 10
д.Михалиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №204 Михалиха-60 Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 25
д.Закрупье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №205 Закрупье-60 Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*60 | 40
д.Никифорцево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №206 Никифорцево-40 Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*40 | 20
д.Обенощи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №210 Обенощи-30 Ф.178 Ш.Дуброво | 1 | 1*30 | 30
д.Костюшино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №209 Костюшино-100 Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 60
д.Еськи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №212 Молзавод Есь160Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*160 | 80
д.Большой Бор | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №202 Большой Бор-100Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 40
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №199 АВМ Мих.Гора630Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*630 | 600
д.Кутани | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №197 Кутани-10 Ф.178 Ш.Дуброво | 1 | 1*10 | 2
д.Еськи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №211 д.Еськи-1-100 Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*100 | 5
д.Еськи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №213 д.Еськи-2-40 Ф.178Ш.Дуброво | 1 | 1*40 | 5
д.Новая деревня | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №159 Нов.Деревня-160 Ф.1 Княжев | 1 | 1*160 | 5
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №164 д.Городищи-100 Ф.1 Княжево | 1 | 1*100 | 15
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №165 Карт.хран.Гор.-400 Ф.1 Княжев | 1 | 1*400 | 380
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10 №163 ФКРС Городищи-100 Ф.1 Княжев | 1 | 1*100 | 25
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №166 Д/сад Городищи-160 Ф.1 Княжев | 1 | 1*160 | 60
д.Старово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №168 д.Старово-60 Ф.1 Княжево | 1 | 1*60 | 5
д.М.Баранково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №154 М.Баранково-40 Ф.2 Княжево | 1 | 1*40 | 5
д.Б.Баранково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №155 Б.Баранково-40 Ф.2 Княжево | 1 | 1*40 | 5
д.Елизарово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10 №156 д.Елизарово-100 Ф.2 Княжево | 1 | 1*100 | 10
д.Пирожково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №157 Пирожково-60 Ф.2 Княжево | 1 | 1*60 | 20
д.Горлово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №158 Горлово-30 Ф.2 Княжево | 1 | 1*30 | 10
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП10/0,4-25кВа от ВЛ-10кВ Ф№1 ПС110/10к | 1 | 1*25 | 0
д. Лисково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Лисково мастерс | 1 | 1*250 | 200
д.Маринино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Маринино-1 ВЛ10кВ №15 К.Демьяновская | 1 | 1*250 | 51
д. Лисково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер.Лисково ПСЛВ | 1 | 1*400 | 130
д.Маринино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Маринино-2 быт №15 К.Демьяновская | 1 | 1*60 | 6
д.Филипищево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Филипищево-1 ВЛ10кВ №15 К.Демьяновс | 1 | 1*250 | 228
д.Филипищево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Филипищево-2 ВЛ10кВ №15 К.Демьяновск | 1 | 1*160 | 122
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | ЗТП Лисковское с.п. дер.Лисково | 2 | 1*400+1*315 | 475
д.Филипищево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Филипищево-3 ВЛ10кВ №15 К.Демьяновс | 1 | 1*250 | 141
д.Вячково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Вячково ВЛ10кВ №15 К.Демьяновская | 1 | 1*60 | 37
д.Староселье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Староселье ВЛ10кВ №15 К.Демьяновская | 1 | 1*10 | 5
д.Сипягино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Сипягино ВЛ10кВ №15 К.Демьяновская | 1 | 1*250 | 212
д.Головеньки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Головеньки ВЛ10кВ №15 К.Демьяновская | 1 | 1*100 | 77
д.Знаменское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Знаменское-1 | 1 | 1*100 | 70
д. Леушино | Кашинский | Кашинский РЭС | МТП Леушино ВЛ10кВ №15 К.Демьяновская | 1 | 1*50 | 30
д.Столбово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Столбово | 1 | 1*100 | 30
д. Смутиха | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Лисковское с.п. дер. Смутиха | 1 | 1*160 | 50
д. Зав.Горка | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТПП Елисеевское с.п. дер.Завидовская Го | 1 | 1*400 | 300
д. Никольское | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Никольское с.п. дер.Никольское быт | 1 | 1*160 | 40
д.Борихино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Борихино-2-Никулино ВЛ10кВ №15 К.Дем | 1 | 1*160 | 114
д. Крапивино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Крапивино ВЛ10кВ №15 К.Демьяновская | 1 | 1*25 | 17
д.Осипово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Осипово ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*25 | 10
д.Тербатунь | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Тербатунь ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*10 | 5
д.Введенское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Введенское-1 ВЛ10кВ №15 К.Демьяновск | 1 | 1*100 | 100
д.Курово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Курово ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*60 | 35
д.Чеканово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Чеканово ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*63 | 40
д.Мокриха | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Мокриха ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*63 | 46
д.Заводы | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Заводы ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*160 | 118
д.Славково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Славково-1 детсад ВЛ10кВ №05 Спасско | 1 | 1*250 | 207
д.Крупшево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №054 (Крупшево) | 1 | 1*250 | 0
д.Славково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Славково-2 ферма ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*160 | 134
д.Подберезье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Подберезье ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*60 | 34
д.Сухолом | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Сухолом ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*30 | 23
д.Тетьково-1 | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Тетьково-1 КЛ10кВ №14/22 В.Троица | 2 | 2*250 | 120
д.Большие Сетки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Большие Сетки ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*100 | 41
д.Малые Сетки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Малые Сетки ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*63 | 35
д.Дольницы | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Дольницы ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*100 | 48
д.Нивищи | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Нивищи ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*30 | 19
д.Гостинеж | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Гостинеж ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*25 | 20
д.Красный Бор | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Красный Бор ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*30 | 23
д.Борки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Борки-Коляково ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*100 | 84
д.Жилкино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Жилкино ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*30 | 13
д.Калицыно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Калицино ВЛ10кВ №07 Скорнево | 1 | 1*63 | 34
д.Тетьково-2 | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Тетьково-2 КЛ10кВ ф2/16 Тетьково | 2 | 2*400 | 190
д.Чернятино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Чернятино ВЛ10кВ №15 Спасское | 1 | 1*60 | 26
д.Тетьково-3 | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Тетьково-3 ВЛ10кВ ф4/14 Тетьково | 2 | 2*400 | 240
д.Козлово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Козлово ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*100 | 57
д.Горбуново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Горбуново ВЛ10кВ №15 Спасское | 1 | 1*63 | 44
д.Кочерово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №150 (Кочерово) ф.Кочерово | 1 | 1*250 | 200
д.Брячково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №586 (Брячково-2) | 1 | 1*100 | 5
д.Спасское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Спасское-1 склад ВЛ10кВ №01 Спасское | 1 | 1*250 | 230
д.Брячково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №585 (Брячково-1) | 1 | 1*400 | 120
д.Спасское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Спасское-4 водокачка ВЛ10кВ №01 Спас | 1 | 1*100 | 51
д. Селихово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Селихово ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*60 | 40
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №567 (Дубровка Ж/Дома) | 1 | 1*63 | 45
д.Тушнево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Тушнево-Золотиково ВЛ10кВ №1 Спасско | 1 | 1*10 | 3
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №566 (Дубровка Водокачка) | 1 | 1*100 | 50
д.Раднево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Раднево-1 ВЛ10кВ №03 Спасское | 1 | 1*160 | 61
д.Спасское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Спасское-2 ВЛ10кВ №03 Спасское | 1 | 1*630 | 556
д.М.Макарово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП М.Макарово ВЛ10кВ №04 В.Троица | 1 | 1*30 | 23
д.Холстово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Холстово ВЛ10кВ №04 В.Троица | 1 | 1*10 | 3
д. Спасское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Спасское-3 ВЛ10кВ №03 Спасское | 1 | 1*250 | 194
д.Спасское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Спасское-5 школа ВЛ10кВ №03 Спасско | 1 | 1*160 | 80
д.Спасское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Спасское-6 ск.двор ВЛ10кВ №01 Спасс | 1 | 1*160 | 123
д.Елизарово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №150 ФКРС Елизарово-63 Ф.3Княжево | 1 | 1*63 | 1
д.Дубровка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №152 Дубровка-30 Ф.3 Княжево | 1 | 1*30 | 15
д.Фёдорино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №151 Фёдорино-30 Ф.3 Княжево | 1 | 1*30 | 10
д.Ругатино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №149 Ругатино-60 Ф.4 Княжево | 1 | 1*60 | 10
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №146 Цент.ус-Подобино160Ф.4Княжево | 1 | 1*160 | 40
д.Малышево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №139 Малышево-60 Ф.4 Княжево | 1 | 1*60 | 20
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №147 ФКРС Подобино-160 Ф.4Княжево | 1 | 1*160 | 30
д.Ляхово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №140 Ляхово-50 Ф.4 Княжево | 1 | 1*50 | 20
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №143 ЗСП Подобино-250 Ф.4Княжево | 1 | 1*250 | 50
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №142 КормоцехПодоб.-250 Ф.4Княжево | 1 | 1*250 | 50
д.Княжево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10 №131 Княжево-100 Ф.5Княжево | 1 | 1*100 | 20
д.Речки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №133 д.Речки-100 Ф.5Княжево | 1 | 1*100 | 25
д.Узуново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №132 Узуново-60 Ф.5Княжево | 1 | 1*60 | 5
д.Речки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №134 ФКРС Речки-160 Ф.5Княжево | 1 | 1*160 | 60
д.Чурилково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10 №138 Чурилково-160 Ф.5Княжево | 1 | 1*160 | 55
д.Погорелка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №136 д.Погорелка-100 Ф.5Княжево | 1 | 1*100 | 25
д.Мокрявица | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №135 Мокрявицы-40 Ф.5Княжево | 1 | 1*40 | 5
пос.Березовая Роща | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №321 Жил.пос.Б.роща-630Ф.1Дорохово | 1 | 1*630 | 450
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Ворошилово-3 ВЛ-10кВ Ворошилово | 1 | 1*63 | 18
Мелечкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 947 Мелечкино-1 | 1 | 1*400 | 264
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Ворошилово-4 ВЛ-10кВ Ворошилово | 1 | 1*100 | 45
д. Переволока-Беляево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Переволока ВЛ-10кВ Ворошилово | 1 | 1*60 | 38
д. Витьбино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Витьбино | 1 | 1*100 | 25
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Ворошилово-1 ВЛ-10кВ Ворошилово | 1 | 1*63 | 15
с. Ворошилово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Ворошилово-2 ВЛ-10кВ Ворошилово | 1 | 1*100 | 24
д. Москва | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Москва | 1 | 1*30 | 16
д. Октябрьское | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Октябрьское | 1 | 1*63 | 45
д. Суханы | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Суханы | 1 | 1*100 | 52
д. Гора-Плоское | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Плоское | 1 | 1*25 | 8
д. Залуковье | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Залуковье от ВЛ-10кВ Нелегино | 1 | 1*63 | 38
д. Рябкино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Рябкино | 1 | 1*30 | 12
д.Орехово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №152 (Орехово) | 1 | 1*10 | 2
д. Заселица | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Заселица ВЛ-10кВ Заселица | 1 | 1*30 | 14
д. Гора | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10кВ Гора ВЛ-10кВ Заселица | 1 | 1*10 | 2
д. Погорелица | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Погорелица ВЛ-10кВ Заселица | 1 | 1*40 | 22
д. Лугово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Лугово ВЛ-10кВ Заселица | 1 | 1*40 | 16
д. Поляны | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Поляны ВЛ-10кВ Заборье (Ворошил | 1 | 1*63 | 34
д. Лебедево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Лебедево ВЛ-10кВ Заборье | 1 | 1*40 | 25
д. Заборье | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Заборье-1 ВЛ-10кВ Заборье | 1 | 1*100 | 41
д. Заборье | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Заборье-2 ВЛ-10кВ Заборье | 1 | 1*160 | 63
д. Заборье | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Заборье-3 ВЛ-10кВ Заборье | 1 | 1*100 | 55
д. Петрово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Петрово ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*30 | 19
п. Рунский | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Хвошня ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*20 | 12
д. Новинка | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Новинка ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*63 | 45
д. Орлово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Орлово ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*32 | 21
п. Рунский | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Рунский-3 ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*60 | 38
п. Рунский | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Рунский ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*100 | 22
д. Слаутино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Слаутино-2 | 1 | 1*100 | 32
д. Новоселок | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Новоселок | 1 | 1*40 | 15
д. Корено-Княжево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Корено-1 | 1 | 1*63 | 14
д. Корено-Бубново | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Корено-2 | 1 | 1*30 | 12
п. Крутик | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Крутик | 1 | 1*60 | 24
д. Тимохино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Тимохино | 1 | 1*60 | 48
д. Астратово | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10 кВ Астратово | 1 | 1*30 | 22
д. Загородечье | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10кВ Загородечье ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*10 | 5
д. Ляды | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10кВ Ляды ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*4 | 1.5
д. Забелино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Забелино-3 ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*160 | 14
д. Мосты | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Мосты ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*30 | 16
д. Бервенец | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Бервенец ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*30 | 14
д. Забелино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Забелино-1 ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*160 | 25
д. Кобенево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Кобенево ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*100 | 29
д. Красное утро | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10кВ Красное утро ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*4 | 0
д. Кудь | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Кудь ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*63 | 18
д. Полово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Полово ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*100 | 58
д. Гора | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Гора-Вселуки ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*63 | 14
д. Боровое | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Боровое ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*30 | 8
д. Заречье | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Заречье ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*100 | 49
д. Торг | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Торг-1 ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*10 | 4
д. Торг | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Торг-2 ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*30 | 8
д. Залозье | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Залозье ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*30 | 25
д. Пустошка | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Пустошка(ф. Коковкинский) | 1 | 1*25 | 18
д. Заборовка-Уткино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Заборовка-2 | 1 | 1*25 | 12
д. Битуха | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Битуха | 1 | 1*30 | 19
г.Бежецк | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10кВ 40 БазаРЭС 400+630 Ф.1125Кладов | 2 | 1*400+1*630 | 700
д.Зобы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10 №249 Жил.пос.Зобы2*250 Ф.1162Зобы | 2 | 2*250 | 200
д.Фралево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10 №290 Котел.Фрал.2*400Ф1128Кладово | 2 | 2*400 | 665
д.Лаптиха | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №354 Кот.Лаптиха-160 Ф.1132 Лапт. | 1 | 1*160 | 45
с.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №530 Школа М.Горы-400 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*400 | 350
д.Сырцевка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №521 Жил.пос.Сырц-2*250Ф.4 М.Горы | 2 | 2*250 | 335
д.Морозово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №007 ФКРС Морозов.-2*400Ф.1111Мор. | 2 | 2*400 | 400
д.Сул. Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10 №034 Маст.С.Борок-400Ф.196С.Борок | 1 | 1*400 | 300
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №024 Ж.дома Градн.2*160Ф.197С.Бор. | 2 | 2*160 | 160
д. Мошары | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Мошары-1 | 1 | 1*100 | 28
д. Грылево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Грылево | 1 | 1*30 | 11
д. Минькино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Минькино | 1 | 1*100 | 2
д. Суходол | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Суходол | 1 | 1*160 | 120
д. Озерцы | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Озерцы | 1 | 1*40 | 30
д. Колобово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Колобово | 1 | 1*10 | 4
д. Митино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Митино-Зимник | 1 | 1*25 | 15
д. Мошары | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Мошары-2(Зерноток) | 1 | 1*60 | 24
д. Мошары | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Мошары-3 | 1 | 1*63 | 19
д. Мошары | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Мошары-4 | 1 | 1*63 | 12
д. Мошары | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Мошары-5 | 1 | 1*160 | 102
д. Кузнечково | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Кузнечково | 1 | 1*20 | 8
д. Мошары | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ к-с Мошары | 1 | 1*250 | 210
д. Антуфьево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Антуфьево ВЛ-10кВ Родина | 1 | 1*63 | 25
д. Целпаны | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10кВ Целпаны ВЛ-10кВ Родина | 1 | 1*4 | 1
д. Селихово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Селихово ВЛ-10кВ Родина | 1 | 1*63 | 48
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Жил. дома РЭС | 1 | 1*100 | 62
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ База РЭС | 1 | 1*63 | 15
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Юбилейная | 1 | 1*160 | 45
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Орлинка(Тиницы) | 1 | 1*160 | 85
д. Кречетово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Кречетово | 1 | 1*30 | 10
д. Горовастица | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Горовастица | 1 | 1*50 | 24
д. Сергеево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Сергеево | 1 | 1*50 | 24
д. Ветожетка | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Ветожетка | 1 | 1*25 | 18
д. Мизиново | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Мизиново | 1 | 1*63 | 18
д. Середка | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Середка-1 | 1 | 1*63 | 22
д. Середка | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Середка-2 | 1 | 1*63 | 31
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Жукопа-1 | 1 | 1*160 | 70
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Жукопа-2 | 1 | 1*60 | 31
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Жукопа-3 | 1 | 1*63 | 34
п. Жукопа | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Жукопа-4 | 1 | 1*30 | 15
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Заволга | 1 | 1*160 | 55
д. Починок | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Починок | 1 | 1*63 | 39
п. Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора ул.Набережная | 1 | 1*250 | 40
д. Нечаевщина | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Нечаевщина | 1 | 1*40 | 8
д. Квашнино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Квашнино | 1 | 1*40 | 12
д. Олений рог | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10 кВ Олений рог | 1 | 1*40 | 15
д. Вселуки | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Вселуки | 1 | 1*63 | 18
д. Подлядье | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Подлядье | 1 | 1*40 | 25
д. Заево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Заево-1 | 1 | 1*160 | 80
д. Заево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Заево-2 | 1 | 1*160 | 65
д. Заево | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Заево-3 | 1 | 1*60 | 33
д. Переходовец | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Переходовец | 1 | 1*25 | 15
д. Лопатино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Лопатино | 1 | 1*40 | 22
д. Горка | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Горка | 1 | 1*60 | 18
д. Орлинка | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Орлинка | 1 | 1*50 | 20
д. Теплень | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Теплень | 1 | 1*100 | 35
д. Косицкое | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Косицкое | 1 | 1*50 | 18
д. Синцово | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10 кВ Синцово | 1 | 1*10 | 5
д. Ширково | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Ширково | 1 | 1*160 | 114
д. Наумово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Наумово-село | 1 | 1*63 | 21
д. Адворица | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Адворица | 1 | 1*63 | 39
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ №6 | 1 | 1*63 | 12
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ №1 Пено(Мехцех) | 1 | 1*160 | 80
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ №4 Пено(Баня) | 1 | 1*100 | 40
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ №14 Пено | 1 | 1*250 | 60
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ №15 Пено | 1 | 1*160 | 28
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ №16 | 1 | 1*160 | 23
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ №20 (Газ. уч.) | 1 | 1*250 | 140
п. Соблаго | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Соблаго-2 | 1 | 1*160 | 54
п. Соблаго | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Соблаго-7 | 1 | 1*160 | 40
д.Сул. Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10 №048 ЗСП С.Бор.-2*400 Ф.198С.Бор. | 2 | 2*400 | 685
п. Соблаго | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Соблаго-8 | 1 | 1*100 | 38
д. Лауга | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Лауга | 1 | 1*100 | 45
д. Маринница | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10 кВ Мариница | 1 | 1*30 | 17
д. Борки | Пеновский | Пеновский РЭС | МТП-10 кВ Борки(ф. Соблаго) | 1 | 1*10 | 3
д.Сукромны | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10 №421 ФКРС Сукр.-400 Ф. 11Сукром. | 1 | 1*400 | 50
п. Охват | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Охват-1 | 1 | 1*250 | 110
п. Охват | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Охват-2 | 1 | 1*100 | 12
п. Охват | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Охват-4 | 1 | 1*160 | 50
п. Охват | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Охват-6 | 1 | 1*100 | 47
п. Охват | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Охват-7 | 1 | 1*40 | 8
д.Васюково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10 №394 ФКРСВасюково-2*160 Ф4Сукром. | 2 | 2*160 | 40
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Пожариха-1 | 1 | 1*63 | 16
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Пожариха-2 | 1 | 1*63 | 21
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №2(Пищекомбинат) | 1 | 1*250 | 130
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №3 | 1 | 1*250 | 130
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №5 | 1 | 1*250 | 125
д.Екатериновка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 10кВ д. Марьино (Екатериновка) | 1 | 1*60 | 0
д.Лесная поляна | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП10кВ пос.Лесная поляна лесхоз ф3ПСВег | 1 | 1*100 | 12
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №192 Котель.Мих.Гора-2*400Ф.175Ш.Д | 2 | 2*400 | 680
д.Ш-Дуброво | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП-10кВ Школа Ш.Дубр.-2*100 Ф.173 Ш.Дуб | 2 | 2*100 | 50
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №198 ФКРС-1Мих.Гора-2*400 Ф.178Ш.Д | 2 | 2*400 | 690
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №200 ФКРС-2 Мих.Гора-2*400Ф.178Ш.Д | 2 | 2*400 | 720
д.Кулишка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №160 ФКРС Кулишка-2*400 Ф.1 Княжев | 2 | 2*400 | 700
д.Славково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Славково-3 школа ВЛ10кВ №05 Спасское | 1 | 1*25 | 20
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №7 | 2 | 2*400 | 630
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №8( Школа) | 1 | 1*250 | 86
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №10 | 1 | 1*160 | 38
д.Матино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Матино ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*40 | 15
д.Мостищи | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Мостищи ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*100 | 80
д.Вознесенье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Вознесенье ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*60 | 29
д.Тросухино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Тросухино ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*10 | 7
д.Б.Сафроново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Б.Сафроново ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*30 | 18
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №11(Гостиница) | 1 | 1*400 | 130
д.Б.Макарово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Б.Макарово ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*100 | 59
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №12 | 1 | 1*160 | 38
д.Маковницы | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Маковницы ВЛ10кВ №07 В.Троица | 1 | 1*30 | 19
д.Отрубнево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Отрубнево ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*60 | 40
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №13 | 1 | 1*160 | 15
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ №17 | 1 | 1*250 | 74
д.Дуботолки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Дуботолки ВЛ10кВ №04 К.Демьяновская | 1 | 1*30 | 21
Вишняково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 50 Вишняково | 1 | 1*20 | 0
д.Савелково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Савелково ВЛ10кВ №04 К.Демьяновская | 1 | 1*100 | 84
Стрельниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 72 Стрельниково | 1 | 1*100 | 20
д.Сусолиха | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Сусолиха-2 ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*250 | 237
д.Мартынки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Жидинки-Мартынки ВЛ10кВ №04 К.Демьян | 1 | 1*40 | 24
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | ЗТП-10кВ Пожариха-3 | 1 | 1*630 | 450
д.Починки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Починки ВЛ10кВ №04 К.Демьяновская | 1 | 1*160 | 118
д.Поповка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Поповка-1 ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*400 | 256
д.Данильцево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Данильцево-1 ВЛ10кВ №04 К Демьяновск | 1 | 1*100 | 31
д.Данильцево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Данильцево-2 ВЛ10кВ №04 К.Демьяновс | 1 | 1*400 | 237
д.Демино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Демино ВЛ10кВ №04 К.Демьяновская | 1 | 1*10 | 3
д.Хрипелево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Хрипелево ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*160 | 65
д.Слободка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Слободка ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*250 | 125
д.Никулкино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Никулкино-Плюгино ВЛ10кВ №13 В.Троиц | 1 | 1*30 | 10
д.Шевригино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шевригино ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*10 | 6
д.Посады | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Посады ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*160 | 62
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП В.Троица-3 КЛ10кВ №06 В.Троица | 1 | 1*100 | 87
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП В.Троица-2 КЛ10кВ №06 В.Троица | 2 | 2*250 | 188
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП В.Троица-1 КЛ10кВ №06 В.Троица | 2 | 2*400 | 293
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП В.Троица-5 КЛ10кВ №15 В.Троица | 2 | 2*315 | 136
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП В.Троица-7 КЛ10кВ №06 В.Троица | 1 | 1*100 | 13
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП В.Троица-6 КЛ10кВ №15 В.Троица | 2 | 1*250+1*315 | 249
д.В.Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП В.Троица-4 КЛ10кВ №15 В.Троица | 1 | 1*400 | 291
д.Поповка | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Поповка об.связи КЛ10кВ №05/20 ВТрои | 1 | 1*320 | 300
д.Тетьково | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Тетьково-4 КЛ10кВ от ЗТП Тетьково-3 | 2 | 2*250 | 145
д.К.Демьяновское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП К.Демьяновское-3 быт ВЛ10кВ №04 К.Де | 1 | 1*100 | 59
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 191 Никулино КНС | 1 | 1*100 | 24
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 187 Никулино котельная | 1 | 1*160 | 52
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ТП10 №161 Котель.Город.-2*400Ф.1 Княжев | 1 | 1*400 | 250
д.Житищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №484 Котель.Житищи-2*250Ф.187Тебл. | 2 | 2*250 | 300
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №144 АВМ д.Подобино-630 Ф.4Княжево | 1 | 1*630 | 200
д.Подобино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №148 Жил.пос.Подоб.-400 Ф.4Княжево | 1 | 1*400 | 100
д.Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №327 Свин.Присеки-160 Ф.2Дорохово | 1 | 1*160 | 60
д.Збуново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №320 Телятн.Збуново-160Ф.1Дорохово | 1 | 1*160 | 60
д. М. Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №510 Пилор. Бер.лес-160Ф.4 М.Горы | 1 | 1*160 | 100
д.Сулежский Борок | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №037 Жил.пос.С.Бор.-250Ф.196С.Бор. | 1 | 1*250 | 180
д.Градницы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №025 Эл.котель-Градн400Ф199С.Борок | 1 | 1*400 | 380
д.Кузёмкино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №333 Кузёмкино-30 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*30 | 5
д.Игнатово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №458 Игнатово-60 Ф.181 Теблеши | 1 | 1*10 | 1
д.Селезенево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №112 Бойлер-"2А" Сел.-400 06 Фрал | 1 | 1*400 | 30
д.Константиново | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №225 Жил.пос.Конст.-100Ф.177Ш.Дубр | 1 | 1*100 | 10
д.Городищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №162 Жил.пос.Городищ-250Ф.1 Княжев | 1 | 1*250 | 90
д.Новое село | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №446 д.Нов. Село-60 Ф.1 Романцево | 1 | 1*60 | 30
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 № Д/сад-2 Плотн-250Ф.1 Романцево | 1 | 1*250 | 180
д.Плотники | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №450 Д/сад-1 Плотн-250Ф.1 Романцев | 1 | 1*250 | 200
д.Боркино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №263 Школа Боркино-60Ф.1121Кладово | 1 | 1*60 | 15
д.Шульгино | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №499 Ж.пос-Шульгино-250 Ф.1 М.Горы | 1 | 1*250 | 200
д.Михайлова Гора | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №527 Магазин-М.Горы-160 Ф.3 М.Горы | 1 | 1*160 | 110
д.Житищи | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №483 Маст.Житищи-250Ф.187Теблеши | 1 | 1*250 | 195
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №468 Пекарня Тебл.-160Ф.186Теблеши | 1 | 1*160 | 100
д.Теблиши | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №469 ФКРСТеблеши-250 Ф.186Теблеши | 1 | 1*250 | 200
д.Чекмарево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Чекмарево ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*30 | 10
д.Вениково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Вениково-Чагино ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*160 | 115
д.Берница | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Берница ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*100 | 79
д.Заречье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Заречье ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*160 | 97
д.Устиново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Устиново-1 ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*250 | 201
д.Устиново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Устиново-2 ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*160 | 127
д.Устиново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Устиново-3 ферма ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*160 | 116
д.Дьяково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Дьяково-Новинки ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*100 | 5
д.Бузыково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бузыково-3 ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*400 | 33
д.Стражково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Стражково-1 быт ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*400 | 159
д.Стражково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Стражково-2 ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*630 | 302
д.Серговка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Серговка ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*100 | 40
д.Гордеево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Гордеево ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*63 | 47
д.Тарбаево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Тарбаево ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*25 | 5
д.Сологовское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Сологовское ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*60 | 51
д.Пушкино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пушкино ВЛ10кВ №15 Простор | 1 | 1*25 | 13
д.Размесово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Размесово ВЛ10кВ №17 Простор | 1 | 1*100 | 24
г.Кашин | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП №45 ул.Свободы ВЛ10кВ №17 Простор | 1 | 1*160 | 140
д.Подберезье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Подберезье ВЛ10кВ №17 Простор | 1 | 1*30 | 6
д.Четвертево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Четвертево ВЛ10кВ №17 Простор | 1 | 1*100 | 22
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пестриково-2 гаражи ВЛ10кВ №17 Прост | 1 | 1*160 | 100
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Пестриково-3 коттеджи ВЛ10кВ №17 Пр | 1 | 1*160 | 69
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пестриково-5 ст.дерев ВЛ10кВ №17 Про | 1 | 1*160 | 38
д.Пестриково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пестриково-6 очистные ВЛ10кВ №17 Про | 1 | 1*60 | 49
д. Апраксино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Апраксино ВЛ10кВ №17 Простор | 1 | 1*63 | 42
д.Стулово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Стулово-1 ВЛ10кВ №17 Простор | 1 | 1*400 | 160
д.Глазатово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Глазатово-4 ВЛ10кВ №21 Простор | 1 | 1*160 | 84
д.Письяковка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Письяковка быт ВЛ10кВ №21 Простор | 1 | 1*160 | 88
д.Письяковка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Письяковка д/сад ВЛ10кВ №21 Простор | 1 | 1*160 | 76
д.Петровка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Петровка ВЛ10кВ №21 Простор | 1 | 1*400 | 340
д.Чириково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Чириково ВЛ10кВ №21 Простор | 1 | 1*20 | 4
д.Акулинкино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Акулинкино ВЛ10кВ №21 Простор | 1 | 1*100 | 46
д.Ватолино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ватолино-1 ВЛ10кВ №21 Простор | 1 | 1*60 | 23
г. Кашин | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Хоз.нужды ПС Простор ВЛ10кВ №18 Про | 1 | 1*250 | 30
д.Маслятка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Маслятка-1 быт ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*160 | 101
д.Ковырино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Алексеевское-Ковырино ВЛ10кВ №18 Про | 1 | 1*160 | 160
д.Бибиково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бибиково ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*100 | 78
д.Путилово | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Путилово-1 пром.зона ВЛ10кВ №18 Прос | 2 | 1*160+1*400 | 180
д.Путилово | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Путилово-2 деревня ВЛ10кВ №18 Просто | 2 | 2*250 | 200
д.Путилово | Кашинский | Кашинский РЭС | наликвидЗТП Путилово-3 комп ВЛ10кВ №18 П | 2 | 2*400 | 335
д.Логиново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Логиново-Ивашнево ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*20 | 4
д.Челагино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Челагино ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*30 | 4
д.Соколово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Соколово-Кошкарово ВЛ10кВ №18 Просто | 1 | 1*160 | 111
д.Б.Крутцы | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Б.Крутцы-Марково ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*100 | 67
д.Покровское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Покровское-Фаладьино ВЛ10кВ №18 Прос | 1 | 1*160 | 54
д.Фроловское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Фроловское-Пенье ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*10 | 2
д.Никольское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Никольское ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*250 | 185
д.Новоникольское | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 043(Н.Никольское ул.Ветеранов) | 1 | 1*100 | 29
д.Маслятка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Льносемстанция ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*160 | 127
д.Маслятка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Маслятка-2 ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*250 | 109
д.Кортино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Кортино ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*60 | 36
д.Лобково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Лобково-1 ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*160 | 108
д.Лобково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Лобково-2 ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*250 | 135
д.Лобково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Лобково-3-Лубеньки ВЛ10кВ №23 Просто | 1 | 1*160 | 124
д.Осиновец | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Осиновец ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*30 | 5
д.Турлеево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Турлеево-Андрейцево ВЛ10кВ №23 Прост | 1 | 1*40 | 12
д.Сальково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Сальково ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*100 | 24
д.Малафеево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Малафеево ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*30 | 18
д.Кожино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Кожино-Гаврильцево ВЛ10кВ №23 Просто | 1 | 1*25 | 12
д.Раково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Раково ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*40 | 33
д.Ванчугово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Ванчугово ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*40 | 25
д.Шевелево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шевелево ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*160 | 113
д.Лисова Слобода | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Лисова Слобода ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*160 | 127
д.Морево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Морево ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*30 | 12
д.Пустынька | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пустынька-1 ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*160 | 82
д.Пустынька | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Пустынька-2 ВЛ10кВ №23 Простор | 1 | 1*250 | 127
База РЭС | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №015 (База РЭС) | 1 | 1*250 | 100
д.С.Горицы, Пупцево | Сонковский | Сонковский РЭС | КТП 10кВ д.С.Горицы Пупцево | 1 | 1*30 | 5
д.Шарыкино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 016(Шарыкино) | 1 | 1*30 | 11
с.Алёшино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ЗТП Алешино-школа ф №15 ПС Киверичи | 1 | 1*400 | 0
д.Савино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 171 Савино ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*25 | 17
д.Климатино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Климатино ВЛ10кВ №08 Фролово | 1 | 1*160 | 147
д.Овсянниково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Овсянниково ВЛ10кВ №08 Фролово | 1 | 1*10 | 7
д.Постельниково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Постельниково-Игнатово ВЛ10кВ №08 Фр | 1 | 1*63 | 11
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Фарафоновка-3 быт ВЛ10кВ №08 Фролов | 1 | 1*400 | 313
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Фарафоновка-1 пилорам ВЛ10кВ №08 Фро | 1 | 1*160 | 119
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Фарафоновка-2 мастер ВЛ10кВ №08 Фро | 1 | 1*250 | 176
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТПП Фарафоновка-4 хранил ВЛ10кВ №08 Фро | 1 | 1*160 | 111
д.Фарафонофка | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Фарафоновка-5 компл ВЛ10кВ №08 Фроло | 2 | 1*400+1*250 | 390
д.Медведево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Медведево ВЛ10кВ №08 Фролово | 1 | 1*10 | 2
д.Стулово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Стулово-2 быт ВЛ10кВ №08 Фролово | 1 | 1*250 | 126
д.Стулово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Стулово-3 поселок ВЛ10кВ №08 Фролово | 1 | 1*160 | 114
д.Стулово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Стулово-4 ВЛ10кВ №08 Фролово | 1 | 1*630 | 180
д. Безгузово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Безгузово ВЛ10кВ №08 Фролово | 1 | 1*160 | 97
г. Бежецк | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №254 Храм-63 Ф.1165 Зобы | 1 | 1*63 | 30
д. Княжево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №539 Ферм.х-во-25 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*25 | 1
д.Трофимцево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №097 Хим.посёлок-30 01 Фралёво | 1 | 1*30 | 15
г. Бежецк | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №091 Хим.городок-160 01 Фралёво | 1 | 1*160 | 50
д.Васькино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 061 Васькино ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*25 | 7
д.Перемут | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 064 Перемут ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*63 | 28
д.Стрелица | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 056 Стрелица ф. 251 ПС Григорово | 1 | 1*100 | 52
Кстинкино | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №8 Кстинкино | 1 | 1*30 | 10
Еськино | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №22 Еськино | 1 | 1*60 | 20
д.Клепцово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Клепцово ВЛ10кВ №13 Уницы | 1 | 1*60 | 30
д.Свезево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Свезево ВЛ10кВ №13 Уницы | 1 | 1*25 | 14
д.Сумино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Сумино ВЛ10кВ №13 Уницы | 1 | 1*60 | 52
д.Бакланово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Бакланово ВЛ10кВ №13 Уницы | 1 | 1*10 | 6
д.Македоново | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Македоново ВЛ10кВ №13 Уницы | 1 | 1*100 | 32
д.Липовка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 198 (Липовка ФКРС) №11 Вега | 1 | 1*400 | 322
д.Заручьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10кВ д.Заручьево Ф.1 ПС Василево | 1 | 1*100 | 30
пКомсомольский | Фировский | Фировский РЭС | ТП 099 | 1 | 1*630 | 415
Слудново телятник | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 114 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 95
База Горицкого участка (хоз.нужды) | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10кВ Хознужды Ф6 ПС Горицы | 1 | 1*160 | 50
Топалки | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №104 ФКРС Топалки | 1 | 1*160 | 100
Топорово | Сандовский | Сандовский РЭС | ЗТП №163 Топорово | 2 | 2*250 | 260
д.Кучино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10кВ д.Кучино-мастерск Ф1 РП Кучино | 1 | 1*400 | 130
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 290 Любегощи ВЛ10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*250 | 125
д.Воробьево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | МТП 10кВ №236 Воробьево-40 Ф.1164 Зобы | 1 | 1*40 | 1
д. Сидорово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Сидорово-1 быт КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 50
д.Романовское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 161 Романовское ВЛ10кВ №17 ПС Чамеров | 1 | 1*160 | 138
д.Страшевичи | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №150 (К-С страшевичи) | 1 | 1*250 | 98
д. Козинка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Козинка КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 100
п. Оленино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Нефтебаза КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 60
д.Сукромля | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП 10кВ №153 Сукромля-1 | 1 | 1*250 | 43
д. Канашкино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Канашкино КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 4
д. Татево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Татево-3 школа КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 11
д.Тимирязево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП 10кВ Тимирязево-2 ф7 ПС Плутково | 1 | 1*250 | 134
д.Дымово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТПП10кВ 133 (Дымово ферма-2) №07ПС Луч | 1 | 1*400 | 231
д. Колесниково | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Колесниково КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*20 | 2
д. Татево | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Татево-2 д/сад КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*400 | 140
д. Лазукино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Лазукино КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 21
г.Кашин | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП База РЭС Кашин КЛ10кВ №14 Курортная | 1 | 1*250 | 45
д. Горемыкино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №053 (Горемыкино) | 1 | 1*25 | 10
д.Барыково | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП Барыково-6 комплекс ВЛ10кВ №15 Барык | 1 | 1*30 | 7
д.Лужки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Лужки-1 ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*160 | 127
Копачёво | Удомельский | Удомельский РЭС | КТПП-10кВ Копачево-1 | 1 | 1*250 | 200
д.Ивановское | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 №086 Жил.дом Мясок.-250 09Фрал. | 1 | 1*250 | 65
Якимиха | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 048 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | 1 | 1*63 | 25
д.Осипово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Осипово №11 Степурино | 1 | 1*10 | 0
д.Черенковка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ Черенковка ф-10кВ № 13 | 1 | 1*60 | 12
д.Потёсы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №300 Коттед Потесы400Ф.1128Кладово | 1 | 1*400 | 265
д.Потёсы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП10 №301 Правл-Потёсы-400Ф.1128Кладово | 1 | 1*400 | 270
д.Прохово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Прохово | 1 | 1*10 | 2
п.Есеновичи | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | МТП-10 кВ Больница | 1 | 1*100 | 40
д.Теблеши | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10 №470 Лесничество-30 Ф.186Теблеши | 1 | 1*30 | 15
М.Малинское | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №113 М.Малинское | 1 | 1*100 | 10
д.Скрылёво | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №141 (Скрылёво) | 1 | 1*100 | 28
д.Климово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №107 (Климово ЗСП) | 1 | 1*400 | 42
д.Кочино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №114 (Кочино-Тименцево) | 1 | 1*30 | 10
п.Октябрьский | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Октябрьский | 1 | 1*160 | 65
д. Рашкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №216 (Рашкино) | 1 | 1*63 | 32
д. Холмина | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмина-5 быт КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 20
п. Оленино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП АЗС Кольцо КВЛ №16 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 40
д. Чекулино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Чекулино ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*60 | 3
д. Подсосонники | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Подсосонники ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*10 | 1
д.Борки | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10кВ Борки мастерские | 1 | 1*160 | 40
д.Заречье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №084 (Заречье) Сокол-2 | 1 | 1*160 | 0
д. Слобода | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №073 (Слобода -2) | 1 | 1*63 | 0
д. Береза | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Береза КВЛ №11 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 34
Снапугино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Снапугино 100 | 1 | 1*63 | 10
д. Мануйлово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №234 (Мануйлово-1) | 1 | 1*160 | 23
д.Бургово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-031 д.Бургово ф №6 ПС Чер. | 1 | 1*100 | 60
д. Знаменка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Знаменка-1 д/сад КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*160 | 50
д. Требески | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Требески-3 быт КВЛ №22 ПС Мостовая | 1 | 1*100 | 9
д. Митино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №094 (Митино-2) | 2 | 2*400 | 23
д.Ушаково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №099 (Ушаково Деревня) | 1 | 1*160 | 5
д. Митино | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №095 (Митино-3) | 1 | 1*250 | 29
д. Машутино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №247 (Машутино) | 1 | 1*63 | 18
пос. Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №528 (Коттеджи) ф.10кв Поселок | 1 | 1*63 | 42
д.Пески, Ляпино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №216 (Пески -2) | 1 | 1*63 | 15
д. Сидорово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Сидорово-2 КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 2
п. Оленино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП ул.Зеленая КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*160 | 7
д. Коротни | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Коротни ВЛ №15 ПС Гусево | 1 | 1*20 | 6
д. Новое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №524 (Новое) ф.10кв Коммунар | 1 | 1*100 | 40
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 231 | 1 | 1*160 | 5
г. Кашин | Кашинский | Кашинский РЭС | ЗТП №48 Чистякова КЛ10кВ№08/ВЛ10кВ№19 Пр | 1 | 1*400 | 150
д.Плешки | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-058 АЗС Плешки ф№3 ПС Клешнево | 1 | 1*63 | 33
д.Власьево | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП Кесовское с.п. дер.Власьево | 1 | 1*30 | 20
д. Пасино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Пасино ВЛ №09 ПС Верховье | 1 | 1*30 | 14
д.Шелуденево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП 10/0,4 кВ д. Шелуденево | 1 | 1*10 | 3
д.Горлово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Горлово | 1 | 1*30 | 10
д.Макарово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Макарово | 1 | 1*20 | 10
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТП-10кВ №54 "Овчарня"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 380
д.Дружная Горка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Дружная Горка | 1 | 1*160 | 50
д.Березуг | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Березуг (ф. Дмитрово) | 1 | 1*10 | 3
д.Кукушкино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Кукушкино | 1 | 1*10 | 3
д.Жегорино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Жегорино (Деревня) | 1 | 1*40 | 30
д.Клочки | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10кВ Пруды ВЛ-10кВ Клочки (Максимков | 1 | 1*10 | 2
д.Высокое | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Высокое (ф. Пустошка) | 1 | 1*20 | 15
д.Девичье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Девичье-2 | 1 | 1*100 | 50
д.Завирье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4кВ д. Завирье №1 | 1 | 1*100 | 15
д.Завирье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Завирье №2 | 1 | 1*160 | 10
с.Капшино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 267 (Капшино ферма) №03Плутково | 1 | 1*250 | 240
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | ЗТП пгт Кесова Гора ж/дом,котельн. | 2 | 2*250 | 100
д.Васильевское | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 д. Васильевское | 1 | 1*250 | 160
д.Ленино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Ленино | 1 | 1*63 | 10
д.Пустошка | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4кВ д. Пустошка (ф.Ананкинский) | 1 | 1*30 | 5
д.Ларионово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Ларионово-3 | 1 | 1*400 | 100
д.Козловцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Козловцы | 1 | 1*40 | 20
д.Чижи | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Чижи | 1 | 1*10 | 0
д.Будаево | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Будаево | 1 | 1*20 | 5
д.Славатино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Славатино | 1 | 1*20 | 10
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ Тальцы №2 | 1 | 1*160 | 20
д.Палихово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Палихово | 1 | 1*10 | 3
д.Козицыно | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Козицино | 1 | 1*30 | 3
д.Килешино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Килешино | 1 | 1*10 | 1
Никулино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП 10кВ Дачи РТП (Никулино -2) | 1 | 1*20 | 20
д.Станишено | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Станишено-2 №05 Заднее Поле | 1 | 1*25 | 0
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 035 Луговая ВЛ 10кВ №07 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 15
д. Леугино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 165 Леугино ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловск | 1 | 1*25 | 5
Соболины | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №62 "Магазин" Соболины | 1 | 1*250 | 20
Анисимово | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 51 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 45
Косяково | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 47 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 30
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 14 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 10
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 48 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 15
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 25 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 20
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 4 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 30
д.Перветино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Перветино №14 Степурино | 1 | 1*250 | 200
д.Бережок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №077 (Бережок) | 1 | 1*100 | 20
п.Зеленый | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №053 (п.Зелёный) | 1 | 1*400 | 20
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 29 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 25
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 3 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 2 | 1*400+1*160 | 10
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 33 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*180 | 15
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 20 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*60 | 10
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 43 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*315 | 25
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 27 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 30
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 54 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 40
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 39 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 20
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 2 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 35
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 9 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 25
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 6 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 50
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | МТП-10кВ № 5 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*100 | 20
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 46 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 1 | 1*180 | 30
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 41 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | 2 | 2*250 | 30
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 40 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 30
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 1 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 60
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 24 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*160 | 15
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 8 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*630 | 200
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 53 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 35
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 16 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*315 | 20
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 49 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 30
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 31 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 45
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 7 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 15
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 38 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 40
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 28 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 25
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 12 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 35
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | КТП-10кВ № 15 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*250 | 20
д.Зубцово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Зубцово ф №03 ПС Диево | 1 | 1*100 | 0
д.Топорок | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 474 Топорок 2 | 1 | 1*400 | 120
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 475 Крева 6 | 1 | 1*400 | 80
п.Пригородный | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | ЗТП-10 кВ Жилые дома(сельхозхимия) | 1 | 1*250 | 10
д. Соснушка | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 100 д. Соснушка | 1 | 1*160 | 139
д. Афанасово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 097 д. Афанасово | 1 | 1*30 | 13
д.Дели | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №188 д. Дели Ф-01 ПС Первитино | 1 | 1*63 | 14
д.Зайково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №205 д. Зайково Ф-13 ПС Первитино | 1 | 1*63 | 25
Федурино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1115 Федурино-2 | 1 | 1*160 | 52
д. Пятницкое | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 094 д.Пятницкое | 1 | 1*400 | 373
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №080 (Бойлерная) | 1 | 1*400 | 34
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №184 Картофелехранилище | 1 | 1*250 | 28
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №081 (Мастерские) | 1 | 1*250 | 39
д. Ошеево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 087 Ошеево ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 15
д.Подгороднее | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Подгороднее-12 | 1 | 1*100 | 50
д Терехово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Золотая нива ф.19 ПС Мокшино (5 | 1 | 1*630 | 200
д. Осечно | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП 10кВ Осечно ф.10 Нелегино | 1 | 1*400 | 250
д. Пятницкое | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 095 (№3) д. Пятницкое | 1 | 1*160 | 43
д. Юхово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 098 д. Юхово | 1 | 1*160 | 130
д. Юхово | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 099 (№ 2) д. Юхово | 1 | 1*160 | 155
д. Спас-Забарежье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 101 д. Спас-Забережье | 1 | 1*250 | 162
д. Полонское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 021 Полонское ВЛ 10кв №10 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 6
д.Муравьево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 187 Муравьево | 1 | 1*250 | 50
п.Красный Городок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Красный городок | 1 | 1*160 | 25
д.Б.Борок | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Б.Борок ЗСП ВЛ-10кВ №13 (Прямух | 1 | 1*250 | 20
д. Сорогожское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 115 Золотов ВЛ 10кВ № 21 ПС Алексейко | 1 | 1*63 | 15
п. Рунский | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Рунский-2 ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*63 | 14
д.Шатрищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10кВ д.Шатрищи-№4 Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*250 | 30
д.Шатрищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10кВ д.Шатрищи-№3 Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*63 | 40
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ д.Титово-№6 | 1 | 1*160 | 25
д.Топорищево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 135 Топорищево ВЛ-10кВ №15 ПС Чамеров | 1 | 1*100 | 73
д.Фоминское | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 193 Фоминское ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*60 | 27
д.Пашково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 195 Пашково ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*63 | 36
д.Мицеево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ д.Мицеево-Рябинушка ф5 ПС Вега | 1 | 1*160 | 4
Сандово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №89 база РЭС | 1 | 1*100 | 20
Гаврилово | Сандовский | Сандовский РЭС | МТП-10кВ №25 Гаврилово | 1 | 1*40 | 15
г. Зубцов | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ ИП Юрченко КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*250 | 0
Золотилово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Золотилово-2 ВЛ 10кВ №07 Карамз | 1 | 1*250 | 60
д. Кулотино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Волосово ВЛ 10кВ №15 Кн.Горы | 1 | 1*250 | 35
г.Весьегонск | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ЗТП-2х250 "База РЭС" ф.2107 ПСВесьегонск | 2 | 2*250 | 400
д.Нивки | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТП-10 кВ д. Нивки-1 | 1 | 1*30 | 0
д. Пасьмино | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 256 д. Пасьмино | 1 | 1*100 | 75
д. Гузеево | Лесной | Лесной РЭС | ТП 195 Гузеево ВЛ 10кВ №13 Гостиница | 1 | 1*250 | 50
д.Озерецкое | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Озерецкое ВЛ-10кВ №32 (Кувшинов | 1 | 1*100 | 65
п.Ранцево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП 10кВ Ранцево котельная | 1 | 1*250 | 70
п.Ранцево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП 10кВ Ранцево поселок | 1 | 1*250 | 60
п.Ранцево | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП 10кВ Ранцево станция | 1 | 1*100 | 32
д. Стеклятино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-6 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*250 | 75
СНТ "Алмаз" | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ С.Т. "Алмаз" ВЛ 10кВ №17 Кн.Гор | 1 | 1*250 | 0
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | ЗТП пгт Кесова .Гора Дом культуры | 2 | 2*400 | 200
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 233 | 1 | 1*100 | 20
Боброво | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Боброво-2 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*100 | 10
д.Сажиха | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 166 Сажиха ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*250 | 113
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | ЗТП пгт Кесова Гора ул.Почтовая д.7 АТС | 2 | 2*250 | 80
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | ЗТП пгт Кесова Гора ж/дом,НПС | 1 | 1*160 | 180
Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Гаражи КВЛ №19 Старица | 1 | 1*30 | 1
Калягино | Спировский | Спировский РЭС | КТП 10кВ Калягино | 1 | 1*25 | 5
г.Торопец | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Ретранслятор | 1 | 1*100 | 60
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП База РЭС | 1 | 1*160 | 25
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП ПС Белый ж/д | 1 | 1*40 | 0
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТП-10кВ № 13 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*630 | 55
Красный Холм | Краснохолмский | Краснохолмский РЭС | ЗТПП-10кВ № 11 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | 1 | 1*400 | 50
д.Будово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП №569 Будово(Жил.Зона) | 1 | 1*400 | 24
Брусово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Жилой дом | 1 | 1*60 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №36 город ф.16 ПС"Волга" | 1 | 1*100 | 10
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №32 город ф.№04 ПС"Волга" | 1 | 1*400 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №89 город ф.№13 ПС"Волга" | 2 | 1*630+1*400 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №91 город ф.19, ф.22 ПС"Волга" | 2 | 2*630 | 420
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №207 Город ф.№26 П/С Радуга | 1 | 1*400 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №51 город ф.№10 ПС"Маяк" | 1 | 1*100 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №50 город ф.№13 ПС"Маяк" | 2 | 1*400+1*320 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ТП-10кВ №95А город ф.4, ф.303 ПС"Микр-н" | 2 | 2*400 | 10
д.Чукавино | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ д.Чукавино-2 КВЛ №33 Старица | 1 | 1*100 | 10
Ст.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | ЗТП-10кВ Заготзерно КВЛ №17 Старица | 1 | 1*400 | 5
д.Будово | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №007 (Будово) | 1 | 1*250 | 10
Сыропятово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП-10кВ №256 д. Сыропятово | 1 | 1*100 | 40
д.Тальцы | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ Тальцы №3 | 1 | 1*160 | 40
п. Медведково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 026 Лесник ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное | 1 | 1*40 | 5
д.Сельцо | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ ул.Северная КВЛ №19 Старица | 1 | 1*100 | 10
с.Ивановское | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Ивановское-ПСЛВ ф №3 ПС Киверичи | 1 | 1*100 | 39
Баламутово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 98 Баламутово | 1 | 1*160 | 1
д.Гогино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д. Гогино | 1 | 1*100 | 30
д.Песочня | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ д. Песочня | 1 | 1*160 | 80
д. Захарово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ №1 д. Захарово | 1 | 1*320 | 0
д. Захарово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | ЗТП-10/0,4 кВ №2 д. Захарово | 2 | 2*160 | 0
Максимово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Cклад ВЛ №07 ПС Максимово | 1 | 1*63 | 20
д.Максимово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Сушилка ВЛ №07 ПС Максимово | 1 | 1*400 | 125
д.Крячково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП Крячково | 1 | 1*25 | 5
д.Нутрома | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 161 Нутрома-2 | 1 | 1*63 | 20
Жданово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 325 Жданово | 1 | 1*100 | 8
Бабня | Конаковский | Калининский РЭС | ТП 874 Бабня | 1 | 1*630 | 366
д. Слободка-2 | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ Слободка-2 Ф.11 ПС Ильинское | 1 | 1*250 | 50
с.Кесьма | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 191 "хоз.нужды" ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма | 1 | 1*30 | 18
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10/0,4кВ №078 (Управление) | 1 | 1*250 | 23
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-041 КНС ф№ 1 ПС ЦДТ | 1 | 1*160 | 60
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПП-10кВ №079 (ГАРАЖ) | 1 | 1*250 | 25
КраснаяНовь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1045 Игнатовские дачи | 1 | 1*250 | 34
д.Ключи | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Ключи ВЛ-10кВ №32 (Кувшиново) | 1 | 1*25 | 20
п.Сокольники | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ Сокольники пекарня | 1 | 1*100 | 70
п.Сокольники | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ Сокольники Школа | 1 | 1*100 | 80
д.Пр.Каменка | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ Пречисто Каменка коттеджи | 1 | 1*250 | 41
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10кВ №53 "Сергеева"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 235
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №60 "Звездная"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 239
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП №1 "Льносемстанция" п. Максатиха | 1 | 1*250 | 241
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №4 "Агропромэнерго"п.Максатиха | 1 | 1*160 | 140
д. Колпино | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Колпино ВЛ-10кВ Рунский | 1 | 1*25 | 3
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №59 "Дома офиц"п.Максатиха | 1 | 1*160 | 140
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №11 "Санаторная"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 43
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТП-10кВ №2"РИТО,Сельхозтех"п.Максатиха | 1 | 1*630 | 589
д. Переволока | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ Переволока (Рунский) | 1 | 1*10 | 4
д. Бдынь | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ Бдынь | 1 | 1*25 | 8
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТП-10кВ №8 "Василенкова"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 112
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТП-10кВ №33 "Больница"п.Максатиха | 2 | 2*250 | 475
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №9 "Пионерская"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 108
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №39 "РДК"п.Максатиха | 2 | 2*250 | 357
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №18 "РСУ" п.Максатиха | 1 | 1*250 | 170
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №6 "Полярная"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 100
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №24 "Типография"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 63
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №32 "Свинарник"п.Максатиха | 1 | 1*160 | 112
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТП №16 "Заводская"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 220
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №19 "Клуб Калинина"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 292
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №26 "Смирнова"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 305
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №20 "Северная"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 186
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №42 "Лыжная База"п.Максатиха | 1 | 1*100 | 55
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №25 "Водозабор"п.Максатиха | 2 | 1*250+1*160 | 335
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №15"Краснослободск"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 95
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №36 "База МУПЖКХ"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 181
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №49 "Солнечный"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 156
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №46 "Восточная"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 331
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТПП-10кВ №7 "Колхозная"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 0
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТП-10кВ №31 "Школа"п.Максатиха | 1 | 1*250 | 210
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ЗТП-10кВ №34 "Чистякова"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 199
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ №55 "М-н Южный"п.Максатиха | 1 | 1*400 | 200
д.Кокоурово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ д.Кокоурово Ф.8 РП Устиново | 1 | 1*100 | 15
д. Льносемстанция | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Льносемстанция КВЛ №08 ПС Оленино | 1 | 1*100 | 20
д. Никольское | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 338 д. Никольское | 1 | 1*160 | 15
д.Мирный | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 207(Мирный) | 1 | 1*40 | 16
п. Первомайский | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Первомайский ВЛ10кВ №18 Простор | 1 | 1*250 | 60
д.Зимцы | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Зимцы | 1 | 1*100 | 70
д. Каденка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Каденка-2 котельная ВЛ№11 ПС Каденка | 1 | 1*160 | 23
д. Тислино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Тислино ВЛ №05 ПС Каденка | 1 | 1*60 | 17
с. М.Туд | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Кооперативная ВЛ №13 ПС М.Туд | 1 | 1*60 | 0
д. Холмец | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Холмец-6 ПСЛВ ВЛ №01 ПС Каденка | 1 | 1*250 | 180
д. Пустошка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Пустошка КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 2
д. Ваталино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Ваталино КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*10 | 6
д. Шмыки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Шмыки ВЛ №11 ПС Ильёнки | 1 | 1*100 | 3
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 106 | 1 | 1*400 | 219
д. Сады | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Сады-2 насосная КВЛ №18 ПС Оленино | 1 | 1*30 | 20
д.Савостино | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Улин,ВЛ-10кВ ф.№1 Трофимово | 1 | 1*60 | 35
Алексеевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1042 Стройтрубсервис | 1 | 1*400 | 83
д.Молоково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Молоково-2 №05 Старица | 1 | 1*100 | 50
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 379 Город-Сад | 1 | 1*1000 | 371
д.Светлица | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №217 (Светлица) | 1 | 1*400 | 0
- | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 194(АЗС Лукойл) | 1 | 1*160 | 44
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 217 Румос-Авто | 1 | 1*630 | 341
д.Паскино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 158 Паскино ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 1 | 1*40 | 31
д. Старое-Борки | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10кВ Старое-Борки ВЛ-10кВ Мосты | 1 | 1*63 | 27
д.Архангельское | Конаковский | Конаковский РЭС | БКТП-10кВ д.Архангельское ф16 ПС Мокш(19 | 1 | 1*250 | 100
д.Новово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 163 (Новово) №12 ПС Луч | 1 | 1*160 | 2
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | ЗТП-10кВ №185 (ул.Чехова 55) | 1 | 1*400 | 20
д.Богунино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 479 Богунино 3 | 1 | 1*25 | 15
д.Тихоново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 391 Тихоново 2 | 1 | 1*400 | 10
д Каданово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Каданово-2 ВЛ10кВ №04 Фролово | 1 | 1*100 | 32
п.Шопорово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-057 Шопорово-1ф№7РМК | 1 | 1*250 | 165
д.Филатиха | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Филатиха | 1 | 1*40 | 10
д.Наумово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 280 Наумово-№2(ф11ПС Горицы | 1 | 1*25 | 10
д.Соколово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Соколово-Заречная ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*100 | 91
д. Фабрика | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 309 (№4) д. Фабрика | 1 | 1*160 | 109
д. Появилово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-052 д. Появилово-1 ф№32Ржев | 1 | 1*160 | 60
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-038 АЗС Лукойл ф. № 32 ПС Ржев | 1 | 1*160 | 100
д.Сельцо | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сельцо-2 водокач. №19 Старица | 1 | 1*100 | 30
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Н-Ямская(котельн) №19 Старица | 1 | 1*160 | 35
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Н-Ямская-3 КЗС №19 Старица | 1 | 1*630 | 225
д.Н-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Н-Ямская-5 ПСЛВ №19 Старица | 1 | 1*400 | 225
д.Появилово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-053 Появилово-2 Ф. № 13 Клеш. | 1 | 1*1000 | 535
д.Паньково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Паньково-6 ж/к №08 Старица | 1 | 1*400 | 50
Вишняково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 47 Вишняково-2 | 1 | 1*400 | 217
п.Чертолино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-045 Мол.прием.пункт | 1 | 1*100 | 35
СНТНовое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 52 СНТ "Новое" | 1 | 1*160 | 109
д.Поволжье | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-051 д. Поволжье -2 ф.7 ПС РМК | 1 | 1*160 | 120
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 283 Никулино АЗС-1 | 1 | 1*400 | 155
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 284 Никулино АЗС-2 | 1 | 1*250 | 128
Слободка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 43 Слободка | 1 | 1*63 | 17
КрасныйБор | Калининский | Калининский РЭС | ТП 30 Красный Бор-2 | 1 | 1*160 | 117
дЛука | Фировский | Фировский РЭС | ТП 065 | 1 | 1*30 | 24
д.Подвойское | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Подвойское | 1 | 1*60 | 30
д.Конново | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ д. Конново | 1 | 1*30 | 5
д. Кульшево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ П.Городище-8 ВЛ 10кВ №16 П.Горо | 1 | 1*100 | 40
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-056 Хоз.Нужды.КЛ-10кВ №10 ПС Рж | 1 | 1*250 | 80
г.Белый | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10кВ Пугачевская Слобода | 1 | 1*63 | 10
д.Покровское-3 | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 551 Покровское-3 ВЛ14 ПС Ильинс | 1 | 1*100 | 40
д. Кашенцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ АЗС Тоталойл ВЛ 10кВ №13 П.Горо | 1 | 1*160 | 160
д. Столыпино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-12 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*630 | 240
д. Пищалино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-6 ВЛ 10кВ №22 П.Городище | 1 | 1*100 | 35
д.Шестаково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шестаково-2 ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*63 | 40
д.Дядькино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ Дядькино ВЛ 10кВ № 14 | 1 | 1*63 | 20
с.Матвеево | Спировский | Спировский РЭС | КТП10кВ Матвеево-2 ВЛ10кВ№15 ПС Городок | 1 | 1*160 | 40
д.Остров | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 376 Остров 4 | 1 | 1*63 | 5
д.Богунино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 480 Богунино 1 | 1 | 1*250 | 10
д.Дудино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 049 | 1 | 1*60 | 5
д.Тресно | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 228 | 1 | 1*100 | 20
дДулово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ КФХ Ручеек ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 80
д.Глубочиха | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 229 | 1 | 1*25 | 5
д. Гари | Пеновский | Пеновский РЭС | СТП-10кВ Гари ВЛ-10кВ Заборье (Ворошилов | 1 | 1*63 | 31
дДулово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Дулово правая ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 80
дНовоселье | Конаковский | Конаковский РЭС | БКТП-10кВ ФГУ НИИ ПА ф.20 ПС Дм.Гора | 2 | 2*1000 | 1600
Еремеевка | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ Еремеевка-2 | 1 | 1*160 | 65
д.Будущее | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 230 | 1 | 1*100 | 5
дДуплё | Фировский | Фировский РЭС | ТП 058 | 1 | 1*63 | 45
д.Лахино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП Лахино-2 ф №04 ПС Рамешки | 1 | 1*160 | 102
Городня | Калининский | Калининский РЭС | ТП 435 Свиноферма-1 | 1 | 1*630 | 316
Городня | Калининский | Калининский РЭС | ТП 442 Свиноферма-2 | 1 | 1*630 | 305
Линдино | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ Линдино-1 ВЛ10кВ№16 ПС Козлово | 1 | 1*60 | 45
д.Заручевье | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП-10/0,4 кВ д. Заручевье | 1 | 1*10 | 3
д.Успенье | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ №523 Успенье-100 Ф.4 М.Горы | 1 | 1*100 | 3
д.Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП №543 Льнозав поселок-100 ф.2 М.горы | 1 | 1*100 | 30
д.Терпигорево | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Терпигорево | 1 | 1*63 | 3
д.Липино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Липино | 1 | 1*63 | 29
д.Смородино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Смородино | 1 | 1*63 | 10
д. Занепречье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №069 (Занепречье-2) | 1 | 1*250 | 150
д.Ладеньково | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ Ладеньково ф-10кВ № 13 | 1 | 1*100 | 5
д.Юхово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ Юхово ф.Цирибушево | 1 | 1*30 | 5
д.Акшонтово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Акшонтово | 1 | 1*40 | 30
д. Заречье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №137 (Заречье) Заозерный | 1 | 1*160 | 0
д. Аннино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №252 (Аннино) | 1 | 1*40 | 13
д. Маслово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №242 (Маслово-3) | 1 | 1*250 | 20
д.Пронино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 242 Пронино ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма | 1 | 1*100 | 63
Сергеевка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 341 Сергеевка | 1 | 1*160 | 13
Левобережная | Калининский | Калининский РЭС | ТП 340 Левобережная | 1 | 1*100 | 56
д.Сафрониха | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 211 Сафрониха ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*40 | 28
д.Чернягино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 208 Чернягино ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | 1 | 1*10 | 4
д.Пронино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ЗТП 244 Пронино ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма | 2 | 2*400 | 680
д.Б. Овсяниково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 076 Б. Овсяниково ф. 253 ПС Григорово | 1 | 1*63 | 42
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 331 Лисицы новая застройка | 1 | 1*250 | 165
д.Станино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 167 Станино ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 62
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 190 Никулино запад | 1 | 1*63 | 15
Протасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 59 Протасово коттеджи | 1 | 1*160 | 73
Дьяково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 60 СНТ Простор | 1 | 1*250 | 110
Софьино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 97 Софьино | 1 | 1*160 | 42
Чуприяново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 276 Чуприяново-2 коттежди | 1 | 1*100 | 25
СНТКамаз | Калининский | Калининский РЭС | ТП 275 СНТ КАМАЗ | 1 | 1*100 | 23
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 645 Глазково-2 | 1 | 1*100 | 23
вблизи дБлагуново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 162 (СНТ Эра) №12 ПС Луч | 1 | 1*250 | 24
д.Харино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-521 Харино-2 Ф № 1 Бахмутово | 1 | 1*160 | 120
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 342 Савватьево коттеджи | 1 | 1*63 | 0
Первомайские Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 77 Дом козла | 1 | 1*25 | 9
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 381 Охот.хозяйство-1 | 1 | 1*100 | 48
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 382 Охот.хозяйство-2 | 1 | 1*100 | 42
Князево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1140 Кр.Новь Иванова | 1 | 1*25 | 17
Поминово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1050 Поминово-2 коттеджи | 1 | 1*160 | 56
КраснаяНовь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1044 Кр.Новь коттеджи | 1 | 1*400 | 132
д. Глебово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №155 (Глебово-3) | 1 | 1*40 | 0
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 656 Тверьполимерсистем | 1 | 1*160 | 48
д.Суховерково | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10кВ Суховерково2-160 фид 1134Лапт | 1 | 1*160 | 10
д. Воронцово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Воронцово ВЛ10кВ №13 В.Троица | 1 | 1*160 | 100
д. Ульяново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Большой берег КЛ 10кВ №07 Зубцо | 1 | 1*630 | 450
Борки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Борки-9 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*63 | 15
д.Минино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-522 Минино 2 | 1 | 1*63 | 23
д. Глазки | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Глазки-5 КВЛ №03 ПС Оленино | 1 | 1*25 | 10
д.Деледино | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 216 | 1 | 1*100 | 40
д.Селищи | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 088 Селищи ВЛ15 ПС Ильинское | 1 | 1*63 | 5
д.Данилова Слобода | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Данилова Слобода-3 №13 Старица | 1 | 1*63 | 10
д.Василёво | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10кВ №145 (Василёво-2) | 1 | 1*160 | 20
д.Дубровино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПК-10кВ д.Дубровино-3 №12 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 32
д. Шестаково | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Шестаково-1 ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*160 | 10
д.Пожня | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Пожня-8 | 1 | 1*160 | 110
д. Покров | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мозгово-5 ВЛ 10кВ №22 П.Городищ | 1 | 1*250 | 55
д. Щеколдино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Сосунково КЛ 10кВ №17 Зубцов | 1 | 1*40 | 10
д.Ванчата | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№17 Комлово | 1 | 1*40 | 5
д.Емельяновка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 086 Емельяновка | 1 | 1*100 | 20
д. Запольки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №113 (Запольки-2) | 1 | 1*250 | 50
Ширкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ширкино-3 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*100 | 80
д.Лежнево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №144 (Лежнево -3) | 1 | 1*63 | 15
д.Жар | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №214 (Жар) | 1 | 1*100 | 0
Ширкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ширкино-4 КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*100 | 80
д.Кислово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10кВ Кислово-2 | 1 | 1*100 | 40
д.Богунино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 087 Аргамак Богунино 4 | 1 | 1*160 | 20
д.Новая Слобода | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Новая Слобода ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*160 | 0
Князево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1008 Князево | 1 | 1*63 | 29
с.Прямухино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ К-с Прямухино | 1 | 1*400 | 100
д.Малечкино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Малечкино ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*100 | 27
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 384 Минимаркет | 1 | 1*25 | 0
д. Ордоникольское | Пеновский | Пеновский РЭС | СтТП-10кВ Ордоникольское | 1 | 1*40 | 25
СНТСтимул | Калининский | Калининский РЭС | ТП 383 СНТ Стимул | 1 | 1*100 | 0
Пуково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 82 Пуково | 1 | 1*63 | 13
с/оТверская мануфактура | Калининский | Калининский РЭС | ТП 666 Тверская мануфактура | 1 | 1*250 | 65
Боровлево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 219 Шкода | 1 | 1*1000 | 397
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ №19 Пено | 1 | 1*250 | 115
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ №19а Пено | 1 | 1*250 | 140
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ №18 Пено | 1 | 1*250 | 120
Рылово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 564 Жилой дом | 1 | 1*40 | 8
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 237 ул.Речная | 1 | 1*160 | 92
Городня | Калининский | Калининский РЭС | ТП 450 Свиноферма-3 | 1 | 1*630 | 309
пгт Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТПП Школа-2 ф №19 ПС Рамешки | 2 | 2*100 | 95
п.Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | СТП Советская ф №19 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 0
Бочурино | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Бочурино | 1 | 1*100 | 5
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 282 АЗС Петрол | 1 | 1*160 | 80
д.Сосново | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №230 (Сосново -1) | 1 | 1*63 | 30
д.Сосново | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №231 (Сосново -2) | 1 | 1*40 | 5
д.Неприе | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №087 (Неприе-2) | 1 | 1*250 | 100
д.Селино | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Селино ВЛ-10кВ №13 (Прямухино) | 1 | 1*30 | 5
Губино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 597 СНТ "Губино" | 1 | 1*100 | 43
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 657 Кунцевич | 1 | 1*250 | 116
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 796 ООО "Ритм-2000" | 1 | 1*1000 | 632
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 256 Жилой комплекс | 1 | 1*1000 | 412
Созь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 842 Созь | 1 | 1*250 | 128
д.Саначино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Саначино-2 КВЛ №19 Старица | 1 | 1*630 | 150
Раслово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 697 Раслово-2 | 1 | 1*100 | 30
п Мокшино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Макдональдс ф.08 ПС Мокшино(15 | 1 | 1*400 | 40
п.Сокольники | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ Сокольники -5 | 1 | 1*250 | 50
п.Сокольники | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ Сокольники -6 | 1 | 1*160 | 30
д. Хахилево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 157 Хахилево ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 13
д.Егна | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 085 Егна ВЛ-10кВ фид.254 ПС Григорово | 1 | 1*250 | 126
Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ Дома МСЗ КВЛ №19 Старица | 1 | 1*100 | 50
Сельцо | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ МПМК-1 Дачи КВЛ №19 Старица | 1 | 1*40 | 12
Сельцо | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП 10/0,4 кВ Дачи механического завода | 1 | 1*50 | 5
д. Бродыгино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 074 Бродыгино ВЛ 10кВ №03 ПС Михайлов | 1 | 1*25 | 2
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 655 Гипермаркет | 2 | 2*2500 | 3535
д.Чаплино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 181 (д.Чаплино-2) №12 Калязин | 1 | 1*160 | 0
д.Паулино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 139 (Волжский дачник) №27 Луч | 1 | 1*250 | 100
Поддубье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 328 Поддубье | 1 | 1*63 | 11
г.Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ Пилорама КВЛ №17 Старица | 1 | 1*40 | 0
Брусилово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 520 Брусилово коттеджи | 1 | 1*400 | 98
Горшково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Горшково ВЛ 10кВ №07 Карамзино | 1 | 1*63 | 10
Садыково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 720 Садыково | 1 | 1*160 | 25
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 553 Заборовье деревня | 1 | 1*250 | 96
д.Лыково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 127 (Лыково) ПС Горицы КВЛ №05 | 1 | 1*30 | 15
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 122 Крева | 1 | 1*100 | 10
с/т Смородинка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 123 Смородинка | 1 | 1*160 | 50
с/т Родничок | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 124 Родничок | 1 | 1*100 | 20
д.Раменье | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ Раменье КЗС ВЛ-10кВ №15 (Есенов | 1 | 1*60 | 30
д. Новая Слобода | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Новая Слобода-2 ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*100 | 30
д.Шоша | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Голутвинская слобода ф.22 Мокш | 1 | 1*400 | 400
д.Домажино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Домажино-2 ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*100 | 18
д. Гладкое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №061 (Рогожа -3) | 1 | 1*63 | 0
д. Задубье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №111 (Задубье -2) | 1 | 1*63 | 35
д.Лежнево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №145 (Лежнево - 4) | 1 | 1*100 | 45
д.Хвошня | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ Хвошня МТС | 1 | 1*40 | 3
д. Селихово | Кашинский | Кашинский РЭС | МТП Селихово-Яс.Поляна ВЛ10кВ №04 В.Трои | 1 | 1*63 | 18
д.Прислон | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 167 Прислон-5 | 1 | 1*160 | 30
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТПП-10/0,4 кВ 197 Титово котельная | 1 | 1*63 | 10
д.Нутрома | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 162 Нутрома-№3 | 1 | 1*250 | 5
д.Лахирево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 193 Лахирево | 1 | 1*63 | 15
д. Ваулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 399 Ваулино 7 | 1 | 1*160 | 10
Кимры (передвижная резервная) | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 250кВА Передвижная | 1 | 1*250 | 0
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 129 Святье | 1 | 1*160 | 20
д.Чичаты | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10 кВ Чичаты-5 | 1 | 1*60 | 0
д.Чичаты | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10 кВ Чичаты-2 | 1 | 1*180 | 20
д.Комары | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10 кВ Комары-3 | 1 | 1*160 | 80
вблизи с.Спасское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 301 (Молочные реки)№15Плутково | 1 | 1*250 | 11
вблизи с.Спасское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 302 (СНТ Речные просторы) | 1 | 1*250 | 21
д.Хомутово | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-524 д.Хомутово ф.2 ПС М.Дв. | 1 | 1*1000 | 100
д.Голышкино | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-525 д. Голышкино-2 ф13 Клеш | 1 | 1*63 | 38
Лайково-Попово | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ ГИБДД | 1 | 1*40 | 0
Льнозавод. | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Льнозавод | 1 | 1*400 | 50
д. Адворица | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ Адворицы-2 | 1 | 1*63 | 15
д.Бокачёво | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10 кВ Бокачево ЗСП | 1 | 1*400 | 0
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10 №191 (Сервис-М) ВЛ-10кВ"Совхоз" | 1 | 1*160 | 23
д. Старое-Борки | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ Старое 2 | 1 | 1*63 | 13
д. Осечно | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ Осечно-2 | 1 | 1*1000 | 300
Березино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1134 Березино-Заречная | 1 | 1*100 | 28
Березино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1130 Березино-Садовая | 1 | 1*100 | 33
Пищалкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 296 Пищалкино коттеджи | 1 | 1*100 | 50
ХуторТроицкое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 550 Хутор Троицкое | 1 | 1*25 | 5
д.Тимонино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ д.Тимонино ПС 35/10кВ Нерль | 1 | 1*63 | 0
д.Селищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 381 (с/т Селищи-2) №05 Уланово | 1 | 1*100 | 12
д.Благуново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 154 (№3 Благуново) №12 ПС Луч | 1 | 1*63 | 1
д.Носово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 196 (СНТ Звезда) №11 ПС Вега | 1 | 1*160 | 145
д.Толстоухово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 226 ("Павлова пристань") | 1 | 1*250 | 20
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 546 ПФ Лотт | 1 | 1*160 | 71
д.Денежное | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Денежное-3 ВЛ№16 Луковниково | 1 | 1*100 | 10
д.Левашово | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП 40-6/0,4 кВ Елисеевское с/п д. Леваш | 1 | 1*40 | 15
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 484 Святье 4 | 1 | 1*160 | 40
д. Высоково-2 | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 135 д. Высоково-2 | 1 | 1*63 | 15
д.Беняково | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 146 "База отдыха" БеняковоВЛ-10кВ №15 | 1 | 1*630 | 380
п.Спирово | Спировский | Спировский РЭС | КТП 10кВ Пилорама ф.10кВ №2 | 1 | 1*100 | 3
д.Нижние Котицы | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №182 (Ст. Поля) | 1 | 1*50 | 35
с.Дм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | БКТП №1 Хладобойня ф.19 ПС Дм.Гора | 2 | 2*1000 | 1000
с.Дм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | БКТП №2 Хладобойня ф.19 ПС Дм.Гора | 2 | 2*1000 | 1000
с.Дм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | БКТП №3 Хладобойня ф.19 ПС Дм.Гора | 2 | 2*1000 | 1000
д.Балашово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №101 (Балашово) | 1 | 1*100 | 15
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора.ул Первомайская | 1 | 1*250 | 85
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 136 Ушаковка | 1 | 1*100 | 20
д.Тредубье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ №188 (Тредубье 1) | 1 | 1*63 | 15
Рыблово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПК-10кВ ООО"Агростройтрейд"№33 Старица | 1 | 1*630 | 300
д.Зорино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №248 (Зорино - 2) | 1 | 1*100 | 75
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ Титово(Богом)ф.10 ПС Борки | 1 | 1*63 | 20
Олобово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 746 Олобово-2 | 1 | 1*250 | 108
д.Кубасово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Кубасово ВЛ10кВ №08 К.Демьяновская | 1 | 1*25 | 12
д. Слобода | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №074 (Слобода-3) | 1 | 1*100 | 75
д. Киселево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Киселево ВЛ10кВ №05 Фролово | 1 | 1*100 | 9
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 291 Любегощи ВЛ10кВ №05 ПС Любегощи | 1 | 1*160 | 90
с.Любегощи | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 301 Хоз.нужды ВЛ10кВ №05 Любегощи | 1 | 1*40 | 14
д.Новый Бор | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*160 | 45
д.Кутолово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | МТП 10/0,4 кВ д. Кутолово | 1 | 1*10 | 3
д.Лопатино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Лопатино №03 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 40
д.Коковкино | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №223 (Коковкино - 2) | 1 | 1*100 | 35
д.Бабино | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Бабино-1 ВЛ№06 Луковниково | 1 | 1*30 | 1
г. Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10кВ №149 "Северный проезд" | 1 | 1*250 | 140
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 719 АЗС БП | 1 | 1*400 | 315
д. Зубовка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Зубовка КВЛ №11 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 0
д.Титово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №151 д.Титово Ф10 | 1 | 1*63 | 20
д. Гуща | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №128 (Гуща-1) | 1 | 1*160 | 10
д.Бутово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПН-10кВ д.Бутово-2 №05 Заднее Поле | 1 | 1*400 | 222
д.Бутово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТПН-10кВ д.Бутово-3 №05 Заднее Поле | 1 | 1*630 | 400
д.Кравотынь | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №213 (Кравотынь) | 1 | 1*100 | 0
Крупшево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 734 Крупшево-3 | 1 | 1*400 | 202
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 225 КНС | 1 | 1*63 | 25
Курково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 641 Курково коттеджи | 1 | 1*630 | 312
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП 413 Электросеть №15 ПС Кушалино | 1 | 1*250 | 80
Ясная поляна | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ясная поляна-2 | 1 | 1*63 | 35
вблизи д. Ваулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 336 Семиречье 1 | 1 | 1*630 | 50
вблизи д. Ваулино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 337 Семиречье 2 | 1 | 1*630 | 20
г.Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №562 (Октябрьская) | 1 | 1*250 | 20
г.Торжок | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №563 (Шевченко) | 1 | 1*100 | 18
д.Кучково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Кучково-1 №05 Заднее Поле | 1 | 1*40 | 15
д.НовоОкатово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 161 (Ново-Окатово-3) №12 Луч | 1 | 1*100 | 0
СНТ Ягодка | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 10кВ №087 Дачи-160 фид.03 Фралево | 1 | 1*160 | 25
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 781 Никулино ул.Центральная | 1 | 1*100 | 31
д. Горка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №080 (Горка) | 1 | 1*40 | 10
д.Почеп | Торопецкий | Торопецкий РЭС | СТП - 10 кВ Почеп | 1 | 1*60 | 50
д. Поребрица | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №026 (Поребрица) | 1 | 1*100 | 0
д. Ботово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №077 (Заборье) | 1 | 1*100 | 40
д.Железенка | Лесной | Лесной РЭС | ТП 196 Дачная ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное | 1 | 1*100 | 20
Игнатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1141 Игнатово фер. хоз-во | 1 | 1*160 | 52
д. Мокшицы | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 334 д. Мокшицы | 1 | 1*63 | 57
д. Заплавье | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №114 (Заплавье-1) | 1 | 1*160 | 0
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №137 (Ушаковка) | 1 | 1*25 | 10
д.Пузаково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ № 153 | 1 | 1*160 | 60
д.Слуды | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 063 д. Слуды фид.251 ПС Григорово | 1 | 1*400 | 400
Аэродром | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ Конаково-АЭРО ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*25 | 25
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 219 | 1 | 1*40 | 0.5
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 351 п. Ривицкий | 1 | 1*63 | 9
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 352 п. Ривицкий | 1 | 1*40 | 8
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 353 п. Ривицкий | 1 | 1*63 | 17
д. В. Устье | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Верхнее Устье ВЛ10кВ №14 Барыково | 1 | 1*250 | 142
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 354 п. Ривицкий | 1 | 1*100 | 14
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 355 п. Ривицкий | 1 | 1*63 | 15
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 356 п. Ривицкий | 1 | 1*40 | 5
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 357 п. Ривицкий | 1 | 1*100 | 22
д.Слуды | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 059 д. Слуды фид. 251 ПС Григорово | 1 | 1*630 | 350
п. Ривицкий | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 350 п. Ривицкий | 1 | 1*63 | 11
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 118 (Новосёлки-1) | 1 | 1*160 | 10
д.Новоселки | Жарковский | Жарковский РЭС | ТП 119 (Новосёлки-2) | 1 | 1*160 | 50
д. Столыпино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Щеколдино-13 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*25 | 10
д.Тихоново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 152 Тихоново | 1 | 1*400 | 100
д.Глебово | Ржевский | Ржевский РЭС | ТП-10 кВ-529 Дмитрова Гора-1 ф.6 ПС Кл | 2 | 2*630 | 500
Обухово, Игнатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1148 Обухово-2 | 1 | 1*100 | 32
Езвино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1150 ЖСК Слободка | 1 | 1*630 | 373
Шокорово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1147 Шокорово | 1 | 1*100 | 26
Мыслятино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 816 Мыслятино-2 | 1 | 1*250 | 23
СНТ Строитель | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 255 СНТ Строитель 160 Ф.13 Зобы | 1 | 1*160 | 80
п. Медведково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 197 Ж/д Медведко ВЛ 10 кВ №18 ПС Лесн | 1 | 1*160 | 30
д.Крюково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10/0,4кВ №565"Крюково"(Дачи) | 1 | 1*400 | 18
п. Медведково | Лесной | Лесной РЭС | ТП 198 д/культуры ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*160 | 60
с.т.Солнечное | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП - 10 кВ №-157(Солнечное) | 1 | 1*63 | 5
д.Высокое | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №232 (Высокое) | 1 | 1*100 | 15
д.Заречная | Ржевский | Ржевский РЭС | ТП-10 кВ-530 Дмитрова Гора-2 ф.6 ПС Кл | 2 | 2*630 | 550
с/т Кимрячка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 372 Кимрячка | 1 | 1*63 | 10
д.Крапивня | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №194 (Крапивня-2) | 1 | 1*100 | 55
Савватьево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 732 Савватьево коттеджи | 1 | 1*63 | 19
д.Добшо | Торопецкий | Торопецкий РЭС | СТП - 10 кВ Добшо-3 | 1 | 1*63 | 25
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ 16а (ул. Молодёжная) | 1 | 1*160 | 35
Мишнево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 395 Мишнево-2 | 1 | 1*160 | 105
ст. Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 595 Новая застройка | 1 | 1*63 | 58
д. Протасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 749 Протасово-2 | 1 | 1*400 | 364
д. Баламутово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 648 Баламутово-2 | 1 | 1*63 | 56
д.Васильково | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП 10/0,4кВ Феневское с.п.дер.Васильков | 1 | 1*25 | 10
д.Романцево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 137 Романцево ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово | 1 | 1*250 | 98
д.Быково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 25 кВА д.Быково Пож.депо | 1 | 1*25 | 15
д.Чичаты | Бельский | Бельский РЭС | КТП-10 кВ Чичаты-6 | 1 | 1*160 | 30
д.Ларцево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-№156 (Ларцево) | 1 | 1*63 | 15
д.Городое | Лесной | Лесной РЭС | ТП 199 ФКРС Городок ВЛ10кВ №18 ПС Лесное | 1 | 1*20 | 10
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Беле-Кушаль №7 ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*160 | 50
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 435 Святье | 1 | 1*25 | 5
Сандово | Сандовский | Сандовский РЭС | КТП 10кВ ТП №260 Телевышка | 1 | 1*40 | 0
д. Тархово | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Тархово-4 ВЛ №03 ПС Гусево | 1 | 1*100 | 50
д. Березово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №140 (Берёзово) | 1 | 1*63 | 0
МХО | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №016 (МХО) | 1 | 1*100 | 40
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 644 Глазково Арсентьев | 1 | 1*160 | 77
Б.Борки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 483 Б.Борки Гайдуков | 1 | 1*63 | 21
с. Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Полигон ТБО ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 60
с. Лесное | Лесной | Лесной РЭС | ТП 200 Полевая ВЛ 10кв №07 ПС Лесное (3) | 1 | 1*40 | 0
д.Ананино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 144 д.Ананино ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово | 1 | 1*10 | 7
д. Раково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Губинка-2 ФКРС ВЛ 10кВ №23 П.Го | 1 | 1*100 | 55
д. Ключевая | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 289 (№ 4) д. Ключевая | 1 | 1*160 | 150
д.Лучки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №116 (Лучки) | 1 | 1*160 | 30
д.Луки | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10кВ Луки-2 №15 ПС Нагорское Строите | 1 | 1*10 | 0
Спирово | Спировский | Спировский РЭС | КТП-10 кВ ОРТПЦ | 1 | 1*25 | 10
д.Красиково | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4 кВ 303 Красиково | 1 | 1*10 | 5
д.Сосоновка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 223 (Сосновка №2) №11 ПС Вега | 1 | 1*250 | 90
д. Дубье | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №028 (Дубье) | 1 | 1*10 | 0
д. Дубье | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №029 (Дубье-2) | 1 | 1*10 | 0
Орша | Калининский | Калининский РЭС | ТП 534 Оршинские Зори 2 | 1 | 1*630 | 265
Орша | Калининский | Калининский РЭС | ТП 533 Оршинские Зори-1 | 1 | 1*630 | 272
Кр.Новь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1161 Красная Новь-2 | 1 | 1*63 | 18
Пасынково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 287 Пасынково-2 | 1 | 1*40 | 14
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 717 Румос-Авто-2 | 1 | 1*630 | 574
Олобово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 747 Олобово-4 | 1 | 1*250 | 107
Слободка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1162 Слободка | 1 | 1*63 | 11
Щекотово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 451 Щекотово-3 | 1 | 1*100 | 59
Олобово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 748 Олобово-5 | 1 | 1*400 | 32
д.Ореховка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №160 (Ореховка) | 1 | 1*100 | 0
д.Заречье | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ Заречье-2 ф.02 ПС Селихово | 1 | 1*25 | 0
д. Бирюлино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 721 Бирюлино-2 | 1 | 1*250 | 229
д. Перетрусово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 886 Перетрусово-1 | 1 | 1*100 | 0
с.Горицы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП - 10 кВ 305 ОРТПЦ Горицы | 1 | 1*40 | 5
д. Курково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 642 Курково-3 | 1 | 1*400 | 363
д.Никитское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 149 (д.Никитское-2) №18 ПС Луч | 1 | 1*160 | 59
д.Медвежье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 281 (д.Медвежье-2) №07Плутково | 1 | 1*160 | 65
д.Ярославищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 184 (д.Ярославищи-2)№12 Калязин | 1 | 1*160 | 50
с/т Мелиоратор | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 307 Мелиоратор | 1 | 1*10 | 2
д.Зеленая Нива | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10 кВ"№571(Зелёная Нива)" | 1 | 1*100 | 25
д.Н.Котицы СОТ | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №255 (Н.Котицы-2) | 1 | 1*250 | 150
д.Рыбушкино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №290 (Рыбушкино) | 1 | 1*100 | 20
д. Аркатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 320 Аркатово-2 | 1 | 1*63 | 53
д. Липки | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Стекляно КЛ 10кВ №25 Зубцов | 1 | 1*160 | 140
отель Рэдисон | Конаковский | Конаковский РЭС | ТП №1 ф.31 ПС Безбородово | 2 | 2*1000 | 1400
отель Рэдисон | Конаковский | Конаковский РЭС | ТП №2 ф.31 ПС Безбородово | 2 | 2*2500 | 4000
Изворотень | Калининский | Калининский РЭС | ТП 757 Изворотень-2 | 1 | 1*100 | 40
Ямок | Калининский | Калининский РЭС | ТП 407 Ямок-кафе | 1 | 1*63 | 11
д.Слободка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 324 (Слободка-3) | 1 | 1*160 | 40
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | КТП-10 кВ 358"Спорткомплекс" п.Максатиха | 1 | 1*63 | 8
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1155 Био.тех.сооружения №94 | 1 | 1*25 | 9
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1156 Био.тех.сооружения №113 | 1 | 1*25 | 10
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1157 Био.тех.сооружения №102 | 1 | 1*25 | 7
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП-10 кВ 335 п. Максатиха | 1 | 1*100 | 54
Ст. Чопрово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 736 Старое Чопрово-1 | 1 | 1*160 | 62
Красный Бор | Калининский | Калининский РЭС | ТП 560 Красный Бор-3 | 1 | 1*400 | 360
Селино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1146 Селино-2 | 1 | 1*63 | 9
д.Заречье | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №254 (Заречье-2 ВЛ-10кВ Сокол-2 | 1 | 1*25 | 0
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 727 ул.Лесная | 1 | 1*25 | 9
Созь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 817 АОЗТ Созь | 1 | 1*25 | 7
д.Замятино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 326 (д.Замятино) | 1 | 1*100 | 40
Дьяково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 17 Дьяково-2 | 1 | 1*63 | 18
Покровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1163 Покровское | 1 | 1*400 | 192
Курово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 795 СНТ Сосновый бор | 1 | 1*63 | 41
д.Паулино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 138 (СНТ Надежда) №27 ПС Луч | 1 | 1*250 | 87
д.Крешнево | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 009 Крешнево ВЛ10кВ №11 ПС Весьегонск | 1 | 1*63 | 43
Ю-Девичье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 879 "Оазис-1" | 1 | 1*1000 | 651
Ю-Девичье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 880 "Оазис-2" | 1 | 1*1000 | 651
д.Барское | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 194 (СНТ Барское) №11 ПС Вега | 1 | 1*400 | 250
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 330 Крева | 1 | 1*160 | 0
д.Луки | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10 кВ 434 (Спасское Гнедовский) | 1 | 1*63 | 0
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 329 Крева | 1 | 1*400 | 30
д.Крюково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10 кВ"№570(Крюково-Техник-2)" | 1 | 1*100 | 60
д. Загородье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 325 д. Загородье | 1 | 1*250 | 195
д. Загородье | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 327 (№ 3) д. Загородье | 1 | 1*250 | 0
д.Яковлевское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10 кВ№572"Яковлевское-1" | 1 | 1*100 | 25
д.Яковлевское | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10 кВ№573"Яковлевское-2" | 1 | 1*100 | 30
д.Жилотково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП 10/6 кВ | 1 | 1*630 | 0
д.Александрово | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №140 (Александрово) | 1 | 1*40 | 12
Юркино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ МТС фид. № 27 Зубцов | 1 | 1*25 | 10
д. Бобровка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Бобровка-3 КВЛ №07 ПС Оленино | 1 | 1*25 | 10
д Кунилово | Старицкий | Старицкий РЭС | СТП-10кВ д.Кунилово-2 РТПЦ №07 Заднее По | 1 | 1*63 | 42
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1151 Био.тех.сооружения №117 | 1 | 1*25 | 7
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1152 Био.тех.сооружения №5 | 1 | 1*25 | 4
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1153 Био.тех.сооружения №10 | 1 | 1*25 | 9
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1154 Био.тех.сооружения №20 | 1 | 1*25 | 3
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1158 Био.тех.сооружения №47 | 1 | 1*25 | 12
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1159 Био.тех.сооружения №59 | 1 | 1*25 | 6
п. Рамешки | Рамешковский | Рамешковский РЭС | КТП 146 ОРТПЦ ф №10 ПС Рамешки | 1 | 1*25 | 0
Койдиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1160 Био.тех.сооружения №28 | 1 | 1*25 | 9
д.Клыпино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ д.Клыпино №2 | 1 | 1*250 | 45
д.Нижняя Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Нижняя Троица-2 ВЛ10кВ №07 Зобнино | 1 | 1*250 | 50
д.Богунино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 332 Богунино | 1 | 1*250 | 10
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 334 Крева | 1 | 1*630 | 40
д.Василево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ Алферовское с.п.д.Василево 25к | 1 | 1*25 | 0
д.Благуново | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 164 (Благуново-4) №12 ПС Луч | 1 | 1*250 | 50
д.Садки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ Нерльское с.п. д.Садки 400кВА | 1 | 1*400 | 0
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 333 Крева | 1 | 1*630 | 60
д.Сосновка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 222 (Сосновка №1) №11 ПС Вега | 1 | 1*250 | 50
д.Сосновка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 224 (Сосновка №3) №11 ПС Вега | 1 | 1*250 | 50
СОТ Связь | Удомельский | Удомельский РЭС | СТП-10кВ Связь | 1 | 1*63 | 22
д.Сосновка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 225 (Сосновка №4) №11 ПС Вега | 1 | 1*250 | 50
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 335 Крева | 1 | 1*250 | 30
Гайново | Удомельский | Удомельский РЭС | СТП-10кВ Отдых | 1 | 1*63 | 34
Гайново | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Возрождение | 1 | 1*100 | 32
г. Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | СТП-10кВ ул.Строителей КВЛ №25 Старица | 1 | 1*25 | 0
д.Подвязье | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Подвязье-2 КВЛ №06 Старица | 1 | 1*63 | 40
п.Лыкошино | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 234 | 1 | 1*100 | 40
д.Соболево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 338 Соболево | 1 | 1*25 | 10
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 722 Премьер | 2 | 2*630 | 305
д.Б.Киселёнка | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10 кВ №575"АЗС"(ГПНЦ)Б.Киселенка | 1 | 1*160 | 40
д.Луговая | Старицкий | Старицкий РЭС | СТП-10кВ д.Луговая-4 КВЛ №19 Старица | 1 | 1*63 | 5
д.Лужки | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Лужки-2 ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*25 | 5
д.Дмитровка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 239 | 1 | 1*40 | 15
д. Волга | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ д.Волга-2 КВЛ №05 Заднее Поле | 1 | 1*25 | 10
Елманова Горка | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Бриллиант | 1 | 1*100 | 10
д.Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10кВ № 574(Высокое-Покровка) | 1 | 1*100 | 29
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 113 (c.Нерль ул.Лермон) 07 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 18
д.Ногино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 112 (Павлово-Ногино) 03 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 18
д.Инальцево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 126 (д.Парашино) №06 ПС Вега | 1 | 1*100 | 7
д.Колбасино | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Мехтенево ВЛ10кВ №13 ПС Барыково | 1 | 1*100 | 45
д.Сорогожское | Лесной | Лесной РЭС | ТП 201 Хвойная ВЛ 10кВ №22 ПС Алексейков | 1 | 1*10 | 4
д.Еремкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ №311 (Еремкино-4) | 1 | 1*100 | 10
д. Ново-Ямская | Старицкий | Старицкий РЭС | СТП-10кВ Старица Авиа КВЛ №19 Старица | 1 | 1*63 | 13
д.Глубочиха | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 227 | 1 | 1*100 | 60
п.Дачный | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 238 | 1 | 1*25 | 5
п.Березайка | Бологовский | Бологовский РЭС | ТП 232 | 2 | 2*630 | 1000
Кашенцево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Кашенцево ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*250 | 200
д.Сельцо | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Сельцо-3 КВЛ №33 Старица | 1 | 1*100 | 75
с.Семеновское | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП №561 Семеновское | 1 | 1*100 | 20
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП-10/0,4 кВ-25кВА пгт. Кесова Гора | 1 | 1*25 | 0
д.Перемилово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | СТП Перемилово ф №05 ПС Киверичи | 1 | 1*40 | 10
Изворотень | Калининский | Калининский РЭС | ТП 750 Изворотень-3 | 1 | 1*160 | 75
д. Синицыно | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ Профиль ВЛ 10кВ №13 Салино | 1 | 1*25 | 10
Изворотень | Калининский | Калининский РЭС | ТП 751 Изворотень-4 | 1 | 1*160 | 69
Калиство | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1165 Калистово-2 | 1 | 1*63 | 19
д. Столыпино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Пашутино-2 КЛ 10кВ №05 Зубцов | 1 | 1*100 | 0
д.Васьково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | СТП - 10 кВ Захаркино | 1 | 1*25 | 15
д. Щилово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10кВ №220 ("Щилово") | 1 | 1*63 | 24
д.Неганово | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 071 Неганово ВЛ10кВ ф.253 ПС Григоров | 1 | 1*100 | 32
д.Котчище | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | СТП 10/0,4 кВ Плотина | 1 | 1*63 | 30
д.Бор | Торопецкий | Торопецкий РЭС | СТП - 10 кВ Бор 2 | 1 | 1*25 | 10
д. Глебово | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №154 (Глебово-2) | 1 | 1*400 | 200
д.Поповка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Городищи ВЛ10кВ №03 Фролово | 1 | 1*63 | 25
д.Шоша | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ КХ Шошинское ф.22 ПС Мокшино | 1 | 1*40 | 0
д.Щелково | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ Маяк ф.16 ПС Мокшино | 1 | 1*100 | 0
д. Полово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ Полово 3 | 1 | 1*63 | 35
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 649 Глазково-4 | 1 | 1*160 | 64
д.Конищево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 280 (Конищево) №07 Плутково | 1 | 1*63 | 0
д.Алексейково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10/0,4 кВ №199 (Алексейково) | 1 | 1*100 | 20
д.Любохово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ №049 (Любохово) | 1 | 1*100 | 20
Курово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 698 Курово-2 | 1 | 1*630 | 302
Первомайские Горки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 741 Первомайские Горки-2 | 1 | 1*630 | 332
Мишнево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 530 Мишнево-3 | 1 | 1*160 | 67
Палкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 783 Палкино-3 | 1 | 1*100 | 22
Палагино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 752 Палагино-2 | 1 | 1*400 | 217
СНТ Куратор | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ С.т. Куратор ВЛ 10кВ №17 Кн.Гор | 1 | 1*160 | 60
Ларионово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10 кВ Ларионово 4 | 1 | 1*100 | 0
Орудово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 607 Орудово-2 | 1 | 1*400 | 129
д Домкино | Фировский | Фировский РЭС | ТП 147 | 1 | 1*25 | 10
Олбово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 754 Олобово-7 | 1 | 1*630 | 309
СНТ Красный холм | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ С.т. Красный холм ВЛ 10кВ №17 К | 1 | 1*160 | 70
Гайново | Удомельский | Удомельский РЭС | СТП-10кВ Металлист | 1 | 1*40 | 15
д. Ильино | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10кВ №560 (Ильино) ф.Богуново | 1 | 1*40 | 10
д. Княжево | Бежецкий | Бежецкий РЭС | CТП 40 №153 Ф.1Княжево | 1 | 1*40 | 35
д. Н.Устиново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Носово-2 ВЛ 10кВ №18 П.Городище | 1 | 1*100 | 30
Глебово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Глебово-3 ВЛ 10кВ №15 Салино | 1 | 1*100 | 30
СНТ Княжеское | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Княжеское ВЛ 10кВ №17 Кн.Горы | 1 | 1*630 | 100
д.Волнога | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 115 (д.Волнога-1) №14 Плутково | 1 | 1*160 | 30
д.Новотроицкое | Торопецкий | Торопецкий РЭС | CТП Новотроицкое-8 | 1 | 1*25 | 10
д.Косилово | Торопецкий | Торопецкий РЭС | СТП - 10 кВ Косилово-1 | 1 | 1*25 | 10
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1170 Тургиново-5 | 1 | 1*160 | 10
д.Архангельское | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ №3 Клубный дом ф.19 ПС Мокшино | 1 | 1*1000 | 0
д.Пекуново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 342 Пекуново | 1 | 1*160 | 40
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 344 Святье (Бахтаров) | 1 | 1*100 | 15
д. Кавельщино | Бельский | Бельский РЭС | КТПП-10кВ д.Кавельщино-1 ж/к | 1 | 1*160 | 20
д.Харпаево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 343 Харпаево | 1 | 1*400 | 50
с. Присеки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 кВ №338 ф. 2 Дорохово | 1 | 1*63 | 1
д.Ануфриево | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 110/35/10 Западная Двина,ВЛ-10кВ ф.№20 Льнозавод | 1 | 1*63 | 45
д.Устье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 116 (д.Устье-3) | 1 | 1*250 | 90
п.Дм.Гора | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Гора 2 ф.12 ПС Дмитрова Гора | 1 | 1*63 | 5
д. Раменое | Рамешковский | Рамешковский РЭС | СТП-10кВ Красный Октябрь ф №11 ПС Медвед | 1 | 1*40 | 10
д.Барагино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д.Барагино №2 | 1 | 1*250 | 0
ст.Терешкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПК-10/0,4 кВ №568 (Терешкино в/ч) | 1 | 1*630 | 320
д.Загорье | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №478 (Загорье) | 1 | 1*63 | 2
Трестино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 726 Трестино | 1 | 1*100 | 35
д. Клин | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ №373 (Клин) | 1 | 1*100 | 25
д.Никитино | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 219(Солнышко) | 1 | 1*100 | 49
Ясная поляна | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Ясная поляна-3 | 1 | 1*630 | 125
д.Федоровское | Конаковский | Конаковский РЭС | МТП-10кВ Аллея берез ф.16 ПС Дм.Гора | 1 | 1*100 | 0
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-531 к-с Василек | 1 | 1*100 | 70
Бурашево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1167 Бурашево | 1 | 1*100 | 61
СНТ Черемушки | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 256 СНТ Черемушки 100 Ф.13 Зобы | 1 | 1*100 | 40
д. Воронья Нога | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 кВ ЗСП д.В.Нога фид.5 Поречье | 1 | 1*60 | 1
СНТ Радуга | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 257 СНТ Радуга 160 Ф. 13 Зобы | 1 | 1*160 | 40
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 584 Мухино-3 | 1 | 1*100 | 38
д.Никулино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4 кВ д.Никулино № 4 | 1 | 1*250 | 0
д. Новая Деревня | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП 171 Ф. 1 Княжево | 1 | 1*100 | 50
д. Поповка | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Поповка-3 ВЛ10кВ №13 ПС В.Троица | 1 | 1*100 | 10
д. Крутики | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-532 Крутики-2 | 1 | 1*63 | 30
д.Степурино | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №137 (Степурино) | 1 | 1*100 | 15
д.Костешино | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10 кВ №136 (Костешино) | 1 | 1*30 | 12
д. Дурулино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ №312 (Дурулино) | 1 | 1*160 | 6
д. Теткино | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП -10 кВ № 497(Теткино) | 1 | 1*40 | 6
д.Чаплино | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 117 (д.Чаплино-3) №12 ПСКалязин | 1 | 1*100 | 35
д.Пачково | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №257 (Пачково-2) | 1 | 1*100 | 55
д.Белка | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №229 (Белка) | 1 | 1*40 | 0
д.Михайлова Гора | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №043 "ОРТПЦ" д.Мих. Гора Ф-21 ПС Лих | 1 | 1*25 | 15
д. Успенское | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-533 Успенское-6 | 1 | 1*100 | 65
д.Перетрясово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Перетрясово-2 ВЛ10кВ №13 Барыково | 1 | 1*160 | 40
д.Вышково | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №271 Металлоцех Вышково Ф-01 РП Микш | 1 | 1*100 | 30
д.Трунино | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ д.Трунино ф.7 ПС Дм.Гора | 1 | 1*25 | 5
д.Боровое | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10кВ №146 (Боровое-2) | 1 | 1*160 | 40
д.Рождественское | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ Рождественское | 1 | 1*250 | 160
д.Пекуново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 327 Пекуново | 1 | 1*63 | 20
Брусилово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 519 Брусилово-2 | 1 | 1*160 | 81
Никольское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 522 Никольское-2 | 1 | 1*100 | 33
д.Кожухово | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 427 д.Кожухово Ф8 РП Устиново | 1 | 1*100 | 25
д.Никулино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10 кВ д.Никулино -3 (ф.Искра) | 1 | 1*250 | 0
Бесково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1164 Бесково | 1 | 1*63 | 21
Игнатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1168 Игнатово-4 | 1 | 1*250 | 43
Игнатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1169 Игнатово-5 | 1 | 1*63 | 11
д.Маслово | Старицкий | Старицкий РЭС | СТП-10кВ д.Маслово №04 Максимово | 1 | 1*63 | 6
СНТ Старт | Бежецкий | Бежецкий РЭС | СТП 170 СНТ Старт 63 Ф.4 Княжево | 1 | 1*63 | 15
п.Мокшино | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Детский сад ф.21 ПС Мокшино | 2 | 2*100 | 100
д. Селяево | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ст.Устиново5 ВЛ 10кВ №25 П.Горо | 1 | 1*63 | 0
д. Волоховщина | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №108 (Волоховщина) | 1 | 1*250 | 60
д.Свистуново | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ д.Свистуново-2 №12 Заднее Поле | 1 | 1*160 | 120
Щербинино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 635 Щербинино-2 | 1 | 1*100 | 21
д.Прутня | Торжокский | Торжокский РЭС | КТПк-10/0,4кВ №578(Прутня) | 1 | 1*250 | 70
с. Б.Кушаль | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП Беле-Кушаль №11 ф №03 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*63 | 15
Протасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 744 Протасово-4 | 1 | 1*250 | 50
Тверь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 614 ЖБИ-6 | 1 | 1*160 | 76
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 643 Глазково-3 | 1 | 1*160 | 80
д. Костромка | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10кВ № 576 Костромка | 1 | 1*63 | 30
д.Ильюшкино | Лесной | Лесной РЭС | ТП 202 Ильюшкино ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексей | 1 | 1*63 | 10
д. Малкирово | Бежецкий | Бежецкий РЭС | СТП 339 Малкирово 63 Ф.2 Дорохово | 1 | 1*63 | 25
д. Конево | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №258 (Конево) | 1 | 1*63 | 25
п. Малышево | Максатихинский | Максатихинский РЭС | ТП 339 п. Малышево | 1 | 1*25 | 10
Мельниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 745 Мельниково-2 | 1 | 1*40 | 19
к-с Надежда | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-534 к-с Надежда | 1 | 1*160 | 100
Олобово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 753 Олобово-6 | 1 | 1*400 | 105
Протасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 743 Протасово-3 | 1 | 1*400 | 184
Олобово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 755 Олобово-8 | 1 | 1*630 | 316
д.Белеутово | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП Белеутово-2 ВЛ10кВ №07 Барыково | 1 | 1*63 | 33
д. Ульяново | Зубцовский | Зубцовский РЭС | МТП-10кВ М. Зуево КЛ 10кВ №07 Зубцов | 1 | 1*25 | 0
д. Старый Сиг | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №009 (Старый Сиг) | 1 | 1*160 | 20
д. Карелино | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Карелино-2 КВЛ №13 ПС Оленино | 1 | 1*63 | 45
д. Покров | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП Покров ВЛ №05 ПС Верховье | 1 | 1*100 | 85
д.Наквасино | Калининский | Рамешковский РЭС | КТП 421 Наквасино-2 ф №15 ПС Кушалино | 1 | 1*160 | 0
д.Боловино | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 162 Боловино ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово | 1 | 1*100 | 50
д. Нарядово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Носово-3 ВЛ 10кВ №18 П.Городище | 1 | 1*100 | 70
д.Калинино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10/0,4кВ 426 Калинино | 1 | 1*100 | 10
Мермерины | Калининский | Калининский РЭС | ТП 580 Мермерины | 1 | 1*100 | 40
с. Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | СТП 545 Храм-10 Ф.2 М.Горы | 1 | 1*4 | 1
п.Кесова Гора | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП пгт Кесова Гора ул. Полевая | 1 | 1*100 | 90
Юрьевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 735 Юрьевское-3 | 1 | 1*160 | 72
Игнатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1181 Игнатово | 1 | 1*630 | 43
д.Агрухино | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10 кВ Агрухино | 1 | 1*100 | 0
д.Теремец | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ "д.Теремец №2" | 1 | 1*100 | 44
Кр.Новь , Серово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1190 Красная Новь Серово-2 | 1 | 1*400 | 177
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ № 11а | 1 | 1*160 | 120
с.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ "д.Нерль-5" | 1 | 1*63 | 18
Ельзово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1166 Ельзово-3 | 1 | 1*63 | 10
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 632 Савино-4 | 1 | 1*100 | 38
Бурашево , Чагино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 713 Бурашево-Чагино | 1 | 1*1000 | 418
д. Лесная | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №374 (Лесная) | 1 | 1*63 | 20
д.Бор | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №056 (Бор) | 1 | 1*63 | 10
д.Внуково | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ №092 (Внуково) | 1 | 1*250 | 30
Губино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1192 Губино-3 | 1 | 1*160 | 74
д.Турская | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №162 (Турская) | 1 | 1*160 | 0
ур.Покровское | Андреапольский | Андреапольский РЭС | КТПК-10кВ урочище Покровское | 1 | 1*100 | 0
Шоша | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шоша-3 ВЛ 10кВ №17 Кн.Горы | 1 | 1*400 | 100
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | СТП - 10 кВ № 20а | 1 | 1*63 | 15
Ожибоково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Ожибоково-2 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | 1 | 1*100 | 55
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 593 Синий туман | 1 | 1*100 | 44
Кр.Новь , Серово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1184 Красная Новь Серово-1 | 1 | 1*100 | 47
Красная Новь | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1179 Красная Новь-3 | 1 | 1*160 | 22
Карповское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 881 Карповское | 2 | 2*400 | 446
д.Панюки | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №191 (Панюки) | 1 | 1*160 | 0
д.Приворот | Весьегонский | Весьегонский РЭС | ТП 129 Приворот ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово | 1 | 1*63 | 35
СОТ Дачное | Удомельский | Удомельский РЭС | СТП-10кВ Удачное | 1 | 1*63 | 53
д. Полухтино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | СТП-10кВ Харкино ВЛ 10кВ №22 П.Городище | 1 | 1*63 | 15
Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 12 Бойково-1 | 1 | 1*250 | 107
д.Семеновское | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10 кВ №564 (Семеновское) | 1 | 1*100 | 24
Глазково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 601 Глазково-1 | 1 | 1*63 | 11
д.Дубровка | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10 кВ №580 (Дубровка) | 1 | 1*63 | 31
д.Емельяновка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ 497 Емельяновка (СПК Шелковка) | 1 | 1*63 | 30
Колесниково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 711 Колесниково-2 | 1 | 1*63 | 23
Андрейково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 779 Андрейково | 1 | 1*100 | 11
д.Топорок | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 63кВА 498 Топорок | 1 | 1*63 | 10
г. Старица | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ Станционная-2 | 1 | 1*63 | 45
д. Ширкино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | СТП-10кВ Чунегово-2 ВЛ 10кВ №08 Зубцов | 1 | 1*100 | 60
д. Попайлово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Мозгово-6 ВЛ 10кВ №22 П.Городищ | 1 | 1*160 | 65
Едимново | Калининский | Калининский РЭС | ТП Дебаркадер | 1 | 1*250 | 27
Н. Орудово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 706 Орудово новое | 1 | 1*63 | 12
д. Алкатово | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №047 (Алкатово) | 1 | 1*100 | 0
д. Орловка | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Никольское-4 ВЛ 10кВ №20 П.Горо | 1 | 1*100 | 15
Березино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1143 Березино-2 | 1 | 1*63 | 11
Новорябиково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Новорябиково-1 ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 0
д.Колобово | Селижаровский | Селижаровский РЭС | КТП-10/0,4кВ №2 д.Колобово | 1 | 1*25 | 0
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 428 Крева | 1 | 1*160 | 40
п.Молоково | Молоковский | Молоковский РЭС | ТП 220 | 1 | 1*63 | 48
д.Покровка | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №268 Покровка Ф-21 ПС Лихославль | 1 | 1*100 | 12
Неготино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 696 Неготино | 1 | 1*250 | 13
Вишенки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 710 Вишенки | 1 | 1*400 | 186
Суховерково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 762 Суховерково | 1 | 1*63 | 16
дКаменка | Фировский | Фировский РЭС | ТП 148 | 1 | 1*63 | 43
Кривцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 778 Кривцово | 1 | 1*63 | 29
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №31 | 2 | 2*630 | 130
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №216 Город ф.6 ПС Радуга | 2 | 1*400+1*250 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №59 город | 1 | 1*320 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №140 город | 1 | 1*400 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №41 Город ф.16 ПС Волга | 1 | 1*250 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №206 Город ф.6 ПС Радуга | 2 | 2*250 | 180
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №326 Город ф.7, 10 ПС Борки | 2 | 2*250 | 270
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №16 Город ф.7 ПС Радуга | 1 | 1*250 | 10
д. Любимка | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №036 (Любимка) | 1 | 1*63 | 0
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №118 Город ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*400 | 240
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №29 город | 1 | 1*400 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №74 город | 1 | 1*400 | 230
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №148 Город ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*250 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №149 Город ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*180 | 60
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №154 город | 2 | 2*400 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №164 город | 1 | 1*400 | 30
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №33 город | 1 | 1*400 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №128 город | 1 | 1*400 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №73 город | 2 | 2*630 | 610
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №22 Город ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*250 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №204 Город ф.3,6 ПС Радуга | 2 | 2*250 | 140
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №209 Город ф.26 ПС Радуга | 1 | 1*400 | 100
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10/6кВ №210 Город ф.6 ПС Радуга,Кимр | 2 | 1*100+1*160 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №40 город | 2 | 2*400 | 170
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №30 город | 1 | 1*320 | 40
Петровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1175 Петровское-1 | 1 | 1*100 | 42
Петровское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1176 Петровское-2 | 1 | 1*250 | 107
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 63 кВА 514 Ушаковка | 1 | 1*63 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №208 Город ф.3 ПС Радуга | 1 | 1*630 | 240
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №211 ф.6 ПС Радуга | 2 | 2*250 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №202 город ф.26 ПС Радуга | 2 | 2*630 | 350
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №49 город | 1 | 1*400 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №8 Город ф.7 ПС Радуга | 1 | 1*250 | 10
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №39 город | 1 | 1*250 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №35 город | 1 | 1*630 | 280
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №42 ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*315 | 270
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №56 ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*160 | 120
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №72 город | 2 | 1*400+1*630 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №94 ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*160 | 130
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №88 город | 1 | 1*320 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №68 город | 1 | 1*250 | 140
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №69 город | 1 | 1*400 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №65 город | 1 | 1*400 | 60
д.Дудино | Селижаровский | Селижаровский РЭС | ТП 2 (д. Дудино) | 1 | 1*63 | 0
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №34 город | 1 | 1*160 | 20
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №55 Город ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*63 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №27 город | 1 | 1*400 | 5
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №58 город | 1 | 1*630 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №46 город | 1 | 1*180 | 10
д.Хвошня | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Старая Торопа,ВЛ-10кВ ф.№10 Селяне | 1 | 1*63 | 50
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №48 город | 2 | 2*400 | 410
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10кВ №28 город | 1 | 1*400 | 80
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №321 Город ф.10 ПС Борки | 1 | 1*320 | 70
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №322 Город ф.10 ПС Борки | 2 | 2*400 | 150
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №323 Город ф.7 ПС Борки | 1 | 1*400 | 110
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №324 Город ф.10 ПС Борки | 1 | 1*630 | 320
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №325 Город ф.7 ПС Борки | 2 | 2*400 | 350
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №327 Город ф.10 Борки | 2 | 2*400 | 380
д.Заполье | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП-10/0,4 кВ №579 (Заполье-2) | 1 | 1*63 | 23
Куркино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1185 Куркино-2 | 1 | 1*63 | 25
д.Чихачи | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ 12701 | 1 | 1*100 | 30
Новорябиково | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Новорябиково-2 ф.10 ПС Дм.Гора | 1 | 1*400 | 0
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 272 Эммаус застройка | 1 | 1*63 | 20
Городище | Калининский | Калининский РЭС | ТП 740 Городище-2 | 1 | 1*63 | 24
д.Машкино | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10/0,4кВ №577 (Машкино) | 1 | 1*160 | 50
д.Б.Вишенье | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10/0,4 кВ №148 (Б.Вишенье-1) | 1 | 1*100 | 45
д.Бубеньево | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП №073 (Бубеньево-2) | 1 | 1*100 | 16
Шалайково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 545 Шалайково-2 | 1 | 1*160 | 79
д.Хорошево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-535 Хорошево | 1 | 1*160 | 60
ц.у. АО Шелковка | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63кВА 510 Селянка | 1 | 1*63 | 5
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №57 Город ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*250 | 40
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №43 Город ф.24 ПС Радуга | 1 | 1*250 | 60
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №205 Город ф.3,6 ПС Радуга | 2 | 2*1000 | 400
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №329 Город ф.10 ПС Борки | 2 | 2*250 | 270
г.Кимры | Кимрский | Кимрский РЭС | ЗТП-10кВ №330 Город ф.10 ПС Борки | 2 | 2*250 | 140
д.Быково | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 431 Быково ПС Горицы №13 | 1 | 1*63 | 10
Симоново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1177 Симоново | 1 | 1*63 | 28
д.Быково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 250кВА 430 Быково | 1 | 1*250 | 50
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1171 Пушкино жил.застройка | 1 | 1*63 | 21
Игнатово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1183 Игнатово-6 | 1 | 1*100 | 41
Башмаково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1174 Башмаково | 1 | 1*250 | 36
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1172 Пушкино жил.застройка | 1 | 1*250 | 115
Рязаново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1180 Рязаново | 1 | 1*250 | 113
Езвино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1187 Езвино Ильина | 1 | 1*160 | 73
ДНТ Тверца | Калининский | Калининский РЭС | ТП 758 ДНТ "Тверца" | 1 | 1*250 | 178
Мыслятино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 883 Мыслятино -3 | 1 | 1*400 | 30
д. Найденово | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ТП 415 Найденово | 1 | 1*63 | 50
Заборовье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 552 Заборовье застройка | 1 | 1*63 | 10
д.Соболево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4 кВ 160кВА 433 Соболево | 1 | 1*160 | 40
д. Старое-Борки | Пеновский | Пеновский РЭС | СТП - 10 кВ Борки (ВЛ 10 Мосты) | 1 | 1*63 | 18
д.Абрамово | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63кВА 506 Абрамово | 1 | 1*63 | 10
д.Семеновское | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП 003 Семеновское-3 ВЛ10кВ №03 Зобнино | 1 | 1*160 | 90
Горы | Удомельский | Удомельский РЭС | СТП-10кВ Меглич | 1 | 1*63 | 48
д.Сорокопенье | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10 кВ 009 (Сорокопенье-2) | 1 | 1*100 | 90
д.Петропавлово | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10кВ №271 (Петропавлово) | 1 | 1*100 | 15
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 637 Савино-6 | 1 | 1*100 | 18
д.Пруды | Лихославльский | Лихославльский РЭС | ТП №267 Свалка Ф-12 ПС №7 | 1 | 1*63 | 0
д.Ченцы | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ Ченцы-2 | 1 | 1*160 | 50
д.Тиманцево | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-538 | 1 | 1*100 | 40
г.Нелидово | Нелидовский | Нелидовский РЭС | ТП 222 (Утюг) | 1 | 1*63 | 47
Кн. Горы | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ № 521 ВЛ 10 кВ №01 ПС Кн. Горы | 1 | 1*100 | 70
Рыблово | Старицкий | Старицкий РЭС | МТП-10кВ №478 Сельцо-5 №33 Старица | 1 | 1*63 | 20
д.Овсяниково | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10 кВ 127 (Овсянниково-2) №12 ПС Луч | 1 | 1*63 | 24
д.М.Плутково | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 351 (д.М.Плутково) №07 Плутково | 1 | 1*63 | 33
д.Филиха | Рамешковский | Рамешковский РЭС | СТП №74 Филиха-2 №12 ПС Рамешки | 1 | 1*63 | 30
д. Дятлово | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | СТП-10/0,4 кВ 367 | 1 | 1*63 | 48.1
п.Нерудный | Торжокский | Торжокский РЭС | CТП №584(Карьер) | 1 | 1*63 | 45
д. Бобровка | Оленинский | Оленинский РЭС | КТП 10/0,4 Билайн КВЛ 10кВ №07 ПС Оленин | 1 | 1*25 | 5
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 63кВА 524 Святье | 1 | 1*63 | 15
д.Копылово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 128 (д.Копылово-2) | 1 | 1*160 | 60
п. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ № 25 (Лесная) | 1 | 1*160 | 100
СНТ Радуга | Торжокский | Торжокский РЭС | КТП-10 кВ №587 (СНТ Радуга) | 1 | 1*100 | 85
Захарьино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1191 Захарьино | 1 | 1*63 | 12
Обухово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1201 Обухово-3 | 1 | 1*400 | 41
Поддубье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 532 Поддубье-2 | 1 | 1*160 | 24
Титово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1200 Титово | 1 | 1*63 | 11
Новенькое | Калининский | Калининский РЭС | ТП 660 Новенькое-2 | 1 | 1*63 | 18
Бурашево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 723 Бурашево Капсулев | 1 | 1*100 | 30
Васильевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 705 Васильевское новое | 1 | 1*63 | 20
д.Вороньково | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ Вороньково | 1 | 1*40 | 15
д.Высокое | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №581 (Высокое-3) | 1 | 1*63 | 18
п.Изоплит | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП-10кВ Теле-2 ф.20 ПС Изоплит | 1 | 1*25 | 0
г.Кимры, ул.Тимирязева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №153 город | 1 | 1*160 | 60
д.Богданово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 131 (д.Богданово) №14 Плутково | 1 | 1*160 | 18
д.Федоровка | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63кВА 429 Федоровка | 1 | 1*63 | 35
г.Торжок(дамба) | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №588 (Дамба) | 1 | 1*25 | 10
Шевцово | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шевцово ВЛ-10кВ № 3 ПС Салино | 1 | 1*100 | 65
д. Рождественно | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП 004 Городской полигон ТБО ВЛ10кВ 06 | 1 | 1*63 | 48
д. Столыпино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ № 522 КЛ-10 кВ №05 ПС Зубцов | 1 | 1*160 | 75
Гайново | Удомельский | Удомельский РЭС | КТП-10кВ Гайново-2 | 1 | 1*160 | 100
г.Ржев | Ржевский | Ржевский РЭС | КТП-10кВ-537 | 1 | 1*160 | 80
д.Романово-2е | Западнодвинский | Западнодвинский РЭС | ПС 35/10 Коротыши,ВЛ-10кВ ф.№10 Шарапово | 1 | 1*63 | 50
д.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 132 (д.Поречье) №16 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 48
д.Соболево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 100кВА 517 Акулово | 1 | 1*100 | 10
д.Соболево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 100кВА 523 Соболево | 1 | 1*100 | 20
СНТ Строитель | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №582 (Строитель) | 1 | 1*100 | 90
д.Слезино | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 525 Слезино | 1 | 1*100 | 30
Зеленец | Калининский | Калининский РЭС | ТП 631 Зеленец-2 | 1 | 1*160 | 29
д.Паньково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | СТП-10/0,4 кВ 368 | 1 | 1*63 | 10
Павлово | Удомельский | Удомельский РЭС | СТП-10кВ Павлово-2 | 1 | 1*10 | 0
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63кВА 508 Крева | 1 | 1*63 | 30
д.Селищи | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 507 Селищи | 1 | 1*63 | 40
д.Богунино | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 499 Богунино | 1 | 1*63 | 10
с.Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | ТП 418 Славное-2 №15 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 15
с.Славное | Калининский | Рамешковский РЭС | ТП 419 Славное-3 №13 ПС Беле-Кушаль | 1 | 1*63 | 20
д.Ушаковка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 100кВА 500 Ушаковка | 1 | 1*100 | 20
с.Кушалино | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ТП 437Электросеть-2 №11 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 35
д.Покровское | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 160кВА 504 Покровское 4 | 1 | 1*160 | 40
д.Моляково | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ТП 417 Моляково-2 №02 ПС Кушалино | 1 | 1*63 | 28
д.Нерль | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 114 (с.Нерль) | 1 | 1*63 | 45
д. Ново-Михнево | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ТП 416 Ново-Михнево-2 | 1 | 1*100 | 50
д.Нагорское | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63 кВА д.Нагорское | 1 | 1*63 | 45
д.Луки | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63 кВА д.Луки | 1 | 1*63 | 45
д..Малыхово | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 265 (Малыхово) №14 ПС Нагорское | 1 | 1*63 | 0
д.Капшино | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10кВ 119 (Новое Капшино) №14Плутково | 1 | 1*63 | 3
д.Лом | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10 кВ №262 (Лом) | 1 | 1*63 | 15
д.Рог | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63кВА д.Рог Калязинского ра | 1 | 1*63 | 45
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | МТП 10/0,4кВ 434 Леоново | 1 | 1*160 | 40
д.Сухарево | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10/0,4кВ63 кВА д.Сухарево Калязинско | 1 | 1*63 | 0
д.Ефимово | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10/0,4кВ63 кВА д.Ефимово Калязинског | 1 | 1*63 | 0
д.Леоново | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ Слезино Журово Леоново | 1 | 1*63 | 30
д.Панютино | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10кВ 125 (Панютино-2) №15 Плутково | 1 | 1*63 | 33
д.Корлево | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63кВА д.Королево | 1 | 1*63 | 3
д.Тихоново | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 437 Тихоново | 1 | 1*63 | 10
д.Паулино | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 137 (Паулино) №27 ПС Луч | 1 | 1*250 | 100
д.Луки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 10/0,4кВ 160 кВА д.Луки | 1 | 1*160 | 100
д.Луки | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 10/0,4кВ 100 кВА д.Луки | 1 | 1*100 | 40
д.Топорок | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 432 Топорок | 1 | 1*63 | 30
д.Ивановка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 10/0,4кВ 100кВА д.Ивановка Калязинск | 1 | 1*100 | 40
д. Паскино | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 436 Паскино | 1 | 1*63 | 30
д.Сыркино | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 505 Сыркино | 1 | 1*63 | 40
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 503 Святье | 1 | 1*160 | 30
д.Святье | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 502 Святье | 1 | 1*63 | 30
д.Крева | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП 10/0,4кВ 400кВА д.Федоровское | 1 | 1*400 | 30
д.Селищи | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ ТП 124 д.Селищи Семендяевское | 1 | 1*100 | 100
вблизи д. Николаевка | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП 10 кВ 182 (СНТ Елена) №12 Калязин | 1 | 1*630 | 3
д.Устье | Калязинский | Калязинский РЭС | CТП-10 кВ 435 (д.Устье-4) №07 ПС Нерль | 1 | 1*63 | 23
д.Леоново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 160кВА СНТ Мелиоратор | 1 | 1*160 | 40
д.Поречье | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 356 (д.Поречье) | 1 | 1*100 | 85
д.Макарьевская | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10кВ 355 (д.Макарьевская) 15Плутково | 1 | 1*63 | 48
д.Молоди | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП 10/0,4кВ 63кВА Молоди | 1 | 1*63 | 10
д.Гайново | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 501 СНТ Поречье | 1 | 1*400 | 80
д.Луки | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10 кВ 121 (д.Луки-6) №15 Нагорское | 1 | 1*63 | 5
д.Чаплино | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10 кВ 118 (д.Чаплино пром.зона) | 1 | 1*63 | 0
д.Непейно | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП - 10 кВ ТП 122 д. Непейно | 1 | 1*63 | 11
д.Матвейково | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП 10 кВ 123 (д.Матвейково-2) №12 Каляз | 1 | 1*100 | 21
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 581 Кордон-Лисицына | 1 | 1*63 | 20
д.Екатериновка | Калязинский | Калязинский РЭС | МТП - 10 кВ ТП 120 д. Екатериновка-2 | 1 | 1*100 | 85
Юрьево-Девичье | Калининский | Калининский РЭС | ТП 884 Ю-Девичье Еремеева | 1 | 1*63 | 20
Палкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 785 Палкино-5 | 1 | 1*400 | 130
Князево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 759 Князево Зверева | 1 | 1*63 | 21
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 707 Тургиново Тараторкина | 1 | 1*100 | 44
Палкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 784 Палкино-4 | 1 | 1*400 | 43
Зеленец-3 | Калининский | Калининский РЭС | ТП 636 Зеленец-3 | 1 | 1*63 | 15
д. Синцово | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ Синцово 100кВА | 1 | 1*100 | 40
П. Пено | Пеновский | Пеновский РЭС | КТП-10 кВ № 24(ул.Еловая) | 1 | 1*63 | 45
д.Ухаб | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Ухаб | 1 | 1*63 | 41
д. Горка Юркинская | Бежецкий | Бежецкий РЭС | СТП-10кВ №453 Храм Ф.4 Романцево | 1 | 1*40 | 10
с. Моркины Горы | Бежецкий | Бежецкий РЭС | КТП-10 кВ №546 ф. 2 М.Горы | 1 | 1*63 | 33
д.Крутец | Конаковский | Конаковский РЭС | ТП 004 Крутец-2 | 1 | 1*63 | 50
п.Мокшино | Конаковский | Конаковский РЭС | ТП 010 КТП №3 Жил.дом В | 2 | 2*250 | 200
п.Вахонино | Конаковский | Конаковский РЭС | ТП 007 Вахонино 5 ф.11 ПС энергетик | 1 | 1*63 | 45
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | КТП 2*400-10/0,4 "КЦРБ" фид №5,10 ПС №11 | 1 | 1*400 | 800
Головачево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1195 Великое село | 1 | 1*100 | 13
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 539 Некрасово | 1 | 1*63 | 11
Курово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 695 СНТ "Тверичанка" | 1 | 1*63 | 6
Головачево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1196 Головачево | 1 | 1*250 | 11
Колталово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 761 Колталово Минеева | 1 | 1*63 | 1
Тургиново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1168 Дет.сад | 1 | 1*160 | 21
Бойково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 712 Бойково-2 | 1 | 1*250 | 41
Садыково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 716 Садыково-2 | 1 | 1*160 | 20
Чуприяновка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 728 Чуприяновка дет.сад | 2 | 2*100 | 42
Бурашево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1173 Бурашево дет.сад | 2 | 2*100 | 55
Тутань | Калининский | Калининский РЭС | ТП 585 Тутань 2 | 1 | 1*160 | 10
Емельянцево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1182 Емельянцево | 1 | 1*100 | 25
Бирюлино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 714 Бирюлино 3 | 1 | 1*63 | 10
Головачево | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1178 Головачево-3 | 1 | 1*160 | 32
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 634 Савино-5 | 1 | 1*100 | 22
Доншино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 624 Доншино-2 | 1 | 1*100 | 25
Новинки | Калининский | Калининский РЭС | ТП 622 Новинки Калекина | 1 | 1*63 | 20
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1203 СНТ Надежда | 1 | 1*160 | 11
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 629 Савино-3 | 1 | 1*63 | 20
Каблуково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 531 Каблуково-2 | 1 | 1*63 | 11
Суховерково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1202 Администрация Суховерково | 1 | 1*63 | 4
Пушкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1210 Пушкино Евстегнеев | 1 | 1*63 | 30
д.Колюбеево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 63кВА 609 Колюбеево | 1 | 1*63 | 40
д.Никифорково | Вышневолоцкий | Вышневолоцкий РЭС | КТП-10кВ Никифорково-2 | 1 | 1*63 | 51
д.Шиблино | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 63кВА 526 Шиблино | 1 | 1*63 | 20
д.Емельяновка | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 63кВА 527 Емельяновка | 1 | 1*63 | 45
д.Соболево | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10/0,4кВ 100кВА 610 Соболево | 1 | 1*100 | 20
д.Копылово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 357 (д.Копылово) №11 ПС Вега | 1 | 1*160 | 100
д.Вистленево | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 354 (д.Вистленево) №13ПС Нерль | 1 | 1*63 | 48
д.Берегово | Калязинский | Калязинский РЭС | КТП-10 кВ 130 (д.Берегово) №15ПСПлутково | 1 | 1*63 | 48
д. Рождество | Рамешковский | Рамешковский РЭС | ТП 439 Рождество застройка №06 ПС Кушал | 1 | 1*160 | 70
Лисицы | Калининский | Калининский РЭС | ТП 480 Лисицы-2 | 1 | 1*160 | 75
Кривцово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 777 Кривцово | 1 | 1*100 | 41
д. Казаково | Селижаровский | Селижаровский РЭС | ТП 3 (д. Казаково ) | 1 | 1*250 | 100
д.Орлинка | Пеновский | Пеновский РЭС | СТП - 10 кВ № 26 (Афиногенов) | 1 | 1*63 | 48
вблизи д.Николаевка | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10 кВ 431 (Урожай) ВЛ10 №06 Вега | 1 | 1*100 | 25
д. Курьково | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ № 523 ВЛ 10 кВ №22 П.городище | 1 | 1*63 | 50
Неготино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 725 | 1 | 1*160 | 85
Орша | Калининский | Калининский РЭС | ТП 738 | 1 | 1*63 | 32
д.Васюсино | Калязинский | Калязинский РЭС | СТП-10 кВ 432 (д.Васюсино-2) №11 ПС Вега | 1 | 1*63 | 48
д.Лоховка | Торопецкий | Торопецкий РЭС | МТП - 10 кВ Лоховка | 1 | 1*63 | 1
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 50 | 1 | 1*400 | 90
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 84 | 1 | 1*400 | 200
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 107 | 2 | 2*250 | 232
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 67 | 1 | 1*400 | 154
Рагодино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 737 | 1 | 1*160 | 133
Медное | Калининский | Калининский РЭС | ТП 402 | 1 | 1*160 | 126
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 134 | 2 | 2*630 | 515
д.Неприе | Осташковский | Осташковский РЭС | КТП-10кВ №263 (Неприе-3) | 1 | 1*250 | 85
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 19 | 2 | 1*630+1*320 | 643
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 17 | 2 | 2*630 | 956
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 151 | 1 | 1*400 | 305
д.Бухвостово | Осташковский | Осташковский РЭС | СТП-10кВ №265 (Бухвостово) | 1 | 1*63 | 35
д. Грузины | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП №590 (Грузины д.сад) | 1 | 1*100 | 90
д рюхово | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ №480 д.Рюхово №05 Заднее Поле | 1 | 1*63 | 20
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 1 | 1 | 1*250 | 95
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 3 | 1 | 1*400 | 34
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 6 | 2 | 2*400 | 384
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 7 | 2 | 1*400+1*250 | 329
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 11 | 2 | 2*400 | 491
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 13 | 1 | 1*400 | 131
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 14 | 2 | 2*400 | 332
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 15 | 1 | 1*400 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 16 | 1 | 1*180 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 20 | 1 | 1*250 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 23 | 1 | 1*400 | 244
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 74 | 2 | 2*400 | 374
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 232 | 2 | 2*400 | 410
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 54 | 2 | 1*630+1*400 | 839
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | КТП-10 кВ № 47 | 1 | 1*160 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 30 | 2 | 2*400 | 463
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 28 | 1 | 1*400 | 100
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 178 | 1 | 1*100 | 83
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 36 | 2 | 2*250 | 363
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 27 | 2 | 1*400+1*200 | 800
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 22 | 2 | 1*250+1*400 | 508
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 37 | 1 | 1*250 | 30
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 44 | 1 | 1*250 | 22
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 222 | 2 | 2*400 | 733
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 60 | 2 | 1*400+1*630 | 789
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 59 | 2 | 2*250 | 338
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 21 | 1 | 1*400 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 146 | 1 | 1*250 | 172
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | КТП-10кВ № 24 | 1 | 1*160 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 25 | 1 | 1*250 | 185
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 26 | 1 | 1*400 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 29 | 2 | 2*400 | 508
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 33 | 1 | 1*250 | 68
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 39 | 1 | 1*400 | 104
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 40 | 1 | 1*400 | 236
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 95 | 1 | 1*250 | 108
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 42 | 1 | 1*250 | 158
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 43 | 1 | 1*400 | 306
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | КТП-10 кВ № 63 | 1 | 1*160 | 129
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 65 | 1 | 1*400 | 14
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 100 | 2 | 2*400 | 486
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 66 | 1 | 1*400 | 171
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | КТП-10 кВ № 70 | 1 | 1*250 | 120
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 102 | 2 | 2*400 | 482
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 73 | 1 | 1*250 | 93
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 104 | 2 | 1*400+1*250 | 344
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 75 | 2 | 1*400+1*630 | 572
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 76 | 1 | 1*250 | 115
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 79 | 2 | 2*320 | 426
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 81 | 2 | 2*630 | 1117
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 90 | 1 | 1*250 | 0
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 122 | 1 | 1*160 | 132
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 140 | 2 | 2*400 | 400
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | КТП-10 кВ № 145 | 1 | 1*100 | 31
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | КТП-10 кВ № 168 | 1 | 1*400 | 283
г.Ржев | г.Ржев | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ № 214 | 2 | 1*400+1*250 | 425
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ №613 (Плешково) | 1 | 1*63 | 20
д братково | Старицкий | Старицкий РЭС | КТП-10кВ №479 д.Братково-4 №15 Максимов | 1 | 1*160 | 20
Грнишкино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1205 | 1 | 1*250 | 190
Березино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1208 | 1 | 1*63 | 53
Перхурово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1207 | 1 | 1*160 | 144
Некрасово | Калининский | Калининский РЭС | ТП 579 | 1 | 1*63 | 26
Кумардино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 529 СПК Октябрьский | 1 | 1*63 | 13
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ 25 кВА Кобаново | 1 | 1*25 | 15
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ 25 кВА БС №69 | 1 | 1*25 | 15
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ 25 кВА БС №97 | 1 | 1*25 | 15
п.Козлово | Конаковский | Конаковский РЭС | СТП-10кВ 25кВА БС №65 | 1 | 1*25 | 15
Тверь | Тверь | Калининский РЭС | ТП 683 Гараж Карасев | 1 | 1*63 | 34
питомник | Торопецкий | Торопецкий РЭС | КТП-10 кВ Никифоров | 1 | 1*25 | 9
д. Аабково | Кувшиновский | Торжокский РЭС | КТП-10 кB Аабково | 1 | 1*30 | 15
Оршинка | Калининский | Калининский РЭС | ТП 318 | 1 | 1*63 | 35
Савино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 653 | 1 | 1*100 | 51
Алексеевское | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1206 | 1 | 1*160 | 90
Эммаус | Калининский | Калининский РЭС | ТП 699 | 1 | 1*100 | 41
Мухино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 25А Мухино ЖК | 1 | 1*250 | 186
Никулино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 182 Никулино ферма | 1 | 1*100 | 53
СНТ Вера | Калининский | Калининский РЭС | ТП СНТ Вера | 1 | 1*250 | 0
д. Дерибино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Луха ВЛ 10 кВ №17 ПС Зубцов | 1 | 1*40 | 20
д. Шапино | Зубцовский | Зубцовский РЭС | КТП-10кВ Шапино-3 ВЛ 10кВ №01 ПС Карамз | 1 | 1*25 | 10
г.Лихославль | Лихославльский | Лихославльский РЭС | Т.П.НА БАЗЕ ЛИХ.РЭС | 1 | 1*250 | 50
Пасынково | Калининский | Калининский РЭС | ТП 291 Пасынково-3 | 1 | 1*63 | 0
д.Далеки | Кесовогорский | Кесовогорский РЭС | КТП-10 кВ 001 | 1 | 1*63 | 45
д. Трояново | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1211 | 1 | 1*160 | 0
Неготино | Калининский | Калининский РЭС | ТП 756 Неготино | 1 | 1*63 | 0
д. Верхняя Троица | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП 008 В.Троица-8 КЛ10кВ №06 В.Троица | 1 | 1*25 | 20
д.Головачёво | Калининский | Калининский РЭС | ТП 1204 | 1 | 1*63 | 0
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 624 Плешково | 1 | 1*100 | 40
д.Плешково | Кимрский | Кимрский РЭС | КТП-10 кВ 614 Плешково | 1 | 1*63 | 10
д.Дмитровское | Лихославльский | Лихославльский РЭС | КТП-10 кВ 272 | 1 | 1*63 | 15
д.Заручьево | Кимрский | Кимрский РЭС | СТП - 10 кВ 619 Заручьево | 1 | 1*63 | 40
д. Внуково | Торжокский | Торжокский РЭС | СТП - 10 кВ №592 (СНТ Радуга) | 1 | 1*63 | 53
Сандово | Сандовский | Сандовский РЭС | ТП 10кВ №59 пилорама Соболины | 2 | 2*400 | 500
п. Максатиха | Максатихинский | Максатихинский РЭС | РП-10 "Микрорайон" п. Максатиха | 1 | 1*250 | 104
д. Скриплево | Кашинский | Кашинский РЭС | КТП 005 Скриплево ВЛ10кВ №04 Зобнино | 1 | 1*63 | 18
Note on E977: Автор: в SAP создано 2 ТМ тр-ры, но ЕО на Т-1 нет

## КПР расчет загрузки ПС без Sппр (hidden)
Приложение 3
№ п./п. | Наименование центра питания | класс напряжения | Число и мощность установленных трансформаторов, nxМВА |  |  | Базовый год разработки 2018 | [5 empty] | Расчетный 2019 год |  |  |  |  | Расчетный 2020 год |  |  |  |  | Расчетный 2021 год |  |  |  |  | Расчетный 2022 год |  |  |  |  | Расчетный 2023 год |  |  |  |  | Заключение о необходимости выполнения мероприятий
[6 empty] | Sпрр, полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ по сети НН и СН, МВА | Sзагр, максимальная полная мощность по результатам замеров за последние 5 лет, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности меньшего трансформатора в n-1 по данным замеров (для однотрансформаторных ПС - к номинальной мощности трансформатора), % | Sрезерв резерв/дефицит мощности по наксимальной полной мощности по результатам замеров за последние 5 лет с учетом (Sзагр) без учет Sпрр, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности без учета Sпрр, % | Рперсп, мощность по договорам ТП, находящихся на исполнении без учета коэффициентов одновременности по состоянию на 1.04.2018, МВт | Sмакс, максимум нагрузки за 5 лет (2011-2015) предшествующих текущему трехлетнему периоду в течении которого учитываются закрытые акты ТП, МВА | Sзагр, максимальная полная мощность по результатам замеров за последние 5 лет (для 2019 г.), МВА | Прогнозируемая расчетная нагрузка Sзагр + Рперсп/Cosϕ(0,89), МВА | Sрезерв, резерв/дефицит мощности по Sмакс с учетом Рперсп/Cosϕ(0,89) и без учета Sпрр, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности с учетом Sпрр, % | Sмакс, максимум нагрузки за 5 лет (2012 - 2016) предшествующих текущему трехлетнему периоду в течении которого учитываются закрытые акты ТП, МВА | Sзагр, максимальная полная мощность по результатам замеров за последние 5 лет (для 2020 г.), МВА | Прогнозируемая расчетная нагрузка Sзагр + Рперсп/Cosϕ(0,89), МВА | Sрезерв, резерв/дефицит мощности по Sмакс с учетом Рперсп/Cosϕ(0,89) и без учета Sпрр, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности без учета Sпрр, % | Sмакс, максимум нагрузки за 5 лет (2013-2017)предшествующих текущему трехлетнему периоду в течении которого учитываются закрытые акты ТП, МВА | Sзагр, максимальная полная мощность по результатам замеров за последние 5 лет (для 2021 г.), МВА | Прогнозируемая расчетная нагрузка Sзагр + Рперсп/Cosϕ(0,89), МВА | Sрезерв, резерв/дефицит мощности по Sмакс с учетом Рперсп/Cosϕ(0,89) и без учета Sпрр, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности без учета Sпрр, % | Sмакс, максимум нагрузки за 5 лет (2014-2018)предшествующих текущему трехлетнему периоду в течении которого учитываются закрытые акты ТП, МВА | Sзагр, максимальная полная мощность по результатам замеров за последние 5 лет (для 2022 г.), МВА | Прогнозируемая расчетная нагрузка Sзагр + Рперсп/Cosϕ(0,89), МВА | Sрезерв, резерв/дефицит мощности по Sмакс с учетом Рперсп/Cosϕ(0,89) и без учета Sпрр, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности без учета Sпрр, % | Sмакс, максимум нагрузки за 5 лет (2014-2018)предшествующих текущему трехлетнему периоду в течении которого учитываются закрытые акты ТП, МВА | Sзагр, максимальная полная мощность по результатам замеров за последние 5 лет (для 2023 г.), МВА | Прогнозируемая расчетная нагрузка Sзагр + Рперсп/Cosϕ(0,89), МВА | Sрезерв, резерв/дефицит мощности по Sмакс с учетом Рперсп/Cosϕ(0,89) и без учета Sпрр, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности без учета Sпрр, %
|  |  | Т-1 | Т-2 | Т-3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33
1 | ПС 35/10 кВ Алексейково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | ПС 35/10 кВ Беляницы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | ПС 35/10 кВ Борисовское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ПС 35/10 кВ Высокуша | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ПС 35/10 кВ Гостиница | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ПС 35/10 кВ Григорово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | ПС 35/10 кВ Деледино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | ПС 35/10 кВ Зараменье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | ПС 35/10 кВ Зобы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | ПС 35/10 кВ Кой | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | ПС 35/10 кВ Ладожское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | ПС 35/10 кВ Литвиново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | ПС 35/10 кВ Лощемля | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | ПС 35/10 кВ Любегощи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | ПС 35/10 кВ Мартыново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | ПС 35/10 кВ Михайловское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | ПС 35/10 кВ Морозово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | ПС 35/10 кВ Поповка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | ПС 35/10 кВ Романцево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | ПС 35/10 кВ Сукромны | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | ПС 35/10 кВ Теблеши | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | ПС 35/10 кВ Трестна | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | ПС 35/10 кВ Фралево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | ПС 35/10 кВ Чамерово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | ПС 110/10 кВ Ахматово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | ПС 110/10 кВ Кладово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | ПС 110/10 кВ Малышево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | ПС 110/10 кВ Старт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | ПС 110/35 кВ Рассвет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | ПС 35/10 кВ Березье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | ПС 35/10 кВ Лесное | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | ПС 35/10 кВ Максатиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена Т-2 4 МВА на 6,3 МВА (см. приложение №3)
39 | ПС 35/10 кВ Молоково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | ПС 35/10 кВ Новокотово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | ПС 35/10 кВ Сонково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена Т-2 3,2 МВА на 4 МВА (см. приложение №3)
43 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
45 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | ПС 35/10 кВ Дубровка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 | ПС 35/10 кВ Жилотково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | ПС 35/10 кВ Копачево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | ПС 35/10 кВ Лужниково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | ПС 35/10 кВ Насакино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | ПС 110/35/10 кВ Октябрьский Карьер | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
59 | ПС 35/10 кВ Порожки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | ПС 35/6 кВ ХБК | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | ПС 35/6 кВ №5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузок (приложение №1), замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
62 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | ПС 35/6 кВ АКУ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | ПС 35/6 кВ Афанасово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | ПС 110/6 кВ Б-4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | ПС 35/6 кВ Борисово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отрицательную динамику изменения нагрузки по результатам замеров (приложение №1), замена трансформаторов в рассматриваемый КПР период не целесообразна. Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
67 | ПС 35/10 кВ Боровно | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | ПС 110/10 кВ Бушевец | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
69 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
70 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
71 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
72 | ПС 35/6 кВ Городок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
73 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, с введением, при необходимости в режиме N-1, локальных мероприятий по ограничению электроснабжения отдельных потребителей 3 категории надежности. Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузки по результатам замеров (приложение №1), замена трансформаторов в рассматриваемый КПР период не целесообразна. Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды разработки КПР с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
74 | ПС 35/10 кВ Дятлово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
75 | ПС 35/10 кВ Есиновичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | ПС 35/10 кВ Заозерная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | ПС 35/10 кВ Княщины | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | ПС 35/10 кВ Козлово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
81 | ПС 35/6 кВ Красный Май | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
82 | ПС 35/10 кВ Куженкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
83 | ПС 35/10 кВ Лукино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
84 | ПС 35/6 кВ Макарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
85 | ПС 110/10 кВ Манихино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
86 | ПС 35/10 кВ Молдино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88 | ПС 35/10 кВ Овсище | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
89 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
90 | ПС 35/10 кВ Плотично | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 | ПС 35/10 кВ Попово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузок (приложение №1), замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
93 | ПС 35/10 кВ Рождество | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
94 | ПС 35/10 кВ Ряд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
95 | ПС 35/10 кВ Сеглино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
96 | ПС 35/10 кВ Сороки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
97 | ПС 35/10 кВ Терелесово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
98 | ПС 35/10 кВ Тимково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
99 | ПС 35/10 кВ Фирово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
100 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
101 | ПС 35/10 кВ Яконово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
102 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
103 | ПС 110/35/6 кВ Выползово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
104 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
105 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
106 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
107 | ПС 110/35/10 кВ Труд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
108 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
109 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
110 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
112 | ПС 35/10 кВ Барыково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
113 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
114 | ПС 35/10 кВ Вега | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
115 | ПС 35/10 кВ Волга | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
116 | ПС 35/10 кВ Ильинское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
117 | ПС 35/10 кВ Калязин | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
118 | ПС 35/6 кВ Кимры | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
119 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
120 | ПС 35/10 кВ Курортная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
121 | ПС 35/10 кВ Маяк | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
122 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
123 | ПС 35/10 кВ Нагорское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
124 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
125 | ПС 35/10 кВ Нерль | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
126 | ПС 35/10 кВ Плутково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 2,5 МВА на 6,3 МВА (см. приложение №3)
127 | ПС 35/10 кВ Савцино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
128 | ПС 35/10 кВ Сотское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
129 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
130 | ПС 35/10 кВ Уланово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
131 | ПС 35/10 кВ Уницы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
132 | ПС 35/10 кВ Фенево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
133 | ПС 35/10 кВ Фролово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
134 | ПС 110/10 кВ Зарница | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
135 | ПС 110/10 кВ Зобнино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
136 | ПС 110/10 кВ Инякино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
137 | ПС 110/35/10 кВ Василево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
138 | ПС 110/35/10 кВ Борки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
139 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
140 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
141 | ПС 110/35/10 кВ Луч | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 16 МВА на 40 МВА (см. приложение №3)
142 | ПС 110/35/10 кВ Простор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
143 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена Т-2 25 МВА на 40 МВА (см. приложение №3)
144 | ПС 110/35/10 кВ Роща | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
145 | ПС 110/10 кВ Бибирево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
146 | ПС 35/10 кВ Бор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
147 | ПС 110/10 кВ Воробьи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
148 | ПС 35/10 кВ Гекса | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
149 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
150 | ПС 35/10 кВ Жарки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
151 | ПС 35/10 кВ Земцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
152 | ПС 35/10 кВ Ковалево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
153 | ПС 35/10 кВ Коротыши | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
154 | ПС 110/10 кВ Монино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
155 | ПС 35/10 кВ Озерец | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
156 | ПС 35/10 кВ Пожня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
157 | ПС 35/10 кВ Половцово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
158 | ПС 110/10 кВ Понизовье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
159 | ПС 35/10 кВ Синьково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
160 | ПС 35/10 кВ Улин | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
161 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
162 | ПС 35/10 кВ Бологово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
163 | ПС 35/10 кВ Верховье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
164 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
165 | ПС 35/10 кВ Дашково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
166 | ПС 110/10 кВ Ерохино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
167 | ПС 35/10 кВ Ильино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
168 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
169 | ПС 35/6 кВ Половцово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
170 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
171 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
172 | ПС 110/35/10 кВ Белый | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
173 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 10 МВА на 16 МВА (см. приложение №3)
174 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
175 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
176 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
177 | ПС 35/10 кВ Карамзино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
178 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
179 | ПС 35/10 кВ Салино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
180 | ПС 35/10 кВ Гусево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
181 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
182 | ПС 35/10 кВ Ильенки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
183 | ПС 35/10 кВ Каденка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
184 | ПС 35/10 кВ Родня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
185 | ПС 35/10 кВ Берново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
186 | ПС 35/10 кВ РМК | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 10 МВА на 16 МВА (см. приложение №3)
187 | ПС 35/10 кВ Осуга | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
188 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
189 | ПС 35/10 кВ Клешнево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
190 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
191 | ПС 35/10 кВ П.Городище | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
192 | ПС 35/10 кВ Степурино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
193 | ПС 35/10 кВ Максимово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
194 | ПС 35/10 кВ Луковниково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузок (приложение №1), замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
195 | ПС 110/10 кВ НТПФ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
196 | ПС 110/10 кВ Мостовая | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
197 | ПС 110/35/10кВ Ржев | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая, выполненный перевод ПС 35 кВ Зубцов на 110 кВ и уменьшение за счет этого текущей нагрузки, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
198 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
199 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
200 | ПС 110/35/10 кВ Старица | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
201 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
202 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
203 | ПС 35/10 кВ Красногорская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
204 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
205 | ПС 35/3 кВ №6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
206 | ПС 35/6 кВ №1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
207 | ПС 35/10 кВ №1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
208 | ПС 35/10 кВ Золотиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
209 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
210 | ПС 35/10 кВ Романово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
211 | ПС 35/10 кВ Первитино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
212 | ПС 35/10 кВ № 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
213 | ПС 35/6 кВ Алексино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
214 | ПС 35/10 кВ Безбородово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | демонтаж трансформатора с переводом нагрузки на секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово
215 | ПС 110/10 кВ Медведиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
216 | ПС 35/10 кВ Киверичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
217 | ПС 35/10 кВ Диево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
218 | ПС 35/10 кВ №16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
219 | ПС 35/10 кВ №17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
220 | ПС 35/6 кВ Даниловская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
221 | ПС 35/10 кВ Кушалино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
222 | ПС 35/6 кВ №4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
223 | ПС 35/6 кВ №13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
224 | ПС 35/6 кВ №27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 10 МВА на 16 МВА (см. приложение №3)
225 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дальнейшее увеличение трансформаторной мощности при тех же классах напряжения ВН и НН не возможно. На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, с введением, при необходимости в режиме N-1, локальных мероприятий по ограничению электроснабжения отдельных потребителей 3 категории надежности, и выполнении перераспределения нагрузок по сети смежной сетевой организации МУП "Тверьгорэлектро".
226 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
227 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
228 | ПС 35/10 кВ Соминка | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дальнейшее увеличение трансформаторной мощности при тех же классах напряжения ВН и НН напряжения не возможно. На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, с введением, при необходимости в режиме N-1, локальных мероприятий по ограничению электроснабжения отдельных потребителей 3 категории надежности, и выполнении перераспределения нагрузок по сети смежной сетевой организации МУП "Тверьгорэлектро".
229 | ПС 35/6 кВ Заволжская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
230 | ПС 35/10 кВ Капошвар | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 10 МВА на 16 МВА (см. приложение №3)
231 | ПС 110/10/10 кВ Лебедево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
232 | ПС 110/10 кВ Мамулино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена Т-1 6,3 МВА на 16 МВА в рамках технологического присоединения. Замена Т-2 6,3 МВА на 16 МВА (см. приложение №3)
233 | ПС 110/10 кВ Глазково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
234 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузок (приложение №1), а так же отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
235 | ПС 35/10 кВ Тургиново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
236 | ПС 35/10 кВ Сахарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
237 | ПС 35/10 кВ Головино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
238 | ПС 35/6 кВ Каликино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 3,2 МВА на 10 МВА (см. приложение №3)
239 | ПС 35/10 кВ Квакшино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
240 | ПС 35/10 кВ Городня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
241 | ПС 35/10 кВ Рязаново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
242 | ПС 35/10 кВ Савватьево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
243 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
244 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
245 | ПС 35/10 кВ Гришкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 6,3 МВА на 16 МВА с дополнительными мероприятиями по обеспечению перевода нагрузки по сети НН на ПС 110 кВ Лебедево (см. приложение №3)
246 | ПС 35/3 кВ №2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отрицательную динамику изменения нагрузки по результатам замеров (приложение №1), замена трансформаторов в рассматриваемый КПР период не целесообразна. Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
247 | ПС 35/10 кВ №15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
248 | ПС 35/10 кВ Медное | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
249 | ПС 35/10 кВ Толмачи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
250 | ПС 35/10 кВ № 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
251 | ПС 35/6 кВ № 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
252 | ПС 35/6 кВ № 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 5,6 МВА и 6,3 МВА на 10 МВА (см. приложение №3)
253 | ПС 35/10 кВ № 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
254 | ПС 35/6 кВ № 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
255 | ПС 35/10 кВ № 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузок (приложение №1), а так же отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
256 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
257 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
258 | ПС 35/10 кВ Изоплит | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
259 | ПС 35/6 кВ Карачарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
260 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена трансформаторов 2,5 МВА и 3,2 МВА на 6,3 МВА (см. приложение №3)
261 | ПС 35/6 кВ Мелково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
262 | ПС 35/10 кВ Селихово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
263 | ПС 35/10 кВ Мокшино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
264 | ПС 35/10 кВ Энергетик | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузок (приложение №1) замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
265 | ПС 35/10 кВ Эммаус | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
266 | ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
267 | ПС 35/6 кВ №18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Дальнейшее увеличение трансформаторной мощности при тех же классах напряжения ВН и НН напряжения не возможно. На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, с введением, при необходимости в режиме N-1, локальных мероприятий по ограничению электроснабжения отдельных потребителей 3 категории надежности, и выполнении перераспределения нагрузок по сети смежной сетевой организации МУП "Тверьгорэлектро".
268 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
269 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
270 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
271 | ПС 110/35/10 кВ Южная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
272 | ПС 110/35/10 кВ Северная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
273 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая, что процент загрузки Sзагр по данным замеров к номинальной мощности с учетом Sпрр составляет всего 93,9%, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна. Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
274 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
275 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
276 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
277 | ПС 110/35/10 кВ Безбородово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Учитывая отрицательную динамику изменения нагрузок (приложение №1) замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна
278 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
279 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
280 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
281 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
282 | ПС 35/10 кВ Сукромля | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
283 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
284 | ПС 35/10 кВ Прямухино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
285 | ПС 35/10 кВ Пень | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
286 | ПС 35/10 кВ Печниково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
287 | ПС 35/10 кВ Максимково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
288 | ПС 35/10 кВ Филистово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
289 | ПС 35/10 кВ Оковцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
290 | ПС 35/10 кВ Селигер | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
291 | ПС 35/10 кВ Мошары | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
292 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
293 | ПС 35/10 кВ Слаутино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
294 | ПС 35/10 кВ Мошки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Замена Т-2 1,6 МВА на 2,5 МВА (см. приложение №3)
295 | ПС 35/10 кВ Высокое | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
296 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
297 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
298 | ПС 35/10 кВ Будово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
299 | ПС 35/10 кВ Ельцы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
300 | ПС 35/10 кВ Селище | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
301 | ПС 35/10 кВ Святое | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
302 | ПС 35/10 кВ Крапивня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
303 | ПС 35/10 кВ Светлица | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
304 | ПС 110/6 кВ КС-20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
305 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
306 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
307 | ПС 110/10 кВ Селихово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
308 | ПС 110/10 кВ Пено | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
309 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
310 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
311 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
312 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
313 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
314 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
315 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | На конец рассматриваемого периода ПС остается с ограничениями на технологическое присоединение, однако, учитывая отсутствие ограничений по данным текущих замеров, замена трансформаторов в рассматриваемый период не целесообразна Необходимость реконструкции будет рассматриваться в последующие периоды с контролем динамики изменения нагрузок и набора заявленных мощностей заявителями.
Note on D116: абонентский
Note on E112: абонентский
Note on K4: Кондюков Никита Александрович: спец формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on K273: спец формула ,т.к. три транса
Note on K274: спец формула ,т.к. три транса
Note on K277: спец формула ,т.к. три транса
Note on M4: Кондюков Никита Александрович: сейчас нигде не учитывается
Note on P4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on P273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on P274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on P277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on Q4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on Q273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on Q274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on Q277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on R4: Кондюков Никита Александрович: сейчас нигде не учитывается
Note on U4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on U273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on U274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on U277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on V4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on V273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on V274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on V277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on W4: Кондюков Никита Александрович: сейчас нигде не учитывается
Note on Y274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on Z4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on Z273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on Z274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on Z277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AA4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on AA273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AA274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AA277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AB4: Кондюков Никита Александрович: сейчас нигде не учитывается
Note on AE4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on AE273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AE274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AE277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AF4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on AF273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AF274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AF277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AG4: Кондюков Никита Александрович: сейчас нигде не учитывается
Note on AJ4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on AJ273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AJ274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AJ277: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AK4: Кондюков Никита Александрович: специальная формула для: ПС 35/6 кВ №18 ПС 35/6 кВ Затверецкая ПС 110/35/10 кВ Южная
Note on AK273: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AK274: Специальная формула, т.к. три транса
Note on AK277: Специальная формула, т.к. три транса

## КПР показатели (hidden)
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Значение по годам
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Общее количество центров питания | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число центров питания с ограничениями на ТП | шт. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Общее количество центров питания/число центров питания с ограничениями на ТП | шт./шт.,% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Установленная мощность трансформаторов на ПС | МВА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Загрузка трансформаторов на ПС | МВА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Установленная мощность (авто)трансформаторов центров питания/загрузка (авто)трансформаторов центров питания | МВА/МВА, % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on F5: за вычетом ПС 35/10 кВ Безбородово после перевода в РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово
Note on G5: за вычетом ПС 35/10 кВ Безбородово после перевода в РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово
Note on H5: за вычетом ПС 35/10 кВ Безбородово после перевода в РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово
Note on I5: за вычетом ПС 35/10 кВ Безбородово после перевода в РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Безбородово

## Программа перемещения трансов (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"
____________________А.И.Чумаченко
"_____" ________________ 201___ г.
Приложение №4
Программа перемещения трансформаторов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на среднесрочную перспективу 2018-2022 гг.
№ п/п | Информация по ПС на которую планируется перемещение | [8 empty] | Информация по трансформатору, подлежащему перемещению | [5 empty] | Год выполнения | Дополнительные мероприятия, необходимые для монтажа перемещаемого трансформатора и оценка затрат | [5 empty] | Примечание
| Наименование ПС, на которую перемещается трансформатор | Класс напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов, МВА | Sзагр, максимальная полная мощность по результатам замеров за последние 5 лет, МВА | Процент загрузки Sзагр к номинальной мощности меньшего трансформатора в n-1 по данным замеров (для однотрансформаторных к номинальной мощности трансформатора), % | Рперсп, сумма мощности по актам ТП до 15 кВт , по актам ТП свыше 15 кВт и мощности по договорам ТП, находящихся на исполнении за трехгодичный период, прошедший до текущего года, а также включая текущий год с учетом коэффициентов одновременности, МВт | S персп., Перспективная нагрузка ЦП с учетом Sмакс загр и Рперсп/Cos ϕ (0,89), МВА | Процент загрузки S персп к номинальной мощности меньшего трансформатора в n-1 с учетом договоров ТП (для однотрансформаторных к номинальной мощности трансформатора), % | Договор технологического присоединения с обязательствами по замене трансформатора | Мощность планируемого к перемещению трансформатора | Заводской номер | Техническое состояние | Объем восстановления | История | Место нахождения |  | Требуемые материалы и оборудование | Ориентировочные затраты, тыс.руб | Требуемая сторонняя техника | Ориентировочные затраты, тыс.руб | Наименование работ | Ориентировочные затраты, тыс.руб
1 | ПС 35/6 кВ Каликино | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 10 | 214 | удовлетворительное | Текущий ремонт по результатам испытаний | Демонтирован с ПС №18 В 2005г. кап.ремонт в ТЭР 1985 г.в. | Склад Тверской базы СПС |  | дигатели обдува, двигатель РПН, трансформаторное масло | 550 | автокран грузоподъмностью 50 т. | 50 | реконструкция фундамента и маслоприемника | 400
3 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ООО "Торг-Импекс" 40686022 ООО "АгроПекинг" 40686764, но договор переоформлен на ООО "Родина" 40956033 замена трансформаторов из ТУ которых была исключена | 6.3 | 185 | удовлетворительное | Ремонт РПН, испытания | демонтирован с ПС 35/6 кВ Великий октябрь 1974 г.в. | Склад Тверской базы СПС |  | трансформаторное масло, ТТ 6 кВ на ввод Т-1 600/5 (3 шт.), ТТ 6 кВ на ф.9, 12, 14, 15 для условия дешунтирования 200/5 (12 шт.), РЗА на МПУ для Т-1 | 310 | не требуется |  | реконструкция фундамента и маслоприемника | 400
4 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 2.5 |  | в работе | в работе | демонтируемый Т-1 с ПС ПС 35/6 кВ Кр. Луч | ПС 35/6 кВ Кр. Луч |  | не требуются |  | не требуются |  | не требуются |  | уменьшение установленной мощности
5 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ООО "Торг-Импекс" 40686022 ООО "АгроПекинг" 40686764, но договор переоформлен на ООО "Родина" 40956033 замена трансформаторов из ТУ которых была исключена | 6.3 |  | в работе | в работе | в работе на ПС 35/6 кВ Великий Октябрь 1974 г.в. | в работе на ПС 35/6 кВ Великий октябрь |  | трансформаторное масло, ТТ 6 кВ на ввод Т-1 600/5 (3 шт.), РЗА на МПУ для Т-1 | 220 | не требуется |  | реконструкция фундамента и маслоприемника | 400
9 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 40063232 ЗАО Хамильтон стандарт наука | 40 |  | в работе | нет | демонтаж Т-1 с ПС 110 кВ Борки | ПС 110/35/10 кВ Борки
10 | ПС 110/35/10 кВ Борки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 25 |  | в работе | нет | демонтаж Т-2 с ПС 110 кВ Радуга | ПС 110/35/10 кВ Радуга | [7 empty] | уменьшение установленной мощности
14 | ПС 35/10 кВ Максатиха | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | договор 40306236 с УФСИН на 1,68 МВт в рамках котрого меняли трансформаторы на ПС №15 расторгнут | 6.3 | 1363007 | после включения на ПС 35 кВ №15 загазовал, требует ремонта | по результатам вскрытия | демонтирован с ПС 35 кВ №15 | Склад Тверской базы СПС
23 | ПС 35/10 кВ Крапивня | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 1.6 |  | в работе | нет | демонтаж Т-2 с ПС 35 кВ Мошки | ПС 35/10 кВ Мошки | [7 empty] | уменьшение установленной мощности
24 | ПС 35/10 кВ Мошки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 2.5 |  | в работе | нет | демонтаж Т-2 с ПС 35/10 кВ Крапивня | ПС 35/10 кВ Крапивня
25 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 16 | 4370 | удовлетворительное | текущий ремонт, профиспытания | Демонтирован с ПС Торопец | ПС Торопец
26 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 16 | 69720 | удовлетворительное | текущий ремонт, профиспытания | Демонтирован с ПС Торопец | ПС Торопец
31 | ПС 35/10 кВ Сонково | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нет | 4 | ОО6 | удовлетворительное | Ремонт трансформатора с установкой вводов 35 кВ |  | База БСП