## Перечень объектов
Приложение № 3 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17
Смоленскэнерго | Вяземский | ПС 35/10 кВ Ризское | ВЛ-1014 ПС Ризское | КТП-160кВА Чепчугово-1; КТП-100кВА Чепчугово-2; МТП-20кВА Тихоново; ОТП-Жданово 10кВА; ОТП-Прахово 10кВА; ОТП-Мишино 10кВА; КТП-30кВА Петино; ТП 737 (Григорово) 100кВА; КТП-160кВА Вереск | 72 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Шумячский | ПС 110/35/10 кВ Шумячи | ВЛ - 1012 ПС Шумячи | На балансе МРСК: ТП-118,119,120,123,124,125,127,128,129,280. На балансе потребителя: ТП-5-12, 4-12, 12-12, 182, 285, 74. | 200 | 34 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |  |  | 0 | 6 |  | 4 |  |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Кардымовский | ПС 35/10 кВ Каменка | ВЛ-1002 ПС Каменка | На балансе МРСК:КТП №170 , КТП №173, КТП №316 , КТП №177, КТП №178 , КТП №180, КТП №171, КТП №181. На балансе потребителя: КТП-261П, КТП-176П, КТП-174П, КТП-172П, КТП-55П, ОТП-179П, ОТП-220 П, ОТП-161П | 162 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 |  |  | 1 | 8 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Гагаринский | ПС 35/10кВ Карманово | ВЛ 10кВ №11 ПС Карманово | ТП 550, ТП 565, ТП 664, ТП 674, ТП 675, ТП 677, ТП 678, ТП 680, ТП 681, ТП 682, ТП 683, ТП 685, ТП 687, ТП 688, ТП 689, ТП 717, ТП 765, ТП 767, ТП 525П, ТП 566П, ТП 567П, ТП 568П, ТП 569П, ТП 653П, ТП 679П, ТП 699П, ТП 741П, ТП742П, ТП 748П, ТП 751П, ТП 752П, ТП 797П | 274 | 136 | 14 | 1 | 14 | 1 | 18 |  |  | 0 | 15 |  | 4 |  |  |  | 13 |  | 1 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Угранский | ПС 110/10кВ Угра | ВЛ-1018 ПС Угра | ТП-012,ТП-034, ТП-007, КТП-18, ЗТП-38, КТП-42, ТП-047, КТП-44, КТП-45, ГКТП-11, КТП-23, КТП-14, ЗТП-41,ТП-043, КТП-46, КТП-13, ТП-322 | 540 | 46 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |  |  | 0 | 11 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Ершичский | ПС 110/35/10 кВ Ершичи | ВЛ-1006 ПС Ершичи | На балансе МРСК: ЗТП 4-6 Холодильник, КТП 6-6 Низинская, КТП 7-6 Котельная, КТП 8-6 Макаровка, ТП 052,055,059,177 . На балансе потребителя: ЗТП1-6 Сырзавод | 117 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 1
Смоленскэнерго | СГРЭС | ПС 110/6/6кВ Восточная | Л-609 ПС Восточная | ЗТП-6кВ ТП: 059 094 111 118 148 205 303 КТП-6кВ ТП: 209 605 623 676 728 818 941 973 1053 СТП-6кВ ТП: 921 | 941 | 210 | 33 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 2 |  |  | 1
Смоленскэнерго | СГРЭС | ПС 110/6кВ Западная | Л-611 ПС Западная | ЗТП-6кВ ТП: 029 342 КТП-6кВ ТП:164 437 628 782 820 850 866 972 989 | 492 | 336 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | СГРЭС | ПС 110/35/6кВ Северная | Л-604 ПС Северная | ЗТП-6кВ ТП: 288 422 674 КТП-6кВ ТП: 025 260 274 520 565 796 817 | 49 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 |  |  | 0 | 9 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Ярцевский | ПС 110/10кВ Ярцево-2 | ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | ТП 013, ТП-102П,ТП 143,ТП-1Г КЛ-1031 Ярцево-1, ВЛ-1024 Ярцево-2, ТП 011, ТП-19П, ТП 042, ТП 084, ТП 044, ТП-127/2П ДОЗ, ТП 033, ТП-111П, ТП-120П, ТП-116П, ТП 093, ТП 068, ТП-112, ТП 035, ТП-108, ТП-137, ТП-141, ТП-148, ТП-145, ТП 027, ТП 081, ТП-115П, ТП 041, ТП 006, ТП-128П, ТП 086, ТП-132П. | 933 | 448 | 12 | 1 | 10 | 0 | 23 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 19 |  | 2 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Починковский | ПС 35/10кВ Панская | ВЛ-1002 ПС Панская | ТП 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 9-2 | 135 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Дорогобужский | ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 | ВЛ-1010 ПС Дорогобуж 1 | ТП 344, ТП-47 Полибино, ТП-48 Полибино, ТП 061, ТП 052, ТП 009, ТП-49 Молодилово, ТП-50 Мартынково, ТП-51 Ставково. ТП-219П Военный лесхоз, ТП-218П ДСПМК | 140 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |  |  | 0 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Сафоновский | ПС 110/35/6 кВ Горная | ВЛ-633 ПС Горная | ТП-219,220,222,224,225,227П,228,229,493П. | 199 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |  |  | 0 | 2 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Рославльский | ПС 35/10 кВ Кириллы | ВЛ-1003 ПС Кириллы | ТП 474 Школа, ТП 475 Кириллы, ТП 476 Кириллы, ТП 477 Кириллы, ТП 478 Кириллы, ТП 479 Кириллы, ТП 480 Кириллы, ТП 481 Кириллы, ТП 483 Кириллы, ТП 494 Кириллы, ТП 495, ТП 496 | 344 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Гагаринский | ПС 35/10кВ Никольское | Л 1010 ПС Никольская | ТП 234,ТП 235,ТП 237,ТП 238,ТП 240,ТП 241,ТП 242,ТП 571,ТП 583,ТП 794,ТП 344П,ТП 350П,ТП 352П,ТП 363П,ТП 716П,ТП 738П,ТП 740П,ТП 791П | 234 | 55 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 |  |  | 1 | 8 |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Велижский | ПС 110/10кВ Логово | Л-1002 пс Логово | ТП 54 Логово, ТП 55 Логово, ТП 56 Логово, ТП 57 Проявино, ТП 271 Логово, ТП 310 Логово | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Угранский | ПС 110/35/10кВ Знаменка | ПС 110/35/10кВ Знаменка Л-1016 | КТП 1 Великополье, КТП 2 Великополье, КТП 3 Великополье, КТП 4 Великополье, КТП 5 Великополье | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Рославльский | ПС 35/10кВ Кириллы | ВЛ-1002 | ТП 492 Цветочная, КТП-1-2 п. ПМК, ТП 473 Белки, КТП-3-2 Бза ПМК, КТП-5-2 ПМК "Рославльская-1" | 91 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Рославльский | ПС 35/10кВ Екимовичи | ВЛ-1006 | КТП-14-6 Энергетиков, КТП-1-6 РТС, ТП 855, МТП-2-6 База геологов, МТП-6-6 Набережная, ЗТП-5-6 Плодокомбинат | 137 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Рославльский | ПС 35/10кВ Богданово | ВЛ-1005 | ТП 998 Богданово, КТП-2-5 Городчанка, КТП-3-5 Богдановка, ТП 1000 Богданово, ТП 997 Пятидворка, ТП 999 Пятидворка, КТП-6-5 Богданово, КТП-4-5 База отдыха, КТП-5-5 Оксиген, ТП 995, ТП 994 РХ Десна | 43 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Смоленский | ПС 35/10кВ Трудилово | ПС 35/10кВ Трудилово Л-1006 | 79,190,191,504,505,506,667,668,189,437 | 140 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Смоленский | ПС 35/10кВ Одинцово | ПС 35/10кВ Одинцово Л-1006 | 10,11,406,581,850,897,1434,15,525,576,582,781,974 | 87 | 54 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |  |  | 0 | 6 |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Смоленский | ПС 110/35/6кВ Пронино | ПС 110/35/6кВ Пронино Л-606 | 1359,1440,1454,109,110,156,157,158,909,1503 | 21 | 37 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Смоленский | ПС 35/6кВ Синьково | ПС 35/6кВ Синьково Л-607,606 | 376,558,652,1491,350,377,752 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Краснинский | ПС 35/10кВ Волоедово | Л-1007 | ТП-279 (д.Расточино); ТП-386 (д.Викторово ж.с.); ТП-315 (д.Викторово КЗС); ТП-290 (д.Викторово мастерские); ТП-392 (д.Викторово ДРСУ); ТП-277 (д.Викторово поселок); ТП-278 (д.Викторово); ТП-276 (д.Викторово ферма) | 97 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Демидовский | ПС 35/10кВ Сапшо,ПС 110/35/10кВ Михайловская | Л-1005, Л-1002 | КТП-156, КТП-415, КТП-155, СТП-277, КТП-412, КТП-278, ТП-275, ТП-276 | 102 | 24 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Сафоновский | ПС 110/6кВ Сафоново | Ячейка ВЛ-617 ПС Сафоново | ТП-526, ТП-532,ТП-18,ТП-19П,ТП-21,ТП22,ТП-24. | 93 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Сычевский | ПС 110/35/10кВ Сычевка | ПС 110/35/10кВ Сычевка Л-1004 | ТП 162, ТП 167, ЗТП ООО "Сартос", МТП ЗАО "Кедр", КТП СЭЗ, МТП ХДСУ, МТП ПСХ(Логинов) | 43 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |  | 0 | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
Смоленскэнерго | Вяземский | ПС 35/10кВ Кайдаково | ПС 35/10кВ Кайдаково Л-1014 | ОТП-Мишенка 10кВА; КТП-400кВА Кайдаково-2; КТП-100кВА Покров; МТП-60кВА Стогово; КТП-250кВА Выползово; КТП-160 кВА ИП Павловец. | 36 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 0 | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 1
Смоленскэнерго | Починковский | ПС Макшеево | ВЛ 1002 | ТП 1-2, 15-2, 2-2, 3-2, 4-2, 7-2, 6-2, 8-2, 9-2,11-2, 10-2, 12-2, 5-2, 321, 16-2 | 251 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |  |  | 0 | 2 |  | 3 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 1
| СМОЛЕНСКЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 6100 | 1757 | 111 | 37 | 87 | 33 | 210 | 0 | 0 | 11 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя