“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

______________ Мордыкин В.В.

“24” мая 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щитов учета

Лот № 307С

- Технические требования к продукции.

1.1.	Технические панелей должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические данные |  |
| --- | --- | --- |
| Щит ЩМП-3-0 74 У2 IP54 | Корпус металлический Щит ЩМП-3-0 74 У2 IP 54 с монтажной платой для сборки низковольтных электрощитов, с монтажной панелью 580x440мм, количество вводов 13шт, D= 28мм (снизу), IP54 |  |
|  | Номинальный ток корпуса, А, не более | 630 |
|  | Тип монтажа: | Навесной |
|  | каркас: | Сварной, сталь 1-1,5 мм |
|  | дверь: | Одна, угол раскрытия - 105º, металл 1-1,5 мм |
|  | монтажная панель: | металл, толщина не менее 1,5 мм |
|  | Максимальная статическая нагрузка на дверь/оболочку, Н | 10/45 |
|  | Наличие замков | да |
|  | личинка замка: | металл |
|  | литой уплотнитель: | полиуретан |
|  | Ввод кабеля: | Снизу, 13 отв. d=28мм |
|  | Размеры |  |
|  | Высота: | 650 мм |
|  | Ширина: | 500 мм |
|  | Глубина: | 220 мм |
|  | Степень защиты от внешних механических воздействий | IK08 |
|  | Степень защиты - IP | IP54 |
|  | Вес, кг, не более | 14 |
|  | Защитное покрытие корпуса и двери: | порошковое покрытие RAL 7035 |
|  | Сертификат соответствия | + |
| Щит ЩРН-12 IP66 265х330х120 | Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. |  |
|  | Тип монтажа: | Навесной |
|  | Кол-во рядов: | 1 |
|  | Ширина по количеству модульных расстояний: | 12 |
|  | Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) |
|  | Материал корпуса: | Сталь |
|  | Высота: | 265 мм |
|  | Ширина: | 330 мм |
|  | Глубина: | 120 мм |
|  | Цвет: | Серый |
|  | Номер цвета RAL: | 7035 |
|  | Степень защиты - IP: | IP66 |
|  | Ввод кабеля: | Снизу |
|  | Класс электробезопасности: | I |
|  | Температура эксплуатации: | -60...+40 °C |
|  | Наличие замка | + |
|  | Сертификат соответствия | + |
| Щит ЩМП-1-0 74 IP65 | Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. |  |
|  | Корпус металлический Щит ЩМП-1-0 74 IP65 с монтажной платой для сборки низковольтных электрощитов, IP65 |  |
|  | Номинальный ток корпуса, А, не более | 630 |
|  | Тип монтажа: | Навесной с монтажной панелью |
|  | каркас: | Сварной, металл 1,2 мм |
|  | дверь: | Одна, угол открытия - 105º |
|  | Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) |
|  | монтажная панель: | металл, не менее 1,5 мм |
|  | Максимальная статическая нагрузка на дверь/оболочку, Н | 10/20 |
|  | Наличие замка | Да, пылевлагонепроницаемый |
|  | личинка замка: | металл |
|  | литой уплотнитель: | полиуретан |
|  | Ввод кабеля: | Снизу, 3 отв. d=31мм |
|  | Размеры |  |
|  | Высота: | 395 мм |
|  | Ширина: | 310 мм |
|  | Глубина: | 220 мм |
|  | Степень защиты от внешних механических воздействий, не менее | IK08 |
|  | Степень защиты - IP | IP65 |
|  | Исполнение | У1 |
|  | Вес, кг, не более | 9 |
|  | Сертификат соответствия | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки щита:

- Корпус металлический - 1 шт.

- Монтажная панель - 1 шт.

- Метизы для установки.

- Провод заземления - 1 шт.

- Зацеп - 4 шт.

- Сальник (для ЩМП-3) - 13 шт.

- Знак "Осторожно! Электрическое напряжение" - 1 шт.

- Знак "Заземление" - 2 шт.

- Инструкция по монтажу - 1 экз.

- Паспорт - 1 экз.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого щита должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС			_________________________		Егоров А.Н.