Приложение №1

к договору №______ от «___» ______ 20___г.

Публичное акционерное общество

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

филиал «Тулэнерго»

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________ _______________________ «____» _________________ 20__г. |  | ЗАКАЗЧИК Первый заместитель директора – Главный инженер филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ___________________ В.Ю. Непомнящий «____» _________________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

Оказание услуг по техническому освидетельствованию электроустановок в составе комиссии филиала «Тулэнерго» в качестве специализированной организации и комплексному обследованию производственных зданий и сооружений

(наименование работ) филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(наименование подразделения, объекта) г. Тула, Тульская область

(район)

Тула

2020 г.

1. Основание для оказания услуг.

1.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

1.2. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;

1.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н);

1.4. Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017;

1.5. «Регламент техническое освидетельствование энергообъектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РГ БП 10.2/02-05/2019;

1.6. СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения энергопредприятий. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» утвержден Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 06.03.2008г.

1.7. Другие действующие нормативные документы по эксплуатации оборудования, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

2. Цель оказания услуг.

2.1. Техническое освидетельствование, оценка технического состояния, комплексное обследование несущих и ограждающих конструкций производственных зданий со сроком службы более 25 лет, выявление степени их фактического износа и работоспособности, выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию, разработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

2.2.  Техническое освидетельствование электроустановок со сроком службы более 25 лет с целью оценки возможности продления срока эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса электроустановки.

3. Месторасположение и характеристика объектов.

Тульский участок службы ЛЭП (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский участок службы ЛЭП (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Суворовский участок службы ЛЭП (г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2)

Ефремовский участок службы ЛЭП (г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10)

Тульские участок службы ПС (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский участок службы ПС (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Суворовский участок службы ПС (г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 2)

Ефремовский участок службы ПС (г. Ефремов, ул. Строителей, д. 10)

Алексинский РЭС (г. Алексин, пер. Мельничный, д. 1)

Белевский РЭС (г. Белев, ул. Шамшиковой, д.81)

Богородицкий РЭС (г. Богородицк, ул. Волынкина, д.11)

Веневский РЭС (г. Венев, Электрический переулок, д.9)

Воловский РЭС (Ефремовский район, п. Волово,  ул. Слепцова, д.2б)

Ефремовский РЭС (г. Ефремов, ул. Строителей, д.10)

Кимовский РЭС (г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.18)

Киреевский ГРЭС (г. Киреевск, Железнодорожная, д.1)

Ленинский РЭС (г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 24)

Новомосковский РЭС (г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85)

Плавский РЭС (г. Плавск, ул. Заводская, д.38-а)

Суворовский РЭС (г. Суворов, ул. Островского, д.2)

Щекинский РЭС (г. Щекино, ул. Тульская, д.6)

Ясногорский РЭС (г. Ясногорск, ул. Садовая, д.31-а)

Основные объёмы электроустановок, требующих технического освидетельствования, приведены в Таблице №1.

Таблица №1

| Служба, участок/ РЭС | ПС 35-110 кВ | ВЛ 35-110 кВ |  | ТП, РП 6-10/0.4 кВ | ЛЭП 0.4-10 кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | шт | км | шт. | ВСЕГО, шт. | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВЛ 0,4-10 кВ |  | КЛ 0,4-10 кВ |  |
|  |  |  |  |  |  | шт | км | шт | км |
| Тульский участок СПС | 16 | 30 | 434.667 |  |  |  |  |  |  |
| Новомосковский участок СПС | 5 | 16 | 225.103 |  |  |  |  |  |  |
| Суворовский участок СПС | 14 | 10 | 239.253 |  |  |  |  |  |  |
| Ефремовский участок СПС | 5 | 6 | 91.1 |  |  |  |  |  |  |
| Алексинский РЭС |  |  |  | 20 | 30 | 30 | 58.6 | 0 | 0 |
| Белевский РЭС |  |  |  | 59 | 177 | 177 | 213.52 | 0 | 0 |
| Богородицкий РЭС |  |  |  | 61 | 117 | 80 | 203.31 | 37 | 18.35 |
| Веневский РЭС |  |  |  | 48 | 137 | 105 | 231.45 | 32 | 11.295 |
| Воловский РЭС |  |  |  | 98 | 112 | 112 | 319.91 | 0 | 0 |
| Ефремовский РЭС |  |  |  | 57 | 154 | 62 | 173.12 | 92 | 26.916 |
| Кимовский РЭС |  |  |  | 55 | 157 | 117 | 199.81 | 40 | 34.74 |
| Киреевский ГРЭС |  |  |  | 106 | 57 | 17 | 167.76 | 40 | 19.77 |
| Ленинский РЭС |  |  |  | 85 | 90 | 90 | 338.2 | 0 | 0 |
| Новомосковский РЭС |  |  |  | 88 | 182 | 136 | 290.23 | 46 | 27.123 |
| Плавский РЭС |  |  |  | 56 | 98 | 98 | 211.55 | 0 | 0 |
| Суворовский РЭС |  |  |  | 212 | 493 | 471 | 837.83 | 22 | 18.84 |
| Щекинский РЭС |  |  |  | 66 | 213 | 213 | 372.49 | 0 | 0 |
| Ясногорский РЭС |  |  |  | 99 | 162 | 157 | 526.68 | 5 | 0.94 |
| Итого: | 40 | 62 | 990.123 | 1110 | 2179 | 1865 | 4144.46 | 314 | 157.97 |

Месторасположение и характеристики производственных зданий                                                (с электроустановками), требующих технического освидетельствования и комплексного обследования, приведены в Таблице №2.

Таблица №2

Месторасположение и характеристика объектов

| № п/п | Служба, РЭС | Наименование здания, функиональное назначение | Адрес | Инв. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего комплексного обследования/ технического освидетельствования | Название строительных конструкций | Характеристика конструкций | Удаленность, км | Факторы усложняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тульский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служба ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС | ПС-110/6кВ Никулинская | Тульская область, Алексинский район, от д. Клейменово 7 км в сторону п. Новогуровский | 10000404 | 2005 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 45 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 2 | ПС | Домик полевой ПС Заокская-321 | Тульская область, Заокский район, пос. Заокский | 10000218 | 1990 | не проводилось/ 2010 | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | деревянные щитовые |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | деревянное |  |  |
| 3 | ПС | ПС-110кВ Криволучье-49 | Тульская область, г. Тула, ул. Епифанское шоссе 24 | 10000153 | 1963 | не проводилось/2013 | фундамент | ж/бетонный | 13 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 4 | ПС | ПС-35кВ Мыза-241 | Тульская область, Ленинский район, д. Мыза | 10000155 | 1974 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 15 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 5 | ПС | ПС-35кВ Дмитриевская-262 | Тульская область, Заокский район, с. Дмитриевское | 10000156 | 1975 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 6 | ПС | ПС-110кВ Яковлево-322 | Тульская область, Заокский район, д. В. Романово | 10000160 | 1980 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | деревянные щитовые, обиты железом |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 7 | ПС | ПС-110кВ Ясенки-88 | Тульская область, г.Щекино, ул.Ясная, № 1 | 10000105 | 1965 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 34 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | ж/бетонные |  |  |
| 8 | ПС | Здание реактора №2 ПС-110кВ Ясенки-88 | Тульская область, г.Щекино, ул.Ясная, № 1 | 10000103 | 1965 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 34 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 9 | ПС | Здание реактора №1 ПС-110кВ Ясенки-88 | Тульская область, г.Щекино, ул.Ясная, № 1 | 10000104 | 1965 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 34 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 10 | ПС | ПС-110кВ Селиваново-334 | Тульская область, Щекинский район, с.Селиваново, ул. Пионерская, строение 3 | 10000125 | 1985 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 40 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 11 | ПС | ПС-110кВ Октябрьская-145 | Тульская область, г. Тула, ул. Малые Гончары 9-а | 10000135 | 1965 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 14 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 12 | ПС | ПС-110кВ Тулица-370 | Тульская область, г.Тула, ул. Куренкова 14-а | 10000141 | 1986 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | колонны | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 13 | ПС | ОПУ ПС-110кВ Тулица-370 | Тульская область, г.Тула, ул. Куренкова 14-а | 10000142 | 1986 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | колонны | ж/б |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Алексинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ЗТП 270 Александровка школа | Тульская область, Алексинский район, МО Шелепенское, д. Александровка | 10001468 | 1976 | не проводилось/2016 | фундамент | ж/бетонный | 39 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Заокский участок. Ясногорский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ТП №1106 Дмитровской 8-милетней школы | Тульская область,Заокский район ,Дмитриевский с.о., с. Дмитриевское | 10000040 | 1972 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 16 |  | ТП №1125 д.Острецово | Тульская область,Заокский район ,Пахомовский с.о., дер. Острецово | 10000041 | 1967 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 17 |  | ТП №1081 Семеноводческая ст-я Новоселки 250кВа | Тульская область,Заокский район ,Малаховский с.о., дер. Новоселки | 10000044 | 1978 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 18 |  | ТП №1166 с-з Миротино | Тульская область,Заокский район , с.п. Пахомовское, пос. Миротино, ул. Школьная, д.1-а | 10000047 | 1977 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 19 |  | ТП 1175 с-з Миротино | Тульская область,Заокский район , с.п. Пахомовское, пос. Миротинский, ул. Дорожная0 д.1-б | 10000048 | 1984 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 20 |  | ТП-10/04кВ №1173 п/л Поленово д.Бехово | Тульская область,Заокский район ,Страховский с.о., дер. Бехово | 10000050 | 1982 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 21 |  | ТП-400х2 № 1077 п/ф Заокская | Тульская область,Заокский район ,романовский с.о., пос. Маяк | 10000051 | 1986 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 22 |  | ТП-630х2кВа № 1282 п/ф Заокская | Тульская область,Заокский район ,Романовский с.о., пос. Сосновский | 10000052 | 1984 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 23 |  | ТП №1183 400х1,250х1 ж-к Ивановское | Тульская область,Заокский район ,Дмитриевский с.о., с. Дмитриевское | 10000053 | 1986 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 24 |  | ТП №1114 160кВа с-з Пахомово ж.к. | Тульская область,Заокский район ,дер. Пахомово | 10000054 | 1986 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 25 |  | ТП-160х2 шк. п/ф Заокская №1207 | Тульская область,Заокский район ,Романовский с.о., пос. Сосновый | 10000057 | 1986 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 26 |  | ТП №1076 с-за Заокский | Тульская область,Заокский район ,п.Заокск, 3 проезд,д.8 | 10000086 | 1969 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 27 |  | ТП №1309 Шульгино (школа) | Тульская область, Заокский район, Ненашевский с.о, с. Шульгино | 10000180 | 1989 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 28 |  | ТП №1281 2х400кВа ж/к Малахово | Тульская область, Заокский район, Малаховский с.о., дер. Малахово | 10000185 | 1987 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 29 |  | ТП №1129 ж/д Пахомово | Тульская область, Заокский район, Пахомовский с.о., пос. Пахомово | 10000186 | 1979 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Киреевский ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ТП-400кВа хоз.дворы Криволучье | Тульская область Киреевский район г. Липки ул. М. Горького | 10000080 | 1980 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 31 |  | ЗТП №6406 ТЭЦ 1936г | Тульская область, г. Киреевск, ул. Пролетарская | 10000300 | 1936 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 32 |  | ЗТП №6501 Приупская 1949г | Тульская область, Киреевский район, г. Липки, участок РСУ | 10000360 | 1949 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 33 |  | ТП 400кВа к-з Заря Гора | Тульская обл.,Ленинский р-он, п.Шатск,ул.Менделеева,13а | 10000402 | 2004 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 34 |  | ТП №2418 баня п.Шатск ул.Менделеева 13а 1959г | Тульская обл.,Ленинский р-он, п.Шатск,ул. Менделеевская,13а | 10000442 | 1959 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 35 |  | ТП №2416 школа п.Шатск ул.Ленина 14а 1958г | Тульская обл.,Ленинский р-он, п.Шатск,ул.Ленина,14а | 10000444 | 1958 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 36 |  | ТП №2414 Торговый центр п.Шатск, ул.Садовая 11б 1959г | Тульская обл.,Ленинский р-он, п.Шатск,ул.Садовая,11б | 10000446 | 1959 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 37 |  | ТП №6116 Интернат 1957г | Тульская область ,Киреевский район ,г. Киреевск | 10000284 | 1957 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 38 |  | ЗТП №6207 РСУ 1953г | Тульская область, Киреевский район, г. Липки | 10000313 | 1953 | не проводилось/2013 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 39 |  | ЗТП №6310 Круглянская 1957г | Тульская область, Киреевский район0, пос. Бородинский, ул. Луговая | 10000330 | 1957 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 40 |  | ЗТП №6102 Гагарина 1957г | Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск | 10000375 | 1957 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 41 |  | ЗТП №6112 Связь 1957г | Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск | 10000382 | 1957 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 42 |  | ЗТП №6111 Роспечать 1957г | Тульская обл. Киреевский р-н, г. Киреевск | 10000385 | 1957 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 43 |  | ТП №2004 п.Прогресс В41-400 | Тульская область ,Киреевский район ,СПК "Молочный" | 10000072 | 1986 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 44 |  | ТП №2109 нп Пятницкое Конезавод-148 | Тульская область ,Киреевский район ,СПК "Рассвет" | 10000073 | 1975 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 45 |  | ТП №2048 д.Черная Грязь | Тульская область ,Киреевский район , | 10000074 | 1975 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 46 |  | ТП №2010 д.Майское | Тульская область ,Киреевский район ,д. Майское | 10000075 | 1976 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 47 |  | ТП №2162 22-05 СПК Заря (комплекс) | Тульская область, Киреевский район, д. Стойлово | 10000076 | 1976 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 48 |  | ТП №2005 п.Прогресс | Тульская область ,Киреевский район , | 10000077 | 1976 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 49 |  | ТП №2113 д.Криволучье | Тульская область, Киреевский р-н, д. Криволучье | 10000085 | 1972 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 50 |  | ТП №2395 д Грицово | Тульская область, Киреевский р-н, д. Грицово | 10000257 | 2002 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 51 |  | ТП №2394 п.Серебряные Ключи (свинарник) | Тульская область, Киреевский р-н, Красноярская с.а., пос.Серебряные Ключи | 10000258 | 2002 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 52 |  | ТП №2392 п.Серебряные Ключи (школа) | Тульская область, Киреевский р-н, Красноярская с.а., пос.Серебряные Ключи | 10000259 | 2002 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 53 |  | ТП №2391 п.Серебряные Ключи (ж.з) | Тульская область, Киреевский р-н, Красноярская с.а., пос.Серебряные Ключи | 10000260 | 2002 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 54 |  | ТП №2393 п.Серебряные Ключи (з/ток) | Тульская область, Киреевский р-н, Красноярская с.а., пос.Серебряные Ключи | 10000261 | 2002 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 55 |  | ТП №6139 Брусяновская 1989г | Тульская обл. Киреевский р-н, г. Киреевск | 10000285 | 1989 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 56 |  | ЗТП №6206 Гагарина 1961г | Тульская область, Киреевский район, МО г. Липки, п. Комсомольский, ул. Школьная | 10000309 | 1961 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 57 |  | ЗТП №6211 Стадион 1979г | Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Советская | 10000311 | 1979 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 58 |  | ЗТП №6213 Универмаг 1972г | Тульская обл., Киреевский р-н, пос. Липки | 10000328 | 1972 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 59 |  | ЗТП №6601 Фидерный пункт 1960г | Тульская обл.ь, Киреевский р-н, пос. Шварцевский | 10000340 | 1960 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 60 |  | ЗТП №6611 Водоцех 1963г | Тульская область, Киреевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Мичурина | 10000342 | 1963 | не проводилось/2013 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 61 |  | ЗТП №6603 Бойлерная 1963г | Тульская область, Киреевский район, п. Октябрьский | 10000344 | 1963 | не проводилось/2013 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 62 |  | ЗТП №6113 Старая насосная 1987г | Тульская область, г. Киреевск, | 10000371 | 1987 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 63 |  | ЗТП №6154 1-й участок 1981г | Тульская область, г. Киреевск, | 10000377 | 1981 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 64 |  | ЗТП №6135 Молокозавод 1983г | Тульская область, г. Киреевск | 10000378 | 1983 | не проводилось/2013 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 65 |  | ЗТП №6142 Тесакова 1986г | Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск | 10000389 | 1986 | не проводилось/2011 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 66 |  | ЗТП №6114 Школа №7 1969г | Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск | 10000396 | 1969 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 67 |  | Пристройка ЦРП-6226 Горького 1953г | Тульская область, г. Киреевск | 10000316 | 1953 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 68 |  | Здание ЦРП-6226 Горького 1953г | Тульская область, г. Киреевск | 10000317 | 1953 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 69 |  | ТП №2417 Ст.химводочистка п.Шатск ул.Полевая 3 1980г | Тульская область, Киреевский район, г. Шатск, ул. Полевая | 10000443 | 1980 | не проводилось/2010 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 70 |  | ТП №2415 Дом культуры п.Шатск, ул.Садовая 1а1974г | Тульская область, Киреевский район,г. Шатск, ул. Садовая | 10000445 | 1974 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 71 |  | ТП №2413 Перекл.пункт п.Шатск,ул.Садовая 1,1а 1974г | Тульская область, Киреевский район,г. Шатск, ул. Садовая | 10000447 | 1974 | не проводилось/2009 | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Ленинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | ТП с.Парники центр.усадьба | Тульская область, Ленинский район, пос. Ильинка | 10000019 | 1976 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 0 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 73 |  | ТП с/х Парники | Тульская область, Ленинский район, Ильинский с.о., пос. Ильинка | 10000022 | 1954 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 0 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 74 |  | ТП с-з Сторожевое д.Федоровка центр. усадьба | Тульская область, Ленинский район,Федоровский с.о., с. Федоровка | 10000034 | 1981 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 0 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 75 |  | ТП № 3205 Школа п.Иншинский,д.38 1982г | Тульская обл.,Ленинский р-он,п.Иншинский,38 | 10000405 | 1982 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 0 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 76 |  | ТП №3128 Жилая зона п.Рассвет,77-а | Тульская обл.,Ленинский р-он,п.Рассвет,77-а | 10000409 | 2005 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 0 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Обидимского участка Ленинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | ЗТП №7314 РРС | Тульская обл.,Ленинский р-он,п.Обидимо,ул.Комсомольская,3-а | 10000427 | 2005 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 25 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 78 |  | ТП №7051 п.Рождественский ул.Строителей,3а 1973г | Тульская обл.,Ленинский р-он,п.Рождественский,ул.Строителей,--3-а | 10000426 | 1973 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 25 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 79 |  | ТП №7052 п.Рождественский ул.Московская,1-а 1974г | Тульская обл.,Ленинский р-он,п.Ленинский,ул.Маяковского,1-а | 10000430 | 1974 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 25 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 80 |  | ЗТП 7005 Пионерлагерь | Тульская обл.,Ленинский р-он,с.Шепилово | 10000432 | 1964 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 24 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 81 |  | ЗТП №7081 Заводская 24 | Тульская обл.,Ленинский р-он,п.Плеханово,ул.Заводская,24 | 10000441 | 2005 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 25 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Щекинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | ТП №4444 центр. усадьба с-з Пришвинский | Тульская область,Щекинский район,Пришненская с.а., дер. Пришня | 10000064 | 1956 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 83 |  | ТП №1 по ул.Пионерской | Тульская область, Щекинский район, г. Советск. Ул. Пионерская, д.3 | 10000201 | 1999 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 84 |  | ТП гаражей строителей | Тульская область, Щекинский район, г. Советск | 10000202 | 1999 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 85 |  | ТП №5 Дом Культуры | Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Энергетиков | 10000207 | 1999 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 86 |  | ТП №1330 Сороченская школа | Тульская область,Щекинский район,дер. Сорочинка | 10000061 | 1972 | не проводилось/2016 | фундамент | ж/бетонный | 34 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 87 |  | ТП №4240 Карамышевская школа | Тульская область,Щекинский район,Карамышевская с.а., с. Карамышево | 10000065 | 1966 | не проводилось/2016 | фундамент | ж/бетонный | 34 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 88 |  | ТП №4083 Крутое (мехток) | Тульская область,Щекинский район, МО Лазаревское, д. Крутовка | 10000066 | 1973 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 34 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 89 |  | Здание ТП-7071 п.Плеханово ул.Заводская,19а | г. Тула п.Плеханово ул.Заводская,19а | 10000436 | 1967 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 13 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Новомосковский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служба ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ПС | ЗРУ ПС-35кВ Кимовская |  | 10000467 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 91 | ПС | Щит управления ПС-35кВ Кимовская |  | 10000468 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 92 | ПС | Мастерская ПС 35 кВ Кимовская |  | 10000469 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 93 | ПС | ЗРУ ПС 110 кВ Узловая |  | 10000493 | 1954 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 49 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 94 | ПС | Щит управления ПС-110кВ Узловая |  | 10000492 | 1954 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 49 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 95 | ПС | Здание реакторов ПС 110 кВ Узловая |  | 10000494 | 1955 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 49 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 96 | ПС | ОПУ ПС 110 кВ Партизан |  | 10000513 | 1980 | 2016 | фундамент | свайный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 97 | ПС | ОПУ ПС 110 кВ Арматурная |  | 10000515 | 1930 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 98 | ПС | ОПУ ПС 110 кВ Савино |  | 10000517 | 1992 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 83 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/б панели |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Веневский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Веневский РЭС | Здание ЗТП-178 СПТУ Венёвское,площадь 17,7 |  | 10000575 | 1976 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 100 | Веневский РЭС | Здание ЗТП-208 Анишино(школа),площ.17,7 кв.м |  | 10000570 | 1971 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 35 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Новомосковский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-104 | п.Н-Угольный,ул.8 Марта,д.12 а | 10000858 | 1987 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 102 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-137 | п.Комсомольский,ул.Школьная,18а | 10000874 | 1990 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 67 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 103 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-66 | п.Руднев ул.Ленина,д.3 а | 10000798 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 62 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 104 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-77 | г.Донской ул.Заводская,д.1б | 10000787 | 1968 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 67 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 105 | Новомосковский РЭС | Здание ЗТП-2 |  | 10001373 | 1950 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 68 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 106 | Новомосковский РЭС | Здание ЗТП-6 |  | 10001378 | 1955 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 60 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 107 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-16 | г.С.-Задонск ул.Чехова,д.9 а | 10000838 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 61 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 108 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-15 | г.С.-Задонск ул.Чехова,д.8а | 10000839 | 1958 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 69 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 109 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-14 | г.С.-Задонск,ул.Вахрушева,д.43а | 10000840 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 110 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-125 | п.Шахтерский,ул.Л.Толстого,д.5а | 10000872 | 1958 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 71 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 111 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-75 | г.Донской ул.Первомайская,д.66а | 10000788 | 1958 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 72 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 112 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-113 | г.С.-Задонск,ул.Заводская,д.4 а | 10000865 | 1982 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 73 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 113 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-67 | п.Руднев ул.Маяковского,д.5 а | 10000797 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 114 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-68 | п.Руднев ул.Маяковского,д.2 а | 10000796 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 73 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 115 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-54 | г.Донской ул.Луговая,д.1 а | 10000807 | 1990 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 116 | Новомосковский РЭС | Здание ЗТП-93 | п.Н-угольный,Комсомольская,д.5 а | 10000775 | 1949 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 69 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 117 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-7 | г.С.-Задонск,ул.Вахрушева,д.36а | 10000847 | 1955 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 118 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-3 | г.С.-Задонск,ул.Ленина,д.39 а | 10000851 | 1950 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 86 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 119 | Новомосковский РЭС | Здание ТП-8 | г.С.-Задонск,ул.Вахрушева,д.28 а | 10000846 | 1955 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 61 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Богородицкий РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Богородицкий РЭС | Здание ЗТП №9 | г.Богородицк,ул.Урицкого,д.60 | 10000742 | 1958 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 66 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 121 | Богородицкий РЭС | Нежилое помещение (ЗТП №31 Котельная 44 квартал) |  | 10000723 | 1971 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 77 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 122 | Богородицкий РЭС | Здание ЗТП №10 | г.Богородицк,пер.Урицкого | 10000743 | 1970 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 69 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 123 | Богородицкий РЭС | Здание ЗТП №117, | г.Богородицк,мкр.Западный | 10000703 | 1992 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Кимовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Кимовский РЭС | Здание ТП-19 | г.Кимовск ул.Бессолова,д.25,к.1 | 10000619 | 1962 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 125 | Кимовский РЭС | Здание ТП-15 | г.Кимовск ул.Бессолова,д.65,к.1 | 10000616 | 1962 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 126 | Кимовский РЭС | Здание ТП-12 | г.Кимовск ул.Некрасова,д.12,к.1 | 10000613 | 1979 | 2017 | фундамент | ж/бетонный | 79 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 127 | Кимовский РЭС | Здание ТП-4 | г.Кимовск,ул.Больничная,д.4,к.1 | 10000642 | 1956 | 2018 | фундамент | ж/бетонный | 80 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 128 | Кимовский РЭС | Здание ТП №87 | г.Кимовск,ул.Потехина,д.73,к.1 | 10000649 | 1987 | 2019 | фундамент | ж/бетонный | 76 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 129 | Кимовский РЭС | Здание ТП-1 | г.Кимовск,ул.Горняцкая,д.14,к.1 | 10000645 | 1977 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 73 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 130 | Кимовский РЭС | Здание ЗТП-171 с.Бучалки (мастерские) Лит.А,А1 |  | 10000600 | 1956 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 78 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 131 | Кимовский РЭС | Здание ТП № 453 Казановка школа |  | 10000610 | 1965 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 70 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Богородицкий РЭС (Куркинский участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Богородицкий РЭС (Куркинский участок) | Здание ЗТП-5 ц.ус-ба с-за Михайловский (маст.) |  | 10001341 | 1966 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 65 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 133 | Богородицкий РЭС (Куркинский участок) | Здание ТП-36 Сумбулово (комплекс) |  | 10001199 | 1965 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 69 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 134 | Богородицкий РЭС (Куркинский участок) | Здание ЗТП-312 ХПП |  | 10001202 | 1976 | 2016 | фундамент | ж/бетонный | 63 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Суворовский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служба ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ПС | Сборный ж/б ОРУ-110кВ ПС БЕЛЕВ | Тульская область, г. Белев | 11000310 | 1955 | не проводилось/ 2009 | фундамент | ж/бетонный | 121 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 136 | ПС | Здание ЗРУ-6кВ здан.ПС Ушатово | Тульская область, Суворовский район, с. Ушатово | 10000919 | 1956 | не проводилось/ 2016 | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 137 | ПС | Сборный ж/б ОРУ-35кВ ПС КУРАКОВО | Тульская область, Дубенский район, с. Кураково | 11000406 | 1984 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 121 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | деревянное |  |  |
| 138 | ПС | Здание ПС Смычка п.Первомайский | Тульская область, Плавский район, п. Первомайский | 10000914 | 1974 | не проводилось/2012 | фундамент | ж/бетонный | 67 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 139 | ПС | Сборный ж/б ОРУ-110кВ ПС ДАРГОМЫЖСКАЯ | Тульская область, Арсентевский район, п. Арсеньево | 11000344 | 1995 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 120 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Дубенский участок. Суворовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | ЗТП № 151 ВОСКРЕСЕНСКОЕ | Тульская область, Дубенский район, п. Воскресенское | 10000989 | 1989 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 40 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 141 |  | ЗТП № 322 Поречье | Тульская область, Дубенский район, с. Поречье | 10000990 | 1978 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 46 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 142 |  | ЗТП № 301 Рынок | Тульская область, п. Дубна | 10001422 | 1960 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 40 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 143 |  | ЗТП-302 Военкомат | Тульская область, п. Дубна | 10001000 | 1986 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 40 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Одоевский участок. Суворовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Одоевский участок. Суворовский РЭС | ТП-520 ул.Ленина | Тульская область п. Одоев, ул. Ленина | 10001025 | 1965 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 76 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Суворовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Суворовский РЭС | ЗТП № 50 Рождествено швейный цех | Тульская область, Суворовский район, с. Рождествено | 10001080 | 1979 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 146 |  | ЗТП № 140 Рождествено клуб | Тульская область, Суворовский район, с. Рождествено | 10001081 | 1982 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 147 |  | ЗТП № 310 Контора р/у | Тульская область, г. Суворов | 10001421 | 1964 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 90 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 148 |  | ЗТП № 312 Столовая Суворова | Тульская область, г. Суворов, ул. Суворова | 10001400 | 1964 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 94 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 149 |  | ЗТП № 318 Калинина | Тульская область, г. Суворов, ул. Калинина | 10001076 | 1952 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 92 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 150 | Суворовский РЭС | ЗТП № 319 Ресторан | Тульская область, г. Суворов, ул. Чайковского | 10001077 | 1952 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 93 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 151 |  | ЗТП № 336 Школа №1 | Тульская область, г. Суворов, ул. Суворова | 10001399 | 1980 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 94 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 152 |  | ЗТП № 324 Тульская 4 | Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская | 10001404 | 1988 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 91 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 153 |  | ЗТП № 315 Рубин | Тульская область, г. Суворов, пр. Мира | 10001407 | 1952 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 93 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 154 |  | ЗТП № 419 Центральный баня | Тульская область, Суворовский район, п. Центральный | 10001418 | 1958 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 155 |  | ЗТП № 417 Центральный детсад | Тульская область, Суворовский район, п. Центральный | 10001416 | 1978 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 156 |  | ЗТП № 416 Центральный Маяковского | Тульская область, Суворовский район, п. Центральный | 10001420 | 1956 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 105 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 157 |  | ЗТП № 450 Ханино искра | Тульская область, Суворовский район, п. Ханино | 10001398 | 1981 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 108 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 158 |  | ЗТП № 58 Машковичи ток | Тульская область, Суворовский район, с. Машковичи | 10001094 | 1981 | не проводилось/ 2016 | фундамент | ж/бетонный | 127 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 159 |  | ЗТП № 95 Гущено ферма | Тульская область, Суворовский район, с. Гущено | 10001079 | 1981 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 109 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 160 |  | ЗТП № 130 Желоба школа | Тульская область, Суворовский район, с. Желоба | 10001090 | 1978 | не проводилось/ 2016 | фундамент | ж/бетонный | 125 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Арсеньевский участок. Белевский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Арсеньевский участок. Белевский РЭС | ЗТП№113 Заготзерно | Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Зерновая | 10000939 | 1979 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 120 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 162 |  | ЗТП№310 Арсеньево-5 Центральная | Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Советская | 10000930 | 1938 | не проводилось/ 2016 | фундамент | ж/бетонный | 120 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Белевский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Белевский РЭС | ЗТП №46 ул.Рабочая | Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая | 10000955 | 1997 | не проводилось/ 2016 | фундамент | ж/бетонный | 121 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 164 |  | ТП №301 «Бородина» | Тульская область, г. Белев, | 10001379 | 1959 | не проводилось/ 2016 | фундамент | ж/бетонный | 121 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 165 |  | ЗТП №191 Ровно | Тульская область, Белевский район, п. Ровно | 10000982 | 1983 | не проводилось/ 2016 | фундамент | ж/бетонный | 130 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Плавский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Плавский РЭС | ЗТП № 107 Н-Никольское маст. | Тульская область, Плавский район, с. Н. Никольское | 10001060 | 1989 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 126 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| 167 |  | ЗТП № 107 Н-Никольское маст. | Тульская область, Плавский район, с. Н. Никольское | 10001061 | 1989 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 126 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестницы | металлическая |  |  |
| Ефремовский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служба ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ПС | Здание щита управления ПС – 102 Турдей | Тульская область, Воловский район, поселок Турдей | 10001287 | 1962 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 50 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 169 | ПС | Дом ПДУ | Тульская область, Воловский район, поселок Дворики | 10001198 | 1978 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 55 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кпрпич, метал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытие | профлист |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Ефремовского РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Ефремовские РЭС | ЗТП-382 (птичник) птицефабрика | Тульская область, Ефремов , птицефабрика | 10001329 | 1973 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 171 | Ефремовские РЭС | ЗТП-310 птицефабрика | Тульская область, Ефремов , птицефабрика | 10001330 | 1968 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 172 | Ефремовские РЭС | ЗТП-311 птицефабрика | Тульская область, Ефремов , птицефабрика | 10001331 | 1974 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 173 | Ефремовские РЭС | ЗТП-415 (маточник) птицефабрика | Тульская область, Ефремов , птицефабрика | 10001327 | 1973 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 10 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 174 | Ефремовские РЭС | ЗТП - 542 Ясеновая (ц. у.) | Тульская область, Ефремовский район, д. Ясеновая | 10001322 | 1978 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 6,0 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
| 175 | Ефремовские РЭС | РП-2 ул Новик 18 | Тульская область, г.Ефремов, ул. Новик | 10001278 | 1976 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 0.5 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 176 | Ефремовские РЭС | ТП-69 3-й М\район | Тульская область, г. Ефремов, ул. Химиков | 10001248 | 1968 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 3.6 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 177 | Ефремовские РЭС | ТП-54 ул. Красноармейская территория к/т «Комета» | Тульская область, г. Ефремов ул. Красноармейская | 10001269 | 1966 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 2.1 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 178 | Ефремовские РЭС | ТП-20 ул. Ленина 64 территория универмага 250 кВа | Тульская область, г.Ефремов, ул. Ленина | 10001270 | 1968 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 0,9 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 179 | Ефремовские РЭС | ТП-118 ул. Новика 4 территория УСМ-6 | Тульская область, г. Ефремов ул. Новика | 10001276 | 1989 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 0.4 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 180 | Ефремовские РЭС | ТП-59 ул. Новика | ТП-59 ул. Новика | 10001279 | 1968 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 0.7 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 181 | Ефремовские РЭС | ТП-56 ул. Новика 2 территория Ефремовского ПАТП | Тульская область, Ефремов , ул. Новика 2 | 10001280 | 1972 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 1.2 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 182 | Ефремовские РЭС | ТП-4 квартал 4 | Тульская область, г.Ефремов, ул. Свердлова | 10001282 | 1959 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 0.8 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 183 | Ефремовские РЭС | ТП-5 ул. Орловская | ТП-5 ул. Орловская Тульская область, г.Ефремов, ул. Орловская | 10001283 | 1955 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 1 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 184 | Ефремовские РЭС | ТП-6 квартал 6 | Тульская область, г.Ефремов, ул. Ломоносова | 10001284 | 1967 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 2.6 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| Здания ЗТП, ТП Воловского РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Воловский РЭС | ЗТП - 90 Становая (КРС) | Тульская область, Воловский район, Становая | 10001321 | 1976 | не проводилось/ не проводилось | фундамент | ж/бетонный | 74 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрытия | ж/бетонные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
| 186 | Воловский РЭС | ЗТП- 512 Насосная | Тульская область, Воловский район | 10001299 | 1967 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 75 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 187 | Воловский РЭС | ЗТП - 47 Турдей (мастерские) | Тульская область, Воловский район, д. Турдей | 10001335 | 1970 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 49 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 188 | Воловский РЭС | ЗТП - 198 Турдей (школа) | Тульская область, Воловский район, д. Турдей | 10001288 | 1972 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 40 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 189 | Воловский РЭС | ЗТП-359 Кадное (школа) | Тульская область, Каменский район, д. Кадное | 10001209 | 1974 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 24 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 190 | Воловский РЭС | ЗТП-239 Кадное (КРС) | Тульская область, Каменский район, д. Кадное | 10001208 | 1975 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 24 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | Кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж\бетонные |  |  |
| 191 | Воловский РЭС | ЗТП-397 Молчаново (овцекомплекс) | Тульская область, Каменский район, д. Молчаново | 10001339 | 1977 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 53 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 192 | Воловский РЭС | ЗТП-641 Молчаново (школа) | Тульская область, Каменский район, д. Молчаново | 10001338 | 1978 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 53 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лестница | металлическая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |
| 193 | Воловский РЭС | ЗТП-1 ул.Советская дисп №279 | Тульская область, Поселок Теплое, ул. Советская | 10001107 | 1980 | не проводилось/ не проводилось | Фундамент | ж/бетонный | 2 | П.2т.10 Насыщенность оборудованием более 50% площади помещения, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях |
|  |  |  |  |  |  |  | Стены | кирпичные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покрытия | ж/бетонные |  |  |

4. Объём работ и состав услуг

4.1 Объём работ и состав услуг по  комплексному обследованию, оценке технического состояния, технического освидетельствованию  несущих и ограждающих конструкций производственных зданий

4.1.1. Объём работ по  комплексному обследованию, оценке технического состояния, технического освидетельствованию  несущих и ограждающих конструкций производственных зданий приведён в Таблице №3 (Приложение 6 к Техническому заданию).

4.1.2. Комплексное обследование, оценка технического состояния, техническое освидетельствование  состояния строительных конструкций производственных зданий включает в себя:

-  анализ имеющейся технической документации: рабочих чертежей в стадиях КЖ, КМ, КМД; отчетов о ранее выполненных обследованиях, актов на скрытые работы,
журнала технической эксплуатации, ремонтов, усиления строительных конструкций.

-   рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции.

-   проверка состояния строительных конструкций:

- обследование полное и локальное конструктивных элементов; обследование по полной комплексной программе всех строительных конструкций с выполнением обмерных работ;

- контроль сварных швов, поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов, определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений сплошности и однородности материала в конструкциях, измерение фактической толщины элементов конструкций при помощи ультразвукового дефектоскопа;

- определение вида и класса материала конструкций неразрушающими методами контроля (кирпича и раствора на 20 участках ударно-импульсным методом и лабораторные испытания кирпича по отобранным 5 образцам)

- инженерное обследование конструкций с фотофиксацией обнаруженных дефектов, нанесением дефектов на схемы расположения и определением влияния дефектов на несущую способность конструкций;

- обследование фундаментов и грунтов подстилающих их подошву (выполнение комплекса лабораторных исследований грунтов по отобранным образцам);

- оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением поверочных расчетов) с учетом фактического состояния конструкций, фактических нагрузок в соответствии с требованиями.

4.1.3. При наружном и внутреннем осмотре зданий и сооружений производится проверка:

- наличия и состояния необходимых обозначений;

- отсутствия ошибок, допущенных при проектировании, возведении зданий и сооружений, их ремонте, реконструкции и модернизации, приводящих к снижению несущей способности конструкций;

- состояния зданий и сооружений (места сопряжений конструкций, приложения сосредоточенных нагрузок, пропуска коммуникаций через стены, вероятного подтопления фундаментов; кабельные туннели и т.п.);

- состояния наружных стен (участков стен в зонах опирания на них ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и покрытий; участков стен, примыкающих к проемам окон, дверей и ворот; наличие дефектных участков, трещин и т.п.);

- состояния защитных устройств (водоотводящих устройств крыши, тротуаров, водоотводящих лотков, отмосток по периметру здания и т.п.);

- состояния ограждающих частей покрытия (нижней поверхности несущего основания; конструктивной схемы покрытия; тип кровли и конструкция сопряжения кровли и несущих конструкций со стенами; качество и сохранность заполнения швов между панелями и штучными материалами и т.п.);

- состояния подкрановых путей;

- состояния железобетонных конструкций (защитных покрытий; наличие увлажненных участков и поверхностных высолов; наличие трещин и отколов защитного слоя; нарушения сцепления арматуры с бетоном; наличие коррозии арматуры; наличие видимых дефектов бетонирования конструкций и т.п.);

- состояния металлических конструкций;

- состояния освещения, системы отопления зданий, сооружений;

- состояния заземляющего устройства.

4.2. Объём работ и состав услуг по  техническому освидетельствованию электроустановок электрических сетей 0,4-110 кВ.

4.2.1. Перечень объектов и график выполнения работ по техническому освидетельствованию электроустановок 0,4-110 кВ приведён в Приложении №5.

4.2.2.  В рамках работ по техническому освидетельствованию электроустановок электрических сетей 0,4-110 кВ выполняется документальное и инструментальное освидетельствование.

4.2.3. Перечень работ по документальному техническому освидетельствованию указан в Таблице №4:

Таблица №4

| № п/п | Наименование работ и затрат | Шифр расценки Прейскуранта ОРГРЭС том.5 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление документации. | 15.3.01.01. | 1 комплект документации | 1 |
| 2 | Разработка плана и программы обследования, составление вопросника. | 15.3.01.02. | 1 тема | 1 |
| 3 | Обследование энергопредприятия: изучение технического состояния оборудования и сооружений, условий эксплуатации, форм и методов организации производства, ремонтной базы и технологической оснастки. | 15.3.01.03. | 1 энергопредприятие* | 4 |
| 4 | Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования. | Том.15.3.01.04. | 1 энергопредприятие | 1 |
| 5 | Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования (Примечание: определяется с К=0,2 на второе и каждое последующее предприятие) | Том.15.3.01.04. | 1 энергопредприятие | 0,6 |
| 6 | Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта. | Том.15.3.01.05. | 1 энергопредприятие | 1 |
| 7 | Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта (Примечание: определяется с К=0,2 на второе и каждое последующее предприятие) | 15.3.01.05. | 1 энергопредприятие | 0,6 |
| 8 | Графическое оформление работы. Обобщение материалов обследования. Составление технического отчета. | 15.3.01.06. | До 10 энергопредприятий | 1 |
| 9 | Работа в составе комиссий. Участие в составлении акта или других документов. | Приложение 2.п.10. | Один вид продукции на одном предприятии** | 20 |

* За одно энергопредприятие необходимо принимать один из участков: тульский (ТУ СПС, ТУ СЛЭП, Алексинский РЭС, Киреевский ГРЭС, Ленинский РЭС, Щекинский РЭС, Ясногорский РЭС), новомосковский (НУ СПС, НУ СЛЭП, Богородицкий РЭС, Веневский РЭС, Кимовский РЭС, Новомосковский РЭС), суворовский (СУ СПС, СУ СЛЭП, Суворовский РЭС, Плавский РЭС, Белевский РЭС), ефремовский (ЕУ СПС, ЕУ СЛЭП, Ефремовский РЭС, Воловский РЭС)

**За один вид продукции на одном предприятии необходимо принимать: один участок х количество типов оборудования (при этом количество типов оборудования принимать не более 5 шт.: ПС 35-110 кВ, ВЛ 35-110 кВ, ВЛ 0,4-10 кВ, РП и ТП 6-10 кВ, КЛ 0,4-10 кВ).

4.2.4. Объём электроустановок для инструментального обследования в рамках технического освидетельствования указан в Таблице №5:

Таблица №5

| Служба, участок | Силовые |  |  | Выключатели |  |  | Разъеди- |  | ЗУ ПС | ВЛ 35-110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тр-ры, шт. |  |  | масляные, шт. |  |  | нители, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 110 кВ | 35 кВ | шт. | шт. | км | Пересеч, шт. | ж/б опоры шт. | мет. опоры шт. | фунда-менты, шт. |
| Тульский участок СПС | 18 | 8 | 31 | 13 | 28 | 123 | 71 | 129 | 16 | 30 | 434.667 | 30 | 1085 | 194 | 60 |
| Новомосковский участок СПС | 4 | 2 | 10 | 9 | 15 | 35 | 47 | 40 | 5 | 16 | 225.103 | 6 | 472 | 85 | 60 |
| Суворовский участок СПС | 12 | 11 | 24 |  | 15 | 21 | 58 | 88 | 14 | 10 | 239.253 | 11 | 762 | 125 | 60 |
| Ефремовский участок СПС | 2 | 7 | 10 |  | 5 | 11 | 4 | 18 | 5 | 6 | 91.1 | 80 | 1243 | 515 | 60 |
| ВСЕГО | 36 | 28 | 75 | 22 | 63 | 190 | 180 | 275 | 40 | 62 | 990.123 | 127 | 3562 | 919 | 240 |

| РЭС | ТП (РП) 6-10 кВ |  |  |  |  | ВЛ 0,4-10 кВ |  |  |  |  | КЛ 0,4-10кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во, шт. | тр-ры 6-10 кВ, шт. | МВ 6-10 кВ, кол-во фаз | выкл. нагр. 6-10 кВ | ЗУ,шт. | км | кол-во, шт. | ЗУ, шт. | Дер. опоры (загн.), шт. | ж.б опоры (со вскр. грунта), шт. | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | шт | км | шт |
| Алексинский РЭС | 20 | 19 | 3 | 0 | 11 | 58.6 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белевский РЭС | 59 | 59 | 0 | 0 | 11 | 213.52 | 177 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богородицкий РЭС | 61 | 73 | 15 | 42 | 11 | 203.31 | 80 | 5 | 5 | 5 | 6.7 | 21 | 11.65 | 16 |
| Веневский РЭС | 48 | 49 | 13 | 2 | 11 | 231.45 | 105 | 5 | 5 | 5 | 4.22 | 16 | 7.075 | 16 |
| Воловский РЭС | 98 | 83 | 5 | 13 | 11 | 319.91 | 112 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефремовский РЭС | 57 | 85 | 13 | 33 | 11 | 173.12 | 62 | 5 | 5 | 5 | 14.921 | 69 | 11.995 | 23 |
| Кимовский РЭС | 55 | 67 | 4 | 38 | 11 | 199.81 | 117 | 5 | 5 | 5 | 18.69 | 26 | 16.05 | 14 |
| Киреевский ГРЭС | 106 | 88 | 12 | 54 | 11 | 167.76 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.77 | 40 |
| Ленинский РЭС | 85 | 81 | 0 | 0 | 11 | 338.2 | 90 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новомосковский РЭС | 88 | 55 | 40 | 72 | 11 | 290.23 | 136 | 5 | 5 | 5 | 7.339 | 12 | 19.784 | 34 |
| Плавский РЭС | 56 | 56 | 0 | 0 | 11 | 211.55 | 98 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суворовский РЭС | 212 | 219 | 5 | 129 | 11 | 837.83 | 471 | 5 | 5 | 5 | 9.16 | 18 | 9.68 | 4 |
| Щекинский РЭС | 66 | 58 | 6 | 6 | 11 | 372.49 | 213 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ясногорский РЭС | 99 | 93 | 1 | 13 | 11 | 526.68 | 157 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.94 | 5 |
| ВСЕГО | 1110 | 1085 | 117 | 402 | 154 | 4144.46 | 1865 | 70 | 70 | 70 | 61.03 | 162 | 96.944 | 152 |

4.2.5. В объём инструментального обследования входят осмотры, испытания, измерения, проверки электроустановок в соответствии с Таблицей №6:

Таблица №6

| № п/п | Наименование испытания | Шифр расценки ВУЕР-2000/2011 | Ед. изм. | Кол-во (процентная величина уточняет кол-во оборудования в целом по филиалу) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр трансформатора 35 кВ | 02-01-001-2 | 1 трансформатор | 28 (100%) |
| 2 | Внешний осмотр трансформатора 110 кВ | 02-01-001-3 | 1 трансформатор | 36 (100%) |
| 3 | Тепловизионный контроль состояния трансформаторов 35- 110 кВ | д02-01-008-1 | 1 трансформатор | 36 (100%) |
| 4 | Вибрационное обследование бака трансформатора | 5.1.12. | 1 трансформатор | 36 (100%) |
| 5 | Внешний осмотр масляного выключателя 35 кВ | 02-04-001-2 | 1 выключатель | 63 (100%) |
| 6 | Тепловизионный контроль масляного выключателя 35 кВ | д02-04-002-2 | 1 выключатель | 63 (100%) |
| 7 | Внешний осмотр масляного выключателя 110 кВ | 02-04-001-3 | 1 выключатель | 22 (100%) |
| 8 | Тепловизионный контроль масляного выключателя 110 кВ | д02-04-002-3 | 1 выключатель | 22 (100%) |
| 9 | Внешний осмотр масляного выключателя 6-10 кВ | 02-04-001-1 | 1 выключатель | 190 (100%) |
| 10 | Тепловизионный контроль масляного выключателя до 20 кВ | д02-04-002-1 | 1 выключатель | 190 (100%) |
| 11 | Внешний осмотр разъединителя 35 кВ | 02-08-001-2 | 1 разъединитель | 275 (100%) |
| 12 | Тепловизионный контроль разъединителя 35 кВ | д02-07-002-1 | 1 разъединитель | 275 (100%) |
| 13 | Внешний осмотр разъединителя 110 кВ | 02-08-001-3 | 1 разъединитель | 180 (100%) |
| 14 | Тепловизионный контроль разъединителя 110 кВ | д02-07-002-2 | 1 разъединитель | 180 (100%) |
| 15 | Внешний осмотр трансформатора до 10 кВ | 02-09-001-1 | 1 трансформатор | 75 (100%) |
| 16 | Измерение сопротивления контура заземления | ТП0ЭЭ2Е0Т | 1 контур | 40 (100%) |
| ВЛ 35-110 кВ |  |  |  |  |
| 17 | Дневной осмотр ВЛ пеший | 1.1.1. | 10 км | 99,012 (100%) |
| 18 | Проверка состояния железобетонных опор | 2.1.2.1. | 1 стойка | 3562 (100%) |
| 19 | Проверка состояния металлических опор | 2.1.1.1. | 1 опора | 919(100%) |
| 20 | Проверка состояния фундамента опоры ВЛ | ВЛ4ЭЭ6ФОО | 1 фундамент | 240 (по 60 фундаментов выборочно на участок, по состоянию) |
| 21 | Проверка расстояния провода до поверхности земли открытая местность | 3.2.1. | 1 измерение | 320 (по 80 измерений выборочно на участок, по состоянию) |
| 22 | Измерение расстояния от проводов до объектов сближения и пересечения | 3.3. | 1 измерение | 127 |
| ТП 0,4-6/10 |  |  |  |  |
| 23 | Внешний осмотр МТП (ЗТП) | ТП0ЭЭ4П30 | 1шт | 1110 (100%) |
| 24 | Тепловизионный контроль контактных соединений проводов, сборных и соединительных шин | д02-16-004-2-1 | 100 м | 9.41 |
| 25 | Осмотр и оценка состояния изоляции масляных выключателей 6-10 кВ | ИО 02040101а | 1 фаза | 117 (100%) |
| 26 | Осмотр и оценка состояния изоляции выключателя нагрузки 6-10 кВ | ИО 02060201а | 1 выключатель | 402 (100%) |
| 27 | Измерение сопротивления контура заземления | ВУЕР-РС-2000 вып.2 ТП0ЭЭ2Е0Т | 1 контур | 154 (по 11 измерений на РЭС) |
| 28 | Осмотр и оценка состояния изоляции обмоток трансформатора 6-10 кВ | ИО 01010101а | 1 трансформатор | 1085 (100%) |
| ВЛ 0,4-10 кВ |  |  |  |  |
| 29 | Пеший осмотр в дневное время ВЛ напряжением 0,4-10 кВ | РЛ2ЭЭ4ЛОО | 1 км | 4144,46 (100%) |
| 30 | Проверка расстояния провода до поверхности земли | 3.2.1. | 1 измерение | 70 (выборочно по 5 измерений в каждом РЭС) |
| 31 | Измерение сопротивления контура заземления | ТП0ЭЭ2Е0Т | 1 контур | 70 (выборочно по 5 измерений в каждом РЭС) |
| 32 | Проверка степени загнивания древесины одностоечной опоры ВЛ | РЛ0ЭЭ6КДО | 1 опора | 70 (выборочно по 5 измерений в каждом РЭС) |
| 33 | Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта | РЛ0ЭЭ6КЖО | 1 опора | 70 (выборочно по 5 измерений в каждом РЭС) |
| КЛ 0,4-6/10 |  |  |  |  |
| 34 | Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ включительно. Осмотр концевой заделки кабеля | ИО06010101 | один кабель | 162 (100%) |
| 35 | Силовые кабельные линии напряжением 6-20 кВ включительно. Осмотр концевой заделки кабеля | ИО06010201 | один кабель | 152(100%) |

4.2.6. Конкретные объекты и единицы оборудования, на которых будет проводиться выборочный контроль в соответствии с указанным в таблице 5, 6 объёмом осмотров, испытаний, проверок,  измерений, проводимых в рамках инструментального обследования по техническому освидетельствованию, определяются комиссиями по техническому освидетельствованию соответствующих подразделений по результатам документальной проверки или по результатам осмотров.

5. Результат оказания услуг и порядок оплаты.

5.1. Результатом комплексного обследования, технического освидетельствования и оценки технического состояния несущих и ограждающих конструкций производственных зданий являются:

- отчёты с характеристиками основных выявленных дефектов и повреждений с указанием вероятных причин их образования и выводом о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации, а также с рекомендациями по её обеспечению и установлением мер, необходимых для обеспечения надёжной работы, сроков исполнения соответствующих мероприятий и лиц, ответственных за их исполнение;

- Акты технического освидетельствования со ссылкой на Программу технического освидетельствования и подписями Исполнителя и всех членов комиссии соответствующих подразделений. По результатам оценки технического состояния энергообъекта принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации без ограничений;

- продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

- ремонт;

- реконструкция;

- использование по иному назначению;

- вывод из эксплуатации.

5.2. Результаты технического освидетельствования электроустановок должны быть защищены в Приокском управлении Ростехнадзора и согласованы им. Результатом технического освидетельствования электроустановок являются:

-  отчёты с результатами документального обследования и результатами инструментального обследования, результатами проверки выполнения предписаний надзорных органов, мероприятий, намеченных по результатам предыдущих осмотров, освидетельствований, обследований, и решением о дальнейшей эксплуатации объекта, необходимости выполнения тех или иных рекомендаций, представленных Исполнителем,  проведения соответствующих мероприятий, а также сроке проведения следующего освидетельствования.

- Акты технического освидетельствования электроустановок, оформленные в соответствии с «Регламентом технического освидетельствования энергообъектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РГ БП 10.2/02-05/2019, подписанные в  Приокском управлении Ростехнадзора. По результатам оценки технического состояния принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации без ограничений;

- продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

- ремонт;

- реконструкция;

- использование по иному назначению;

- вывод из эксплуатации.

5.3. Исполнитель должен представить результаты работ на бумажном носителе и компакт-диске.

5.4. Оплата стоимости услуг по комплексному обследованию зданий и техническому освидетельствованию электроустановок производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта «сдачи-приёмки» оказанных услуг на соответствующий объём по факту передачи Исполнителем Заказчику результатов работ по п.п. 5.1-5.3 и счета-фактуры.

6. Требования к Исполнителю

6.1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений должны выполняться организацией, являющейся членом саморегулируемой организации архитектурно-строительного проектирования (предоставляется выписка из реестра членов СРО). (Требование п. 1 статьи 55 части 8 «Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, ред. 30.12.2020 г.).

Минимальные требования к членам саморегулируемой организации определяются в соответствии с частью 8 статьи 55.5 «Градостроительного кодекса РФ» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. №559, а именно:

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы:

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о подготовке проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей;

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

6.2. Наличие опыта по выполнению аналогичных работ не менее 3 лет.

6.3. Наличие у Исполнителя отзывов на выполнение работ по техническому освидетельствованию и комплексному обследованию зданий и сооружений, электроустановок.

6.4. Наличие у Исполнителя соответствующего персонала электроэнергетических специальностей, прошедших проверку знания в установленном порядке, имеющих дипломы и удостоверения.

6.5. Наличие у Исполнителя научно-технической базы, электротехнической лаборатории, зарегистрированной в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор и аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.

6.6. Обеспеченность Исполнителя необходимым инструментом и аппаратурой, используемых при освидетельствовании и обследовании зданий и сооружений согласно требованиям   руководящих документов (шаблоны – 1 комплект, цифровой фотоаппарат – 1шт., лазерная и обычная рулетки – 2 шт., штангенциркуль – 1 шт., ультразвуковой   дефектоскоп – 1 шт., нивелир – 1 шт., теодолит – 1 шт., электронный склерометр – 1 шт., инструменты для вскрытия твердых покрытий – 1 комплект.

6.7. Обеспеченность Исполнителя собственным грузопассажирским транспортом.

6.8. Расчет стоимости комплексного обследования зданий и сооружений должен быть выполнен с применением «Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» разработанным ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Минземстроя России и Акционерным обществом открытого типа «Проектный институт нефтяного и компрессорного машиностроения», одобрен и рекомендован Письмом Госстроя РФ от 16 июня 1998 года № 9-10-17/33 (далее Справочник).  Уровень цен, содержащихся в Справочнике, установлен по состоянию на 01.01.95г. с учетом масштаба цен, принятого с 01.01.98г.  Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в справочнике в текущую стоимость, необходимо применять индекс на проектные работы не более 28,73 к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г

6.9. В стоимость оказания услуг по комплексному обследованию строительных конструкций ЗиС непроизводственного характера со сроком эксплуатации более 25 лет должны быть включены все налоги, обязательные платежи, таможенные пошлины, транспортные  расходы, расходы на доставку оборудования,  командировочные расходы и иные расходы, необходимые для оказания данных услуг.

6.10. Расчет стоимости документального технического освидетельствования электроустановок зданий должен быть выполнен с применением «Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», 1992 год том 5 (далее Прейскурант)

Стоимость работ по Прейскуранту установлена, исходя из трудозатрат, определяемых нормами времени, и стоимости 1 чел.-дн. производственного персонала.

Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в Прейскуранте в текущие цены, необходимо применять поправочный коэффициент (индекс). Предельное значение индекса определяется, как отношение минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), действующего на момент выполнения расчета, к МРОТ, установленному  на 01.04.1993 года, согласно указаний п.2 общей части Прейскуранта, и не должно превышать 1,06.

Расчет стоимости инструментального технического освидетельствования электроустановок зданий должен быть выполнен по действующим «Ведомственным укрупненным единичным расценкам на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений» (далее ВУЕР), разработанным фирмой ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС».

Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в сборниках ВУЕР в текущую стоимость, необходимо применять индексы:

- Iзп - к заработной плате. Данный индекс рассчитывается согласно методике, указанной в технической части к сборнику, и не должен превышать индекс, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «МРСК Центра» в отчетном периоде, а именно: на 2020 год – 14,12;

Iпп - индекс роста затрат на эксплуатацию машин, спецмеханизмов и вспомогательных материалов по индексу роста цен производителей промышленной продукции. Данный индекс рассчитывается согласно методике, указанной в технической части к сборнику, и не должен превышать индекс, утверждённый Первым заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «МРСК Центра» в отчётном периоде – 6,79.

6.11. Участник закупки должен самостоятельно выполнить весь состав услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.12. При оказании услуг, Исполнитель обязан использовать приборы, прошедшие   государственную поверку, с соответствующим классом точности и пределами измерений, что должно подтверждаться соответствующими   документами.

6.13. Все согласования, разрешения, необходимые для оказания услуг получает Исполнитель в установленном порядке.

6.14. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться предельной  сметой Заказчика, с учетом «Требований  по преобразованию предельной стоимости  лота по Плану закупок из сметы Заказчика в смету участника регламентированных   процедур закупок для формирования конкурсного предложения на обследование зданий и сооружений», входящих в состав конкурсной документации. Применение индивидуальных расценок, разработанных исполнителем работ,  для   составления смет не допускается.

7. Срок выполнения работ

7.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15 сентября 2021 г.

Заместитель главного инженера

по управлению производственными активами

филиала «Тулэнерго»                    			 _____________________ /И.А. Родионов/

Заместитель главного инженера -

начальник управления высоковольтных сетей	 _____________________ /А.В. Лаухин/

Заместитель главного инженера -

начальник управления распределительных сетей _____________________ /А.В. Семенов/

Заместитель главного инженера -

начальник управления

обеспечения производства				 _____________________ /Ю.В. Тимонин/