## 69_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41198700 (ВЭС-3138/2015) | 41198700 | 466.1 |  | 15 | ООО "Хлебороб" | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Знаменский сельсовет | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3321) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…6 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3321) |  |  | 46.268 |  | 0 | 46.268 | 0 | 0 | 46.268 | [38 empty] | 0,2 по трассе | 46.268 |  | 46.268 | 2016-06-23
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,2 по трассе | 46.268 |  | 0 | 46.268 | 0 | 0 | 46.268
41203376 (ВЭС-3157/2015) | 41203376 | 466.1 |  | 15 | Алтунин Аркадий Владимирович | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Вишневский сельсовет, д. Ивановка, кад. № 46:28:020401:12 | - строительство ответвления протяженностью 1,7 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 7.1.22 (инв.№ 3584) |  |  | 2851.06 | 0 | 211.7244 | 2185.1038 | 326.85 | 127.3818 | 2851.06 | [10 empty] | 1.7 | 2417.4 |  |  | 1 | 60.44 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.84 | 1 | 15.35 | [6 empty] | 0.03 | 33.03 | [7 empty] | 2851.06 | 2016-06-30
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.7 | 2417.4 |  | 193.392 | 2103.138 |  | 120.87 | 2417.4
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.84 |  | 10.08 | 42.69 | 269.62 | 2.45 | 324.84
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 |  | 1.9818 | 33.03
41189848 (ЦЭС-11549/2015) | 41189848 | 466.1 |  | 15 | Шумаков Виктор Михайлович | КРЭС | Курская область, Курский р-он, Щетинский с/с, СНТ «Приморское», уч. 1143 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 до ВПУ на границе земельного участка заявителя(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12014178-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки на опоре № 2-3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12014178-00) |  |  | 27.525 |  | 2.202 | 23.6715 | 0 | 1.6515 | 27.525 | [32 empty] | 0,025 (СИП-4) | 27.525 | [7 empty] | 27.525 | 2016-06-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 27.525 |  | 2.202 | 23.6715 |  | 1.6515 | 27.525
41143817 (ЦЭС-11592/2015) | 41143817 | 466.1 | 466.1 | 12 | Буглов Александр Яковлевич | КРЭС | Курская обл., д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:152 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (Курская обл., д. 1-е Цветово) |  |  | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [7 empty] | 165.15 | 2016-03-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 |  | 9.909 | 165.15
41202274 (ЦЭС-11865/2016) | 41202274 | 466.1 |  | 12 | Гюмюшлю Екатерина Лазаревна | КРЭС | д. Цветово, ул. Новая, уч. 46:11:120101:540 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (Курская обл., д. 1-е Цветово) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [32 empty] | 0.09 | 99.09 | [7 empty] | 99.09 | 2016-06-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 |  | 5.9454 | 99.09
41154150 (ЦЭС-11688/2015) | 41154150 | 466.1 | 466.1 | 12 | Даниленко Наталья Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч.46:11:170607:1544 | строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя 10 кВ на первой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 227.52 | 0 | 18.2016 | 197.9424 | 0 | 11.376 | 227.52 | [10 empty] | 0.16 | 227.52 | [29 empty] | 227.52 | 2016-06-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-11688 (Лот № 64 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.16 | 227.52 |  | 18.2016 | 197.9424 |  | 11.376 | 227.52
41192928 (ЦЭС-11853/2015) | 41192928 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.20 "Б" | - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (прямого включения); - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Вводной пункт учета должен иметь небьющиеся окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 045 (инв. № 13011520-00). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 045 (инв. № 13011520-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 18.89 | 0 | 1.39 | 2.75 | 14.75 | 0 | 18.89 | [24 empty] | 1 | 15.35 |  |  |  |  | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.54 | [9 empty] | 18.89 | 2016-06-10
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41187886 (ЦЭС-12010/2015) | 41187886 | 466.1 |  | 12 | Герасимова Ирина Михайловна | КРЭС | д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:171 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-11592 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11592. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 |  | 3.9636 | 66.06 | [32 empty] | 0.06 | 66.06 | [7 empty] | 66.06 | 2016-06-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-11592 (63 лот Хоз.способ от 22.10.2015г.)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 |  | 3.9636 | 66.06
41203311 (ЦЭС-12035/2016) | 41203311 | 466.1 |  | 11 | Рожкова Галина Николаевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:110906:92 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) |  |  | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24 | [32 empty] | 0.24 | 264.24 | [7 empty] | 264.24 | 2016-06-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 |  | 15.8544 | 264.24
41197918 (ЦЭС-12090/2015) | 41197918 | 466.1 |  | 14.5 | Хасид Леонид Давидович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Зеленая роща", уч.47 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части монтажа арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [7 empty] | 220.2 | 2016-06-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 |  | 13.212 | 220.2
41186924 (ЮЭС-3031/2015) | 41186924 | 466.1 |  | 13 | Дурнев Александр Васильевич | Б.С.РЭС | Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,ул.Гагагрина, кад.№ 46:02:010505:81 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035 км от опоры №9 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№100160) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№100160) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№100160) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535 | [32 empty] | 0.035 | 38.535 | [7 empty] | 38.535 | 2016-06-23
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535
41197364 (ЮЭС-3046/2015) | 41197364 | 466.1 |  | 3 | Администрация Новоивановского сельсовета | Су.РЭС | Суджанский район,с.Новоивановка. | - строительство участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,07 км до границы земельного участка заявителя, с установкой опоры и монтажом разъединителя 10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: ответвительная арматура. |  |  |  | 160.02 |  | 11.8732 | 98.6898 | 43.8662 | 5.587 | 160.0162 | [8 empty] | 0.07 | 99.54 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [25 empty] | 160.0162 | 2016-06-18
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.07 | 99.54 |  | 7.9632 | 86.5998 |  | 4.977 | 99.54
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41157747 (ЮЭС-2959/2015) | 41157747 | 16255685.6 |  | 560 | ООО "Псельское" (ИСКЛ.) | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он,х.Чернецкий д.17 | - 10.1. Проектирование и строительство двух участков ВЛ-6 кВ общей протяженностью L≈0,07 км от существующих опор № 3 ВЛ-6 кВ № 127, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» и № 2 ВЛ-6 кВ № 1211, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» до границы земельного участка Заявителя, с монтажом разъединителей 6-кВ на концевых опорах. | В проекте предусмотреть реконструкцию ВЛ-6 кВ № 127, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» и № 2 ВЛ-6 кВ № 1211, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки. Протяженность, сечение провода/кабеля, тип линии и объем реконструкции уточнить при проектировании. |  |  |  | 220.42 | 0 | 16.9232 | 103.9998 | 90.36 | 9.137 | 220.42 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км | 99.54 |  |  |  |  | 2 | 120.88 | [25 empty] | 220.42 | 2016-12-02
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км | 99.54 |  | 7.9632 | 86.5998 | 0 | 4.977 | 99.54
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.88 |  | 8.96 | 17.4 | 90.36 | 4.16 | 120.88
41201570 (ЮЭС-3049/2016) | 41201570 | 238218.04 |  | 23 | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Яковлев Александр Васильевич | Со.РЭС | Курская обл,Пристенский р-н,Среднеольшанский сельсовет | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 199 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 199 (инв. № 2698) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 199 (инв. № 2698) |  |  | 443.94 |  | 35.492 | 379.324 | 2.7 | 26.424 | 443.94 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.4 | 440.4 | [7 empty] | 443.94 | 2016-06-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 440.4 |  | 35.232 | 378.744 |  | 26.424 | 440.4
41199516 (ЮЭС-2998/2016) | 41199516 | 466.1 |  | 11 | Администрация Большесолдатского района | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по Ю-2989. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,555 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,49 км по Ю-2989. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по Ю-2989. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по Ю-2989. | ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) |  |  | 71.565 |  | 5.7252 | 61.5459 | 0 | 4.2939 | 71.565 | [32 empty] | 0.065 | 71.565 | [7 empty] | 71.565 | 2016-04-16 | Остальной объем строительства включен в Ю-2989 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 71.565 |  | 5.7252 | 61.5459 |  | 4.2939 | 71.565
41143518 (ЮЭС-2947/2016) | 41143518 | 47784.87 |  | 15 | ИП КФХ Барышев В.Н. | П.РЭС | Курская область, Пристенский район, Пристенский сельсовет, кад. № 46:19:110401:71. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км от ТП-10/0,4 кВ № 573 13/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 573 13/250 (инв. № 00002664) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 573 13/250 (инв. № 00002664) |  |  | 80.61 | 0 | 6.4256 | 66.8602 | 2.7 | 4.6242 | 80.61 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.07 | 77.07 | [7 empty] | 80.61 | 2016-06-28
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 |  | 4.6242 | 77.07
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 5001.093 | 0 | 378.2192 | 3899.9719 | 481.2262 | 241.6719 | 5001.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.08 |  | 2644.92 | 0 | 0 |  | 241.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 324.84 |  | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.62 |  | 1502.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.268 |  | 5001.0892

## 69_лот_(ЦЭС_Юго-Запад)
Приложение к очереди № 69 ЦЭС Юго-Запад (SAP № 8500005144)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41143817 (ЦЭС-11592/2015) | 41143817 | 466.1 | 466.1 | 12 | Буглов Александр Яковлевич | КРЭС | Курская обл., д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:152 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (Курская обл., д. 1-е Цветово) |  |  | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2016-03-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 |  | 9.909 | 165.15
41202274 (ЦЭС-11865/2016) | 41202274 | 466.1 |  | 12 | Гюмюшлю Екатерина Лазаревна | КРЭС | д. Цветово, ул. Новая, уч. 46:11:120101:540 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (Курская обл., д. 1-е Цветово) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [32 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2016-06-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 |  | 5.9454 | 99.09
41154150 (ЦЭС-11688/2015) | 41154150 | 466.1 | 466.1 | 12 | Даниленко Наталья Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч.46:11:170607:1544 | строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя 10 кВ на первой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 227.52 | 0 | 18.2016 | 197.9424 | 0 | 11.376 | 227.52 | [10 empty] | 0.16 | 227.52 | [30 empty] | 227.52 | 2016-06-09 | Остальной объем строительства включен в Ц-11688 (Лот № 64 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.16 | 227.52 |  | 18.2016 | 197.9424 |  | 11.376 | 227.52
41187886 (ЦЭС-12010/2015) | 41187886 | 466.1 |  | 12 | Герасимова Ирина Михайловна | КРЭС | д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:171 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-11592 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11592. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 66.06 | 0 | 5.2848 | 56.8116 |  | 3.9636 | 66.06 | [32 empty] | 0.06 | 66.06 | [8 empty] | 66.06 | 2016-06-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-11592 (63 лот Хоз.способ от 22.10.2015г.)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 66.06 |  | 5.2848 | 56.8116 |  | 3.9636 | 66.06
41203311 (ЦЭС-12035/2016) | 41203311 | 466.1 |  | 11 | Рожкова Галина Николаевна | КРЭС | д. Татаренкова, уч. 46:11:110906:92 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № нет) |  |  | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 | 0 | 15.8544 | 264.24 | [32 empty] | 0.24 | 264.24 | [8 empty] | 264.24 | 2016-06-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.24 | 264.24 |  | 21.1392 | 227.2464 |  | 15.8544 | 264.24
41197918 (ЦЭС-12090/2015) | 41197918 | 466.1 |  | 14.5 | Хасид Леонид Давидович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Зеленая роща", уч.47 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части монтажа арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2016-06-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 |  | 13.212 | 220.2
41197364 (ЮЭС-3046/2015) | 41197364 | 466.1 |  | 3 | Администрация Новоивановского сельсовета | Су.РЭС | Суджанский район,с.Новоивановка. | - строительство участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,07 км до границы земельного участка заявителя, с установкой опоры и монтажом разъединителя 10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: ответвительная арматура. |  |  |  | 160.02 |  | 11.8732 | 98.6898 | 43.8662 | 5.587 | 160.0162 | [8 empty] | 0.07 | 99.54 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [26 empty] | 160.0162 | 2016-06-18
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.07 | 99.54 |  | 7.9632 | 86.5998 |  | 4.977 | 99.54
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41157747 (ЮЭС-2959/2015) | 41157747 | 16255685.6 |  | 560 | ООО "Псельское" | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он,х.Чернецкий д.17 | Проектирование и строительство двух участков ВЛ-6 кВ общей протяженностью L≈0,07 км от существующих опор № 3 ВЛ-6 кВ № 127, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» и № 2 ВЛ-6 кВ № 1211, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» до границы земельного участка Заявителя, с монтажом разъединителей 6-кВ на концевых опорах. | В проекте предусмотреть реконструкцию ВЛ-6 кВ № 127, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» и № 2 ВЛ-6 кВ № 1211, ПС 110/6 кВ «Долгие Буды» в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-6 кВ в точке врезки. Протяженность, сечение провода/кабеля, тип линии и объем реконструкции уточнить при проектировании. |  |  |  | 220.42 | 0 | 16.9232 | 103.9998 | 90.36 | 9.137 | 220.42 | [8 empty] | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км | 99.54 |  |  |  |  | 2 | 120.88 | [26 empty] | 220.42 | 2016-12-02
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,07 км | 99.54 |  | 7.9632 | 86.5998 | 0 | 4.977 | 99.54
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.88 |  | 8.96 | 17.4 | 90.36 | 4.16 | 120.88
41201570 (ЮЭС-3049/2016) | 41201570 | 238218.04 |  | 23 | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Яковлев Александр Васильевич | Со.РЭС | Курская обл,Пристенский р-н,Среднеольшанский сельсовет | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 199 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 199 (инв. № 2698) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 199 (инв. № 2698) |  |  | 443.94 |  | 35.492 | 379.324 | 2.7 | 26.424 | 443.94 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.4 | 440.4 | [8 empty] | 443.94 | 2016-06-29
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 440.4 |  | 35.232 | 378.744 |  | 26.424 | 440.4
41199516 (ЮЭС-2998/2016) | 41199516 | 466.1 |  | 11 | Администрация Большесолдатского района | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Большесолдатское, ул. 70 лет Победы | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по Ю-2989. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,555 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,49 км по Ю-2989. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по Ю-2989. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по Ю-2989. | ВЛ-10 кВ № 2512 (инв. № 00001459) |  |  | 71.565 |  | 5.7252 | 61.5459 | 0 | 4.2939 | 71.565 | [32 empty] | 0.065 | 71.565 | [8 empty] | 71.565 | 2016-04-16 | Остальной объем строительства включен в Ю-2989 (Лот № 65-66-67 Юго-Запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 71.565 |  | 5.7252 | 61.5459 |  | 4.2939 | 71.565
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 1938.205 | 0 | 153.3944 | 1542.1783 | 136.9262 | 105.7023 | 1938.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 199.08 | 0.16 | 227.52 | 0 | 0 | 3 | 181.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 3.54 | 1.205 | 1326.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1938.2012
[6 empty] | Заместитель директора по КС |  |  | ____________________ |  |  | И.Н. Смахтин
[6 empty] | Начальник УПР |  |  | ____________________ |  |  | В.В. Волошин
[6 empty] | Начальник УИ |  |  | ____________________ |  |  | В.В. Тупицкий
[6 empty] | Начальник УТП |  |  | ____________________ |  |  | М.В. Филипкин

## 69_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41198700 (ВЭС-3138/2015) | 41198700 | 466.1 |  | 15 | ООО "Хлебороб" | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Знаменский сельсовет | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3321) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…6 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3321) |  |  | 46.268 |  | 0 | 46.268 | 0 | 0 | 46.268 | [30 empty] | 0,2 по трассе | 46.268 |  |  | 46.268 | 2016-06-23
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,2 по трассе | 46.268 |  | 0 | 46.268 | 0 | 0 | 46.268
41189848 (ЦЭС-11549/2015) | 41189848 | 466.1 |  | 15 | Шумаков Виктор Михайлович | КРЭС | Курская область, Курский р-он, Щетинский с/с, СНТ «Приморское», уч. 1143 | - строительство ответвления протяженностью не более 0,025 км от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 до ВПУ на границе земельного участка заявителя(марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12014178-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки на опоре № 2-3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№12014178-00) |  |  | 27.525 |  | 2.202 | 23.6715 | 0 | 1.6515 | 27.525 | [24 empty] | 0,025 (СИП-4) | 27.525 | [8 empty] | 27.525 | 2016-06-29
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.025 | 27.525 |  | 2.202 | 23.6715 |  | 1.6515 | 27.525
41192928 (ЦЭС-11853/2015) | 41192928 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция 7» | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.20 "Б" | - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (прямого включения); - температурный рабочий диапазон в соответствии с климатическими условиями эксплуатации (от -40°С до +70°С для установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на фасаде здания или опоре). Вводной пункт учета должен иметь небьющиеся окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 045 (инв. № 13011520-00). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 045 (инв. № 13011520-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 18.89 | 0 | 1.39 | 2.75 | 14.75 | 0 | 18.89 | [16 empty] | 1 | 15.35 |  |  |  |  | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.54 | [10 empty] | 18.89 | 2016-06-10
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
41186924 (ЮЭС-3031/2015) | 41186924 | 466.1 |  | 13 | Дурнев Александр Васильевич | Б.С.РЭС | Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,ул.Гагагрина, кад.№ 46:02:010505:81 | - строительство участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035 км от опоры №9 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№100160) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№100160) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№100160) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535 | [24 empty] | 0.035 | 38.535 | [8 empty] | 38.535 | 2016-06-23
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535
41143518 (ЮЭС-2947/2016) | 41143518 | 47784.87 |  | 15 | ИП КФХ Барышев В.Н. | П.РЭС | Курская область, Пристенский район, Пристенский сельсовет, кад. № 46:19:110401:71. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км от ТП-10/0,4 кВ № 573 13/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 573 13/250 (инв. № 00002664) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 573 13/250 (инв. № 00002664) |  |  | 80.61 | 0 | 6.4256 | 66.8602 | 2.7 | 4.6242 | 80.61 | [22 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.07 | 77.07 | [8 empty] | 80.61 | 2016-06-28
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 |  | 4.6242 | 77.07
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 211.828 | 0 | 13.1004 | 172.6898 | 17.45 | 8.5878 | 211.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.08 |  | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.268 | 0 | 0 | 211.828