## Приложение №1
Приложение №1
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
Объём поставки комплектующих РЗА
Филиал ПАО «Россети Центр» | № | Тип | Количество, шт | 406R | 406E | 450R | 450E | 473R | 473E | 514R | 514E
«Воронежэнерго» | 1 | РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЮНИТ Р-1 | 4 |  |  | 7
| 2 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | 4 | 2
| 3 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | 1 | 1 |  | 1
| 4 | ДАТЧИК ДУГИ 1,5М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | 4 | [6 empty] | 4 | 6
| 5 | ДАТЧИК ДУГИ 2,5М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | 11 |  |  |  |  | 1
| 6 | ДАТЧИК ДУГИ 2М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | 6 | [6 empty] | 1
| 7 | ДАТЧИК ДУГИ 3М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | 4 |  |  |  |  | 1
| 8 | КОЛОДКА GZT4 | 10 | [6 empty] | 4
| 9 | КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ БП БПВА.305658.001 | 12
| 10 | ЛАМПА СИГНАЛ. AD22-22DS D22 220V ЖЕЛТАЯ | 85 | [6 empty] | 2
| 11 | ЛАМПА СИГНАЛ. AD22-22DS D22 220V ЗЕЛЕНАЯ | 55 | [7 empty] | 4
| 12 | ЛАМПА СИГНАЛ. AD22-22DS D22 220V КРАСНАЯ | 55 | [6 empty] | 5 | 5
| 13 | НАКЛАДКА НКР-3 | 39 | 2
| 14 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-133 220В | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 1
| 15 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-13-18 УХЛ4 | 18 | 1 |  |  |  | 4
| 16 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 100В ПЕР. 2-20С | 2 |  |  |  |  | 3
| 17 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 220В ПЕР. 2-20С | 2 | [6 empty] | 15
| 18 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11М 380В | 12 | 4
| 19 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ РКН-3-15-15 AC230В/AC400В | 2
| 20 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РКФ-М05-1-15 380В | 4 | 5
| 21 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12 220В | 27 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 2
| 22 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-18-64М 220В | 4 | [6 empty] | 20
| 23 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-25 220В | 4 | 10 | 10
| 24 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-252 220В | 2 | 10
| 25 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-256 127В | 4 | 10
| 26 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-256 220В | 14
| 27 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-341 2,5-5А УХЛ4 | 8
| 28 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-361 | 4
| 29 | РЕЛЕ РПВ-01 1А 220В УХЛ4 | 2
| 30 | РЕЛЕ РПВ-258 220В 1А | 3
| 31 | РЕЛЕ РС80М2М-14I | 2
| 32 | РЕЛЕ РС-80М-6 | 3
| 33 | РЕЛЕ РТО-01 5А, 7,5А, 10А, 15А | 10
| 34 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 0,05А ПОСТ. ТОК | 10
| 35 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 1А ПОСТ. ТОК | 10
| 36 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | 46
| 37 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,1А ПОСТ. ТОК | 5
| 38 | РЕЛЕ РЭУ-11-21-1-40-У3 0,5А ПОСТ. ТОК | 5
| 39 | РЕЛЕ ТОКА ПАРМА РТД-2 | 12
| 40 | РЕЛЕ ТОКА РТ-40/20 | 6
| 41 | РЕЛЕ ТОКА РТ-85/1 | 6
| 42 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 0,05А ПОСТ. ТОК | 5
| 43 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | 62
| 44 | УСТРОЙСТВО РС80-МР-2231 | 4
| 45 | УСТРОЙСТВО РС80-МР-2232 | 11
| 46 | Реле Finder 40.52.8.230.0000 | 10
| 47 | Реле РП-21МН-003 220В 50Гц розетка тип 3 | 20
|  | Итого | 632

## Приложение №2
Приложение №2
к ТЗ на поставку комплектующих РЗА для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"
Технические данные комплектующих РЗА
№ п/п | Номер лота | Материал | Наименование комплектующих РЗА | Технические требования и характеристики комплектующих РЗА | ЕИ | Кол-во
1 | 309B | 2393693 | РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЮНИТ Р-1 | Диапазон напряжений питания переменного тока, В - 75-265 | шт | 4
Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55;
Диапазон напряжений питания переменного тока, В - 100-370
Мощность, не более, Вт – 10
Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 4
Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 3
Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 11
Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –10
Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1;
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70.
Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74
2 | 309B | 2000879 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналоги) | шт | 4
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В, 220
Напряжение заряда конденсаторов, В – 400
Выходная мощность в длительном режиме, Вт -100
Выходная мощность в кратковременном режиме, Вт - 200
Масса, кг, не более - 10
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом
3 | 309B | 2106935 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналог) | шт | 1
Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220
Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В –220
Номинальная мощность, Вт, не менее - 45
Масса, кг, не более - 4
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С
Вид присоединения внешних проводников – заднее винтом
4 | 309B | 2273844 | ДАТЧИК ДУГИ 1,5М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 4
Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно
Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ
Длина, м - 1,5
5 | 309B | 2273847 | ДАТЧИК ДУГИ 2,5М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 11
Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно
Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ
Длина, м - 2,5
6 | 309B | 2273845 | ДАТЧИК ДУГИ 2М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 6
Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно
Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ
Длина, м - 2
7 | 309B | 2275913 | ДАТЧИК ДУГИ 3М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 4
Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно
Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ
Длина, м - 3
8 | 309B | 2328430 | Колодка GZT4 | Предназначение: для реле R4 | шт | 10
Вид присоединения внешних проводников – винтовой зажим
Совместимость с DIN-рейкой 35мм - да
Количество групп контактов - 4
Номинальный ток, А, не менее - 6
9 | 309B | 2338465 | КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ БП БПВА.305658.001 | Предназначение: для ремонта блоков питания микропроцеесорных терминалов производства ЗАО "Радиус Автоматика" | шт | 12
Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220
10 | 309B | 2338553 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V желтая | Тип лампы – светодиодная сигнальная | шт | 85
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – Желтый
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
11 | 309B | 2338598 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V зеленая | Тип лампы – светодиодная сигнальная | шт | 55
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – Зеленый
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
12 | 309B | 2338585 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V красная | Тип лампы – светодиодная сигнальная | шт | 55
Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока
Цвет свечения – красный
Цвет линзы – соответствующий цвету свечения.
Род тока – переменный ток
Рабочее напряжение, В – 220
Вид свечения – непрерывный
Порог срабатывания, В – 140
Тип излучателя – сферический
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53
Степень защиты, не менее – IP54
Гарантийный срок – не менее 9 000ч.
Срок службы – не менее 25 000ч.
13 | 309B | 2005309 | НАКЛАДКА НКР-3 | Количество фиксированыйх положений - 3 | шт | 39
Габаритные размеры, мм - 80х52х83
14 | 309B | 2116335 | Реле времени РВ-133 220В | ТУ 16-523.158-79 (или аналог) | шт | 3
Номинальное напряжение, В –220
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 70
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,5-9
Род тока – постоянный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 147х137х98
Масса, кг, не более – 1,5
Диапазон рабочих температур, не менее, - 10˚ С до + 55˚ С
15 | 309B | 2034414 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | ТУ16-89 ИГРФ.647464.005 (или аналог) | шт | 18
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,1-9,9
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 2 скользящих
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
16 | 309B | 2329706 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 100В ПЕР. 2-20С | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог) | шт | 2
Номинальное напряжение 100В
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 2-20
Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
17 | 309B | 2330345 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 220В ПЕР. 2-20С | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог) | шт | 2
Номинальное напряжение 220В
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85
Номинальный переменный ток, не более А – 5
Номинальная частота, Гц – 50
Диапазон уставок по времени, с, не менее – 2-20
Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание
Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1
Род тока – переменный
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168
Масса, кг, не более – 2,5
Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
18 | 309B | 2069867 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11М 380В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог) | шт | 12
Номинальное напряжение, В - 380
Номинальная частота, Гц - 50
Минимально допустимое линейное няпряжение, В - 50
Максимально допустимое линейное няпряжение, В - 150
Максимальный коммутируемый ток, А - 5
Количество и тип контактов – Два переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP20
Габаритные размеры, мм, не более – 17,5х90х63
Масса, кг, не более – 0,065
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
19 | 309B | 2328001 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ РКН-3-15-15 AC230В/AC400В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог) | шт | 2
Номинальное фазное напряжение, В - 230/400
Номинальная частота, Гц - 50
Диапазон контролируемого увеличения фазного напряжения, В - 240-298
Диапазон контролируемого уменьшения фазного напряжения, В - 162-220
Максимальный коммутируемый ток, А - 8
Количество и тип контактов – два переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP20
Габаритные размеры, мм, не более – 18х93х62
Масса, кг, не более – 0,081
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
20 | 309B | 2299936 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РКФ-М05-1-15 380В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог) | шт | 4
Номинальное фазное напряжение, В - 400
Номинальная частота, Гц - 50
Максимальное допустимое линейное напряжение, В - 560
Минимальное допустимое линейное напряжение, В - 210
Максимальный коммутируемый ток, А - 8
Количество и тип контактов – два переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP20
Габаритные размеры, мм, не более – 18х93х62
Масса, кг, не более – 0,055
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
21 | 309B | 2006036 | Реле промежуточное РП-12 220В | ТУ16-523.072-75 (или аналог) | шт | 27
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80
Номинальное напряжение, В – 220
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающих, 1 размыкающий и 2 переключающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х136
Масса, кг, не более – 1,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
22 | 309B | 2292556 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-18-64М 220В | ТУ16-523.072-75 (или аналог) | шт | 4
Номинальное напряжение, В – 220
Род тока – постоянный
2замык 4 размык
Количество и тип контактов – 2 замыкающих, 4 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х136
Масса, кг, не более – 1,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
23 | 309B | 2116523 | Реле промежуточное РП-25 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог) | шт | 4
Номинальное напряжение, В –220;
Род тока – переменный
Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80
Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
24 | 309B | 2116524 | Реле промежуточное РП-252 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог) | шт | 2
Номинальное напряжение, В –220
Род тока – постоянный
Диапазон выдержки времени отпускания, с, не менее – 0,5-1,1
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х170
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
25 | 309B | 2222023 | Реле промежуточное РП-256 127В | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 4
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
26 | 309B | 2116525 | Реле промежуточное РП-256 220В | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 14
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 5 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
27 | 309B | 2124887 | Реле промежуточное РП-341 2,5-5А | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 8
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 2,5
Количество и тип контактов – 1 переключающий без размыкания цепи, 1 переключающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 1,1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
28 | 309B | 2037139 | Реле промежуточное РП-361 | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 4
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток срабатывания, А – 5
Количество и тип контактов – 2 замыкающих; 1 переключающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
29 | 309B | 2120533 | Реле РПВ-01 1А 220В УХЛ4 | ТУ 16-523.621–82 (или аналог) | шт | 2
Назначение - реле повторного включения
Номинальное напряжение, В –220
Род тока – постоянный
Диапазон номинальных токов удерживания выходного реле, А - 1-4
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х152х181
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
30 | 309B | 2124825 | РЕЛЕ РПВ-258 220В 1А | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 3
Номинальная частота, Гц – 50
Род тока – переменный
Ток удерживания, А – 1-4
Количество и тип контактов – 4 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С
31 | 309B | 2275732 | Реле РС80М2М-14i | ГОСТ 3698-82 | шт | 2
Назначение – двухфазное реле максимального тока с функцией дешунтирования, УРОВ и индикацией срабатывания в течение 12ч. без оперативного питания
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 1 замыкающий мгновенный, 2 размыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
32 | 309B | 2229915 | Реле РС80 М6 | ГОСТ 3698-82 | шт | 3
Назначение – однофазное реле максимального тока
Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16
Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8
Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75
Номинальный ток, А не более – 10
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,85
Тип и количество выходных контактов – 2 группы по 1 переключающий, 1 замыкающий.
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127
Масса, кг, не более – 2
Способ присоединения внешних проводов – переднее
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С
33 | 309B | 2230631 | РЕЛЕ РТО-01 5А, 7,5А, 10А, 15А | Род оперативного тока – переменный | шт | 10
Напряжение оперативного тока, В – 220
Диапазон значений тока срабатывания , А -5А, 7,5А, 10А, 15А
Потребляемая мощность, ВА - не более 150
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры блока, мм 205х105х74
Масса, кг, не более – 3,5
Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 65˚ С
34 | 309B | 2073279 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 0,05А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 10
Номинальный ток, А – 0,05
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
35 | 309B | 2040209 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 1А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 10
Номинальный ток, А – 1
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
36 | 309B | 2222454 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 46
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
37 | 309B | 2251751 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,1А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 5
Номинальный ток, А – 0,1
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
38 | 309B | 2120665 | РЕЛЕ РЭУ-11-21-1-40-У3 0,5А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 5
Номинальный ток, А – 0,5
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих и 1 размыкающий
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94
Масса, кг, не более – 0,5
Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С
39 | 309B | 2373122 | РЕЛЕ ТОКА ПАРМА РТД-2 | Напряжение питания, В - 220 | шт | 12
Номинальный входной ток фаз, А - 5
Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55;
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150
Величина напряжения дискретных входов, В - 220
Наличие питания от транcформаторов тока - да
Наличие дешунтирования - да
Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 2
Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 9;
Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –8;
Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1;
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70.
Габаритные размеры, мм, не более - 195х177х101
40 | 309B | 2002879 | РЕЛЕ ТОКА РТ-40/20 | ТУ16-523.468-78 (или аналог) | шт | 6
Ток максимальной уставки, А – 20
Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А– 16
Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А – 16
Номинальная частота, Гц – 50
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Количество замыкающих контактов, шт. – 1
Количество размыкающих контактов, шт. – 1
Климатическое исполнение – УХЛ.
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158
Масса, кг, не более – 1
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
41 | 309B | 2116529 | Реле тока РТ-85/1 | ТУ16-523.478-79 (или аналог) | шт | 6
Исполнение – с зависимой выдержкой времени
Ток уставки индукционного элемента, А – 5
Уставка времени срабатывания, с, - 4
Диапазон кратностей тока срабатывания элемента отсечки – 2-8
Номинальный ток, А – 10
Номинальная частота, Гц – 50;
Коэффициент возврата, не менее – 0,8
Исполнение контактов – 1 переключающий главный
Климатическое исполнение – УХЛ.
Категория размещения – 4
Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
Габаритные размеры, мм, не более – 245х149х145
Масса, кг, не более – 3
Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками.
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
42 | 309B | 2230139 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 0,05А ПОСТ. ТОК | ТУ16-523.465-79 (или аналог) | шт | 5
Номинальный ток, А – 0,05
Род тока – постоянный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
43 | 309B | 2230709 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | ТУ16-523.465-79 (или аналог) | шт | 62
Номинальный ток, А – 0,16
Род тока – переменный
Количество и тип контактов – 2 замыкающих
Климатическое исполнение – УХЛ
Категория размещения – 4
Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115
Масса, кг, не более – 0,6
Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом
Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С
44 | 309B | 2359783 | Устройство РС80-МР-2231 | Напряжение питания, В - 220 | шт | 4
Номинальный входной ток фаз, А - 5
Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55;
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150
Величина напряжения дискретных входов, В - 220
Наличие питания от транcформаторов тока - да
Наличие дешунтирования - да
Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3
Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 1
Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 4;
Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –7;
Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1;
Крепление для утопленного монтажа
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70.
Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74
45 | 309B | 2354427 | Устройство РС80-МР-2232 | Напряжение питания, В - 220 | шт | 11
Номинальный входной ток фаз, А - 5
Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55;
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150
Величина напряжения дискретных входов, В - 220
Наличие питания от транcформаторов тока - да
Наличие дешунтирования - да
Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3
Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 1
Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 4;
Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –7;
Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1;
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа
Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70.
Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74
46 | 309В | 2342349 | Реле Finder 40.52.8.230.0000 | Ток питания обмотки переменный | шт | 10
Классификация реле по начальному состоянию моностабильное
Поляризация нейтральное
Количество обмоток 1
Сопротивление обмотки,Ом 28000
Номинальное рабочее напряжение,В 230
Контактный набор 2 перекл.
Максимальный коммутируемый ток, А 8
Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250
47 | 309В | 2357553 | Реле РП-21МН-003 220В 50Гц розетка тип 3 | Реле с ручным манипулятором и механическим указателем. | шт | 20
Напряжение катушки 220В, переменный ток, частота 50Гц. Потребляемая мощность 3,0Вт. Номинальный ток 6А.
3 переключающих контакта
Степень защиты механизма реле IP40
Коммутационная износостойкость класс «А» – 4 млн. циклов
Механическая износостойкость – 20 млн. циклов
тип 3 - крепление розетки универсальное (винты или на DIN-рейку)
632