“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ | 201H_014 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2020963 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку линейных изоляторов (фарфор) (Колпачок К-9).  Лот № 201H

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные колпачков должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Колпачок К-9 | ТУ-3493-01-45649212-2000 (или аналог) |  |
|  | - Применяемость для изолятора – ШФ-20Г |  |
|  | - Высота колпачка, мм – 70 |  |
|  | - Совместимость со штырем диаметром, мм – 24 |  |
|  | - Сила, приложенная вдоль оси колпачка, кН – 0,735 |  |
|  | - Сила, приложенная перпендикулярно оси колпачка, кН – 10 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  | -60 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 48 |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |
| - колпачки должны быть термостойкими и термомеханически прочными - на каждом колпачке должно быть указано: обозначение типа колпачка, товарный знак предприятия-изготовителя, год изготовления (две последние цифры) - каждая партия колпачков должна снабжаться паспортом - поставляемые колпачки должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются колпачки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих колпачки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- колпачки,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки колпачков) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку колпачков для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Колпачки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ТУ-3493-01-45649212-2000;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения колпачков должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя колпачков, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192-96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки колпачков должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия колпачков должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ.

2.6. Срок изготовления колпачков должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые колпачки должна распространяться не менее чем на 48 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода колпачков из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Колпачки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии колпачков должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых колпачков, на русском языке.

Маркировка колпачков по ГОСТ 18620 должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа колпачков;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки колпачков должны быть указаны в конструкторской документации.

По всем видам колпачков Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых колпачков.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия колпачков должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                     подпись                       Фамилия И.О.