УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -главный инженер филиала  ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

______________ В.В. Плещев

_____________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора финансовой аренды (договора лизинга) комплексной автоматизированной системы (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для нужд филиала                                     ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго».

г. Ярославль 2020г.

Лист согласования

к техническому заданию на право заключения договора финансовой аренды (договора лизинга) комплексной автоматизированной системы (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго».

| Наименование должности | И.О. Фамилия | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | Комягин А.В. |  |
| Начальник Управления учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | Волкова Е.С. |  |
| Начальник Управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | Полетаев А.В. |  |
| Уровень МРСК Центра |  |  |

| Наименование должности | Фамилия И.О. | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника департамента - начальник управления реализации услуг ПАО «МРСК Центра» | Бугорский А.Ю. |  |
| Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра» | Демьянец Р.В. |  |

Оглавление

1. Общие сведения	6

1.1. Наименование	6

1.2. Назначение	6

1.3. Цели Системы	6

1.4. Сроки передачи Системы в лизинг:	6

1.5. Технические характеристики компонентов Системы	7

1.6. Объекты	7

2. Общие технические требования к компонентам Системы.	7

3. Требование к комплекту документов на Систему	8

3.1. Комплект документов предоставляемый Лизингодателем при передаче Системы в лизинг:	8

3.2. Опытная эксплуатация перед передачей Системы в лизинг:	9

3.3. Передача Системы в лизинг:	11

4. Требования к Системе (системы учета и ТМ)	11

4.1. Общие требования  к Системе	11

4.2. Требования к системе организации единого времени	13

4.3. Требования к уровню ИВКЭ Системы	13

4.4.Требования к системе телемеханики	13

4.5. Требования к электропитанию	15

4.6. Требования к климатическому исполнению	15

4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	15

4.8. Требования к монтажу и местам установки оборудования	16

4.9. Требования к каналам связи	18

4.10. Требования к надежности и безопасности	19

4.11 Метрологические и другие требования к оборудованию	19

4.12. Требования к электромагнитной совместимости	19

4.13 Требования к информационному обмену между уровнями системы	20

5. Требования по стандартизации и унификации	20

6. Гарантийные обязательства на Систему	22

8. По вопросам обращаться:	22

9. Приложения	22

Таблица 1. Объем телеметрической информации и данных учета для ТП различных категорий.	26

Таблица 2. Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ	31

- Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР - автоматический ввод резерва;

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления;

АСУЭ – автоматизированная система учета электроэнергии;

ВЛ - воздушная линия;

ВШУ - выносной шкаф учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс на базе ПО «Пирамида-Сети»;

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, контроллер);

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учета;

КП – контролируемый пункт телемеханики;

КС – канал связи;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ОИК – оперативно-информационный комплекс;

ПД – проектная документация (включая рабочую документацию);

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПМИ - программа и методика испытаний;

ПО - программное обеспечение;

ППО - предпроектное обследование;

РД - рабочая документация;

СТМ – система телемеханики;

ТЗ - техническое задание;

ТИ – телеизмерение;

ТН - трансформатор напряжения;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТС – телесигнализация;

ТТ - трансформатор тока;

ТМ – телемеханика;

УСПД - устройства сбора и передачи данных;

ЦППС – центральная приемо-передающая станция;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

RF - коммуникация, построенная на беспроводной связи (радиоканал);

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

1. Общие сведения

1.1. Наименование

Право заключения договора финансовой аренды (договора лизинга) комплексной автоматизированной системы (учета электроэнергии и телемеханики) с удаленным сбором данных для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (далее – Система).

1.2. Назначение

Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине, фактически отпущенной / принятой электроэнергии и мощности. Расширение системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями (юридические лица, бытовые абоненты и т.д.) и на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в том числе для построения балансов электрической энергии и мониторинга режимов потребления. Расширение системы телемеханики на ПС, РП, ТП в целях повышения их наблюдаемости.

В случае установки компонентов систем учета электроэнергии и телемеханики на ПС, РП, ТП не включенных в СТМ или оснащенных устаревшим оборудованием ТМ (без поддержки МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850), включение таких объектов в СТМ, в том числе с реализацией следующих функций:

- контроля технологического режима и состояния оборудования;

- управления основным и вспомогательным оборудованием (при наличии объектов управления);

- информационно-аналитической поддержки диспетчерского персонала;

- сбора и передачи телеметрической информации в ОИК ЦУС или ДП РЭС по протоколу МЭК 60870-5-104 и в соответствии со стандартом МЭК 61850.

1.3. Цели Системы

- Повышение наблюдаемости ПС/ТП/РП, передача технологической информации на все уровни принятия решений;

- Повышение эффективности диспетчерского управления;

- Ускорение ликвидации нарушений и аварий оборудования ПС/ТП/РП;

- Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования и возможности оперативного управления объектом;

- Приведение в соответствие систем учета электроэнергии на объектах требованиям отраслевых и нормативных документов;

- Снижение потерь электрической энергии путем повышения точности учета электроэнергии;

- Оперативное получение информации об объемах передаваемой электроэнергии и мощности, сокращение сроков получения и обработки информации.

1.4. Сроки передачи Системы в лизинг:

Передача Системы производится в соответствии с графиком передачи Системы в лизинг (приложение 6 к техническому заданию).

1.5. Технические характеристики компонентов Системы

Технические характеристики приборов учета должны соответствовать 
СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

В случае установки компонентов АСУЭ и ТМ на ПС, РП, ТП не оснащенных СТМ или оснащенных устаревшим оборудованием ТМ, вновь устанавливаемое оборудование для СТМ должно соответствовать:

- СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования.

- СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования.

- СТО 34.01-21-005-2019. Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ.

Все компоненты Системы (оборудование и материалы) должны быть аттестованы в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 31.03.2014 № 225пр/2).

1.6. Объекты

Объекты, на которых планируется передача Единицы Имущества в лизинг, приведены в приложении 2 к техническому заданию.

2. Общие технические требования к компонентам Системы.

  - Приборы учета электроэнергии входящие в состав Системы должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки, годом выпуска не ранее 1 квартала 2020 года.

  - Типы применяемых компонентов Системы (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы, УСПД) должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Применяемые в составе Системы измерительные трансформаторы тока должны иметь межповерочный интервал не менее 8 лет.

  - Оборудование шкафов АСУЭ с функциями ТМ для ТП 6-10 кВ должно соответствовать типовым техническим требованиям ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение 4).

2.4. Компоненты Системы должны быть интегрированы в существующий ИВК на базе ПО «Пирамида-Сети» и ОИК филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»:

- ИИК, включающие трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи, а также приборы коммерческого и технического учета электрической энергии;

- ИВКЭ, обеспечивающие доступ, диагностику, сбор и обработку информации от ИИК. В состав ИВКЭ должны входить: УСПД и/или контроллеры, обеспечивающие доступ к информации по учету электроэнергии на уровне ИИК, технические средства приема-передачи данных (оборудование локальных вычислительных сетей, кабельная инфраструктура). Допускается отсутствие в системе учета электроэнергии уровня ИВКЭ при соответствующем обосновании в проектной документации.

2.5. Система учета электроэнергии должна обеспечивать возможность формирования балансов электроэнергии по секциям шин каждого класса напряжения фидеров 6-10/0,4 кВ и в целом по ПС, включая обходные и секционные выключатели, а также трансформаторы собственных нужд.

2.6. В составе Системы должен быть предусмотрен ЗиП в соответствии с проектно-сметной документацией.

2.7. Средства защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должны учитывать возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно-аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п. 31 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

3. Требование к комплекту документов на Систему

3.1. Комплект документов, предоставляемый Лизингодателем при передаче Системы в лизинг:

- отчет по предпроектному обследованию;

- проектная документация;

- рабочая документация;

- эксплуатационная документация;

- программа и методика испытаний (ПМИ).

Отчет по предпроектному обследованию должен содержать:

- перечень объектов, по которым передается Система в лизинг,

- технические решения, применяемые в составе Системы с привязкой к объектам, передаваемым в лизинг.

Проектно-сметная документация должна содержать:

Технические решения, описание комплекса технических средств, схемы, чертежи и сметные расчеты, обеспечивающие привязку типовых технических решений к конкретному объекту и необходимые для монтажа и наладки компонентов систем учета и ТМ. В составе сметной документации необходимо предоставить единичную и общую сметную стоимость капитальных затрат по каждому техническому решению, согласно спецификации, указанной в приложении 1 к техническому заданию. В сметах необходимо предусмотреть затраты на поставку ЗиП в объеме не менее 3% от общих капитальных затрат.

Рабочая документация должна содержать:

- ведомость смонтированного оборудования;

- монтажная таблица (приложение 3 к данному ТЗ);

- пояснительную записку;

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- схему электропитания оборудования;

- схемы однолинейные принципиальные ПС с указанием приборов учета по каждому присоединению;

- таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы);

- схемы организации каналов телемеханики;

- электронные паспорта каждого объекта, где устанавливаются шкафы с функцией ТМ, содержащие таблицы конфигурации шкафа АСУЭ с функцией ТМ (IP адрес, адрес АСДУ, наименование сигналов с привязкой к присоединениям, типы КС, номер SIM и т.п.);

- спецификации оборудования и материалов;

- ведомости работ с учетом полного комплекса работ, необходимых для ввода в эксплуатацию Системы, в том числе настройка передачи телеметрической информации в существующий ОИК и настройке передачи данных учета в ИВК;

- локальные сметы на оборудование, локальные сметы на монтажные работы, локальные сметы на пусконаладочные работы, сводные сметные расчеты по каждому объекту и общий сводный сметный расчет по всем объектам;

- акты приема-передачи демонтированного оборудования;

- программу и методики испытаний (ПМИ).

Эксплуатационная документация должна содержать:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- схема подключения устройства сбора и передачи данных (УСПД/контроллер);

- паспорта-протоколы;

- паспорта на оборудование входящее в Систему (систему учета и ТМ);

- исходные данные, методика и результаты расчета границ суммарной относительной погрешности средств измерений;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в Систему (систему учета и  ТМ);

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих элементов Системы, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом Системы законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов Системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния Системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий.

Программа и методика испытаний (ПМИ) должна содержать:

Содержание программы и методики испытаний приведено в приложение 7.

3.2. Опытная эксплуатация перед передачей Системы в лизинг:

Перед вводом в опытную эксплуатацию объектов Системы Лизингодатель приглашает для совместного проведения опытной эксплуатации в качестве наблюдателей представителей Лизингополучателя.

На этапе опытной эксплуатации проводится работа по проверке выполнения заданных функций Системы, определения и проверке соответствия требованиям ТЗ количественных и качественных характеристик Системы, выявления и устранения недостатков в действиях Системы:

- ведение журнала опытной эксплуатации (приложение 5) с указанием отклонений от нормального режима работы системы учета и системы телемеханики, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации;

- организация работ по анализу результатов опытной эксплуатации включая:

- анализ продолжительности функционирования систем учёта и телемеханики в целом, их компонентов;

- результаты наблюдения за правильностью функционирования систем учета и телемеханики в целом, их компонентов (функций);

- случаи отказа, сбоя, аварийных ситуаций;

- фиксацию изменений параметров объекта управления и проводимых корректировках документации;

- фиксирование общего процента опроса;

- устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования;

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

Начало опытной эксплуатации устанавливается Лизингодателем путем направления приглашения Лизингополучателю для участия в опытной эксплуатации.

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования систем учета электроэнергии и телемеханики при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 1 месяца и не более 3 месяцев.

В случае конструктивной неисправности приборов учета или УСПД/ контроллера, модуля ввода/вывода Лизингодатель устраняет неисправности, при этом опытная эксплуатация останавливается. После возобновления работоспособности оборудования в составе систем учета электроэнергии и телемеханики, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения тридцати дней подряд успешного функционирования оборудования в составе Системы.

Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который должны заноситься сведения:

- о продолжительности функционирования;

- о результатах наблюдения за правильностью функционирования систем учета электроэнергии и телемеханики в целом, его компонентов (функций);

- об отказах, сбоях, аварийных ситуациях;

- об изменениях параметров объекта управления и проводимых корректировках документации.

По результатам опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации комплекса систем учета электроэнергии и телемеханики для дальнейшей передачи Системы в лизинг.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования и программного обеспечения техническим требованиям к Системе, а также выполнение компонентами систем учета электроэнергии и телемеханики, заявленных производителем свойств и функций. Удачным критерием является получение информации на ИВК с 95% приборов учета (недельный опрос, месячный опрос), за исключением вышедших из строя приборов учета. Под инцидентом понимается событие, нарушающее нормальное функционирование Системы, и не позволяющее успешно реализовать одну или несколько из заявленных функций.

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации по одному или нескольким интерфейсам:

автоматический еженедельный сбор значений накопленной с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам - не более 5% случаев неудачных опросов;

автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал - не более 5% случаев неудачных опросов в течение месяца;

автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД - не более 5% случаев неудачных опросов в течение 7 (семи) календарных дней;

удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в систему учета с удаленным сбором данных - не более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

формирование еженедельных балансов электроэнергии по объекту с погрешностью, не превышающую допустимую для данного объекта (в соответствии с РД 34.09.101-94);

сформированная в ИВК схема балансирования объектов, отображение реального значения фактического и допустимого небаланса по энергообъекту;

удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп - не более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

устойчивая работа элементов системы учета электроэнергии - максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов системы учета электроэнергии 	– не более 5% от общего количества узлов входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, сервера, % от общего числа приборов учета - не более 5%;

среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов без учета времени доставки ЗИП);

количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки - не более 5% в первый месяц опытной эксплуатации;

количество сбоев СОЕВ - не более 5% за период опытной эксплуатации;

количество нарушений в подсистеме сбора данных энергопотребления - не более 5% за период опытной эксплуатации;

непрерывная передача ТС и передача ТИ по апертуре в ОИК филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго».

3.3. Передача Системы в лизинг:

В Лизинг передается Система, соответствующая требованиям данного технического задания и прошедшая опытную эксплуатацию.

4. Требования к Системе (системы учета и ТМ)

4.1. Общие требования  к Системе

- Все технические средства, входящие в АСУЭ и систему ТМ должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы. Технические решения используемы в составе Системы должны соответствовать типовым техническим решениям применяемые в ПАО «МРСК Центра» (приложение 8).

- Система должна обеспечивать:

- представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей): на уровень ИВК и соответствующий АРМ;

- управление и параметрирование входящих в них компонентов;

- вычисление баланса электроэнергии в ИВК по фидерам 6-10кВ, уровню 0,4кВ ТП и подстанциям в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам всех классов напряжения, секциям шин с учетом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;

- удаленный доступ к приборам учета и УСПД / контроллерам / маршрутизаторам с ИВК филиала на базе ПО «Пирамида-Сети» и АРМ специалистов СДТУ;

- сохранность информации на уровнях ИВКЭ, ИВК, ОИК при возникновении любых нештатных ситуаций;

- после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации по иерархии каждой системы.

- Для распределительных устройств 6 кВ и выше с обходной системой шин при отсутствии трансформаторов тока в линии (за линейным разъединителем) должны быть разработаны решения по обеспечению автоматизированной фиксации перевода линии на обходной выключатель (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей), с отражением в ПМИ расчета количества электроэнергии через присоединение.

- Всё оборудование, входящее в состав систем учета и ТМ должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания и перепадах напряжения.

- Обмен оперативной информацией смонтированного оборудования с вышестоящими уровнями системы телемеханики должен осуществляться с использованием протоколов передачи данных в соответствии с МЭК 61850.

- Допускается применение протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104 (с возможностью задания апертуры передаваемых значений ТИ) при невозможности ОИК осуществлять информационное взаимодействие с использованием протоколов передачи данных в соответствии с МЭК 61850, при этом должна быть предусмотрена техническая возможность оперативного перехода на информационное взаимодействие  в соответствии МЭК 61850 при соответствующей готовности вышестоящего уровня управления (ЦУС) без дополнительных затрат и без необходимости замены основного и вспомогательного оборудования уровня ПС/РП/ТП.

- Программное обеспечение, применяемые протоколы оборудования ИИК и ИВКЭ систем учета и ТМ должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

- Смонтированное оборудование (ИИК / ИВКЭ) должно быть интегрировано в ИВК и ОИК филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго».

- Системы учета и ТМ должны осуществлять следующие функции:

- - учет электрической энергии;

- - контроль параметров качества электрической энергии в соответствии с функциональными возможностями компонентов системы в соответствии с параметрами СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- - управление и параметрирование входящих в нее компонентов;

- - передачу данных телесигнализации (открытие двери шкафа учета, сигнализация о пропадании напряжения на каждой фазе секции 0,4 кВ и на отходящих линиях 0,4 кВ, наличие напряжения на вводе в шкаф АСУЭ с функциями ТМ, срабатывание датчиков открытия дверей ТП, объема (для ЗТП) и задымления на ТП).

- - передачу данных телеизмерений с вводных приборов учета на ТП (cos φ, активную мощность, реактивную мощность, фазные напряжения, линейные напряжения, фазные токи, частоты в сети).

- Приборы учета электроэнергии должны интегрироваться в УСПД/контроллер по открытым промышленным протоколам.

- 4.2. Требования к системе организации единого времени

СОЕВ должна функционировать на всех уровнях АСУЭ и системы ТМ.

4.3. Требования к уровню ИВКЭ Системы

При наличии в проектной документации уровня ИВКЭ, он организуется с использованием УСПД / контроллера, который выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа со стороны ИВК к приборам учета и собранной информации.

Для определения требований к основным техническим характеристикам УСПД руководствоваться СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет передачу в ОИК следующей информации:

- открытие-закрытие двери шкафа АСУЭ и ТМ, РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4 кВ;

- сигнализация об отсутствии напряжения питания шкафа АСУЭ с функцией ТМ;

- сигнализация о задымлении помещения (в случае наличия датчика на ТП);

- сигнализация пофазно о пропадании напряжения на секции и отходящих линиях 0,4 кВ.

При параметрировании УСПД/контроллера в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени и отправляться на ИВК.

В шкафу АСУЭ с функциями ТМ должны быть предусмотрены вводные клеммы цепей контроля напряжения на присоединениях с размыкателем для безопасного обслуживания шкафа.

4.4.Требования к системе телемеханики

- Счетчик электроэнергии, установленный без УСПД на ТП должен обеспечивать сбор и передачу следующей телеметрической информации (обязательное наличие у ПУ канала GSM технологии для передачи данных и цифрового интерфейса RS-485):

  - телесигнализация о пропадании напряжения на секции шин 0,4 кВ;

  - телесигнализация об открытии двери шкафа учета, шкафа ВРУ 0,4 кВ (допускается обобщенный сигнал);

  - мгновенные значения телеизмерений следующих величин и информацию о наличии напряжения на вводе (вводах) ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети.

  - должен обеспечивать передачу данных телеметрической информации в ОИК АСДУ (спорадически с апертурой, циклически, по запросу).

- ИВКЭ (УСПД/совмещенный контроллер систем учета и ТМ), должен обладать следующими функциями:

  - телесигнализация по каждой фазе о пропадании напряжения на секции шин и отходящих фидерах 0,4 кВ;

  - телесигнализация об открытии дверей шкафа АСУЭ и ТМ, РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ, срабатывании пожарной и охранной сигнализации (при наличии на ТП, РП). Возможно формирование одного обобщенного ТС с дверей по периметру ТП, при этом на каждой двери должен быть установлен концевой выключатель;

  - мгновенные значения следующих величин на вводе (вводах) в ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети;

  - должен обеспечивать передачу данных телеметрической информации в ОИК АСДУ в соответствии со стандартом МЭК 61850 и по протоколу МЭК 60870-5-104 (спорадически с апертурой, циклически, по запросу).

- Счетчик электроэнергии должен обладать функциями передачи телеметрической информации (значения телеизмерений следующих величин на вводе (вводах) ТП: фазное напряжение в каждой фазе; линейное напряжение; фазный ток в каждой фазе; активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная); коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе; частота сети).

- Для ПС, РП, ТП и РТП система телемеханики должна обеспечивать возможность измерения, регистрации и передачи в соответствии со стандартом МЭК 61850 и по протоколу МЭК 60870-5-104 (спорадически с апертурой, циклически, по запросу) в ОИК АСДУ филиала. Объем передаваемой телеметрической информации по объектам приведен в приложении 4 к данному ТЗ.

- Технические характеристики модуля ввода/вывода приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики модуля ввода-вывода

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1.1. | Наработка на отказ, ч, не менее | 100 000 |
| 1.2. | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| 1.3. | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию не менее, лет | 5 |
| 2 | Напряжение питания, В | от 9 до 230 В переменного (постоянного) тока |
| 3 | Количество дискретных входов, не менее | 8 |
| 4 | Интерфейс связи | RS-485 |
| 5 | Параметры дискретных входов | - |
| 5.1 | Гальваническая развязка дискретных входов | по каждому каналу |
| 5.2 | Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В | 1000 |
| 5.3 | Номинальное значение входного напряжения, В (с защитой подводящего кабеля) | ~220 |
| 5.4 | Напряжение срабатывания, В, не менее (с защитой подводящего кабеля) | ~160 |
| 5.5 | Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов | 10 мс и более с шагом 1 мс |
| 6 | Защита оборудования | Обязательна установка в одном шкафу с электросчетчиками и УСПД |
| 7 | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |
| 8 | Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов, присвоение меток времени, проверка достоверности значений; | Обязательно |

4.5. Требования к электропитанию

Для ТП 6-10/0,4кВ:

Бесперебойное питание устройств системы учета и телемеханики должно обеспечиваться посредствам источника питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Время автономной работы оборудования должно быть достаточным для отправки последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 минут).

4.6. Требования к климатическому исполнению

Все оборудование системы учета и телемеханики включая блоки питания, реле и пр. должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур в соответствии с требованиями СТО 34.01-5.1-009-2019, СТО 34.01-5.1-010-2019, СТО 34.01-6.1-001-2016.

4.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Для обеспечения информационной безопасности должно быть выполнено:

- защита каждого (при необходимости) компонента системы учета электроэнергии и системы телемеханики;

- условие и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

- При совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений должны быть выполнены требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений для соблюдения защиты информации от несанкционированного доступа.

- Система телемеханики должна обеспечивать необходимые меры защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации, в том числе от деструктивных информационных воздействий (компьютерных атак) в соответствии с требованиями распоряжения ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р  «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ» и приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31.

4.8. Требования к монтажу и местам установки оборудования

Места установки оборудования должны соответствовать типовым техническим решениям (приложение 8) по организации интеллектуального учета электроэнергии.

Приборы учета электроэнергии, в том числе, должны быть установлены на вводные и отходящие присоединения подстанций 6-10 кВ и выше и границах балансовой принадлежности с потребителями, позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния.

При установке системы учета потребителям индивидуальной застройки:

- прибор учета электрической энергии должен быть установлен в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96;

- в случае наличия выносного отображающего устройства (дисплея), прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения, позволяющее провести идентификацию без подъема персонала на опору;

- комплектация шкафа должна включать в себя автоматический выключатель или выключатель нагрузки до прибора учета и автоматический выключатель после прибора учета непосредственного включения. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить визуальный контроль показаний с прибора учета, просмотр всех индицируемых данных и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета;

- внутридомовая сеть должна быть подключена к прибору учета непосредственного включения к выходным клеммам автоматического выключателя в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого ВШУ;

- монтаж шкафа учета должен быть выполнен по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания;

- приборы учета установленные на фасаде здания должны быть защищены от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на самонесущий изолированный провод;

- при наличии одного ввода на 2, 3, 4 квартиры, при наличии технической возможности и согласовании с владельцами помещений должно быть выполнено разделение вводов, по одному вводу на каждую квартиру (под технической возможностью подразумевается отсутствие необходимости переустройства внутридомовых сетей). В случае отсутствия технической возможности приборы учета должны быть установлены в соответствии с количеством квартир и с запасом кабельной продукции не более 25 м на один ввод 0,4 кВ;

- установка выносного шкафа учета на опоре, на высоте не менее 1,7м;

- монтаж оборудования должен быть выполнен по нормам безопасности от поражения электрическим током.

Система учета, установленная в электрощитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 кВ:

- прибор учета электрической энергии непосредственного включения должен быть размещен в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ,  в отдельном запирающемся шкафу;

- приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока должны быть размещены в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования;

- трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

- схема шкафа учета и подключение к нему ввода электроустановки должна быть выполнена в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

- монтаж шкафа должен быть выполнен по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

Системы учета электроэнергии, средств автоматизации и связи, установленные на ПС / ТП / РУ / КТП:

- трансформаторы тока должны быть установлены на присоединениях в РУ-0,4кВ;

- приборы учета, средства автоматизации и связи должны быть установлены в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного исполнения;

- приборы учета трансформаторного включения должны подключаться к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед приборами учета и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

- В РУ-0,4 кВ КТП 6-10/0,4 кВ должны быть установлены аппараты защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений типа ОПН.

- На ТП с комплексной автоматизацией средствами АСУЭ и ТМ должна быть обеспечена защита цепей контроля наличия напряжения на фазах отходящих линий посредствам клемм с токоограничивающими резисторами со стороны подключения к фидеру.

4.9. Требования к каналам связи

- при удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах;

- должна обеспечиваться передача данных с приборов учета электроэнергии (уровня ИИК) в ИВК с временной задержкой, не превышающей 12 часов;

- должна обеспечиваться передача данных с приборов учета (на объектах без УСПД/контроллеров) и с УСПД в ОИК в режиме реального времени (с задержкой, не превышающей время на организацию инициативного канала связи);

- задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут;

- передача информации от ИВКЭ до ИВК может осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS, а так же по каналам проводной связи в стандарте TCP/IP;

- передача данных по каналам GSM осуществляется только с использованием выделенной оператором связи APN (Access Point Name) для сетевой организации с аутентификацией доступа, не допускается использование для передачи данных сети Internet;

- технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с;

- оборудование и каналы передачи данных должны обеспечивать надежность и экономичность (наименьшие затраты) передачи данных;

- при использовании каналов связи сети GSM / LTE для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать в базовом режиме работу по надстройке GPRS и технологии UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме - по надстройке GPRS и технологии UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети стандарта  GSM;

- при использовании для передачи данных от приборов учета радиоканала в нелицензируемом диапазоне радиочастот (RF) модем должен обеспечивать работу в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и автоматическом изменении конфигурации сети;

- время на передачу телеметрической информации от ИВКЭ до ОИК должно соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-001-2016 «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования» и СТО 34.01-6.1-002-2016 «Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования»;

- Для организации передачи данных в ОИК в соответствии с МЭК 61850 и протоколам МЭК 60870-5-104 без промежуточной конвертации должна быть предусмотрена организация каналов связи до ближайшей точки концентрации трафика и сегментирование трафика на основании функционального назначения.

4.10. Требования к надежности и безопасности

Совмещенные компоненты АСУЭ и СТМ по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Система учета электроэнергии и система ТМ должны удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все элементы систем должны быть защищены:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

- Требования к надежности и живучести оборудования системы телемеханики:

- Средняя наработка на отказ (по каналу ввода-вывода) – не менее 100 000 часов.

4.11 Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав системы учета электроэнергии должны иметь:

свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

- так же в комплекте с поставляемым оборудованием, должны входить:

Руководство по каждому пакету ПО (допускается в одном документе и в т.ч. в электронном виде);

Ведомость ЗИП;

Инструкция по монтажу, пуску, настройке;

Руководство по эксплуатации (допускается в одном документе и в т.ч. в электронном виде);

Руководство пользователя (для программного обеспечения) (допускается в электронном виде).

4.12. Требования к электромагнитной совместимости

- Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) / [ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006)] Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) / ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 51318.11-99 (СИСПР 11-97) Совместимость технических средств электромагнитная.  Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных установок. Нормы и методы испытаний.

4.13 Требования к информационному обмену между уровнями системы

Средства коммуникаций между компонентами систем учета электроэнергии должны соответствовать следующим требованиям:

- поддержка протокола обмена данными с приборами учета в соответствии со спецификацией СПОДЭС;

- поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 61850, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, Fieldbus (Profibus, Modbus) и др.;

- формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

- Дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений (в т.ч. виртуальных) определяются соответствующими действующими НТД в области назначения применяемого прибора измерений.

5. Требования по стандартизации и унификации

Система (система учета и ТМ) должна соответствовать требованиями действующих нормативно-правовых документов:

  - ГОСТ 1983 - 2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические требования»;

  - ГОСТ 7746 - 2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

  - ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»;

  - ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 8.563–2009. ГСИ. «Методики (методы) измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

  - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1)»;

  - СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования»;

  - СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования»;

  - СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования;

  - СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования.

  - СТО 34.01-21-005-2019. Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ;

  - СТО 34.01-21-005-2019. Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанция напряжением 35кВ;

  - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»;

6. Гарантийные обязательства на Систему

Гарантии качества распространяются на все компоненты, входящие в систему учета электроэнергии и телемеханики, их конструктивные элементы.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации пусковых комплексов систем учета электроэнергии и телемеханики на объектах, указанных в приложении 2 (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта передачи Системы в лизинг.

8. По вопросам обращаться:

| Должность | ФИО | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОЭиРСУ | Кошлаков П.М. | (4852) 78-12-50 |
| Начальник УУЭ | Волкова Е.С. | (4852) 78-12-17 |
| Начальник УКиТАСУ | Полетаев А.В. | (4852) 78-13-03 |

9. Приложения

Приложение 1. Спецификация оборудования Системы.

  - Приложение 2. Перечень объектов для организации Системы.

  - Приложение 3. Формы монтажных таблиц.

  - Приложение 4. Унифицированные технические требования при реализации проектов автоматизации ТП.

  - Приложение 5. Форма журнала опытной эксплуатации.

  - Приложение 6. График передачи Системы в лизинг.

  - Приложение 7. Содержание программы и методики испытаний.

  - Приложение 8. Типовые технические решения

Приложение 2

к техническому заданию

Перечень объектов для организации системы учета

(приложение № 2 размещено отдельно в составе конкурсной документации)

Приложение  3

к техническому заданию

Формы монтажных таблиц

(приложение №3 размещено отдельно в составе конкурсной документации)

Приложение 4

к техническому заданию

Унифицированные технические требования при реализации проектов автоматизации ТП.

Таблица 1. Объем телеметрической информации и данных учета для ТП различных категорий.

| Вариант ТП | Описание объекта | Краткое описание технического решения | Перечень сигналов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТС | ТИ |
| 1 | - ТП с одним трансформатором, мощностью до 100 кВА и протяженностью фидера до 150 м; - Все ТП не на балансе Общества (абонентские ТП). | Установка счетчика (GSM-технология) на вводе в ТП с возможностью передачи телеизмерений, телесигнализации и данных учета, бесперебойное питание оборудования (ионистор). Поддержка протокола передачи СПОДЭС и МЭК 60870-5-104. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - контроль наличия напряжения на вводе в устройство | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 1а | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ не более 2. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (11ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6 фаз (6ТС); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 1б | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ не более 2. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (11ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6 фаз (6ТС); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 2а | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 2б | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик , модуль(и) ввода-вывода (23ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ. |
| 3а | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. , модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета и журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 3б | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 3 до 6. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (24ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2 до 6 фидеров – 18 фаз (18ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 4а | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ. |
| 4б | - ТП с одним трансформатором; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик, модуль(и) ввода-вывода (41ТС), испытательная коробка, бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема. | - На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре) - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 5а | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 5б | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 7 до 12. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (42ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров – 36 фаз (36ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 6а | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт., модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |
| 6б | - ТП с двумя трансформаторами; - Количество отходящих фидеров 0,4кВ от 13 до 24. | Установка шкафа ТМ и АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик - 2шт. , модуль(и) ввода-вывода (78ТС), испытательная коробка -2шт., бесперебойное питание оборудования (ионистор), УСПД или коммуникационный контроллер, для сбора/передачи данных в ОИК и ИВК, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), установленных у потребителей, запитанных отходящими линиями ТП. Поддержка протоколов передачи данных УСПД/контроллера на верхний уровень: МЭК 60870-5-104 и в соответствии с МЭК 61850 в ОИК и совместимый с ИВК АСУЭ. | - Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ - Положение двери(ей) РУ 10 (6) кВ, отсека(ов) силовых трансформаторов, двери в РУ 0,4кВ (1 обобщенный сигнал); - Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров – 72 фазы (72ТС)); - Контроль напряжения питания на вводе в устройство; - 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации; - 1 ТС с датчиков объема; - Положение секционного КА. | - На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср на 2х с.ш. 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре); - Данные технического и коммерческого учета, журналы событий счетчиков в ИВК АСУЭ. |

Примечание: Для ТП с количеством фидеров более 24, решение основывать на базе решения 6б с учетом дополнительных модулей ТМ и возможного увеличения количества счетчиков для ТП более чем с двумя вводами.

Приведенные варианты технических решений являются типовыми. Допускается применение технических решений, не перечисленных в типовых вариантах при условии соблюдения технических требований и функционала систем АСУЭ и ТМ приведенных в данном ТЗ.

Таблица 2. Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ

| Вариант ТП | Основные требования к оборудованию и шкафам ТМ и АСУЭ |
| --- | --- |
| 1 | - Счетчик должен обеспечивать сбор данных учета электроэнергии и ТИ, передачу информации посредствам GSM-модема в ИВК АСУЭ по протоколу: - СПОДЭС в ПО «Пирамида-Сети» - МЭК 60870-5-104 в ОИК по протоколу в режиме «реального времени» (спорадически с апертурой, циклически и по запросу); - Для передачи ТИ и ТС должно быть организовано бесперебойное питание устройства посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 мин). Возможны варианты с организацией бесперебойного питания в самом устройстве; - Все оборудование должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С; - Оборудование должно размещаться в едином шкафу на ТП; - Возможно использование модулей дискретных входов на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения); - Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ. - Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих кабелей. |
| 1а-6б | - Контроллер ТМ и АСУЭ должен обеспечивать сбор данных учета и телеметрической информации и передачу ее посредствам GSM-модема (может быть встроен в контроллер) в ОИК по протоколам МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104 в режиме «реального времени» (спорадически с апертурой, циклически, по запросу) и в ИВК АСУЭ на базе ПО «Пирамида-Сети»; - Бесперебойное питание устройств в шкафу должно обеспечиваться посредствам блока питания, оснащенного суперконденсаторами (ионисторами). Времени автономной работы, которого должно быть достаточно на отправку последних данных телеметрии в случае пропадания напряжения на основном вводе (не менее 3 мин); - Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая блоки питания, реле и пр., должно обеспечивать свою работоспособность в диапазоне температур -40…+60 °С (никакого дополнительного обогрева в шкафу не должно быть); - Все оборудование ТМ и АСУЭ, включая счетчики на вводе в ТП, должно размещаться в едином шкафу на ТП. - Возможно использование модулей дискретных входов на 220В и на 24В с реле для контроля напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ (пофазный контроль напряжения); - Требования к модулям (контроллерам) дискретных входов (возможна интеграция модуля ТС в счетчик): - (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) 24 В и/или 230 В переменного тока; - Уровни дискретных сигналов 24 В постоянного тока: низкий уровень сигнала от 0 до 5 В, высокий уровень сигнала от 15 до 30 В; - Номинальный ток дискретных сигналов на 24 В при замкнутых контактах от 5 мА до 10 мА; - Уровни дискретных сигналов 230 В переменного тока: низкий уровень сигнала от 5 до 15 % от Uном, высокий уровень сигнала от 75 до 125 % от Uном; - Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров: устранение влияния «дребезга» контактов, присвоение меток времени, проверка достоверности значений; - Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов: 10 мс и более с шагом 1 мс; - Гальваническая изоляция входов не менее 2500В. - Все оборудование должно соответствовать Технической политике и СТО Общества и ПАО «Россети» в части АСУЭ и ТМ. - Должна быть предусмотрена электрическая защита оборудования в шкафу и подводящих контрольных кабелей. - для цепей контроля напряжения в шкафу должны быть предусмотрены вводные клеммы с размыкателем. |

Примечание: В случае, если на ТП уже установлено работоспособное оборудование ТМ или АСУЭ (соответствующее указанным техническим требованиям), то необходимо рассмотреть возможность его дальнейшего применения в составе Системы.

Приложение 5

к техническому заданию

Журнал проведения опытной эксплуатации

СИСТЕМы УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, СИСТЕМы ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Наименование Единицы Имущества

| Ответственное лицо от |  | Ответственное лицо от |
| --- | --- | --- |
| ПАО (АО) «________________» ___________________________ должность ___________________________ Фамилия ИО « ___ » ____________ 20____г. |  | __________________________________ __________________________________ должность __________________________________ Фамилия ИО « ___ » ____________ 20____г. |

Отклонения от нормального режима работы, замечания и предложения,

возникшие в ходе проведения опытной эксплуатации

| № пп | Дата записи | Наименование точки учета, прибора, системы | Описание отказа, сбоя, аварийной ситуации | Предложения по устранению сбоя, отказа, аварийной ситуации | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пронумеровано,

прошнуровано ___ листов

Приложение 6

к техническому заданию

ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ СИСТЕМЫ В ЛИЗИНГ

(приложение № 6 размещено отдельно в составе конкурсной документации)

Приложение 7

к техническому заданию

Содержание программы и методики испытаний

(приложение № 7 размещено отдельно в составе конкурсной документации)

Приложение 8

к техническому заданию

Типовые технические решения.

(приложение № 8 размещено отдельно в составе конкурсной документации)