## 63_лот_(всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41143326 (ВЭС-3083/2015) | 41143326 | 466.1 |  | 7 | Помогаев Владимир Николаевич | СоРЭС | Курская область, Советский р-он, п. им. Ленина, ул. Садовая, д. 71 | строительство ответвления протяженностью 0,722 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 493 (инв. № 1883 Б) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 493 (инв. № 1883 Б) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 493 (инв. № 1883 Б) |  |  | 2410.898 | 0 | 161.7874 | 1655.4722 | 490.2795 | 103.3584 | 2410.8975 | [6 empty] | 0.722 | 1186.968 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 160 кВА | 514.4533 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.5 | 636.5 | [6 empty] | 2410.8975 | 2016-03-21
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.722 | 1186.968 |  | 94.9574 | 1032.6622 |  | 59.3484 | 1186.968
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА | 514.45 |  | 11.25 | 61.8 | 436.2933 | 5.11 | 514.4533
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.5 | 636.5 |  | 50.92 | 547.39 |  | 38.19 | 636.5
41142079 (ВЭС-3101/2015) | 41142079 | 466.1 |  | 14.5 | Тонких Дмитрий Иванович | МаРЭС | Курская область, с. Мантурово, ул. Почтовая, д. 2 а | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010728-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010728-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010728-00) |  |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [23 empty] | 0.08 | 101.84 | [6 empty] | 101.84 | 2016-03-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84
41154364 (ЗЭС-2730/2015) | 41154364 | 1887584.92 |  | 150 | ООО " Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, МО Беляевский с/с | строительство ответвления протяженностью 1,5 км от опоры № 108 существующей ВЛ-10 кВ № 71604 (инв. № 54.734248.) до границы земельного участка заявителя, с монтажом двух разъединителей 10 кВ, в точке врезки и на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителей определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 71604 (инв. № 54.734248.) |  |  | 1688.96 | 0 | 133.26 | 1388.34 | 87.7325 | 79.62 | 1688.9525 |  |  |  |  | 1.6 | 1568 |  |  |  |  | 2 | 120.9525 | [19 empty] | 1688.9525 | 2015-03-30
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 1.6 | 1568 |  | 125.44 | 1364.16 |  | 78.4 | 1568
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 |  | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.9525
41138991 (СЭС-2706/2015) | 41138991 | 466.1 | 466.1 | 13 | Михеенков Алексей Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-он, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:144 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 239/63 (инв. № 13011436-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,08 км. по техническим условиям С-2014 | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 239/63 (инв. № 13011436-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 239/63 (инв. № 13011436-00) |  |  | 8.2 | 0 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [21 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) - 1 шт. | 8.2 | [8 empty] | 8.2 | 2016-03-16 | Остальной объем строительства включен в С-2014 (Лот № 28 льготники)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
41143262 (СЭС-2712/2015) | 41143262 | 466.1 |  | 10 | Леухина Лариса Николаевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081702:423 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100) с устройством перехода через автомобильную дорогу и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-1958; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям С-2095 Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям С-1958 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-1958 | ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 303150760100) |  |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [23 empty] | 0.16 | 203.68 | [6 empty] | 203.68 | 2016-03-01 | Остальной объем строительства включен в С-1958 (Лот № 25 Льготники СЭС); С-2095 (Лот № 30 льготники СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68
41146159 (СЭС-2720/2015) | 41146159 | 466.1 |  | 7 | Денисова Галина Владимировна | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-он, Русановский сельсовет, д. Русановка, кад. № 46:25:171501:427 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 51 существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.13 (инв. № 31100400) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,005 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 3.1.13 (инв. № 31100400) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-10 кВ № 3.1.13 (инв. № 31100400) |  |  | 453.533 | 0 | 15.6448 | 113.7523 | 315.7579 | 8.3779 | 453.5329 |  |  |  |  | 0.03 | 49.32 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.005 | 6.365 | [6 empty] | 453.5329 | 2016-03-24
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 49.32 |  | 3.9456 | 42.9084 |  | 2.466 | 49.32
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.476 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.872 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.005 | 6.365 |  | 0.5092 | 5.4739 |  | 0.3819 | 6.365
41103275 (ЦЭС-11222/2015) | 41103275 | 637000.95 | 254800.3813 | 600 | Общество с ограниченной ответственностью «Совтест АТЕ» | КРЭС | 05029, г. Курск, ул. К. Маркса, уч. 46:29:102007:37 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 7-1 существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 471.48 | 0 | 36.79 | 369.66 | 43.8662 | 21.16 | 471.4762 | [6 empty] | 0.25 | 411 |  |  | 1 | 60.4762 | [19 empty] | 471.4762 | 2016-07-02
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.25 | 411 |  | 32.88 | 357.57 |  | 20.55 | 411
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41140347 (ЦЭС-11223/2015) | 41140347 | 22220.4 |  | 40 | Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» | КРЭС | г.Курск, ул.Экспедиционная, д.1 | 10.9. Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 703. | замена ТП-10/0,4 кВ № 703 (160 кВА) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом договоров Ц-5213 (15 кВт) и Ц-9175 (99 кВт). | ТП-10/0,4 кВ № 703 (160 кВА) |  |  | 595.92 | 0 | 14.99 | 84.02 | 491.71 | 5.21 | 595.93 | [15 empty] | Монтаж КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) | 583.43 | 1 | 12.5 | [12 empty] | 595.93 | 2016-03-16
[11 empty] | Монтаж КТП 250 кВА | 1 | 551.3 |  | 11.86 | 52.75 | 481.59 | 5.11 | 551.31
[11 empty] | (Демонтаж ТП 160 кВА) | 1 | 32.12 |  | 2.38 | 29.74 | возврат | 0 | 32.12
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
41104983 (ЦЭС-11287/2015) | 41104983 | 133428.35 | 133428.3474 | 3 | Самойлов Виктор Иванович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091205:207 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 629.7889 | 0 | 24.354 | 166.3574 | 427.0851 | 11.9886 | 629.7851 |  |  |  |  | 0.01 | 16.44 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.07 | 89.11 | [6 empty] | 629.7851 | 2016-08-10
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 |  | 0.822 | 16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 |  | 11.25 | 61.8 | 373.0989 | 5.11 | 451.2589
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 |  | 5.3466 | 89.11
41133697 (ЦЭС-11500/2015) | 41133697 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Костина Лилия Николаевна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул.Подазовская | - строительство ответвления протяженностью 0,005 км от опоры № 11 существующей ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 5845) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 5845) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 332.19 (инв. № 5845) |  |  | 469.7179 |  | 16.9396 | 127.2604 | 315.7579 | 9.76 | 469.7179 | [6 empty] | 0.005 | 8.22 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.05 | 63.65 | [6 empty] | 469.7179 | 2016-03-22
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.005 | 8.22 |  | 0.6576 | 7.1514 | 0 | 0.411 | 8.22
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41139367 (ЦЭС-11540/2015) | 41139367 | 466.1 |  | 12 | Конорев Сергей Васильевич | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:117 | - строительство ответвления протяженностью 0,295 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,195 км. по техническим условиям Ц-11020, с учетом задачи Ц-9406. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 |  | 7.638 | 127.3 | [23 empty] | 0.1 | 127.3 | [6 empty] | 127.3 | 2016-03-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020 (Лот № 50 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 |  | 7.638 | 127.3
41140389 (ЦЭС-11544/2015) | 41140389 | 466.1 |  | 12 | Степанычев Владимир Николаевич | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:115 | строительство ответвления протяженностью 0,335 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,295 км. по техническим условиям Ц-11540, с учетом задач Ц-9406, Ц-11020. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/, по техническим условиям Ц-11540. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [23 empty] | 0.04 | 50.92 | [6 empty] | 50.92 | 2016-03-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020 (Лот № 50 Юго-Запад); Ц-11540 (Лот № 63.)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 |  | 3.0552 | 50.92
41140401 (ЦЭС-11545/2015) | 41140401 | 466.1 | 466.1 | 15 | Черняев Олег Валерьевич | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:116 | - строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,28 км. по техническим условиям Ц-11540, с учетом задач Ц-9406, Ц-11020. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/, по техническим условиям Ц-11540. | [33 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2016-03-15 | Объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020 (Лот № 50 Юго-Запад); Ц-11540 (Лот № 63)
41141597 (ЦЭС-11571/2015) | 41141597 | 466.1 | 466.1 | 4 | Дворникова Елена Ивановна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12011325-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-9968 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [23 empty] | 0.11 | 140.03 | [6 empty] | 140.03 | 2016-03-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9968 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 |  | 8.4018 | 140.03
41141611 (ЦЭС-11573/2015) | 41141611 | 466.1 |  | 14 | Стариков Евгений Юрьевич | КРЭС | д. Зорино, уч. 46:11:170603:59 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (д. Зорино) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [23 empty] | 0.04 | 50.92 | [6 empty] | 50.92 | 2016-03-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 |  | 3.0552 | 50.92
41144977 (ЦЭС-11589/2015) | 41144977 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Руцкой Дмитрий Александрович | МРЭС | п. Медвенка, ул. Певнева, д. 3, помещение 1 и 2 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 7…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 32.544 | 0 | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544 | [27 empty] | 0,12 км по трассе | 32.544 |  |  | 32.544 | 2016-03-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,12 км по трассе | 32.544 |  | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544
41143817 (ЦЭС-11592/2015) | 41143817 | 466.1 | 466.1 | 12 | Буглов Александр Яковлевич | КРЭС | Курская обл., д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:152 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [23 empty] | 0.07 | 89.11 | [6 empty] | 89.11 | 2016-03-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11
41144572 (ЦЭС-11594/2015) | 41144572 | 466.1 |  | 10 | Дроздов Леонид Григорьевич | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Симоненко | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 1-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,5 км по трассе и замены 12 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) |  |  | 789.26 | 0 | 63.1408 | 678.7636 | 0 | 47.3556 | 789.26 | [23 empty] | 0.12 | 152.76 |  |  |  |  | 0,5 км по трассе (с заменой провода 2*А-25 на СИП 2 (70мм2) и с заменой 12 опор на ж/б) | 636.5 | 789.26 | 2016-03-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 152.76 |  | 12.2208 | 131.3736 | 0 | 9.1656 | 152.76
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,5 км по трассе (с заменой провода 2*А-25 на СИП 2 (70мм2) и с заменой 12 опор на ж/б) | 636.5 |  | 50.92 | 547.39 | 0 | 38.19 | 636.5
41144591 (ЦЭС-11595/2015) | 41144591 | 466.1 |  | 10 | Дроздов Сергей Леонидович | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Симоненко. | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 1-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11594. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,5 км по трассе и замены 12 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11594. | [33 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-24 | Объем строительства включен в Ц-11594 (физ. объемы от 09.09.2015 г.)
41144612 (ЦЭС-11596/2015) | 41144612 | 466.1 |  | 10 | Дроздова Антонина Федоровна | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Симоненко. | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 1-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11594. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,5 км по трассе и замены 12 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11594. | [33 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-24 | Объем строительства включен в Ц-11594 (физ. объемы от 09.09.2015 г.)
41144622 (ЦЭС-11597/2015) | 41144622 | 466.1 | 466.1 | 12 | Жиленкова Ольга Юрьевна | КРЭС | 305512, п. Камыши, уч. 46:11:060701:916 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 1/63 (инв. № 2757) до границы земельного участка заявителя (в т.ч. 0,17 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068), марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1/63 (инв. № 2757) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция ВЛ-10 кВ № 420.10 (инв. № 4068) в части установки 3-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ проектируемой по п. 10.1 технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 1/63 (инв. № 2757) |  |  | 402.65 | 0 | 31.816 | 341.149 | 6.7 | 22.985 | 402.65 | [8 empty] | установка 3-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ | 76.2 | [11 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 | 0,25, в т.ч. 0,17 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 318.25 | [6 empty] | 402.65 | 2016-03-16
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | установка 3-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ | 76.2 |  | 6.096 | 66.294 | 0 | 3.81 | 76.2
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,25, в т.ч. 0,17 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 Кв | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25
41147024 (ЦЭС-11612/2015) | 41147024 | 466.1 |  | 12 | Иминенко Александр Алексеевич | БРЭС | Курская область, Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Звягинцево, уч-к 96 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 103 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11019; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-11019 Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11019 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11019 | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) |  |  | 381.9 | 0 | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [23 empty] | 0.3 | 381.9 | [6 empty] | 381.9 | 2016-03-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-11019 (Лот № 52 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 |  | 22.914 | 381.9
41147650 (ЦЭС-11617/2015) | 41147650 | 466.1 |  | 12 | Козленко Маргарита Юрьевна | КРЭС | 305511, Курский р-н, п.Юбилейный,уч. 46:11:210604:39 | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 3352) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3352) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3352) |  |  | 216.41 | 0 | 17.3128 | 186.1126 | 0 | 12.9846 | 216.41 | [23 empty] | 0.17 | 216.41 | [6 empty] | 216.41 | 2016-03-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 216.41 |  | 17.3128 | 186.1126 |  | 12.9846 | 216.41
41147755 (ЦЭС-11631/2015) | 41147755 | 466.1 |  | 14.5 | Машошин Владимир Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч.46:11:080103:230 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,39 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 400 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 1519.9662 | 0 | 95.6936 | 931.4682 | 432.5362 | 60.2682 | 1519.9662 | [6 empty] | 0.3 | 493.2 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 400 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 457.3199 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.39 | 496.47 | [6 empty] | 1519.9662 | 2016-03-21
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.3 | 493.2 |  | 39.456 | 429.084 |  | 24.66 | 493.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 400 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 457.3199 |  | 11.86 | 61.8 | 378.5499 | 5.11 | 457.3199
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.39 | 496.47 |  | 39.7176 | 426.9642 |  | 29.7882 | 496.47
41148991 (ЦЭС-11634/2015) | 41148991 | 466.1 |  | 15 | Пономарева Валерия Викторовна | БРЭС | 305513 Курская область, Курский район, с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:63 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 3464) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3464) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3464) |  |  | 381.9 | 0 | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [23 empty] | 0.3 | 381.9 | [6 empty] | 381.9 | 2016-03-23
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 |  | 22.914 | 381.9
41146120 (ЮЭС-2954/2015) | 41146120 | 466.1 |  | 10 | Ревин Михаил Павлович | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Б. Солдатское, ул. Гагарина, д.26 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100160) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100160) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100160) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [23 empty] | 0.035 | 44.555 | [6 empty] | 44.555 | 2016-03-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 11261.483 | 0 | 740.365 | 7424.8586 | 2618.1254 | 478.1285 | 11261.4774 | [31 empty] | 11261.4774

## 63_лот_(Юго-Запад) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41139367 (ЦЭС-11540/2015) | 41139367 | 466.1 |  | 12 | Конорев Сергей Васильевич | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:117 | - строительство ответвления протяженностью 0,295 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,195 км. по техническим условиям Ц-11020, с учетом задачи Ц-9406. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 117.0069 |  | 9.3606 | 100.6259 |  | 7.0204 | 117.0069 | [31 empty] | 0.1 | 117.0069 | [8 empty] | 117.0069 | 2016-03-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020 (Лот № 50 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 117.0069 |  | 9.3606 | 100.6259 |  | 7.0204 | 117.0069
41140389 (ЦЭС-11544/2015) | 41140389 | 466.1 |  | 12 | Степанычев Владимир Николаевич | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:115 | строительство ответвления протяженностью 0,335 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,295 км. по техническим условиям Ц-11540, с учетом задач Ц-9406, Ц-11020. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/, по техническим условиям Ц-11540. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) |  |  | 46.8028 | 0 | 3.7442 | 40.2504 | 0 | 2.8082 | 46.8028 | [31 empty] | 0.04 | 46.8028 | [8 empty] | 46.8028 | 2016-03-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020 (Лот № 50 Юго-Запад); Ц-11540 (Лот № 63.)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 46.8028 |  | 3.7442 | 40.2504 |  | 2.8082 | 46.8028
41140401 (ЦЭС-11545/2015) | 41140401 | 466.1 | 466.1 | 15 | Черняев Олег Валерьевич | КРЭС | с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:116 | - строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,28 км. по техническим условиям Ц-11540, с учетом задач Ц-9406, Ц-11020. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/, по техническим условиям Ц-11540. | [41 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2016-03-15 | Объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020 (Лот № 50 Юго-Запад); Ц-11540 (Лот № 63)
41144572 (ЦЭС-11594/2015) | 41144572 | 466.1 |  | 10 | Дроздов Леонид Григорьевич | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Симоненко | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры № 1-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,5 км по трассе и замены 12 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) |  |  | 866.9083 | 0 | 69.3527 | 745.5411 | 0 | 52.0145 | 866.9083 | [31 empty] | 0.12 | 140.4083 | [6 empty] | 0,5 км по трассе (с заменой провода 2*А-25 на СИП 2 (70мм2) и с заменой 12 опор на ж/б) | 726.5 | 866.9083 | 2016-03-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 140.4083 |  | 11.2327 | 120.7511 | 0 | 8.4245 | 140.4083
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,5 км по трассе (с заменой провода 2*А-25 на СИП 2 (70мм2) и с заменой 12 опор на ж/б) | 726.5 |  | 58.12 | 624.79 | 0 | 43.59 | 726.5
41144591 (ЦЭС-11595/2015) | 41144591 | 466.1 |  | 10 | Дроздов Сергей Леонидович | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Симоненко. | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 1-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11594. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,5 км по трассе и замены 12 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11594. | [41 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2016-03-24 | Объем строительства включен в Ц-11594 (физ. объемы от 09.09.2015 г.)
41144612 (ЦЭС-11596/2015) | 41144612 | 466.1 |  | 10 | Дроздова Антонина Федоровна | ОРЭС | 307214 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Дьяконово, ул.Симоненко. | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 1-12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11594. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 8622) в части замены провода на провод большего сечения на магистральном участке протяженностью 0,5 км по трассе и замены 12 опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11594. | [41 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2016-03-24 | Объем строительства включен в Ц-11594 (физ. объемы от 09.09.2015 г.)
41147755 (ЦЭС-11631/2015) | 41147755 | 466.1 |  | 14.5 | Машошин Владимир Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, уч.46:11:080103:230 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,39 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 400 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 1422.523 | 0 | 87.8982 | 847.0941 | 432.5362 | 54.9946 | 1422.523 | [10 empty] | 0.3 | 435.9 |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | КТП 400 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 457.3199 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.39 | 456.3269 | [8 empty] | 1422.523 | 2016-03-21
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.3 | 435.9 |  | 34.872 | 379.233 |  | 21.795 | 435.9
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 400 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 457.3199 |  | 11.86 | 61.8 | 378.5499 | 5.11 | 457.3199
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.39 | 456.3269 |  | 36.5062 | 392.4411 |  | 27.3796 | 456.3269
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 2453.241 | 0 | 170.3556 | 1733.5115 | 432.5362 | 116.8377 | 2453.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 435.9 |  |  | 60.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 457.3199 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 760.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 726.5 | 2453.241

## 63_лот_(Не_льготники)
Приложение к лоту 63 льготники (SAP № 8500004941)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41154364 (ЗЭС-2730/2015) | 41154364 | 1887584.92 |  | 150 | ООО " Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, МО Беляевский с/с | строительство ответвления протяженностью 1,6 км от опоры № 108 существующей ВЛ-10 кВ № 71604 (инв. № 54.734248.) до границы земельного участка заявителя, с монтажом двух разъединителей 10 кВ, в точке врезки и на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителей определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 71604 (инв. № 54.734248.) |  |  | 1688.96 | 0 | 133.26 | 1388.34 | 87.7325 | 79.62 | 1688.9525 | [8 empty] | 1.6 | 1568 |  |  |  |  | 2 | 120.9525 | [26 empty] | 1688.9525 | 2015-03-30
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 1.6 | 1568 |  | 125.44 | 1364.16 |  | 78.4 | 1568
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 |  | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.9525
41103275 (ЦЭС-11222/2015) | 41103275 | 637000.95 | 254800.3813 | 600 | Общество с ограниченной ответственностью «Совтест АТЕ» | КРЭС | 05029, г. Курск, ул. К. Маркса, уч. 46:29:102007:37 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 7-1 существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 423.73 | 0 | 32.97 | 328.1175 | 43.8662 | 18.7725 | 423.7262 | [10 empty] | 0.25 | 363.25 |  |  | 1 | 60.4762 | [26 empty] | 423.7262 | 2016-07-02
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.25 | 363.25 |  | 29.06 | 316.0275 |  | 18.1625 | 363.25
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41140347 (ЦЭС-11223/2015) | 41140347 | 22220.4 |  | 40 | Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» | КРЭС | г.Курск, ул.Экспедиционная, д.1 | Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности):В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: -приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ;- приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»);- класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения);- трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5;- пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока;- температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С.Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования.Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 703. | замена ТП-10/0,4 кВ № 703 (160 кВА) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом договоров Ц-5213 (15 кВт) и Ц-9175 (99 кВт). | ТП-10/0,4 кВ № 703 (160 кВА) |  |  | 595.92 | 0 | 14.99 | 84.02 | 491.71 | 5.21 | 595.93 | [22 empty] | Монтаж КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) | 583.43 | 1 | 12.5 | [16 empty] | 595.93 | 2016-03-16
[11 empty] | Монтаж КТП 250 кВА | 1 | 551.3 |  | 11.86 | 52.75 | 481.59 | 5.11 | 551.31
[11 empty] | (Демонтаж ТП 160 кВА) | 1 | 32.12 |  | 2.38 | 29.74 | возврат | 0 | 32.12
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
41104983 (ЦЭС-11287/2015) | 41104983 | 133428.35 | 133428.3474 | 3 | Самойлов Виктор Иванович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091205:207 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании);строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 603.8447 | 0 | 22.5324 | 146.7361 | 423.301 | 11.2715 | 603.841 | [8 empty] | 0.01 | 14.53 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 437.5847 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.07 | 78.75 | [8 empty] | 603.841 | 2016-08-10
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.53 |  | 1.1624 | 12.6411 |  | 0.7265 | 14.53
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 437.5847 |  | 10.41 | 52.75 | 369.3147 | 5.11 | 437.5847
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 78.75 |  | 6.3 | 67.725 |  | 4.725 | 78.75
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 3312.4547 | 0 | 203.7524 | 1947.2136 | 1046.6097 | 114.874 | 3312.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1582.53 | 0.25 | 363.25 | 0 | 0 | 4 | 241.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) 2) КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 1021.0147 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312.4497
И.о. Заместителя директора по КС | [8 empty] | ____________________ | [6 empty] | Г.П. Хардиков
Начальник УПР | [8 empty] | ____________________ | [6 empty] | В.В. Волошин
Начальник УИ | [8 empty] | ____________________ | [6 empty] | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [8 empty] | ____________________ | [6 empty] | М.В. Филипкин

## 63_лот_(Не_льготники-) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41140347 (ЦЭС-11223/2015) | 41140347 | 22220.4 |  | 40 | Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» | КРЭС | г.Курск, ул.Экспедиционная, д.1 | 10.9. Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 703. | замена ТП-10/0,4 кВ № 703 (160 кВА) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом договоров Ц-5213 (15 кВт) и Ц-9175 (99 кВт). | ТП-10/0,4 кВ № 703 (160 кВА) |  |  | 595.92 | 0 | 14.99 | 84.02 | 491.71 | 5.21 | 595.93 | [22 empty] | Монтаж КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) | 583.43 | 1 | 12.5 | [16 empty] | 595.93 | 2016-03-16
[11 empty] | Монтаж КТП 250 кВА | 1 | 551.3 |  | 11.86 | 52.75 | 481.59 | 5.11 | 551.31
[11 empty] | (Демонтаж ТП 160 кВА) | 1 | 32.12 |  | 2.38 | 29.74 | возврат | 0 | 32.12
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
41104983 (ЦЭС-11287/2015) | 41104983 | 133428.35 | 133428.3474 | 3 | Самойлов Виктор Иванович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091205:207 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 620.6737 | 0 | 23.6248 | 158.4993 | 427.0851 | 11.4608 | 620.6699 | [8 empty] | 0.01 | 14.53 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.07 | 81.9048 | [8 empty] | 620.6699 | 2016-08-10
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.53 |  | 1.1624 | 12.6411 |  | 0.7265 | 14.53
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 451.2589 |  | 11.25 | 61.8 | 373.0989 | 5.11 | 451.2589
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 81.9048 |  | 6.5524 | 70.4382 |  | 4.9143 | 81.9048
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 1216.5937 | 0 | 38.6148 | 242.5193 | 918.7951 | 16.6708 | 1216.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.53 |  | 0 |  | 0 |  | 60.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1034.6889 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1216.5999

## 63_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41142079 (ВЭС-3101/2015) | 41142079 | 466.1 |  | 14.5 | Тонких Дмитрий Иванович | МаРЭС | Курская область, с. Мантурово, ул. Почтовая, д. 2 а | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010728-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010728-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010728-00) |  |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [32 empty] | 0.08 | 101.84 | [8 empty] | 101.84 | 2016-03-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84
41138991 (СЭС-2706/2015) | 41138991 | 466.1 | 466.1 | 13 | Михеенков Алексей Владимирович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-он, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:144 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 239/63 (инв. № 13011436-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,08 км. по техническим условиям С-2014 | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 239/63 (инв. № 13011436-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 239/63 (инв. № 13011436-00) |  |  | 8.2 | 0 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) - 1 шт. | 8.2 | [10 empty] | 8.2 | 2016-03-16 | Остальной объем строительства включен в С-2014 (Лот № 28 льготники)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
41141597 (ЦЭС-11571/2015) | 41141597 | 466.1 | 466.1 | 4 | Дворникова Елена Ивановна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный | - строительство ответвления протяженностью 0,27 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12011325-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-9968 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011325-00) |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [32 empty] | 0.11 | 140.03 | [8 empty] | 140.03 | 2016-03-15 | Остальной объем строительства включен в Ц-9968 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 |  | 8.4018 | 140.03
41141611 (ЦЭС-11573/2015) | 41141611 | 466.1 |  | 14 | Стариков Евгений Юрьевич | КРЭС | д. Зорино, уч. 46:11:170603:59 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (д. Зорино) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [32 empty] | 0.04 | 50.92 | [8 empty] | 50.92 | 2016-03-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 |  | 3.0552 | 50.92
41144977 (ЦЭС-11589/2015) | 41144977 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Руцкой Дмитрий Александрович | МРЭС | п. Медвенка, ул. Певнева, д. 3, помещение 1 и 2 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 7…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 32.544 | 0 | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544 | [38 empty] | 0,12 км по трассе | 32.544 |  |  | 32.544 | 2016-03-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,12 км по трассе | 32.544 |  | 2.6035 | 29.2896 | 0 | 0.65088 | 32.544
41143817 (ЦЭС-11592/2015) | 41143817 | 466.1 | 466.1 | 12 | Буглов Александр Яковлевич | КРЭС | Курская обл., д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:152 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 89.11 | 0 | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [32 empty] | 0.07 | 89.11 | [8 empty] | 89.11 | 2016-03-16
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11
41146120 (ЮЭС-2954/2015) | 41146120 | 466.1 |  | 10 | Ревин Михаил Павлович | Б.С.РЭС | Курская обл., с. Б. Солдатское, ул. Гагарина, д.26 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100160) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100160) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 100160) |  |  | 44.555 | 0 | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [32 empty] | 0.035 | 44.555 | [8 empty] | 44.555 | 2016-03-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 467.199 | 0 | 36.9799 | 397.2009 | 6.7 | 26.3182 | 467.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 |  | 426.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.544 |  | 0 | 467.199