## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№___________от ____________
Публичное акционерное общество
"Россети Центр и Приволжье"
филиал "Рязаньэнерго "
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
И.о.первого заместителя
директора-главный инженер
филиала «Рязаньэнерго»
А.А. Корнилов
| 2023 г. | «____» _________________ 2023 г.
Техническое задание
Выполнение капитального ремонта резервных силовых трансформаторов ТРДН-25000/110, ТДН-10000/110, ТДН-16000/110 для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
г.Рязань
2023 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
№ | Участок | Подстанция | Характеристика электроустановки | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО филиала | Пункты перебазировки |  | Расстояние (км) от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по
[6 empty] | Начальный | Конечный
[8 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | ПС "Гриденинская" | Полный класс напряжения 35/6 кВ. Схема РУ 35 кВ «Одна рабочая несекционированная система шин» | Нижегородская область. Балахнинский район. д.Гриденино, д. № 24б. | г. Балахна, ул. Свердлова, д. № 29 | База ПО | ПС "Гриденинская" | 19.5 | 0.5
1 | Сасовский ПУ СП | ПС Парская | Резервный трансформатор ТРДН-25000/110 | хоз. двор ПС Парская Рязанская область пгт. Шилово | Рязанская обл. г. Сасово, ул. Горького, 1-В | Сасовский производственный участок службы ПС | ПС Парская | 115 | 0.1
2 | Рязанский ПУ СП | ПС Коловрат | Резервный трансформатор ТДН-10000/110 | Рязанская обл., г.Спасск, ул.Советская, д.137 | Рязанская обл. г. Рязань, ул. МОГЭС 3 | Рязанский производственный участок службы ПС | ПС Коловрат | 65
3 | Рязанский ПУ СП | ПС Ока | Резервный трансформатор ТДН-16000/110 | ПС 110 кВ Ока Рязанская область г. Рыбное, ул.Тепловозная,10 | Рязанская обл. г. Рязань, ул. МОГЭС 3 | Рязанский производственный участок службы ПС | ПС Ока | 25

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | Участок | Месяц | Наименование ПС | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[8 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Сасовский участок СП | 22.05.2023-30.09.2023 | ПС 110 кВ Парская | Резервный трансформатор ТРДН-25000/110 | Отбор проб масла на химический анализ и хроматографию. | комп. | 1 |  |  |  |  | Вредные условия труда | Ремонтные работы в условиях эл.сетей
[5 empty] | Прогрев трансформатора перед испытаниями и вскрытием. | технологическая операция | 1
[5 empty] | Предварительные испытания трансформатора. | комп. | 1
[5 empty] | Вскрытие активной части трансформатора. | шт. | 1 | Шкурка | кв.м | 14 | 14
[5 empty] | Осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции. | комп. | 1 | Ветошь | кг | 28 | 28
[8 empty] | Нефрас С-2-80/120 | кг | 0.3 | 0.3
[8 empty] | Смазка ГОИ | кг | 6 | 6
[5 empty] | Осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток. | комп. | 1 | Техпластина МБС | кг | 19.5 | 19.5
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 | кг | 42 | 42
[8 empty] | Сольвент А 130/150 | кг | 10 | 10
[8 empty] | Растворитель 646 | кг | 7.8 | 7.8
[5 empty] | Осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя регулирования под нагрузкой. | комп. | 1 | Растворитель Р4 | кг | 2.6 | 2.6
[8 empty] | Ацетон | кг | 1.5 | 1.5
[8 empty] | Уайт-спирит | л | 3 | 3
[5 empty] | Осмотр, чистка, ремонт и покраска бака. | шт. | 1 | Смазка ЦИАТИМ 221 | кг | 4 | 4
[5 empty] | Осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента. | комп. | 1 | Шкаф автоматического управления дутья ШД-2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Электродвигатель с крыльчаткой | шт. | 12 | 12
[8 empty] | Силикагель индикаторный | кг | 0.2 | 0.2
[8 empty] | Силикагель КСКГ | кг | 150 | 150
[5 empty] | Осмотр, чистка, ремонт (замена, монтаж) вводов, при необходимости замена масла и испытание вводов перед установкой на трансформатор. | шт. | 9 | Ввод трансформаторный 10кВ ВСТБ-10/1600 УХЛ1 с контактом разьемным | шт. |  | 6
[8 empty] | Ввод трансформаторный 110кВ | шт. |  | 3
[5 empty] | Сушка, очистка, регенерация и, при необходимости, смена масла. | т | 19.5 | Масло трансформаторное | т |  | 7.5
[5 empty] | Сушка изоляции обмоток активной части и трансформаторов тока (необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний). | комп. | 1
[5 empty] | Проверка защит и измерительных приборов. | комп. | 1
[5 empty] | Сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта. | комп. | 1
[5 empty] | Испытания после капитального ремонта. | 1 трансф-тор | 1 | [5 empty] | Испытания после сборки
2 | Рязанский участок СП | 22.05.2023-30.09.2023 | ПС 110 кВ Коловрат | Резервный трансформатор ТДН-10000/110 | Отбор проб масла на химический анализ и хроматографию. | комп. | 1 |  |  |  |  | Вредные условия труда | Ремонтные работы в условиях эл.сетей
[5 empty] | Прогрев трансформатора перед испытаниями и вскрытием. | технологическая операция | 1
[5 empty] | Предварительные испытания трансформатора. | комп. | 1
[5 empty] | Вскрытие активной части трансформатора. | шт. | 1 | Шкурка | кв.м | 12.8 | 12.8
[5 empty] | Осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции. | комп. | 1 | Ветошь | кг | 25.6 | 25.6
[8 empty] | Нефрас С-2-80/120 | кг | 0.3 | 0.3
[8 empty] | Смазка ГОИ | кг | 6 | 6
[8 empty] | Техпластина МБС | кг | 19.5 | 19.5
[5 empty] | Осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток. | комп. | 1 | Эмаль ПФ-115 | кг | 38.4 | 38.4
[8 empty] | Сольвент А 130/150 | кг | 10 | 10
[8 empty] | Растворитель 646 | кг | 7.5 | 7.5
[5 empty] | Осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя регулирования под нагрузкой. | комп. | 1 | Растворитель Р4 | кг | 1.5 | 1.5
[8 empty] | Ацетон | кг | 1 | 1
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 2.5 | 2.5
[5 empty] | Осмотр, чистка, ремонт и покраска бака. | шт. | 1 | Смазка ЦИАТИМ 221 | кг | 4 | 4
[5 empty] | Осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента. | комп. | 1 | Шкаф автоматического управления дутья ШД-2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Электродвигатель с крыльчаткой | шт. | 4 | 4
[8 empty] | Силикагель индикаторный | кг | 0.2 | 0.2
[8 empty] | Силикагель КСКГ | кг | 120 | 120
[5 empty] | Осмотр, чистка, ремонт (замена) вводов, при необходимости замена масла и испытание вводов перед установкой на трансформатор. | шт. | 3 | Ввод трансформаторный 10кВ ВСТБ-10/1000 УХЛ1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Контакт разьемный (зажим контактный НН) | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Сушка, очистка, регенерация и, при необходимости, смена масла. | т | 10 | Масло трансформаторное | т |  | 2.5
[5 empty] | Сушка изоляции обмоток активной части и трансформаторов тока (необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний). | комп. | 1
[5 empty] | Проверка защит и измерительных приборов. | комп. | 1
[5 empty] | Сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта. | комп. | 1
[5 empty] | Испытания после капитального ремонта. | 1 трансформатор | 1 | [5 empty] | Испытания после сборки
3 | Рязанский участок СП | 22.05.2023-30.09.2023 | ПС 110 кВ Ока | Резервный трансформатор ТДН-16000/110 | Отбор проб масла на химический анализ и хроматографию. | комп. | 1 |  |  |  |  | Вредные условия труда | Ремонтные работы в условиях эл.сетей
[5 empty] | Прогрев трансформатора перед испытаниями и вскрытием. | технологическая операция | 1
[5 empty] | Предварительные испытания трансформатора. | комп. | 1
[5 empty] | Вскрытие активной части трансформатора. | шт. | 1 | Шкурка | кв.м | 13 | 13
[5 empty] | Осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции. | комп. | 1 | Ветошь | кг | 26 | 26
[8 empty] | Нефрас С-2-80/120 | кг | 0.3 | 0.3
[8 empty] | Смазка ГОИ | кг | 6 | 6
[8 empty] | Техпластина МБС | кг | 20.5 | 20.5
[5 empty] | Осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток. | комп. | 1 | Эмаль ПФ-115 | кг | 39 | 39
[8 empty] | Сольвент А 130/150 | кг | 10 | 10
[8 empty] | Растворитель 646 | кг | 7.5 | 7.5
[5 empty] | Осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя регулирования под нагрузкой. | комп. | 1 | Растворитель Р4 | кг | 2 | 2
[8 empty] | Ацетон | кг | 1 | 1
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 3 | 3
[5 empty] | Осмотр, чистка, ремонт и покраска бака. | шт. | 1 | Смазка ЦИАТИМ 221 | кг | 4 | 4
[5 empty] | Осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента. | комп. | 1 | Шкаф автоматического управления дутья ШД-2 | шт. | 1 | 1
[8 empty] | Электродвигатель с крыльчаткой | шт. | 6 | 6
[8 empty] | Силикагель индикаторный | кг | 0.2 | 0.2
[8 empty] | Силикагель КСКГ | кг | 150 | 150
[5 empty] | Осмотр, чистка, ремонт (замена) вводов, при необходимости замена масла и испытание вводов перед установкой на трансформатор. | шт. | 3 | Ввод трансформаторный 10кВ ВСТБ-10/1000 УХЛ1 | шт. | 1 | 3
[8 empty] | Контакт разьемный (зажим контактный НН) | шт. | 1 | 3
[5 empty] | Сушка, очистка, регенерация и, при необходимости, смена масла. | т | 13.2 | Масло трансформаторное | т |  | 4.5
[5 empty] | Сушка изоляции обмоток активной части и трансформаторов тока, необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний. | комп. | 1
[5 empty] | Проверка защит и измерительных приборов. | комп. | 1
[5 empty] | Сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта. | комп. | 1
[5 empty] | Испытания после капитального ремонта. | 1 трансформатор | 1 | [5 empty] | Испытания после сборки
Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запасных частей Подрядчика, не предусмотренных настоящим техническим заданием, предварительно согласовывается с Заказчиком. Электротехническая продукция должна быть новой (ранее неиспользованной), качественной, исправной, иметь год выпуска не ранее 2022года, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие.

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Расчёт затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств от базы до места проведения работ и обратно приведён в Приложении 1.1. к настоящему техническому заданию
Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в сборниках БЦ 2003г., в текущую стоимость, необходимо применять индекс:
- | i. Данный индекс не должен превышать – 4,44.
Начальник управления высоковольтных сетей филиала "Рязаньэнерго" |  | В.В. Мануев
Заместитель главного инженера по управлению производственными активами |  | А.В. Смирнов
Начальник службы подстанций филиала "Рязаньэнерго" |  | П.В. Стерлигов

## Лист5
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Наименование ПС | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
служба подстанций
1 | ПС Парская | 112 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 2 | 0.0033333 | 0 | 2.0033
2 | ПС Коловрат | 65 | 0.1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1.4444 | 0.0033333 | 0 | 1.5673
3 | ПС Ока | 25 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1765