## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Конаковский | д. Вахонино | 40296440, 40325289 | 1. Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №10 отпайки ВЛ-10 кВ на дер. Свердлово от ТП «Вахонино-1» фид.№4 ПС 35/10 кВ «Энергетик», до проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА «Вахонино-5», ориентировочной протяженностью 0,01 км. Конструктивное исполнение, протяженность, марку и сечение провода (кабеля) определить проектом. 2. Строительство новой СТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. 3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА «Вахонино-5» до границы участка Попелковского И.Э. ориентировочной протяженностью 0,03 км проводом марки СИП-2 сечением 35 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. 4. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА «Вахонино-5» до границы участка Рядинской С.К. ориентировочной протяженностью 0,1 км проводом марки СИП-2 сечением 35 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом
2 | Конаковский | д. Игуменка | 41087803 | 1. Строительство участка КЛ-6 кВ от опоры №1-104 отпайки ВЛ-6 кВ ТП «Игуменка» фид.№4 ПС 35/6 кВ «Красный Луч», до проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 63 кВА, ориентировочной протяженностью 0,3 км. Конструктивное исполнение, протяженность, марку и сечение кабеля определить проектом. 2. Строительство новой СТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. 3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
3 | Конаковский | д. Старое Мелково | 40374029 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 КТП 6/0,4 кВ – 630 кВА «Слобода» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2, сечением 25 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
4 | Конаковский | с. Городня | 40446206 | 1. Строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №44 ВЛ-6 кВ фид.№15 ПС 35/6 кВ «Красный Луч», до проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 63 кВА, ориентировочной протяженностью 0,15 км. Конструктивное исполнение, протяженность, марку и сечение кабеля определить проектом. 2. Строительство новой СТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. 3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 6/0,4 кВ – 63 кВА до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
5 | Торжокский | д. Барсуки | 41084323 | Реконструкция с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф. «№1» КТП-10/0,4кВ-2*400кВА №539 «Барсуки» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,475 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность, сечение провода определить проектом.
6 | Калининский | д. Колталово | 41098423 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ фид. № 2 от проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА » до границы участка заявителя протяженностью 0,219км.;
7 | Калининский | д. Красная Новь | 41098428, 41089642, 41089735, 41090543, 41096474, 41096458, 41102094, 41094397, 41086692, 41087686, 41086785, 41090550, 41087398, 41099718, 41089632 | 1. строительство новой КТП 10/0.4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА; 2. строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 56 ВЛ – 10 кВ фид. № 22 ПС 35/10 кВ Гришкино до проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА проводом марки СИП-3 протяженностью 0,61км. Предусмотреть совместный подвес проводов ВЛ – 10 кВ с проектируемой ВЛ – 0,4 кВ фид. №2. Длина совместного подвеса 0.37 км. 3. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 протяженностью 0,59км(Стрюков А.С., Шитов Н.А., Мищенко Е.В., Коголь А.В., Симкин Д.П., Степанова Е.И.); 4. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №2 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 протяженностью 0,37км(Дупелев А.А., Морошкина П.А., Филимонов А.К., Жежель Н.А., Сухов И.С.); 5. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №3 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 протяженностью 0,45км( для заявителей Дявятаев А.М., Щукина М.А., Попов А.Ю., Мрыгина О.В.);
8 | Торопецкий | д.Подгороднее | 41109047 , 41110274 | Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ 0,4 кВ ореинтеровочной протяженностью 0,4 км до границы участка заявителя Евсеева Л.А. кад.уч. №69:34:0191405:2; Самохвалова В.Л., кад.уч. №69:34:0191405:1 с учетом присоединения Стецюк Д.Г. кад. уч. №69:34:0191405:19; Лазарева Д.В. кад № 69:34:0191405:16; Потрехаева А.Ю. кад № 69:34:0191405:22, Дуничкиной Л.Н. кад. уч. №69:34:0191405:10; Ходяковой М.В. кад. № 69:34:0191405:15; Широковой Н.О. кад.№ 69:34:0191405:30 Соколовой Т.П. кад. уч. №69:34:0191405:27; Елисеева В.О. кад.уч. №69:34:0191405:29; Найстур Н.Н. кад.уч. №69:34:0191405:24; Голуб Ю.В. кад.уч. №69:34:0191405:33 проводом марки СИП-2 сечением 70 мм2 на ж/б опорах.
9 | Калининский | д. Савино | 41101454, 41101461, 41108159, 41108919 | 1. строительство новой КТП 10/0.4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА; 2. строительство участка ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 127 отпайки на КТП 10/0,4 кВ – 250 кВА № 433 «Савинская Слобода ЖК» ВЛ-10 кВ фид. № 6 ПС 35/10 кВ Медное до проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА проводом марки СИП-3. Длина участка 0.2 км; 3. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №1 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 (для Лисовской А.А. и Финашина А.Н.). Длина участка 0.25 км; 4. строительство участка ВЛ-0.4 кВ фид. №2 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА до границ участков заявителей проводом марки СИП-2 (для Раткевич М.Л. и Раткевич С.И.). Длина участка 0.52 км;
10 | Калининский | с. Никольское | 41096044 | . Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 (по ТУ для Гусарова В.П. – 15 кВт) КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА № 522 «Никольское 2» до границы участка заявителя протяженностью 0,36км;
|  |  | Заместитель начальника УРС | И.В. Балалайкин