“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр» - «Брянскэнерго»

Капшуков Ф.А. “ 	02__” 	06 _ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку зарядно-подзарядного устройства для герметизированных необслуживаемых свинцово кислотных аккумуляторных батарей.

Лот №307А

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку зарядно – подзарядного (ЗПУ) устройства зарядки герметизированных необслуживаемых свинцово кислотных аккумуляторных батарей для технического перевооружения ПС 110/6 кВ Южная.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО

«Россети Центр» - «Брянскэнерго» в объемах, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки (календарных дней с момента подачи заявки) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брянскэнерго | Авто/жд | г. Брянск., проспект Московский 43 | 60 | 1 |

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные ЗПУ должны быть не хуже параметров, приведенных в таблице. Допускаются к поставке аналоги продукции, соответствующие данным параметрам или превосходящие их по своему функционалу:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |
| 1.1. | Производитель | - | - |
| 1.2. | Заводской тип (марка) | УЗП М-40/01-ДТ | ZPM_TIP |
| 1.3. | Номинальное входное напряжение, В | 380 | ZPM_U_NOM_V |
| 1.4. | Частота питающей сети, Гц | 50 |  |
| 1.5. | Пределы изменения входного напряжения, не хуже, % | до+10%, минус 15% UН |  |
| 1.6. | Напряжение на выходе основной части ЗВУ, В | 220 |  |
| 1.7. | Напряжение на выходе дополнительной части ЗВУ, В | 2-60 |  |
| 1.8. | Номинальный ток модуля основной части ЗВУ, не менее, А | 40 |  |
| 1.9. | Количество модулей | 2 |  |
| 1.10. | Номинальный выходной ток основной части ЗВУ, не менее, А | 40 |  |
| 1.11. | Номинальный выходной ток дополнительной части ЗВУ, не менее, А | 1,5 |  |
| 1.12. | Наличие дополнительного устройства для заряда «концевых» элементов АБ | да |  |

| 1.13. | Статическая стабилизация выходного напряжения | 0,5% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14. | Пульсации выходного напряжения, не более | 0,1% |  |
| 1.15. | КПД, не менее, % | 0,96 |  |
| 1.16. | Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |  |
| 1.17. | Наличие устройства температурной компенсации заряда батареи | да |  |
| 1.18. | Наличие функции параллельной работы | да |  |
| 1.19. | Охлаждение (комбинированное/естественное, безвентиляторное) | естественное | ZPM_SPOSOB_OHLAGD |
| 1.20 | Размеры шкафа (ВхШхГ), не более, мм | 1400*530*600 | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 1.21. | Выход для пуска принудительной вентиляции в помещении | да |  |
| 1.22. | Блокировка режима выравнивающего заряда при отключенной вентиляции | да |  |
| 1.23. | Автоматический выключатель на выходе по постоянному току | да |  |
| 2. Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 2.1. | Степень защиты | IP21 | ZPM_STEPEN_ZASHIT |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не менее | +45°С |  |
| 3.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не ниже | +1°С |  |
| 3.4. | Высота установки над уровнем моря, до, м не менее | 1000 |  |
| 3.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 |  |
| 4. Комплектность поставки |  |  |  |
| 4.1. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплект должен удовлетворять требованиям раздела 6. | да |  |
| 4.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 5. Требования по надежности |  |  |  |
| 5.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 5.2. | Срок службы, лет, не менее | 25 | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 5.3. | Требования к диагностированию оборудования: - в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001- 2017 - в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | да нет |  |
| 5.4. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | да | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 5.5. | Периодичность и объем технического обслуживания | тех. осмотр – 1 раз в год. проф. контр – 1 раз в 6 лет | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 6. Требования по безопасности |  |  |  |

| 6.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | да |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |
| 7.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) | да |  |
| 7.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |
| 7.3. | Соответствие ГОСТ 18142.1-85 | да |  |
| 8. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 8.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | да |  |
| 8.2. | Условия транспортирования | по ГОСТ 23216-78 автотранспорт + требования п.8.5. |  |
| 8.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 8.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | по ГОСТ 15150-69, срок хранения 2 года. |  |
| 8.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | да |  |
| 9. Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |
| 9.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | да |  |
| 9.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | да |  |
| 10. Дополнительные требования |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по

монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф- наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

| Начальник СПС УВС | С.Н. Трушкин |
| --- | --- |

Саввин В.А. (4832) 67 25 55