“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

Капшуков Ф.А.

“_01_” 06_ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля силового ВВГнг-LS 1x50-1 и ВВГнг-LS 1x16-1 (или эквивалент).

Лот № 204A

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» производит закупку силового кабеля для технического перевооружения ПС 110/6 кВ Южная.

- Предмет конкурса

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным

ТЗ:

Поставка	оборудования	производится	на	склад	филиала	ПАО	«Россети	Центр»:	-

«Брянскэнерго»

| Филиал | Точка поставки | Материал | Срок поставки (календарных дней с момента подачи заявки) | Количество, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брянскэнерго | г.Брянск., проспект Московский 43 | Кабель ВВГнг-LS 1x50-1 | 60 | 100 |
|  |  | Кабель ВВГнг-LS 1x16-1 |  | 140 |

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные кабеля должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| Наименование кабеля | Технические требования и характеристики кабеля |
| --- | --- |
| ВВГнг-LS 1x50-1 | ГОСТ 16442-80, ГОСТ 31996-2012 |
|  | - Номинальное напряжение, кВ – 1 |
|  | - Число жил – 1 |
|  | - Номинальное сечение жилы, мм2 – 50 |
|  | - Материал жилы - медь |
|  | - Тип исполнения жилы - однопроволочное |
|  | - Фазная изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности |
|  | - Тип брони - небронированный |
|  | - Оболочка – ПВХ пластикат пониженной горючести без защитного покрова |
|  | - Пожароопасность - Не распространяет горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением |
|  | - Температура прокладки, °С, не ниже – минус 15 |
|  | - Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С - 70 |
|  | - Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее – 7 |
|  | - Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля на постоянном токе при |

| ВВГнг-LS 1x16-1 | прокладке на воздухе, А – 247 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 5,23 |  |
|  | ГОСТ 16442-80, ГОСТ 31996-2012 |  |
|  | - Номинальное напряжение, кВ – 1 |  |
|  | - Число жил – 1 |  |
|  | - Номинальное сечение жилы, мм2 – 16 |  |
|  | - Материал жилы - медь |  |
|  | - Тип исполнения жилы - однопроволочное |  |
|  | - Фазная изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности |  |
|  | - Тип брони - небронированный |  |
|  | - Оболочка – ПВХ пластикат пониженной горючести без защитного покрова |  |
|  | - Пожароопасность - Не распространяет горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением |  |
|  | - Температура прокладки, °С, не ниже – минус 15 |  |
|  | - Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С - 70 |  |
|  | - Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее – 5,8 |  |
|  | - Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля на постоянном токе при прокладке на воздухе, А - 89 |  |
|  | - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 1,74 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  | -50 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |
| - материалы, применяемые для изготовления кабелей: с пластмассовой изоляцией должны соответствовать п. 2.2.11. ГОСТ 16442-80 - номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение жил, наружный диаметр и расчетная масса кабеля должны соответствовать: ГОСТ 16442-80 (для кабелей с пластмассовой изоляцией) - у кабелей с пластмассовой изоляцией на поверхности изоляции жил и пластмассовой оболочки не должно быть трещин, пузырей и вмятин, выводящих толщину изоляции или оболочки за предельные отклонения - поставляемый кабель должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается кабель, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- кабель, впервые поставляемый для нужд ПАО «Россети Центр», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «Россети Центр» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- кабель, не использовавшийся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО

«Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки кабеля) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку заявленной номенклатуры для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данные документы должны подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Кабель должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»;

- ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабеля должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабеля, ГОСТ 23216- 78, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690-2012, ГОСТ 16442-80, ГОСТ 31996-2012 или соответствующих

МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81). Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается наматывать кабели с пластмассовой оболочкой в бухты. Концы кабелей должны быть заделаны в соответствие с ГОСТ 18690-2012. Допускается заделка концов кабелей с пропитанной бумажной изоляцией горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Способ укладки и транспортировки кабеля должен предотвращать его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия кабеля должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16442-80, ГОСТ 31996-2012.

  - Срок изготовления кабеля должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый кабель должна распространяться не менее чем на 60 месяцев (для кабелей с пластмассовой изоляцией). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабеля из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных

дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

языке.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки кабеля должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый кабель, на русском

Маркировка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, ГОСТ 16442-80,

ГОСТ 31996-2012.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами. Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировка цифрами производится печатанием или тиснением и должна быть отчетливой.

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте, или барабане должны быть указаны:

  - товарный знак предприятия-изготовителя;

  - условное обозначение кабеля;

  - длина кабеля в метрах и число отрезков;

  - масса брутто/нетто, кг (для барабана/бухты);

  - дата изготовления (год, месяц);

  - номер барабана или бухты;

  - штамп технического контроля на ярлыке.

По всем видам кабеля Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003- 90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого кабеля.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия кабеля должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник СПС УВС | С.Н. Трушкин |
| --- | --- |