| «УТВЕРЖДАЮ» Первый Заместитель директора – – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» ________________________ Мордыкин В.В. « 14 » июня 2018г. |  |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7-3332и

на проведение закупки по выбору подрядчика

на  выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции

по объекту: «Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП 02 КВЛ-10 кВ №№10,34 и РУ-10 кВ ТП 100 КВЛ -10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Трубная, ТП-10/0,4кВ,  двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения двух 166-ти квартирных домов, расположенных по адресу Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12а, 67:03:0010108:928 и восточнее участка д. 12а, 67:03:0010108:644».

| Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 13003256 | 367363400 | Оборудование РП № 2 |
| 13003253 | 367359100 | Оборудование ЗТП № 100 |

- Общие требования.

Работы выполнить в два этапа:

1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для строительства двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП 02 КВЛ-10 кВ №№10, 34 и РУ-10 кВ ТП 100 КВЛ -10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Трубная, ТП-10/0,4кВ,  двух КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения двух 166-ти квартирных домов, расположенных по адресу Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12а, 67:03:0010108:928 и восточнее участка д. 12а, 67:03:0010108:644, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распределительном сетевом комплексе»

  - Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости).

2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Договор на технологическое присоединение:

| № п.п | № Договора | Дата договора | Заказчик | Наименование объекта, адрес | Максимальная мощность, кВт | Уровень напряжения, кВ/ Категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41658471 | 14.06.2018г. | ООО «Консоль» | 166-ти квартирный дом, расположенный по адресу Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12а, 67:03:0010108:928 | 129,0(I (первая) – 16,0 кВт; II (вторая) – 113,0 кВт | 0,4 1(первая) 2 (вторая) |
| 2 | 41658483 | 14.06.2018г. | ООО «Консоль» | 166-ти квартирного жилого дома, б/с 5,6, расположенный по адресу Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, восточнее участка д. 12а, 67:03:0010108:644 | 137,0(I (первая) – 16,0 кВт; II (вторая) – 121,0 кВт | 0,4 1(первая) 2 (вторая) |

| № | Мероприятие | СПП-элемент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,980 км(ГНБ 3*0,02 км) |  |
| 2 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,560 км(ГНБ 0,1 км) |  |
| 3 | Строительство ТП-1/0,4 кВ, 2х400 кВА |  |
| 4 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 2х0,020 км |  |
| 5 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 2х0,020 км |  |

- Требования к проектированию.

3.1 Техническая часть проекта в составе:

3.1.1 Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

- сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории;

- технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).

3.1.2 Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- акт выбора земельного участка, согласованный с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- акт выбора земельного участка на действующем топоматериале, с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки (Акт выбора должен отражать оптимальный вариант трассы линейного объекта, «посадки» площадного объекта);

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

3.1.3 Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

- схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор и мачт оттяжками;

- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

3.1.4 Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части)

3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;

3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

3.1.8.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

3.2. Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком и в надзорных органах (при необходимости).

3.3. Требования к оформлению проектной  документации.

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить спецификации электротехнического оборудования, материалов и арматуры, ЗИП (5% - провода, 3% - арматура), согласовав их с Заказчиком.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

4. Требования к сметной документации:

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. федеральной сметно-нормативной базой ФЕР 2017;

- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных решений ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

(Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.)

- Требования к проведению СМР и ПНР.

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по благоустройству);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов регламентирующих производство общестроительных работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых  материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

6. Требования к подрядной организации:

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных работ;

- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;

- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- 7. Правила контроля и приемки работ.

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с  условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.

8. Требования к оборудованию и материалам.

8.1. Общие требования:

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на стадии проектирования;

- выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты реконструкции (нового строительства), на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 10 (6) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП.

| Тип кабеля КЛ – 10 кВ | АПвБП |
| --- | --- |

- Предусмотреть проектом и осуществить строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ (ячейка №9) РП 02 до I с. ш. РУ 10 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,98 км, в том числе методом ГНБ ~ 3х0,02 км.

- Предусмотреть проектом и осуществить строительство КЛ-10 кВ кВ от РУ 10 кВ (ячейка №4) ТП 100 до II с. ш. РУ 10 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,56 км, в том числе методом ГНБ ~ 0,1 км.

- Произвести замену коммутационных аппаратов в РУ 10 кВ РП 02(ячейка №9) и ТП № 100(ячейка №4).

- Предусмотреть проектом и осуществить строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ (номера коммутационных аппаратов определить проектом) до ВЩУ 0,4 кВ 166-ти квартирного дома, расположенного по адресу Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12а, 67:03:0010108:928, ориентировочной протяженностью 2х0,020 км.

- Предусмотреть проектом и осуществить строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ (номера коммутационных аппаратов определить проектом) до ВЩУ 0,4 кВ 166-ти квартирного жилого дома, б/с 5,6, расположенного по адресу Смоленская область, г. Гагарин, пер. Пионерский, восточнее участка д. 12а, 67:03:0010108:644, ориентировочной протяженностью 2х0,020 км.

| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| --- | --- |
| Тип кабеля КЛ – 0,4 кВ | Сшитый полиэтилен |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ-0,4 кВ | Нет |
| Заходы на ТП | Кабельный |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | определить проектом |

Требования к КЛ-0,4-10(6)  кВ:

- для КЛ-10 кВ применить кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке, бронированный;

- ориентировочное значение сечения КЛ-10 кВ и длину (указанную в Приложении), уточнить в проекте;

- кабель использовать с применением фазной изоляции и наружного покрова из сшитого полиэтилена, а также броней из стальных не оцинкованных лент с применением термоусаживаемых соединительных муфт;

- выбор сечения кабеля выполнить по величине длительно допустимого тока в нормальном режиме и проверить по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды с учетом поправок на количество кабелей, допустимую перегрузку в послеаварийном режиме, температуру и тепловое сопротивление грунта согласно стандарту на используемый силовой кабель. Ориентировочное значение сечения КЛ-0,4 кВ и длину (указанную в Приложении), уточнить в проекте;

- прокладку КЛ 0,4-10 (6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;;

- заземление и защиту от перенапряжений выполнить согласно требованиям ПУЭ.

8.3. Основные требования к проектируемым КТП 10(6)/0,4 кВ:

Предусмотреть проектом и выполнить монтаж двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ киоскового типа. Проектом определить конструктивное исполнение и состав оборудования ТП-10/0,4 кВ, согласовав с Гагаринским РЭС. Мощность трансформаторов определить расчетом. Место посадки ТП-10/0,4 кВ определить проектом, согласовав с Гагаринским РЭС.

Установить в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ в ячейках ввода Т1 и Т2, в секционной ячейке вводные автоматические выключатели. Тип и параметры определить проектом. Выполнить в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ  АВР с самовосстановлением на секционном автомате.

| Наименование |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | тупиковая |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | киосковая в металлической оболочке |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  | не менее IP 23 (для КТП киоскового типа в металлической оболочке) |  |  |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |  |  |
| Тип ввода НН |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |  |  |
| Коридор обслуживания | в РУВН |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | в РУНН |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Маслоприемник |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более |  |  |  | по проекту |  |  |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | масляный герметичный |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Yн (Y/Zн) |  |  |  |  |  |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ ±2х2,5% |  |  |  |  |  |  |
| Класс нагревостойкости изоляции, не менее |  |  |  | по проекту |  |  |  |  |  |  |
| Потери холостого хода, Вт, не более |  |  |  | 565, согласно стандарту СТО БП 11/05-01/2016 (Приложение А) |  |  |  |  |  |  |
| Потери короткого замыкания, Вт, не более |  |  |  | 4182, согласно стандарту СТО БП 11/05-01/2016 (Приложение А) |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  |  | У3 |  |  |  |  |  |  |
| Требования к электрической прочности |  |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перегрузки |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число отходящих линий |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |  |  | выключатель нагрузки/предохранитель |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  | по проекту |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | по проекту |  |  |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  |  | по проекту |  |  |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  |  | по проекту |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование РУВН |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число отходящих линий |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток водного аппарата, А |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии |  | Номер линии |  | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
|  |  | Номинальный ток , А |  | 320 320 320 320 |  |  |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф уличного освещения |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Тип счётчика |  |  |  | микропроцессорный (активной энергии) |  |  |  |  |  |  |
| Номинал трансформаторов тока |  |  |  | 600/5 |  |  |  |  |  |  |
| Амперметры на вводе |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Блок собственных нужд |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по РУНН |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |

- выбор типов КТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Замки на дверях - внутреннего исполнения, должны иметь простую и надежную конструкцию и открываться одним ключом. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное исполнение. Предусмотреть петли для навесных замков;

- корпус (для исполнения киоск и контейнер) – коррозионностойкая эмаль по грунтовке/грунт-эмаль, двери – краска полимерная порошковая, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ПАО «МРСК Центра»;

- в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40ºС до –45°С);

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- необходимо наличие блокировок: привода заземлителя и выключателя нагрузки, дверцы предохранителей высоковольтного отсека, главных и заземляющих ножей разъединителя и др.;

- окраску КТП выполнить в соответствие с утвержденными корпоративными цветами ПАО «МРСК Центра», на дверях КТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ПАО «МРСК Центра» и телефон.

8.4. Основные требования к проектируемым СТП 6-10/0,4 кВ: нет.

9. Гарантийные обязательства:

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

10.1. Срок выполнения работ с момента заключения договора подряда 29.12.2018г..

10.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма работ.

11. Основные НТД, определяющие требования к работам:

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное советом директоров ПАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

Приложение: 1. План участка Заявителя.

2. Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и реконструкции                        электросетевых объектов (Приложение к Распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 24.09.2013 № ЦА-25/149-р).

Начальник УТР                                                                                          О.Ю. Докутович

СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора по

капитальному строительству –

филиала ПАО «МРСК Центра» –

«Смоленскэнерго»                                                                           О.А. Широков

Исп. Трошина Е.В.

8-481-42-4-59-56(0-612-2-56)