УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «РОССЕТИ Центр» -

«Воронежэнерго»

______________ А.А. Бурков

«____» ________________ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение сертификации и инспекционного контроля качества электроэнергии

1. Общие положения

Наименование объекта: филиал ПАО «РОССЕТИ Центр» - «Воронежэнерго».

Адрес объекта: г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2.

2. Техническая характеристика работ

Проведение сертификации и инспекционного контроля качества электроэнергии.

3. Цель проведения работ

Подтверждение соответствия показателей качества электрической энергии (ПКЭ) установленным нормативным требованиям (ГОСТ 32144-2013).

4. Основные объемы работ

| № п/п | Вид работ | Кол-во центров питания, подлежащих сертификации (ИК), шт.* | Планируемый срок выполнения работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение сертификации для подтверждения соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормативным требованиям ГОСТ 32144-2013 (п. 4.2.1, п. 4.2.2). | 436 | Август 2022г. |
| 2 | Проведение инспекционного контроля качества электроэнергии для подтверждения ранее выданных сертификатов соответствия | 436 | Август 2023г. |
| 3 | Проведение инспекционного контроля качества электроэнергии для подтверждения ранее выданных сертификатов соответствия | 436 | Август 2024г. |

* - количество центров питания может незначительно измениться по причине возможного вывода из эксплуатации или нового строительства;

** - начало выполнения работ – с момента заключения договора; график проведения работ согласовывается Исполнителем непосредственно с филиалом по факту заключения договора.

5. Требования к выполняемой работе

5.1. Сертификация и инспекционный контроль качества электроэнергии должны проводиться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 58289-2018 «Правила сертификации электрической энергии»;

- ГОСТ Р 58984-2020 «Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;

- ГОСТ Р 53603-2020 «Схемы сертификации продукции в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;

- ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии».

5.2. Договором на выполнение работ по сертификации электроэнергии должен быть предусмотрен график проведения инспекционного контроля на период действия сертификата (сертификатов) и расчетная стоимость инспекционного контроля не должна превышать 70 % стоимости услуг по сертификации электроэнергии.

6. Правила контроля и приемки работ

  - По первому этапу работ Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- протоколы сертификационных испытаний электроэнергии;

- экспертное заключение по результатам проведения сертификации электроэнергии;

- экспертное заключение по результатам потерь напряжения и выбору пунктов контроля качества электроэнергии;

- решение о выдаче сертификата соответствия электрической энергии установленным требованиям нормативной документации;

- сертификат соответствия электрической энергии установленным нормативной документацией требованиям.

  - По второму и третьему этапам работ Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- протоколы инспекционных испытаний сертифицированной электроэнергии;

- экспертное заключение по результатам проведения инспекционного контроля качества электроэнергии;

- решение о подтверждении ранее выданных сертификата (сертификатов) соответствия электрической энергии установленным нормативной документацией требованиям.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

7. Гарантии на выполненные работы

7.1. Исполнитель должен гарантировать качество и правильность оформления результатов выполненных работ (оказанных услуг).

8. Общие требования к Исполнителю:

8.1. Исполнителем работ должен быть Орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке, имеющий в своем составе не менее 3-х специалистов-экспертов по качеству электрической энергии с опытом работы в заявляемой области на предприятиях электроэнергетики.

8.2. Исполнитель должен привлечь на договорной основе для проведения сертификационных испытаний испытательную лабораторию с действующим аттестатом аккредитации для оценки качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014:

Требования к испытательной лаборатории:

8.2.1. Персонал испытательной лаборатории должен иметь документы, подтверждающие квалификацию специалиста в области контроля качества электрической энергии.

8.2.2.  Персонал испытательной лаборатории не должен иметь медицинских противопоказаний для оказания данного вида услуг.

8.2.3. Персонал испытательной лаборатории должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

8.2.4. Персонал испытательной лаборатории должен иметь в своем составе обученный персонал с группами по электробезопасности, обеспечивающими самостоятельное выполнение работ в электроустановках выше 1000 В (в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020г. № 903н), аттестованный на право проведения работ по контролю качества электроэнергии.

8.2.5. При проведении испытаний (измерений) персонал испытательной лаборатории должен применять средства измерений (СИ), по конструктивному исполнению и технологической оснастке позволяющие производить их установку и безопасное подключение в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций (в том числе и мачтового исполнения), в связи с чем габаритные размеры измерительного оборудования не должны превышать размер 300x300x150 мм.

8.2.6. Персонал испытательной лаборатории должен применять СИ, удовлетворяющих требованиям безопасности по ГОСТ Р 51350 и работоспособные в климатических условиях УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

8.2.7. Количество средств измерений ПКЭ, имеющихся на праве собственности испытательной лаборатории, должно обеспечивать проведение одновременных испытаний во всех характерных точках сети и на всех классах напряжений. В связи с чем испытательная лаборатория должна иметь достаточный приборный парк (не менее 20 ед. поверенных средств измерений показателей качества электрической энергии, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30804.4.30-2013 «Класс А»). В случае необходимости перед проведением испытаний - представить копии свидетельств о поверке и копии свидетельств о внесении в Государственный реестр средств измерений (описания типа средств измерений).

8.2.8. Испытательная лаборатория должна быть оснащена комплектом СИ, позволяющими измерять (оценивать) условия проведения измерений - температуру воздуха, относительную влажность, атмосферное давление. Условия испытаний качества электрической энергии в каждом пункте контроля должны контролироваться в течение всего интервала времени измерений с помощью поверенных СИ, с определением наибольших и наименьших значений контролируемых параметров внешней среды, в связи с чем испытательная лаборатория должна иметь на праве собственности достаточный приборный парк СИ измерения условий испытаний (не менее  20 ед. поверенных средств измерений, позволяющих проводить измерения температуры воздуха, относительной влажности и атмосферного давления).

8.2.9. Участник должен обладать правом пользования программным продуктом, проводящим расчеты потерь напряжения по методике, указанной в ГОСТ 33073-2014, и сертифицированном как методика испытаний электрической энергии.

8.2.10. Выполнение всех вышеуказанных требований к испытательной лаборатории должно иметь документарное подтверждение.

8.3. Дополнительным преимуществом для участников Закупки является наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ для филиалов ПАО «РОССЕТИ».

9. Перечень выполняемых работ

9.1. Разработка календарного плана и сметно-договорной документации на проведение работ по сертификации электроэнергии.

9.2. Анализ структуры потерь напряжения. Выявление «очагов» потерь напряжения. Выдача рекомендаций Заказчику по корректировке уровней напряжения в узлах нагрузки.

9.3. Анализ равномерности распределения нагрузок по фазам и ее влияние на уровни напряжения в пунктах сети.

9.4. Оценка уровней потребления активной и реактивной мощности питающих линий в узлах нагрузки.

9.5. Определение пунктов контроля сертификационных испытаний электроэнергии. Составление технического отчета.

9.6. Составление и согласование с Заказчиком графика сертификационных испытаний электроэнергии.

9.7. Проведение сертификационных испытаний в течение 7 суток.

9.8. Обработка материалов сертификационных испытаний и составление комплексного протокола с указанием параметров: установившегося отклонения напряжения, отклонения частоты.

9.9. Проведение анализа состояния производства электроэнергии.

9.10. Подготовка решения о выдаче сертификата (сертификатов) соответствия качества электроэнергии.

9.11. Оформление сертификата (сертификатов) соответствия. Установление Заказчику срока устранения выявленных несоответствий по КЭ (при наличии).

9.12. Выданные Заказчику сертификат (сертификаты) соответствия должны быть зарегистрированы Исполнителем в перечне действующих сертификатов соответствия продукции, товаров и услуг на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитациия) в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

Начальник отдела метрологии и

качества электрической энергии                                                                          Л.В. Молякова