## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" на 2021 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | Брянский участок | ПС 110/10 кВ Летошники | ТМН-2500/110/10 | 2500 | 110 | PS110-001245-02 | 300002034520 | 1. Слив масла. | С момента заключения договора | Август 2021 г.
2. Вскрытие трансформатора.
3. Осмотр и очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение дефектов, проверка и восстановление изоляции, подтяжка стяжных шпилек, проверка состояния заземления
4. Осмотр и очистка обмоток и отводов, подпресовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов.
5. Испытание масла, очистка, сушка.
6. Сушка изоляции.
7. Замена силикагеля в термосифонном фильтре и воздухоосушителе.
8. Замена сальника редуктора и уплотнительной резины на крышке бака РПН.
9. Испытания и измерения изоляции согласно объёмам при капитальном ремонте трансформаторов.
10. Сборка трансформатора с заменой всех уплотнений и заливкой маслом.
11. Испытание трансформатора.
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 1 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком