| Номер ТЗ | 308A28 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2319456 |

“УТВЕРЖДАЮ”

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку панели переключения нагрузки CTI 63

Лот № 308А

- Технические требования к продукции.

  - Панель переключения нагрузки - это дополнительный модуль, размещаемый отдельно от электростанции рядом с распределительным щитом в помещении и обеспечивает плавное переключение электропитания Вашего дома с центрального (магистрального) на электричество, вырабатываемое электростанцией, обеспечивая ее запуск. При этом наши станции способны принимать до 100% нагрузки, используемой в момент отключения.
После восстановления магистрального электроснабжения панель переключения нагрузки в автоматическом режиме произведет перевод электропитания на центральное (магистральное), выключив при этом электростанцию.

  - Технические данные приборов должны быть не ниже значений, представленных в таблице:

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип, применение | панель переключения нагрузки CTI 63 Панель переключения нагрузки — это дополнительный модуль, размещаемый отдельно от электростанции рядом с распределительным щитом в помещении и обеспечивает плавное переключение электропитания Вашего объекта с центрального (магистрального) на электричество, вырабатываемое электростанцией, обеспечивая ее запуск. При этом наши станции способны принимать до 100% нагрузки, используемой в момент отключения. |
| 2 | Расчетная сила тока, А. | 63А |
| 3 | режимы управления | Автоматический и ручной режимы управления для повышения надежности |
| 4 | Управление в ручном режиме возможно | без открывания панели |
| 5 | Модельный ряд панелей переключения нагрузки отвечает требованиям | стандарта ATS IEC 60947-6-1 |
| 6 | Проведение испытаний и выполнение тестовых последовательностей возможно | с передней панели либо дистанционно |
| 7 | Быстродействующий переключатель | Быстродействующий переключатель сокращает время переключения нагрузки между генераторной установкой и центральной электросетью |
| 8 | Возможность программирования | Предварительное программирование позволяет панели работать с индивидуальным набором параметров |
| 9 | Модель; Номинальное значение; Высота, мм; Ширина, мм; Глубина, мм; Масса, кг. СTI 63; 63 A; 385; 385; 193; 8.76. |
| 10 | Стандартные функции и опции панели : |  |
|  | Программируемые таймеры отсчета времени | Таймеры задержки включения, задержки переключения, задержки обратного переключения и таймер работы |
|  | Индикаторы состояния: Авто/ Ручной/Тестирование | Позволяет проводить тестирование включения/выключения нагрузки при регулярном контроле во время техобслуживания. |
|  | Клавиатура | Для программирования и тестирования. С защитой паролем. |
|  | Запираемый выключатель | Выключатель можно запереть на замок во всех трех положениях, что повышает безопасность. Это возможно только в режиме ручного управления. |
|  | Рукоятка для ручного управления | Полностью встроенная рукоятка для ручного управления. |
|  | Контакты управления | Контакты для сигнала дистанционного включения генераторной установки и дистанционного контроля системой. |
|  | Вспомогательные органы управления | Дополнительные входы для автоматического управления, дистанционного тестирования нагрузки и обратного переключения вручную. |
|  | Комплект для настенного монтажа | Панель можно закрепить на стене, что обеспечивает большую свободу в выборе ее местоположения. |
|  | Индикаторы состояния | Показывают состояние электросети, генераторной установки и переключателя в любой момент времени |
|  | ЖК-дисплей | Детально отображает состояние системы в любой момент времени, обеспечивая более высокую степень контроля |
|  | Жесткое подключение нейтрали | Позволяет подключать нейтральные кабели электросети, генераторной установки и нагрузки без риска поломки нейтрали переключателем во время переключений. |
|  | Вспомогательные контакты | Вспомогательные/ безвольтовые контакты для дистанционного наблюдения за положением переключателя. |
|  | Колпачки для контактов | Для дополнительной защиты |
|  | Датчик напряжения | Отпайка с датчиком, определяющим наличие напряжения |
| 11 | Особенности панели переключения нагрузки серии СTI: | - -Использование моторизованного переключателя с механической блокировкой; - - Возможность автоматического и ручного управления; - - Индикация состояния (наличие напряжения сети/генератора, подключение нагрузки к сети/генератору, режим работы ручной/автоматический, испытание без нагрузки/под нагрузкой, наличие нагрузки и др.); - - Жидкокристаллический индикатор (индикация напряжения сети - фазное/линейное, напряжение генератора, частоты напряжения сети/генератора, установки таймеров, числа коммутаций); - - Наличие различных средств контроля и управления (кнопки, таймеры, служебный переключатель с ключом и др.); - - Приборы измерения тока нагрузки, мощности ( в кВт, кВАр, кВА), коэффициент мощности; - - Наличие молниезащиты; - - Настенное исполнение |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- материалы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки материалов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 50030.4.1-2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели»;

- ГОСТ 11206-77 «Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.5.1-2005 «Аппаратура распределения и управления низковольтная.»;

- ГОСТ Р 50030.1-2007 «Аппаратура распределения и управления низковольтная»

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материалов, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Материалы должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - Каждая партия материалов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77, ГОСТ 2933-83.

  - В комплект поставки материалов должно входить:

- контакторы конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые материалы, на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее – 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка материалов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на материалы конкретных типов.

Маркировка материалов производится непосредственно на изделии.

Маркировка материалов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении материалов в режимах и условиях, установленных ГОСТ 13268-88, ГОСТ 11206-77 и стандартами или техническими условиями на материалы конкретных серий и типов.

Контакторы должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- дата выпуска.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                     подпись                       Фамилия И.О.