## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 5 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2019 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Ржевский участок СПС | ПС 110/35/10кВ Ржев | Трансформатор ТДТНГ-40500/110/35/10 | 40500 | 110 | PS110-001140-01 | 300000695282 | Загрязнение фарфор. поверхностей вводов 110, 35 и 10 кВ, негерметичность вводов 110 кВ, течь масла из сварных соединений и резиновых уплотнителей бака, увлажнение силикагеля в ВОФ, ТСФ, неисправность привода РПН, неисправны термосигнализаторы, не работает указатель температуры масла, заглушена колба для установки датчика термосигнализатора, переполнение РПН маслом из бака тр-ра через негерметичный сальник, ПБВ 35 заварены во 2-м положении, ПБВ неработоспособен, неисправна система принудительного охлаждения, частично отсутствуют вентиляторы обдува, имеются нарушения лакокрасочного покрытия бака трансформатора, выцвела расцветка фаз и опер.наименования. | Июнь | Июнь | Работы производятся на территории ПС
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | Ржевский участок СПС | ПС 110/35/10кВ Ржев | Трансформатор ТДТН-40000/110/35/10 | 40000 | 110 | PS110-001140-02 | 300000695287 | Загрязнение фарфор. поверхностей вводов 110, 35 и 10 кВ, негерметичность вводов 110 кВ, течь масла из сварных соединений и резиновых уплотнителей бака, увлажнение силикагеля в ВОФ, ТСФ, неисправность привода РПН, РПН при ремонте снят тугоплавкий слой с контактов, оммическое сопротивление не соответствует норме. неисправны термосигнализаторы, не работает указатель температуры масла, заглушена колба для установки датчика термосигнализатора, переполнение РПН маслом из бака тр-ра через негерметичный сальник, ПБВ 35 заварены в 3-м положении, ПБВ неработоспособен, неисправна система принудительного охлаждения, частично отсутствуют вентиляторы обдува, имеются нарушения лакокрасочного покрытия бака трансформатора, выцвела расцветка фаз и опер.наименования. | Август | Август | Работы производятся на территории ПС
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 2шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.