## Лист1
Приложение №1 тП30
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Кимрский | д. Быково | 40534865 40534802 40539676 40539672 40536302 40536299 40534872 40534876 | • Замену существующей КТП - 10/0,4 кВ - 250 кВА на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 400кВА; • строительство необходимого количества фидеров 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ реконструируемой КТП-10/0,4кВ до границы участков заявителей проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ-0,4 кВ: ф.№1 ~ 0,78 км;ф.№2 ~1,1 км
2 | Кимрский | д. Бяшево | 40426592 40426716 | • на участке от КТП 10/0,4 кВ 60 кВА «д.Бяшево» до опоры №11 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от КТП 10/0,4 кВ 60 кВА «д.Бяшево» до опоры №11 замену существующего провода 4А-25 и 2А-16 на провод СИП 2 – 4х70+1х16; Ориентировочная протяженность реконструируемого участка ВЛ-0,4 кВ ~ 0,465 км;
3 | Кимрский | д. Воронцово | 40773191 | • замену существующей КТП - 10/0,4 кВ - 30 кВА на ТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 63кВА.
4 | Кимрский | д. Высокое | 40882232 40882227 | • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фид.№2 на участке от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ 213 Высоково до опоры №11 с заменой провода 4А-35, 3А-25 и 2А-16 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2. - 0,4 км • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 реконструированной ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-10/0,4кВ – 100 кВА 213 Высоково до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. - 0.08 км
5 | Кимрский | д. Головино | 40625734 40654917 | • на участке от опоры №7 до опоры №7/4а ВЛ-0,4 кВ ф.№1 выполнить монтаж дополнительно двух проводов А-35; • на участке от опоры №7 до опоры №7/4а ВЛ-0,4 кВ ф.№1 необходимость замены существующих деревянных опор определить проектом. Ориентировочная протяженность реконструируемого участков ВЛ-0,23 кВ: ~ 0,17 км; • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/4а ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-6/0,4кВ – 400 кВА «КТП 012» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ-0,4 кВ ~ 0,04 км;
6 | Кимрский | д. Головино | 40949265 40947259 41001894 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №19 отпайки на КТП-10/0,4кВ 291 Лебзуново Молоди КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Горицы до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя протяженностью 0,39 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
7 | Кимрский | д. Голузино | 40740486 40763808 | • строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-10/0,4кВ – 160 кВА «Голузино-Харпаево-Пузаково» до границы участка заявителя проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Ориентировочная протяженность строящегося участка ВЛ-0,4 кВ ~ 0,35 км;
8 | Кимрский | д. Калинино | 40965692 40965712 40965717 40965718 40965719 40965724 40965735 40965736 | 1.1.1. Строительство новой ТП - 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100кВА. Мощность трансформатора уточнить проектом. 1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №8 отпайки ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ 320 Калинино ВЛ-10кВ №14 РП – 10кВ Федоровка до проектируемой ТП – 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. 1.1.3. Строительство необходимого количества фидеров 0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до границы участка заявителя (суммарной протяженностью 0,57 км) проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.