## Лист1
Приложение №1 ТП25
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калязинский | д.Ивановка | 40782392, 40796668 | 1.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 140 ВЛ-10 кВ ф.№04 ПС 35/10 кВ Нерль до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.2. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР. 1.1.3. Строительство участка двухцепной ВЛ-0,4 кВ фид.2 и фид.3 от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до опоры №4-2 ориентировочной протяженностью 0,09 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.4. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.1 от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до опоры №21 ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.5. Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Ивановка» на участке от опоры №17 до опоры №4-2 (ориентировочной протяженностью 0,08 км) и от опоры №5-3 до опоры №21 (ориентировочной протяженностью 0,24 км) с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-25. 1.1.6. Демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №038 на участке от опоры №8 до опоры №13 (ориентировочной протяженностью 0,16 км), от опоры №17 до опоры №18 (ориентировочной протяженностью 0,03 км) и от опоры №21 до опоры №22 (ориентировочной протяженностью 0,03 км).
2 | Калязинский | д.Капшино | 40978265, 40984953 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0.4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,27 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
3 | Калязинский | д.Капшино | 40696732 | 1.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно от опоры №77 ВЛ-10 кВ ф.№1 ПС 35/10 кВ Плутково до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,75 км проводом марки СИП-3 сечением не менее 50 мм2, на ж/б опорах. Протяженность, сечение провода и точку подключения определить на стадии ПИР.
4 | Калязинский | д.Луки | 40566019, 40566028, 40566069,40566072 , 40566076,40566078, | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА. Тип и мощность трансформатора определить проектом с учетом нагрузки Ланской С.В. – 6 участков по 15 кВт. • Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 83 ВЛ-10 кВ ф.№ 7 ПС Нагорское 35/10 кВ до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,75 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. • Строительство ВЛ-0,4 кВ нового фид. № 1 от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до точки подключения жилого дома проводом марки СИП с установкой ж/б опор (ориентировочной протяженностью 0,2 км. Протяженность и сечение провода уточнить проектом, с учетом нагрузки Ланской С.В.– 2 участка по 15 кВт • Строительство ВЛ-0,4 кВ нового фид. № 2 от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до точки подключения жилого дома проводом марки СИП с установкой ж/б опор (ориентировочной протяженностью 0,45 км. Протяженность и сечение провода уточнить проектом, с учетом нагрузки Ланской С.В.– 4 участка по 15 кВт
5 | Калязинский | д.Луки | 41009903 | 1.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ от промежуточной опоры проектируемой ВЛ-10 кВ ф.№15 ПС 35/10 кВ Нагорское до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-3 сечением не менее 50 мм2, на ж/б опорах. Точку подключения, протяженность и сечение провода определить ПИР. 1.1.2. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР. 1.1.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид.1 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
6 | Калязинский | д. Митино | 40565976 | Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 60 кВА «д. Митино» на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 100 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. 1.2.2. Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на участке от ТП 10/0,4 кВ до опоры №2-2 с заменой провода А-35 и А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (суммарная длина реконструируемого участка ориентировочно 0,44 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. 1.2.3. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2-2 существующей схемы ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д. Митино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
7 | Калязинский | д.Митино | 40742684 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д.Митино №3» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
8 | Калязинский | д.Митино | 40775485 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ д.Митино до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 50 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.