## Титул
Приложение №1
к Договору подряда
№
от _____________2021г.
Публичное акционерное общество
"Россети Центр и Приволжье"
филиал "Рязаньэнерго "
ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала "Рязаньэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"
А.И.Лопатин
| 2021 г. | [5 empty] | 2021 г.
Техническое задание
на расчистку трасс ВЛ 6–10 кВ от ДКР и вырубку деревьев в пределах охранных зон
для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
г.Рязань
2021 г.

## Требования по вып
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке трас ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет конкурса
2.1. Работы по расчистке трас ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
| 2022 год | в т.ч.Расчистка от ДКР, га | т.ч.Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, га
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 765.6038 | 745.111 | 20.4928
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра (с утилизацией порубочных остатков).
2.2. Объёмы и сроки работ по расчистке просек ВЛ на планируемый год должны быть выполнены согласно данным Таблицы 2 к ТЗ.
Объекты с указанием пролетов выполнения работ, сроки начала и окончания работ на последующие за планируемым годы будут определены по итогам осмотров в течении планируемого года и направлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате Таблицы 2 к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в Таблице 2 к ТЗ. | Детализация объемов работ представлена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе: | Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 № 337;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013);
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н с изменениями Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н);
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом России 11.05.2004;
– приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41009);
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 года № 223;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА. Затраты, связанные со всеми этапами оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда. | Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы 2 к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ , а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке, существующей ОЗ ВЛ, осуществляемых Подрядчиком включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223;
– расчистка (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей 2 к ТЗ в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ по расчистке просек (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ расчистки должен соответствовать указанному в таблице 2 к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.) с последующей утилизацией стволов и порубочных остатков в том числе методом переработки (мульчирования).
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (тридцати процентов) от общей стоимости/объема работ.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3.2. ТЗ.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями от 19.02.2016 № 74н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в ОЗ ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности, согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице 2 к ТЗ.
8.2. Сроки выполнения работ на планируемый год определяются по итогам осмотров в год, предшуствующий планируемому. Актуализированное объемы и срокиработ должны быть предоставлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате таблицы 2 к ТЗ.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.
Начальник управления распределительных сетей филиала "Рязаньэнерго" |  |  | С.М. Чернов

## Место расп и объем
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[11 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная бензопилами, га |  |  |  | Механизированная мульчером гусеничным, га | Ручная / механизированная
[14 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | Итого, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Касимовский РЭС
1 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Елатьма инв.12141 | 10 | VS010-8200098 | магистраль:пр.опор 0-2,6-10,13-14,18-37,42-43,44-47,48-49,62-63,65-67; отпайка на ТП-2042: пр.опор 1-5,7-8,10-ТП2042; отп.на ТП-2310: пр.опор 10-8,16-17,19-ТП2310. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №31-32) | 30 | 0 | 2.2 | 0 | 2.95 | 2.95 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | болото
2 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Елатьма инв.12143 | 10 | VS010-8200101 | магистраль:пр.опор 1-31,35-38,67-68,69-70,74-77,78-89,90-109,111-121,123-125,127-129,136-137,140-141,143-150; отп.на ТП-2035: пр.опор 68-1,3-4,11-ТП2035; отп.на ТП-2061: пр.опор 1-2,8-9,14-16,17-23 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №102-103) | 30 | 0 | 7.2 | 0 | 4.055 | 4.055 | 8.11 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | болото
3 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Елатьма инв.12145 | 10 | VS010-8200104 | Магистраль: 1-9,11-18,19-42,54-55,72-73,75-77,78-97,100-104,106-110,114-115,121-127,134-144,145-153,155-160; отп. на ТП 2376: 110-1,4-5; отп. на ТП 2573: 135-ТП 2573; отп. на ТП 2393: 123-11,12-13,14-15,16-17; отп. на ТП 2053: 9-ТП 2053 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №79-80) | 30 | 0 | 5.6 | 0 | 3.815 | 3.815 | 7.63 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | болото
4 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Сынтул инв.12100 | 10 | VS010-8200198 | Магистраль: 19-21,23-27,43-45,50-52,56-97,123-124; отп. на ТП 2655: 4-9; отп. на ТП 2426: 1-15,19-30,38-40. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №115-116) | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль | болото
5 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Сабурово инв.12151 | 10 | VS010-8200181 | отп. на ТП 2225: 50-72 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №46-47) | 32 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль | болото
6 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Бельки инв.12125 | 10 | VS010-8200091 | Магистраль: 3-4,7-9,15-16,17-18,19-20,23-35,36-58,59-65,71-110. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №115-116) | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь | болото
7 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Моховая инв.12137 | 10 | VS010-8200163 | отп. на ТП 2308: 97-104 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №52-53) | 26 | 0 | 3.7 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь | болото
8 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №43 РП Бетино инв.12116 | 10 | VS010-8200217 | Магистраль: 1-4,5-7,22-27,28-31,32-36,39-40,41-47,48-88,89-92,97-111. отп. на ТП 2129:13-5,9-10. отп. на ТП 2133: 1-6. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №58-59) | 35 | 0 | 4 | 0 | 4.89 | 4.89 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | болото
9 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №44 РП Бетино инв.12118 | 10 | VS010-8200218 | Магистраль: 1-6,24-26,27-70 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №35-36) | 35 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | болото
10 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №20 ПС Ашуково инв.12112 | 10 | VS010-8200089 | Магистраль: 1-19,20-32,35-ТП 2244. отп. на ТП 2447: 1-ТП 2447 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 13 | 0 | 1.3 | 0 | 2.15 | 2.15 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | болото
11 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ашуково инв.12113 | 10 | VS010-8200090 | Магистраль: 1-8,9-12,16-19,22-23,26-29,30-31,35-37,38-39,40-41,46-49,52-54,57-58,67-68,69-70,81-83; отп. на ТП 2198: 44-1,2-5; отп. на ТП 2100: 2-3,9-10,12-23,25-26,29-ТП 2100. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №42-43) | 13 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | болото
12 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Телебукино инв.12106 | 10 | VS010-8200200 | Магистраль: 0-1,2-3,5-7,9-10,22-23,32-33,36-42,44-51,88-117. отп. на ТП 2370: 33-1. отп. на ТП 2377: 51-1. отп. на ЗТП 2522: 1-2,11-12. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №72-73) | 22 | 0 | 5.1 | 0 | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | болото
13 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Забелино инв.13034 | 10 | VS010-8200112 | Магистраль: 2-3,7-10,12-14,25-27,29-31,41-42,47-49,80-82,85-96,108-111,113-136,142-143. отп. на ТП 2159: 20-21. отп. на ТП 2471: 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6. отп. на ТП 2273: 3-8. отп. на ТП 2323: 1-23 | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №72-73) | 30 | 0 | 5.12 | 0 | 3.55 | 3.55 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | болото
14 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кольдюки инв.12158 | 10 | VS010-8200049 | Магистраль: 14-15,20-21,23-27,31-33,40-41,59-61,64-70,88-89,97-98,112-113,135-139,143-144,167-172,173-174,177-179,180-182,183-187,188-193,195-199; отп. на ТП 2003: 3-4,9-11,12-18; отп. на ТП 2518: 1-2,9-10; отп. на ТП 2488: 2-3,4-ТП 2488; отп. на ТП:2519: 1-2; отп. на ТП 2008: 2-3,7-8,12-13,16-19,20-21,22-23,25-29,30-33; отп. на ТП 2004: 2-3,3-ТП 2004; отп. на ТП 2005: 77-3; отп. на ТП: 2007: 1-9,10-11,12-19,20-26; отп. на ТП 2006: 8-1. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 20 | 0 | 7 | 0 | 3.305 | 3.305 | 6.61 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | болото
15 | Рязанская обл., Касимовский район | г.Касимов, ул Луговая 21 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Касимов инв.12103 | 10 | VS010-8200140 | Магистраль: 115-170,178-179. отп. на ТП 2070: 1-2,3-5. отп. на ТП 2001: 2-22. | 21 | г.Касимов, ул Луговая 21 | База Касимовского РЭС | Условная середина (пр.оп. №137-138) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | болото
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 30.915 | 30.915 | 61.83 | 45.1 | 106.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Клепиковский РЭС
1 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ-10кВ ПС Бусаево ф 4, инв. №13149 | 10 | VS010-8200096 | 17-18 отп. к ТП 4152; 156-4, 8-10 отп. к ТП 4363; 13-2, 3-7, 7-8 отп. к ТП 4371 | 4-10 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №156-4 отп. к тп 4363) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9319 | 93.8639 | 25.2042 | 0 | 332 | 0.86911 | март | болото
2 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ-10кВ ПС Тума ф 3, инв.№13134 | 10 | VS010-8200204 | 37-44, 49-52, 59-60, 68-70, 73-93, 96-100, 125-127, 127-128, 139-140, 149-166, 166-167, 167-175, 175-181, 181-197; 195-2 отп. к ТП 4156; 2-3, 23-29 отп. к ТП 4142; 6-7 отп. к ТП 4141; 1-12, 19-21 отп. к ТП 4162; 1-22, 22-26, 26-37, 37-41, 41-46, 51-54, 54-57 отп. к ТП 4153; 198-203, 208-210, 213-217, 217-218, 218-226 | 3-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №130-131) | 32 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | болото
[6 empty] | 49-4, 4-7, 7-13, 15-27, 31-130, 130-132 отп. к ТП 4143; 70-16 отп. к ТП 4414; 80-4 отп. к ТП 4148 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | болото
3 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А |  | 10 | VS010-8200204 | 37-44, 127-128, 166-167, 175-181, 217-218; 197-2 отп. к ТП 4156; 1-12 отп. к ТП 4162; 22-26, 37-41, 51-54 отп. к ТП 4153; 49-4, 4-7, 7-13, 15-27, 130-132 отп. к ТП 4143 | 10-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Услов.середина (пр.оп. №127-128) | 32 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9319 | 309.8639 | 83.2042 | 0 | 1096 | 2.8691 | июль | болото
4 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ-10кВ ПС Тума ф 1, инв.№13133 | 10 | VS010-8200203 | 10-20, 20-22, 26-32, 32-34, 34-35, 35-37, 38-41 | 11-19 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Услов.середина (пр.оп. №25-26) | 29 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.1387 | 95.2775 | 25.5838 | 0 | 337 | 0.8822 | январь | болото
5 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ-6кВ №271 РП 6кВ Пансурово, инв.№13110 | 6 | VS006-8200004 | 3-9, 10-16, 16-24, 28-37, 40-52, 57-61; 33-12 отп. к ТП 4090; 43-3, 14-28, 28-29, 31-52 отп. к ТП 4098; 29-7 отп. к ТП 4097; 5-12 отп. к ТП 4163 | 16-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Услов.середина (пр.оп. №32-33) | 33 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | болото
6 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А |  | 6 | VS006-8200004 | 16-24; 28-29 отп. к ТП 4098 | 16-19 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №23-24 отп к ТП 4098) | 33 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5576 | 16.1152 | 4.3272 | 0 | 57 | 0.14921 | май | болото
7 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ-6кВ №273 РП 6кВ Пансурово, инв.№13113 | 6 | VS006-8200006 | 1-21, 21-34, 34-35, 35-42, 42-43, 43-45, 45-50, 61-64, 64-70, 70-107, 109-114, 116-130, 131-154, 154-156, 156-157, 157-158, 158-159, 159-162, 162-166, 167-169, 169-171; 143-6 отп. к ТП 4273; 16-4 отп. к ТП 4380; 69-6 отп. к ТП 4102; 124-3 к ТП 4111; 147-8 отп. к ТП 4115; 7-4 отп. к ТП 4448 | 16-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №85-86) | 26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | болото
8 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А |  | 6 | VS006-8200006 | 34-35, 42-43, 61-64, 154-156, 156-157, 157-158, 158-159, 159-162, 162-166, 166-167, 167-169, 169-171; 143-6 отп. к ТП 4273 | 1-19 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №102-103) | 28 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.8822 | 224.7644 | 60.3534 | 0 | 795 | 2.0812 | сентябрь | болото
9 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ-10кВ ПС Болонь ф 7, инв.№280610 | 10 | VS010-8200077 | 2-5, 5-9, 9-13, 13-18, 18-23, 23-50, 50-55, 55-57, 57-67, 67-69, 69-73, 73-80, 81-83, 83-87, 87-98, 98-126, 126-128, 128-129 | 10-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №163-164) | 26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь | болото
[6 empty] | 129-253, 253-255, 255-272, 274-280, 309-323, 323-326; 313-1, 1-4 отп. к ТП 4441; 322-1 отп. к ТП 4407 | [7 empty] | 0 | 11.7 | 11.7 | 23.4 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | болото
10 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А |  | 10 | VS010-8200077 | 5-9, 13-18, 18-23, 50-55, 55-57, 67-69, 73-80, 81-83, 87-98, 126-128, 128-129, 253-255, 255-272, 272-274, 274-280, 323-326; 313-1, 1-4 отп. к ТП 4441; 322-1 отп. к ТП 4407 | 10-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №165-166) | 26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5445 | 437.089 | 117.3665 | 0 | 1546 | 4.0471 | январь | болото
11 | Рязанская обл., Клепиковский р-он | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | ВЛ-10кВ ПС Соломино ф 7, инв.№ 13122 | 10 | VS010-8200194 | отп на ТП 4137 1-96,отп на ТП 4135 16-1,1-3,отп на ТП 4132 154-1,1-2; отп на ТП 4134 212-1,1-10 | 10-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №90-91) | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль | болото
[6 empty] | 121-122,132-134;28-88 отп к ТП 4137 | 10-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №36-37) | 32 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.5681 | 176.1361 | 47.2958 | 0 | 623 | 1.6309 | март | болото
[6 empty] | 55-78,110-117,64-65,121-122,124-137,141-168,109-110,168-218,225-236 | 10-21 | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул. Чапаева 15 А | Условная середина (пр.оп. №145-146) | 28 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | болото
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 11.7 | 11.7 | 23.4 | 141.07 | 164.47 | 3069.555 | 1353.1099 | 363.3351 | 0 | 4786 | 12.5288
Михайловский РЭС
1 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №3 ПС Треполье, инв.№ 33339 | 10 | VS010-8100138 | 8-9,13-14,15-16,29-34,36-39,42-43,48-53,61-62,65-66,68-71,74-75,76-78,79-80,95-96,111-126,154-155,2-3 за РЛ-5, 19-20 за ЛР-5,47-48 за ЛР-5,57-63 за ЛР-5,72-73 зп ЛР-5,75-76 за ЛР-5,79-84 за ЛР-5, 1-2 отп ТП-1088, 4-7 отп ТП-1088,1-2 отп ТП-1080, 123-1 отп ТП-1323,1-11 отп ТП-1323, 3-4 за ЛР-47,34-35 за ЛР-47,77-78 за ЛР-47,77-78 за ЛР-47,91-95 за ЛР-47,105-106 за ЛР-47,112-113 за ЛР-47,115-119 за ЛР-47, 121-132 за ЛР-47,156-1 отп ТП-1077,104-1 отп ТП-1015,1-3 отп ТП-1015,112-1 отп ТП-1014,3-6 отп ТП-1014,1-3 за ЗТП-1110,4-6 за ЗТП-1110,7-12 за ЗТП-1110,13-17 за ЗТП-1110,21-22 за ЗТП-1110,26-27 за ЗТП-1110,29-30 за ЗТП-1110,31-33 за ЗТП-1110,35-36 за ЗТП-1110,39-40 за ЗТП-1110,42-47 за ЗТП-1110,55-58 за ЗТП-1110,68-69 за ЗТП-1110,81-85 за ЗТП-1110,98-99 за ЗТП-1110,100-110 за ЗТП-1110,14-1 отп ТП-1013,1-2 отп ТП-1013,3-6 отп ТП-1426,27-1 отп ТП-1012,4-5 отп ТП-1427,1-2 отп ТП-1407,5-6 отп ТП-1423,7-8 отп ТП-1423,2-3 отп ТП-1011,5-6 отп ТП-1011, 1-2 за ЛР-158,9-10 за ЛР-158 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 35 за ЛР-47) | 20 | 5.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
2 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №2 ПС Голдино инв. №31337 | 10 | VS010-8100118 | 1-3, 4-20, 21-35, 39-80, 80-9 за ЛР-28, 15-28 за ЛР-28, 29-30 за ЛР-28, 1-10 за ЛР-25, 12-14 за ЛР-25, 17-20 за ЛР-25, 7 за ЛР-25-3 отп ТП-1244, 7 за ЛР-25-4 отп ТП-1317, 7 за ЛР-25-1 отп ТП-1250, 21 за ЛР-25- 1 отп ТП-1251, 1-5 отп ТП-1251, 12 за ЛР-25-1 отп ТП-1316, 31 за ЛР-28-1 за КРН-729, 1-5 за КРН-729,10-11 за КРН-729, 12-13 за КРН-729,13 за КРН-729-2 отп ТП-1227,5-8 отп ТП-1227, 13-27 за КРН-729, 27 за КРН-729-19 отп к ЛР-23,1-7 отп ТП-1289, 53-55 за КРН-729, 1-29 отп ТП-1371, 33-41 отп ТП-1371, 45-46 отп ТП-1371,25 отп ТП-1371-2, 55 за КРН-729-1 за ЛР-162,23-25 за ЛР-162,44-47 за ЛР-162,48-49 за ЛР-162,120-123 за ЛР-162,127-128 за ЛР-162 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 25 за КРН-729) | 35 | 2.3 | 37.3 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 12.2 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
3 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №5 ПС Треполье, инв.№ 33860 | 10 | VS010-8100139 | 6-9,30-33,37-38,57-59,68-69,1-2 отп ТП-1274,1-2 отп ТП-1081,3-4 отп ТП-1081,2-3 за ЗТП-1386,6-7 за ЗТП-1386,10-11 за ЗТП-1386,15-16 за ЗТП-1386,18-20 за ЗТП-1386,21-24 за ЗТП-1386,25-26 за ЗТП-1386,37-39 за ЗТП-1386,6-8 отп ЗТП-1065,7-10 отп ЗТП-1180,1-4 отп ТП-1390 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 55 ) | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
4 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №5 ПС Некрасово, инв.№ 33992 | 10 | VS010-8100133 | 2-10,12-19,24-25,27-29,41-42,45-46,49-53, 1-7 за ЛР-1,30-32за ЛР-1,106-109 за ЛР-1,111-112 за ЛР-1,119-128 за ЛР-1,2-9 за ЗТП-1459 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 90 за ЛР-1 ) | 13 | 3.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель
5 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №5 ПС Горностаевка, инв.№ 31604 | 10 | VS010-8100124 | 5-6,7-8,16-17,21-24,29-40,42-43,45-46,47-54,60-61,65-76,78-82,83-85,86-87,88-89,91-95,98-100,101-105,105-2 за ЛР-56,5-6 за ЛР-56,12-14 за ЛР-56,16-17 за ЛР-56,20-21 за ЛР-56,25-26 за ЛР-56,31-33 за ЛР-56,35-36 за ЛР-56,37-39 за ЛР-56,43-46 за ЛР-56,49-51 за ЛР-56,1-2 за ЛР-58,6-7 за ЛР-58,9-14 за ЛР-58,15-20 за ЛР-58,21-22 за ЛР-58,29-31 за ЛР-58,3-4 отп ТП-1373,2-3 отп к ЛР-38,6-7 отп к ЛР-38,13-18 за ЛР-38,26-28 за ЛР-38,36-44 отп ТП-1121, 28 за ЛР-38 - 1 отп ТП-1312,12 отп ТП-1312,6-16 отп ТП-1312, 6-7 отп ТП-1209,36-38 отп ТП-1209,40-41 отп ТП-1209, 3-4 отп ТП-1079,6-7 отп к ЛР-60,8-9 отп к ЛР-60,52-55 за ЛР-60,56-57 за ЛР-60,60-63 за ЛР-60 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 105) | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
6 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №3 ПС Голдино, инв.№ 31506 | 10 | VS010-8100113 | 2-4,5-6,16-17,33-34,36-40,52-53,65-93,95-110,111-114,116-119,124-129,7-8 отп ЗТП-1295,9-11 отп ЗТП-1295,14-17 отп ЗТП-1295,18-26 отп ЗТП-1295,129-1 за ЛР-22,1-12 за ЛР-22,4 за ЛР-22 - 1 отп ТП-1340,1-3 отп ТП-1340,16-17 за ЛР-22,23-24 за ЛР-22,27-28 за ЛР-22,35-36 за ЛР-22,38-41 за ЛР-22,43-44 за ЛР-22,46-49 за ЛР-22,49 за ЛР-22 -1 отп ТП-1229,1-2 отп ТП-1229,52-68 за ЛР-22,69-71 за ЛР-22,74-75 за ЛР-22,77-79 за ЛР-22,98 за ЛР-22 - 1 за ЛР-24,3-5 за ЛР-24,17-19 за ЛР-24, 3 за ЛР-24 - 1 отп к ЛР-71,1-5 отп к ЛР-71,3-6 отп ТП-1230 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 129) | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
7 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №3 ПС Виленки, инв.№ 34216 | 10 | VS010-8100108 | 1-15,25-27,8-9 отп ТП-1544,25-27 отп ТП-1544,24-25 за ЛР-61,26-27 за ЛР-61,4-5 отп ТП-1112,7-8 отп ТП-1112,18-21 за ЛР-40,23-28 за ЛР-40,42-43 за ЛР-40,45-49 за ЛР-40,50-52 за ЛР-40,3-7 отп ТП-1324 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 70) | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
8 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №3 ПС Горностаевка, инв.№ 33325 | 10 | VS010-8100122 | 7-8,16-22,26-27,41-42,50-51,56-58,72-76,80-82,83-84,91-92,97-98,101-103,104-109,114-117,124-126,1-2 отп ТП-1221,10-12 отп ТП-1221,4 отп ТП-1221 - 1 отп ТП-1220,1-3 отп ТП-1220 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 74) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
9 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №2 ПС Елино, инв.№ 31218 | 10 | VS010-8100413 | 7-8,16-19,20-21,38-44,46-107,127-134,140-143,135-1 отп ТП-4216,6-9 за ЗТП-4259, 18-23 за ЗТП-4259,33-34 за ЗТП-4259,36-37 за ЗТП-4259,38-43 за ЗТП-4259,46-1 отп ТП-4134,1-2 отп ТП-4134,3-6 отп ТП-4135, 7-1 отп ТП-4132,1-3 отп ТП-4132,72-75 за ЗТП-4259,76-77 за ЗТП-4259,79-84 за ЗТП-4259,92-93 за ЗТП-4259,119-124 за ЗТП-4259125-128 за ЗТП-4259, 137-138 за ЗТП-4259, 6-8 за ЛР-308 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 143) | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
10 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №6 ПС Елино, инв.№ 31108 | 10 | VS010-8100416 | 6-8,16-18,22-24,39-41,44-45,49-68,127-136,151-РУ ЗТП-4256,138-1 отп ЗТП-4254,1-8 отп ЗТП-4254, 3-4 отп ТП-4142, 3-5 отп ЗТП-4259,4-5 отп ТП-4139,10-12 отп ТП-4139,15-17 отп ТП-4139,19-20 отп ТП4139, 25-26 отп ТП-4139,27-30 отп ТП-4139 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 90) | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
11 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №11 ПС Елино, инв.№ 33311 | 10 | VS010-8100420 | 9-12,35-38,72-80,137-146,1-8 отп ЗТП-4149,1-7 за ЗТП-4304, 8-12 за ЗТП-4304,46-56 за ЗТП-4304,64-70 за ЗТП-4304,2-11 отп ТП-4129, 6-37 отп ТП-4128, 59-61 отп ТП-4128 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 101 ) | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
12 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №4 ПС Коровино, инв.№ 34105 | 10 | VS010-8100424 | 3-4,9-14,27-28,47-49,74-75,98-103,123-124,138-140,4-5 отп ТП-4225,21-23 за КТПП-4227,1-2 отп ТП-4229,66-79 за КТПП-4227,83-91 за КТПП-4227,1-6 отп ТП-4306,101-104 за КТПП-4227,28-29 за ЛР-255,37-37 за ЛР-255,6-11 отп ТП-4232 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 158 ) | 58 | 0.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
13 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №5 ПС Коровино, инв.№ 31238 | 10 | VS010-8100425 | 11-24,32-50,53-59,5-8 отп ТП-4241,142-144,148-1 отп ТП-4236,149-153,175-186 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 101 ) | 42 | 3.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
14 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №1 ПС Виленки инв. №31743 | 10 | VS010-8100106 | 1-6,9-11,13-19,21-22,23-25,27-30,31-35,37-38,39-43,48-49,57-58,72-76,84-85 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 45 ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь
15 | Михайловский район | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | ВЛ 10кВ №1 ПС Коровино, инв.№ 31118 | 10 | VS010-8100422 | 27-29,58-60,63-70,76-77,77-79,отп №2 от ТП 4199 9-16 | 21 | г.Михайлов, ул.Зелёная, д.55 | База структурного подразделения | Условная середина (опора 58 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 60.62 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ряжский РЭС
1 | Рязанская обл., Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Давыдово инв.№ 3001706 | 10 | VS010-8300045 | 435-451 | 19 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | (пр.оп. №440-441) | 1.2 | 0.8 | 2 | 0 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 0 | 2.1 | 146.2304 | 64.4607 | 17.3089 | 0 | 228 | 0.59686 | август | овраги
2 | Рязанская обл., Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 83 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Давыдово инв.№ 3003072 | 10 | VS010-8300046 | 229-259 | 19 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | (пр.оп. №440-441) | 1.2 | 0.8 | 2 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
3 | Рязанская обл., Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Давыдово инв.№ 3001694 | 10 | VS010-8300049 | 475-484 | 19 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | (пр.оп. №480-481) | 27 | 3 | 30 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0.22 | 37.199 | 16.3979 | 4.4031 | 0 | 58 | 0.15183 | август | овраги
4 | Рязанская обл., Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Самарино инв.№ 3001684 | 10 | VS010-8300127 | 53-63 | 19 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | (пр.оп. №59-60) | 16 | 4 | 20 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0.63 | 0 | 0.63 | 48.7435 | 21.4869 | 5.7696 | 0 | 76 | 0.19895 | август | овраги
5 | Рязанская обл., Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Самарино инв.№ 3001682 | 10 | VS010-8300128 | 3-6 | 19 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | (пр.оп. №4-5) | 17 | 3 | 20 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 41.0471 | 18.0942 | 4.8586 | 0 | 64 | 0.16754 | август | овраги
6 | Рязанская обл., Новодеревенский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Михалково инв.№3002518 | 10 | VS010-8300253 | 4-7, 227-229, 231-233,30-34; | 19 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | (пр.оп. №227-229) | 12 | 8 | 20 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.91 | 0 | 0.91 | 50.6675 | 22.3351 | 5.9974 | 0 | 79 | 0.20681 | август | овраги
7 | Рязанская обл., Новодеревенский район | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Михалково инв.№3002507 | 11 | VS010-8300254 | пайка на КТП-5308 опоры 1-3, Отпайка на КТП-5547 опоры 1-5 | 19 | г. Александро-Невский, ул. Колхозная, д. 1 | База структурного подразделения | (пр.оп. №227-229) | 12 | 8 | 20 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
8 | Рязанская обл., Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Шелемишево инв.№ 3001703 | 10 | VS010-8300069 | 170-190 | 19 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | База структурного подразделения | (пр.оп.отх №2 от ТП-4911 101-111,) | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.405 | 1.405 | 2.81 | 0 | 2.81 | 140.4581 | 61.9162 | 16.6257 | 0 | 219 | 0.5733 | сентябрь | овраги
9 | Рязанская обл., Ряжский район | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 82 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Шелемишево инв.№3001709 | 10 | VS010-8300070 | отх №2 от ТП-4911 101-111, 22-44 | 19 | г. Ряжск, ул. Сокольники, д. 83 | База структурного подразделения | (пр.оп.отх №2 от ТП-4911 101-111,) | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.155 | 1.155 | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
10 | Рязанская обл., Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Кораблино инв.№ 3001053 | 10 | VS010-8300078 | 133-142, 148-156, | 19 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | (пр.оп. №153-154) | 28 | 7 | 35 | 0 | 1.19 | 1.19 | 2.38 | 0 | 2.38 | 100.0524 | 44.1047 | 11.8429 | 0 | 156 | 0.40838 | сентябрь | овраги
10 | Рязанская обл., Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Кораблино инв.№, 3001052 | 10 | VS010-8300078 | 156-161 отп.на МТП-3033-1-13 | 19 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | (пр.оп. №153-154) | 28 | 7 | 35 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
11 | Рязанская обл., Кораблинский район | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | ВЛ 10 кВ №8 ПС Пустотино инв.№ 3001081 | 10 | VS010-8300258 | 182-190, за ЛР-319, 38-63 | 19 | г. Кораблино, ул. Привокзальная, д. 58 | База структурного подразделения | (пр.оп. №86-187) | 20 | 6 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 104.5419 | 46.0838 | 12.3743 | 0 | 163 | 0.4267 | сентябрь | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 9.295 | 9.295 | 18.59 | 0 | 18.59 | 668.9398 | 294.8796 | 79.1806 | 0 | 1043 | 2.731
Рязанский РЭС
1 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ока"инв 31231 | 10 | VS010-8100222 | 106-108, отп на ТП-3084 18-21 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №107) | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | овраги
2 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вожа"инв 31228 | 10 | VS010-8100150 | 30-55,132-134,149-151,152-157,164-176,200-201 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №100-101) | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.29 | 3.29 | 6.58 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8100247 | 24-31,46-47,57-59,61-63,70-72,116-118,125-126,158-159 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №81-82) | 0 | 0 | 47 | 0 | 1.26 | 1.26 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
3 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Вожа" инв 31731 | 10 | VS010-8100261 | 57-60,62-64,65-68,113-117,151-152 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №76-77) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0.91 | 0.91 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
4 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вожа" инв 31213 | 10 | VS010-8100102 | 24-29,90-93,108-110,111-112,137-140 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №69-70) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.98 | 0.98 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
5 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Вожа" инв 31879 | 10 | VS010-8100283 | 23-26,54-57,73-85,93-99,101-104 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №52-53) | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 1.89 | 1.89 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
6 | Рязанская обл., Рыбновский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Пионерская" инв 33885 | 10 | VS010-8100249 | 131-135 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №132-133) | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
7 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №2 РП-40 инв 31161 | 10 | VS010-8100030 | 4-6,23-27,40-41,50-51,69-71,отп на МТП-2102 4-7,11-14 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №35-36) | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 1.12 | 1.12 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
8 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Песочня инв 33137 | 10 | VS010-8100243 | 12-14,17-26,35-40,43-68,80-85,88-151 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №75-76) | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 7.63 | 7.63 | 15.26 | 0 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | овраги
9 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №1 ПС Подвязье №3 ЗТП-2430 инв 31629 | 10 | VS010-8100181 | 58-59, отп на СТП-5879 2-3,7-9 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (оп. №58) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | овраги
10 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Комбикорм инв 33942 | 10 | VS010-8100199 | 80-82,128-129,141-142,157-158 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №79-80) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | овраги
11 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10кВ Ф5 ПС Колос Ф1 ЗТП-2488 инв 31580 | 10 | VS010-8100399 | 10-11,46-47,81-82 отп на КТП 3632 15-16,22-24,25-29,38-39 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.77 | 0.77 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
12 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10кВ Ф1 ЗТП-2458 инв 31705 | 10 | VS010-8100058 | 26-27,48-49 отп на МТП 2296 14-15 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №25-26) | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
13 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10кВ Ф4 ЗТП-2376 инв 32906 | 10 | VS010-8100402 | 15-21,22-31,60-64,70-73 отп на СТП 5918 60м-1,1-2 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №37-38) | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 1.82 | 1.82 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
14 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Песочня инв 31199 | 10 | VS010-8100278 | 50-51,54-55,66-67,отп на ЗТП 2349 2-4,отп на ЛР 883 5-7,отп на КТП 3523 2-4 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №34-35) | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
15 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ ф8 ПС Лихачево инв 31587 | 10 | VS010-8100302 | 18-20,31-36,37-38,84-86,отп.на КТП-2337 28-33,отп.на КТП-2335 31м-1,отп.на ЛР-368 5-7,отп.на КТП-2334 64-66,80-81 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.47 | 1.47 | 2.94 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
16 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Подвязье инв 31801 | 10 | VS010-8100302 | 9-10,52-58,тп на ЗТП-2425 3-6 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №29-30) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
17 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Подвязье инв 34139 | 10 | VS010-8100033 | 35-40,50-54,143-144,219-222,238-239,260-261,263-264,267-268,отп на КТП-2222 2-3 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №134-135) | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 1.26 | 1.26 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
18 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Окружная инв 31293 | 10 | VS010-8100237 | 28-31,81-86,106-107,113-114,116-117,166-167, отп на КТП-3615: 32м-1,1-2,2-3 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №84-85) | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
19 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №11 от ЗРП-1 инв 280590 | 10 | VS010-8200052 | 15-19,22-24,26-44,49-58,59-114 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №57-58) | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.16 | 6.16 | 12.32 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
20 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС Сумбулово (солотчинский участок) инв 17120 | 10 | VS010-8200064 | 78-81,93-96,97-98,99-100,112-113,119-124 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №62-63) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.98 | 0.98 | 1.96 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
21 | Рязанская обл., Рязанский р-он | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС Мещерская инв 280606 | 10 | VS010-8200058 | 3-4,5-6,10-14,16-18,35-37,44-61,130-140,156-167,240-247,249-253,256-259,261-271,отп на КТП-5098 1-5,отп на КТП-5092 155м-1,1-2,5-6,8-24,отп на КТП-5096 22-45,отп на КТП-5097 250м-2,3-4 | 20 | Рязанская обл. г. Рязань ул. Касимовское шоссе д.11 | База Рязанского РЭС | Условная середина (пр.оп. №136-137) | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 8.47 | 8.47 | 16.94 | 0 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 41.86 | 41.86 | 83.72 | 0 | 83.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сараевский РЭС
1 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв№3002814 | 10 | VS010-8300165 | 2-3,7-10,24-26,56-57,64-68,72-73 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 35-36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.275 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
2 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв№3002815 | 10 | VS010-8300165 | 100-101,113-114,127-128,129-130,155-157,164-175,177-183-187 | 20 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 43-44 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.468 | 0.468 | 0.936 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
3 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 инв№3002816 | 10 | VS010-8300165 | 196-203 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 199-200 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
4 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 отп.на ТП-6098 инв№3002818 | 10 | VS010-8300165 | 203-2 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 203-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
5 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №12 отп.на ТП-6098 инв№3002821 | 10 | VS010-8300165 | 7-8,10-11,14-18 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | .5-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | болото
6 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ВЛ-10кВ ПС Ухолово ф12 ЛР 625, инв.№ 3002823 | 10 | VS010-8300165 | 8-12,16-17,24-30,31-32 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | .12-13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
7 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв№3002830 | 10 | VS010-8300167 | 5-6,31-32,109-110,126-129,136-146,161-162,176-178 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 86-87 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
8 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв№3002831 | 10 | VS010-8300167 | 236-244 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 240-241 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
9 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 инв№3002838 | 10 | VS010-8300167 | 261-271,274-276 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 267-268 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
10 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6121 инв №3002862 | 10 | VS010-8300167 | .12-15 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 13-14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
11 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6193 инв №3002864 | 10 | VS010-8300167 | .1-3 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | .1-2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
12 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6114 инв №3002846 | 10 | VS010-8300167 | .1-2,6-7,11-12,13-14,26-27,36-45 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 22-23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
13 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6114 инв №3002840 | 10 | VS010-8300167 | 65-66 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 65-66 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
14 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6176 инв №3002865 | 10 | VS010-8300167 | .12-13 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | .12-13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | пойма река
15 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6120 инв №3002866 | 10 | VS010-8300167 | .6-9 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | .7-8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
16 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6194 инв №3002848 | 10 | VS010-8300167 | 6-7,15-20 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 13-14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
17 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6192 инв №3002857 | 10 | VS010-8300167 | .7-9 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | .7-8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | пойма реки
18 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ухолово ВЛ-10 кВ. №14 отп.на ТП-6190 инв №3002858 | 10 | VS010-8300167 | 10-15,30-41 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 25-26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | пойма реки
19 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С. Можары ВЛ 10 кВ №2 отп.на ТП-1173 инв №3002375 | 10 | VS010-8300106 | .5-56 | 15.2 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 27-28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3.05 | 3.05 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
20 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С. Михеи ВЛ 10 кВ №6 отп.на ТП-168 инв №3002228 | 10 | VS010-8300104 | 15-33 | 13.7 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 21-22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
21 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С.Канино ВЛ 10 кВ №3 отп.на ТП-3369 инв №3001083 | 10 | VS010-8300064 | 21-30 | 21.4 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 25-26 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
22 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С.Канино ВЛ 10 кВ №3 инв №3002083 | 10 | VS010-8300064 | 93-104 | 16.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 98-99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
23 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С.Канино ВЛ 10 кВ №8 отп. на СЛР№ 151 инв №3002252 | 10 | VS010-8300066 | 50-53 | 13.7 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 51-52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
24 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С.Канино ВЛ 10 кВ №8 отп. на СЛР№ 151 инв №3002256 | 10 | VS010-8300066 | 53-70 | 13.7 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 65-66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0.815 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
25 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | П.С.Канино ВЛ 10 кВ №8 отп. на СЛР№ 151 инв №3002064 | 10 | VS010-8300066 | 70-81 | 13.7 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 75-76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
24 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Муравлянка ВЛ 10 кВ №2 инв №3001493 | 10 | VS010-8300030 | 222-230 | 13.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 226-227 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
25 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Ламино ВЛ-10 кВ. №4 инв №3001481 | 10 | VS010-8300021 | 78-80,93-97 | 11.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 84-85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
26 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Журавлевка ВЛ-10 кВ. №2 инв №3001501 | 10 | VS010-8300007 | 13-24 | 11.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 18-19 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
27 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Бокино ВЛ 10 кВ №6 инв №3001515 | 10 | VS010-8300005 | 189-193,206-213,270-275,418-423,438-441,355-361 | 11.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 315-316 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1.26 | 1.26 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
28 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Бокино ВЛ 10 кВ №6 инв №3001516 | 10 | VS010-8300005 | 221-239 | 11.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 291-292 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги, река
29 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Сараи ВЛ 10 кВ №13 инв №3001464 | 10 | VS010-8300040 | 101-104 | 20 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 102-103 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | река, болото
30 | Рязанская обл., Сараевский р-н | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | ПС Сараи ВЛ 10 кВ №15 инв №3001465 | 10 | VS010-8300041 | 386-414 | 14.5 | р.п.Сараи, ул. Рабочая, д. 54 | База Сараевского РЭС | 400-401 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1.855 | 1.855 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 15.43 | 15.43 | 30.86 | 0 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сасовский РЭС
1 | Рязанская обл., Пителинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино инв.№ 300948 СА | 10 | VS010-8400051-001 | 111-136, 148-157 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №133-134) | 38 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.499 | 2.499 | 4.998 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
2 | Рязанская обл., Пителинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино инв.№ 305200 | 10 | VS010-8400051-002 | 160-173, 213-216 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №133-134) | 38 | 0.5 | 2 | 0 | 1.176 | 1.176 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
3 | Рязанская обл., Пителинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино инв.№ 300024 | 10 | VS010-8400051-505 | 269-278 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №133-134) | 38 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0.6615 | 0.6615 | 1.323 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
4 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №1 ПС Ермишь инв.№ 300017 | 10 | VS010-8400009-001 | 34-38, 42-43, 44-50, 53-72 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №50-51) | 64 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.2785 | 2.2785 | 4.557 | 0 | 4.557 | 3.2068 | 1.4136 | 0.37958 | 0 | 5 | 0.013089 | август | овраги
|  |  |  | 10 | VS010-8400009-503 | 109-1 отп.на ТП ЕР-104,113-1 отп.на ТП ЕР-106, 1-6 отп.на ТП ЕР-106, 7-14 отп.на ТП ЕР-106, 50-51 отп.на ТП ЕР-106,75-78 отп.на ТП ЕР-106, 79-104 отп.на ТП ЕР-106 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №50-51) | 64 | 0.4 | 0.1 | 0 | 3.1605 | 3.1605 | 6.321 | 0 | 6.321 | 153.2853 | 67.5707 | 18.144 | 0 | 239 | 0.62565 | август | овраги
5 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №1 ПС Ермишь инв.№ 300904СА | 10 | VS010-8400009-002 | 72-73, 83-84, 86-88, 90-91, 93-106, 109-113 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №50-51) | 64 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.935 | 1.935 | 3.87 | 0 | 3.87 | 11.5445 | 5.089 | 1.3665 | 0 | 18 | 0.04712 | август | овраги
6 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Ермишь инв.№ 307665 | 10 | VS010-8400013-001 | 1-9, 14-17, 18-23, 24-28 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №118-119) | 64 | 0 | 1 | 0 | 1.47 | 1.47 | 2.94 | 0 | 2.94 | 18.5995 | 8.199 | 2.2016 | 0 | 29 | 0.075916 | август | овраги
7 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №7 ПС Ермишь инв.№ 300023 | 10 | VS010-8400015-001 | 10-22 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 64 | 0 | 0.84 | 0 | 0.882 | 0.882 | 1.764 | 0 | 1.764 | 59.0052 | 26.0105 | 6.9843 | 0 | 92 | 0.24084 | август | овраги
8 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-6кВ №12 ПС Ермишь инв.№ 308454 | 10 | VS006-8400001-001 | 1-22, 23-26, 1-29 отп.на ЛР ЕЕ-1217 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №14-15) | 64 | 0 | 0.91 | 0 | 1.8375 | 1.8375 | 3.675 | 0 | 3.675 | 30.7853 | 13.5707 | 3.644 | 0 | 48 | 0.12565 | июль | овраги
9 | Рязанская обл., Ермишинский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-6кВ №17 ПС Ермишь инв.№ 308453 | 10 | VS006-8400002-001 | 2-16, 17-22 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №15-16) | 64 | 0 | 1 | 0 | 1.3965 | 1.3965 | 2.793 | 0 | 2.793 | 43.6126 | 19.2251 | 5.1623 | 0 | 68 | 0.17801 | июль | овраги
10 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №5 ПС Котелино инв.№ 308442 | 10 | VS010-8400035-001 | 10-25, 43-58 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №87-88) | 92 | 3 | 5 | 0 | 2.205 | 2.205 | 4.41 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
11 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №7 ПС Кадом инв.№ 300980СА | 10 | VS010-8400029-001 | 81-83, 122-125, 157-158 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №105-106) | 69 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0.882 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
12 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №8 ПС Кадом инв.№ 307300 | 10 | VS010-8400030-002 | 56-61, 79-85, 110-157 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №105-106) | 62 | 0.5 | 7 | 0 | 4.263 | 4.263 | 8.526 | 0 | 8.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
13 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №8 ПС Кадом инв.№ 308430 | 10 | VS010-8400030-004 | 164-166 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №105-106) | 75 | 0.2 | 4.5 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
14 | Рязанская обл., Кадомский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10кВ №3 ПС Кадом инв.№ 308427 | 10 | VS010-8400025-001 | 26-32 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №102-103) | 64 | 0 | 1.1 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0.882 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
15 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №1 ПС Вялсы инв.№ 900343 | 10 | VS010-8400066-507 | 9-18 отп на ТП ВЛ-112 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №89-90) | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6615 | 0.6615 | 1.323 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
16 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №3 ПС Рожково инв.№ 308352 | 10 | VS010-8400102-002 | 194-228 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №125-126) | 25 | 5 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
17 | Рязанская обл., Сасовский р-он | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | ВЛ-10 кВ №5 ПС Рожково инв.№ 307740 | 10 | VS010-8400104-002 | 119-128, 145-187 | 13.5 | Рязанская обл., г. Сасово, ул. Горького 1 В | Сасовский РЭС | Условная середина (пр.оп. №125-126) | 19 | 2 | 7 | 0 | 3.7485 | 3.7485 | 7.497 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
|  |  | Итого | 10 | [9 empty] | 0 | 30.6035 | 30.6035 | 61.207 | 0 | 61.207 | 320.0393 | 141.0785 | 37.8822 | 0 | 499 | 1.3063
Скопинский РЭС
1 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Яблонево инв.№300295СК | 10 | VS010-8300222 | 10-23 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №16-17) | 47.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0.91 | 0.91 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
2 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Яблонево инв.№300296 | 10 | VS010-8300223 | 50-52 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №51) | 46.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
3 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №1 ПС Горлово инв.№300331 | 10 | VS010-8300201 | 73-76 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №74-75) | 62.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
4 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №2 ПС Горлово инв.№300339 | 10 | VS010-8300202 | 173-178 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №175-176) | 56.85 | 0 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
5 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Горлово инв.№300348 | 10 | VS010-8300205 | 250-253 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №251-252) | 59.73 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
6 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Горлово инв.№300356 | 10 | VS010-8300207 | 177-179 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №178) | 59.76 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
7 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Горлово инв.№300357 | 10 | VS010-8300207 | 243-245 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №244) | 59.76 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
8 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №1 ПС Заречная инв.№300435 | 10 | VS010-8300210 | 4-8 отпайка на КТП-1140 4-8 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №6) | 10 | 0 | 0.15 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
9 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Заречная инв.№300439 | 10 | VS010-8300211 | 46-48 отпайка на МТП-2103 7-9 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №47) | 6.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
10 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №2 ПС Гремячка инв.№300505 | 10 | VS010-8300191 | 35-42 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №38-39) | 53 | 0 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
11 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №4 ПС Шелемишево инв.№300518СК | 10 | VS010-8300216 | 3-17 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №10) | 63.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.91 | 0.91 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
12 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шелемишево инв.№300538СК | 10 | VS010-8300220 | 18-21 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №19-20) | 53.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
13 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Клекотки инв.№300367СК | 10 | VS010-8300197 | 19-21 22-24 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №21-22) | 67.87 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
14 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Клекотки инв.№300368 | 10 | VS010-8300198 | 66-67 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №66-67) | 73.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
15 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Клекотки инв.№300369 | 10 | VS010-8300198 | 67-68 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №67-68) | 73.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
16 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Клекотки инв.№300365 | 10 | VS010-8300198 | отпайка на КТП-1564 1-3 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №2) | 73.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
17 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №15 ПС Стекольная инв.№300387 | 10 | VS010-8300044 | 22-24 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №23) | 31.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
18 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №15 ПС Стекольная инв.№300382 | 10 | VS010-8300044 | отпайка на КТП-2216 1-3 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №2) | 31.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
19 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №18 ПС Стекольная инв.№300392 | 6 | VS006-8300010 | 20-25 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №22-23) | 23.7 | 0 | 0.17 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
20 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №4 ПС Секирино инв.№300447СК | 6 | VS006-8300001 | 5-7 11-14 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №9) | 9.64 | 0 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
21 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №6 ПС Секирино инв.№3003121 | 6 | VS010-8300002 | 5-7 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №6) | 9.64 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
22 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №6 ПС Секирино инв.№300450 | 6 | VS010-8300002 | отх. от ЗТП-1624 №2 4-8 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №6) | 9.64 | 0 | 0.1 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
23 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чернава инв.№300785СК | 10 | VS010-8300230 | отпайка на КТП-1520 3-5 отпайка на КТП-1487 6-11 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №4) | 29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
24 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №1 ПС Поплевино инв.№300470 | 6 | VS006-8300016 | отпайка на МТП-1133 2-4 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №3) | 29.9 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
25 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №10 ПС Поплевино инв.№3003166 | 6 | VS006-8300017 | отпайка на КТП-1689 6-9 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №7-8) | 18.55 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
26 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №11 ПС Поплевино инв.№300475 | 6 | VS006-8300018 | отх. от ЗТП-1130 №2 8-15 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №11-12) | 34.08 | 0 | 0.25 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
27 | Рязанская обл., Скопинский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 6 кВ №11 ПС Поплевино инв.№3003096 | 6 | VS006-8300018 | отх. от ЗТП-1130 №3 22-26 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №24) | 34.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
28 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №1 ПС Чернава инв.№300766СК | 10 | VS010-8300170 | 2-3 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №2-3) | 29.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
29 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №5 ПС Чернава инв.№300776 | 10 | VS010-8300182 | 158-178 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №168) | 40.37 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
30 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чернава инв.№300783СК | 10 | VS010-8300184 | 41-43 51-53 отпайка на КТП-2435 1-2 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №42) | 28.64 | 0 | 0.17 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
31 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чернава инв.№300769СК | 10 | VS010-8300184 | отпайка на КТП-1462 1-2 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №1-2) | 28.64 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
32 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чернава инв.№300787 | 10 | VS010-8300173 | 224-226 отпайка на МТП-1491 1-2 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №225) | 38.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
33 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №11 ПС Чернава инв.№300790СК | 10 | VS010-8300174 | 2-3, 4-5, 14-15, 36-37, 79-82, 122-123, 133-136, 145-148,152-157, 170-173, 205-207, 222-223, 269-271, 304-305 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №148) | 38.4 | 0 | 1 | 0 | 1.24 | 1.24 | 2.48 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
34 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернава инв.№300773 | 10 | VS010-8300180 | 11-12, 65-66, 90-91, 110-112, 114-116 отпайка от ЛР-141 6-10 отпайка на КТП-1429 3-4, 8-11 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №91) | 39.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.055 | 1.055 | 2.11 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
35 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернава инв.№300778 | 10 | VS010-8300183 | отпайка на МТП-1474 14-18, 26-33 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №16) | 52.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.77 | 0.77 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
36 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №2 ПС Большевик инв.№300803 | 10 | VS010-8300232 | 99-100 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (пролет оп. №99-100) | 48.6 | 0 | 0.05 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
37 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №9 ПС Милославская инв.№300718 | 10 | VS010-8300244 | 101-107 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №104) | 3.57 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
38 | Рязанская обл., Милославский р-он | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | ВЛ 10 кВ №1 ПС Милославская инв.№300698 | 10 | VS010-8300171 | 8-9, 11-14, 20-22 отпайка на КТП-1406 2-5 отпайка на ЗТП-1402 1-3 отпайка на ЗТП-11319 12-2 отпайка на КТП-2366 1-3 | 20 | Рязанская обл. г. Скопин ул. Ленина д.156А | База Скопинского РЭС | Условная середина (оп. №13) | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.53 | 0.53 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 11.65 | 11.65 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спасский РЭС
1 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ижевск инв.№282903 | 10 | VS010-8200119 | 4-5, 102-104, 114-115, 138-149, 152-153, отп на КТП-3055 пр оп 3-14, 58-68, 69-81, 92-111, 126-132, 152-154 | 9.9 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №152-153) | 42 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль | болото
2 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ижевск инв.№14132 | 10 | VS010-8200114 | 3-4, 8-9, 15-18, 23-24, 29-32, 41-42, 46-47, 95-113, отп на КТП-3435 пр оп 23-81 | 11.8 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №97-98) | 43 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | март
3 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №6 ПС Сумбулово инв.№14118 | 10 | VS010-8200223 | 3-14, 27-29 | 1.56 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №10-11) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
4 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Сумбулово инв.№14119 | 10 | VS010-8200071 | 5-24, 135-137, 152-155, отп на ТП-3304 пр оп 6-9 | 5.65 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №140-141) | 22 | 0 | 22 | 0 | 1.89 | 1.89 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
5 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Кутуково инв.№14145 | 10 | VS010-8200151 | 46-70, 113-122 | 7.14 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №80-81) | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
6 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Сумбулово инв.№14110 | 10 | VS010-8200070 | 1-30, 32-34, 35-38, 121-124, 131-136 | 5.33 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №86-87) | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
7 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Коловрат инв.№14152 | 10 | VS010-8200041 | 211-221 | 3.08 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №210-211) | 6 | 6 | 12 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
8 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Киструс инв.№14102 | 10 | VS010-8200003 | 1-10, 27-44, отп на ТП-3361 пр оп 6-32 | 5.59 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 15 | 0 | 22 | 0 | 3.64 | 3.64 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
9 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кутуково инв.№14138 | 10 | VS010-8200153 | 5-6 отп на ЛР 600, 1-2 отп на ТП 3119; 3-4, 6-7 отп на ТП 3123; 1-4 отп на ТП 3666; 12-14, 15-16 отп на ТП 3126 | 3.08 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №4-5 отпайка на ТП-3123) | 20 | 0 | 15 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
10 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Собчаково инв.№14106 | 10 | VS010-8200188 | 98-108, 29-30 отп на ТП 3237, 84-87 отп на ТП 3237, 5-7 отп на ТП-3526, 17-19 отп на ТП-3541 | 1.82 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №78-79 отпайка на ТП-3237) | 30 | 0 | 30 | 0 | 1.19 | 1.19 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
11 | Рязанская обл., Спасский р-н | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д.137 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Выжелес инв.№14135 | 10 | VS010-8200014 | 21-29, 33-37, 84-85, 129-132, 135-139, пр оп 127-14 от на 3612, 1-4 отп на ТП 3655 | 8.18 | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 137 | База Спасского РЭС | Условная середина (пр.оп. №130-131) | 23 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 8.96 | 8.96 | 17.92 | 40.6 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Старожиловский РЭС
1 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Старожилово, инв.№33365 | 10 | VS010-8100440 | 146-160 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №3-4) | 20 | 0 | 5 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
2 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Старожилово, инв.№34058 | 10 | VS010-8100440 | Отп-ка к ТП-4572 1-7 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №3-4) | 27 | 0 | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
3 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Старожилово, инв.№31379 | 10 | VS010-8100440 | От-ка за ЛР-493 7-9, 29-30, 49-50, 53-54, 56-57, 63-64, 93-95 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №49-50) | 36 | 0 | 16 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги, болото
4 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Старожилово, инв.№31079 | 10 | VS010-8100440 | ВЛ №6 от КТПП-2710 20-21, 25-28 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №25-26) | 27 | 0 | 5 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
5 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №2 ПС Старожилово, за КРН-856 инв.№33267 | 10 | VS010-8100023 | 114-115, 125-130, 157-159; от-ка к ТП-2529 2-3,3-4,4-5 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №125-126) | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
6 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №2 ПС Старожилово, за КРН-856 инв.№34224 | 10 | VS010-8100023 | 159-161 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №159-160) | 27 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
7 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №2 ПС Старожилово, за КРН-856 инв.№33879 | 10 | VS010-8100023 | Отп-ка за ЛР-471 17-19, 25-27, 43-44, 57-58; от-ка к ТП-2526 2-3, 4-6 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №43-44) | 18 | 0 | 5 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
8 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Старожилово, инв.№31441 | 10 | VS010-8100020 | Отп-ка за ЛР-485 2-8 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №4-5) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
9 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Старожилово, инв.№33258 | 10 | VS010-8100020 | Отп-ка за ЛР-485 50-62, 65-66 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №61-62) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
10 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №11 ПС Старожилово, инв.№33123 | 10 | VS010-8100020 | Отп-ка к ТП-4509 1-2, 4-6 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №4-5) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
11 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Епихино инв.№31325 | 10 | VS010-8100210 | 56-57, 58-60, 61-63; от-ка за ЛР-476 6-7, 15-16, 28-34 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №62-63) | 40 | 0 | 25 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
12 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Епихино инв.№31125 | 10 | VS010-8100210 | Отп-ка за ЛР-476 58-60 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №58-59) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | овраги
13 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №1 ПС Епихино инв.№31071 | 10 | VS010-8100206 | 73-83, 90-92, 125-130, 140-142 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №124-125) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0.665 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
14 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гулынки инв.№31661 | 10 | VS010-8100292 | Отп-ка к ТП-2617 5-8 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №6-7) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
15 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гулынки инв.№31269 | 10 | VS010-8100292 | 59-60, 81-82, 96-97 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №81-82) | 21 | 0 | 7 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
16 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гулынки инв.№31323 | 10 | VS010-8100292 | 136-137, 140-141, 196-198; от-ка к ТП-2622 7-8, 21-25, 29-30 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №140-141) | 25 | 0 | 12 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
17 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №9 ПС Истье инв.№31625 | 10 | VS010-8100311 | От-ка к ТП-2681 пр опор 17-19, 25-26, 30-33 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №25-26) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
18 | Рязанская обл., Старожиловский р-он | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | ВЛ-10 кВ №5 ПС Истье инв.№30851 | 10 | VS010-8100310 | От-ка за ЛР-498 11-14, 30-31, 32-33, 52-53 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
19 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронско, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тырново инв № 31242 | 10 | VS010-8100254 | 36-46 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС Пронский участок | Условная середина (пр.оп. №36-46) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
20 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронско, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Пронск инв № 33988 | 10 | VS010-8100148 | 39-45 отп. за КРН-876 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС Пронский участок | Условная середина (пр.оп. №39-45) | 12 | 3 | 15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
21 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронско, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №3 от РП-51 инв.№ 31616 | 10 | VS010-8100258 | 75-80, 81-84, 140-144, | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС Пронский участок | Условная середина (пр.оп. №81-84) | 20 | 0 | 15 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
22 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронско, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Пронск инв № 31157 | 10 | VS010-8100272 | 3-5, 11-18, 20-27, 34-38 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС Пронский участок | Условная середина (пр.оп. №11-15) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
23 | Рязанская обл., Пронский р-он | Рязанская обл., р.п. Пронско, ул. Мичурина 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Денисово инв № 31129 | 10 | VS010-8100271 | 57-59, 64-65,69-70,81-82 | 10 | Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Денисова 34 | Старожиловский РЭС Пронский участок | Условная середина (пр.оп. №11-15) | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 6.52 | 6.52 | 13.04 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шацкий РЭС
1 | Рязанская обл., Путятинский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Караулово инв. № 16110 | 10 | VS010-8200020 | оп. 2-9, 92-106. | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №92-93) | 37 |  | 37 | 0 | 1.26 | 1.26 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
2 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Борки инв. № 300643СА | 10 | VS010-8400060 | отп. на БР-202 оп. 35-65 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №41-42) | 13 | 2 | 15 | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
3 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Желанное инв. № 308401 | 10 | VS010-8400069 | оп.25-47 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №30-31) | 41 | 3 | 44 | 0 | 1.32 | 1.32 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
4 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Желанное инв. № 300651СА | 10 | VS010-8400070 | оп. 72-77 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №74-75) | 41 | 5 | 46 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
5 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №3 ПС Желанное инв. № 307819 | 10 | VS010-8400071 | оп. 162-175, 210-214 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №210-211) | 48 |  | 48 | 0 | 1.02 | 1.02 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
6 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Каверино инв. №300840СА | 10 | VS010-8400074 | оп.119-132, 150-152, отп КВ-115 оп 6-7 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №150-151) | 21 |  | 21 | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
7 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Каверино инв. №307728 | 10 | VS010-8400074 | 166-169, 172-182 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №172-173) | 21 |  | 21 | 0 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
9 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Каверино инв. № 308407 | 10 | VS010-8400075 | Оп. 151-154 отп.на опору 36 оп. 12-21, 29-34 отп. КВ-202 оп.1-3 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №12) | 12 |  | 12 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
10 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Каверино инв. № 308102 | 10 | VS010-8400075 | Оп. 88-93 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №12) | 12 |  | 12 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
11 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Каверино инв. № 308883 | 10 | VS010-8400075 | Оп.Отпайка на МТП-КВ-207 30-1-2 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (оп. №12) | 12 |  | 12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
10 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Ольхи инв. № 300997 | 10 | VS010-8400095 | оп.62-71, 139-144 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №139-140) | 22 | 6 | 28 | 0 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
11 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Ольхи инв. № 308393 | 10 | VS010-8400095 | отп.ОЛ-430 пр.3-6 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №3-4) | 22 |  | 22 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
12 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ЦРП Конобеево инв. №308403 | 10 | VS010-8400127 | оп. 54-70 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №60-61) | 22 |  | 22 | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
13 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ЦРП Конобеево инв. №307614 | 10 | VS010-8400127 | отп КН-109 оп 1-9 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №6-7) | 22 |  | 22 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
14 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ЦРП Конобеево инв. № 308007 | 10 | VS010-8400128 | оп.1-5, 32-39, 55-61 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №50-51) | 20 |  | 20 | 0 | 1.02 | 1.02 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
15 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Шацкая инв. № 308418 | 10 | VS010-8400129 | оп. 1-3, 50-53, 56-57, 63-65,73-78, 83-107, 138-168, 178-185 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №138-139) | 17 |  | 17 | 0 | 4.44 | 4.44 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
16 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Шацкая инв. № 308419 | 10 | VS010-8400129 | 224-225, 226-239 отп.ШЦ-124 оп.1-4 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 17 |  | 17 | 0 | 1.02 | 1.02 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
17 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №10 ПС Шацкая инв. № 300669СА | 10 | VS010-8400135 | оп 1-5 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №3-4) | 1 |  | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
18 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Шацкая инв. № 300705СА | 10 | VS010-8400130 | 1-2, 63-68. | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №64-65) | 6 |  | 6 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
19 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Шацкая инв. № 300655 | 10 | VS010-8400131 | оп. 1-5, 17-19 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №17-18) | 1 |  | 1 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
22 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Шацкая инв. № 308197 | 10 | VS010-8400132 | оп.1-4 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №1-4) | 1 |  | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
23 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Шацкая инв. № 300707СА | 10 | VS010-8400132 | оп. 15-17 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №15-17) | 1 |  | 1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
24 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Шацкая инв. № 307979 | 10 | VS010-8400133 | оп. 1-5 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №1-5) | 4 |  | 4 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
25 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Шацкая инв. № 308198 | 10 | VS010-8400133 | оп. 34-35, 38-41. | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №34-35, 38-41) | 4 |  | 4 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
26 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Шацкая инв. № 308420 | 10 | VS010-8400133 | оп. 41-48 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №41-48) | 4 |  | 4 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
27 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №8 ПС Шацкая инв. № 307984 | 10 | VS010-8400133 | оп. 30-34 | 21 | Г. Рязань., ул.МОГЭС, д.12 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №30-34) | 4 |  | 4 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
24 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №9 ПС Шацкая инв. № 307652 | 10 | VS010-8400134 | 1-6 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №3-4) | 1 |  | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
25 | Рязанская обл., Шацкий р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №5 ПС Желанное инв. № 307814 | 10 | VS010-8400072 | оп. 160-173 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №169-170) | 40 | 7 | 47 | 0 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
26 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Чучково инв. № 300783СА | 10 | VS010-8400157 | оп. 77-95 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 7 | 6.5 | 0 | 0.87 | 0.87 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
27 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Чучково инв. № 300078 | 10 | VS010-8400158 | инв.300078 оп.39-41, 43-44 отп. на ЧЧ-111 оп. 7-9 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 3 | 2.8 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
28 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Чучково инв. № 307857 | 10 | VS010-8400162 | оп. 110-111 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 8 | 8 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | овраги
29 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Чучково инв. № 300846СА | 10 | VS010-8400162 | оп. 197-200, | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 14 | 13.8 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
30 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Чучково инв. № 308525 | 10 | VS010-8400162 | оп. 216-236, | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 16.5 | 15.8 | 0 | 1.18 | 1.18 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
31 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Чучково инв. № 308933 | 10 | VS010-8400162 | отп. на ЧЧ-603 оп. 34-40, 53-63 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 19.6 | 19 | 0 | 0.755 | 0.755 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | овраги
32 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Чучково инв. № 308524 | 10 | VS010-8400162 | отп. на ЛР ЧЧ-603 оп. 3-6,9-17,21-23, отп на ТП ЧЧ-612 оп. 1-5 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 17 | 15 | 0 | 0.834 | 0.834 | 1.668 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
33 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №6 ПС Чучково инв. № 308932 | 10 | VS010-8400162 | отп. на ЧЧ-602 оп. 4-7,9-15 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 18 | 17.5 | 0 | 0.525 | 0.525 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
34 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №2 ПС Пертово инв. № 308585 | 10 | VS010-8400164 | оп.24-26, 44-45, | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | овраги
35 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Дудкино инв. № 308530 | 10 | VS010-8400022 | оп. 72-113 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 13 | 8 | 6.5 | 0 | 2.4805 | 2.4805 | 4.961 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
36 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Дудкино инв. № 307918 | 10 | VS010-8400022 | оп. 169-172 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №170-171) | 13 | 12 | 11.9 | 0 | 0.1815 | 0.1815 | 0.363 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
37 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №4 ПС Дудкино инв. № 307677 | 10 | VS010-8400022 | оп.232-234. 235-236 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 13 | 17 | 16.9 | 0 | 0.1815 | 0.1815 | 0.363 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
38 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №3 ПС Пертово инв. № 307674 | 10 | VS010-8400033 | оп. 2-4, 12-13,43-45,74-75,239-241,287-291, отп. на ПР-310 оп.15-17, 25-26, 74-76 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 15 | 21 | 17 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | овраги
39 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №3 ПС Пертово инв. № 307846 | 10 | VS010-8400033 | отп. на ПР-306 оп. 8-9, 10-12, отп. на ПР-305 оп. 2-4 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 15 | 12 | 11 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
40 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Пертово инв. № 307860 | 10 | VS010-8400037 | 173-183. 221-236. | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 15 | 17 | 13 | 0 | 1.8085 | 1.8085 | 3.617 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
41 | Рязанская обл., Чучковский р-он | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | ВЛ-10кв №1 ПС Пертово инв. № 308532 | 10 | VS010-8400037 | 248-254. 274-284. 325-349 | 21 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, д.138 | Условная середина (пр.оп. №99-100) | 15 | 24 | 20 | 0 | 2.358 | 2.358 | 4.716 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | овраги
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 34.402 | 34.402 | 68.804 | 0 | 68.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шиловский РЭС
1 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №7 ПС Инякино, инв.№ 15118 | 10 | VS010-8200131 | 1-80 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №40-41) | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
2 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №3 ПС Парская, инв.№ 15101 | 10 | VS010-8200166 | 55-77 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №134-135) | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
3 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №3 ПС Светлая, инв.№ 16114 | 10 | VS010-8200030 | 16-20, 30-31, 37-38, 39-45, 47-52, 55-56, 92-93, 107-110, 112-116, 123-124, 133-135, от-ка КТП-6236 38/0-1, 1-3, от-ка КТП-6237 46/0-1,от-ка КТП-6238 63/0-1, 1-4, 6-8, от-ка КТП-6249 1-2,3-4,7-9, 15-16, 17-21 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №67-68) | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
4 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №2 ПС Светлая, инв.№ 16113 | 10 | VS010-8200029 | 19-20, 55-59, 63-64,77-84, 92-93, 102-103, 114-115,122-123,124-143, 148-155, 159-161, 162-163, 164-171, 173-179, 183-184,186-187, от-ка на КТП-6216 5/0-1, от-ка на КТП-6218 1-3, 5-8, 9-13, 19-21, 24-27, от-ка на КТП-6219 2-3, от-ка на КТП-6227 9-13, от-ка на КТП-6229 4/0-1,1-9, от-ка на КТП-6228 4-5,6-7, от-ка на КТП-6225 12-13, 36-39, 45-46 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №96-97) | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
5 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №5 ПС Илебники, инв.№ 15146 | 10 | VS010-8200130 | 10-65, 13-18, 24-26, 134-156, 132-156, за ЛР-169 215-285 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №78-79) | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | май
6 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №1 ПС Светлая, инв.№ 16112 | 10 | VS010-8200028 | 32-40 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №36-37) | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 153.9267 | 67.8534 | 18.2199 | 0 | 240 | 0.62827 | август | овраги
7 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №194 РП-19 Тимошкино, инв.№15138 | 10 | VS010-8200170 | 295-309 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №302-303) | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 269.3717 | 118.7435 | 31.8848 | 0 | 420 | 1.0995 | июль | овраги
8 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №4 ПС Светлая, инв.№ 16116 | 10 | VS010-8200031 | 133-161 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №147-148) | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 538.7435 | 237.4869 | 63.7696 | 0 | 840 | 2.199 | август | овраги
9 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №1 ПС Ерахтур, инв.№15142 | 10 | VS010-8200106 | 33-59, 105-119 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №58-59) | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август
10 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №1 ПС Инякино, инв.№280535 | 10 | VS010-8200132 | за КРН-213 18-24, 42-53 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №42-43) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
11 | Шиловский район | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | ВЛ-10кВ №1 ПС Инякино, инв.№15110 | 10 | VS010-8200132 | 'за ЛР-74 12-27 | 20 | р.п. Шилово ул.Фирсова д.3а | База структурного подразделения | Условная середина (пр.оп. №19-20) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  | Итого | [10 empty] | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 51.87 | 54.87 | 962.0419 | 424.0838 | 113.8743 | 0 | 1500 | 3.9267
|  |  | Итого по филиалу "Рязаньэнерго" | [10 empty] | 0 | 202.9255 | 202.9255 | 405.851 | 339.26 | 745.111 | 5020.5759 | 2213.1518 | 594.2723 | 0 | 7828 | 20.4928

## Приложение 1
Приложение № 1 к техническому заданию
Единичные усредненные объемы работ.
Физические объемы работ по расчистке от ДКР и вырубке деревьев принимаются усредненными и не зависят от густоты кустарника и диаметра деревьев в отдельных пролетах каждой конкретной ВЛ.
3.1. Усредненный объем работ по ручной расчистке 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при средней заросли | га | 0.5
2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную бензопилой при редкой заросли | га | 0.5
3 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007).
3.2. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 6-110 кВ катком-кусторезом
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей катком-кусторезом | га | 1
2 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: менее 31 | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по механизированной расчистке 1 га просеки ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей навесным кусторезом | га | 1
2 | Механизированная подборка валков и сгребание кустарника в кучи после расчистки трассы кусторезом | га | 0.2
3 | Подборка валков и сгребание кустарника в кучи вручную после расчистки трассы кусторезом количество стволов диаметром до 100 мм: от 31 до 63 | га | 0.8
4 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 6-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
3.3. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 245
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 108
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 29
4 | Утилизация порубочных остатков с использованием передвижных рубильно-дробильных установок | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007). Утилизацию порубочных остатков рекомендуется выполнять методом измельчения.