|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» ___________________В.В. Плещев «_24__» _________01_______ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ячеек КРУН 10 кВ.

Лот №302А

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр  (Покупатель)  производит закупку  1 (одной) ячейки КРУН 10 кВ типа      К-59 с вакуумным выключателям для нового строительства на ПС 110 кВ Залесье

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов                  ПАО «Россети Центр в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Количество ячеек в составе КРУН, в том числе |  |
| --- | --- |
| линейные, шт. | 1 |

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Количество ячеек КРУН, шт. | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | Авто | г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14 | 1 | 60 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные ячеек  КРУН 10 кВ должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | КРУН серии К-59 |  |
| 1.3 | Количество ячеек, компл. | 1 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 1.6 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 1.7 | Номинальный ток главных цепей, А, не менее | 1000 |  |
| 1.8 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 1000 |  |
| 1.9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока | ~220 |  |
| 1.10 | Материал и сечение сборных шин, мм | Алюминий/10х100 |  |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 1 |  |
| 2.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже оС | +40 |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше оС | -45 |  |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м не менее | 1000 |  |
| 3.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее | 6 |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |  |
| 4.2 | Вид изоляции главных цепей | воздушная |  |
| 4.3 | Наличие изоляции токоведущих частей | нет |  |
| 4.4 | Требования к удельной длине пути утечки внешней изоляции | ГОСТ 9920. |  |
| 5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 5.1 | Наличие выкатного элемента | да |  |
| 5.2 | Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельная отходящая линия |  |
| 5.3 | Условия обслуживания | двухстороннее |  |
| 5.4 | Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования | с высоковольтными выключателями |  |
| 5.5 | Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками, с отдельным клапаном разгрузки для каждого высоковольтного отсека (да, нет) | да |  |
| 5.7 | Ячейки с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | да |  |
| 5.8 | Цвет ячеек | Pantone P 422 C |  |
| 5.9 | Вид управления выключателей | Местное, дистанционное(кнопки управления), ручное (механически) |  |
| 5.10 | Габаритные размеры КРУ, мм: | согласно схеме плана КРУ, смотри рисунок 1, п.15 |  |
| 5.11 | ширина, мм, не более | 750 |  |
| 5.12 | глубина, мм, не более | 3065 |  |
| 5.13 | высота, мм, не более | 2695 |  |
| 5.14 | Масса шкафа, кг, не более | * |  |
| 5.15 | Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации | Да |  |
| 5.16 | Напряжение питания обогревателей (при наличии), В | ~220 |  |
| 5.17 | Тип изоляции изоляторов в ячейках | фарфоровая |  |
| 5.18 | Индикатор напряжения в ячейках | Да |  |
| 5.19 | Разветвитель интерфейса RS-485 | Да |  |
| 5.20 | Испытательная коробка для подключения счетчика учета электрической энергии | Да |  |
| 5.21 | Освещение отсека управления, отсека разъединителя и сборных шин | Да |  |
| 5.22 | Схема главных цепей ячейки |  |  |
| 5.23 | Номер схемы главных цепей | О8 |  |
| 6. Требования к встроенному выключателю |  |  |  |
| 6.1 | Изготовитель | * |  |
| 6.2 | Тип выключателя | BB/TEL-10 |  |
| 6.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  |
| 6.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 6.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 6.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 6.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  |
| 6.8 | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |
| 6.8.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  |
| 6.8.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
| 6.8.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51 |  |
| 6.9 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 100 50000 |  |
| 6.9.1 | Ресурс по механической стойкости количество операций «О» («В»), не менее | 50000 |  |
| 6.10 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» |  |
| 6.11 | Требования к конструкции |  |  |
| 6.11.1 | Собственное время отключения, с, не более | 55 |  |
| 6.11.2 | Полное время отключения, с, не более | 65 |  |
| 6.11.3 | Собственное время включения, с | 70 |  |
| 6.11.4 | Вид привода | Электромагнитный (с магнитной защёлкой) |  |
| 6.11.5 | Напряжение вспомогательных цепей, В | ~220 |  |
| 6.11.6 | Тип модуля управления вакуумным выключателем | TER-CM-16-2 (220-4) |  |
| 6.12 | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | ~220/~220 |  |
| 6.13 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
| 7. Требования к встроенным трансформаторам тока |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка), Изготовитель | ТЛО-10 М1 |  |
| 7.2 | Количество трансформаторов тока в ячейке, шт | 3 |  |
| 7.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  |
| 7.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 7.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 7.6 | Номинальный первичный ток, А | 300 |  |
| 7.7 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, не менее кА | 31,5 |  |
| 7.10 | Время протекания тока термической стойкости, с | 1 |  |
| 7.11 | Ток электродинамической стойкости, кА | 81 |  |
| 7.12 | Число вторичных обмоток - учета, шт. - измерений, шт. - защиты, шт. | 1 1 1 |  |
| 7.13 | Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее - учета, шт. - измерений, шт. - защиты, шт. | 10 10 25 |  |
| 7.14 | Класс точности вторичных обмоток, не ниже - учета, шт. - измерений, шт. - защиты, шт. | 0,2S 0,2 10Р |  |
| 7.15 | Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более | 13 |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее | 10 |  |
| 7.17 | Межповерочный интервал, лет, не менее | 8 |  |
| 7.18 | Тип внешней изоляции | полимер |  |
| 7.19 | Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | нормальная, уровень «б» |  |
| 7.20 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип | * |  |
| 7.21 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности в ячейке, шт | 1 |  |
| 8. Требования к встроенным ограничителям перенапряжения |  |  |  |
| 8.1 | Изготовитель | * |  |
| 8.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 8.3 | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 |  |
| 8.4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее | 12 |  |
| 8.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 8.6 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
| 8.7 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р 52725-2007 |  |
| 8.8 | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | опорное |  |
| 8.9 | Тип изоляции ОПН | Полимер |  |
| 8.10 | Класс пропускной способности ограничителя | 2 |  |
| 8.11 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
| 9. Релейная защита и автоматика, измерения |  |  |  |
| 9.1 | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | Сириус-2-МЛ БПТ |  |
| 9.2 | Защита от замыканияна землю | Да |  |
| 9.3 | МТЗ | Да |  |
| 9.4 | Отсечка | Да |  |
| 9.5 | Перегрузка | Да |  |
| 9.6 | АЧР, ЗМН | Да |  |
| 9.7 | Напряжение питание вторичных цепей оперативного тока, В | ~220 |  |
| 9.8 | Схемы вторичных соединений | Разрабатыва- ются и согласовы- ваются дополнительно |  |
| 9.9 | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | Релейный отсек |  |
| 9.10 | Тип дуговой защиты | Орион-ЗДЗ |  |
| 9.11 | Необходимость выполнения селективной дуговой защиты (да, нет) | Да |  |
| 9.12 | Наличие освещения и обогрева в релейном шкафу | Да |  |
| 9.13 | Наличие цифровых щитовых электроизмерительных многофункциональных приборов параметров и показателей качества электроэнергии | Да |  |
| 10. Учет электроэнергии |  |  |  |
| 10.1 | Тип счетчика | СЭТ3а-01-01 |  |
| 10.2 | Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) | 0,2S/0,5 |  |
| 10.3 | Напряжение питания счетчика, В переменное | ~220 |  |
| 10.4 | Расположение счетчика | Отсек управления |  |
| 11. Требования по надежности |  |  |  |
| 11.1 | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 7 |  |
| 11.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |
| 11.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 11.4 | Срок службы для микропроцессорных устройств защиты и автоматики, лет, не менее | 12 |  |
| 12. Комплектность |  |  |  |
| 12.1 | Шкафы КРУ в комплекте (да, нет) | Да |  |
| 12.2 | Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) | Да |  |
| 12.3 | Кабельные концевые заделки (да, нет) | Да |  |
| 12.4 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | Да |  |
| 12.5 | Техническое описание (да, нет) | Да |  |
| 12.6 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | Да |  |
| 12.7 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
| 13. Требования по сертификации |  |  |  |
| 13.1 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | Да |  |
| 13.2 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да |  |
| 13.3 | Наличие декларации соответствия | Да | указать номер и дату документов |
| 13.4 | Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания. | Предоставить |  |
| 14. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 14.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |
| 15. Дополнительные требования Необходим одноячеечный блок КРУ с ячейкой и коридором управления для расширения действующего КРУН. шина АД 31Т 120*10 4 метра. |  |  |  |
| Рисунок 1. Габаритные размеры КРУН |  |  |  |

«*» - значения заполняются участником.

Во всем неоговоренном ячейки КРУ (Н) должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90.

- Требования к устройствам релейной защиты, автоматики и измерений в составе КРУН.

  - Защита линий.

    - Защиту и автоматику ЛЭП 10 кВ выполнить на базе  микропроцессорных устройств. Устройства должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом);  защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);  защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом включении  выключателя; формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение места и вида повреждения линии (ОМП);

- возможность подключения внешних защит: дуговой / от однофазных замыканий на землю;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- одно/ двукратное АПВ;

- отработка сигнала ЧАПВ после АЧР;

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- наличие встроенного блока питания в устройстве, который позволяет осуществлять питание устройства от токовых цепей защищаемого присоединения;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не  зависимо от наличия питания;

- возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока (определяется проектом);

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 50000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1.

- работа измерительных органов устройств РЗА с погрешностью не более 5% (при частоте 45 или 55 Гц) для режимов работы энергосистемы в диапазоне частот 45 - 55 Гц и правильное функционирование в соответствии с заданными параметрами настройки (уставками).

Вновь устанавливаемые устройства РЗА должны поддерживать возможность передачи информации по протоколу стандарта МЭК 61850 (MMS, GOOSE).

МПУ должны иметь русскоязычный интерфейс, программное обеспечение для связи с МПУ так же должно быть на русском языке. Для проведения пуско-наладочных работ устройства быть оснащены разъемом USB.

4.2. Оптоволоконную защиту от дуговых замыканий (ЗДЗ) устанавливаемых ячеек выполнить с применением индивидуальных МП устройств. ЗДЗ должна обеспечивать:

- при повреждении в отсеке трансформаторов тока действие на отключение собственного выключателя,

- при КЗ на выключателе присоединения и секции шин действие на отключение вводного или секционного выключателя.

Устройства ЗДЗ должны поддерживать возможность передачи информации по протоколу стандарта МЭК 61850.

4.3. Прибор цифровой щитовой электроизмерительный многофункциональный параметров и показателей качества электроэнергии.

Прибор должен быть предназначен для измерения показателей качества  электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 (далее - ПКЭ), параметров тока, напряжения, мощности, активной и реактивной энергии в 3-х фазных электрических сетях и системах переменного тока, а так же в точках установки средств измерения с сохранением результатов измерений и отображением значений учтенной электрической энергии, показателей ПКЭ и последующей передачей данных через коммуникационные интерфейсы.

Прибор должен иметь минимум два интерфейса Ethernet (витая пара), два интерфейса RS485. Также прибор должен уметь обмениваться данными по протоколу IEC 61850‑8-1 (наличие коммуникационного интерфейса IEC 61850-8-1).

Технические характеристики прибора должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное линейное (фазное) напряжение аналоговых измерительных входов напряжения | 100 В (57,73 В) |
| Номинальный фазный ток аналоговых измерительных входов тока | 5 А |
| Схема измерения | трехпроводная |
| Цвет индикаторов | желтый |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 (для работы при температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 90 % при температуре плюс 30°С) |
| Габаритные размеры, не более | 120×120 мм |
| Частота измерений входного сигнала тока/напряжения | от 42,5 до 57,5 Гц |
| Пыле/влагозащита | IP51 |
| Диапазон измеряемых токов | От 0 до 7,5 А |
| Диапазон измеряемых линейных (фазных) напряжений | От 0 до 200 В (От 0 до 115,46 В) |
| Входное сопротивление по токовым цепям, не менее | 0,02 Ом |
| Входное сопротивление по цепям напряжения, не менее | 0,4 МОм |
| Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 130 до 370 В постоянного тока |
| Мощность потребления от цепи питания, не более | 10 В∙А (полная мощность) при питании от источника однофазного переменного тока 50 Гц, 10 Вт при питании от источника постоянного тока |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем.

Все стальные конструкции батарей должны быть  защищенных от коррозии гальваническим оцинкованием  или иметь другое защитное покрытие в соответствии со  СНиП 2.03.11 - 85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

  - Участник закупочных процедур на момент заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 1516.3-96	«Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока»;

  - Ячейки КРУН должны обеспечивать:

- локализацию электрической дуги;

- возможность концевой разделки и установки высоковольтных кабелей;

- нанесение систематической смазки трущихся частей КРУН;

  - Комплектность поставки КРУН:

  - ячейки наружной установки;

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Ячейки КРУН должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Все средства измерений, входящие в состав/комплектацию ячеек, должны быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки. Давность первичной/заводской поверки не должна превышать (на момент поставки) 6 месяцев.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые ячейки и комплектующие должна распространяться не менее чем на 84 месяца.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет, для микропроцессорных устройств защиты и автоматики не менее 12 лет.  Срок службы ячеек до среднего (капитального) ремонта  должен составлять не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт (1 экз. на каждый тип шкафов);

- комплект электрических схем главных цепей (1 экз.);

- комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.);

- руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУН).

- методику поверки на каждое средство измерений или на партию однотипных средств измерений.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства РЗА должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики (для микропроцессорных терминалов);

- методику расчета и выбора уставок (для микропроцессорных терминалов);

- бланки задания уставок;

- руководство по эксплуатации;

- программное обеспечение (на русском языке) для  параметрирования микропроцессорных терминалов, а также анализа и просмотра осциллограмм аварийных событий.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Начальник службы подстанций |  | Чугунов А.Э |
| --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |
| Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии |  | Потекаев Д.С. |

Исп. Ефимов Г.А..

8 (4852) 78-13-57