## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№ от _______
Публичное акционерное общество
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности Первого заместителя директора-
главного инженера филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго"
Ю.А. Глебов
2023 г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту ВЛ 6-10 кВ в Арамасском РЭС для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" на 2024 г.
(наименование работ)
филиала "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Н. Новгород
2023 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
№ | РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный (адрес ТП) | от базы ПО / РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Арзамасский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Балахониха магистраль, инв.110300002013 | 16.9 | 1 | 208 | 150 | Арзамасский муниципальный округ, п. Балахониха | 607220 г. Арзамас ул. Ленина, 103А | 607220 г. Арзамас ул. Ленина, 103А | Арзамасскиймуниципальный округ, п. Балахониха | 40 | 0 | 5,5
2 | Арзамасский | ВЛ-10кВ Л-1001 ПС Пустынь магистраль оп.№1-171,инв.№110300001304,№110300001304 | 23.31 | 1 | 412 | 171 | Городской округ г. Арзамас с. Пустынь | 607220 г. Арзамас ул. Ленина д.103А | 607220 г. Арзамас ул. Ленина д.103А | Городской округ г. Арзамас с. Пустынь Условная середина ВЛ (п/о №№85-86) | 59 | 1 | 6
3 | Арзамасский | ВЛ-10кВ Л-1004 ПС Вынездное магистраль, инв.110300001924, 110300001496, 110300002148, 110300002149 | 10.15 | 1 | 131 | 0 | Городской округ г. Арзамас, п.Высокая гора | 607220 г. Арзамас ул.Ленина, 103А | 607220 г. Арзамас ул.Ленина, 103А | Городской округ г. Арзамас, п.Высокая гора | 6.8 | 0 | 4.33
4 | Арзамасский | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха магистраль пр. опор 113-161, инв.№ 110300002102 | 3.5 | 1 | 790 | 49 | Городской округ города Арзамаса с. Мотовилово | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | Городской округ города Арзамаса с. Мотовилово | 35 | 0 | 1.75
5 | Арзамасский | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха отпайка на КТП 479 инв.№ 110300002102 | 1.6 | 1 | 790 | 22 | Городской округ города Арзамаса с. Вторусское | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | Городской округ города Арзамаса с. Вторусское | 34 |  | 0.8
6 | Арзамасский | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха магистраль пр. опор 214-257, инв.№ 110300002102 | 3.5 | 1 | 790 | 44 | Городской округ города Арзамаса с. Волчихинский майдан | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | Городской округ города Арзамаса с. Волчихинский майдан | 28 | 0 | 1.75
7 | Арзамасский | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха магистраль пр. опор 278-285, инв.№ 110300002102 | 0.4 | 1 | 790 | 8 | Городской округ города Арзамаса с. Волчихинский майдан | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | Городской округ города Арзамаса с. Волчихинский майдан | 28 | 0 | 0.2
8 | Арзамасский | ВЛ-10 кВ Л-1004 ПС Чернуха, инв. № 110300002050 | 37.4 | 1 | 249 | 5 | Городской округ города Арзамаса с. Волчихинский майдан | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | 607220 г.Арзамас ул. Ленина 103А | Городской округ города Арзамаса с. Волчихинский майдан | 35 | 0 | 18.7

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[7 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Арзамасский | 2023-09-01 | ВЛ-10кВ 1001 ПС Балахониха, инв.№110300002013 пр.оп.№1-150 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70 в пролете опор №1-150,магистраль | км линии | 11 | Провод СИП-3 1х70 | км | 33 | 34.485 | К=1.045* | 150 опор(ы)
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 24 |  | оп. №1,25,30,31,44,45,62,150
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 410
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-50 (276 кг/км) | т | 6.724
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 6.724
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе | т | 6.724
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 7 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 21 |  | оп 3,14,19,42,49,61,106
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 6 | Наконечник CPTAU 70 | шт. | 3 | 18 |  | ЛР№1,ЛР№5,ЛР№9,ЛР№64, КТПП-2801
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Балахониха, инв.№110300002013 пр.оп.№1-150 | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6 |  | 1,2,3,148,149,150
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Балахониха, инв.№110300002013 пр.оп.№1-150 | Замена изоляторов | шт | 395 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 410
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 410
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Балахониха, инв.№110300002013 оп.№ 24,27,30,31,42,44,46,49, 82, 129, 144 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 11 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 11
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 22
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 22
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 22
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 11
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 33
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 66 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 132
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 66
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 66
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 66
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Балахониха, инв.№110300002013 оп.№ 1 | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Балахониха, инв.№110300002013 оп.№45 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Балахониха, инв.№110300002013 оп.№45, 49 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-62 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 2 | 4
1 | Арзамасский | 2023-09-01 | ВЛ-10кВ Л-1001 ПС Пустынь магистраль оп.№1-171,инв.№110300001304, №110300001306 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор №1-171 | км линии | 12 | Провод СИП-3 1х50 | км | 36 | 37.62 | К=1.045* | 171 опор(а)
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 36 |  | оп. №1,15,41,49,58,59,65,97,98,99,149,171
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50.2 | шт |  | 513
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-50 (195 кг/км) | т | 7.335
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 7.335
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе | т | 7.335
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 8 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 1 | 8
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 4 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 12 |  | оп 1,49,51,56
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 10 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 30 |  | оп 3,15,41,43,45,49,50,65,171,
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 8 | Наконечник CPTAU 50 | шт. | 3 | 24 |  | оп. 1, 40,58,59,103,171
|  |  | ВЛ-10кВ Л-1001 ПС Пустынь магистраль оп.№1, 2, 3, 169, 170, 171 | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Л-1001 ПС Пустынь магистраль оп.№1-171 | Замена изоляторов | шт | 513 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 432
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 432
|  |  | ВЛ-10кВ Л-1001 ПС Пустынь магистраль оп.№ 41,67,68,69,70,71,74,96,116,150,151,153,155,157,157,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 26 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 26
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 26
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 26
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 78
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 78
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 26
|  |  | ВЛ-10кВ Л-1001 ПС Пустынь магистраль оп.№103 | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-07-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Комплект тяг и валовРЛКВ-1б-10 с ПР-01-7 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50-2 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Болт М12х40 | шт. | 11 | 11
[7 empty] | Гайка М12 | шт. | 11 | 11
[7 empty] | Шайба 12 | шт. | 11 | 11
[7 empty] | Круг 10 | кг. | 4.3 | 4.3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Замок для запирания приводов с мягкой душкой | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Иформационный плакат 185*300** | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Иформационный плакат 150*100** | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 2 | 2
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Проводник ЗП1 | м. | 4.5 | 4.5
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50.2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт. | 1 | 6
1 | Арзаасский | 2023-06-01 | ВЛ-10кВ 1004 ПС Выездное, инв.№110300001924, 110300001496, 110300002148, 110300002149 пр.оп.№80-104, 130-229 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №80-104, 130-229 | км линии | 10.15 | Провод СИП-3 1х70 | км | 30.45 | 31.82 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12 |  | оп. №88, 137, 210
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 388
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (276 кг/км) | т | 8.556
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (276 кг/км) | т | 8.556
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 8.556
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 6 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3 |  | оп.№182/1
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 12 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 36 |  | оп 80, 84, 98, 130, 136А, 137,143, 156, 182, 205, 220, 229
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 15 | Наконечник CPTAU 70 | шт. | 3 | 45 |  | оп.80А,81,104, 164А, 164В, 182/1, 211,212
|  |  |  | Установка разрядника на опоре | шт | 12 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 12 |  | оп.№82,83,84,101,102,103,131,132,133,226,227,228
|  |  |  | Замена изоляторов | шт | 390 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 388
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 388
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 15 | Изолятор ПС-70Е | шт. | 6 | 90 |  | оп.№81(3шт), оп.№88,104,130,140,142,150,164а, 165, 176,184, 195, 198, 210, 220(по 6шт)
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 3 | 45
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 3 | 45
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 3 | 45
|  |  |  | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3 |  | оп.№229
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Проводник ЗП1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 12
[7 empty] | Ушко У7-16 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Серьга СРС-7-16 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Зажим НБ | шт | 6 | 6
[7 empty] | Скоба СК-7 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Траверса ТМ-6 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Болт Б5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 3
1 | Арзамасский | январь 2024 | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха, инв. № 110300002102 магистраль пролеты опор 113-161,214-257,278-285. Пролеты опор 123-21 отпайка на КТП 479 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №113-161,214-257,278-285. Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70 пролеты опор 123-21 отпайка на КТП 479 | км линии | 9 | Провод СИП-3 1х70 | км | 27 | 28.215 | К=1.045* | 123опор(ы)
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт | 1 | 21 |  | оп. №113,125, 150,214, 241,284, 213
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 1 | 369
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (276 кг/км) | т | 6.12
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 6.12
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 6.12
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-50 (195 кг/км) | т | 0,936
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 0,936
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 0,936
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 8 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 1 | 8
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 1 | Зажим ответвительный RP-150 ВЛЗ/ВЛЗ | шт. | 3 | 3 |  | оп.123
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 10 | Зажим ответвительный RP-150 ВЛЗ/ВЛ | шт. | 3 | 30 |  | оп 154,161, 215, 257, 272,278, 283, 284, 21
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 7 | Наконечник CPTAU 70 | шт. | 3 | 21 |  | маг. оп.113,124, 214, 285, отп. на 479 оп. 3
|  |  | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха, инв. № 110300002102 магистраль оп. № 113,114,115,159,160,161,214,215,216,255,256,257,278,279,280,283,284,285, отпайка на 479 1,2,3,19,20,21 | Установка разрядника на опоре | шт | 24 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха, инв. № 110300002102 магистраль оп. № 113,123,214,285 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 4 | Траверса ТМ-6 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 | шт | 1 | 4
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 24 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 48
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Серьга СРС-7-16 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Скоба СК-7 | шт | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха, инв. № 110300002102 магистраль оп. № 123,124,146,150,153,161,217,225,241,257,278,281,284, отпайка на 479 оп. №3,21 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 15 | Траверса ТМ-6 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 30
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 45
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 45
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 15
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 90 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 180
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 90
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 90
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 90
[7 empty] | Серьга СРС-7-16 | шт | 1 | 90
[7 empty] | Скоба СК-7 | шт | 1 | 90
|  |  | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха, инв. № 110300002102 магистраль оп. №114-122,125-145,147-149,151-152,154-160,215-224,226-240,242-256,279,280,282,283,отпайка на 479 оп. №4-20 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 102 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 102
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 102
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 102
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 306
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 306
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 102
|  |  | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха, инв. № 110300002102 отпайка на 479 оп. № 1-2 | Замена изоляторов | шт | 6 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 6
| Арзамасский | январь 2024 | ВЛ-10 кВ Л-1004 ПС Чернуха, инв. № 110300002050 | Монтаж разъединителя | шт. | 5 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛК.1б-10.IV/630 УХЛ1 С ПРИВОДОМ И КМЧ | шт. | 1 | 5 |  | Магистраль оп. № 64, 166, 257 отп. На ТП-457 оп.2, отп. На ТП458 оп.1
[7 empty] | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт. | 1 | 5
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт. | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт. | 1 | 5
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 4 | 20
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт. | 6 | 30
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 10
6 | Арзамасский | январь 2024 | ВЛ-10 кВ Л-1004 ПС Чернуха, инв. № 110300002050 | Установка подкоса к одностоечной ж/б опоре | 1 опора | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 26 |  | Магистраль оп. № 64, 166, 257 отп. На ТП-457 оп.2, отп. На ТП458 оп.1
[7 empty] | Кронштейн У1 | шт. | 1 | 26
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 52
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 52
|  |  | ВЛ-10 кВ Л-1004 ПС Чернуха, инв. № 110300002050 | Замена траверсы | шт | 5 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 0
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 0
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 0
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 0
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 5 | 0
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 0
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 0
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 30 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 0
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 0
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 0

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции | / Р.С. Патрин /
Заместитель главного инженера - начальник управления распределительных сетей | / А.В. Корнилов/

## Лист5
Приложение 1.1 к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Балахониха магистраль, инв.110300002013 | 40 | 0 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.66667 | 0 | 0 | 1.1667 | 1.3333
2 | ВЛ-10кВ Л-1001 ПС Пустынь магистраль оп.№1-171,инв.№110300001304,№110300001304 | 59 | 1 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.98333 | 0.033333 | 0 | 1.2542 | 2.0333
3 | ВЛ-10кВ Л-1004 ПС Вынездное магистраль, инв.110300001924, 110300001496, 110300002148, 110300002149 | 6.8 | 0 | 4.33 | 60 | 30 | 15 | 0.11333 | 0 | 0.28867 | 1.1005 | 0.804
4 | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха магистраль пр. опор 113-161, инв.№ 110300002102 | 35 | 0 | 3.5 | 60 | 30 | 15 | 0.58333 | 0 | 0.23333 | 1.2042 | 1.6333
5 | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха Отпайка на КТП 479 пр. опор 123-21, инв.№ 110300002102 | 34 | 0 | 1.6 | 60 | 30 | 15 | 0.56667 | 0 | 0.10667 | 1.1683 | 1.3467
6 | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха магистраль пр. опор 214-257, инв.№ 110300002102 | 28 | 0 | 3.5 | 60 | 30 | 15 | 0.46667 | 0 | 0.23333 | 1.175 | 1.4
7 | ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС Чернуха магистраль пр. опор 278-285, инв.№ 110300002102 | 18.5 | 0 | 0.49 | 60 | 30 | 15 | 0.30833 | 0 | 0.032667 | 1.0853 | 0.682
8 | ВЛ-10 кВ Л-1004 ПС Чернуха, инв. № 110300002050 | 35 | 0 | 3.5 | 60 | 30 | 15 | 0.58333 | 0 | 0.23333 | 1.2042 | 1.6333