## Лист1
Приложение №1 ТП6
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Фировский | д.Каменка | № 40728384,40728393 | • Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 100 кВА на КТП с трансформатором мощностью 100 кВА с приближением к центру нагрузок ВЛ0,4кВ № 2 существующей КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) в район опоры №16 существующей схемы; • Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА с приближением к центру нагрузок ВЛ 0,4кВ №1 существующей КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) • Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3-41 ВЛ-10 кВ «Яблонька» РП-10 кВ «Городок» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ 100 кВА по существующей трассе ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) проводом СИП-3 протяженностью - 0,881 км, с демонтажем участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью - 0,156 км; • Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от опоры №3-41 ВЛ-10 кВ «Яблонька» РП-10 кВ «Городок» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ 25 кВА по существующей трассе ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) проводом СИП-3 протяженностью - 0,223 км, с демонтажем участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью - 0,223 км; • На участке от существующей опоры № 12 до опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) совместную подвеску ВЛИ-0,4 кВ с проектируемой ВЛЗ-10 кВ протяженностью - 0,156 км. • На участке от проектируемой КТП-10/0,4 кВ 100 кВА до опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) реконструкция участка магистрали с заменой провода СИП на провод большего сечения протяженностью - 0,380 км; • На участке от проектируемой КТП-10/0,4 кВ 25 кВА до опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ№ 1 КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) замену существующего провода А-35 на провод СИП-2 протяженностью - 0,3 км; • На участке от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-10/0,4 кВ №075(Каменка) до границы земельного участка заявителя построить ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП-2 протяженностью - 0,29 км;