## Лист1
Приложение №1
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Максатихинский | д. Хабары | 40744616, 40744724 | • строительство нового фидера ВЛИ-0,23 кВ от ТП-10/0,4 кВ-100 кВА 324 д. Хабары до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,35 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
2 | Лесной | д.Ильюшкино | 40055820, 40916400,40050049 | Строительство СТП-10/0,4 кВ «Ильюшкино» с трансформатором 63 кВА вблизи опоры №43 существующей ВЛ 0,4кВ ТП 136 Застижье ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейково. ● Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 38 ВЛ-10 кВ ф. 423 ПС 35/10 кВ Алексейково до проектируемой СТП 10/0,4 кВ д. Ильюшкино 63 кВА проводом СИП-3 . Ориентировочная протяженность 2,150 км. ● Монтаж провода ВЛ -0,4 кВ совместным подвесом по проектируемой ВЛ-10кВ от проектируемой СТП 10/0,4 кВ до опоры № 38 демонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2, ориентировочной протяженностью 0,20 км. ● Перезавод существующей ВЛ 0,4 кВ от опоры №43 на вновь построенную СТП 10/0,4 кВ. ● Демонтаж ВЛ 0,23кВ от опоры №10 до проектируемой СТП 10/0,4 кВ вблизи опоры №43, ТП 10/ 0,4 № 136 Застижье, ориентировочной протяженностью 1,650км