|  | “Утверждаю” Первый заместитель директора главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ______________________В. А. Антонов “_____” ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ТЗП по выбору подрядчика на выполнение работ под «КЛЮЧ»

по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РП 6 кВ № 5 Жемчужная

(РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная)

для технологического присоединения энергопринимающих

устройств ООО «Промхиммонтаж»

- Общие положения

  - Выполнить проект установки двух новых линейных ячеек 6 кВ на разных секциях РП 6 кВ № 5 Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная) (диспетчерское наименование/наименование основного средства: Ячейка КРУ линейная кабельная № (определить проектом) В-КЛ-6 № (определить проектом); Ячейка КРУ линейная кабельная № (определить проектом) В-КЛ-6 № (определить проектом)) (Z36-TP41614685.01).

  - Выполнить согласование проекта в надзорных органах.

  - Выполнить установку двух новых линейных ячеек 6 кВ на разных секциях РП 6 кВ № 5 Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная).

  - Работы должны производиться в полном соответствии с проектом, согласованным представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

  - Подрядчик определяется на основании проведения ТЗП на выполнение данного вида работ.

  - Новые линейные ячейки 6 кВ с вакуумными выключателями, трансформаторами тока 6 кВ (6 шт.), кабельно-проводниковая продукция, арматура, строительные материалы и все остальные оборудование и материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем ТЗП.

  - Участвующие в ТЗП должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно-монтажных и проектных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

  - Работы производятся на территории, расположенной в:

| Область | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Воронежская | г. Воронеж | ул. 9 Января, 205 |

- Обоснование для техперевооружения и строительства:

- договор на технологическое присоединение № 41614685 от 12.03.2018 г. с доп. соглашением № 1 от 26.06.2018 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- Градостроительный кодекс РФ (действующее издание);

- Земельный кодекс РФ (действующее издание);

- Лесной кодекс РФ (действующее издание);

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Строительные Нормы и Правила (СНиПы) РФ, Госстрой России;

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2009);

- Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения (СТО 56947007-29.240.30.010-2008);

- Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования (СТО 56947007-9.120.40.041-2010;

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.55.192-2014);

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и ПС от импульсных помех. РД 34.20.116-93, РАО «ЕЭС России», 1993 г.;

- Руководство по защите электрических сетей 6 – 1150 кВ от грозовых и коммутационных перенапряжений. РД 153- 34.3-35.125- 99;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», принятое к руководству приказом ПАО «МРСК Центра» № 22-ЦА от 28.01.2014 г.;

- Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра», утвержденная Советом директоров (протокол № 16/14 от 14.07.2014 г.);

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к производству работ:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» РК 20/13-01/2017;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра», утвержденное распоряжением от 03.12.2014 № ЦА-21/175-р;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 10.08.2016 № 253-ЦА;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проведения работ

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 6 этапов:

- проведение изыскательских работ;

- разработка проектной и рабочей (при необходимости) документации;

- согласование проектно-сметной документации в надзорных органах;

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные работы;

- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.

- Объем работ, включаемых в проект

  - Выполнить установку двух новых линейных ячеек КРУ 6 кВ (секции шин определить проектом) на РП 6 кВ № 5 Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная) с вакуумными выключателями, комплектами ОПН 6 кВ, с блоками управления, микропроцессорной защитой, с блоком питания и защитой от дуговых замыканий с оптоволоконными датчиками дуги, совместимыми с существующей. Предусмотреть пристыковку новой ячейки к существующим без переходных шкафов.

  - Установку в новых линейных ячейках КРУ 6 кВ на электронных счетчиков, классом точности не хуже 0,2S для АСКУЭ с выдачей информации о расходе активной и реактивной электроэнергии (мощности) в АИИС КУЭ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

  - Установку в новых линейных ячейках КРУ 6 кВ трансформаторов тока классом точности не хуже 0,2S, с необходимым количеством вторичных обмоток, обеспечивающих независимое подключение цепей релейной защиты, учета, автоматики и измерений. Произвести расчет по загрузке вторичной обмотки трансформаторов тока в новых ячейках (установку трансформаторов тока запроектировать с учетом этого расчета).

  - Установка измерительных приборов класса точности не хуже 0,5 в новых линейных ячейках КРУ 6 кВ.

  - При необходимости предусмотреть строительную часть под новые линейные ячейки КРУ 6 кВ.

  - Телемеханизацию новых ячеек выполнить на базе существующего комплекса телемеханики, при необходимости доукомплектовав их необходимым оборудованием.

  - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования.

  - Технические решения по релейной защите (РЗА), с использованием микропроцессорных устройств c поддержкой протокола МЭК-61850 для новых линейных ячеек:

- схема размещения устройств релейной защиты;

- схемы организации РЗ и ПА;

- выбор необходимых защит и предварительный расчет параметров настройки устройств РЗА;

- установка цифровых измерительных преобразователей с функцией обработки информации непосредственно от измерительных трансформаторов;

- схема распределения по трансформаторам тока устройств РЗА, ПА, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

- схема организации цепей переменного напряжения;

- структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в ТМ;

- предусмотреть АЧР-ЧАПВ по 6 кВ на базе микропроцессорных терминалов с действием на отключение;

- перечень всех функций РЗА защищаемого элемента сети (линия), необходимых на данном объекте, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей;

- обоснование (расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения (на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида защит в месте их установки, в других точках сети и т.п.);

- ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит.

- Произвести выбор и проверку селективности автоматических выключателей в цепях опертока.

  - Схему организации передачи сигналов РЗ и ПА запроектировать на базе существующих.

  - Мероприятия по предотвращению импульсных помех, обеспечению электромагнитной совместимости.

  - Раздел «Обеспечение нормативных требований к качеству электроэнергии». В разделе определить комплекс технических мероприятий, в том числе установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения электроустановок Заказчика до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 13109-97 во всех нормальных, а также наиболее вероятных ремонтных и послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

  - Раздел «Расчет электрических режимов в прилегающей к РП 6 кВ № 5 Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная) электрической сети 6 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем», в том числе необходимость компенсации емкостных токов замыкания на землю. В случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств вне зависимости от принадлежности.

  - Раздел «Расчет токов КЗ на шинах РП 6 кВ Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная) и в прилегающей электрической сети 6 кВ». При необходимости определить перечень мероприятий по ограничению токов короткого замыкания. Провести выбор устанавливаемого оборудования, проверку существующего оборудования на соответствие его токам КЗ с определением необходимости его замены при недостаточной отключающей способности.

  - Раздел «Телемеханика и связь»:

Телемеханизацию вновь вводимого и реконструируемого оборудования на РП 6 кВ № 5 Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная) выполнить в следующем объеме:

- автоматический сбор информации параметров и режимов измерительной сети с помощью цифровых датчиков, МИП и счетчиков электрической энергии и модулей ТМ (ТС);

- телеуправление (ТУ) объектами по командам, принимаемым с верхнего уровня с защитой от ложных срабатываний;

- сбор сигналов событий в работе МП устройств РЗА, ПА (срабатывания всех ступеней защиты, сигналы работы устройств ПА и т.п.);

- сбор сигналов положения выключателей, режимных ключей в цепях РЗА, ПА;

- сбор сигналов от устройств передачи команд ПА (передаваемых и принимаемых);

- по каждой точке измерения должна быть обеспечена возможность измерения и передачи значений частоты, напряжения (фазное и линейное), тока, активной и реактивной мощности по каждой фазе и суммарной величины;

- передаваемая телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени;

- в тракте телеинформации должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5;

- суммарное время на измерение и передачу телеинформации (телеизмерений, телесигнализации) с РП 6 кВ Жемчужная (РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 14 Западная) в ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» должно находиться в пределах одной (1) секунды;

- вероятность появления ошибки телеметрической информации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88.

- протокол передачи телеинформации должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

  - Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.

  - Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».

  - Сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В сметную документацию включить затраты на проведение работ по:

  - согласованию со всеми заинтересованными сторонами;

  - налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;

  - все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;

  - электротехнические измерения;

  - пуско-наладочные работы;

  - утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию демонтированных материалов и оборудования;

  - Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

  - Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходимые для строительства.

  - Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы в надзорных органах, в том числе выполнить метрологическую экспертизу, с предоставлением экспертного заключения.

  - Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Описание основных объемов работ по техперевооружению

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом.

  - Строительные и монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Пусконаладочные работы, подключение заявителя.

- Технические требования к новым линейным ячейкам

Указаны в Приложении 1.

- Общие требования к поставляемому оборудованию

  - Все применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства, должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ПАО «Россети».

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- оборудование должно соответствовать типовым требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»;

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 1516.3-96	«Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока»

  - Новые ячейки КРУ должна обеспечивать:

- локализацию электрической дуги;

- возможность концевой разделки и установки высоковольтных кабелей;

- свободное вкатывание /выкатывание выкатного элемента;

- нанесение систематической смазки трущихся частей КРУ.

  - Комплектность поставки КРУ:

  - ячейки внутренней установки;

  - кнопки дистанционного управления выключателем (с улицы);

  - устройства РЗА.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Ячейки КРУ должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование и комплектующие должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет, для микропроцессорных устройств защиты и автоматики не менее 12 лет. Срок службы ячеек до среднего (капитального) ремонта должен составлять не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой ячейки должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем главных цепей (1 экз.);

- комплект электрических схем вспомогательных цепей (2 экз.);

- руководство по эксплуатации (2 экз. на КРУ).

- Сроки и очередность поставки оборудования

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком.

- Требования к Поставщику

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями ТЗП документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Требования к проектной организации

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

Проектная организация в праве

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Основные требования к выполнению работ

  - Все работы выполняются в полном соответствии с проектом.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ, в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, цена закупаемого оборудования и материалов должна быть согласована с Заказчиком.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства и техперевооружения или полного завершения строительства и техперевооружения объектов.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе техперевооружения и строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Общие требования производства работ

Подрядчик должен:

- возвести за счет собственных средств на выделенных территориях все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;

- создать инфраструктуру для своего персонала, а также для персонала Заказчика и группы авторского надзора. Инфраструктура стройки должна включать жилые помещения, службу питания, санитарно-гигиенические помещения, парковки для автомобилей, службу безопасности;

- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в границах определенных местной администрацией;

- вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки все свое имущество.

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка подстанции, территории временных поселков содержались в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

Площадки под временные здания и сооружения при разработке ПОС выбрать максимально приближенными к строительной площадке.

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства и временных поселков строителей, которая должна гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних как на объекты строительства, так и во временные поселки строителей.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:

- обеспечение строительства энергоресурсами;

- создание или восстановление геодезической разбивочной основы;

- подключение вновь проложенных коммуникаций к действующим сетям;

- программы отключений смежных объектов;

- отвод мест для временного складирования излишнего грунта и строительного мусора.

- Правила контроля и приемки работ

  - Руководители работ участвующие в техперевооружении и строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе техперевооружения и строительства.

  - Представители проектного института в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ

Техперевооружение подстанции осуществить 1 пусковым комплексом:

- комплекс выполнить в течение 63 дней с даты итогового протокола.

- Оплата и финансирование техперевооружения и строительства

Расчеты за выполненные работы производятся в течение 30 рабочих дней после подписания актов приемки выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

Заместитель главного инженера                                                                      А. А. Бурков

по управлению производственными

активами и развитию

Начальник УТР	                 С. А. Канюс

Начальник УКС	                 О. В. Петров

Приложение 1

При поставке новых ячеек КРУ учесть совместимость с существующим типом ячеек.

Технические данные новых ячеек должны соответствовать параметрам, указанным в проекте, и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 6 |  |
| Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| Номинальный ток главных цепей шкафов, А |  | Определить проектом |  |
| Номинальный ток сборных шин, А |  | Определить проектом |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  | Определить проектом |  |
| Ток термической стойкости, кА |  | Определить проектом |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с |  |  |  |
| - для главных цепей |  | 3 |  |
| - для заземляющего разъединителя |  | 1 |  |
| Исполнение |  |  |  |
| Уровень изоляции | Нормальная изоляция, уровень «б» |  |  |
| Вид изоляции (наружная) | Комбинированная (воздушная, твердая) |  |  |
| Наличие изоляции токоведущих шин | С неизолированными |  |  |
| Наличие выкатных элементов | С выкатными элементами |  |  |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | определить проектом |  |  |
| Расположение шин | определить проектом |  |  |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP30 |  |  |
| Наличие дверей в отсеке выкатного элемента | Нет |  |  |
| Вид управления | Местное |  |  |
| Вид обслуживания ячейки | определить проектом |  |  |
| Устойчивость к внешним воздействиям |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 16150 | У |  |  |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 |  |  |
| Рабочий диапазон температур, °С | -45...+45 |  |  |
| Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 |  |  |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | II |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | до 9 |  |  |
| Изоляция |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  |
| Величина сопротивления изоляции, МОм, не менее |  |  | 1000 |
| Требования к нагреву при длительной работе |  |  |  |
| Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, ºС, не более | 50 |  |  |
| Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, ºС, не более | 75 |  |  |

| Требования к вспомогательным цепям |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В, не более | 220 |  |
| Исполнение схем вспомогательных соединений КРУ | На микропроцессорных устройствах |  |
| Локализационная способность |  |  |
| Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки | да |  |
| Наличие дуговой защиты | да |  |
| Тип датчика дуговой защиты | оптоволокно |  |
| Наличие клапанов сброса давления | да |  |
| Предел локализации | отсек |  |
| Требования к безопасности |  |  |
| Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  |
| Наличие механических блокировок | да |  |
| Наличие электрических блокировок вводных ячеек | да |  |
| Наличие заземлителя « быстрого действия» с пружинным механизмом | да |  |
| Требования к комплектующим |  |  |
| Выключатель |  |  |
| Тип внутренней изоляции | Вакуум |  |
| Номинальное напряжение | 10 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный ток, А | Определить проектом |  |
| Номинальный ток отключения, кА | Определить проектом |  |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | Определить проектом |  |
| Ток термической стойкости, кА | Определить проектом |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
| Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |  |
| Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 | О-0,3с-ВО-180с-ВО О-0,3-ВО-20с-ВО О-180с-ВО-180с-ВО |  |
| Собственное время отключения , с, не более | 0,045 |  |
| Полное время отключения, с, не более | 0,055 |  |
| Собственное время включения, с, не более | 0,09 |  |
| Ресурс по коммутационной стойкости: |  |  |
| - при номинальном токе, циклов «ВО», не менее | 50000 |  |
| - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее | 150 |  |
| - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее | 100 |  |
| Тип привода | электромагнитный |  |
| - Номинальное напряжение цепей управления постоянного тока, В | 220 |  |
| - Включение от ручного управления | - да |  |
| - Чувствительность к просадкам напряжения | - нет |  |
| Компоновка выключателя (размещение полюсов) |  |  |
| - Горизонтальное (вертикальное) | - Горизонтальное |  |
| - Компоновка выключатель - привод | - совместное |  |
| Трансформатор тока |  |  |
| Расположение в ячейке | да |  |
| Номинальное напряжение | 10 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный первичный ток, А | определить проектом |  |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 64 |  |
| Ток термической стойкости, кА | 40 |  |
| Число вторичных обмоток, в том числе |  |  |
| - для учета | 1 |  |
| - для измерений | 1 |  |
| - для защиты | 1 |  |
| Класс точности вторичных обмоток |  |  |
| - для учета (не ниже) | 0,2S |  |
| - для измерений (не ниже) | 0,5 |  |
| - для защиты (не ниже) | 5Р |  |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки | Не более 10 |  |
| Предельная кратность обмоток для защиты | 20 |  |
| Тип внешней изоляции | Полимер |  |
| Вид внутренней изоляции | Литая |  |
| ОПН |  |  |
| Класс напряжения сети, кВ |  | 10 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный разрядный ток , кА** |  | 5 |
| Ток пропускной способности, А** |  | определить проектом |
| Максимальная амплитуда импульса тока, кА |  | 65 |
| Удельная энергия, кДж/кВ Uнр** |  | 3 |
| Дополнительные условия/требования |  |  |
| - Установка микропроцессорных устройств АЧР; - Стыковка поставляемой ячейки с существующими - определить проектом - Поставка с приборами учета электроэнергии; - Установка измерительных приборов классом точности не хуже 0,5. |  |  |

*при верхнем расположении шин

**определить проектом

Требования к микропроцессорным устройствам защиты в составе КРУ

Защита линий, дуговая защита ячейки с оптоволоконными датчиками.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов; защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом включении выключателя; формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение места и вида повреждения линии (ОМП);

- возможность подключения внешних защит: дуговой / от однофазных замыканий на землю;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- одно / двукратное АПВ;

- отработка сигнала ЧАПВ после АЧР.

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не зависимо от наличия питания;

- возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 0,6 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 100000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1.

| Параметры микропроцессорных устройств защиты и автоматика | Защита линии |
| --- | --- |
| Входные аналоговые сигналы: |  |
| Число входов по току | 4 |
| Ток фаз (Ia, Ib, Ic), А | 5 |
| Максимальный контролируемый диапазон токов, А | 0,2 - 200 |
| Рабочий диапазон токов, А | 1,0 - 200 |
| Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, % | 3 |
| Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее: Длительно/кратковременно (2 с) | 15/200 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность входных цепей для фазных токов в номинальном режиме (1=5 А), ВА, не более: | 0,5 |
| Термическая стойкость токовой цепи 3I0, А | 2 |
| Число входов по напряжению | - |
| Номинальное напряжение фаз (Ua Ub Uc 3U0) | - |
| Номинальное напряжение фаз (UА, UВ, UС, UАВ, UВС,), В | - |
| Максимальный контролируемый диапазон напряжений, В | - |
| Рабочий диапазон напряжений, В | - |
| Основная относительная погрешность измерения напряжения в фазах, % | - |
| Термическая стойкость цепей напряжения, В Длительно Кратковременно | - |
| Потребляемая мощность цепей напряжения в номинальном режиме (U=100В), ВА | - |
| Входные дискретные сигналы |  |
| Число входов | 19 |
| Входной ток, мА, не более | 20 |
| Напряжение надежного срабатывания, В | 150-264 |
| Напряжение надежного несрабатывания, В | 0-120 |
| Длительность сигнала, мс, не менее | 20 |
| Выходные дискретные сигналы управления |  |
| Количество выходных реле | 12 |
| Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
| Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более | 5/0,15 |
| Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания, А, не более | 5/5 |