## 86_лот_()
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41350225 (ВЭС-3313/2016) | 41350225 | 466.1 |  | 15 | Копаев Алексей Иванович | ГоРЭС | Курская обл. , Горшеченский р-н, с.Ясенки, ул. Лесная д.3 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,16 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 390А) от ТП-10/0,4 кВ № 342 до опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 342 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 390А) в части: - замены четырех опор №№ 1…4 и установки дополнительной опоры для обеспечения возможности совместной подвески проектируемой ВЛ-0,4 кВ и существующей ВЛ-0,4 кВ № 1; - переключения участка с опоры № 5 по опору № 27 (с ответвлением оп. №№ 15…4-10) на питание от ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий; - монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км (оп. №№ 15…4-10) и монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км (оп. №№ 15…4-10). Объем реконструкции уточнить при проектировании – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 390А) |  |  | 572.8928 | 0 | 45.7534 | 512.6382 | 2.72 | 11.7812 | 572.8928 | [30 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  |  | 1) 0,16 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ с заменой четырех опор и установкой дополнительной опоры для обеспечения возможности совместной подвески 2) переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от проектируемой ВЛ-0,4 кВ | 204.6332 | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 | 0,4 (сеч. 35 мм2) | 303.908 |  |  | 572.8928 | 2017-04-28
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | 0,16 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ с заменой четырех опор и установкой дополнительной опоры для обеспечения возможности совместной подвески | 196.3532 |  | 15.7083 | 168.8638 | 0 | 11.7812 | 196.3532
[12 empty] | переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от проектируемой ВЛ-0,4 кВ | 8.28 |  | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 |  | 4.8625 | 55.9191 | 0 | 0 | 60.7816
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,4 (сеч. 35 мм2) | 303.908 |  | 24.3126 | 279.5954 | 0 | 0 | 303.908
[11 empty] | ИТОГО: |  | 572.8928 | 0 | 45.7534 | 512.6382 | 2.72 | 11.7812 | 572.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0 | 0 | 1) 0,16 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ с заменой четырех опор и установкой дополнительной опоры для обеспечения возможности совместной подвески 2) переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от проектируемой ВЛ-0,4 кВ | 204.6332 | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 | 0,4 (сеч. 35 мм2) | 303.908 | 0 | 0 | 572.8928