| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала "Удмуртэнерго"

ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

_______________________ /А.И. Вахрушев

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на поставку силовых трансформаторов  марки ТМГ-25/10/0,4 кВ

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  (Покупатель) производит закупку 10 (десяти) силовых трансформаторов 10 кВ для проведения капитальных ремонтов  2020 года.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  на 2020 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» /ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество трансформаторов, шт., в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сухие | масляные |
| Удмуртэнерго | Авто/жд |  | не позднее 1 июля 2020 года |  | 10 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные силовых трансформаторов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование |  | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  | масляный герметичный |
| Номинальная мощность, кВА |  | 25 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: | ВН | 10 |
|  | НН | 0,4 |
| Потери ХХ, Вт |  | Не нормируются |
| Потери КЗ, Вт |  | Не нормируются |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  | указать из проекта |
| Схема и группа соединения обмоток |  | Y/Zн / (Δ/Yн) |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  | ПБВ ±2х2,5% |
| Класс нагревостойкости изоляции, не менее** |  | F |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  | УХЛ1 /У1/У3 |
| Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |
| Требования к электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 1516.1 |
| Дополнительные условия/требования |  |  |

**указывается для трансформаторов с литой изоляцией

  - Дополнительные требования, предъявляемые к товару:

- Трансформаторы должны соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11677-85.

- Выполнить в герметичном исполнении без расширительного бака. Бак трансформатора должен иметь прямоугольную форму с радиаторами для охлаждения трансформаторного масла, расположенными по периметру бака. Стенки баков изготовить из стального листа толщиной от 2,0 до 3,5 мм с ребрами жесткости, обеспечивая высокую устойчивость оболочек изделий к деформациям при транспортировании любыми видами транспорта и надежную работу трансформаторов.

- Контакт заземления трансформатора выполнить из стали с болтовым соединением.

- Наружные поверхности трансформаторов покрыть краской порошковой эпоксидно-полиэфирной; допускается покрытие грунт-эмалью АС-0195 ПМ или аналогичными эмалями, стойкими к климатическим внешним воздействующим факторам. Применяемые лакокрасочные покрытия серого, светлосерого или темносерого цветов.

- Класс лакокрасочного покрытия для наружных поверхностей по качеству должен быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032.

- Трансформаторы заполнить трансформаторным маслом, по физико-техническим показателям, не уступающим показателям масла по ГОСТ 10121-76 и по ТУ38.101.1025-85 Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК с пробивным напряжением в стандартном разряднике не менее 40 кВ.

- Все уплотнения трансформатора выполнить из маслостойкой резины.

- Система охлаждения типа М – естественная циркуляция масла и воздуха.

- Для контроля уровня масла в трансформаторах предусмотреть индикатор уровня масла поплавкового типа с поплавком в прозрачной полимерной колбе, который расположить на крышке бака герметичного трансформатора ТМГ.

- Для регулирования напряжения трансформаторы снабдить переключателями ПБВ (привод переключателя расположить на крышке бака) с автоматическим внутренним фиксатором положений и контактами оптимальной формы для предотвращения КЗ секций обмоток.

- Регулирование напряжения должно осуществляется в диапазоне до  5% переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%.

- Обмотки выполнить многослойными цилиндрическими, из провода круглого или прямоугольного сечения с эмалевой или стеклополиэфирной изоляции. Обмотки изготовить из алюминиевых обмоточных проводов. Межслойную изоляцию выполнить из кабельной бумаги.

- Отвод обмотки ВН выполнить из провода круглого или прямоугольного сечения, отводы обмотки НН – из прямоугольной шины или алюминиевой ленты.

- Для измерения температуры верхних слоев масла предусмотреть на крышке трансформатора гильзу для установки термометра.

- Вводы высокого и низкого напряжений на трансформаторах установить вертикально и расположить на крышке бака трансформатора параллельными рядами в продольном направлении Выводы обмоток ВН, НН выполнить через фарфоровые проходные изоляторы.

- Выводы обмоток ВН, НН укомплектовать контактными зажимами.

- Ввод нейтрали стороны НН выполнить из расчета на продолжительную нагрузку током, равным 100% от номинального тока обмотки НН.

- Трансформаторы снабдить роликами для перекатки в продольном и поперечном направлениях.

- Срок службы трансформатора 25 лет в условиях, соответствующих климатическому исполнению и категории размещения У1 по ГОСТ 15150-69.

- Вся продукция должна быть изготовлена в 2020 гг.

3.2.	Комплектность для трансформаторов ТМГ мощностью 25кВА (для каждого):

1.	Паспорт на трансформатор ТМГ.

2.	Габаритный чертеж.

3.	Транспортные ролики.

4.	Блок зажимов контактных.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1».

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки трансформаторов.

- трансформатор в сборке;

- трансформаторное масло в составе трансформатора (для масляных трансформаторов);

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет. Срок эксплуатации до первого ремонта не менее 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого трансформатора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Исп. Ф.И.О. (тел.)