«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

_____________________ / С.А. Скоробреха

«__18__»_____09_______2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стационарных аккумуляторных батарей

Лот №307В.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку 6 комплектов аккумуляторных батареи (АБ) для замены на ПС 35-110 кВ.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Тип АБ | Количество комплектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто/жд | г. Белгород, пер. 5-й Заводской , д.17 | 45 | АГН 12-65М-В | 2 |
|  |  |  |  | АГНГ 12-100М-А | 1 |
|  |  |  |  | АГНГ 12-120М-А | 2 |
|  |  |  |  | АГНГ 12-180М-А | 1 |

*в календарных днях с момента заключения договора.

- Основные технические требования к оборудованию.

3.1. Технические данные оборудования должны соответствовать параметрам указанным в в таблице:

| № п/п | Наименование параметра или характеристики оборудования | Значение параметра или характеристики оборудования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |
|  | Тип (марка) | ШТАРК АГН 12- 65М-В | ШТАРК АГНГ 12- 100М-А | ШТАРК АГНГ 12- 120М-А | ШТАРК АГНГ 12- 180М-А | или эквивалент |
|  | Страна изготовления | Указать |  |  |  |  |
|  | Изготовитель | Указать |  |  |  |  |
|  | Количество аккумуляторов (элементов) в каждой батарее, шт. | 17 шт. (в одном комплекте) |  |  |  |  |
|  | Номинальная емкость аккумулятора (элемента) при 10-часовом режиме разряда, С10 до конечного напряжения 1,8В/эл при 20С, не менее, Ач | 65,5 | 100 | 120 | 180 |  |
|  | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 12 |  |  |  |  |
|  | Напряжение постоянного подзаряда АБ, В/элемент | 2,27 |  |  |  |  |
|  | Конечное напряжение разряда АБ, В/элемент | 1,85 |  |  |  |  |
|  | Ток 10-часового разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С не менее, А | 6,55 | 10 | 12 | 18 |  |
|  | Ток 30-минутного разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С не менее, А | 69 | 81 | 102 | 144 |  |
|  | Ток 15-минутного разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С, А | 116 | 125 | 133 | 194 |  |
|  | Ток 5-минутного разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при 20С, не менее, А | 119 | 176 | 201 | 290 |  |
|  | Тип положительной пластины | Намазные пластины |  |  |  |  |
|  | Тип отрицательной пластины | Намазные пластины |  |  |  |  |
|  | Внутреннее сопротивление аккумулятора, мОм | 5,0±2% | 6,9±2% | 5,7±2% | 3,8±2% |  |
|  | Ток короткого замыкания, А | 2000 ±2% | 1777±2% | 2118±2% | 3227±2% |  |
|  | Электролит | Технология AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор) | Загущенный раствор серной кислоты повышенной чистоты в желеобразную массу |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение аккумулятора (элемента) | Герметизированный необслуживаемый стационарный свинцово-кислотный закрытый крышкой с клапаном избыточного давления |  |  |  |  |
|  | Конструкция выводов | внутренняя резьба М6 | конус А |  |  |  |
|  | Габариты аккумулятора, не более мм (ДхШхВ) | 350х166х174 | 513х189х219 | 513х223х219 | 518х274х238 |  |
|  | Вес элемента с электролитом, кг | 22,4 ±2% | 36,5 ±2% | 45 ±2% | 63 ±2% |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 (рекомендуемая температура 20±2°С) |  |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64 | 6 |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, мес., не менее | 60 |  |  |  |  |
|  | Полный средний срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 15 |  |  |  |  |
|  | Дополнительные гарантии в случае отказа (да/нет) | Да |  |  |  |  |
|  | Размещение АБ | В шкафу (шкаф в поставку не входит) |  |  |  |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |  |  |  |
|  | Межэлементные соединения(перемычки) в сборе (болт, полюсный наконечник) для болтового соединения | Да |  |  |  |  |
|  | Концевые выводы (пластины) | Да |  |  |  |  |
|  | Кабельные наконечники | Да |  |  |  |  |
|  | Набор номерных знаков | Да |  |  |  |  |
|  | Количество комплектов поставки АБ с кабелем, перемычками, шт. | 12 | 2 | 8 | 4 |  |
|  | Технологические обозначения и надписи должны быть выполнены на русском языке в соответствии российской нормативно-технической документации на электроустановки | Да |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке (техническое описание, инструкция по монтажу аккумуляторов, инструкция по эксплуатации аккумуляторов, паспорт на аккумулятор) на русском языке, экз. на каждый комплект | 2 |  |  |  |  |
|  | Формуляр на АБ на русском языке | Да |  |  |  |  |
|  | Маркировка, упаковка (европалеты) и консервация по ГОСТ 7746, ГОСТ 14192, ГОСТ 18620, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 | Да |  |  |  |  |
|  | Условия отгрузки и транспортирования | Авто транспорт |  |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания).

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

И.о начальника СПС УВС                                                                        Поплавский В.В.