Утверждаю: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»–«Ярэнерго» ____________________В.В. Плещев «___» __________________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

Модернизация ПС НПЗ 110/35/6кВ НПЗ в части устройств и комплексов РЗА.

2 этап.

Реконструкция ПС 110/35/6кВ НПЗ с заменой МВ 110кВ Т1, Т2 на элегазовые выключатели и устройств РЗА.

Реконструкция АИИС КУЭ

Инвестиционный проект: ЯР-1419 «Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ НПЗ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.)»

- Общие положения.

  - Реконструкция ПС 110/35/6кВ НПЗ производиться в полном соответствии с проектом: № СПр-0419-2-19 скорректированным ООО «СтройПроект» в 2019 году, утвержденным приказом № 114-ЯР от 28.02.2023.

Наименование основных средств:

- ОРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ НПЗ инв.№11001671, Z76-KS00000790.03;

- АИИС КУЭ ОРЭ ПС 110/35/6 кВ НПЗ инв.№14002142-00, Z76-KS00000790.02.

  - Подрядчик определяется на основании проведения торгово-закупочных процедур на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, все строительные материалы, кабельно–проводниковая продукция поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Реконструкция ПС 110/35/6кВ НПЗ производится на территории расположенной в

| Область | Район | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Ярославская | Ярославский | г. Ярославль, ул. Гагарина, 70 |

- Основание для реконструкции.

2.1. Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции подстанции.

        - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

        - Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

        - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

        - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования»;

        - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство»;

        - ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

        - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

        - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

        - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

        - Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96;

        - Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго;

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго;

        - Разработанные и утвержденные технологические карты;

        - Заводские инструкции и ТУ на оборудование, проектная и рабочая документация, выданная в производство работ, проект производства работ (ППР) согласованный с Заказчиком;

        - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерстве труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н);

        - ПУЭ (действующее издание);

        - ПТЭ (действующее издание);

        - СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий», актуализированная версия СНиП 23-02-2003;

        - ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания;

        - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция) (Протокол от 24.12.2019 № 389);

        - Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» РК 20/12-03/2019;

        - Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-03/2020;

        - Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

        - Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

        - Методическая инструкция «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» МИ БП 20/04-02/2019;

        - Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Стадийность реконструкции ПС.

Реконструкция выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- подготовительные работы;

- поставка оборудования и материалов;

- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

- Основные характеристики реконструируемой ПС 110/35/6кВ «НПЗ».

  - Схема первичных соединений РУ 110/10кВ остается без изменений;

  - Номинальное напряжение 110кВ.

  - РУ 110 кВ –  тип ОРУ: два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой (110-4Н).

| Наименование | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- |
| количество ячеек выключателей, шт. | 2 |  |
| в том числе | - |  |
| линейные, шт. | - |  |
| трансформаторные, шт. | 2 |  |
| секционная, шт. | - |  |
| расширение, шт. | - |  |
| тип заходов (ВЛ, КЛ) | ВЛ |  |

- Описание основных объемов работ по реконструкции ПС.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом в составе:

- оформление допуска на выполнение работ, осмотр конструкций и оборудования, разработка и согласование с заказчиком и собственниками объектов реконструкции технологических карт и ППР;

- доставка оборудования и материалов;

- прочие подготовительные работы, предусмотренные проектом.

  - Демонтажные работы:

- Демонтаж масляных выключателей 110кВ;

- прочие демонтажные работы, предусмотренные проектом.

  - Монтажные работы:

- монтаж фундаментов с опорными металлоконструкциями под элегазовые баковые выключатели 110кВ;

- монтаж площадок обслуживания ЭГВ-110 кВ;

- устройство заземления;

- прочие монтажные работы, предусмотренные проектом;

  - Монтажные и пусконаладочные работы основного оборудования ПС в составе:

- монтаж элегазовых баковых выключателей 110кВ со встроенными трансформаторами тока 110 кВ;

- другие работы, предусмотренные проектом.

  - Утилизация строительного мусора.

- Основные объемы работ по монтажу и наладке РЗА и ПА.

  - Монтаж шкафов центральной сигнализации, защит, автоматики и РПН и шкафа ЗБР.

  - Пуско-наладочные работы в объемах проекта с привлечением шеф-наладочных организаций (при наличии требования от завода-изготовителя оборудования для сохранения заводской гарантии).

  - Другие работы, предусмотренные проектом в части РЗА.

- Основные объемы работ на монтаж средств АСУЭ.

  - Создать информационно-измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения на базе имеющегося информационно-вычислительного комплекса (ИВК «Пирамида Сети») регионального узла филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго».

  - Прочие работы, предусмотренные проектом.

- Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации

  - Требования по обеспечению информационной безопасности

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и решаемых задач должны быть направлены на:

- исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- исключение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов;

- восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими подзаконным нормативно-правовым актам.

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- категорирование информационной системы в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и БДУ ФСТЭК России;

- разработка частного технического задания на подсистему информационной безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной безопасности

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению информационной безопасности на стадии проектирования Системы.

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети».

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны быть реализованы следующие организационные и технические меры:

- идентификация и аутентификация (ИАФ);

- управление доступом (УПД);

- ограничение программной среды (ОПС);

- защита машинных носителей информации (ЗНИ);

- аудит безопасности (АУД);

- антивирусная защита (АВЗ);

- предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);

- обеспечение целостности (ОЦЛ);

- обеспечение доступности (ОДТ);

- защита технических средств и систем (ЗТС);

- защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

- планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);

- управление конфигурацией (УКФ);

- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

- реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);

- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

- информирование и обучение персонала (ИПО).

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость разработки пакета документов:

- Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности;

- Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности;

- Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в 1 пусковой комплекс в полном соответствии с проектом «СПр-0419-2-19».

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с НТД:

- СП (СНиП);

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам.   Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по реконструкции ПС 110/35/6кВ «НПЗ» и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом                      ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго» (в т.ч. УКС) и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектной организации ООО «СтройПроект» в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий в соответствии действующим законодательством и НТД.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиями СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение охраны труда персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

  - Фактические значения показателей Энергетического паспорта здания, разработанного в разделе ПСД, в соответствии с требованиями "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265), Приложение Д, должны быть подтверждены натурными испытаниями, в том числе с подтверждением заявленного класса энергосбережения.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Реконструкцию выполнить в период: начало – с момента подписания договора, окончание – до 30.12.2023.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенной подстанции и других реконструируемых объектов требованиям НТД в течение не менее 36 месяцев с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Начальник УВС СПС                                                                                                       Камзолов М.О.

Начальник СРЗАИиМ                                                                                                        Потекаев Д.С.

Начальник ОЭиРСУ                                                                                                         Кошлаков П.М.

Начальник ДКиТАСУ	                                                                                               Полетаев А.В.

Согласовано:

И.о. заместителя директора по

инвестиционной деятельности филиала         	             Петров О.В.

Исп. Яблоков Е.Д.

78-10-86