Согласовано:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

___________________ В.А. Антонов

«___»___________2016г.

Техническое задание

на приобретение противопожарного оборудования для

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2017г.

1.Общая часть.

Закупка производится для приобретения противопожарного оборудования в подразделения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2017 год.

2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку противопожарного оборудования в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Противопожарное оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Рукав пожарный РПК-Н/В-50-1,0 УХЛ «Универсал» L = 20 м (в сборе с головкой и стволом) | 8 |
| Пожарный ствол РС-50 металлопластик | 6 |
| Кошма противопожарная, асбестовая 1.5*2 м | 35 |
| Шланг с раструбом к огнетушителям ОУ-5 | 6 |

Поставка производится на склад получателя – филиал ПАО «МРСК Центра» -«Воронежэнерго», поставка – 1-2 квартал 2017г.

3.Общие требования.

3.1. Рукав пожарный должен быть изготовлен по ГОСТ 51049-2008.  Условный проход рукава 50 мм., рабочее давление 1 МПа, разрывное давление 2 МПа, рабочая температура эксплуатации от -60 до +40 градусов Цельсия, стойкость к абразивному износу не менее 20.

3.2. Пожарный ручной ствол РС-50.01 (шланг с раструбом к огнетушителям ОУ-5): рабочее давление 4-6 атм., расход воды на менее 3.6 л/с, максимальная дальность струи – 28м, диаметр входного патрубка – 50 мм, диаметр выходного отверстия – 13 мм. Соответствие требованиям НПБ 177-99.

3.3. Кошма противопожарная, асбестовая (размер 1,5х2м). Должна соответствовать требованиям ГОСТ 6102-94. Кошма-это специальное противопожарное покрывало огнеупорное, которое изготавливается из брезента и специальной ткани обладающих огнеупорным свойством. Используется:
- в начальной стадии пожара
- для тушения огня на одежде
- при проведении работ с огнем для защиты оборудования и элементов конструкций
- тушение горючих материалов путем прекращения доступа к ним кислорода.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию  должна распространяться не менее чем на 36 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранить дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

5. Состав технической и эксплуатационной  документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке,  для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать декларации соответствия.

6. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция  проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Порядок оплаты:

- безналичный расчет, оплата производится  в течение 30(тридцати)  рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных доку-

ментов, предусмотренных договором.

Зам. главного инженера-

начальник УПБ и ПК филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                                         Н.А. Столповских