Утверждаю:

Заместитель директора по техническим     вопросам – главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

_______________________ Колубанов И.В.     “16” ноября 2014 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового кабеля.  Лот № 204A

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку силового кабеля (далее – кабель) для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку кабеля на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Марка | Сечение | Количество, м | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Орёлэнерго” | ВВГ | 4х2,5-0,66 (нг) | 139 | г. Орёл,ул. Высоковольтная,9,центральный склад филиала ОАО "МРСК Центр“Орёлэнерго” | 60 |
|  |  | 3x4-1 (нг) | 30 | г. Орёл,ул. Высоковольтная,9,центральный склад филиала ОАО "МРСК Центр“Орёлэнерго” | 60 |
|  |  | 4x2,5(ож)-1 (нг) | 100 | г.Орёл,ул. Высоковольтная,9,центральный склад филиала ОАО "МРСК Центр“Орёлэнерго” | 60 |
|  |  | 4x2,5-1 (нг) | 150 | г.Орёл,ул. Высоковольтная,9,центральный склад филиала ОАО "МРСК Центр“Орёлэнерго” | 60 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к продукции.

  - Технические данные провода должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

*в календарных днях, с момента заключения договора

| № п/п | Наименова-ние провода | Технические требования и характеристики кабеля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабель ВВГ | ГОСТ 16442-80 |
|  |  | – Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 |
|  |  | – Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С |
|  |  | - Возможность холодостойкого изготовления с индексом -ХЛ |
|  |  | – Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% |
|  |  | – Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С |
|  |  | – Минимальный радиус изгиба при прокладке |
|  |  | кабелей одножильных – 10 наружных диаметров, |
|  |  | кабелей многожильных – 7.5 наружных диаметров. |
|  |  | – Номинальная частота - 50 Гц |
|  |  | – Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: |
|  |  | на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ |
|  |  | на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ |
|  |  | - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С |
|  |  | - Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160°С |
|  |  | - Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с |
|  |  | - Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80°С |
|  |  | - Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. |
|  |  | – Строительная длина кабелей для сечений основных жил: |
|  |  | 1,5-16 мм2 — 450 м |
|  |  | 25-70 мм2 — 300 м |
|  |  | 95 мм2 и выше — 200 м |
|  |  | – Срок службы 30 лет |
|  |  | – Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. Начиная с даты ввода кабелей в эксплуатацию |

| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| --- | --- |
| - алюминиевая и свинцовая оболочки должны соответствовать ГОСТ 24641 - защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006 - материалы, применяемые для изготовления кабелей: с пропитанной бумажной изоляцией должны соответствовать п.2.2.16. ГОСТ 18410-73 Е; с пластмассовой изоляцией должны соответствовать п. 2.2.11. ГОСТ 16442-80 - электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току должно соответствовать ГОСТ 22483 - номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение жил, наружный диаметр и расчетная масса кабеля должны соответствовать: ГОСТ 18410-73 Е (для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией); ГОСТ 16442-80 (для кабелей с пластмассовой изоляцией); ГОСТ 24334-80 (для кабелей нестационарной прокладки) - бумажная изоляция кабелей должна быть пропитана вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом; в пропитанной бумажной изоляции ленты не должны иметь складок, разрывов - у кабелей с пластмассовой изоляцией на поверхности изоляции жил и пластмассовой оболочки не должно быть трещин, пузырей и вмятин, выводящих толщину изоляции или оболочки за предельные отклонения - кабели, предназначенные для работы в условиях растяжения, должны быть стойкими к воздействию растягивающих усилий - поставляемый кабель должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |

4.Общие требования.

  - К поставке допускается кабель, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- кабель, впервые поставляемый для нужд ПАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- кабель, не использовавшийся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Холдинг МРСК»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «МРСК Центра»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки кабеля) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку кабеля для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Кабель должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 18410-73 Е «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия»;

- ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»;

- ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабеля должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабеля,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 18410-73 Е, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 24334-80 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается наматывать кабели с пластмассовой оболочкой в бухты. Концы кабелей должны быть заделаны в соответствие с ГОСТ 18690. Допускается заделка концов кабелей с пропитанной бумажной изоляцией горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности. Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1 м.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Способ укладки и транспортировки кабеля должен предотвращать его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия кабеля должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 18410-73 Е, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 24334-80.

  - Срок изготовления кабеля должен быть не более полугода от момента поставки.

5.Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый кабель должна распространяться не менее чем на 6 месяцев (для кабелей нестационарной прокладки типа КГ), 54 месяца (для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией) и 60 месяцев (для кабелей с пластмассовой изоляцией). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабеля из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 4 лет (для кабелей нестационарной прокладки типа КГ), 30 лет (для остальных кабелей).

7.Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки кабеля должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый кабель, на русском языке.

Маркировка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 18410-73 Е, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 24334-80.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами. Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировка цифрами производится печатанием или тиснением и должна быть отчетливой.

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте, или барабане должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто/нетто, кг (для барабана/бухты);

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты;

- штамп технического контроля на ярлыке.

По всем видам кабеля Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого кабеля.

8.Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка кабеля, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки провода возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок кабеля (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

10.Правила приемки продукции.

Каждая партия кабеля должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера –

начальник УВС 		               	    Константинов Д.В.