| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 2275020 |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

________________ А. А. Бурков

«_____» _________________ 20 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку трехфазных антирезонансных группаизмерительных трансформаторов напряжения с литой изоляцией 10 (6)  кВ. Лот №301В

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»  (Покупатель) производит закупку измерительных трансформаторов напряжения (ТН) 10 (6) кВ.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр».

- Технические требования к оборудованию.

  - Трансформаторы напряжения должны иметь антирезонансное исполнение и поставляться в комплекте с предохранительным устройством..

  - Технические данные трансформаторов напряжения должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение (заземляемый /не заземляемый/ одно или трехфазное исполнение) |  |  | Трехфазное исполнение |
| Номинальное линейное напряжение обмоток, В |  |  |  |
| ВН |  |  | 10 000 |
| НН | Основная |  | 100 |
|  | Дополнительная |  | 100/3 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ |  |  | 12 |
| Частота, Гц |  |  | 50 |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  |  | 8 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА |  |  |  |
| Основная (учет и измерения) |  | 0,2 / 0,5/1,0 | 75/150/225 |
| Дополнительная (РЗА, контроль изоляции) |  | 3 / 3Р | 30 |
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки, ВА, не менее |  |  | 75 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, не менее |  |  | 10 |
| Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом (при наличии) в нейтраль / во вторичной обмотке |  |  | 800 Ом/25 Ом |
| Номинальный ток предохранителей, мА (при наличии) |  |  | 500 |
| Высота установки над уровнем моря (не более), м |  |  | 1000 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  |  | У3 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С |  |  | 40 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С |  |  | - 25 |
| Тип внешней изоляции |  |  | Полимер |
| Вид внутренней изоляции |  |  | Литая |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  | нормальная, уровень «б»/«а» |
| Дополнительные условия/требования |  |  |  |

*Знак «/» указывает на возможные варианты, из которых филиалом должен быть указан один, соответствующий проекту.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр».

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).