| Номер ТЗ | 301В |  |
| --- | --- | --- |
| Номер материала SAP | 2293716 |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –                                                                            Главный инженер филиала «Мариэнерго»

_________________________ Ю.Ю. Егошин

## “_____”______________________ 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительных трансформаторов напряжения.  Лот №301В

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку измерительных трансформаторов напряжения. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку измерительных трансформаторов напряжения на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»:

- Технические требования к продукции

Технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование материала (оборудования) | Кол-во поставки, шт. | Минимальные технические требования (параметры, значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35III УХЛ1 35000/100 0,5 |  | Номинальное напряжение – 35 кВ |
|  |  |  | Номинальное напряжение вторичной основной обмотки – 100/√З В |
|  |  |  | Номинальное напряжение вторичной дополнительной обмотки – 100/3 В |
|  |  |  | Номинальная мощность основной вторичной обмотки – 100 ВА |
|  |  |  | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки – 100 ВА |
|  |  |  | Класс точности основной вторичной обмотки – 0,5 |
|  |  |  | Класс точности дополнительной вторичной обмотки – 3Р |
|  |  |  | Предельная мощность вне класса точности, ВА – 600 ВА |
|  |  |  | Схема и группа соединения обмоток – Ун/Ун/П-0 |
|  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1 |
|  |  |  | Номинальная частота – 50 Гц |

- Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 1983-2015;

- ГОСТ-15150-69;

- ГОСТ 721-77;

- ГОСТ 15543.1-89;

- ГОСТ 17516.1-90;

- ГОСТ 12.2.007.3-75;

- ГОСТ 1516.3-96.

4.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для продукции должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

Укладка и транспортировка изделий должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

  - Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями действующих стандартов и норм на данный вид продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и изделия должна распространяться на изделия со дня ввода в эксплуатацию в соответствии с паспортом на изделие. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых изделиях, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя изделия поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения или поставки новых изделий, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемые изделия должны сохранять эксплуатационные характеристики в течении всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее указанного в паспорте к изделию.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка продукции, содержание и способ ее нанесения указывается в стандартах, нормах или технических условиях на требуемый тип продукции.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию поставляемых изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на каждое изделие должна включать:

- сертификат (в случае обязательной сертификации товара);

- паспорт.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - Поставка осуществляется за счет поставщика на склад филиала «Мариэнерго» по адресу: Республика Марий Эл, п. Сернур, ул. Заводская, д.36.

Начальник службы подстанций Управления высоковольтных сетей______________ Д.Н. Дудин