УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

главный инженер

______________________ /В.В. Плещев

- «____» __________________ 20_____ г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор металлических ВЛ 110 кВ типа ПМ110-2

Лот № 203Е

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку опор металлических для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку опор металлических на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | 152908 Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Попова д.3 | 45 | 11 |
| ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | 150003 Ярославская область, г.Ярославль, ул.Северная подстанция д.9 | 45 | 6 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования продукции.

Технические данные опор должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Опора |
| --- | --- |
|  | ПМ110-2 22.0099-03 |
| Действующий норматив | ТУ завода изготовителя |
| Класс напряжения, кВ | 110 |
| Количество цепей ЛЭП | 2 |
| Сечение стойки низ/верх, мм | 750/200 |
| Высота до низа траверсы, м. | 13,6 |
| Высота, м | 24,9 |
| Масса опоры, кг | 3165 |
| Ветровой район | I-V |
| Район по гололеду | I-IV |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +70 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -55 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |
| Срок службы, лет, не менее | 50 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - Конструкции опор ЛЭП должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-2012 - Конструкции опор ЛЭП должны соответствовать требованиям типового проекта Шифр 22.0099 Стальные многогранные опоры ВЛ 110 кВ ОАО «РОСЭП» ОАО РАО «ЕЭС России». - Опоры должны устанавливаться в любые типы грунтов - Каждая партия изделия должна снабжаться паспортом - Поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. - На каждой опоре должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия. - Опоры должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах |  |

Комплектация узлов промежуточных опор ПМ 110-2 для 1 штуки:

| №/№ | Шифр т.пр. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.0099-13 | Стойка СМ12 | 1 |
| 2 | 22.0099-25 | Крышка К2 | 1 |
| 3 | 22.0099-28 | Диафрагма Д2 | 1 |
| 4 | 22.0099-29 | Траверса ТП10 | 1 |
| 5 | 22.0099-30 | Траверса ТП11 | 2 |
| 6 | 22.0099-31 | Траверса ТП12 | 2 |
| 7 | 22.0099-33 | Траверса ТП14 | 2 |
| 8 | 22.0099-37 | Хомут Х31 | 2 |
| 9 | 22.0099-41 | Хомут Х35 | 2 |
| 10 | 22.0099-42 | Хомут Х36 | 2 |
| 11 | 22.0099-43 | Хомут Х37 | 2 |
| 12 | 22.0099-46 | Оттяжка ОТ4 | 4 |
| 13 | ТУ3413.10029-90 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А | 1 |
|  |  | Заземляющий проводник | 1 |
| 14 | ТУ3427.11002-85 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3В | 2 |
| 15 | ГОСТ7798 | Болт М20*65 | 6 |
| 16 | ГОСТ7798 | Болт М20*60 | 20 |
| 17 | ГОСТ7798 | Болт М16*60 | 1 |
| 18 | ГОСТ7798 | Болт М16*40 | 6 |
| 19 | ГОСТ5915 | Гайка М20 | 26 |
| 20 | ГОСТ5915 | Гайка М16 | 4 |
| 21 | ГОСТ11371 | Шайба 20 | 52 |
| 22 | ГОСТ11371 | Шайба 16 | 8 |
| 23 | ГОСТ6402 | Шайба 16.65Г | 1 |
| 24 | 22.0099-51 | Лестница Л13 | 1 |
| 25 | 22.0099-51 | Лестница Л14 | 1 |
| 26 | 22.0099-51 | Лестница Л15 | 1 |
| 27 | 22.0099-53 | Хомут Х40 | 1 |
| 28 | 22.0099-54 | Хомут Х41 | 1 |
| 29 | 22.0099-55 | Хомут Х42 | 1 |
| 30 | 22.0099-56 | Хомут Х43 | 1 |
| 31 | 22.0099-57 | Хомут Х44 | 1 |
| 32 | 22.0099-58 | Хомут Х45 | 1 |

- Общие требования.

4.1 К поставке допускаются опоры, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих опоры для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- опоры, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- опоры, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускаются к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2 К договору на поставку должна прилагаться проектная документация, содержащая решения по конструктивной части промежуточных и анкерных опор.

4.3 Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

4.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя опор, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку опор.

Способ укладки и транспортировки опор должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.5 Срок изготовления опор должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые опоры должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Опоры должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка опор должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку опоры;

- массу опоры;

- длину в метрах;

- номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 3-х метров от заглубляемого в грунт нижнего торца опоры.

По всем видам опор Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых опор.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии опор должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия опор должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы линий электропередач

управления высоковольтных сетей                                                                                    С.Е. Трифинин

Заместитель главного инженера по эксплуатации –

начальник управления высоковольтных сетей                                                                   С.П. Кочкин