## Лист1
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА СЛЭП №1
Диспечерское наименование | ВЛ-110 кВ Ливны-Верховье-2 ц.2
Техместо | VL110-001080
Дата в вода в эксплуатацию | 1992г.
Дата проведения Капитального Комплексного Ремонта | Август-Сентябрь 2017г.
Наименование объекта | Наименование и перечень работ* | Единица измерения | Количество | Примечание (№ опоры)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ВЛ 35-110 кВ | Валка отдельных деревьев угрожающий падением на провода ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Восстановление обрешетки металлических опор ВЛ 35-110 кВ с применением электрогазосварки. | шт. | 24 | 44(4),133(5),198(5),224(5),225(5)
| Выправка одностоечной анкерно-угловой опоры ВЛ 35-110кВ. | шт.
| Выправка одностоечной промежуточной опоры ВЛ-35-110 кВ с устройством банкеток. | шт. | 8 | 48,245,274, отп. на Верховье-1 оп.1,5,6,7,8,9
| Гидроизоляция ж/б фундаментов опор ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Демонтаж провода на ВЛ 35-110 кВ. | км
| Доведение сопротивления контуров заземления до нормы опор ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена провода на ВЛ 35-110 кВ. | км
| Замена участка провода на ВЛ 35-110 кВ. | км
| Ремонт участка провода на ВЛ 35-110 кВ. | км
| Замена 1 изолятора на анкерных опорах ВЛ 35 кВ. | шт.
| Замена 1 изолятора на анкерных опорах ВЛ 110кВ. | шт.
| Замена 1 изолятора на промежуточной опоре ВЛ 35 кВ. | шт.
| Замена 1 изолятора на промежуточной опоре ВЛ 110 кВ. | шт.
| Замена подвески изоляторов на промежуточных опорах ВЛ 35 кВ. | шт.
| Замена подвески изоляторов на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ. | шт. | 1104 | 53, 55-96(по 24 шт.)
| Замена подвески изоляторов на промежуточных опорах ВЛ 35 кВ с заменой арматуры. | шт.
| Замена подвески изоляторов на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с заменой арматуры. | шт.
| Замена подвески изоляторов на анкерных опорах ВЛ 35 кВ. | шт.
| Замена подвески изоляторов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ. | шт. | 68 | 258
| Замена подвески изоляторов на анкерных опорах ВЛ 35кВ с заменой арматуры. | шт.
| Замена подвески изоляторов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ с заменой арматуры. | шт.
| Выправка гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 35-110 кВ и | шт. | 6 | 131,132
| Замена раскосов на АП-образной деревянной опоре ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена стойки АП-образной деревянной на анкерно-угловой опоре ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена траверс анкерно-угловых АП-образных деревянной опоре ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена раскосов на П-образной деревянной опоре ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена стойки П-образной деревянной на опоре ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена траверс П-образных деревянной опоре ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена анкерной деревянной опоры ВЛ 35-110 кВ на металлическую. | шт.
| Замена промежуточной деревянной опоры ВЛ 35-110 кВ на ж/б опору. | шт.
| Замена промежуточной опоры на ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена болтовых соединений на сварные в шлейфах на анкерных опорах ВЛ 35-110 кВ. | шт. | 33 | 19,24,25,44,133,224,250,258,259,273,274
| Замена ВЧ заградителей на опорах В 35-110 кВ. | шт.
| Замена молниезащитного троса с заменой арматуры на ВЛ 35-110 кВ. | км
| Замена участка молниезащитного троса на ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Замена оттяжек на анкерно-угловых железобетонных опорах на ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Окраска вручную металлических опор ВЛ 35-110 кВ. | т
| Окраска траверс опор ВЛ 35-110 кВ. | т
| Замена тяги на траверсе опоры ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Приварка гаек к стержню болта в узлах опор ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Ремонт без изготовления опалубки фундаментов опор на ВЛ 35-110 кВ. | шт. | 44 | 19,24,25,44,133,224,250,258,259,273,274
| Ремонт с изготовлением опалубки фундаментов опор на ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Ремонт ж/б стоек СВ-164 путем заделки трещин полимерцементным раствором. | шт.
| Ремонт ж/б стоек СК-22 путем заделки трещин полимерцементным раствором. | шт. | 1 | 241
| Смазка молниезащитного троса ВЛ 35-110 кВ. | км
| Смазка оттяжек ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Установка бандажа на молниезащитный трос на ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Установка бандажа на провод ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Установка гасителей вибрации на проводах ВЛ 35-110 кВ. | шт. | 24 | 18,19
| Установка ригелей АР-5 на промежуточные железобетонные опоры. | шт.
| Установка ригелей АР-6 на анкерных ж/б опорах. | шт.
| Установка противоптичных устройств типа "зонтик" на ВЛ 35-110 кВ. | шт. | 411 | 18,20-23,26-32,34-39,41-46,48,63-69,73,82-106,119-132,134-146,148-167,169-180,182-189,199-223,225-231,252-257,260-268,272
| Установка противоптичьего устройства на двухцепной опоре ВЛ-110 кВ. | шт.
| Установка на провода ВЛ и грозотрос ограничителей гололедообразования | шт.
| Устройство жесткого крепления проводов на ВЧ заградителей на ВЛ 35-110 кВ. | шт.
| Восстановление постоянных диспечерских наименований, обозначений на опорах | шт. | 280 | 1-280
| Расчистка трассы ВЛ 35кВ | га. | 15 | 22-45,135-136,139-140,140-141
Составил
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О ,ПОДПИСЬ, ДАТА)
Проверил
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О ,ПОДПИСЬ, ДАТА)