| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

_____________________ / С.А. Макеев

«_08_»____11______2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ячеек КРУ- 10 кВ. Лот №302А

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» (Покупатель) производит закупку 11 ячеек КРУ 10 кВ с вакуумными выключателями для ПС 110кВ Южная.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателя – филиала                  ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Наименование в составе КРУ , в том числе | Количество ячеек | Тип |
| --- | --- | --- |
| вводные, шт. | 1 | К-XXVII (или аналог) |
| линейные, шт. | 6 | К-XII (или аналог) |
| трансформатора напряжения, шт. | 3 | К-XII (или аналог) |
| секционного выключателя, шт. | 1 | К-XXVII (или аналог) |

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто/жд | г.Белгород, ул.Энергетиков,5 | 60 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные ячеек КРУ 10 кВ должны соответствовать значениям, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | Россия |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | К-XXVII; К-XII (или аналог) |  | ZPM_TIP |
| 1.3 | Количество ячеек, компл. | 11 |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7 | Номинальный ток главных цепей, А | 3150 (ввод, секционник) 1000 (отходящих фидеров) |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 3150 |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 1.9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока | 220 |  |  |
| 1.10 | Предел локализации при внутреннем дуговом КЗ (шкаф (монтажная единица), высоковольтный отсек) | отсек |  |  |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости , кА | 31,5 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 1 |  |  |
| 2.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 81 |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже оС | +45 |  |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше оС | -30 |  |  |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м не менее | 1000 |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 4.2 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | комбинированная |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 4.3 | Наличие изоляции токоведущих частей (да, нет) | Нет |  |  |
| 5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие выкатного элемента | Да |  | ZPM_VYKAT_ELEM |
| 5.2 | Вид линейных высоковольтных присоединений (кабельный, шинный): ввод секционная связь отходящая линия | Шинный Шинный кабельный |  |  |
| 5.3 | Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) | двухстороннее |  | ZPM_OBSLUG |
| 5.4 | Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования – с высоковольтными выключателями; – с разъемными контактными соединениями; – с разрядниками; – с трансформаторами напряжения; – с кабельными сборками; – с шинными вводами и перемычками; – с силовыми трансформаторами до ** кВА; – трансформаторами напряжения и разрядниками; – с силовыми предохранителями. | с высоковольтными выключателями; с трансформаторами напряжения |  |  |
| 5.5 | Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками, с отдельным клапаном разгрузки для каждого высоковольтного отсека (да, нет) | да |  |  |
| 5.7 | Ячейки с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | Да |  |  |
| 5.8 | Цвет ячеек | В соответствии с Руководством по использованию фирменного стиля |  |  |
| 5.9 | Вид управления выключателей | Местное, дистанционное, ТУ |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 5.10 | Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации | да |  |  |
| 5.11 | Напряжение питания обогревателей (при наличии), В | 220 |  |  |
| 5.12 | Комплектный токопровод в вводную ячейку | Да |  |  |
| 5.13 | Тип изоляторов (фарфоровая, полимерная) | Фарфоровая/ полимерная |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 5.14 | Номинальный ток токопровода, А не менее | 3150 |  |  |
| 6. Требования к встроенному выключателю |  |  |  |  |
| 6.1 | Изготовитель |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 6.2 | Тип выключателя | ISM15 |  | ZPM_TIP |
| 6.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 6.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 6.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 6.6 | Номинальный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 3150 3150 1000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 6.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 31,5 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 6.8 | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |
| 6.8.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 31,5 |  | ZPM_I_TERM |
| 6.8.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 6.9 | Требования к коммутационной стойкости |  |  |  |
| 6.9.1 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |  |
| 6.9.2 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 50 30000 |  |  |
| 6.9.3 | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 30000 |  |  |
| 6.10 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» |  |  |
| 6.11 | Требования к конструкции |  |  |  |
| 6.11.1 | Вид привода | Магнитная защелка |  | ZPM_TIP_PRIVOD\ ZPM_MARK_PRIVOD_VYKL |
| 6.11.2 | Напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного/переменного тока | -220 |  |  |
| 6.11.3 | Пределы измерения напряжения цепей управления, % |  |  |  |
|  | - включения | 85-105 |  |  |
|  | - отключения | 70-110 |  |  |
| 6.11.4 | Кол-во электромагнитов отключения |  |  |  |
| 6.11.5 | Кол-во электромагнитов включения |  |  |  |
| 6.11.6 | Кол-во электромагнитов блокировки |  |  |  |
| 6.11.7 | Тип блока управления вакуумным выключателем |  |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.12 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 80 |  |  |
| 6.13 | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | -220 |  |  |
| 6.14 | Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) | выкатной |  |  |
| 6.15 | Расположение полюсов | В ряд |  |  |
| 6.16 | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | электромагнитный |  |  |
| 6.17 | Привод выкатного элемента (ручной или моторный) | Ручной |  |  |
| 6.18. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 6.19. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 7. Требования к встроенным трансформаторам тока |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка), Изготовитель | ТОЛ |  | ZPM_TIP\ ZPM_ZAVOD |
| 7.2 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 7.5 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 15 |  |  |
| 7.6 | Ток термической стойкости, не менее кА | 31,5 |  | ZPM_I_TERM |
| 7.7 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.8 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  | ZPM_I_DIN |
| 7.9 | Номинальный ток первичной обмотки/Номинальный вторичный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 2500 2500 600 |  | ZPM_I_PERV_NOM\ ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.10 | - Класс точности, % | 0,5S/10Р/10Р |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.11 | - Номинальная мощность, ВА | 10/15/15 |  |  |
| 7.12 | - Номинальная предельная кратность | 15 |  |  |
| 7.13 | Требования к изоляции: |  |  |  |
|  | - тип изоляции | полимер |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.14 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 7.15 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип | ТЗЛКР-0,66 |  | ZPM_TIP |
| 7.16 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности, шт | 2 в каждой отходящей ячейке |  |  |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 10 |  |  |
| 8. Требования к встроенным ограничителям перенапряжения |  |  |  |  |
| 8.1 | Изготовитель |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 8.2 | Заводской тип (марка) | ОПН-П |  | ZPM_TIP |
| 8.3 | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 |  |  |
| 8.4 | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 15 |  |  |
| 8.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 8.6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее | 12 |  |  |
| 8.7 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  | ZPM_NOM_RAZRADNIY_TOK |
| 8.8 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р 52725-2007 |  |  |
| 8.9 | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | Опорное |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 8.10. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.11. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 9. Требования ячейкам трансформаторов напряжения |  |  |  |  |
| 9.1 | Заводской тип (марка) ТН | НАЛИ |  |  |
| 9.2 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |  |
| 9.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |
| 9.4 | Конструктивное исполнение |  |  |  |
| 9.5 | Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, В | 10500 |  |  |
| 9.6 | Номинальное линейное напряжение на вводах основных вторичных обмоток, В | 100 |  |  |
| 9.7 | Количество вторичных обмоток, шт | 3 |  |  |
| 9.8 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №1 в классе точности *0,2*, ВА | 30 |  |  |
| 9.9 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №2 в классе точности *0,5*, ВА | 150 |  |  |
| 9.10 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №3 в классе точности *3*, ВА | 600 |  |  |
| 9.11 | Предельная трехфазная мощность первичной обмотки В*А | 1000 |  |  |
| 9.12 | Антиферрорезонансные свойства (да, нет) | да |  |  |
| 9.13 | Тип изоляции | литая |  |  |
| 9.14 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
| 9.15 | Требование к уровню электрической прочности изоляции по ГОСТ1516.3-96 (да, нет) | да |  |  |
| 9.16 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений | Да |  |  |
| 9.17 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да |  |  |
| 10. Релейная защита и автоматика |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | микропроцессорная |  |  |
| 10.2 | Напряжение питание вторичных цепей оперативного тока, В | -220 |  |  |
| 10.3 | Схемы вторичных соединений | Разрабатыва- ются и согласовы- ваются дополнительно |  |  |
| 10.4 | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | В релейном отсеке |  |  |
| 10.5 | Тип дуговой защиты | Овод |  |  |
| 10.6 | Необходимость выполнения селективной дуговой защиты (да, нет) | да |  |  |
| 11. Учет электроэнергии |  |  |  |  |
| 11.1 | Тип счетчика | А1800 (или аналог) |  | ZPM_TIP |
| 11.2 | Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) | 0,5S |  |  |
| 11.3 | Напряжение питания счетчика, В переменное | 220 |  |  |
| 11.4 | Расположение счетчика | На двери релейного отсека |  |  |
| 12. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 12.1 | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |
| 12.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  |  |  |
| 12.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 13. Комплектность |  |  |  |  |
| 13.1 | Шкафы КРУ в комплекте (да, нет) | да |  |  |
| 13.2 | Шкаф ввода питания для организации шинок оперативного постоянного тока (да, нет) | да |  |  |
| 13.3 | Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) | да |  |  |
| 13.4 | Вводной шинный токопровод (да, нет) | да |  |  |
| 13.5 | Кабельные концевые заделки (да, нет) | да |  |  |
| 13.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |  |  |
| 13.7 | Техническое описание (да, нет) | да |  |  |
| 13.8 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | да |  |  |
| 13.9 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | На каждую ячейку |  |  |
| 13.10 | Наличие сервисных устройств (да, нет) | да |  |  |
| 14. Требования по сертификации |  |  |  |  |
| 14.1 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | Да |  |  |
| 14.2 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да | указать номер и дату документа |  |
| 14.3 | Наличие декларации соответствия | Да | указать номер и дату документов |  |
| 14.4 | Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих локализационную способность - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания. | Предоставить |  |  |
| 15. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 15.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 15.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | авто |  |  |
| 15.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, | 1 |  |  |
| 16. Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |  |
| 16.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя (да, нет) | Да |  |  |
| 16.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) | да |  |  |
| 17. Дополнительные требования |  |  |  |  |

Во всем неоговоренном ячейки КРУ (Н) должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90.

- Требования к микропроцессорным устройствам защиты в составе КРУ (Н).

  - Защита линий.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом);  защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);  защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ); автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при любом включении  выключателя; формирование сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение места и вида повреждения линии (ОМП);

- возможность подключения внешних защит: дуговой / от однофазных замыканий на землю;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- одно/ двукратное АПВ;

- отработка сигнала ЧАПВ после АЧР;

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не  зависимо от наличия питания;

- возможность питания от токовых цепей при пропадании оперативного тока (определяется проектом);

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 50000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1.

  - Защита секционного выключателя.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов (количество ступеней и необходимость направленности защит определяется проектом); защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); логическая защита шин (ЛЗШ).

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- блокировка «от прыгания» выключателя,

- определение вида повреждения;

- возможность подключения внешних защит: дуговой/внешней защиты шин;

- формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

- отключение выключателя по входу УРОВ от нижестоящих выключателей.

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не зависимо от наличия питания;

- контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию токов и напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;

- измерение текущих фазных токов и напряжений, а также мощности;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 100000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1.

  - Защита трансформатора напряжения.

    - Терминалы защит должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: защита минимального напряжения (ЗМН) от понижения напряжения с контролем трех линейных напряжений (количество ступеней определяется проектом); защита от повышения напряжения с возможностью обратного включения после понижения напряжения; защита от однофазных замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности.

    - Функции автоматики, выполняемые устройствами:

- автоматическая частотная разгрузка (количество ступеней определяется проектом), частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ);

- логическая схема формирования сигнала пуска автоматического включения резерва АВР,

- формирование сигнала разрешения пуска МТЗ (вольтметровая блокировка или комбинированный пуск по напряжению) для других устройств защит;

- контроль состояния трансформатора напряжения;

- формирование сигналов наличия и отсутствия напряжения на секции.

    - Устройства должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных проектом;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики, длительностью до нескольких лет, не зависимо от наличия питания;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- фиксацию напряжений в момент аварии;

- измерение времени срабатывания защиты;

- измерение текущих значений фазных и линейных напряжений, а также мощности;

- измерение частоты;

- встроенные: регистратор событий; цифровой осциллограф; часы-календарь;

- хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- выполнение функции защиты со срабатыванием выходных реле в течение не менее 0,5 с при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- время готовности устройства к работе после подачи оперативного тока не должно превышать 2 с; наработка на отказ устройства должна составлять не менее 50000 часов;

- в части воздействия механических факторов устройства должны соответствовать группе М6 по ГОСТ 6.1. 1751.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»

  - Победитель закупочной процедуры на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет, для микропроцессорных устройств защиты и автоматики не менее 12 лет.  Срок службы ячеек до среднего (капитального) ремонта должен составлять не менее 15 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы ПС УВС 						В.Ф. Севостьянов

Начальник СРЗАИиМ 		                        			 О.Н. Ряднов

Исп. Поплавский В.В. (тел. 16-58)