| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 2228869 |

“УТВЕРЖДАЮ”
Врио первого заместителя директора – 
Главного инженера филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

____________________ /В.Н. Комков/

“_______” ___________________ 2020 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку элегазовых измерительных трансформаторов тока 110 кВ. (Полимер)

- Общая часть.

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Покупатель) производит закупку (6 шт.) измерительных трансформаторов тока 110 кВ.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Калугаэнерго» | Авто | 248009, РФ, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.35а |  | 6 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные трансформаторов тока должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Во всем неоговоренном ТТ должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015

  - Требования к ПАС:

    - Общие требования к ПАС

- ПАС должны подключаться к измерительным и релейным кернам ТТ и формировать SV-потоки для целей учета ЭЭ и телемеханики (АСУ ТП) и РЗА.

- ПАС обязательно должны поддерживать сервис инструментальной синхронизации.

- Внутренние часы ПАС при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мкс в течение 10 с. Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение не более чем 1 с.

- ПАС согласно ГОСТ Р МЭК 60044-8 должны соответствовать требованиям класса точности в стандартном диапазоне частот: от 49,5 Гц до 50,5 Гц для измерительных целей; от 45 до 350 Гц для целей защиты.

- ПАС должен быть с классом точности не хуже класса точности ТТ (в соотв. с табл.).

    - Функции ПАС

Функции аналого-цифрового преобразования и передачи оцифрованных значений тока или напряжения;

Сервисные функции.

Выполнение сервисных функций не должно влиять на выполнение функций аналого-цифрового преобразования и передачи оцифрованных значений напряжения.

- Выборки мгновенных значений измеряемых электрических величин для одной метки времени (срез мгновенных значений) должны производиться одновременно по всем измерительным каналам ПАС.

- ПАС должен приводить получаемые выборочные значения к номиналу первичной цепи с учетом коэффициента трансформации измерительных ТТ и передавать значения токов в SV-потоках в значениях первичных величин.

- ПАС должны выполнять следующие сервисные функции:

  - сигнализация;

  - самодиагностика;

  - тестовый режим;

  - самоописание;

  - журналирование;

  - конфигурирование.

- На лицевой панели ПАС должна иметься визуальная индикация работоспособности устройства.

- При выявлении неисправности в цепях напряжения ПАС должен устанавливать флаг качества в выдаваемом SV-потоке в значение «invalid». Одновременно ПАС должен формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Неисправность цепей напряжения» с указанием поврежденной цепи.

- При отключении цепей напряжения, включенных по схеме «звезда», ПАС должен устанавливать флаг качества в выдаваемом SV-потоке в значение «invalid» и формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Отключен КА ЦН «звезды».

- При отключении цепей напряжения, включенных по схеме «разомкнутый треугольник», значение флага качества в выдаваемом SV-потоке должно оставаться прежним, ПАС должен формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Отключен КА ЦН «треугольника».

- ПАС должны поддерживать тестовый режим функционирования для проверки оборудования уровня присоединения.

    - Требования к конструктивному исполнению ПАС

- Конструктивное исполнение ПАС должно обеспечивать выполнение общих технических требований к аппаратно-программным средствам ЦПС для устройств наружного исполнения.

- Степень защиты оболочки ПАС должна быть не хуже IP55 по ГОСТ 14254.

- Климатическое исполнение и категория размещения, не менее: У3.

    - Требования к аналоговым входам устройства ПАС ТТ:

    - Требования к параметрам выдаваемых SV-потоков

- Параметры формируемых SV-потоков должны соответствовать требованиям МЭК 61850-9-2

    - Требования к коммуникационным интерфейсам

- Коммуникационный интерфейс ПАС должен быть выполнен на базе волоконно-оптических каналов связи. Коммуникационный интерфейс должен соответствовать требованиям IEEE 802.3 в части интерфейса 100BASE-FX. В обоснованных при проектировании случаях могут применяться коммуникационные интерфейсы с более высокими скоростями передачи данных.

- ПАС должен иметь не менее четырех коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих функционирование двух каналов связи (по шине процесса и станционной шине) с параллельным резервированием по протоколу PRP согласно МЭК 62439-3.

- Должна быть предусмотрена визуальная индикация работоспособности коммутационных интерфейсов ПАС.

- ПАС должен иметь не менее двух коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих функционирование канала связи с параллельным резервированием по протоколу PRP согласно МЭК 62439-3.

    - Требования к электропитанию ПАС

  - Устройство должно иметь один универсальный блок питания.

  - Блок питания должен иметь возможность электропитания от напряжения питания обратной полярности для постоянного тока.

  - Устройство не должно давать сбои, выходить из строя или ложно срабатывать при подключении и (или) отключении питания.

  - Устройство должно сохранять работоспособность, заданные настройки и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением.

  - Мгновенные величины пускового тока блока питания не должны превышать установленные ГОСТ IEC 60870-4-2011 для класса S3.

  - Устройство должно диагностировать наличие напряжения на входе блока питания и наличие напряжения на внутренней шине электропитания. Результат диагностики должен записываться в журнал событий перед отключением при пропадании питания.

  - В устройстве во входной цепи до блока внутренней защиты должны быть предусмотрены сменные предохранители на каждой линии.

    - Требования по электрической безопасности ПАС

  - Устройство должно соответствовать требованиям к электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75 и ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-93), ГОСТ IEC 60255-27-2013.

  - Устройство при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство должно удовлетворять требованиям класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2.1.

  - Устройство должно быть пожаробезопасным в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - Требования к электрической прочности изоляции ПАС

  - Устройство по прочности электрической изоляции должно удовлетворять требованиям ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77).

  - Сопротивление изоляции между каждой независимой цепью устройства (гальванически не связанной с другими цепями) и корпусом, соединенным со всеми остальными независимыми цепями, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

Электрическая прочность:

- Электрическая изоляция каждой из входных или выходных независимых цепей устройства по отношению ко всем остальным независимым цепям и корпусу должна выдерживать без повреждений испытательное напряжение.

Прочность к импульсным напряжениям:

- Электрическая изоляция каждой из входных и выходных цепей устройства по отношению к корпусу и другим независимым цепям должна выдерживать без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения.

- Электрическая изоляция внутренних измерительных и логических цепей, цепей цифровых связей с внешними устройствами с номинальным напряжением не более 60 В (гальванически не связанных с входными, выходными и внутренними цепями) относительно корпуса, соединенного с другими независимыми цепями, должна выдерживать без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения.

    - Требования к помехозащищенности ПАС

- Устройство по устойчивости к внешним и внутренним помехам должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) и МЭК 60255-22.

    - Требования к надежности ПАС

- Устройство должно обладать системой самодиагностики программного обеспечения, памяти, DSP, блока питания, модулей расширения.

- Средняя наработка на отказ сменного элемента – 100 тыс. часов.

- Среднее время восстановления (замены сменного элемента) – 0,5 часа.

- Средний срок службы сменного элемента до капитального ремонта – 10 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет.

- Полный средний срок службы устройства должен быть – 25 лет.

- Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации энергонезависимая.

- Регламентирующий документ – ГОСТ 27.003-90 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности».

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Комплектность поставки:

- трансформатор тока в сборке;

- запас элегаза (элегазовой смести) для первичной заправки (на поставляемую партию);

- устройство заправки элегазом (на поставляемую партию);

- крепежный комплект отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформаторов тока;

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов тока (3 шт.) должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

  - Срок поставки оборудования: с 01.06.2021г.-по 30.06.2021г.