| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 2271792 |

“УТВЕРЖДАЮ”
Врио первого заместителя директора – 
Главного инженера филиала «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

____________________ /В.Н. Комков/

“_______” ___________________ 2020 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку элегазовых колонковых выключателей 110 кВ (тип изоляции Полимер)

- Общая часть.

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Покупатель) производит закупку (2 шт.) элегазовых колонковых выключателей 110 кВ (тип изоляции Полимер).

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления * | Количество выключателей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Калугаэнерго» | Авто | 248009, РФ, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.35а |  | 2 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные элегазовых колонковых выключателей должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Во всем неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям СТО 56947007-29.130.10.083-2011 и ГОСТ 52565-2006

  - Требования к ПДС:

    - Общие требования к ПДС

- ПДС должны поддерживать сервис календарной синхронизации по протоколу SNTP в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61850-8-1. ПДС должны поддерживать дополнительно сервис календарной синхронизации по протоколу PTP (IEEE 1588).

- Внутренние часы ПДС при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мс в течение 10 с. Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение не более чем 1 с.

    - Функции ПДС

- ввод дискретных сигналов от КА или маслонаполненного оборудования, формирование GOOSE-сообщений по изменению состояния дискретных сигналов и передача GOOSE-сообщений КП и устройствам РЗА;

- прием GOOSE-сообщений, содержащих команды управления КА или маслонаполненным оборудованием, от КП или устройств РЗА и выдача команд управления посредством выходных контактов, соединенных с цепями управления КА или маслонаполненного оборудования.

- ПДС должен иметь возможность подписки на GOOSE-сообщения разных ИЭУ, содержащие одинаковые по назначению логические сигналы, и обрабатывать все полученные сигналы в соответствии с их назначением.

- ПДС должны выполнять следующие сервисные функции:

  - самодиагностика;

  - тестовый режим;

  - самоописание;

  - журналирование;

  - конфигурирование.

- Функция самодиагностики должна контролировать работоспособность как узлов самого ПДС, так и его окружения. Самодиагностика узлов устройства ПДС должна обеспечивать обнаружение отказа с точностью до отдельного модуля (блока), входящего в состав ПДС. Обнаруженные сбои и отказы функционирования узлов  устройства должны фиксироваться в журнале событий устройства, а также отражаться в виде визуально-доступной сигнализации при наличии средств местного доступа к ПДС.

- Функция самодиагностики ПДС должна осуществлять контроль Ethernet-соединений, используемых устройством (допускается не контролировать интерфейсы сконфигурированные как не используемые).

- Обнаруженные сбои и отказы функционирования окружения устройства должны фиксироваться в журнале событий устройства, а также отражаться в виде визуально-доступной сигнализации при наличии средств местного доступа к ПДС.

- ПДС должны поддерживать тестовый режим функционирования для проверки оборудования уровня присоединения (например, устройств РЗА). Команды управления, полученные посредством GOOSE-сообщений с установленным тестовым флагом, должны фиксироваться в журнале устройства, но не должны выполняться.

    - Требования к конструктивному исполнению ПДС

- Конструктивное исполнение ПДС должно обеспечивать выполнение общих технических требований к аппаратно-программным средствам ЦПС для устройств наружного исполнения.

- Степень защиты оболочки ПДС должна быть не хуже IP55 по ГОСТ 14254 допускается выполнение данных требований путем установки ПДС в специализированный шкаф.

    - Требования к дискретным входам ПДС

- ПДС должен иметь дискретные входы, обеспечивающие ввод дискретных сигналов типа «сухой контакт». Питание цепей дискретных входов должно обеспечиваться со стороны ПДС от источника постоянного напряжения.

    - Требования к дискретным входам устройств ПДС

- Дискретные входы не должны срабатывать и повреждаться при подаче на них напряжения обратной полярности.

- При формировании метки времени, присваиваемой вводимому дискретному сигналу, устройство ПДС должно фиксировать момент времени начала процесса переключения (первое замыкание).

- Устройство ПДС должно обеспечивать возможность конфигурирования времени фильтрации и времени отстройки от случайных помех. Параметры должны задаваться при настройке устройства в диапазоне от 0 до 100 мс с шагом не более 5 мс.

    - Требования к дискретным выходам ПДС

- Дискретные выходы ПДС, предназначенные для управления электромагнитами отключения должны быть рассчитаны на работу в диапазоне рабочих напряжений не хуже 65 – 120 % от номинального напряжения.

- Дискретные выходы ПДС, предназначенные для управления электромагнитами включения должны быть рассчитаны на работу в диапазоне рабочих напряжений не хуже 80 – 110 % от номинального напряжения.

- Требования к дискретным выходам в цепях управления выключателем постоянного тока напряжением 220 В,  = 50 мс

    - Требования к коммуникационным интерфейсам

- Коммуникационный интерфейс ПДС должен быть выполнен на базе волоконно-оптических каналов связи.

- Коммуникационный интерфейс должен соответствовать требованиям IEEE 802.3 в части интерфейса 100BASE-FX. В обоснованных при проектировании случаях могут применяться коммуникационные интерфейсы с более высокими скоростями передачи данных.

- ПДС должен иметь не менее двух коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих функционирование канала связи с параллельным резервированием по протоколу PRP согласно МЭК 62439-3.

  - Требования к ПАС (в случае бакового выключателя со встроенными ТТ):

    - Общие требования к ПАС

- ПАС должны подключаться к измерительным и релейным кернам ТН и формировать SV-потоки для целей учета ЭЭ и телемеханики (АСУ ТП) и РЗА.

- ПАС обязательно должны поддерживать сервис инструментальной синхронизации.

- Внутренние часы ПАС при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мкс в течение 10 с. Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение не более чем 1 с.

- ПАС согласно ГОСТ Р МЭК 60044-8 должны соответствовать требованиям класса точности в стандартном диапазоне частот: от 49,5 Гц до 50,5 Гц для измерительных целей; от 45 до 350 Гц для целей защиты.

- ПАС должен быть с классом точности не хуже класса точности ТН (в соотв. с табл.).

    - Функции ПАС:

Функции аналого-цифрового преобразования и передачи оцифрованных значений тока или напряжения;

Сервисные функции.

Выполнение сервисных функций не должно влиять на выполнение функций аналого-цифрового преобразования и передачи оцифрованных значений напряжения.

- Выборки мгновенных значений измеряемых электрических величин для одной метки времени (срез мгновенных значений) должны производиться одновременно по всем измерительным каналам ПАС.

- ПАС должен приводить получаемые выборочные значения к номиналу первичной цепи с учетом коэффициента трансформации измерительных ТН и передавать значения токов в SV-потоках в значениях первичных величин.

- ПАС должны выполнять следующие сервисные функции:

  - сигнализация;

  - самодиагностика;

  - тестовый режим;

  - самоописание;

  - журналирование;

  - конфигурирование.

- На лицевой панели ПАС должна иметься визуальная индикация работоспособности устройства.

- При выявлении неисправности в цепях напряжения ПАС должен устанавливать флаг качества в выдаваемом SV-потоке в значение «invalid». Одновременно ПАС должен формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Неисправность цепей напряжения» с указанием поврежденной цепи.

- При отключении цепей напряжения, включенных по схеме «звезда», ПАС должен устанавливать флаг качества в выдаваемом SV-потоке в значение «invalid» и формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Отключен КА ЦН «звезды».

- При отключении цепей напряжения, включенных по схеме «разомкнутый треугольник», значение флага качества в выдаваемом SV-потоке должно оставаться прежним, ПАС должен формировать GOOSE-сообщение с сигналом «Отключен КА ЦН «треугольника».

- ПАС должны поддерживать тестовый режим функционирования для проверки оборудования уровня присоединения.

    - Требования к конструктивному исполнению ПАС

- Конструктивное исполнение ПАС должно обеспечивать выполнение общих технических требований к аппаратно-программным средствам ЦПС для устройств наружного исполнения.

- Степень защиты оболочки ПАС должна быть не хуже IP55 по ГОСТ 14254.

- Климатическое исполнение и категория размещения, не менее: У3.

    - Требования к аналоговым входам устройства ПАС ТТ:

    - Требования к параметрам выдаваемых SV-потоков

- Параметры формируемых SV-потоков должны соответствовать требованиям МЭК 61850-9-2

    - Требования к коммуникационным интерфейсам

- Коммуникационный интерфейс ПАС должен быть выполнен на базе волоконно-оптических каналов связи. Коммуникационный интерфейс должен соответствовать требованиям IEEE 802.3 в части интерфейса 100BASE-FX. В обоснованных при проектировании случаях могут применяться коммуникационные интерфейсы с более высокими скоростями передачи данных.

- ПАС должен иметь не менее четырех коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих функционирование двух каналов связи (по шине процесса и станционной шине) с параллельным резервированием по протоколу PRP согласно МЭК 62439-3.

- Должна быть предусмотрена визуальная индикация работоспособности коммутационных интерфейсов ПАС.

- ПДС должен иметь не менее двух коммуникационных интерфейсов, обеспечивающих функционирование канала связи с параллельным резервированием по протоколу PRP согласно МЭК 62439-3.

  - Требования к электропитанию ПДС/ПАС

  - Устройство должно иметь один универсальный блок питания.

  - Блок питания должен иметь возможность электропитания от напряжения питания обратной полярности для постоянного тока.

  - Устройство не должно давать сбои, выходить из строя или ложно срабатывать при подключении и (или) отключении питания.

  - Устройство должно сохранять работоспособность, заданные настройки и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением.

  - Мгновенные величины пускового тока блока питания не должны превышать установленные ГОСТ IEC 60870-4-2011 для класса S3.

  - Устройство должно диагностировать наличие напряжения на входе блока питания и наличие напряжения на внутренней шине электропитания. Результат диагностики должен записываться в журнал событий перед отключением при пропадании питания.

  - В устройстве во входной цепи до блока внутренней защиты должны быть предусмотрены сменные предохранители на каждой линии.

  - Требования по электрической безопасности ПДС/ПАС

  - Устройство должно соответствовать требованиям к электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75 и ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-93), ГОСТ IEC 60255-27-2013.

  - Устройство при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство должно удовлетворять требованиям класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2.1.

  - Устройство должно быть пожаробезопасным в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Требования к электрической прочности изоляции ПДС/ПАС

  - Устройство по прочности электрической изоляции должно удовлетворять требованиям ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77).

  - Сопротивление изоляции между каждой независимой цепью устройства (гальванически не связанной с другими цепями) и корпусом, соединенным со всеми остальными независимыми цепями, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

Электрическая прочность:

- Электрическая изоляция каждой из входных или выходных независимых цепей устройства по отношению ко всем остальным независимым цепям и корпусу должна выдерживать без повреждений испытательное напряжение.

Прочность к импульсным напряжениям:

- Электрическая изоляция каждой из входных и выходных цепей устройства по отношению к корпусу и другим независимым цепям должна выдерживать без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения.

- Электрическая изоляция внутренних измерительных и логических цепей, цепей цифровых связей с внешними устройствами с номинальным напряжением не более 60 В (гальванически не связанных с входными, выходными и внутренними цепями) относительно корпуса, соединенного с другими независимыми цепями, должна выдерживать без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения.

  - Требования к помехозащищенности ПДС/ПАС

- Устройство по устойчивости к внешним и внутренним помехам должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) и МЭК 60255-22.

  - Требования к надежности ПДС/ПАС

- Устройство должно обладать системой самодиагностики программного обеспечения, памяти, DSP, блока питания, модулей расширения.

- Средняя наработка на отказ сменного элемента – 100 тыс. часов.

- Среднее время восстановления (замены сменного элемента) – 0,5 часа.

- Средний срок службы сменного элемента до капитального ремонта – 10 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет.

- Полный средний срок службы устройства должен быть – 25 лет.

- Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации энергонезависимая.

- Регламентирующий документ – ГОСТ 27.003-90 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности».

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока»

  - Комплектность поставки выключателей.

- выключатели с приводами и опорными рамами (для трех фаз);

- агрегатный шкаф управления;

- запас элегаза (смеси) для первичной заправки (на поставляемую партию);

- устройство заправки элегазом (на поставляемую партию);

- счетчики числа срабатываний выключателя;

- манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок - контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем;

- устройство подпитки элегазом;

- индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления;

- механический указатель включенного и отключенного положений;

- переключатель управления – местное/дистанционное;

- кнопки местного управления выключателем;

- клапан спуска элегаза;

- устройство ручного завода пружин привода.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект для первичной заправки элегаза

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет. Срок службы до среднего ремонта не менее 25 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого выключателя должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

  - Срок поставки оборудования: с 01.06.2021г.-по 30.06.2021г.