## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№ от _______
Публичное акционерное общество
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности Первого заместителя директора-
главного инженера филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго"
Ю.А. Глебов
2023 г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту ВЛ 6-10 кВ в Большемурашкинском РЭС для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" на 2023-2024 г.г.
(наименование работ)
филиала "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Н. Новгород
2023 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
№ | РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный (адрес ТП) | от базы ПО / РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Большемурашкинский | ВЛ 10 кВ 1005 ПС Возрождение инв. №160300005001 | 35.8 | 1 | 448 | 112 | г.о.г. Княгинино | 606340, Нижегородская обл., г.Княгинино, ул. Производственная, д.12А | г.Княгинино | д. Константиновка | 30 | 0.1 | 0.5
2 | Большемурашкинский | ВЛ 10 кВ 1013 ПС Княгинино инв. №160300019333 | 56.8 | 1 | 908 | 167 | г.о.г. Княгинино | 606340, Нижегородская обл., г.Княгинино, ул. Производственная, д.12А | г.Княгинино | д. Новая Березовка | 18 | 2 | 2
3 | Большемурашкинский | ВЛ 10 кВ 1006 ПС Княгинино инв. №160300019228 | 40.232 | 1 | 583 | 134 | г.о.г. Княгинино | 606340, Нижегородская обл., г.Княгинино, ул. Производственная, д.12А | г.Княгинино | д. Большое Корево | 20 | 0.1 | 5
4 | Большемурашкинский | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 | 31.88 | 31.88 | 368 | 31 | Кстовский муниципальный округ | 607677, Кстовский район, с.Работки, эл/подстанция | с Работки | д. Серково | 25 | 10 | 5
5 | Большемурашкинский | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 | 25.68 | 25.68 | 143 | 40 | Кстовский муниципальный округ | 607677, Кстовский район, с.Работки, эл/подстанция | с Работки | с. Шава | 10 | 5 | 3
6 | Большемурашкинский | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 | 18.42 | 18.42 | 145 | 35 | Кстовский муниципальный округ | 607677, Кстовский район, с.Работки, эл/подстанция | с Работки | п. Волжский | 4 | 1.5 | 1
7 | Большемурашкинский | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 | 36.1 | 36.1 | 269 | 89 | Кстовский муниципальный округ | 607677, Кстовский район, с.Работки, эл/подстанция | с Работки | д. Цедень | 25 | 8 | 7
8 | Большемурашкинский | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 | 30.72 | 30.72 | 194 | 30 | Кстовский муниципальный округ | 607677, Кстовский район, с.Работки, эл/подстанция | с Работки | д. Татинец | 20 | 7 | 7

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[7 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Большемурашкинский | Июль 2023 | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, пр.оп.№ 1-7 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 | км линии | 0.5 | Провод СИП-3 1х70 | км | 1.5 | 1.5675 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 21
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (276 кг/км) | т | 0.331
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 0.331
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 0.331
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, пр.оп.№ 68-75, 95-130; отпайка на ТП-19 пр.оп.№ 172-1, 1-9; отпайка на ТП-14 пр.оп.№ 24-42; отпайка на ТП-21 пр.оп.№ 22-34. | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50 | км линии | 6.307 | Провод СИП-3 1х50 | км | 18.921 | 19.7724 | К=1.045* | Заболоченные участки отпайка на ТП-14 пр.оп.№ 24-42; отпайка на ТП-21 пр.оп.№ 26-32.
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 30
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 255
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-35 (100,3 кг/км) | т | 1.779
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 1.779
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 1.779
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 12 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 3 | 36
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 9 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, отпайка на ТП-12 пр.оп.№ 1-20. | Замена неизолированного провода АС-25 на СИП 3 1х50 | км линии | 1.793 | Провод СИП-3 1х50 | км | 5.379 | 5.621 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 60
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-25 (100,3 кг/км) | т | 0.45
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-25 | т | 0.45
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-25 на складе | т | 0.45
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, оп.№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 95, 96, 97, 128, 129, 130, 172; отпайка на ТП-19 пр.оп.№ 1, 2, 7, 8, 9; отпайка на ТП-12 пр.оп.№ 1, 2, 3, 18, 19, 20; отпайка на ТП-14 пр.оп.№ 24, 25, 26, 40, 41, 42; отпайка на ТП-21 пр.оп.№ 22, 23, 24, 32, 33, 34. | Установка разрядника на опоре | шт | 42 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 42
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, оп.№ 1-7; 68-75, 95-130; отпайка на ТП-19 оп.№ 172-1, 1-9; отпайка на ТП-14 оп.№ 24-42; отпайка на ТП-21 оп.№ 22-34; отпайка на ТП-12 оп.№ 1-20. | Замена изоляторов | шт | 271 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 271
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 271
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, оп.№ 1, 7, 68, 95, 172; отпайка на ТП-19 пр.оп.№ 8; отпайка на ТП-12 пр.оп.№ 1, 20; отпайка на ТП-14 пр.оп.№ 42; ВЛ-1001 ПС Княгинино оп. 207. | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 48 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 96
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 48
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 48
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 48
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, оп.№ 69; отпайка на ТП-21 пр.оп.№ 23, 24, 27, 32, 33; отпайка на ТП-14 пр.оп.№ 27, 33, 40, 41. | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 10 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 10 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 30
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 30
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 10
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, отпайка на ТП-21 пр.оп.№ 26, 34; отпайка на ТП-14 пр.оп.№ 33А. отпайка на ТП-19 пр.оп.№ 9. | Замена анкерной А-образной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 8 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 4
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 8
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Кронштейн У1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 8
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, отпайка на ТП-21 оп.№ 34. отпайка на ТП-19 пр.оп.№ 9 | Монтаж разъединителя | шт | 2 | Разъединитель РЛНД-1-10-II-400 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Вал привода РА8 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Кронштейн РА5 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Хомут Х-8 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 4.5 | 9
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 | 12
[7 empty] | Болт М 12*40 | шт | 11 | 22
[7 empty] | Гайка М12 | шт | 11 | 22
[7 empty] | Шайба 12 | шт | 11 | 22
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, отпайка на ТП-21 оп.№ 34. отпайка на ТП-19 пр.оп.№ 9 | Монтаж заземления на опоре | шт | 2 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 20
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 4 | 8
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 4 | 8
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 8
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 4
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, оп.№ 75, 129; отпайка на ТП-14 оп.№ 38; отпайка на ТП-21 оп.№ 22. | Замена траверсы | шт | 4 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 6
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 6
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 12
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 18
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 18
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 12
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 24 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 48
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 24
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, отпайка на ТП-14 оп.№ 24. | Установка подкоса к одностоечной ж/б опоре | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Возрождение, отпайка на ТП-14 оп.№ 24. | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 6
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 5 | 5
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 18
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 9
2 | Большемурашкинский | Август 2023 | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, пр.оп.№ 77-80, 96-159. | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 | км линии | 4.27 | Провод СИП-3 1х70 | км | 12.81 | 13.3864 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 225
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 3.23
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 3.23
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 3.23
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 4 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 12
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 15 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, пр.оп.№ 212-224. | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х50 | км линии | 1 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3 | 3.135 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 39
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.567
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.567
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.567
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | -
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, пр.оп.№ 243-275; отпайка на ТП-92 пр.оп.№ 3-39. | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 | км линии | 5.33 | Провод СИП-3 1х50 | км | 15.99 | 16.7096 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 204
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 2.1
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 2.1
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 2.1
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 10 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 3 | 33
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 15 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 15
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, отпайка на ТП-90 пр.оп.№ 37-1, 1-12. | Замена неизолированного провода ПС-25 на СИП 3 1х50 | км линии | 0.8 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.4 | 2.508 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 33
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода ПС-25 (148 кг/км) | т | 0.324
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода ПС-25 | т | 0.324
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода ПС-25 на складе | т | 0.324
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, оп.№ 77, 78, 79, 80, 96, 97, 98, 157, 158, 159, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 243, 244, 245, 273, 274, 275; отп.на ТП-92 пр.оп. 3, 3А, 4, 37, 38, 39; отп.на ТП-90 пр.оп. 1, 2, 3, 12, 13, 14. | Установка разрядника на опоре | шт | 34 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 34
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, оп.№ 77-80, 96-159, 212-224, 243-275; отпайка на ТП-92 оп.№ 3-39; отпайка на ТП-90 оп.№ 2-12. | Замена изоляторов | шт | 473 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 473
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 473
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, оп.№ 78, 79, 96, 108, 147, 159, 212, 224, 243, 253, 275; отпайка на ТП-92 оп.№ 3, 35; отпайка на ТП-90 оп.№ 12. | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 473 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 132
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 66
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 66
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 66
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, отпайка на ТП-92 оп.№ 9, 15, 16, 17, 21. | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 5 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, отпайка на ТП-90 оп.№ 1. | Замена анкерной А-образной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, оп.252; отпайка на ТП-92 оп.№ 37 | Замена анкерной А-образной деревянной ответвительной опоры на железобетонную А-образную ответвительную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 4 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ОА10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 2 | 4
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 3 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 5 | 10
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 10
[7 empty] | Кронштейн У1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино, оп.№ 213, 214, 222, 223, 273, 274; отп.на ТП-92 пр.оп. 3, 3А, 4, 37, 38; отп.на ТП-90 пр.оп. 1, 2, 3, 12, 13. | Монтаж заземления на опоре | шт | 16 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 160 |  | Заземление опор-16 шт
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 4 | 64
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 4 | 64
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 16
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 32
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 64
|  |  | ВЛ-10кВ 1013 ПС Княгинино | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 21 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 21 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | Количество опор указано ориентировочно, замену производить по необходимости
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 21
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 21
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 63
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 63
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 21
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 21
3 | Большемурашкинский | Август 2023 | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, пр.оп.№ 26-33, 96-112, 124-130, 153-164, 173-187; | Замена неизолированного провода А-70, А-50 на СИП 3 1х70 | км линии | 4.6 | Провод СИП-3 1х70 | км | 13.8 | 14.421 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 30
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт |  | 183
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км)/ А-50 (135 кг/км) | т | 1.02 / 0.8
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70/ А-50 | т | 1.02 / 0.8
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70/ А-50 на складе | т | 1.02 / 0.8
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 8 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 24
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 30 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 30
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, отпайка на ТП-114 пр.оп.№ 35-71, 135-145. | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 | км линии | 2.7 | Провод СИП-3 1х50 | км | 8.1 | 8.4645 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 12
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 138
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 1.04
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.04
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 1.04
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | -
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, отпайка на ТП-33 пр.оп.№ 1А-26. | Замена неизолированного провода АС-35, ПС-25 на СИП 3 1х50 | км линии | 2.1 | Провод СИП-3 1х50 | км | 6.3 | 6.5835 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 35/50 | шт |  | 81
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-35 (100,3 кг/км)/ ПС-25 (148 кг/км) | т | 0.421 / 0.115
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-35/ ПС-25 | т | 0.421 / 0.115
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-35/ ПС-25 на складе | т | 0.421 / 0.115
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный MJRP 50N | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, оп.№ 26, 27, 28, 31, 32, 33, 96, 97, 98, 110, 111, 112, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 185, 186, 187; отпайка на ТП-114 оп.№ 35, 36, 37, 69, 70, 71, 135, 136, 137, 143, 144, 145; отпайка на ТП-33 оп.№ 1А, 1, 2, 24, 25, 26. | Установка разрядника на опоре | шт | 48 | Разрядник РМК-20 | шт. | 1 | 48
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, оп.№ 26-33, 96-112, 124-130, 153-164, 173-187; отпайка на ТП-114 пр.оп.№ 35-71, 135-145; отпайка на ТП-33 пр.оп.№ 1-25. | Замена изоляторов | шт | 372 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 376
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 376
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, оп.№ 96, 112, 130, 153, 164; отпайка на ТП-114 оп.№ 71. | Замена траверсы | шт | 6 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 6
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 6
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 12
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 18
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 18
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 12
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 36 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 72
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 36
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 36
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 36
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, оп.№ 187; отпайка на ТП-114 оп.№ 35, 135, 145. | Замена натяжной изолирующей подвески | шт | 15 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 30
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 15
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 15
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, отпайка на ТП-33 оп.№ 1А. | Замена анкерной А-образной деревянной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2, АР-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, отпайка на ТП-33 оп.№ 26. | Замена анкерной А-образной деревянной ответвительной опоры на железобетонную А-образную ответвительную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ОА10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 2 | 2
[7 empty] | Накладка (оголовок) ОГ-13 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Кронштейн У1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 3 | 3
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 9 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 18
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, оп.№ 97, 173, 174, 175, 186; отпайка на ТП-33 оп.№ 1А, 1, 2, 24, 25, 26. | Монтаж заземления на опоре | шт | 11 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 110 |  | Заземление опор-11 шт
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 4 | 44
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 4 | 44
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 11
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 22
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 44
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, отпайка на ТП-33 оп.№ 1А. | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель РЛНД-1-10-II-400 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Вал привода РА8 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА5 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Хомут Х-8 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 4.5 | 4.5
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Болт М 12*40 | шт | 11 | 11
[7 empty] | Гайка М12 | шт | 11 | 11
[7 empty] | Шайба 12 | шт | 11 | 11
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ 1006 ПС Княгинино, | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 25 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 25 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | Количество опор указано ориентировочно, замену производить по необходимости
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 25
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 25
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 75
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 75
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 25
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 25
4 | Большемурашкинский (Работки) | Январь 2024 | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 пр.оп.№43-50,пр.оп.№113-120;пр.оп.№47-52 отпайка на ТП-147; пр.оп.№34-42 отпайка на ТП-33 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х50 в пролете опор №43-50,пр.оп.№113-120;пр.оп.№47-52 отпайка на ТП-147; пр.оп.№34-42 отпайка на ТП-33 | км линии | 2.1 | Провод СИП-3 1х50 | км | 6.3 | 6.584 | К=1.045* | 31 опор(ы)
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/95.2 | шт |  | 93
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | оп.117
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 24 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 24 |  | оп 43,50,113,120;№47,52 отпайка на ТП-147; пр.оп.№34,42 отпайка на ТП-33
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 оп.43,44,45,48,49,50;оп.47,48,49,50,51,52 отпайка на ТП-147; оп.34,35,36,40,41,42 отпайка на ТП-33 | Установка разрядника на опоре | шт | 24 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 | Замена изоляторов | шт | 66 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 3 | 66
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 66
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 оп.43оп.113,117,120; оп.47 отпайка на ТП-147; оп.34,42 отпайка на ТП-33 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 7 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 7
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 14
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 21
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 14
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 14
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 7
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 42 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 84
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 42
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 42
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 42
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 оп.44,45,48,49,50,114,115,118,119; оп.48,49,50,51 отпайка на ТП-147;оп.35,36,40,41 отпайка на ТП-33 | Монтаж заземления на опоре | шт | 17 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 170
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 1 | 17
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 17
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 17
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 34
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 68
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 оп.120; оп.47 отпайка на ТП-147; оп.42 отпайка на ТП-33 | Монтаж ж/б подкоса | шт | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 оп.49 отпайка на ТП-147 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 оп.81;оп.1 отпайка на ТП-145; | Установка ПРВТ | шт | 2 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,2 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Патрон предохранителя ПРВТ-10.11-31,5К-6,3У1 (на 31,5А) | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 оп.52 отпайка на ТП-147 | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную двухстоечную опору на ж/б приставках ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
5 | Большемурашкинский (Работки) | Январь 2024 | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 пр.оп.№22-26 отпайка на ТП-126; №1-5 отпайка на ТП-127; №1-16 отпайка на ТП-112; №1-14 отпайка на ТП-540 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор №22-26 отпайка на ТП-126; №1-5 отпайка на ТП-127; №1-16 отпайка на ТП-112; №1-14 отпайка на ТП-540 | км линии | 2.8 | Провод СИП-3 1х50 | км | 8.4 | 8.778 | К=1.045* | 40опор(ы)
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/95.2 | шт |  | 120
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 6 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 18
|  |  |  | Присоединение к ЛР,КЛ | шт | 8 | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 3 | 24 |  | ЛР-305,267,ЛР ТП-127;ТП-127;КЛ на ТП-540
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 48 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 48 |  | оп.№22,26 отпайка на ТП-126; №1,5 отпайка на ТП-127; №1,16 отпайка на ТП-112; №1,14 отпайка на ТП-540
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 пр.оп.№22,23,24,25,26 отпайка на ТП-126; №1,2,3,4,5 отпайка на ТП-127; №1,2,3,14,15,16 отпайка на ТП-112; №1,2,3,12,13,14 отпайка на ТП-540 | Установка разрядника на опоре | шт | 22 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 22
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 пр.оп.№23 отпайка на ТП-126; №1,2,3,5 отпайка на ТП-127; №1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15 отпайка на ТП-112; №1,5,6,8,10,11,13 отпайка на ТП-540 | Замена изоляторов | шт | 72 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 75
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 75
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 пр.оп.№22 отпайка на ТП-126; №16 отпайка на ТП-112; №14 отпайка на ТП-540 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 3 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 3
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 пр.оп.№26 отпайка на ТП-126; №1,2,4,5отпайка на ТП-127; №3,15отпайка на ТП-112; №13 отпайка на ТП-540 | Монтаж заземления на опоре | шт | 6 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 60
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 6
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 12
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 пр.оп.№,24,25 отпайка на ТП-126; №9,14 отпайка на ТП-112; №4,7,9,12 отпайка на ТП-540 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 8 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 8 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 №18 отпайка на ТП-112; | Установка ПРВТ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Патрон предохранителя ПРВТ-10.11-31,5К-6,3У1 (на 31,5А) | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 оп.№54 под РЛК | Установка РЛК | шт | 1 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-07-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Комплект тяг и валовРЛКВ-1б-10 с ПР-01-7 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50-2 | шт. | 6 | 6
[7 empty] | Болт М12х40 | шт. | 11 | 11
[7 empty] | Гайка М12 | шт. | 11 | 11
[7 empty] | Шайба 12 | шт. | 11 | 11
[7 empty] | Круг 10 | кг. | 4.3 | 4.3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Замок для запирания приводов с мягкой душкой | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Иформационный плакат 185*300** | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Иформационный плакат 150*100** | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 2 | 2
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 2 | 2
[7 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Проводник ЗП1 | м. | 4.5 | 4.5
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 1
|  |  |  | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 №8 отпайка на ТП-112; №2,3 отпайка на ТП-540 | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную двухстоечную опору на ж/б приставках ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 6 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 6
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 5 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 10
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 оп.№4 отпайка на ТП-127; | Замена промежуточной деревянной опоры на деревянную опору на ж/б приставках ВЛ (вручную) напряжением 1-20кВ | 1 опора | 1 | Стойка деревянная 11,5м | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | ПН-ДБ
[7 empty] | Приставка ПТ-43 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Катанка 6мм | кг. | 7 | 7
[7 empty] | Крюк КВ-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
6 | Большемурашкинский (Работки) | Январь 2024 | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 пр.оп.№7-17; №1-17 отпайка на ЛР-235; №1-7от ТП-612 до ТП-106 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор №7-17; №1-17 отпайка на ЛР-235; №1-7от ТП-612 до ТП-106 | км линии | 2.56 | Провод СИП-3 1х50 | км | 7.68 | 8.026 | К=1.045* | 35 опор(ы)
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/95.2 | шт |  | 105
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Присоединение к ЛР,КЛ | шт | 3 | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 3 | 9 |  | ЛР-235; №1,7от ТП-612 до ТП-105
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 18 |  | оп.№7,17; №1,17 отпайка на ЛР-235; №1,7от ТП-612 до ТП-106
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№7,8,9,15,16,17; №1,2,3,15,16,17 отпайка на ЛР-235; №1,2,3,5,6,7от ТП-612 до ТП-106 | Установка разрядника на опоре | шт | 18 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 пр.оп.№7-17; №1-17 отпайка на ЛР-235; №1-7от ТП-612 до ТП-106 | Замена изоляторов | шт | 90 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 76
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 76
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№10,17 отпайка на ЛР-235; №1,4,7от ТП-612 до ТП-106 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 5 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 5
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 21 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 42
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 21
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 21
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 21
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№8,9,15,16; №2,3,15 отпайка на ЛР-235; №2,3,5,6 от ТП-612 до ТП-106 | Монтаж заземления на опоре | шт | 11 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 110
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 1 | 11
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 11
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 11
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 22
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 44
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№1 отпайка на ЛР-235; | Монтаж ж/б подкоса | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№12; | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№7маг; №8 отпайка на ЛР-235; | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную двухстоечную опору на ж/б приставках ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 4 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№1 отпайка на ТП-122 | Установка ПРВТ | шт | 1 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,2 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Патрон предохранителя ПРВТ-10.11-31,5К-6,3У1 (на 31,5А) | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№55; №1,отпайка на ТП-124 под РЛК | Установка РЛК | шт | 2 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-07-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Комплект тяг и валовРЛКВ-1б-10 с ПР-01-7 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50-2 | шт. | 6 | 12
[7 empty] | Болт М12х40 | шт. | 11 | 22
[7 empty] | Гайка М12 | шт. | 11 | 22
[7 empty] | Шайба 12 | шт. | 11 | 22
[7 empty] | Круг 10 | кг. | 4.3 | 8.6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Замок для запирания приводов с мягкой душкой | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Иформационный плакат 185*300** | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Иформационный плакат 150*100** | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Лента металлическая 20*0,7 мм | м. | 2 | 4
[7 empty] | Скрепка ленты NC 20 | шт. | 2 | 4
[7 empty] | Эмаль по бетону атмосферостойк БЕТИЛ чер | кг. | 0.05 | 0.1
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Проводник ЗП1 | м. | 4.5 | 9
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 2
|  |  |  | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 24
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 оп.№17маг; | Замена деревянной ответвительной А-образной опоры на железобетонную ответвительную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Траверса ТМ-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 5
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 3
7 | Большемурашкинский (Работки) | Январь 2024 | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№75-82, 94-103, 110-117, 150-157, 188-220; №1-9,18-29 отпайка на ТП-169; | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор №75-82, 94-103, 110-117, 150-157, 188-220; №1-9,18-29 отпайка на ТП-169; | км линии | 5.2 | Провод СИП-3 1х50 | км | 15.6 | 16.302 | К=1.045* | 89опор(ы)
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50/95.2 | шт |  | 267
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Присоединение к ЛР | шт | 4 | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 3 | 12 |  | ЛР-264,329,10,ЛР ТП-169;
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 48 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 48 |  | пр.оп.№75-82, 94-103, 110-117, 150-157, 188-220; №1-9,18-29 отпайка на ТП-169;
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№75,76,77,80,81,82, 94,95,96,101,102,103, 110,111,112,115,116,117, 150,151,152,155,156,157, 188,189,190,218,219,220; №1,2,3,7,8,9,18,19,20,27,28,29 отпайка на ТП-169; | Установка разрядника на опоре | шт | 42 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 42
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№75-82, 94-103, 110-117, 150-157, 188-220; №1-9,18-29 отпайка на ТП-169; | Замена изоляторов | шт | 207 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 201
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 201
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№75 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 3 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 6
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№77,80,81,95,96,101,102, 111,112,115,116, 155,156,189,190,218,219; №2,3,8,19,20,27 отпайка на ТП-169; | Монтаж заземления на опоре | шт | 23 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 230
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 1 | 23
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 23
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 23
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 46
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 92
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№75 | Монтаж ж/б подкоса | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№76,99,151,152; №7,28 отпайка на ТП-169; | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 6 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 6 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | П10-3
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№110,117; №29 отпайка на ТП-169; | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную двухстоечную опору на ж/б приставках ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 6 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 6
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 оп.№157,220; 24 отпайка на ТП-169; | Замена деревянной ответвительной А-образной опоры на железобетонную ответвительную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ | 1 опора | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 6 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | АО10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Траверса ТМ-51 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 с гайками | шт | 2 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 5 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 5 | 15
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 6
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 оп.№1 отпайка на ТП-168; оп.№1 отпайка на ТП-179; оп.№1 отпайка на ТП-169; | Установка ПРВТ | шт | 3 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,2 | шт. | 1 | 3
[7 empty] | Патрон предохранителя ПРВТ-10.11-31,5К-6,3У1 (на 31,5А) | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 пр.оп.№82,94,103,150,188; №9,18 отпайка на ТП-169;оп.№1 отпайка на ТП-179; | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную двухстоечную опору на ж/б приставках ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 8 | Стойка СВ-110-5 | шт | 2 | 16 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной) | А10-2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 8
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 8
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 16
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 16
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 16
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 48 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 96
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 48
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 48
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 48
8 | Большемурашкинский (Работки) | Январь 2024 | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 пр.оп.№5-34 | Замена неизолированного провода АС-95 на СИП 3 1х95 в пролете опор №5-34 | км линии | 2.3 | Провод СИП-3 1х95 | км | 6.9 | 7.211 | К=1.045* | 30 опор(ы)
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 95/95.2 | шт |  | 90
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | Оп. 5
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 3 |  | оп 34
|  |  | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 пр.оп.№5-34 | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 пр.оп.№5-34 | Замена изоляторов | шт | 78 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 78
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 78
|  |  | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 оп.15,21,23,34 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 4 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 4
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 24 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 48
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 .оп.№171, оп.№1 отпайка на ТП Бахмут | Установка ПРВТ | шт | 2 | Комплект монтажный частей N10 к ПРВТ-10 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Предохранитель-раз. ПРВТ-10.II-31,5К-6,2 | шт. | 1 | 2
[7 empty] | Патрон предохранителя ПРВТ-10.11-31,5К-6,3У1 (на 31,5А) | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-95 | шт | 6 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 пр.оп.№5-34 | Монтаж заземления на опоре | шт | 5 | Провод оцинк. RD10 | м. | 10 | 50
[7 empty] | Стержень заземления опор Ø20; L-2м | шт. | 1 | 5
[7 empty] | Наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 5
[7 empty] | Ударный наконечник для стержня заземления Ø20 | шт. | 1 | 5
[7 empty] | Антикоррозионная лента | катушка | 2 | 10
[7 empty] | Соединитель установочный универсальный | шт. | 4 | 20

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции | / Р.С. Патрин /
Заместитель главного инженера - начальник управления распределительных сетей | / А.В. Корнилов/

## Лист5
Приложение 1.1 к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ 10 кВ 1005 ПС Возрождение инв. №160300005001 | 30 | 0.1 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.5 | 0.0033333 | 0.033333 | 1.1342
2 | ВЛ 10 кВ 1013 ПС Княгинино инв. №160300019333 | 18 | 2 | 2 | 60 | 30 | 15 | 0.3 | 0.066667 | 0.13333 | 1.125
3 | ВЛ 10 кВ 1006 ПС Княгинино инв. №160300019228 | 20 | 0.1 | 5 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.0033333 | 0.33333 | 1.1675 | 1.34
4 | ВЛ-10кВ 1004 ПС Прокошево, инв.№140300003769 | 25 | 10 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.41667 | 0.33333 | 0 | 1.1875 | 1.5
5 | ВЛ-10кВ 1005 ПС Запрудное, инв.№.140300005001 | 10 | 5 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 1.0833 | 0.66667
6 | ВЛ-10кВ 1001 ПС Работки, инв.№.140300002841 | 4 | 1.5 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.066667 | 0.05 | 0 | 1.0292 | 0.23333
7 | ВЛ-10кВ 1007 ПС Работки, инв.№.140300003775 | 25 | 8 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.41667 | 0.26667 | 0 | 1.1708 | 1.3667
8 | ВЛ-10кВ 1021 ПС Работки, инв.№140300003779 | 20 | 7 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.23333 | 0 | 1.1417 | 1.1333