“УТВЕРЖДАЮ”

Первый Заместитель директора-

- Главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

_______________________

Мордыкин В.В.

« 11 »        февраля         2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4-3121

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Катынь-1»

| Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 12000559 | 327018119 | ВЛ-0,4КВ ОТ Л-1007 ОТ П/СТ КАТЫНЬ-2 |

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с проектом «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Катынь-1» по адресу Смоленский район, СПТУ, выполненным ООО «СК «РегионЭнергоСтрой».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все силовое и вторичное оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

  - Участвующие в закупочной процедуре должны иметь право допуска  на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Реконструкция производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | - | - |

- Основание для реконструкции.

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2018-2022 года: СМ-230.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. от 25.12.2018 г.);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК 20/13-02/2018;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к выполнению договоров подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-02/2018;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-02/2018;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ», РК БП 20/12-02/2018;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность реконструкции.

Реконструкция выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать |  |  | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ: |  |  |  |  |
| Демонтажные работы в сущ. ВЛ-0,4 кВ №1: |  |  |  |  |
|  | Демонтаж кабельного подключения сеч. 50мм2 к зажимам |  |  | 4 шт. |
|  | Демонтаж сущ. кабеля сеч. 4х50 мм2 |  |  | 115 м |
|  | Демонтаж сущ. провода (без подводок), всего в т.ч. |  |  | 2420 м |
|  | - СИП-2 2х16 мм2 с 5 опор |  |  | 120 м |
|  | - 5А-35 с 4 опор |  |  | 120 м |
|  | - 5А-25 с 12 опор |  |  | 320 м |
|  | - 4А-35+1А-16 с 5 опор |  |  | 160 м |
|  | - 4А-50 с 2 опор |  |  | 40 м |
|  | - 4А-35 с 24 опор |  |  | 760 м |
|  | - 4А-25 с 3 опор |  |  | 80 м |
|  | - 3А-35 с 2 опор |  |  | 40 м |
|  | - 3А-25 с 6 опор |  |  | 160 м |
|  | - 3А-16 с 9 опор |  |  | 160 м |
|  | - 2А-25 с 3 опор |  |  | 120 м |
|  | - 2А-16 с 10 опор |  |  | 280 м |
|  | - 1А-16 с 4 опор |  |  | 60 м |
|  | Демонтаж сущ. ж/б опор, всего в т.ч. |  |  | 63 шт. |
|  | - 1 ст. |  |  | 50 шт. |
|  | - 2 ст. |  |  | 13 шт. |
|  | - 3 ст. |  |  | 1 шт. |
|  | Демонтаж сущ. ЩУ с опор |  |  | 15 шт. |
|  | Демонтаж сущ. подводок к вводам 2А-16мм2 |  |  | 46 шт./920 м |
|  | Демонтаж сущ. подводок к вводам 4А-16мм2 |  |  | 9 шт./180 м |
|  | Демонтаж сущ. светильников У.О. с опор |  |  | 31 шт. |
| Работы в РУ-0,4 кВ сущ. ТП-252: |  |  |  |  |
|  | Демонтаж сущ. рубильника с группой предохранителей ПН-2 (3 шт.) |  |  | 1 компл. |
|  | Монтаж автоматического выключателя |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж токового реле |  |  | 1 шт. |
| Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ фидер №1: |  |  |  |  |
|  | Разбивка трассы с закреплением |  |  | 1445 м |
|  | Монтаж изолированного провода (без подводок к вводам), всего в.ч. |  |  | 1445 м |
|  | - сеч. 3х70+1х95+1х25 мм2 |  |  | 320 м |
|  | - сеч. 3х50+1х70+1х25 мм2 |  |  | 1125 м |
|  | Монтаж подводок к вводам СИПс-4 2х16 мм2 |  |  | 28 шт./560м |
|  | Монтаж провода СИПс-4 2х16 мм2 по фасаду здания |  |  | 44 м |
|  | Монтаж подводок к вводам СИПс-4 4х16 мм2 |  |  | 4 шт./80 м |
|  | Установка ж/б опор, всего в т.ч. |  |  | 42 шт. |
|  | СВ95-3с | 1 ст. | П23 | 17 шт. |
|  |  | 2 ст. | А23 | 10 шт. |
|  |  | 2 ст. | АО23 | 4 шт. |
|  | СВ110-5 | 1 ст. | УП21 | 9 шт. |
|  |  | 1 ст. | К21 | 1 шт. |
|  |  | 2 ст. | ПОА23 | 1 шт. |
|  | Монтаж опорно-анкерной плиты |  |  | 2 шт. |
|  | Монтаж подкоса к существующей опоре |  |  | 1 шт. |
|  | Установка стальных многогранных опор 1 ст. УМз04-7-90 |  |  | 6 шт. |
|  | Монтаж фундамента ФТ325х5х4000 в т.ч. |  |  | 6 шт. |
|  | - организация бурового отверстия Ф 500мм, глубина 4 м |  |  | 6 шт. |
|  | - монтаж щебеночной засыпки с послойным трамбованием |  |  | 4,8 м3 |
|  | Заземление опор с Rз≤ 30 Ом (ρ=300 Ом*м) в т.ч. |  |  | 29 шт. |
|  | - выемка грунта вручную (h=0,6м; ширина 0,3м) |  |  | 145 м/26,1 м3 |
|  | - устройство вертикального заземлителя (ст. Ф 18мм, L=5м) |  |  | 58 шт. |
|  | - устройство горизонтального заземлителя (ст. Ф 12мм, L=5м) |  |  | 29 шт. |
|  | - обратная засыпка траншеи вынутым грунтом |  |  | 145 м/26,1 м3 |
|  | Монтаж комплекта зажимов присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления |  |  | 18 компл. |
|  | Подрезка крон деревьев |  |  | 10 шт. |
|  | Обратный монтаж на опоры сущ. ЩУ |  |  | 10 шт. |
|  | Присоединение ЩУ к контуру заземления опоры (ст.4х25, L=2м) |  |  | 10 шт. |
|  | Обратный монтаж на опоры сущ. светильников |  |  | 18 шт. |
|  | Отвод земли в постоянное пользование |  |  | 21,33 м3 |
|  | Отвод земли во временное пользование |  |  | 5780 м3 |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  | 1 компл. |
| Монтажные работы КЛ-0,4 кВ фидер №1: |  |  |  |  |
|  | Разбивка трассы с закреплением |  |  | 80 м |
|  | Строительная длина |  |  | 80 м |
|  | Рытье траншеи Т2 (300 м) для прокладки проектируемого кабеля, всего в т.ч. |  |  | 60 м/16,2 м3 |
|  | - механизированным способом в отвал |  |  | 13,0 м3 |
|  | - ручным способом в отвал |  |  | 3,2 м3 |
|  | Устройство постели из песка в траншее (h=300мм) |  |  | 60 м/5,4 м3 |
|  | Прокладка ПЭ трубы Ф 110мм в готовой траншее |  |  | 14 м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу |  |  | 14 м |
|  | Сверление отверстия Ф 125мм, L=0,5м |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж а/ц трубы (гильзы Ф 110мм, L=0,5м) в готовое отверстие |  |  | 1 шт. |
|  | Укладка теплоизоляционных плит 1200х300х50 мм |  |  | 4 шт. |
|  | Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого ПЭ в оболочке из ПВХ пластиката сеч. 4x150 мм2 , всего в т.ч. |  |  | 80 м |
|  | - по мет. конструкциям ТП |  |  | 6,5 м |
|  | - в а/ц трубе |  |  | 0,5 м |
|  | - в готовой траншее Т2 без трубы |  |  | 48 м |
|  | - в готовой траншее Т2 в трубе |  |  | 15 м |
|  | - по опоре/ в т.ч с защитой металл.уголком |  |  | 10 м/2 м |
|  | Уплотнение кабеля на концах труб |  |  | 6 шт. |
|  | Покрытие кабеля плитами 24х48 см |  |  | 46 м/96 шт. |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 (300 мм) грунтом |  |  | 60 м/10,8 м3 |
|  | Погрузка и вывоз грунта изъятого из траншеи |  |  | 5,4 м3 |
|  | Монтаж металл.уголка на опоре для защиты кабеля |  |  | 2 м |
|  | Монтаж концевой муфты 0,4 кВ |  |  | 2 компл. |
|  | Установка маркировочных бирок |  |  | 3 шт. |
|  | Подключение к зажимам жил кабеля сеч. 150 мм2 |  |  | 8 шт. |
|  | Монтаж ОПН на опору |  |  | 3 шт. |
|  | Заземление ОПН отдельным спуском (ст. Ф 12мм, L=10м) |  |  | 1 шт./10 м |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  | 1 компл. |
| Монтажные работы КЛ-0,4 кВ фидер №2: |  |  |  |  |
|  | Разбивка трассы с закреплением |  |  | 116 м |
|  | Строительная длина |  |  | 116 м |
|  | Рытье траншеи Т2 (300 м) для прокладки проектируемого кабеля, всего в т.ч. |  |  | 95 м/25,7 м3 |
|  | - механизированным способом в отвал |  |  | 20,6 м3 |
|  | - ручным способом в отвал |  |  | 5,1 м3 |
|  | Устройство постели из песка в траншее (h=300мм) |  |  | 95 м/8,6 м3 |
|  | Прокладка ПЭ трубы Ф 110мм в готовой траншее |  |  | 24 м |
|  | Затяжка кондуктора в трубу |  |  | 24 м |
|  | Сверление отверстия Ф 125мм, L=0,5м |  |  | 1 шт. |
|  | Монтаж а/ц трубы (гильзы Ф 110мм, L=0,5м) в готовое отверстие |  |  | 1 шт. |
|  | Укладка теплоизоляционных плит 1200х300х50 мм |  |  | 4 шт. |
|  | Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого ПЭ в оболочке из ПВХ пластиката сеч. 5x150 мм2 , всего в т.ч. |  |  | 116 м |
|  | - по мет. конструкциям ТП |  |  | 6,5 м |
|  | - в а/ц трубе |  |  | 0,5 м |
|  | - в готовой траншее Т2 без трубы |  |  | 74 м |
|  | - в готовой траншее Т2 в трубе |  |  | 25 м |
|  | - по опоре/ в т.ч с защитой металл.уголком |  |  | 10 м/2 м |
|  | Уплотнение кабеля на концах труб |  |  | 8 шт. |
|  | Покрытие кабеля плитами 24х48 см |  |  | 71 м/148 шт. |
|  | Обратная засыпка траншеи Т2 (300 мм) грунтом |  |  | 95 м/17,1 м3 |
|  | Погрузка и вывоз грунта изъятого из траншеи |  |  | 8,6 м3 |
|  | Монтаж металл.уголка на опоре для защиты кабеля |  |  | 2 м |
|  | Монтаж концевой муфты 0,4 кВ |  |  | 2 компл. |
|  | Установка маркировочных бирок |  |  | 3 шт. |
|  | Подключение к зажимам жил кабеля сеч. 150 мм2 |  |  | 8 шт. |
|  | Монтаж ОПН на опору |  |  | 3 шт. |
|  | Заземление ОПН отдельным спуском (ст. Ф 12мм, L=10м) |  |  | 1 шт./10 м |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  | 1 компл. |

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы: |  |  |
| ТП-252: |  |  |
|  | Автоматический выключатель Iном=250А, Iуст=250А, Uном=380В | 1 шт. |
|  | Токовое реле Iн=100А, Uн=380В | 1 шт. |
| ВЛИ-0,4 кВ фидер №1: |  |  |
|  | Лента металлическая 20х0,7х1000 мм | 154 шт. |
|  | Скрепа | 84 шт. |
|  | Бугель | 70 шт. |
|  | Промежуточная подвеска для подвески СИП-2 на промежуточных опорах | 31 шт. |
|  | Кронштейн анкерный для крепления одного или двух анкерных зажимов (механическая нагрузка 1500даН) | 30 шт. |
|  | Кронштейн анкерный для крепления натяжного зажима для ответвления СИП от магистрали к вводам | 64 шт. |
|  | Зажим клиновой анкерный для крепления несущей жилы на концевых и угловых опорах (сеч. 50-54,6-70 мм2) | 20 шт. |
|  | Зажим клиновой анкерный для крепления несущей жилы на концевых и угловых опорах (сеч. 80-95 мм2) | 14 шт. |
|  | Зажим клиновой анкерный (натяжной) для концевого крепления проводов ввода в дом сеч. 2х16-4х125 мм2 | 64 шт. |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой магистрального и ответвительного проводов для соединения СИП в магистрали сеч. 25-150 мм2 с проводами ответвлений сеч. 25-95 мм2 | 75 шт. |
|  | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов для соединения СИП в магистрали сеч. 35-95 мм2 с проводами ответвлений сеч. 2,5/4-54 мм2 (один ответвительный провод) заземляющего спуска нулевой жилы | 72 шт. |
|  | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов для соединения СИП в магистрали сеч. 35-95 мм2 с проводами ответвлений сеч. 2×2,5/4-54 мм2 (два ответвительных провода) заземляющего спуска нулевой жилы | 68 шт. |
|  | Зажим ответвительный для подключения проводов уличного освещения и ответвления от магистрали проводов ввода в дом | 18 шт. |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой магистрального и ответвительного проводов для соединения СИП в магистрали сеч. 6-150 мм2 с проводами ответвлений сеч. 4-35 мм2 | 72 шт. |
|  | Зажим плашечный для соединения проводов (сеч. 10 – 50 мм2) | 113 шт. |
|  | Стяжной хомут | 201 шт. |
|  | Герметичный колпачок сеч. 25-150 мм2 | 144 шт. |
|  | Герметичный колпачок сеч. 6-35 мм2 | 72 шт. |
|  | Зажим ответвительный для установки переносного заземления, совместимый с переносным заземлением | 72 шт. |
|  | Фасадное крепление для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам зданий и сооружений | 88 шт. |
|  | Изолированный провод с алюминиевыми фазными жилами с изолированной несущей жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена СИП-2 сеч. 3х70+1х95+1х25 мм2 | 336 м |
|  | Изолированный провод с алюминиевыми фазными жилами с изолированной несущей жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена СИП-2 сеч. 3х50+1х70+1х25 мм2 | 1182 м |
|  | Изолированный провод с алюминиевыми жилами без несущего элемента с изоляцией из сшитого полиэтилена СИПс-4 сеч. 2х16мм2 | 635 м |
|  | Изолированный провод с алюминиевыми жилами без несущего элемента с изоляцией из сшитого полиэтилена СИПс-4 сеч. 4х16мм2 | 84 м |
|  | Провод с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией сеч. 1х16 мм2 | 412 м |
|  | Провод соединительный с медной жилой с ПВХ изоляцией сеч. 3х2,5 мм2 | 86 м |
|  | Знак для нумерации опор (пластиковый) | 50 шт. |
|  | Металлорукав Ф 25мм | 26 м |
|  | Труба гофрированная ПВХ без зонда Ф 40мм | 14 м |
|  | Шуруп Д12, L=120мм | 32 шт. |
|  | Дюбель Д12 | 32 шт. |
|  | Щебень фр. 20х40 | 4,8 м3 |
|  | Железобетонные изделия в т.ч. | 19,3 м3 |
|  | Стойка СВ 95-3с | 46 шт. |
|  | Стойка СВ 110-5 | 12 шт. |
|  | Плита П-Зи | 2 шт. |
|  | Металлоконструкции в т.ч. | 3769,5 кг |
|  | Стальная многогранная опора УМз04-7-90 | 6 шт. |
|  | Фундамент трубный 325х5х4000 | 6 шт. |
| КЛ-0,4 кВ фидер №1: |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения | 3 шт. |
|  | Лента металлическая 20х0,7х1000 мм | 6 шт. |
|  | Скрепа | 3 шт. |
|  | Бугель | 3 шт. |
|  | Дистанционный фиксатор для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий | 3 шт. |
|  | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов для соединения СИП в магистрали сеч. 35-150 мм2 с проводами ответвлений | 4 шт. |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПВХ оболочке бронированный сеч. 5х150 мм2 | 82 м |
|  | Муфта концевая кабельная для четырех жильного кабеля с ПВХ изоляцией сеч. 150/240 мм2 | 2 компл. |
|  | Труба ПЭ Ф 110мм | 14 п.м. |
|  | Труба а/ц Ф 110мм, L=0,5м | 1 шт. |
|  | Песок | 5,4 м3 |
|  | Плита для покрытия кабеля 24х48 см | 96 шт. |
|  | Бирки маркировочные пластиковые | 3 шт. |
|  | Пена огнестойкая | 1 шт. |
|  | Пеноплекс 1200х600х50 мм | 2 шт. |
|  | Металлоконструкции | 30,6 кг |
| КЛ-0,4 кВ фидер №2: |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения | 3 шт. |
|  | Лента металлическая 20х0,7х1000 мм | 6 шт. |
|  | Скрепа | 3 шт. |
|  | Бугель | 3 шт. |
|  | Дистанционный фиксатор для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий | 3 шт. |
|  | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов для соединения СИП в магистрали сеч. 35-150 мм2 с проводами ответвлений | 4 шт. |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПВХ оболочке бронированный сеч. 5х150 мм2 | 119 м |
|  | Муфта концевая кабельная для четырех жильного кабеля с ПВХ изоляцией сеч. 150/240 мм2 | 2 компл. |
|  | Труба ПЭ Ф 110мм | 24 п.м. |
|  | Труба а/ц Ф 110мм, L=0,5м | 1 шт. |
|  | Песок | 8,6 м3 |
|  | Плита для покрытия кабеля 24х48 см | 148 шт. |
|  | Бирки маркировочные пластиковые | 3 шт. |
|  | Пена огнестойкая | 1 шт. |
|  | Пеноплекс 1200х600х50 мм | 2 шт. |
|  | Металлоконструкции | 30,6 кг |

- Описание основных объемов работ по реконструкции.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Реконструкция выполняется в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Катынь-1» по адресу Смоленский район, СПТУ, выполненным ООО «СК «РегионЭнергоСтрой».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди реконструкции.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по реконструкции должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30% (тридцати процентов) от общей стоимости работ.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные понедельным сетевым графиком сроки.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «МРСК Центра».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами (кроме силового трансформатора), необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Реконструкцию выполнить в период: начало – с момента подписания договора, окончание –в течении 90 календарных дней с момента заключения договора подряда.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию реконструируемых объектов не менее 24 месяцев с момента включения объекта под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Начальник УТР                                                                                                  О. Ю. Докутович

«Согласовано»

Заместитель директора

по капитальному строительству                                                                       О. А. Широков

Исп. Филипенок С.В.