“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель

директора - главный инженер

филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"

______________ М.В. Яшин “____"______________ 2023 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторной подстанции 2х1000/10/0,4 (или эквивалент).

Лот №302С

- Технические требования к оборудованию.

1.1 Технические данные ТП должны быть согласно, приведенных в таблице и приложению 1 к данному ТЗ:

Таблица

| Наименование |  |  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип ТП |  |  | проходная |  |  |
| Конструктивное исполнение ТП |  |  | в оболочке типа «сэндвич» |  |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  | 10/ 0,4 |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | У1 |  |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | IP 34 (для ТП киоскового типа в металлической оболочке) |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, |  |  | 1000 |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  | Да. |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  | 2 |  |  |
| Тип ввода ВН |  |  | кабельный |  |  |
| Тип ввода НН |  |  | кабельный |  |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН | да |  |  |
|  |  | в РУНН | да |  |  |
| Окраска ТП |  |  | краска полимерная для оцинкованных изделий по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика |  |  |
| Логотипы |  |  | на дверях ТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом |  |  |
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | внутренние запирающие устройства на всех дверях ТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10 и 0,4кВ |  |  |
| Двери |  |  | крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь антивандальное исполнение |  |  |
| Требования к безопасности |  |  | Ограждение, препятствующее приближению к токоведущим частям 10 кВ |  |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  | сухой |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  | 2х1000 |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 10 |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Δ/Yн (Y/Zн) |  |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  | ПБВ ±2х2,5% |  |  |
| Потери ХХ, Вт, |  |  | 1920 |  |  |
| Потери КЗ, Вт, |  |  | 9545 |  |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  | Выключатель, Коммутационный модуль КС0-299(LD_1(48] в комплекте с модуль управ 16_2 (220 1) комплект радиаторов блокировки-630 |  |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | выкатной автоматический выключатель |  |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  | 1600 |  |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  | 8 |  |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями |  |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  | I секция |  | II секция |
|  | Номинальный ток, А |  | ВА57-39 500А 2шт ВА57-39 250А 1шт ВА57-35 250А 1шт |  | ВА57-39 500А 2шт ВА57-39 250А 1шт ВА57-35 250А 1шт |
|  | Резерв |  | ВА57-39 250А 1шт |  | ВА57-39 250А 1шт |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  | входит в состав специализированного шкафа ТМ и АСУЭ |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 4 лет (8 лет – при наличии на рынке трансформаторов тока с подтвержденными ресурсными испытаниями), прозрачная клеммная крышка вторичных цепей с возможностью опломбирования |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | входит в состав специализированного шкафа ТМ и АСУЭ |  |  |
|  | Защита от несанкционированного доступа |  | Должна быть обеспечена возможность защиты цепей учета (контактные соединения, промежуточные клеммники цепей тока и напряжения, крышки клеммных колодок ТТ и ПУ) путем опломбирования контрольными пластиковыми пломбами |  |  |
|  | счетчик электрической энергии |  | Трехфазный, трансформаторного (через измерительные трансформаторы тока)/непосредственного (0,4 кВ), включения, подключение по цифровому интерфейсу к УСПД/контроллеру, входящему в шкаф ТМ и АСУЭ, соответствует требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО «Россети» |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 4 лет (8 лет – при наличии на рынке трансформаторов тока с подтвержденными ресурсными испытаниями), прозрачная клеммная крышка вторичных цепей с возможностью опломбирования |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | да |  |  |
|  | Защита от несанкционированного доступа |  | Должна быть обеспечена возможность защиты цепей учета (контактные соединения, промежуточные клеммники цепей тока и напряжения, крышки клеммных колодок ТТ и ПУ) путем опломбирования контрольными пластиковыми пломбами |  |  |
| Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) | Во всех случаях, кроме присоединения потребителей до 150 кВт |  | Установка шкафа ТМ и АСУЭ в комплекте: 3ф. прибор(ы) учета (ПУ) на вводе (ах) 0,4 кВ (должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021) с интерфейсом RS-485, модуль или модули ввода дискретных сигналов (телесигнализации), испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом (функции ТМ и АСУЭ, должен соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-010-2021), источник резервного питания на базе ионисторов, обеспечивающий автономность работы не менее 3-х минут. Характеристики контроллера и модуля ввода дискретных сигналов определяются в зависимости от необходимого объема сбора телеметрической информации в соответствии с требованиями Методических указаний по автоматизации распределительных воздушных электрических сетей 6-10 кВ и оборудованию устройствами телеметрии ТП 6-10/0,4 кВ ПАО «МРСК Центра» (МИ БП 11/07-01/2020). |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 1516.1 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

  - Сборная шина по ВН и НН должна быть сварная, без болтовых соединений.

  - Все внутреннее оборудование КСО и ЩО должно быть выполнена из оцинкованного металла.

- Правила приемки продукции.

| Каждая партия проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад. г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго".. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.. - Сроки и очередность поставки продукции. |
| --- |
| Срок поставки - в течение 60 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго". Поставка продукции, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному покупателем. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством. |  |  |  |  |

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя.

Ведущий инженер УРС           /__________________/                 Губин П.Н.

должность                                     	                подпись                                                 Ф. И.О.