|  | “УТВЕРЖДАЮ” Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» _________________ / В.В. Мордыкин - “_____” _________ 20_____ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станции масляной мобильной для очистки от механических примесей, от воды и газов электроизоляционных масел

(Компрессорное оборудование). Лот №311В

- Общая часть.

1.1.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку одной станции масляной мобильной.

1.2.	Закупка производится на основании Плана закупки филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» на 2018 год.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | Авто | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5 | 90 | 1 |

* календарных днях с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Станция масляная мобильная СММ предназначена для термовакуумной сушки, фильтрации, очистки от механических примесей, очистки от воды и газов электроизоляционных масел, заливаемых в электрооборудование.

Установка должна обеспечивать возможность нагрева маслонаполненного электрооборудования горячим трансформаторным маслом, вакуумной осушки трансформатора и вакуумирования.

Станция масляная мобильная должна комплектоваться вакуумными насосами глубиной вакуума 0,85 бар и другими агрегатами, позволяющими осуществлять дегазацию масла.

Станция используется при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного высоковольтного оборудования (силовые трансформаторы, высоковольтные выключатели и др.).

  - Технические данные станции масляной мобильной должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1.Производительность, м3/час |  |
| - в режиме термовакуумной сушки и фильтрации | 2,2 |
| - в режиме фильтрации с нагревом | 2,2 |
| - в режиме дегазации, не менее | 1,5 |
| 2.Параметры обработанного масла*: |  |
| - общее газосодержание, %, не более | 1,5 |
| - массовое влагосодержание, г/т, не более | 10 |
| 3.Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, ºС | 85 |
| 4.Давление на выходе, МПа, не менее | 0,2 |
| 5.Мощность маслонагревателя, кВт, не более | 59 |
| 6.Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 65 |
| 7.Параметры электрического тока - напряжение, В - переменный с частотой, Гц | 380 50 |
| 8.Габаритные размеры, мм, не более - длина, - ширина - высота | 2125 1230 1600 |
| 9.Масса, кг, не более | 1050 |
| Наличие на панели управления мобильной станции защит (от перегрева масла и пр.) и звуковой сигнализации | Да |
| Наличие российских сертификатов соответствия | Да |
| Примечание: *- Указанные в таблице параметры должны обеспечиваться при исходных параметрах масла: - объёмное газосодержание – не более 10,5% - массовое влагосодержание – не более 0,005% (50г/т) - температура – не ниже 0 ºС и при первоначальном прогреве масла в установке и системе до плюс 60± 5оС |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК, ГОСТ и единой технической политики ПАО «Россети» утв. советом директоров ПАО «Россети» протоколом № 138 от 23.10.2013:

-	ГОСТ 6370-83 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей»;

-	станция масляная мобильная должна удовлетворять требованиям пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004-91, электробезопасности – по ГОСТ 12.2.007.0-75 и экобезопасности – по ГОСТ 12.1.005-88;

-	очищенное станцией масло должно удовлетворять требованиям к качеству регенерированных и очищенных масел (раздел 25 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» 6-е издание (табл. 25.3).

  - Средства измерений входящие в состав оборудования должны быть включены в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующее свидетельство об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок, прошедший с момента первичной/заводской поверки, не должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки:

-	станция масляная в сборе;

-	запасные части на изделие согласно упаковочному листу;

-	паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации на изделие;

-	паспорта и руководства по эксплуатации на комплектующие;

-	комплект электрических схем;

-	комплект материалов и принадлежностей для проведения анализа;

-	гарантийный талон/свидетельство.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

  - Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ по гарантийному обслуживанию поставляемого оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 5 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности оборудования.

Срок службы (до списания), который при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию, должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для всей комплектации прибора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ, входящих в состав аппарата;

- методика поверки на каждое средство измерения входящее в состав аппарата.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями закупочной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

В стоимость оборудования должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации – начальник УВС		___________________	Ю.А. Кривцов

Гордиевский В.И.

(4812) 42-98-18