Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» ________________ /А.И. Терешков/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _________________ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» _________________ /А.А. Пушкарев/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _______________ 2022 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр» ________________ /К.С. Михайленко/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _________________ 2022 г. |  |

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2_43_53

на поставку оборудования не требующего монтажа для нужд филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента РиЭАСДУ ПАО «Россети Центр» __________________ /А.А. Бритько/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _______________ 2022 г.; СОГЛАСОВАНО: Начальник управления КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» _________________ /А.В.Садаков/ (подпись) (расшифровка) « ____ » _______________ 2022 г.. |  |
| --- | --- |

г. Киров, 2022 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку  оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

Приобретение оборудования позволит повысить надежность системы связи, модернизировать каналы с учетом современных требований  и решить основные технологические, организационные и экономические задачи.

Заказчик:

- ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33

- ИНН 5260200603, КПП 526001001

Грузополучатель:

Филиал  ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

Местонахождение и почтовый адрес:

610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51

ИНН/КПП грузополучателя: 5260200603/434502001

Платежные реквизиты:

ИНН: 5260200603

КПП: 526001001

р/с: 40702810600000051159

в Банке ГПБ (АО), г. Москва

к/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525823

.

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора на поставку оборудования не требующего монтажа для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента подписания договора

Окончание: не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи № KRE-00032-022 «Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (приборы, оргтехника, АИП и др.)» в рамках инвестпрограммы 2022.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно быть новыми и ранее не используемыми, дата изготовления не ранее 2021 года. Количество и состав оборудования указан в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- сертификат соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев, но не должна быть меньше срока, установленного производителем.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» расположенного по адресу: 610042, г. Киров, ул. Народная, д.3.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки.

Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» | Ведущий инженер отдела эксплуатации ТК | Яровиков А.Ю. |  | 22.06.2022 |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУиИТ | Женихов А.И. |  | 22.06.2022 |

# Приложение

к техническому заданию на поставку оборудования

не требующего монтажа для нужд

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК |  |  |  |  |
| 1 | Шкафы бесперебойного питания на узлах связи и на ПС 35-110 кВ (малый) в составе: - Комплект ИБЭП MC04-UPS – 1 шт; - СГЭП инвертор 2 кВт 48/200 В (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220В-2500ВА-2U – 1 шт или эквивалент; - Шкаф ТК 600х600х27U стекло/металл – 1 шт. | Состав шкафа бесперебойного питания на узлах связи и на ПС 35-110 кВ (малый): - Комплект ИБЭП MC04-UPS в составе: - Базовый блок MC04-UPS-E (19”-3U- кассета, 7 автоматов защиты, до 4-х RM) – 1 шт; - Плата RC-01-E (плата управления ИБП) – 1 шт; - Плата RM-24/5GI-E (плата преобразователя напряжения 24 В, 5 В, гальванически изолированная) – 2 шт; - Плата RM-48-E (плата выпрямителя напряжения 48/60 В, до 7,1 А, мощность 300 Вт) – 2 шт; - Комплект АБ для MC04-UPS (АБ 25 Ач, срок службы 10 лет) – 1 шт. - СГЭП инвертор 2 кВт 48/200 В (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220В-2500ВА-2U – 1 шт; - Шкаф ТК 600х600х27U стекло/металл – 1 шт. Технические характеристики комплекта ИБЭП MC04-UPS Источник бесперебойного электропитания МС04-UPS-E . Источники бесперебойного электропитания MC04-UPS-Е предназначен для электропитания аппаратуры связи как в буфере с аккумуляторной батареей, так и без неё постоянным напряжением 48 /60В. Электропитание блоков осуществляется от однофазной сети 220 В/50Гц. Функциональные возможности: •максимальная выходная мощность 1200; • рабочий диапазон входного напряжения сети электропитания 50 Гц – 80…290 В; • выходное напряжение: 220 В, 50 Гц • максимальная емкость аккумуляторных батарей (АБ) – 100 А*ч; • параллельное включение выпрямителей и АБ с равномерным распределением тока выпрямителей; • отключение АБ при пониженном напряжении АБ контактором LVBD (Low Voltage Battery Disconnect); • автоматическое подключение АБ (автоматический холодный пуск) при восстановлении входного напряжения сети 50 Гц; • отключение низкоприоритетной нагрузки при пониженном напряжении АБ – в исполнении блока с контактором LVLD (Low Voltage Load Disconnect); • отключение выпрямителей по условиям пониженного/повышенного напряжения сети 50 Гц ; • режимы заряда АБ: - стабилизация тока заряда на уровне программируемой уставки; - ограничение тока заряда максимальной мощностью выпрямителей; • температурная компенсация напряжения содержания АБ; • тест (проверка) состояния АБ по напряжению и времени разряда током нагрузки; • выравнивающий заряд АБ до 48 ч; • измерение и цифровая индикация (зависит от типа установленного модуля управления): - действующего значения напряжения сети электропитания 50 Гц; - напряжения и тока выпрямителей; - напряжения моноблоков АБ и тока АБ; - выходного напряжения и тока нагрузки; • архив аварийных событий; • удаленный мониторинг и управление по сети Ethernet; • светодиодная индикация загрузки и аварий выпрямителя; • распределение нагрузки – 6 однополюсных автоматических выключателей; • контроль состояния контакторов и автоматических выключателей; • 4 выходных аварийных релейных сигнала; • 4 входных сигнала типа «сухой контакт» (открытие дверей, охранная сигнализация и т.д.); • естественное охлаждение выпрямителей (без вентилятора); • «горячий» съем/установка выпрямителей и модуля управления. Мониторинг и управление оборудованием должно осуществляться в помощью программы MC04DSL-3U-Supervisor. Комплектация: - - Базовый блок MC04-UPS-E (19”-3U- кассета, 7 автоматов защиты, до 4-х RM) – 1 шт; - Плата RC-01-E (плата управления ИБП) – 1 шт; - Плата RM-24/5GI-E (плата преобразователя напряжения 24 В, 5 В, гальванически изолированная) – 2 шт; - Плата RM-48-E (плата выпрямителя напряжения 48/60 В, до 7,1 А, мощность 300 Вт) – 2 шт; - Комплект АБ для MC04-UPS (АБ 25 Ач, срок службы 10 лет) – 1 шт. Технические характеристики СГЭП инвертор 2 кВт 48/200 В (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220В-2500ВА-2U Номинальное входное напряжение, В: 48(60) DC / 220 AC Номинальное выходное напряжение, В: 220 AC Число фаз: 1 Номинальная мощность нагрузки, кВт: 2,5 Допустимая перегрузка: 120% от номинальной мощности в течение 30 секунд Номинальная мощность нагрузки, кВА: 2 Диапазон входного напряжения, В: 180 ÷ 260 Максимальный входной ток, А: 12,4 Диапазон выходного напряжения, В: 220 Максимальный ток нагрузки, А: 9,1 Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор): 3:1 Номинальный выходной ток, А: 9,1 Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 480 x 88 x 292 Коэффициент нелинейных искажений для активной нагрузки, %: не более 5 Диапазон температуры окружающей среды, °С: +1 до +45 Технические характеристик шкафа ТК 600х600х27U стекло/металл. Конструкция: Разборная конструкция; Шкаф состоит из основания, крыши, съемные боковые панели, передняя дверь стеклянная, задняя – металлическая; Количество 19" профилей в комплекте: 4; Кабельные вводы: Cнизу и сверху; Установочные места для вентиляторов: В крыше; Навеска дверей: Левая/правая; Цвет: RAL 7035 (светло-серый); Габариты, мм: 600х600х1360 (27U). Комплектация: - шкаф; - блок вентиляторов; - термостат; - шина заземления; - полка приборная глубиной 400 мм и грузоподъемностью 100 кг | 44 | шт |
| 2 | Шкафы бесперебойного питания на узлах связи и на ПС 35-110 кВ (большой) в составе: - Комплект ИБЭП MC04-UPS - 1 шт; - СГЭП инвертор 2 кВт 48/200 В (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220В-2500ВА-2U – 1 шт или эквивалент; - Шкаф ТК 600х600х42U стекло/металл – 1 шт. | Состав шкафа бесперебойного питания на узлах связи и на ПС 35-110 кВ (большой): - Комплект ИБЭП MC04-UPS в составе: - Базовый блок MC04-UPS-E (19”-3U- кассета, 7 автоматов защиты, до 4-х RM) – 1 шт; - Плата RC-01-E (плата управления ИБП) – 1 шт; - Плата RM-24/5GI-E (плата преобразователя напряжения 24 В, 5 В, гальванически изолированная) – 2 шт; - Плата RM-48-E (плата выпрямителя напряжения 48/60 В, до 7,1 А, мощность 300 Вт) – 2 шт; - Комплект АБ для MC04-UPS (АБ 25 Ач, срок службы 10 лет) – 1 шт. - СГЭП инвертор 2 кВт 48/200 В (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220В-2500ВА-2U – 1 шт; - Шкаф ТК 600х600х42U стекло/металл – 1 шт. Технические характеристики комплекта ИБЭП MC04-UPS Источник бесперебойного электропитания МС04-UPS-E . Источники бесперебойного электропитания MC04-UPS-Е предназначен для электропитания аппаратуры связи как в буфере с аккумуляторной батареей, так и без неё постоянным напряжением 48 /60В. Электропитание блоков осуществляется от однофазной сети 220 В/50Гц. Функциональные возможности: •максимальная выходная мощность 1200; • рабочий диапазон входного напряжения сети электропитания 50 Гц – 80…290 В; • выходное напряжение: 220 В, 50 Гц • максимальная емкость аккумуляторных батарей (АБ) – 100 А*ч; • параллельное включение выпрямителей и АБ с равномерным распределением тока выпрямителей; • отключение АБ при пониженном напряжении АБ контактором LVBD (Low Voltage Battery Disconnect); • автоматическое подключение АБ (автоматический холодный пуск) при восстановлении входного напряжения сети 50 Гц; • отключение низкоприоритетной нагрузки при пониженном напряжении АБ – в исполнении блока с контактором LVLD (Low Voltage Load Disconnect); • отключение выпрямителей по условиям пониженного/повышенного напряжения сети 50 Гц ; • режимы заряда АБ: - стабилизация тока заряда на уровне программируемой уставки; - ограничение тока заряда максимальной мощностью выпрямителей; • температурная компенсация напряжения содержания АБ; • тест (проверка) состояния АБ по напряжению и времени разряда током нагрузки; • выравнивающий заряд АБ до 48 ч; • измерение и цифровая индикация (зависит от типа установленного модуля управления): - действующего значения напряжения сети электропитания 50 Гц; - напряжения и тока выпрямителей; - напряжения моноблоков АБ и тока АБ; - выходного напряжения и тока нагрузки; • архив аварийных событий; • удаленный мониторинг и управление по сети Ethernet; • светодиодная индикация загрузки и аварий выпрямителя; • распределение нагрузки – 6 однополюсных автоматических выключателей; • контроль состояния контакторов и автоматических выключателей; • 4 выходных аварийных релейных сигнала; • 4 входных сигнала типа «сухой контакт» (открытие дверей, охранная сигнализация и т.д.); • естественное охлаждение выпрямителей (без вентилятора); • «горячий» съем/установка выпрямителей и модуля управления. Мониторинг и управление оборудованием должно осуществляться в помощью программы MC04DSL-3U-Supervisor. Комплектация: - - Базовый блок MC04-UPS-E (19”-3U- кассета, 7 автоматов защиты, до 4-х RM) – 1 шт; - Плата RC-01-E (плата управления ИБП) – 1 шт; - Плата RM-24/5GI-E (плата преобразователя напряжения 24 В, 5 В, гальванически изолированная) – 2 шт; - Плата RM-48-E (плата выпрямителя напряжения 48/60 В, до 7,1 А, мощность 300 Вт) – 2 шт; - Комплект АБ для MC04-UPS (АБ 25 Ач, срок службы 10 лет) – 1 шт. Технические характеристики СГЭП инвертор 2 кВт 48/200 В (DC-AC)/AC-(48(60)-220)/220В-2500ВА-2U Номинальное входное напряжение, В: 48(60) DC / 220 AC Номинальное выходное напряжение, В: 220 AC Число фаз: 1 Номинальная мощность нагрузки, кВт: 2,5 Допустимая перегрузка: 120% от номинальной мощности в течение 30 секунд Номинальная мощность нагрузки, кВА: 2 Диапазон входного напряжения, В: 180 ÷ 260 Максимальный входной ток, А: 12,4 Диапазон выходного напряжения, В: 220 Максимальный ток нагрузки, А: 9,1 Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор): 3:1 Номинальный выходной ток, А: 9,1 Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 480 x 88 x 292 Коэффициент нелинейных искажений для активной нагрузки, %: не более 5 Диапазон температуры окружающей среды, °С: +1 до +45 Технические характеристик шкафа ТК 600х600х42U стекло/металл. Конструкция: Разборная конструкция; Шкаф состоит из основания, крыши, съемные боковые панели, передняя дверь стеклянная, задняя – металлическая; Количество 19" профилей в комплекте: 4; Кабельные вводы: Cнизу и сверху; Установочные места для вентиляторов: В крыше; Навеска дверей: Левая/правая; Цвет: RAL 7035 (светло-серый); Габариты, мм: 600х600х2100 (42U). Комплектация: - шкаф; - блок вентиляторов; - термостат; - шина заземления; - полка приборная глубиной 400 мм и грузоподъемностью 100 кг | 6 | шт |
| 3 | Комплект ВЧ МС04-PLC-1 в составе: МС04-PLC-1 - 2 шт. | Аппаратура цифровой высокочастотной связи МС04-PLC-1 производства ООО «АДС» Конфигурация: Одноканальное оборудование с шириной рабочей полосы 4 кГц. Интерфейсы: - Ethernet – 1 шт; - 4W01 – 4−х проводный стык ТЧ – 1 шт; - FO01/FS01 – 1 шт; - RS-232С – 1 шт. Питание: 220 В. Технические характеристики MC04–PLC: Цифровая система ВЧ связи MC04−PLC предназначена для организации каналов телемеханики (ТМ), передачи данных (ПД) и телефонных каналов (ТФ) по высоковольтным линиям электропередачи (ЛЭП). Аппаратура обеспечивает передачу данных по высокочастотному (ВЧ) каналу связи в полосе 4 кГц в диапазоне частот 16-1000 кГц. Присоединение к ЛЭП производится через конденсатор связи по схеме фаза – земля и фильтр присоединения. ВЧ окончание (вход/выход) аппаратуры – несимметричное и подключение к фильтру присоединения производится одним коаксиальным кабелем 75 Ом. Аппаратура изготавливается с разнесенным и смежным расположением полос пропускания направлений приема и передачи. Характеристики линейной ВЧ части аппаратуры: – модуляция цифрового низкочастотного (НЧ) потока: OFDM/QAM ‒ модуляция в полосе ВЧ канала: АМ ОБП – рабочий диапазон частот: 16 – 1000 кГц – ширина рабочей полосы: 4 кГц – чувствительность приемника: ‒26 дБм – динамический диапазон АРУ: не менее 40 дБ – допустимое затухание в разнесенном режиме (с учетом помех): 40 дБ – допустимое затухание в смежном режиме: 20 дБ – уровень внеполосных излучений при отходе от полосы на 8 кГц: не более ‒24 дБм – допустимый уровень мешающего внеполосного сигнала на ВЧ входе при отступе 8 кГц от границы полосы частот приема: 40 дБм0 – затухание, вносимое в тракт параллельно включенной аппаратуры при отходе от полосы частот передачи/приема аппаратуры: 8 кГц не более 1,5 дБ 12 кГц не более 1,0 дБ – максимальная задержка цифрового потока (ЦП): 150 мс – выходное сопротивление передатчика (несимметричная линия) : 75 Ом – входное сопротивление приемника несогласованное высокоомное (по умолчанию): 1 кОм согласованное (по заказу): 75 Ом – битовая скорость ЦП c вероятностью ошибок не более 10‒6 при соотношении сигнал/шум: не менее 16 дБ: 14 кбит/с не менее 24 дБ: 23,4 кбит/с – доступная пиковая мощность огибающей ВЧ сигнала передачи в полосе частот: исполнение 1: от 16 до 200 кГц - 15 Вт от 200 до 1000 кГц - равномерно снижается - 15…8 Вт исполнение 2: от 16 до 200 кГц - 30 Вт от 200 до 1000 кГц равномерно снижается - 30…16 Вт Порты телефонии, телемеханики и передачи данных: Функции платы МП02: – мультиплексирование каналов ТМ, ПД и ТФ в базовый ВЧ канал; – прием/передача данных ЦП по шине TDM с платой модема МД02; − прием/передача сигналов ТМ и ПД через стыки RS-232C и Ethernet − аналого−цифровое преобразование НЧ сигналов ТФ на скорости 64 кбит/c; – сжатие ТЧ каналов кодеком G.729 до скорости 6,4 / 8 кбит/c; ‒ цифровая эхокомпенсация 2‒х проводных ТЧ каналов; – конфигурирование канальных окончаний; ‒ формирование выделенных каналов сигнализации и сигнализации АДАСЭ; – организация общего канала сигнализации ТФ каналов и мониторинга в ЦП. Стыки каналов ТЧ. Для организации каналов ТЧ в плате МП02 имеется три порта 1, 2, 3, конфигурируемые установкой на плату соответствующих сменных модулей ТФ. Типы сменных модулей ТФ: – 4W01 – 4−х проводный стык для организации ТЧ каналов с сигнализацией АДАСЭ; – FS01 – 2–х проводный стык с телефонным аппаратом типа FXS; – FO01− 2–х проводный стык с абонентским комплектом АТС типа FXO. Стыки каналов ТМ и ПД. Организация каналов ТМ иПД обеспечивается через цифровые стыки порта Eth\RS232: ‒ стык RS-232C; ‒ стык Ethernet. Через стык RS-232C обеспечивается передача сигналов ТМ в двух программно устанавливаемых режимах работы: − асинхронной старт/стопный типа RS232C на скорости от 1,2 кбит/с до 9,6 кбит/с; − прозрачный кодонезависимый режим на скорости 100/200/300 бит/с. В асинхронном старт/стопным режиме обеспечивается передача сигналов ТМ как передача данных в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (режим «запрос – ответ»). В прозрачном кодонезависимом режиме обеспечивается передача сигналов ТМ типа ГРАНИТ. Через стык Ethernet обеспечивается передача данных, ТМ и мониторинга в в формате протоколов МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104. Мониторинг и управление оборудованием должно осуществляться в помощью программы MC04DSL-3U-Supervisor. Потребляемая мощность: − от сети питания 220 В не более 100 Вт. Габаритные размеры блока: − 485*135*215мм. Вес: − 4 кг. Условия эксплуатации: - − температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 45°С; - − относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25°С; - − атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.). | 18 | кмп |
| 4 | Инвертор СГЭП Форпост DC/AC-48(60)/220B-7500BA-3U или эквивалент | Инвертор СГЭП Форпост DC/AC-48(60)/220B-7500BA-3U в состаке: - Корпус DC/AC-7500-24-48(60) 3U – 1 шт; - DC/AC-48(60)/220B-2500BA-3U – 3 шт; - Тиристорный быстродействующий байпас ВР-48(60)/220-10000ВА-2U для параллельного включения до 3-х инверторов 3000ВА с входным напряжением 48(60)В или 4-х инверторов 2500ВА – 1 шт. Технические характеристики: Номинальное входное напряжение, В: 48(60) DC; 220 AC Номинальное выходное напряжение, В: 220 AC Функциональные возможности: AC/DC/AC, DC/AC Число фаз: 1 Номинальная мощность нагрузки, кВт: 6 Количество инверторов: 3 Допустимая перегрузка: <20% - длительно, >20-40% - 20 с, >40% - 0 с Номинальная мощность нагрузки, кВА: 7,5 Диапазон входного напряжения, В:44-72 DC; 187-260 AC Максимальный входной ток, А: 166,8 DC; 34,9 AC Номинальная входная частота, Гц: 50 Стабилизация выходного напряжения, %: ±2 Максимальный ток нагрузки, А: 27,3 Номинальная выходная частота, Гц: 50 Стабилизация выходной частоты, %: ±0,5 Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор): <=2:1 Номинальный выходной ток, А: 27,3 Диапазон температуры окружающей среды, °С: +1...+45 Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С: -50...+50 Относительная влажность воздуха, %: 0-95 Вид охлаждения: принудительное воздушное Интерфейсы мониторинга: «сухие» контакты, CAN, LED Масса, кг: 30 Масса в упаковке, кг: 36 Высота: 3U Ширина: 19" Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 480 x 133 x 460 Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм: 585 x 190 x 570 Гарантийный срок, мес: 36 Срок службы, лет: 20 Возможность параллельной работы: до 30 шт. Пульсации выходного напряжения (от пика до пика), мВ: 50 КПД, % ≥85DC; ≥92AC Диапазон изменения нагрузки, %: 50-100 Сопротивление изоляции между входом и корпусом, Мом: 20 Коэффициент нелинейных искажений для активной нагрузки, %: <=1,5 Защита от перегрузки и КЗ: Да | 2 | Шт |