“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала «Удмуртэнерго»

/ А.И. Вахрушев /

“_______” ___________________ 2022 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 6 кВ:

Работы под ключ: Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Подлесная» до ТП-1083 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: г. Ижевск, ул. Новая Восьмая, к.н. 18:26:010359:122, 18:26:010359:121 (ООО "Специализированный застройщик "Ресурс-Билдинг", договор № 181030191 от 17.07.2020, ТП свыше 670 кВт); Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-1083 до ТП-1085 для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г.Ижевска (ООО "КС Холмогоровский специализированный застройщик", договор 181032607 от 21.01.2021, ТП свыше 670 кВт); Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-1085 до ТП-1086 для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г.Ижевска (ООО "Моя история", договор 181032607 от 21.01.2021, ТП свыше 670 кВт)

- г. Ижевск

- Приложение 1

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 6 кВ:

«Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-1085 до ТП-1086 для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г.Ижевска (ООО "Моя история", договор 181032607 от 21.01.2021, ТП свыше 670 кВт)»

- Общие требования.

Работы выполнить в три этапа:

1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства объекта распределительной сети 6 кВ, для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Новая Восьмая дом 1, 2. Выполнить кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей (при необходимости).

2-й этап: Выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

3-й этап: Выполнить нанесение на план города построенного объекта.

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

2.1. Договор на технологическое присоединение потребителя к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» категории заявителей свыше 670 кВт, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу:

| № п.п | - Адрес | Договор на ТП | Дата договора | Заявленная мощность, кВт | Заявленное напряжение, кВ | Срок ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УР, г.Ижевск, ул. Новая Восьмая дом 1, 2 | 181032607 (III, IV этап) | 21.01.2021 | 1981,67 | 6 | 31.12.2022 |

- Требования к проектированию.

  - Техническая часть проекта в составе

    - Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

| № п.п | - Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство КЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-1085 до проектируемой ТП-1086 сечение, марку кабеля, длину уточнить проектом): |  |
|  | кабелем марки ААБл-6-3х150 в траншее | 2х0,220 км |
|  | Монтаж концевой муфты | 4 шт. |
|  | Вскрытие и восстановление газона | 440 м2 |
|  | Выполнить нанесение на план города построенного объекта | 1 шт. |

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта;

- сведения о примененном оборудовании и материалах;

- сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных технологий ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости стоимости мероприятий по инновациям»;

- отчет о результатах инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ.

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Передаваемая мощность | 1981,67 кВт |
| Категория надежности электроснабжения | II |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Длина по трассе: КЛ-6 кВ | 220 м |
| Район по количеству грозовых часов в году | 40ч |
| Район по ветру | II район |
| Район по гололеду | II район |
| Расчетная толщина стенки гололеда с с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 15мм |
| Расчетная скорость ветра с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 29м/с |
| Абсолютный минимум температур | -48◦ᴄ |
| Абсолютный максимум температур | 38◦ᴄ |

- Объемы поставляемых материально-технических ресурсов:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ААБл-6-3х150 | км. | 0,44 | Уточняется проектом |
|  | Муфта КВТП-150/240 | шт. | 4 | Уточняется проектом |

    - Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

В случаях невозможности проектирования и строительства Объекта только на землях государственной или муниципальной собственности, в проектную документацию в обязательном порядке прикладывается правоустанавливающий документ на землю (Соглашение об установлении частного сервитута, договор аренды, договор субаренды), подписанный правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков), заключаемый для размещения Объекта.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений ввода КЛ в здания сооружения, устройство защиты от механических повреждений;

- чертежи восстановления гидроизоляции при вводе кабелей в здания сооружения

- схемы устройства кабельных переходов через автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги (при строительстве КЛ);

- разрезы устройства траншей и расположения труб в кластерах

- схемы прокладки кабельной линии;

- профиль бурения методом ГНБ;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

    - Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

    - Мероприятия по охране окружающей среды;

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

    - Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»

  - Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

  - Требования к оформлению проектной документации

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

- проектная документация должна быть разработана в составе и объеме для линейных объектов по «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 г):

- Раздел 1 "Пояснительная записка"

- Раздел 2 "Проект полосы отвода"

- Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

- Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

- Раздел 5 "Проект организации строительства"

- Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

- Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 9 "Смета на строительство"

- Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

- Разделы «Охрана окружающей среды», ОВОС, противопожарные мероприятия.

- В главу 10 Сводного сметного расчета в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 8,78% и строительный контроль 2,14%.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

- Требования к сметной документации

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Удмуртской Республики;

- сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных  в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.) утвержденных приказом Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, прочих работ и затрат, а также величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроем России).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета «Сводная ведомость стоимости мероприятий по инновациям», включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- вести фотофиксацию скрытых работ с привязками к местности;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

- привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Правила контроля и приемки работ

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Общие требования:

- при реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства;

- необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами;

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- марку оборудования, кабеля, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» -  на стадии проектирования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

  - Основные требования к проектируемым ЛЭП

| Тип кабеля КЛ -6 кВ | ААБл |
| --- | --- |
| Способ защиты КЛ-6 кВ | ВН на ТП-1085 |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ | Да (Нанести огнезащитное покрытие на участки кабеля, проходящие по кабельным сооружениям и конструкциям при входе в РУ 6-10 кВ РП (РТП) или КТП, с изоляцией, не распространяющей горение с пониженным дымо- и газовыделением при заходе в кабельный канал ПС). При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД. |

- прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- сечение кабеля на магистрали 3х150 мм,

- кабель ААБл должен соответствовать ГОСТ 18410-73;

- муфта концевая АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог;

- муфта соединительная АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог.

- Гарантийные обязательства

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей:

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, оформленная в соответствии с «Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности (аренды):

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения «Объекта»;

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению межевого плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 (с изм. на 14.12.2018).

  - В случае необходимости проведение комплекса работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

Результатом выполненных работ будет являться схема закрепления точек, каталогов координат, подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» (пункт 4 Главы 3 Части II «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.), (приложения № 4 и № 5 к настоящему техническому заданию).

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:

- Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации;

- Разработка проектной документации лесного участка;

- Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении утверждения;

- Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной оценки (если проектируется рубка насаждений);

- Подготовка проекта межевания планировки территории;

- Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза проекта освоения лесов);

- Заполнение лесной декларации.

    - Результатом выполненных Работ по объекту будет являться:

- Проект межевания планировки территории;

- Кадастровая выписка на земельный участок;

- Материально-денежная оценка;

- Проект освоения лесов;

- Лесная декларация.

  - В случае строительства площадного объекта – ТП, РП, РТП необходимо выполнить комплекс работ по подготовке технического плана на сооружение для постановки объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

Результатом выполненных работ будет являться Технический план, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

  - Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать и подписать правообладателями земельных участков (физическими либо юридическими лицами) правоустанавливающий документ на землю, на которой планируется осуществление строительства Объекта;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих получению разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, отсутствие правоустанавливающего документа на землю на период строительства для размещения Объекта, подписанного правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков) (физическими либо юридическими лицами), Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

  - При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.11.2022 г. Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания  при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.,

- «Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 № 90;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении Требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа»;

- Приказ Минэкономразвития от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- РК БП 20/17-01/2018 Руководство: Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

Предварительная схема строительства

Приложение В

Примеры оформления объектов электросетевого хозяйства

- При оформлении объектов применяются пропорции фирменного блока и два стандартных цвета

- Оформление ТП 6-10/0,4 кВ

# КТП шкафного типа/МТП/СТП/СП:

Металлические корпуса и прочие элементы конструкции полностью окрашиваются в серый цвет. Несущие элементы конструкции – стойки, приставки, ж/б блоки не окрашиваются.

| Пример информационного плаката для ТП/РП |  | На внешней стороне дверей ТП, РП, СП должен быть установлен информационный плакат, на котором нанесена информация, определяющая данную электроустановку. Информационный плакат устанавливается на объект в одном экземпляре. Информационный плакат должен содержать: - региональный бренд Общества; - наименование Общества; - наименование филиала; - диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения; - сведения о величине охранной зоны электроустановки (рекомендуется); - наименование и адрес РЭС; - телефон Прямой линии энергетиков; - телефон Контакт-центра Общества; - телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»; - адрес интернет ресурса Общества. Формат: для ПС 35 кВ и выше – 900 × 600 мм (возможно пропорциональное изменение формата), для ТП/РП – 400 × 300 мм, Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Плакат выполняется из металла со стеклоэмалевым покрытием (серебристый или белый). |  |  |  |
| Рекомендуемый формат предупреждающего знака для ТП/РП |  | На ТП/РП знак устанавливаться в одном экземпляре на внешней стороне дверей или на ограждении (при его наличии). При наличии информации о величине охранной зоны ТП/РП на информационном плакате, установка отдельного предупреждающего знака не требуется. Рекомендуемый размер знака – 400 × 300 мм. Крепление предупреждающих знаков, указывающих размеры охранной зоны, должно выполняться способом, не позволяющим произвести их демонтаж без использования инструмента и иных технических приспособлений. Крепление должно обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» |  | Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций устанавливается на каждой открывающейся створке внешней стороны ворот и входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов, ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В. Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 мм на дверях помещений; 25, 40, 50, 80, 100 и 150 мм – для оборудования, машин и механизмов. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| - Маркировка ЛЭП |  |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре двухцепной ВЛ с обозначением расцветки фаз (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа) |  |  | На опорах ВЛ выше 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер опоры – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; соответствующая цепь – на всех двухцепных и многоцепных опорах; предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» (СТО 34.01-30.1-001-2016) – на всех опорах ВЛ в населенной местности; расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ – расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков; на опорах, ближайших к местам пересечений ВЛ с железными и шоссейными дорогами, нефте- и газопроводами, другими инженерными сооружениями. - плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре одноцепной ВЛ, где не требуется обозначение расцветки фаз |  |  | На опорах ВЛ до 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на концевых опорах, первых опорах ответвления от ВЛ, на опорах в местах пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными и автомобильными дорогами, на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, если расстояние между их осями менее 200 м; ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ – каждые 250 м; Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |

| - Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ |  | В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (ПС, ТП, РП, СП и оборудование, опоры ВЛ, разъединители на ВЛ и т.п.) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды, радио, RFID метки и т.п.), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами. Оптимальным для идентификации объекта или его части, является нанесение QR-кода. QR-код может быть предусмотрен на плакате/знаке, размещаемом на электроустановке и/или её элементе. При этом, учитывая, что информация, размещаемая на QR-носителе, может корректироваться с учетом новых задач и требований, рекомендуется отдельное размещение QR-кода (вне основного знака/плаката). |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на ПС |  |  |
| - Требования к знакам и плакатам на кабельных линиях электропередачи |  |  |
| Пример инф. знака для КЛ |  | На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона кабеля. Без представителя не копать", значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии. Информационный знак устанавливается на отдельных стойках. В качестве стойки рекомендуется применение промышленных образцов (типа СКТ и др.). Рекомендуемый размер информационного знака – 210140 мм. Крепление информационного знака к стойке и способ заделки стойки в грунте должны обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. Информационные знаки КЛ устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационного знака 0,6-1 м |
| Количество, шт. | - |  |

Приложение 2

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 6 кВ:

«Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-1083 до ТП-1085 для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г.Ижевска (ООО "КС Холмогоровский специализированный застройщик", договор 181032607 от 21.01.2021, ТП свыше 670 кВт)»

- Общие требования.

Работы выполнить в три этапа:

1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства объекта распределительной сети 6 кВ, для технологического присоединения объекта заявителя: Многоквартирный жилой дом по ул. Новая Восьмая в Октябрьском районе г. Ижевска, по адресу: г. Ижевск, ул. Новая Восьмая, к.н. 18:26:010353:23. Выполнить кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей (при необходимости).

2-й этап: Выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

3-й этап: Выполнить нанесение на план города построенного объекта.

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

2.1. Договор на технологическое присоединение потребителя к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» категории заявителей свыше 670 кВт, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу:

| № п.п | - Адрес | Договор на ТП | Дата договора | Заявленная мощность, кВт | Заявленное напряжение, кВ | Срок ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ижевск, ул. Новая Восьмая, к.н. 18:26:010353:23 | 181032607 (1этап) | 21.01.2021 | 994,58 | 6 | 21.01.2023 |

- Требования к проектированию.

  - Техническая часть проекта в составе

    - Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

| № п.п | - Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство КЛ-6 кВ до РУ-6 кВ проектируемой ТП-1085 сечение, марку кабеля, длину уточнить проектом): |  |
|  | кабелем марки ААБл-6-3х185 в траншее | 2х0,150 км |
|  | кабелем марки ААБл-6-3х185 методом ГНБ | 2х0,100 км |
|  | Монтаж концевой муфты | 4 шт. |
|  | Вскрытие и восстановление газона | 300 м2 |
|  | Выполнить нанесение на план города построенного объекта | 1 шт. |

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта;

- сведения о примененном оборудовании и материалах;

- сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных технологий ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости стоимости мероприятий по инновациям»;

- отчет о результатах инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ.

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Передаваемая мощность | 994,58 кВт |
| Категория надежности электроснабжения | II |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Длина по трассе: КЛ-6 кВ | 250 м |
| Район по количеству грозовых часов в году | 40ч |
| Район по ветру | II район |
| Район по гололеду | II район |
| Расчетная толщина стенки гололеда с с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 15мм |
| Расчетная скорость ветра с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 29м/с |
| Абсолютный минимум температур | -48◦ᴄ |
| Абсолютный максимум температур | 38◦ᴄ |

- Объемы поставляемых материально-технических ресурсов:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ААБл-10-3х185 | км. | 0,5 | Уточняется проектом |
|  | Муфта КВТП-150/240 | шт. | 4 | Уточняется проектом |

    - Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

В случаях невозможности проектирования и строительства Объекта только на землях государственной или муниципальной собственности, в проектную документацию в обязательном порядке прикладывается правоустанавливающий документ на землю (Соглашение об установлении частного сервитута, договор аренды, договор субаренды), подписанный правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков), заключаемый для размещения Объекта.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений ввода КЛ в здания сооружения, устройство защиты от механических повреждений;

- чертежи восстановления гидроизоляции при вводе кабелей в здания сооружения

- схемы устройства кабельных переходов через автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги (при строительстве КЛ);

- разрезы устройства траншей и расположения труб в кластерах

- схемы прокладки кабельной линии;

- профиль бурения методом ГНБ;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

    - Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

    - Мероприятия по охране окружающей среды;

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

    - Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»

  - Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

  - Требования к оформлению проектной документации

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

- проектная документация должна быть разработана в составе и объеме для линейных объектов по «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 г):

- Раздел 1 "Пояснительная записка"

- Раздел 2 "Проект полосы отвода"

- Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

- Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

- Раздел 5 "Проект организации строительства"

- Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

- Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 9 "Смета на строительство"

- Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

- Разделы «Охрана окружающей среды», ОВОС, противопожарные мероприятия.

- В главу 10 Сводного сметного расчета в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 8,78% и строительный контроль 2,14%.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

- Требования к сметной документации

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Удмуртской Республики;

- сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных  в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.) утвержденных приказом Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, прочих работ и затрат, а также величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроем России).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета «Сводная ведомость стоимости мероприятий по инновациям», включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- вести фотофиксацию скрытых работ с привязками к местности;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

- привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Правила контроля и приемки работ

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Общие требования:

- при реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства;

- необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами;

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- марку оборудования, кабеля, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» -  на стадии проектирования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

  - Основные требования к проектируемым ЛЭП

| Тип кабеля КЛ -10 кВ | ААБл |
| --- | --- |
| Способ защиты КЛ-10 кВ | ВВ на ТП-1083 |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ | Да (Нанести огнезащитное покрытие на участки кабеля, проходящие по кабельным сооружениям и конструкциям при входе в РУ 6-10 кВ РП (РТП) или КТП, с изоляцией, не распространяющей горение с пониженным дымо- и газовыделением при заходе в кабельный канал ПС). При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД. |

- прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- сечение кабеля на магистрали 3х185 мм,

- кабель ААБл должен соответствовать ГОСТ 18410-73;

- муфта концевая АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог;

- муфта соединительная АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог.

- Гарантийные обязательства

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей:

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, оформленная в соответствии с «Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности (аренды):

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения «Объекта»;

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению межевого плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 (с изм. на 14.12.2018).

  - В случае необходимости проведение комплекса работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

Результатом выполненных работ будет являться схема закрепления точек, каталогов координат, подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» (пункт 4 Главы 3 Части II «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.), (приложения № 4 и № 5 к настоящему техническому заданию).

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:

- Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации;

- Разработка проектной документации лесного участка;

- Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении утверждения;

- Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной оценки (если проектируется рубка насаждений);

- Подготовка проекта межевания планировки территории;

- Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза проекта освоения лесов);

- Заполнение лесной декларации.

    - Результатом выполненных Работ по объекту будет являться:

- Проект межевания планировки территории;

- Кадастровая выписка на земельный участок;

- Материально-денежная оценка;

- Проект освоения лесов;

- Лесная декларация.

  - В случае строительства площадного объекта – ТП, РП, РТП необходимо выполнить комплекс работ по подготовке технического плана на сооружение для постановки объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

Результатом выполненных работ будет являться Технический план, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

  - Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать и подписать правообладателями земельных участков (физическими либо юридическими лицами) правоустанавливающий документ на землю, на которой планируется осуществление строительства Объекта;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих получению разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, отсутствие правоустанавливающего документа на землю на период строительства для размещения Объекта, подписанного правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков) (физическими либо юридическими лицами), Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

  - При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.11.2022 г. Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания  при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.,

- «Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 № 90;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении Требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа»;

- Приказ Минэкономразвития от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- РК БП 20/17-01/2018 Руководство: Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

Приложение А

Предварительная схема строительства

Приложение В

Примеры оформления объектов электросетевого хозяйства

- При оформлении объектов применяются пропорции фирменного блока и два стандартных цвета

- Оформление ТП 6-10/0,4 кВ

# КТП шкафного типа/МТП/СТП/СП:

Металлические корпуса и прочие элементы конструкции полностью окрашиваются в серый цвет. Несущие элементы конструкции – стойки, приставки, ж/б блоки не окрашиваются.

| Пример информационного плаката для ТП/РП |  | На внешней стороне дверей ТП, РП, СП должен быть установлен информационный плакат, на котором нанесена информация, определяющая данную электроустановку. Информационный плакат устанавливается на объект в одном экземпляре. Информационный плакат должен содержать: - региональный бренд Общества; - наименование Общества; - наименование филиала; - диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения; - сведения о величине охранной зоны электроустановки (рекомендуется); - наименование и адрес РЭС; - телефон Прямой линии энергетиков; - телефон Контакт-центра Общества; - телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»; - адрес интернет ресурса Общества. Формат: для ПС 35 кВ и выше – 900 × 600 мм (возможно пропорциональное изменение формата), для ТП/РП – 400 × 300 мм, Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Плакат выполняется из металла со стеклоэмалевым покрытием (серебристый или белый). |  |  |  |
| Рекомендуемый формат предупреждающего знака для ТП/РП |  | На ТП/РП знак устанавливаться в одном экземпляре на внешней стороне дверей или на ограждении (при его наличии). При наличии информации о величине охранной зоны ТП/РП на информационном плакате, установка отдельного предупреждающего знака не требуется. Рекомендуемый размер знака – 400 × 300 мм. Крепление предупреждающих знаков, указывающих размеры охранной зоны, должно выполняться способом, не позволяющим произвести их демонтаж без использования инструмента и иных технических приспособлений. Крепление должно обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» |  | Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций устанавливается на каждой открывающейся створке внешней стороны ворот и входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов, ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В. Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 мм на дверях помещений; 25, 40, 50, 80, 100 и 150 мм – для оборудования, машин и механизмов. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| - Маркировка ЛЭП |  |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре двухцепной ВЛ с обозначением расцветки фаз (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа) |  |  | На опорах ВЛ выше 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер опоры – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; соответствующая цепь – на всех двухцепных и многоцепных опорах; предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» (СТО 34.01-30.1-001-2016) – на всех опорах ВЛ в населенной местности; расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ – расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков; на опорах, ближайших к местам пересечений ВЛ с железными и шоссейными дорогами, нефте- и газопроводами, другими инженерными сооружениями. - плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре одноцепной ВЛ, где не требуется обозначение расцветки фаз |  |  | На опорах ВЛ до 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на концевых опорах, первых опорах ответвления от ВЛ, на опорах в местах пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными и автомобильными дорогами, на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, если расстояние между их осями менее 200 м; ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ – каждые 250 м; Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |

| - Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ |  | В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (ПС, ТП, РП, СП и оборудование, опоры ВЛ, разъединители на ВЛ и т.п.) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды, радио, RFID метки и т.п.), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами. Оптимальным для идентификации объекта или его части, является нанесение QR-кода. QR-код может быть предусмотрен на плакате/знаке, размещаемом на электроустановке и/или её элементе. При этом, учитывая, что информация, размещаемая на QR-носителе, может корректироваться с учетом новых задач и требований, рекомендуется отдельное размещение QR-кода (вне основного знака/плаката). |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на ПС |  |  |
| - Требования к знакам и плакатам на кабельных линиях электропередачи |  |  |
| Пример инф. знака для КЛ |  | На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона кабеля. Без представителя не копать", значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии. Информационный знак устанавливается на отдельных стойках. В качестве стойки рекомендуется применение промышленных образцов (типа СКТ и др.). Рекомендуемый размер информационного знака – 210140 мм. Крепление информационного знака к стойке и способ заделки стойки в грунте должны обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. Информационные знаки КЛ устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационного знака 0,6-1 м |
| Количество, шт. | - |  |

Приложение 3

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 6 кВ:

«Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Подлесная» до ТП-1083 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: г. Ижевск, ул. Новая Восьмая, к.н. 18:26:010359:122, 18:26:010359:121 (ООО "Специализированный застройщик "Ресурс-Билдинг", договор № 181030191 от 17.07.2020, ТП свыше 670 кВт)»

- Общие требования.

Работы выполнить в три этапа:

1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства объекта распределительной сети 6 кВ, для технологического присоединения объекта заявителя: Многоквартирный жилой дом по ул. Новая Восьмая в Октябрьском районе г. Ижевска, по адресу: г. Ижевск, ул. Новая Восьмая, к.н. 18:26:010359:122, 18:26:010359:121. Выполнить кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей (при необходимости).

2-й этап: Выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

3-й этап: Выполнить нанесение на план города построенного объекта.

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

2.1. Договор на технологическое присоединение потребителя к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» категории заявителей свыше 670 кВт, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу:

| № п.п | - Адрес | Договор на ТП | Дата договора | Заявленная мощность, кВт | Заявленное напряжение, кВ | Срок ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ижевск, ул. Новая Восьмая, к.н. 18:26:010359:122, 18:26:010359:121 | 181030191 | 17.07.2020 | 1220,4 | 6 | 17.07.2022 |

- Требования к проектированию.

  - Техническая часть проекта в составе

    - Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

| № п.п | - Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство КЛ-6 кВ до РУ-6 кВ проектируемой ТП-1083 сечение, марку кабеля, длину уточнить проектом): |  |
|  | кабелем марки ААБл-6-3х240 в траншее | 2х0,550 км |
|  | Монтаж концевой муфты | 4 шт. |
|  | Монтаж соединительной муфты | 2 шт. |
|  | Вскрытие и восстановление газона | 600 м2 |
|  | Выполнить нанесение на план города построенного объекта | 1 шт. |

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта;

- сведения о примененном оборудовании и материалах;

- сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных технологий ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости стоимости мероприятий по инновациям»;

- отчет о результатах инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ.

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Передаваемая мощность | 1220,4 кВт |
| Категория надежности электроснабжения | II |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Длина по трассе: КЛ-6 кВ | 550 м |
| Район по количеству грозовых часов в году | 40ч |
| Район по ветру | II район |
| Район по гололеду | II район |
| Расчетная толщина стенки гололеда с с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 15мм |
| Расчетная скорость ветра с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 29м/с |
| Абсолютный минимум температур | -48◦ᴄ |
| Абсолютный максимум температур | 38◦ᴄ |

- Объемы поставляемых материально-технических ресурсов:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ААБл-10-3х240 | км. | 1,1 | Уточняется проектом |
|  | Муфта КВТП-150/240 | шт. | 4 | Уточняется проектом |
|  | Муфта СТП-150/240 | шт. | 2 | Уточняется проектом |

    - Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

В случаях невозможности проектирования и строительства Объекта только на землях государственной или муниципальной собственности, в проектную документацию в обязательном порядке прикладывается правоустанавливающий документ на землю (Соглашение об установлении частного сервитута, договор аренды, договор субаренды), подписанный правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков), заключаемый для размещения Объекта.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений ввода КЛ в здания сооружения, устройство защиты от механических повреждений;

- чертежи восстановления гидроизоляции при вводе кабелей в здания сооружения

- схемы устройства кабельных переходов через автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги (при строительстве КЛ);

- разрезы устройства траншей и расположения труб в кластерах

- схемы прокладки кабельной линии;

- профиль бурения методом ГНБ;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

    - Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

    - Мероприятия по охране окружающей среды;

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

    - Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»

  - Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

  - Требования к оформлению проектной документации

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

- проектная документация должна быть разработана в составе и объеме для линейных объектов по «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 г):

- Раздел 1 "Пояснительная записка"

- Раздел 2 "Проект полосы отвода"

- Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

- Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

- Раздел 5 "Проект организации строительства"

- Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

- Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 9 "Смета на строительство"

- Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

- Разделы «Охрана окружающей среды», ОВОС, противопожарные мероприятия.

- В главу 10 Сводного сметного расчета в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 8,78% и строительный контроль 2,14%.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

- Требования к сметной документации

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Удмуртской Республики;

- сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных  в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.) утвержденных приказом Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, прочих работ и затрат, а также величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроем России).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета «Сводная ведомость стоимости мероприятий по инновациям», включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- вести фотофиксацию скрытых работ с привязками к местности;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

- привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Правила контроля и приемки работ

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Общие требования:

- при реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства;

- необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами;

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- марку оборудования, кабеля, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» -  на стадии проектирования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

  - Основные требования к проектируемым ЛЭП

| Тип кабеля КЛ -10 кВ | ААБл и АСБВнг-LS-6-3х240 |
| --- | --- |
| Способ защиты КЛ-10 кВ | ВВ на ПС 110/6 Подлесная |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ | Да (Нанести огнезащитное покрытие на участки кабеля, проходящие по кабельным сооружениям и конструкциям при входе в РУ 6-10 кВ РП (РТП) или КТП, с изоляцией, не распространяющей горение с пониженным дымо- и газовыделением при заходе в кабельный канал ПС). При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД. |

- прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- сечение кабеля на магистрали 3х240 мм,

- кабель должен соответствовать ГОСТ 18410-73;

- муфта концевая АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог;

- муфта соединительная АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог.

- Гарантийные обязательства

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей:

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, оформленная в соответствии с «Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности (аренды):

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения «Объекта»;

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению межевого плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 (с изм. на 14.12.2018).

  - В случае необходимости проведение комплекса работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

Результатом выполненных работ будет являться схема закрепления точек, каталогов координат, подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» (пункт 4 Главы 3 Части II «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.), (приложения № 4 и № 5 к настоящему техническому заданию).

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:

- Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации;

- Разработка проектной документации лесного участка;

- Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении утверждения;

- Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной оценки (если проектируется рубка насаждений);

- Подготовка проекта межевания планировки территории;

- Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза проекта освоения лесов);

- Заполнение лесной декларации.

    - Результатом выполненных Работ по объекту будет являться:

- Проект межевания планировки территории;

- Кадастровая выписка на земельный участок;

- Материально-денежная оценка;

- Проект освоения лесов;

- Лесная декларация.

  - В случае строительства площадного объекта – ТП, РП, РТП необходимо выполнить комплекс работ по подготовке технического плана на сооружение для постановки объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

Результатом выполненных работ будет являться Технический план, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

  - Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать и подписать правообладателями земельных участков (физическими либо юридическими лицами) правоустанавливающий документ на землю, на которой планируется осуществление строительства Объекта;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих получению разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, отсутствие правоустанавливающего документа на землю на период строительства для размещения Объекта, подписанного правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков) (физическими либо юридическими лицами), Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

  - При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.11.2022 г. Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания  при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.,

- «Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 № 90;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении Требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа»;

- Приказ Минэкономразвития от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- РК БП 20/17-01/2018 Руководство: Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | И.П. Лушников |
| --- | --- | --- |

Корепанова Н.А.

т.: 93-78-32, доб. 245

Приложение А

Предварительная схема строительства

Точка врезки

Приложение В

Примеры оформления объектов электросетевого хозяйства

- При оформлении объектов применяются пропорции фирменного блока и два стандартных цвета

- Оформление ТП 6-10/0,4 кВ

# КТП шкафного типа/МТП/СТП/СП:

Металлические корпуса и прочие элементы конструкции полностью окрашиваются в серый цвет. Несущие элементы конструкции – стойки, приставки, ж/б блоки не окрашиваются.

| Пример информационного плаката для ТП/РП |  | На внешней стороне дверей ТП, РП, СП должен быть установлен информационный плакат, на котором нанесена информация, определяющая данную электроустановку. Информационный плакат устанавливается на объект в одном экземпляре. Информационный плакат должен содержать: - региональный бренд Общества; - наименование Общества; - наименование филиала; - диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения; - сведения о величине охранной зоны электроустановки (рекомендуется); - наименование и адрес РЭС; - телефон Прямой линии энергетиков; - телефон Контакт-центра Общества; - телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»; - адрес интернет ресурса Общества. Формат: для ПС 35 кВ и выше – 900 × 600 мм (возможно пропорциональное изменение формата), для ТП/РП – 400 × 300 мм, Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Плакат выполняется из металла со стеклоэмалевым покрытием (серебристый или белый). |  |  |  |
| Рекомендуемый формат предупреждающего знака для ТП/РП |  | На ТП/РП знак устанавливаться в одном экземпляре на внешней стороне дверей или на ограждении (при его наличии). При наличии информации о величине охранной зоны ТП/РП на информационном плакате, установка отдельного предупреждающего знака не требуется. Рекомендуемый размер знака – 400 × 300 мм. Крепление предупреждающих знаков, указывающих размеры охранной зоны, должно выполняться способом, не позволяющим произвести их демонтаж без использования инструмента и иных технических приспособлений. Крепление должно обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» |  | Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций устанавливается на каждой открывающейся створке внешней стороны ворот и входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов, ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В. Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 мм на дверях помещений; 25, 40, 50, 80, 100 и 150 мм – для оборудования, машин и механизмов. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| - Маркировка ЛЭП |  |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре двухцепной ВЛ с обозначением расцветки фаз (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа) |  |  | На опорах ВЛ выше 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер опоры – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; соответствующая цепь – на всех двухцепных и многоцепных опорах; предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» (СТО 34.01-30.1-001-2016) – на всех опорах ВЛ в населенной местности; расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ – расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков; на опорах, ближайших к местам пересечений ВЛ с железными и шоссейными дорогами, нефте- и газопроводами, другими инженерными сооружениями. - плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре одноцепной ВЛ, где не требуется обозначение расцветки фаз |  |  | На опорах ВЛ до 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на концевых опорах, первых опорах ответвления от ВЛ, на опорах в местах пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными и автомобильными дорогами, на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, если расстояние между их осями менее 200 м; ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ – каждые 250 м; Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |

| - Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ |  | В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (ПС, ТП, РП, СП и оборудование, опоры ВЛ, разъединители на ВЛ и т.п.) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды, радио, RFID метки и т.п.), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами. Оптимальным для идентификации объекта или его части, является нанесение QR-кода. QR-код может быть предусмотрен на плакате/знаке, размещаемом на электроустановке и/или её элементе. При этом, учитывая, что информация, размещаемая на QR-носителе, может корректироваться с учетом новых задач и требований, рекомендуется отдельное размещение QR-кода (вне основного знака/плаката). |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на ПС |  |  |
| - Требования к знакам и плакатам на кабельных линиях электропередачи |  |  |
| Пример инф. знака для КЛ |  | На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона кабеля. Без представителя не копать", значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии. Информационный знак устанавливается на отдельных стойках. В качестве стойки рекомендуется применение промышленных образцов (типа СКТ и др.). Рекомендуемый размер информационного знака – 210140 мм. Крепление информационного знака к стойке и способ заделки стойки в грунте должны обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. Информационные знаки КЛ устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационного знака 0,6-1 м |
| Количество, шт. | - |  |

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | И.П. Лушников |
| --- | --- | --- |

Корепанова Н.А.

т.: 93-78-32, доб. 245