“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 306Н_372 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2310117 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

- “_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей до 1000В

(ВА ВА55-41-344730-00УХЛ3 1000А)

Лот № 306H

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики автоматов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование материала | Характеристики и размеры |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВА ВА55-41-344730-00УХЛ3 1000А | Номинальный ток,А - 1000 |
|  |  | Род тока - переменный |
|  |  | Степень защиты - IP00 |
|  |  | Тип расцепителя - полупроводниковый |
|  |  | Тип дополнительного расцепителя - Независимый расцепитель |
|  |  | Исполнение - Стационарный |
|  |  | Вид привода - Электропривод |
|  |  | Номинальное напряжение, В660 |
|  |  | Количество силовых полюсов - 3 |
|  |  | Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) - 33.5 |
|  |  | Тип изделия - Автоматический выключатель в литом корпусе |
|  |  | Способ монтажа - Монтажная плата |
|  |  | Климатическое исполнение - УХЛ3 |
|  |  | Напряжение и род тока электропривода - 220В DC |
|  |  | Напряжение и род тока дополнительного расцепителя - 220В AC |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются автоматы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих автоматы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- автоматы, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки автоматов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Автоматы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения автоматов должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78, ГОСТ 16511-86 и ГОСТ 2991-85 или техническим условиям изготовителя автоматов. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Укладка и транспортировка автоматов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Срок изготовления автоматов производителем должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые автоматы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода автоматов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Автоматы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка автоматов, содержание и способ нанесения ее указывается в ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14255-69 или технических условиях на автоматы конкретных типов. Маркировка автоматов производится непосредственно на изделии. Маркировка автоматов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении автоматов.

Автоматы должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- наименование изготовителя или торговый знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение серии аппарата;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток с обозначением типа характеристики мгновенного расцепителя;

- схема соединения, если правильный способ соединения не очевиден;

- степень защиты, если только она отличается от IP20;

По всем видам автоматов Поставщик должен предоставить полный комплект утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых автоматов, в т.ч.:

- паспорт по нормативной документации;

- техническое описание и эксплуатационные документы;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые автоматы;

- гарантийное свидетельство.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия автоматов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность				подпись		Фамилия И.О.